## 安全监测及信息化
兰州湾渠首安全监测及信息化工程
序号 | 设备名称 | 技术参数及规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
一 | 兰州湾渠首
（一） | 工程安全监测
（1） | 表面变形观测
1 | 垂直位移标点 | 不锈钢标点，水准标。 | 个 | 8
2 | 水准基准点 | 符合《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018）相关要求。地面以下基础为尺寸600mm×600mm×1200mm，地面以上尺寸300mm×300mm×200mm，采用C25F200钢筋混凝土结构，砂卵砾石开挖量约5m³。 | 个 | 3
3 | 工作基点 | 符合《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018）相关要求。地面以下基础为尺寸600mm×600mm×1200mm，地面以上尺寸300mm×300mm×200mm，采用C25F200钢筋混凝土结构，砂卵砾石开挖量约5m³。 | 个 | 1
4 | GNSS一体化监测终端 | 2个监测点，1个控制点。（1）卫星：不低于双星双频；（2）静态定位（基线＜30km）：2.5mm+1ppm（水平），5mm+1ppm(垂直）；（3）初始化时间：通常＜10秒；（4）供电：DC9～28V；（5）功耗：大4.1w；（6）工作温度：-40℃～70℃，含基座，后端平台软件。含3年通信费。 | 个 | 3
5 | 数据采集终端 | 数据采集终端具有信息采集传输功能，数据输出支持光纤标准通讯，含开关电源，稳压电源，继电器。不锈钢材质，防潮，户外型300*400*200mm，IP67。 | 台 | 1
6 | 线缆辅材 | 含通信、电源线缆等所有辅材。 | 套 | 1
（2） | 渗流观测
1 | 测压管 | Φ50镀锌钢管 | 米 | 15
2 | 测压管钻孔 | Φ110，符合《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018）要求。 | 米 | 15
3 | 管口保护装置 | 成品保护箱定制、含管帽等。 | 套 | 2
4 | 测压管渗压计 | 振弦式；量程：0～0.35Mpa；分辨力：0.025% F.S；准确度：±0.5% F.S；线性度：<0.5% F.S；工作温度：-20～+60˚C。 | 支 | 2
5 | 数据采集单元（MCU） | （1）最大通道数：8；（2）接传感器类型：振弦式、电压式、电流式、差动电阻式、电感式等；（3）定时测量间隔：3分钟～30天可调；（4）数据存贮容量：满接单点7000测次；（5）单台整机功耗：待机<40mA，工作<200mA；（6）系统工作环境：-20℃～+60℃。（需接入中心平台） | 块 | 1
6 | 水工电缆 | 四芯屏蔽电缆，芯线：镀锡铜线；性能：质地柔软，耐酸、碱，防水；每100m单芯电阻不超过5Ω。 | 米 | 200
（3） | 监测及资料分析
1 | 监测资料分析 | 应符合《水闸安全监测技术规范》（SL551-2012）相关要求，出具相关资料整理分析报告。 | 项 | 1
（二） | 工程信息化
（1） | 水情监测系统
1 | 雷达式水位计 | 液位测量范围：10m，分辨率：1mm。盲区：0.5m。测量精度：0.05%。发射频率：24GHz，工作温度：-40至+60，供电范围：7-36V DC，微波频率：23.8-25.5GHz，测量原理：线性调频连续波。（需接入闸控平台） | 台 | 2
2 | 雷达式流量计 | 雷达式流量计由雷达水位计+流速仪组成；水位计量程：0-10m，水位分辨率：2mm；流速仪测速范围：0.15-21m/s。 | 台 | 3
3 | 开放式超声波明渠流量计（4声道） | 流速测量原理 超声波时差法；换能器频率 250kHz；声程范围 (1～12）m；最大流速 (1～10)m/s，根据渠道实际最大流速选定；有效声程 (3000/最大流速渠道实际)mm；支持声道数量 4声道；显示 OLED 屏；精度等级 2级；计量精度 ±2%；可结合传感器数据，通过算法能计算淤积深度，计算真实流量。 | 台 | 1
4 | 充电控制器 | 10A，12V/24V | 台 | 1
5 | 太阳能板 | 100W，单晶硅 | 块 | 1
6 | 蓄电池 | 120Ah胶体蓄电池 | 台 | 1
7 | 防雷系统 | 电源/网络双防雷模块、避雷针、防雷接地网，接地电阻小于10Ω | 套 | 1
8 | 通信电缆 | RVSP-4*0.5 | 米 | 400
9 | 不锈钢水尺 | 定制，颜色：白底黑字+黄底黑字；材质：SUS 304；尺寸：4000mm×800mm×2mm。 | 组 | 6
10 | 辅件 | 含全部安装所需辅件。 | 套 | 1
11 | 水位预警装置 | 含预警喇叭，与水情监测系统联动，当来水突然增加或达到预警水位时，自动报警。 | 套 | 1
12 | 水情站立杆及基础 | 立杆直径φ200，基础以上5m，设备支臂（长度根据现场情况确定），C25混凝土基础，含地笼。 | 个 | 2
13 | 闸后测流桁架 | 泄洪冲砂闸后测流桁架，架长18m，架高1.5m，固定于闸后闸墩，用于安装闸后枪机和3组雷达流量计。 | 套 | 1
（2） | 视频监视系统
1 | 网络红外高清枪机 | 功能特性：传感器类型：400万1/2.7" Progressive Scan CMOS；快门：1/3秒至1/100000秒；水平视场角：80°（4mm、8mm、12mm可选）；镜头接口类型：M12；视频压缩标准：H.264/MJPEG、H.264/MJPEG；压缩输出码率：32Kbps～8Mbps；最大图像尺寸：1920×1080；背光补偿：支持，可选择区域；存储功能：NAS（NFS，SMB/CIFS）均支持；通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；红外照射距离：50米。（需接入闸控平台） | 台 | 8
2 | 网络红外高清枪机+拾音柱 | 功能特性：传感器类型：400万1/2.7" Progressive Scan CMOS；快门：1/3秒至1/100000秒；内置麦克风，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；拾音范围70平方米，防护等级IP66，配套音频线。 | 台 | 4
3 | 网络红外高清球机 | 功能特性：有效像素：400万像素；水平解析度≥1000TVL；增益控制：手动/自动；透雾：支持；20倍光学变焦；分辨率1920×1080；水平范围：360°连续旋转；守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描；通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口；红外照射距离：150米。 | 台 | 3
4 | 半球形网络摄像机 | 功能特性：有效像素：400万像素；增益控制：手动/自动；支持；16倍数字变焦；分辨率1920×1080；水平方向：355°，垂直方向0-90°，连续旋转；守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描；通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口；红外照射距离：30米。 | 台 | 2
5 | 摄像机电源 | 与摄像机匹配。 | 支 | 13
6 | 枪形支架 | 与摄像机匹配。 | 支 | 8
7 | 通信电缆 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 1000
8 | 电源线 | RVVP-2*1.0 | 米 | 1000
9 | 防雷系统 | 电源/网络双防雷模块、避雷针、防雷接地网，接地电阻小于10Ω | 套 | 3
10 | 视频监控站立杆及基础 | 立杆直径φ150，基础以上4m，C25混凝土基础，含地笼。 | 个 | 3
11 | 光纤收发器 | 光纤类型：单模；传输距离15km；光接口：SC；端口速率：10/100Base-TX。 | 对 | 3
12 | 光纤 | 8芯单模室外铠装光缆。 | 米 | 300
13 | 光纤敷设 | 挖沟地埋敷设，埋深1.0m。 | 米 | 300
（3） | 水闸远程监控系统
1 | 闸门开度仪、限位器 | 开度仪：测量范围： 0-6m；分辨力：1㎝；测量精度：±1cm；输出信号：串行口，RS485，modbus协议，地址可编程；电源：12-24V；现场具有机械显示；自带自动收缆装置：收缆长度≤10m；收缆装置扭力均衡；环境温度：-10℃～85℃；相对湿度：＜90%(40℃)。限位器：环境温度：-40~+55℃；相对湿度：小于90%；海拔高度：小于2500m；传动比： 1：13~960；机械定位：转角小于0.3度；电子定位：位移小于0.05cm | 套 | 4
2 | 荷重仪 | 荷重传感器输出信号转变为 4-20mA 的电流信号送出，荷重传感器具有报警、故障自诊断及远传功能；载荷达到额定值的 90%时，发出预警信号；达到额定值的110%时，通过红灯指示、蜂鸣音响，切断操作电源。当吊具上的荷载为零时，应给出欠载预警信号，切断操作电源，并输出3 对（1NO+1NC）独立的无源接点，用于实现过载和欠载保护功能 | 台 | 8
3 | 可编程控制器（PLC） | （1）PLC本机：串口2个、以太网口1个；工作温度：-10℃~60℃，三防湿膜喷涂厚度≥20μm，具有过电压保护，支持免电源下载程序；（2）物联网模块：可通过以太网、4G方式上网；支持远程监控、调试、下载PLC程序；可在本地进行数据运算，将运算结果传送至服务器端。可以接入物联网平台，实时查看设备运行状态和数据，实现数据统计、可视化展示等功能；支持透传、API接口、MQTT、边缘计算；（3）控制箱具有温湿度监测及控制功能；（4）DIO：12/8；AIO：2；模拟量配置隔离变送器。含闸控组态软件，系统操作界面可视化好，流程图清晰便捷，便于工作人员操作。 | 套 | 4
4 | LCU控制柜 | 九折型材，尺寸可根据内部设备进行调整。一控一，含22寸显示器，不操作时，上盖可关闭。闸门操作时，显示器需同步显示相应闸门前后视频监控画面。 | 套 | 4
5 | 触摸屏 | 触摸屏≥12寸，16：9 TFT LCD屏，分辨率1024*600；显示器亮度350CD/M²，4线工业电阻触摸屏；CPU为4核，1GHz，内存4GB Flash+128M DDR3，内置实时时钟；1个Type-C OTG接口，3个串口、1个以太网口（10M/100M自适应）；工作电压DC24V，具备雷击浪涌保护；物联网网络接入：以太网或4G全网通。 | 台 | 4
6 | 电气控制回路 | 包含断路器、接触器、热继电器，以及继电器、按钮、把手、指示灯等 | 套 | 4
7 | 硬盘录像机 | 4路，支持H.264、H.265编码，含1块6T硬盘。 | 台 | 4
8 | 信号电缆 | RVVP7×0.75 | 米 | 200
9 | 动力电缆 | ZR-VV22-3×4 | 米 | 200
10 | 工业交换机 | 接口：2个1000Base-FX 光口（SC/FC/LC) ，6个10/100Base-T(X)自适应电口，全/半双工。标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z,流量控制：IEEE802.3x流控、背压流控；支持VLAN隔离功能；安装：DIN卡轨式安装,壁挂式安装；IP40等级防护；工作环境：标准型：-40~+80℃；相对湿度：5~95%（无凝露） | 台 | 4
11 | 网络机柜 | 42U，19英寸标准网络机柜。 | 套 | 1
12 | 配件及辅材 | 含闸控施工配套辅材、防火泥等 | 套 | 1
（4） | 监控室（管理站）
1 | 服务器 | 主要技术参数：2U机架式，PowerEdge R750 服务器;2*英特尔至强 金牌 5320 2.2G，26C/52T, 11.2GT/s, 39M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR4-2933;16* 32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列 16Gb BASE x8;2*960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, 1 DWPD;6*2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘。 | 台 | 1
2 | 网络机柜 | 42U，19英寸标准服务器机柜。 | 套 | 1
3 | 液晶显示器 | 与服务器同品牌。屏幕尺寸：22英寸；最大分辨率：1920x1080；亮度：450nit；对比度：1000：1；响应时间：5ms；可视角度：170°/160°。 | 台 | 1
4 | 管理工作站计算机 | 主要技术参数：处理器：≥Intel i5-14400；内存：≥16GB DDR4；硬盘：≥1TB 7200 RPM；显卡：独立显卡，显存2GB；显示器：≥27寸宽屏LED背光液晶显示器；网卡：集成千兆网卡；电源：≧300瓦。 | 台 | 2
5 | 激光打印机 | 打印机类型：黑白激光打印机，支持复印、扫描、打印；最高分辨率：1200×1200dpi；打印速度：35ppm；最大打印幅面：A4；支持双面打印；支持网络打印功能。 | 台 | 1
6 | 不间断电源（UPS） | 标称容量：3kVA；最长供电时间：2h；直流电压：48V；转换时间：≤10ms；电池自动充电：接入市电，UPS自动充电、自动开机；输入电压范围：220V±25%/380V±20%、50（60）Hz±10%；输出电压：220V±1%、50Hz±1 Hz。 | 台 | 1
7 | 千兆级交换机 | 技术参数：二层交换机；24个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口；背板带宽：≥48Gbps；转发能力：≥32Mpps；支持IP+MAC+端口+VLAN绑定；支持防ARP欺骗，支持攻击源定位，ARP限速；支持防蠕虫病毒攻击。 | 台 | 1
8 | 路由器 | 1）路由器类型：企业级路由器。2）端口结构：模块化，其它端口：8个FE，2个GE接口，2个USB2.0端口，1个Mini-USB控制端口，1个串行辅助/控制台端口；扩展模块：2个SIC插槽；防火墙：内置防火墙；Qos支持：支持；VPN支持：支持。3）网络安全：ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、广播风暴抑制、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪。 | 台 | 1
9 | 控制台（含工作椅） | 三联钢制，操作台、含工作椅。 | 套 | 1
10 | 空调（三匹） | 低功耗柜式空调，制冷量3匹。 | 台 | 1
11 | 辅材与其他 | 含综合布线、钻孔、穿线管、桥架、土建工程等。 | 项 | 1
12 | 机房环境改造 | 机房面积约10m2，含机房装修，抗静电地板等。 | 项 | 1
13 | 75寸液晶电视 | 屏幕尺寸：75英寸全面屏；背光源：LED；刷屏率：60HZ；屏幕分辨率：4K。接口支持HDMI、DVI、VGA等，含安装支架。 | 台 | 3
14 | 硬盘录像机 | 支持 H.264、H.265 编码支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持 4K高清分辨率输出双千兆网卡，支持双网络IP设定支持16个SATA 接口，可用于录像和备份，存储容量按照1080P画质存储90天的要求进行配置。视频输入：64路支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景 变更等多种智能侦测接入与联动。 | 台 | 1
15 | 硬盘（6T） | 8T，监控级硬盘 | 块 | 6
二 | 黑沟渠首
（一） | 工程安全监测
（1） | 表面变形观测
1 | 垂直位移标点 | 不锈钢标点，水准标。 | 个 | 6
2 | 水准基准点 | 符合《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018）相关要求。地面以下基础为尺寸600mm×600mm×1200mm，地面以上尺寸300mm×300mm×200mm，采用C25F200钢筋混凝土结构，砂卵砾石开挖量约5m³。 | 个 | 3
3 | 工作基点 | 符合《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018）相关要求。地面以下基础为尺寸600mm×600mm×1200mm，地面以上尺寸300mm×300mm×200mm，采用C25F200钢筋混凝土结构，砂卵砾石开挖量约5m³。 | 个 | 1
4 | GNSS一体化监测终端 | 2个监测点，1个控制点。（1）卫星：不低于双星双频；（2）静态定位（基线＜30km）：2.5mm+1ppm（水平），5mm+1ppm(垂直）；（3）初始化时间：通常＜10秒；（4）供电：DC9～28V；（5）功耗：大4.1w；（6）工作温度：-40℃～70℃，含基座，后端平台软件。含3年通信费。 | 个 | 3
5 | 数据采集终端 | 数据采集终端具有信息采集传输功能，数据输出支持光纤标准通讯，含开关电源，稳压电源，继电器。不锈钢材质，防潮，户外型300*400*200mm，IP67。 | 台 | 1
6 | 线缆辅材 | 含通信、电源线缆等所有辅材。 | 套 | 1
（2） | 渗流观测
1 | 测压管 | Φ50镀锌钢管 | 米 | 15
2 | 测压管钻孔 | Φ110，符合《水闸安全监测技术规范》（SL768-2018）要求。 | 米 | 15
3 | 管口保护装置 | 成品保护箱定制、含管帽等。 | 套 | 2
4 | 测压管渗压计 | 振弦式；量程：0～0.35Mpa；分辨力：0.025% F.S；准确度：±0.5% F.S；线性度：<0.5% F.S；工作温度：-20～+60˚C。 | 支 | 2
5 | 数据采集单元（MCU） | （1）最大通道数：8；（2）接传感器类型：振弦式、电压式、电流式、差动电阻式、电感式等；（3）定时测量间隔：3分钟～30天可调；（4）数据存贮容量：满接单点7000测次；（5）单台整机功耗：待机<40mA，工作<200mA；（6）系统工作环境：-20℃～+60℃。 | 块 | 1
6 | 水工电缆 | 四芯屏蔽电缆，芯线：镀锡铜线；性能：质地柔软，耐酸、碱，防水；每100m单芯电阻不超过5Ω。 | 米 | 200
（3） | 监测及资料分析
1 | 监测资料分析 | 应符合《水闸安全监测技术规范》（SL551-2012）相关要求，出具相关资料整理分析报告。 | 项 | 1
（二） | 工程信息化
（1） | 水情监测系统
1 | 雷达式水位计 | 液位测量范围：10m，分辨率：1mm。盲区：0.5m。测量精度：0.05%。发射频率：24GHz，工作温度：-40至+60，供电范围：7-36V DC，微波频率：23.8-25.5GHz，测量原理：线性调频连续波。（需接入闸控平台） | 台 | 2
2 | 雷达式流量计 | 雷达式流量计由雷达水位计+流速仪组成；水位计量程：0-10m，水位分辨率：2mm；流速仪测速范围：0.15-21m/s。 | 台 | 2
3 | 开放式超声波明渠流量计（4声道） | 流速测量原理 超声波时差法；换能器频率 250kHz；声程范围 (1～12）m；最大流速 (1～10)m/s，根据渠道实际最大流速选定；有效声程 (3000/最大流速渠道实际)mm；支持声道数量 4声道；显示 OLED 屏；精度等级 2级；计量精度 ±2%；可结合传感器数据，通过算法能计算淤积深度，计算真实流量。 | 台 | 1
4 | 充电控制器 | 10A，12V/24V | 台 | 1
5 | 太阳能板 | 100W，单晶硅 | 块 | 1
6 | 蓄电池 | 120Ah胶体蓄电池 | 台 | 1
7 | 防雷系统 | 电源/网络双防雷模块、避雷针、防雷接地网，接地电阻小于10Ω | 套 | 1
8 | 通信电缆 | RVSP-4*0.5 | 米 | 400
9 | 不锈钢水尺 | 定制，颜色：白底黑字+黄底黑字；材质：SUS 304；尺寸：4000mm×800mm×2mm。 | 组 | 6
10 | 辅件 | 含全部安装所需辅件。 | 套 | 1
11 | 水位预警装置 | 含预警喇叭，与水情监测系统联动，当来水突然增加或达到预警水位时，自动报警。 | 套 | 1
12 | 水情站立杆及基础 | 立杆直径φ200，基础以上5m，设备支臂（长度根据现场情况确定），C25混凝土基础，含地笼。 | 个 | 2
13 | 闸后测流桁架 | 泄洪冲砂闸后测流桁架，架长15m，架高1.5m，固定于闸后闸墩，用于安装闸后枪机和3组雷达流量计。 | 套 | 1
（2） | 视频监视系统
1 | 网络红外高清枪机 | 功能特性：传感器类型：400万1/2.7" Progressive Scan CMOS；快门：1/3秒至1/100000秒；水平视场角：80°（4mm、8mm、12mm可选）；镜头接口类型：M12；视频压缩标准：H.264/MJPEG、H.264/MJPEG；压缩输出码率：32Kbps～8Mbps；最大图像尺寸：1920×1080；背光补偿：支持，可选择区域；存储功能：NAS（NFS，SMB/CIFS）均支持；通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；红外照射距离：50米。（需接入闸控平台） | 台 | 6
2 | 网络红外高清枪机+拾音柱 | 功能特性：传感器类型：400万1/2.7" Progressive Scan CMOS；快门：1/3秒至1/100000秒；内置麦克风，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测；拾音范围70平方米，防护等级IP66，配套音频线。 | 台 | 4
3 | 网络红外高清球机 | 功能特性：有效像素：400万像素；水平解析度≥1000TVL；增益控制：手动/自动；透雾：支持；20倍光学变焦；分辨率1920×1080；水平范围：360°连续旋转；守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描；通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口；红外照射距离：150米。 | 台 | 2
4 | 半球形网络摄像机 | 功能特性：有效像素：400万像素；增益控制：手动/自动；支持；16倍数字变焦；分辨率1920×1080；水平方向：355°，垂直方向0-90°，连续旋转；守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描；通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口；红外照射距离：30米。 | 台 | 4
5 | 摄像机电源 | 与摄像机匹配。 | 支 | 10
6 | 枪形支架 | 与摄像机匹配。 | 支 | 6
7 | 通信电缆 | 超五类屏蔽双绞线 | 米 | 800
8 | 电源线 | RVVP-2*1.0 | 米 | 800
9 | 防雷系统 | 电源/网络双防雷模块、避雷针、防雷接地网，接地电阻小于10Ω | 套 | 2
10 | 视频监控站立杆及基础 | 立杆直径φ150，基础以上4m，C25混凝土基础，含地笼。 | 个 | 2
11 | 光纤收发器 | 光纤类型：单模；传输距离15km；光接口：SC；端口速率：10/100Base-TX。 | 对 | 2
12 | 光纤 | 8芯单模室外铠装光缆。 | 米 | 250
13 | 光纤敷设 | 挖沟地埋敷设，埋深1.0m。 | 米 | 250
（3） | 水闸远程监控系统
1 | 闸门开度仪、限位器 | 开度仪：测量范围： 0-6m；分辨力：1㎝；测量精度：±1cm；输出信号：串行口，RS485，modbus协议，地址可编程；电源：12-24V；现场具有机械显示；自带自动收缆装置：收缆长度≤10m；收缆装置扭力均衡；环境温度：-10℃～85℃；相对湿度：＜90%(40℃)。限位器：环境温度：-40~+55℃；相对湿度：小于90%；海拔高度：小于2500m；传动比： 1：13~960；机械定位：转角小于0.3度；电子定位：位移小于0.05cm | 套 | 3
2 | 荷重仪 | 荷重传感器输出信号转变为 4-20mA 的电流信号送出，荷重传感器具有报警、故障自诊断及远传功能；载荷达到额定值的 90%时，发出预警信号；达到额定值的110%时，通过红灯指示、蜂鸣音响，切断操作电源。当吊具上的荷载为零时，应给出欠载预警信号，切断操作电源，并输出3 对（1NO+1NC）独立的无源接点，用于实现过载和欠载保护功能 | 台 | 5
3 | 可编程控制器（PLC） | （1）PLC本机：串口2个、以太网口1个；工作温度：-10℃~60℃，三防湿膜喷涂厚度≥20μm，具有过电压保护，支持免电源下载程序；（2）物联网模块：可通过以太网、4G方式上网；支持远程监控、调试、下载PLC程序；可在本地进行数据运算，将运算结果传送至服务器端。可以接入物联网平台，实时查看设备运行状态和数据，实现数据统计、可视化展示等功能；支持透传、API接口、MQTT、边缘计算；（3）控制箱具有温湿度监测及控制功能；（4）DIO：12/8；AIO：2；模拟量配置隔离变送器。含闸控组态软件，系统操作界面可视化好，流程图清晰便捷，便于工作人员操作。 | 套 | 3
4 | LCU控制柜 | 九折型材，尺寸可根据内部设备进行调整。一控一，含22寸显示器，不操作时，上盖可关闭。闸门操作时，显示器需同步显示相应闸门前后视频监控画面。 | 套 | 3
5 | 触摸屏 | 触摸屏≥12寸，16：9 TFT LCD屏，分辨率1024*600；显示器亮度350CD/M²，4线工业电阻触摸屏；CPU为4核，1GHz，内存4GB Flash+128M DDR3，内置实时时钟；1个Type-C OTG接口，3个串口、1个以太网口（10M/100M自适应）；工作电压DC24V，具备雷击浪涌保护；物联网网络接入：以太网或4G全网通。 | 台 | 3
6 | 电气控制回路 | 包含断路器、接触器、热继电器，以及继电器、按钮、把手、指示灯等 | 套 | 3
7 | 硬盘录像机 | 4路，支持H.264、H.265编码，含1块6T硬盘。 | 台 | 3
8 | 信号电缆 | RVVP7×0.75 | 米 | 150
9 | 动力电缆 | ZR-VV22-3×4 | 米 | 150
10 | 工业交换机 | 接口：2个1000Base-FX 光口（SC/FC/LC) ，6个10/100Base-T(X)自适应电口，全/半双工。标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z,流量控制：IEEE802.3x流控、背压流控；支持VLAN隔离功能；安装：DIN卡轨式安装,壁挂式安装；IP40等级防护；工作环境：标准型：-40~+80℃；相对湿度：5~95%（无凝露）。 | 台 | 3
11 | 网络机柜 | 42U，19英寸标准网络机柜。 | 套 | 1
12 | 配件及辅材 | 含闸控施工配套管材、防火泥等 | 套 | 1
（4） | 监控室（管理站）
1 | 服务器 | 主要技术参数：2U机架式，PowerEdge R750 服务器;2*英特尔至强 金牌 5320 2.2G，26C/52T, 11.2GT/s, 39M 缓存, Turbo, HT (185W) DDR4-2933;16* 32GB RDIMM, 3200MT/s, 双列 16Gb BASE x8;2*960GB 固态硬盘 SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘, 1 DWPD;6*2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘。 | 台 | 1
2 | 网络机柜 | 42U，19英寸标准服务器机柜。 | 套 | 1
3 | 液晶显示器 | 与服务器同品牌。屏幕尺寸：22英寸；最大分辨率：1920x1080；亮度：450nit；对比度：1000：1；响应时间：5ms；可视角度：170°/160°。 | 台 | 1
4 | 管理工作站计算机 | 主要技术参数：处理器：≥Intel i5-14400；内存：≥16GB DDR4；硬盘：≥1TB 7200 RPM；显卡：独立显卡，显存2GB；显示器：≥27寸宽屏LED背光液晶显示器；网卡：集成千兆网卡；电源：≧300瓦。 | 台 | 2
5 | 激光打印机 | 打印机类型：黑白激光打印机，支持复印、扫描、打印；最高分辨率：1200×1200dpi；打印速度：35ppm；最大打印幅面：A4；支持双面打印；支持网络打印功能。 | 台 | 1
6 | 不间断电源（UPS） | 标称容量：3kVA；最长供电时间：2h；直流电压：48V；转换时间：≤10ms；电池自动充电：接入市电，UPS自动充电、自动开机；输入电压范围：220V±25%/380V±20%、50（60）Hz±10%；输出电压：220V±1%、50Hz±1 Hz。 | 台 | 1
7 | 千兆级交换机 | 技术参数：二层交换机；24个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口；背板带宽：≥48Gbps；转发能力：≥32Mpps；支持IP+MAC+端口+VLAN绑定；支持防ARP欺骗，支持攻击源定位，ARP限速；支持防蠕虫病毒攻击。 | 台 | 1
8 | 路由器 | 1）路由器类型：企业级路由器。2）端口结构：模块化，其它端口：8个FE，2个GE接口，2个USB2.0端口，1个Mini-USB控制端口，1个串行辅助/控制台端口；扩展模块：2个SIC插槽；防火墙：内置防火墙；Qos支持：支持；VPN支持：支持。3）网络安全：ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、广播风暴抑制、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪。 | 台 | 1
9 | 控制台（含工作椅） | 三联钢制，操作台、含工作椅。 | 套 | 1
10 | 空调（三匹） | 低功耗柜式空调，制冷量3匹。 | 台 | 1
11 | 辅材与其他 | 含综合布线、钻孔、穿线管、桥架、土建工程等。 | 项 | 1
12 | 机房环境改造 | 机房面积约10m2，含机房装修，抗静电地板等。 | 项 | 1
13 | 企业级防火墙 | 防火墙吞吐率：800Mbps最大并发连接数：80W，标准机架式，配置为6个10/100/1000BASE-T接口，1个可插拨的扩展槽，1个console口，单电源。 | 台 | 1
14 | 75寸液晶电视 | 屏幕尺寸：75英寸全面屏；背光源：LED；刷屏率：60HZ；屏幕分辨率：4K。接口支持HDMI、DVI、VGA等，含安装支架。 | 台 | 2
15 | 硬盘录像机 | 支持 H.264、H.265 编码支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持 4K高清分辨率输出双千兆网卡，支持双网络IP设定支持16个SATA 接口，可用于录像和备份，存储容量按照1080P画质存储90天的要求进行配置。视频输入：32路支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景 变更等多种智能侦测接入与联动。 | 台 | 1
16 | 硬盘（6T） | 8T，监控级硬盘 | 块 | 6
三 | 预留金
1 | 预留金 |  | 项 | 1 | 10000 |  | 10000 |  | 预留金