## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 011302001001 | 净化板吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套铝型材 2.面层材料品种、规格:50机制硅岩净化板，芯材：硅岩 防火等级：A2级 3.五金配件及辅料:4*13燕尾丝，4*25钻尾丝，4*75钻尾丝，5*13铆钉，5*30铆钉，φ8丝杆，φ8爆胀等 |  | m2 | 198
2 | 011210005001 | 净化板隔墙 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:：50机制岩棉净化板，芯材：岩棉 防火等级：A级，高度3.3米 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套铝型材 3.五金配件及辅料:4*13燕尾丝，4*25钻尾丝，4*75钻尾丝，5*13铆钉，5*30铆钉，φ8丝杆，φ8爆胀等 |  | m2 | 551.5
3 | 030701006001 | 钢制净化密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2100（mm）对开门 2.门:采用钢制成品门 3.门框、扇材质:门框铝合金；门板1.0mm冷板烤漆，芯材铝蜂窝；铝合金合页；双层5mm钢化玻璃观察窗带黑色丝印；（颜色可调配）。门扇: 厚度 50mm，与彩钢板平齐。 带双层玻璃视窗，内含干燥剂并充氮气防止产生水雾；同玻璃表面与门板双面平齐，边框处硅胶密封，密封胶要求均匀一致。 表面材质为1.0mm镀锌钢板喷塑，颜色根据业主需求调配。门扇芯 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
材: 铝蜂窝。 门上配件: L型锁；铝合金铰链；无任何螺丝外露。锁舌孔内必须密封，不允许空置。 门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。 门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构，门底部带密封条，保证门有良好的密封。 尽量减少机械部件（如锁、铰链等）的磨损及门与框、与地面之间的磨损。 缓冲间、气闸等必要的房间的门安装电子互锁，锁体为嵌入式安装。电力有故障时，需有足够措施以保护操作者、设备以及产品，联锁门必须处于“开” 的状态。 门的开向符合压差设计要求。
4 | 030701006002 | 钢制净化密闭门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2100（mm）对开门 2.门:采用钢制成品门 3.门框、扇材质:门框: 门框铝合金；门板1.0mm冷板烤漆，芯材铝蜂窝；铝合金合页；双层5mm钢化玻璃观察窗带黑色丝印；（颜色可调配）。 门扇: 厚度 50mm，与彩钢板平齐。 带双层玻璃视窗，内含干燥剂并充氮气防止产生水雾；同玻璃表面与门板双面平齐，边框处硅胶密封，密封胶要求均匀一致。 表面材质为1.0mm镀锌钢板喷塑，颜色根据业 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
主需求调配。门扇芯材: 铝蜂窝。 门上配件: L型锁；铝合金铰链；无任何螺丝外露。锁舌孔内必须密封，不允许空置。 门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。 门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构，门底部带密封条，保证门有良好的密封。 尽量减少机械部件（如锁、铰链等）的磨损及门与框、与地面之间的磨损。 缓冲间、气闸等必要的房间的门安装电子互锁，锁体为嵌入式安装。电力有故障时，需有足够措施以保护操作者、设备以及产品，联锁门必须处于“开” 的状态。 门的开向符合压差设计要求。
5 | 010801006001 | 电子互锁 | 1.锁品种:开、闭互锁 2.锁规格:带指示灯及蜂鸣提示 |  | 套 | 2
6 | 030601002001 | 微压差计 | 1.型号:量程：±60pa，嵌入式安装，配201不锈钢安装盒 |  | 套 | 4
7 | 030701001001 | 风幕机 | 1.规格:尺寸：1800 2.质量:门开启动，门闭停止 |  | 套 | 1
8 | 030701006003 | 固定式密闭采光窗 | 1.名称:尺寸：500*500（mm），双层真空钢化玻璃，采用双层钢化玻璃观察窗玻璃厚度5mm。窗户与墙面平齐或者弧角过渡处理。平滑连接，无死角。 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：净化材料及安装设备工程 |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13