## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：通风空调设备及安装 |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 净化部分
1.2 | 送、回风系统
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调设备及安装 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
净化部分
1 | 03B001 | 车间净化机组（常规） | 1.规格:风量：10000m³/h,机外余压：900P，冷量：60kw，温度：20--28℃，湿度：45--65% 2.中央控制系统，规定模块、探测器、阀门等自控系统具有温湿度控制、远程控制等工作模式，根据选择的模式自动控制空调机组的新风、排风系统，可以根据安全级别进行远程网页式访问，设置多级多用户操作权限，系统具操作权限管理。根据重要监控房间温湿度或对应空调机组的回风温湿度经与设定温湿度值进行PID运算，分别控制表冷器、加热器和加湿器比例调节阀的开度，使控制区域或重要控制房间的温湿度达到期望值，新风系统要求安装新风密闭阀和新风调节阀及防冻开关，防止表冷器、加热器冻坏。双层三明治结构箱体厚50mm，功能段按照均流送风配置。框架采用铝合金或钢型材，密封条采用一次性发泡成型。机外余压500Pa时，漏风率＜1% 3.其他:现场组装，机组内外机连接、充氟等含调试费 |  | 台 | 1
2 | 080604010001 | 系统调试 | 1.类别:车间净化机组安装调试费 |  | 系统 | 1
分部小计
送、回风系统
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 |  | m2 | 231
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调设备及安装 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.板材厚度:0.5--0.75（综合） 5.0.5--0.75（综合） 镀锌钢板，风管材质采用优质无花无油镀锌钢板，镀锌层厚度不小于100g/㎡，表面光滑，不得有裂纹、结疤、划伤、氧化层、针孔、麻点、镀层脱落等，风管吊装采用国标热镀锌角钢制作。不得在风管内设加固框；风管厚度和角钢使用、风管的制作及安装标准应符合（GB50243-2016）标准，漏风率小于1%（压力衰减测试。风管和部件要求表面耐腐蚀、不生锈、不产尘、不积尘，风管内表面必须光滑。风管的制作应在清洁干净的场地进行，已制作好的风管、静压箱和配件，应及时将两头用双层塑料膜封好，止被灰污染，并且存放在室内干净处，堆放整齐。风管加工和安装严密性的试验压力按洁净室施工及验收规范（GB50591-2010）执行。
2 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效过滤器送风口 2.规格:1000m³/h 配送风静压箱、手动风量调节阀、铝合金散流板、有隔板高效过滤器 3.高效过滤器过滤效率≥99.995%@0.3um，过滤等级为H14（EN1882）。并且需要符合完整性测试的要求，完整性 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调设备及安装 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
泄漏测试接受标准小于0.01%，测试应符合GB50591《洁净室施工及验收规范》，采用密封垫密封，压缩率宜为25%-30%，不得将密封垫压死。密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘、多孔且闭孔的材料制作。密封垫厚度宜为5mm-8mm，一个系统中密封垫的性能尺寸应相同。回风口采用铝合金静电喷塑材质，厚度≮1.0mm，配初效过滤网，可开启更换，散流器采用铝合金材质，厚度≮1.0mm，配调节阀
3 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效过滤器送风口 2.规格:500m³/h 配送风静压箱、手动风量调节阀、铝合金散流板、有隔板高效过滤器 3.高效过滤器过滤效率≥99.995%@0.3um，过滤等级为H14（EN1882）。并且需要符合完整性测试的要求，完整性泄漏测试接受标准小于0.01%，测试应符合GB50591《洁净室施工及验收规范》，采用密封垫密封，压缩率宜为25%-30%，不得将密封垫压死。密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘、多孔且闭孔的材料制作。密封垫厚度宜为5mm-8mm，一个系统中密封垫的性能尺寸应相同。回风口采用铝合金静电喷塑材质，厚度≮1.0mm，配初效过滤网，可开启更换，散流 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调设备及安装 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
器采用铝合金材质，厚度≮1.0mm，配调节阀
4 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金喷塑单层 百叶会风窗 2.规格:350*250（可开式，配阻尼网） |  | 个 | 30
5 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:综合 3.手动风阀采用对开多叶式，镀锌钢板材质；蜗轮蜗杆机构能实现无极调节，防火阀采用碳钢喷漆，钢板厚度≮1.8mm，表面光洁无颗粒，无脱落，电动风阀采用镀锌钢板材质，执行器工作稳定可靠 |  | 个 | 1
6 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热厚度:厚度20mm 2.闭孔B级橡塑板，厚度20mm。通风空调、排风、净化系统的送、回、排风管保温，采用B1级保温棉 |  | m2 | 231
7 | 031208006001 | 喷涂、涂抹 | 1.材料:保温胶水 2.密封胶:用于洁净室嵌缝的弹性密封材料使用白色中性硅酮密封胶，应有出厂日期、储存环境、有效期和施工方法的说明书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。 所有洁净室的安装缝隙，必须清洁后用密封胶双面密封。 |  | 桶 | 35
8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:（国标）角钢 2.管架形式:3*3 3.部位:顶板之间采用T字铝连接。顶板吊筋杆采用镀锌通长丝杆（10mm），配高度调节装置。吊筋应与龙骨联接，不得直接固定顶板 |  | ㎡ | 231
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调设备及安装 |  |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
的面板上。板缝缝隙要均匀一致，板缝理论宽度为2-3mm。所有外露铝型材为喷塑型材与彩钢板颜色接近。
9 | 030703019001 | 柔性接口 | [项目特征] 1.名称:软管接口 2.材质:帆布 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 |  | m2 | 231
10 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调设备及安装 |  |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调设备及安装 |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：通风空调设备及安装 |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调设备及安装 |  | 标段：乌苏市巨菌草（饲料草）示范推广项目（仪器设备） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13