## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 喷淋系统
1.2 | 消火栓系统
1.3 | 抗震支架
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
喷淋系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 80.81
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 DN125 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 6.35
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 20.51
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计 |  | m | 17.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 94.16
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN50 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 69.45
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 73.21
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计 |  | m | 192.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验
9 | 030901001009 | 水喷淋钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 240.07
10 | 031002001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.管架形式:详设计图纸及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 325.67
11 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | [项目特征] 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:68°C玻璃球喷头,系统工作压力1.30MPa,试验压力1.40MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 181
12 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | [项目特征] 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3
13 | 031002003001 | 防水套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:防水套管 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DN150 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油
14 | 031003002001 | 遥控信号阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150、1.6MPa 3.连接形式:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3
15 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | [项目特征] 1.安装部位:地下 2.型号、规格:DN150型地下式水泵接合器 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 2
16 | 031003002002 | 闸阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150、1.6MPa 3.连接形式:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
17 | 031003002003 | 止回阀 DN150 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150、1.6MPa 3.连接形式:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
18 | 031002003002 | 套管 DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN40 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.制作 2.安装 3.除锈、刷油
19 | 031002003003 | 套管 DN50 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN50 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 12
20 | 031002003004 | 套管 DN65 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN65 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 12
21 | 031002003005 | 套管 DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN80 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 20
22 | 031002003006 | 套管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN100 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 5
23 | 031002003007 | 套管 DN125 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN125 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.制作 2.安装 3.除锈、刷油
24 | 031002003008 | 套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN150 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 6
25 | 031002003009 | 套管 DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:套管 2.规格:DN200 3.填料材质:满足规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 8
26 | 030109001001 | 室内喷淋泵 | [项目特征] 1.名称:室内喷淋泵 2.规格:详见图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 2
27 | 031003003001 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2
28 | 030601002001 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装
29 | 030601002002 | 真空表 | [项目特征] 1.名称:真空表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 2
30 | 030113015001 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN200 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 2
31 | 031003003002 | 多功能阀 | [项目特征] 1.类型:多功能阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2
32 | 080902007001 | 流量计 | [项目特征] 1.名称:流量计 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 |  | 台 | 2
33 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | [项目特征] 1.系统形式:500点以下 [工作内容] 1.调试 |  | 点 | 181
分部小计
消火栓系统
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.附件材质、规格:水带选用φ65的衬胶水龙带,水带长度为25m,选用19mm的水枪 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 114.62
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 |  | m | 28.36
4 | 031002001002 | 管道支架 | [项目特征] 1.名称:管道支架 2.管架形式:详设计图纸及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 153.25
5 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | [项目特征] 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 [工作内容] 1.设置 |  | 具 | 20
6 | 031003002004 | 蝶阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4.连接形式:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.安装
7 | 031003002005 | 蝶阀 DN65 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65、1.6MPa 4.连接形式:详见设计图纸及相关施工规范要求 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 5
8 | 030109001002 | 室内消火栓泵 | [项目特征] 1.名称:室内消火栓泵 2.规格:详见图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 2
9 | 030109001003 | 潜水排污泵 | [项目特征] 1.名称:潜水排污泵 2.规格:详见图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 2
10 | 031003003003 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2
1 | 031003003004 | 蝶 | [项目特征] |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 |  | 阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试
12 | 030601002003 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 2
13 | 030601002004 | 真空表 | [项目特征] 1.名称:真空表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 2
14 | 030113015002 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN150 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 2
15 | 031003003005 | 多功能阀 | [项目特征] 1.类型:多功能阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2
16 | 080902007002 | 流量计 | [项目特征] 1.名称:流量计 [工作内容] 1.安装、调试 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.连接 3.运输
分部小计
抗震支架
1 | 031002001003 | 单管侧向抗震支吊架A--DN65 | [项目特征] 1.名称:单管侧向抗震支吊架A 2.规格:DN65 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 套 | 15
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：东大梁公物仓维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13