长春新区机管局2025年政务大厅智能化系统综合维保采购项目

招标文件

项目编号：XQZC2025-026

招标人： 长春新区机关事务管理局

招标代理机构：吉林省中朗项目管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	15

第四章 合同条款及格式	23

第五章 服务清单及技术要求	27

第六章 投标文件构成、要求及格式	37

# 第一章 招标公告

项目概况

长春新区机管局2025年政务大厅智能化系统综合维保采购项目已由长春新区财政局政府采购管理办公室以XQZC2025-026批准采购。采购人为长春新区机关事务管理局，采购代理机构为吉林省中朗项目管理咨询有限公司，采购资金为预算资金，项目已具备采购条件，长春新区机管局2025年政务大厅智能化系统综合维保采购项目的潜在供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。并于2025年7月25日9时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XQZC2025-026

项目名称：长春新区机管局2025年政务大厅智能化系统综合维保采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币98万元

最高限价：人民币98万元

服务需求：政务大厅智能化系统综合维保，详见招标文件

合同履行期限：自合同签订之日起一年

本项目是否接受联合体投标：否

服务标准：优质服务

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.2 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年（2022年-2024年）财务状况良好，具有经审计部门或会计师事务所审计的财务报告，如投标单位是2024年12月31日后新成立的企业，须有银行出具的资信证明等相关文件

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金缴费证明的良好记录,提供投标截止日前一年内任意三个月份的缴税凭据或完税证明等复印件，依法免税的，应提供相应文件(复印件)证明其依法免税（证明材料需加盖投标人公章）；提供投标截止日前一年内任意三个月份的缴纳社会保险的凭据证明等复印件，依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件（复印件）证明其依法不需要缴纳社会保险（证明材料需加盖投标人公章）。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

3.5信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（4）在近三年（2022年1月1日至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。

3.6参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三、获取招标文件

1. 时间：2025年6月27日至2025年7月3日每天 08：30 至 16： 00，  (北京时间，法定节假日除外)。

2.获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

3.未进行网上注册并办理CA认证的投标人将无法参与本次招标活动。

咨询电话：0431-80545000

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件的截止时间、开标时间：2025年7月25日9时30分（北京时间）

2.提交投标文件地点和开标地点：长春新区政务服务中心公共资源交易大厅（龙湖大路5799号）2楼B208大开标室

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）CA 证书解密：投标人持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA 锁）及电脑进行远程解密（各投标人开标前及网上开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；建议供应商自行携带笔记本电脑进行现场解密或进行远程解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本公告在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）发布，同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/），长春市公共资源交易网、中国政府采购网

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名  称：长春新区机关事务管理局

地  址：长春市龙湖大路5799号

联系方式：曲博 0431-81335688

2.采购代理机构信息

名    称：吉林省中朗项目管理咨询有限公司

地　　址：长春市东北亚国际金融中心8号楼

联系方式：王阳0431-80545000

3.项目联系方式

项目联系人：王阳

电　 　 话：0431-80545000

4.监督机构：长春新区财政局政府采购管理办公室

地    址：长春市龙湖大路5799号

联系方式：0431-81335709

投诉方式：书面投诉

5.本项目采购支持“政采贷”政策

“政采数金平台”联系电话：0431-81888992/81888798

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名 称：长春新区机关事务管理局 地 址：长春市龙湖大路5799号 联系电话：曲博 0431-81335688 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名称：吉林省中朗项目管理咨询有限公司 地址：长春市东北亚国际金融中心8号楼309室 联系电话：王阳0431-80545000 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：长春新区机管局2025年政务大厅智能化系统综合维保采购项目 项目编号：XQZC2025-026 |
| 4 | 服务地点 | 长春新区 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 服务内容 | 政务大厅智能化系统综合维保，详见招标文件 |
| 9 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起一年 |
| 10 | 服务标准 | 优质服务 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购 3.本项目的特定资格要求： 3.1投标人须是在中国境内注册具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织形式，具备有效的营业执照，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 3.2 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年（2022年-2024年）财务状况良好，具有经审计部门或会计师事务所审计的财务报告，如投标单位是2024年12月31日后新成立的企业，须有银行出具的资信证明等相关文件 3.3有依法缴纳税收和社会保障资金缴费证明的良好记录,提供投标截止日前一年内任意三个月份的缴税凭据或完税证明等复印件，依法免税的，应提供相应文件(复印件)证明其依法免税（证明材料需加盖投标人公章）；提供投标截止日前一年内任意三个月份的缴纳社会保险的凭据证明等复印件，依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件（复印件）证明其依法不需要缴纳社会保险（证明材料需加盖投标人公章）。 3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。 3.5信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（4）在近三年（2022年1月1日至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。 3.6参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不召开 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性以书面形式向采购人提出质疑。 联系人：王阳 电 话：0431-80545000 邮箱ZLXMGLZB@163.com |
| 16 | 采购人对招标文件修改、补充的时间 | 投标截止时间前15天 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 偏离 | 允许正偏离，不允许负偏离 |
| 19 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的修改、补充文件等 |
| 20 | 答复投标人异议的截止时间 | 接到投标人提出异议之日起3个工作日内 |
| 21 | 投标截止时间 | 2025年7月25日9时30分（北京时间） |
| 22 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 23 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 24 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天），从投标截止之日算起。 |
| 26 | 投标保证金 | 诚信记录良好的供应商不收取投标保证金。 根据长春新区财政局关于取消政府采购投标保证金及采购文件工本费等事项的通知（长新财采购〔2021〕13 号），满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询不存在行政处罚信息的供应商不收取保证金。 投标保证金的金额：无 |
| 27 | 近年财务状况的年份要求 | 2022-2024年 |
| 28 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年至今 |
| 29 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 30 | 开标时间及地点 | 地点：长春新区政务服务中心公共资源交易大厅-B208大开标室 截止时间：2025年7月25日9点30分 |
| 31 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年7月25日9点30分 开标地点：长春新区政务服务中心公共资源交易大厅-B208大开标室 本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件。 投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 数字证书办理及投标技术咨询：投标人须办理数字证书方可参加投标。 办理联系方式： 0431-80545000 ## （数字证书办理时限为1-3个工作日，供应商须自行考虑办理时间，由于供应商自身原因在开标前无法完成办理，后果自负。） |
| 32 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件密封情况； 开标顺序：按投标文件递交顺序进行。 |
| 33 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：依法从评标专家库中随机抽取 |
| 34 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，根据综合评审结果，由评标委员会推荐综合得分由高到低的前三名投标人为中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金 | 无 |
| 36 | 付款方式 | 经甲方验收合格后，每半年付款年度总额50% |
| 37 | 采购预算 | 人民币98万元。不得超过此预算价，否则视为无效报价，投标文件将被否决。 |
| 38 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 39 | 招标代理服务费 | 依据国家发展改革委发改价格[2015]299号文件收取，本项目代理费由中标人支付。中标服务费金额为预算金额的2%。 |
| 40 | 需要补充的其他内容 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 41 | 企业划分标准 | 中小企业声明函中项目采购标的对应的企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 42 | 电子标说明 | 一、上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：400-8817190 投标人在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作投标文件1份（此投标文件需上传至政府采购云平台，并在开标现场持编制投标文件的供应商数字证书现场解密）。 投标人须携带数字证书及笔记本电脑至开标现场（供应商须现场解密其上传至政府采购云平台的投标文件）。 二、电子投标文件中反应投标人资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 三、投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件和纸质投标文件分别密封，送达投标地点。 四、若投标人上传的电子投标文件因无法解密而对投标文件无法进行评价的，招标人可以拒绝该投标人投标。 五、当纸质投标文件与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准。 六、若出现停电、灾害、系统故障等不可抗力情况，可按纸质投标文件开标。 备注： 投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 1、CA证书申请方式及操作指南下载地址： 1.1 政采云供应商注册流程：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry 1.2 安信CA申请流程：http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html 1.3 政采云投标客户端及CA驱动下载地址： https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43 1.4 未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，供应商须自行考虑办理时间，由于供应商自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。 2、本次招标公告同时在“政采云”平台、中国政府采购网、吉林省政府采购网、长春市公共资源交易网上发布。 3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 |
| 招标公告与招标文件有不一致处，以招标文件为准。 |  |  |

投标人须知

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称、编号：见投标人须知前附表。

l.1.5 本项目服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、合同履行期限和服务质量要求

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的服务质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)主要编制负责人资格：见投标人须知前附表；

(6)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目的代建人；

(3)被责令停业的；

(4)被暂停或取消投标资格的；

(5)财产被接管或冻结的；

(6)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不组织踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 不组织投标预备会。

1.11 分包

不允许

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合优于招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标标准和方法

第四章  合同条款（范本）

第五章  政府采购合同书格式（范本）

第六章  服务清单及技术要求

第七章  投标文件构成、要求及格式

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前以书面形式 (包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）投标报价一览表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书

（5）投标保证金

（6）商务条款无偏离承诺

（7）技术条款无偏离承诺

（8）服务组织方案

（9）项目管理机构

（10）资格审查材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件构成、要求及格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3未中标人的投标保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还

3.4.4中标人的投标保证金应当在合同签订后5个工作日内退还，不计利息

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

（3）招标文件或法律法规规定的不予退还投标保证金的其他情形

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的会计师事务所资质等材料的复印件。

3.5.2 “正在进行和新承接的项目情况”应附中标通知书或合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.4投标人应在开标时持投标人须知前附表第24项要求的相关证明原件同投标文件同时递交

3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件构成、要求及格式”进行编写，并在文件中填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、任务目标等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应统一包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封皮上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标代理机构不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)设有标底的，公布标底；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务质量要求、合同履行期限及其他内容，并记录在案；

(8)投标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(l)采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.1政府采购政策价格扣除

（1）小型和微型企业价格扣除：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)，对符合本办法规定的小微企业，评标时应当给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》

（2）监狱企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》

（3）残疾人福利性单位价格扣除：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）以上价格扣除条款（1）、（2）、（3）不得同时适用。

6.3.2评标委员会将按上述原则调整投标文件的报价，调整后的报价为评标价。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标代理机构依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于法定人数的；

(2)经评标委员会评审后进入到详细评审的有效投标人少于法定人数的；

(3)经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他晴况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表1 ：开标记录表

（项目名称）        开标记录表

开标时间：   年    月    日   时   分

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标保证金 （有/无） | 合同履行期限 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万元 |  |  |  |

注：1、填报的内容必须和投标文件及投标函中的内容一致。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日   期：           年        月        日

# 第三章 评标办法

第一条 为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规的规定，结合本项目招标文件要求，特制定本项目招标评标办法。

第二条 评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条 本招标项目的评标工作是按照招标文件规定的主要评标标准、办法和本评标办法的具体评价指标，采用综合评分法评标，对所有投标人的投标文件进行综合评审和比较，提出否决投标、中标或重新招标等评标意见，编写评标报告。

评标工作由招标人依法设立的评标委员会负责。评标委员会是从依法设立的评标专家库中随机抽取的技术、经济方面专家组成。

第四条 评标委员会成员熟悉招标文件﹑投标文件﹑补充通知及评标方法及标准。

第五条 本项目采用资格后审方式，评标工作按以下程序进行：

1、初步评审阶段，招标人首先对资格后审文件进行评审，只有通过初步评审的投标人才能进入后续评审。

详细评审阶段，招标人只对通过初步评审（符合性审查）的投标人的投标文件进行详细评审。本招标项目投标文件的评审采用百分制。

评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明，投标人不得拒绝。

投标人须以书面形式提供澄清或说明内容，并作为投标文件的组成部分。澄清和说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会成员应当按照评标细则的规定，独立评审并署名。评标委员会对投标人的投标文件进行综合评价，综合计算得分结果并由高至低排列顺序。综合得分结果为所有评委打分的算术平均值。小数点后保留两位有效数字。

初步评审记录表中有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，只有当通过初步评审的投标单位超过3家（包含3家），此次招标才能进入详细评审，否则视为具有竞争性的投标单位不足3家，应重新组织招标。

评标委员会对投标文件评审完成后，按综合得分由高至低排序，推荐三名中标候选人，并确定排名第一的中标候选人为中标人。向招标人提出书面评标报告。

评标委员会的评标报告应当包括以下内容：

- （1）评标委员会组成情况；

- （2）废标情况说明；

- （3）澄清、说明事项纪要；

- （4）综合评价后的投标人排序；

- （5）确定中标人和推荐中标候选人；

- （6）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

第六条 评标委员全体成员应当在评标报告上签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

第七条 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

第八条 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第九条 评标表格。以下附表是办法的组成部分。

- 初步评审记录表

（一）资格审查

资格审查表

| 序号 | 资格审查内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证明； 授权委托人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书 | 标书内附证明及委托书加盖单位公章 |
| 2 | 营业执照副本 | 标书内附复印件加盖单位公章 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金缴费证明的良好记录,提供投标截止日前一年内任意三个月份的缴税凭据或完税证明等复印件，依法免税的，应提供相应文件(复印件)证明其依法免税（证明材料需加盖投标人公章）；提供投标截止日前一年内任意三个月份的缴纳社会保险的凭据证明等复印件，依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件（复印件）证明其依法不需要缴纳社会保险（证明材料需加盖投标人公章）。 | 标书内附复印件加盖单位公章 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年（2022年-2024年）财务状况良好，具有经审计部门或会计师事务所审计的财务报告，如投标单位是2024年12月31日后新成立的企业，须有银行出具的资信证明等相关文件 | 标书内附复印件加盖单位公章 |
| 5 | 近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 标书内附声明 |
| 6 | （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。（2）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（3）未被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（4）在近三年（2022年1月1日至今）内投标人和法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）上有行贿犯罪行为。 | （1）提供声明（2）-（4）提供截图 |
| 7 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效 | 标书内附法定代表人签字并加盖投标人公章的承诺书 |

注：本表中符合评审内容要求的写“ √ ”，不符合评审内容要求的写“ × ”。结论为“合 格”或“不合格” 。结论不合格的不进入综合评审阶段。

（二）符合性审查表

符合性审查表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标函签字盖章 | 有投标单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字 |
| 投标文件格式 | 符合第六部分“投标文件格式”的要求 |
| 招标内容 | 符合招标文件要求 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起一年 |
| 服务标准 | 优质服务 |
| 投标有效期 | 投标截止之日后90天（日历天） |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件“技术规格与要求”规定 |
| 投标报价 | 未超过最高限价 |

注：（1）供应商或其投标文件不符合上述情况之一的，则符合性审查不合格，不进入详细评审；

（2）符合性审查结束后，合格的供应商进入详细评审。

除此之外的内容，不作为本次资格审查及符合性审查的内容。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

( 一) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三) 不具备招标文件中规定资格要求的；

(四) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

一、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

( 一) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(二) 投标人之间约定中标人；

(三) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(五) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

( 一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装；

(六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(七)  《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》  (国家工商行政管理局令第 82 号) 第三条规定的串通投标行为；

(八) 投标人串通投标的其他情形。

三、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

( 一) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

(二) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(三) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(四) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(五) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(六) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采 购代理机构重新组织招标。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计 算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投 标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投 标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人单位负责人或其授权代理人签字(须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致) ，并不得超出投标文件的范围或者改 变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内 作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将按最不利于投标人的方式处理。

3.2.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会 对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位 (相互排序) 产生不公正的影响。

3.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：( 一) 投标文件中开标一览表(报价表) 内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报 价表) 为准；  (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；  (三) 单价金额小 数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；  (四) 总价金额 与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按 照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标 无效。

3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能 影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无 效投标处理。

3.3 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文 件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 详细评审记录表

| 评审项目 |  | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 （20分） | 投标报价的得分 （10分） | 1、评标基准价：通过初步评审的合格投标人的投标报价最低者为评标基准价。 计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100 价格权重=投标报价总分/总分值=10% |
|  | 优惠条件（5分） | 优惠条件切实满足采购人要求每有一项得1分，满分5分，无不得分。 |
|  | 服务承诺（5分） | 服务承诺切实满足采购人要求每有一项得1分，满分5分，无不得分。 |
| 技术部分 （80分） | 运维技术服务（15分） | 要求投标人根据采购文件要求提供符合本项目要求的各项技术支撑服务，提供对应服务响应方案等。 1、方案合理，内容详细，措施完善，可行性强，运维时效性强完全满足招标文件要求，并有详尽的服务响应证明方案得15分； 2、方案比较合理，内容较详细，措施较完善，可行性较强，运维时效性较强基本满足招标文件要求，服务响应证明方案不够清晰明确，得10分； 3、方案基本可行，内容基本完善，措施基本完善，具备一定可行性，运维时效性较强基本满足招标文件要求，服务响应证明方案不详细，得5分； 4、实施方案不够合理，内容不够详细，措施不够完善，可行性不强，方案较差，运维时效性差，服务响应证明方案不明确，得2.5分； 不提供不得分 |
|  | 应急处理方案（15） | 为保证维保项目在出现重大网络故障时迅速完成故障处理，针对本项目的特点，投标人要对突发情况提出有效的处理措施及合理的处置预案并且有行之有效的抵抗风险措施。对投标人所提出的预案合理性和可行性及是否可以有效的起到避险作用进行综合评估。 需包含：综合说明，突发事件分类，突发事件处理措施，应急组织及职责，疫情防控预案。 1、考虑突发事件详细，应急预案措施科学、合理，计划设计周密、合理得15分； 2、考虑突发事件较详细，应急预案措施较科学、合理，有相应的 计划得10分； 3、考虑突发事件不够详细，措施欠科学、合理得5分； 不提供不得分 |
|  | 定期巡检服务（15） | 要求投标人具有规范完善的巡检制度和巡检报告、提供符合技术规范书要求的各项技术支撑服务；其他支持服务内容等。 1、实施方案合理，内容详细，措施完善，可行性强，运维时效性强完全满足招标文件要求，并有详尽的应急保障措施得15分； 2、实施方案比较合理，内容较详细，措施较完善，可行性较强，运维时效性较强基本满足招标文件要求，应急保障措施不够清晰明确，得7.5分； 3、实施方案基本可行，内容基本完善，具备一定可行性，运维时效性较强基本满足招标文件要求，应急保障措施不详细，得5分； 4、实施方案不够合理，内容不够详细，措施不够完善，可行性不强，方案较差，运维时效性差，应急保障措施不明确，得2.5分； 不提供不得分 |
|  | 岗位责任制度（15分） | 根据投标人的岗位责任制度进行评审: - 责任制度内容丰富全面、规定合法、合规、科学合理、责任分明考核要求完整，能高效准时完成各项工作的得15分； - 责任制度内容较丰富全面、较科学合理、责任分明考核要求完整，可以完成各项工作的得8分； - 责任制度内容较片面，可行性不高，有局限性的得3分。 无不得分。 |
|  | 驻场人员（20分） | 要求至少提供2名驻场人员，每增加1名驻场人员加2分，满分20分。提供身份证及劳动合同，否则不予记取（驻场式服务工作时间:上班时间提前于政务大厅工作时间1小时。提前检测甲方各系统设备的运行状态，下班时间与政务大厅其他工作人员一致。） |

# 合同条款及格式（参考）

1．定义：除非另有约定，在本合同下列术语按如下定义进行解释：

（1）“合同”指供需双方签署的、在合同中载明的合同各方所达成的协议，包括构成合同的所有附件、附录和其他文件。

（2）“附件、附录”指与本合同的订立、履行有关的，经供需双方认可的，对本合同约定内容进行细化、补充、修改、变更等的文件资料。

（3）“合同价格”指根据合同规定供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价格。

（4）“货物”指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和/或其它材料。

（5）“服务”指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助服务。

（6）“需方”指政府采购货物和服务的使用单位。

（7）“供方”指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。

（8）“第三方”指本合同以外的任何中国境内、境外的法人、自然人或其他组织。

（9）“日、天”均指日历天数。

（10）“工作日”指扣除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

2．适用范围：本合同条款仅适用                   。

3．合同内容：详见招标文件“技术参数”及供方的投标文件。未尽事宜在“政府采购合同书中”约定。

4．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采购合同书”中约定。

5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6．保密条款

6.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于供需双方的往来书面文字文件、电子邮件等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

6.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

7.合同的解释

7.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

7.2本合同中以日（天）表述的时间期限均指公历日。

7.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

8．包装要求：除合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按国家或行业标准进行包装。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

9．包装标志：每一包装箱应用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出相关标记。

10．伴随服务

10.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

10.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

10.3上述伴随服务的费用应包含在合同总价中，不单独进行支付。

11．质量保证期及售后服务

11.1质量保证期及售后服务：详见招标文件的要求，供方提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对需方有利的为准。

12．质量保证

12.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同条款第11条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他技术质量指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。

12.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第11条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第11条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

13．验收

13.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。

13.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。

13.3按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的投标总价中。

14．索赔

14.1需方有权根据国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

14.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.3如果在需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照上述第14.2款规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

15．履约延误

15.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

15.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应的违约责任。

15.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

16．误期赔偿

16.1除本合同条款第18条规定的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

16.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

16.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

16.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。

16.5如果需方违约，应承担相应的违约责任。

- 履约保证金: 无。

18．不可抗力

18.1 如果供方和需方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。但因供方或需方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

18.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

18.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．税费

19.1 根据现行法律规定对与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

20．争议解决方式

20.1供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：

第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；

第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2 因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21．违约终止合同

21.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。

21.2 如果需方根据上述第21.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

21.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

22．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

23．合同转让和分包：本合同不得转让或分包。

24．需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。

25．适用法律：本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

26.主导语言与计量单位

26.1合同应用中文书写。供需双方所有来往信函，以及合同有关的文件均应以中文书写。

26.2除合同另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

27．政府采购法对政府采购合同变更、终止的规定：“政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”

# 第五章 服务标准及要求

- 服务范围

- 服务范围涉及长春新区政务中心智能化系统的网络设备和综合布线系统、排队叫号系统、时钟系统、智控网综合布线、门禁系统、入侵防盗报警系统、停车场管理、电子巡更系统、无线对讲、BA系统、能源管理、五方对讲、配管和接线盒、弱电机房工程、机房装修、弱电机房防雷接地、及上述系统所延伸的所有相关维保工作。

- 服务内容

2.1网络设备与综合布线系统维保服务

根据综合布线系统实际使用情况及保证正常设备运行，对其弱电综合布线系统进行日常的维护。

一、服务响应时间:

针对本项目的系统设备故障报修响应时间为:

- 1. 服务响应时间为立即响应，一般故障在2小时内排除故障。

- 2.如果设备故障在检修24个工作小时内仍无法排除,维保单位需在1个工作日内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供使用直至故障设备修复。

3.为全天侯提供热线电话技术支持服务

二、服务内容:

日常服务: 新区政务大厅所有的综合布线产品，具体包括:工作区子系统中的面板、模块、数据、语音跳线;水平子系统中的网线，光缆;设备间子系统中的机柜、PPU、配线架、数据、以及涉及到的光纤产品，确保以上产品正常稳定运行。

巡检服务: 提供每月至少2次系统现场例行检查。消除系统隐患、提高系统效率、保障系统安全、加强系统管理。内容包括：

1、对指定的设备做定期保养，包括系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洗(此项可以每季度进行一次)。

2、检测硬件、软件的性能。

3、对有潜在问题或已损备件的更换，提出系统优化解决方案，并进行详细的工作记录，以做到系统信息及检修记录文件化。

4、每次巡检完毕，将检测报告交付用户，分析设备当前状况，提供相应的解决方案，寻求避免问题的再次出现最佳方案。

现场排除故障或技术指导服务：

负责派遣专业工程技术人员及时前往现场解决用户的各种问题。如果系统操作人员有所变动，负责进行培训。

保证备件供应，并可负责安装更换，建立并保存完整的系统文档。在系统维修后，将提供完整的维修资料、清单等，并帮助建立系统的运行、管理和维护文档，以便在发生故障时能及时提供资料，迅速找到并排除故障。

三、维保单位义务

1、在维保期内，如果发现设备质量问题造成的故障或影响，维保单位负责提出解决方案，并报用户审批。

2、在维保期内，用户从维保单位直接购买的所有硬件及软件产品或用户自行购买的所有硬件及软件产品，维保单位有义务对所有硬件及软件产品进行安装调试并且不再收取任何安装和调试费用，并为用户提供免费的设备使用培训服务。

四、维保信息准备

1、整理系统维保资料。详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方设备的现状。

2、建立《值班人员职责》、《设施维保管理制度》等管理的规章制度

3、弱电设施检测仪器及维保工具到位。

五、施工配合方法与质量合格证体系

1、维保人员应熟悉系统的工作原理及操作方法

2、维保人员应了解系统主要设备的安装位置

3、维保人员应与甲方工作人员密切配合、指导、协助甲方管理人员做好日常检查工作。

4、甲方工作人员在日常巡查时，发现异常，应及时通知维护人员

5、日常巡检时发现异常或接到甲方管理人员通知系统异常时，应及时检查处理。

2.2排队叫号系统维保服务

(1).系统主机:系统采用多队列排队方式，用1台17寸屏发票主机,办事人员进入大厅按相应的业务类别获取排队号。本排队管理系统由微机控制整个系统运行，可接入用户局城网对排队系统进行远程控制和调度管理,并打印输出报表。取票机可按工作流程设计分派1~12个服务类型的排队号码进行管理，并可提供三层以上的取票目录.

(2).呼叫器:液晶叫号器进行叫号等操作。

(3).窗口显示屏:安装在每个服务窗口的正上方，显示该服务窗口所呼叫的客户号码。采用高亮度单色LED显示屏显示排队号码与业务类型，采用集中供电。

(4).呼叫喇叭:取票主机本身自带语音系统

2.3时钟系统维保服务

1.子钟检查维修要求

指针式子钟设备的检查维修步骤

1)由维修处人员检查设备标牌是否脱落，用洁净的绝缘毛刷进行清扫外部灰尘

2)查看子钟上的时、分、秒数据看是否有不准现象，若有请检查RS422接口及传输线是否可靠连接，或更换控制板或更换子钟机芯

3)查看子钟上的时、分、秒数据看是否有不走现象，若有恢复交流供电排查电源线故障或更换开关电源

数字式子钟设备的检查维修步骤

1)由维修处人员检查设备标牌是否脱落，用洁净的绝缘毛刷进行清扫外部灰尘

2)查看子钟上的时、分、秒数据显示是否有不准现象，若有请检查 RS422接口及传输线是否可靠连接，或更换控制板或更换子钟机芯

3)查看子钟上的时、分、秒数据显示是否有不走现象，若有恢复交流供电排查电源线故障或更换开关电源

4)检查数码显示块是否缺划或多划，若有更换控制板或更换显示数码管

小型数字子钟设备的检查维修步骤

1)检查小型子钟的时、分、秒的显示数据是否准时

2)检查小型子钟的时、分、秒的显示颜色是否是橙色

3)检查小型数字子钟是否跟母钟通信的同指示是否正常

中型数字子钟设备的检查维修步骤

1) 检查中型数字子钟的时、分、秒、年、月、日、星期的显示数据是否准时

2)检查中型数字子钟的时、分、秒、年、月、日、星期的显示颜色是否是橙色

2.4智控网综合布线维保服务

1.工作区子系统

C座地下的主要设备机房及楼间光缆，用于连接大楼通讯网络。在A、B、C座各个楼层，楼层设备间建有子交换机。C座地下停车库设置与C座2楼的内网光缆，用于内网会议使用。

2.水平子系统

a A、B区、C区每个语音、外网数据终端都采用一条六类非屏蔽双绞线从楼层强间配线机柜(19”机柜)引出，信息面板采用标准的六类RJ45信息插座

b本部门水平布线的方式为楼层吊顶内敷设线槽，从每层配线机柜(19”机柜)引出的六类八芯双绞线经线槽送至每个房间，集中在房间内沿隔墙穿管暗敷至办公工位的插座处。涉密专网的水平布线采用以隐蔽的线槽在吊顶内敷设，从槽架引出后单独穿管敷设

A区、B区、C区内的垂直干线(涉密专网除外)均引C区地下一层数据网络机房内的主配线架;垂直干线均采用多模光纤(支持万兆传输)和三类大对数电缆通过每层弱电间垂直敷设至楼层配线机柜。光纤主要用于通信速率要求较高的计算机网络,干线光纤按每48个信息插座配4芯多模光缆配置

垂直主干子系统对各水平子系统的连接汇集，连接主服务器(计算中心、信息中心)、电话交换机主机、控制中心等。

④设备间子系统

政务大楼的主配线架(BD)设在地下一层的数据网络机房内。通过主配线架实现信息终端与外网连通。

设备间子系统由设备间中的电缆、连接器和相关支撑硬件组成，负责公共系统设备(如PABX、主控制台、网络设备等)的各种不同设备连接。

全部采用标准19英寸机柜安装的配线架及相应的网络设备。所有机柜均采用19”标准机柜，内备风扇、电源、门锁、地座、托盘、PDU等配件。

数据主配线间的总配线架采用光纤配线架。

光纤接头及相应的耦合器为小型光纤接头LC连接头，多模单个光纤接头衰耗为0.10dB，多长度的LC对LC头原装原厂光纤跳线。

⑤管理子系统

政务A,B,C区首层至5层各楼层弱电间内的楼层配线架均采用快捷式48口配线架管理水平布线，光纤配线架和110配线架管理主干布线。

光缆配线架:

配线架箱体、面板、耦合器及相关附件组成的模块化的抽屉式配线架。

支持LC、SC及ST光纤耦合器，采用双工LC小型光纤连接头时，可端接48芯单／多模光纤。

配线架有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续。轨道、托架、设环以及现场组装接线屏所需的所有部件。由光缆接头和特制的水平跨接缆构组成。

2.5门禁系统维保服务

1、电源：

线性电源，门锁和控制器分开供电。电源的靠近用电设备。

2、布线：

分为电源线、通讯线、信号线，弱电分开走线，两管相隔大于20cm。

信号线和通讯线：采用屏蔽五类双绞线。485总线使用双绞的一对线连接A＋，A-。采用4*的四芯屏蔽线。

3、门禁系统：

·读卡器：两台读卡器之间的距离不少于30厘米，通过控制器供电。部分读卡器单独从外部供电，读卡器的电源使用线性稳压电源（变压器）。

·网络适配器：和控制器之间的连接采用手拉手的方式。

·控制器：不带隔离的控制器，使用同一电源。

·锁：磁力锁。

4.防雷系统的应用

相关的线路中加装设备对瞬态过电流、过电压进行有效的抑制，避雷器、称浪涌抑制器、防雷保安器等。对485通讯系统的防雷保护。

2.6入侵防盗报警系统维保服务

一、系统概况

1、监控系统

监控系统由监控系统软件、监控主机、前端摄像机、摄像机控制解码器四部分组成，传输线路分为视频线路传输、供电系统传输、控制线路传输。

1.前端摄像机分为两种摄像机:

1.1.带云台一体摄像机:摄像机属于外置解码器摄像机镜头控制线直接连接解码器，摄像机电源也由解码器直接供给。

1.2.普通球形摄像机:球形摄像机内置普通枪式广体机，外部使用球形护罩保护。报警系统由16路报警主机、声、光报警器、前端双鉴探测器二部分组成。

2、报警系统

维保内容包含线路维护、报警设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下:

2.1、报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。

2.2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

2.3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

2.4、双鉴探测器的检测、探测位置调整、探测器的维修及更换、故障排除等,

2.5、报警主机及其附属设备检测、设备除尘、防区调整、故障排除等。

2.6、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

2.7、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等

二、维保服务方式

维保合同签订后需要对现场进行详细检查，主要内容包括:

1、监控室机房环境。

2、设备运行环境。

3、所有设备的安装位置、运行情况。

4、线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

5、线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

6、软件使用情况、软件升级情况。

7、系统数据备份情况。

三、定期巡检服务

每两个季度进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

四、现场技术服务

在维保期限内，监控报警系统所有设备在正常使用下发生损坏，由乙方负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后汇报问题情况及处理结果提交维修报告并签字备案。

2.7停车场管理维保服务

一、目的

保证停车管理系统正常工作，确保车辆能正常出入。

二、职责

工程维护负责停车场系统管理维护工作的监督检查。

三、方法和过程控制

日常操作检查

检查挡车杆是否完好、平直，反光膜有无脱落现象，齿轮箱箱体有无损坏，齿轮箱门箱盖密封防水性能是否良好；

检查各转动轴是否润滑正常；

检查感应式读卡机是否正常工作，电动开闭正常；

发现问题及时进行检修。

四、维护保养内容

保养的周期每月一次；

保养前应在进出口处放好保养中的警示标识牌，并有专人看守；

2.8、电子巡更系统维保服务

一、服务主要内容

巡检系统中的软件和硬件产品。

二、系统维护

保修期内，对整个巡检管理系统的硬件、软件产品出现的任何问题，提供全方位服务。免费提供软件系统升级服务。

2.9无线对讲维保服务

一、为政务大厅对讲管理系统硬件设备提供预防性维保维护服务。

二、建立系统维护档案，其内容包括所有硬件配置及变动记录，以保证不同的维护人员均对该系统有清晰全面的了解。

三、维护单位将长期提供智能化系统方面的咨询，并对甲方的智能化系统的优化、运行状态的检测等方面提供专业的建议、方案和服务。

四、当甲方硬件系统在正常使用的情况下发生故障时，乙方负责故障的诊断排除及恢复其正常工作。

1、当现场不能维修时，乙方负责将损坏设备送修及送回，运费及交通费由乙方承担。

2、在送修前确保有用数据进行备份。对于以下产品，提供维修故障期间的替换产品，以保证正常工作，替换产品有对讲主机/分机、控制器、电源、读卡器等。替换产品的使用时间为：损坏设备送修起，至损坏设备修好返回止，如果因设备彻底损坏或设备属厂家已淘汰产品导致无法修理，购买同类产品以作更换。

3、进行硬件设备、配件等更新/升级/采购时，做书面报告，包括提出合理化建议并给予技术帮助和支持。

五、服务方式及形式：保证每月进行2次系统例行检查，季度做全面检查、检修。

六、根据实际情况不定期的提供一定程度的硬件应用及专业知识的免费培训。

2.10、BA系统维保服务

一、BA系统维护

BA工程师需要对被控设备的原理，控制流程都具有较深的理解。

1、常规维护

定期对BA系统的运行情况进行检查，并对各设备进行表面性检查，并对需要保养的相关设备进行保养。以达到早期发现系统或设备的隐患，防患于未然的目的。

2、适应性维护

针对使用要求上的变化、BA系统监控内容的变化、BA系统使用环境的变化等进行相适应调整的维护。

3、临时维护

临时维护包括一般性维护和紧急性维护，一般性故障，对BA系统的使用不构成关键性影响的故障，可以允许维护方在一定的时间内对系统进行调整和修复。

紧急性维护对系统的紧急性故障进行维护的过程，一旦发生紧急性故障，维护方应在现场进行处理。

4、系统性维护

对BA系统进行全面的检测、调整。简化的系统调试。系统性维护的时间应在暖通过渡季节，其检测内容包括如下

- 检查中央站主机的硬件，是否完好。软件模块是否能正常使用，各种功能使用正常。

- 检查DDC工作是否正常，各输入输出模块工作是否正常，检查DDC接线端子是否有松动情况。检测DDC工作环境是否符合要求。

- 使用相关仪器检测传感器精度是否在误差范围内。检查执行机构是否能够按照指令平滑、准确执行指令。

- 检查BA系统在各现场配电箱内接线情况。

- 检测各主要软件功能是否能够实现，控制流程、联动关系、控制精度是否符合要求。

2.11、能源管理维保服务

提供线上线下相结合的全方位配电房安全运维保障服务:

- 专业定检服务(日常+年度);缺陷故障管理服务、事故应急处理服务;

2.12、五方对讲维保服务

一、日常维护

1.对设备定期进行测试。

2.设备破损或老旧需进行维护。

3.保证设备的兼容性，可以正常使用。

4.对使用场地信号干扰进行处理。

5.如需后期改造或扩容施工需提出合理专业的建议并提供协助。

- 二、定期巡检

- 需定期进行巡检（每月至少一次），以保证出现问题能及时解决。

- 2.13、配管与接线盒维保服务

政务大厅整体配管与接线盒维保服务，包含楼体内所有弱电末端线路及相关设备，包括但不限于线路铺设、末端维护、点位调整。

2.14、弱电机房工程维保服务

一、服务流程描述

1.1故障排查

记录设备名称、基本信息及故障现象等信息，根据故障现象初步确定故障类型并移交工程师进行处理。

1.2确定故障类型及处理

立即确定故障类型为硬件故障、软件故障，硬件故障则即派遣工程师携带相应备品备件2小时内到达现场，软件故障由驻场工作人员现场调试。

1.3故障升级

当工程师进行硬件更换和调试等正常手段无法解决问题时，则进行故障升级，提交技术专家处理，由技术专家根据各种信息与现场工程师共同进行排除故障工作。

1.4应急预案

当工程师及技术专家均无法解决的问题时，在上报项目相关负责人后，启动应急预案方案一:提请原始厂商技术服务和现场支持

1.5维护记录

在完成服务后，进行详细完整的维护记录。

二、系统应急方案

考虑各种突发事件的应急策略，根据系统的硬件配置、应用需求、地理环境等因素，提供系统的应急方案，及时解决突发的设备、软件、线路等方面的问题，确保网络系统安全高效的运行。

三、时间安排

对于突发事件的响应不受工作日与节假日的限制。只要系统发生紧急事件，相应的技术专家应立即协商确定解决方案。每周7天，每天24小时应急服务。

2.15、机房系统维保服务

一、维保期服务内容

巡检服务:对所有的设备(系统)提供一年至少四次的巡检保养

巡检服务流程及内容：

1、巡检服务流程:

1)提交巡检方案给用户:

2)用户通知巡检;

3)工程师进入现场巡检

4)巡检完毕后，五个工作日内提交巡检报告给用户

二、巡检服务内容:

1、空调系统主要配件及易损部件的使用情况

2、UPS系统：

包括与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等:

UPS各项参数(包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流充电电压、充电电流)的测量及校正;UPS机内灰尘的清理及功率模块的静态检测，

UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固:

- 3、防雷接地系统:

- 主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常;

- 接地网的接地电阻测量:

- 对运行中的防雷器进行检测，做好外观检查:

- 4、动力环境监控系统:

- 监控系统软件维护

- 1)检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常:

- 2)检查软件中的设备参数、状态是否正常:

- 3)检查WEB端功能是否工作正常;

- 4)检查远程控制功能是否正常;

- 5)检查本地语音报警、电话报警功能是否正常:

- 5、UPS子系统维护：

- 1)检查各接线端子、通讯接口是否有松动现象;

- 2)检查模块的电源指示灯、状态指示灯是否正常;

- 3)检查UPS历史曲线趋势图，看电压、电流、有效功率等是否有异常波动，电池后备时间等是否在正常值范围内

- 4)在条件允许的情况下，模拟UPS报警，检查监控系统是否正确报警

- 6、空调子系统维护：

- 1)检查空调历史曲线趋势图，看温度、湿度等是否有异常波动，压缩机风机工作时间等是否在正常值范围内

- 2)在条件允许的情况下，模拟空调报警，检查监控系统是否正确报警

- 7、漏水监测子系统维护：

- 1)检查漏水控制器的各指示灯是否正常;

- 2)检查漏水感应绳的清洁情况，确认是否需要维护清洗

- 3)在条件允许的情况下，模拟漏水和故障报警，检查监控系统是否正确报警

- 8、温湿度监测子系统维护：

- 1)检查模块的电源指示灯、状态指示灯是否正常;

- 2)使用温度计测量实际温度，确认温湿度传感器是否需要校正:

- 3)检查温湿度传感器的历史曲线趋势图，看温度、湿度等是否有异常波动，并与空调的温湿度变化对照;

- 4)在条件允许的情况下，模拟温湿度报警，检查监控系统是否正确报警

- 9、消防系统:检查七氟内烷的存储压力，如压力表指针不在绿色正常区域内一应卸下存储瓶，进行称重检查，查明原因并及时排除，按设计要求重新补允灭火剂。高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及1G541灭火系统等系统的检查内容及要求应符合下列规定:

- 1)灭火剂存储容量及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等检查全产系统组件应无喷撞变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀、保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰，手动操作装置的保护罩、铅封和安全标志应完好。

- 2)灭火剂和驱动气体储存容器内的动力，不得小于设计储存压力的90%.从存储瓶上卸下的电磁启动器，应用系统自身的灭火控制线路进行通电检查，应启动正常，检查完毕后电磁启动器装置必须复位。

- 10、配电柜:

- 检查线路接头接触情况

- 检查是否有异常升温现象

- 检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮

- 检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备

- 检查端子排应是否固定、绝缘

- 2.16、弱电机房防雷接地维保服务

- 防雷与接地系统的检查内容和频次:

- 1.每季度检查系统导线不应有锈蚀，锈蚀损毁部分不应超过截面的三分一

- 2.接触部件焊点不应有开焊，双面焊接长度不小于10 厘米

- 3.每年雨季前，测试接地电阻值;每两年请专业检测单位进行检测

- 4.发生强烈雷暴后，应增加临时性检查:测试数据存档并长期保存

- 2.17、外网维保服务

- (一) 检查、更新、标准化

- 1.对需要新建计算机网络系统，提供设计、实施、维护等方案;

- 2.已有计算机网络系统，对现有硬件设备、网络系统全面检查，提出维护方案并统计备案:

- 3.为所有计算机、网络进行全面维护、升级，标准化工作;

- 4.提供计算机专业知识咨询、操作、维护等方面的技术培训工作。

- (二) 服务对象与服务内容

- 计算机网络服务主要内容为计算机网络系统的建立与维护:各种软件调试安装，维护;应用软件的安装、维护；防病毒软件电脑查毒杀毒防毒；帮助建立网络安全系统与备份系统，安全备份及时到位；建立规范化，标准化的管理模式；电脑定期清洁维护，硬件更新升级的购置、安装、配置和打印机等外围设备驱动程序安装维护，技术支持与培训等。

- 三、服务方式

服务方式包括:技术咨询服务、故障处理服务、故障设备更换服务、产品升级服务、定期巡检服务和特殊保障服务、采用派驻服务模式。

- 故障处理服务

当信息系统或设备发生故障时，驻场技术人员立即进行故障处理(非工作时间2小时内到达现场)。故障恢复服务包括现场服务、电话响应服务、远程支持、故障修复、现场确认、故障报告处理及结果评估反馈等环节。接到服务请求后，驻场项目经理及工程师立即展开故障处理，并根据需要安排其他技术人员赶赴现场，必要情况下，成立后方专家小组配合进行故障处理，应该在后方实验室模拟故障发生原因、提出解决方法。

- 设备更换服务

维保范围内除计算机、打印机等个人设备外的专用设备因非人为及非场地因素导致的故障无法修复时，服务商提供相应设备进行更换，新设备成本及更换产生的其他费用均由服务商提供。

以下情况导致的故障，需要更换相关设备时，服务商免费提供更换服务及更换方案，设备费用由导致该故障的相关责任人承担:

1、非服务商技术人员导致的人为故障。

2、非服务商技术人员导致的水淹、火灾等灾害引发的大规模故障。

3、因甲方提供场地及相关环境设备无法达到设备要求标准，如湿度、温度、电压等相关问题、且在服务商出具正式报告后甲方未进行处理所引发设备受潮、短路等故障。

- 产品升级服务

在甲方授权的基础上，制定系统配置项信息表，并采集相关数据;整理及汇总完毕的设备列表。同时根据收集汇总的系统版本更新情况，定期协助甲方收集系统相关的升级信息，向甲方提供补丁升级策略建立文档。双方通过讨论协商，并经甲方审核批准后，协助甲方实施系统的软硬件版本或微码升级。

- 定期巡检服务

为系统和设备进行定期的现场检查，及时发现系统和设备运行中出现的隐患，通过系统调整等手段，降低设备发生故障的概率，保证设备稳定、高效运行。

每季度组织专家和厂家工程师为甲方提供一次设备现场巡检服务，对甲方设备进行全面监视和检查，检查的内容包括软、硬件系统检查及设备运行环境检测等。

- 特殊保障服务

对于特殊时期，甲方提出的特殊保障服务(如:汛期、重大活动、重大会议、节假日等)将按照甲方的需求给予协助，必要时非工作时间安排技术人员24小时驻场，协助长春新区政务大厅完成特殊保障任务。

- 甲方指派的其他任务

在甲方需要时，服务商工作人员需完成管委会办公楼内的其他工作任务。

- 派驻服务模式

服务商在甲方办公地点提供驻场式服务，工作时间:上班时间提前于政务大厅工作时间1小时。提前检测甲方各系统设备的运行状态，下班时间与政务大厅其他工作人员一致。

工作内容包括综合布线系统、监控系统、高清录播和大屏显示系统、门禁系统、入侵报警系统、纪检监察综合管理平台、机房系统(包含UPS和空调)、信息化桌面办公设备终端等各系统的主设备、终端、交换机等出具系统运行维护报告。以便及时发现障故、排除故障。

- 付款方式：经甲方验收合格后，每半年付款年度总额50%

- 履约保证金：无

- 是否专门面向中小企业：是

# 第六

(项目名称)

投 标 文 件

招标项目编号：

投标人名称：                             (盖章)

法定代表人或其

授权委托代理人：                   (签字或盖章)

年    月    日

目   录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、投标保证金

四、开标一览表

五、资格审查资料

六、投标报价说明

七、其他资料

八、服务方案

一、投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了    (项目名称)　    　招标文件的全部内容，我方愿以       的报价，合同履行期限     ，服务标准：     ，按合同约定实施和完成承包上述招标项目。

2.我方承诺在投标有效期  90  天内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)        元(¥       )。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并遵守合同中关于权利和义务的约定；

(2)我方承诺按照招标文件中规定的技术条件及要求在合同约定的期限内，完成并移交全部合同内容。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                (其他补充说明)。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其

授权委托代理人：                             (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年     月     日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：    职务：

系       (投标人名称)       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：                      (盖单位章)

年     月     日

(二)授权委托书

本人  (姓名)   系    (投标人名称)    的法定代表人，现委托   (姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   (项目名称)    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        　　　　　　　　　　　　　　　。

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证明

投  标  人：                            (盖单位章)

法定代表人：                            (签字)

身份证号码：

委托代理人：                                (签字)

身份证号码：

年     月     日

三、投标保证金

注：相关材料复印件粘贴此处。

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |
| 投标保证金 |  | 合同履行期限 |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |
| 备注 | - 本表只做唱标时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。 |  |  |
|  | - 本表内容须与投标文件中正本内容一致，如不一致以开标一览表内容为准。 |  |  |
|  | - 投标报价应包含为完成本项目的所有费用。 |  |  |
|  | - 优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在投标书中载明，如内容较多，本表只填写“有”“无”即可。 |  |  |
| 投标人： （盖章） 被授权人： （签字或盖章） |  |  |  |

五、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标方式 | （独立） | 主要业务 |  |
| 资质标准（如有） |  | 企业规模 | 大/中/小/微型 |
| 营业执照编号 |  | 成立日期 |  |
| 公司总人数 |  | 资产净值（万元） |  |
| 负责人 | 1．姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |
| 联系方式 | 1．地址： 2. 邮编： 3. 电话： 4. 传真： 5. E-mail 6. 联系人： |  |  |
| 开户银行 | 1．户名： 2.开户行： 3.帐号 |  |  |

注：在本表后应附投标人营业执照（副本）等资格文件复印件。

(二)投标人已完成类似项目情况

| 序号 | 起止 时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应将近3年内已完成的类似项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、项目规模、总投资、服务周期、负责人。

3、投标人应在本表后附所填项目的中标通知书或合同协议的复印件。

(三)投标人正在承担的类似项目情况

| 序号 | 起止 时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应如实将已中标还未签订合同（包括已签订合同但尚未开始）的主要项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、项目规模、总投资、服务周期、负责人。

3、投标人应在本表后附所填项目的中标通知书或合同协议的复印件。

(四) 拟投入人员基本情况表

| 序号 | 人员安排 | 姓名 | 性别 | 现任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出为本项目所配备人员。

2、投标人应按表五格式分别填写本表所列人员的资历。

3、本表所列人员须填写（五）人员资历表。

(五)人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |
| 性别 |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参与过的主要项目 |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 3．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |

（六）近三年财务状况

1、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年（2022年-2024年）财务状况良好，具有经审计部门或会计师事务所审计的财务报告，如投标单位是2024年12月31日后新成立的企业，须有银行出具的资信证明等相关文件

2、有依法缴纳税收和社会保障资金缴费证明的良好记录,提供投标截止日前一年内任意三个月份的缴税凭据或完税证明等复印件，依法免税的，应提供相应文件(复印件)证明其依法免税（证明材料需加盖投标人公章）；提供投标截止日前一年内任意三个月份的缴纳社会保险的凭据证明等复印件，依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件（复印件）证明其依法不需要缴纳社会保险（证明材料需加盖投标人公章）。

（七）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、 供应商应对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。若供应商完全响应招标文件商务要求，填写“完全响应”即可，无需填写招标文件商务要求中的条文。

2、商务条款主要填列付款方式、合同履行期限 、服务地点、售后服务、服务质量保证、违约责任等重要条款方面的偏离情况。

3、“商务条款偏离表”是评审的重要依据，无论所提供的服务与招标文件的要求是否有偏离，供应商均须详细填报“商务条款偏离表”。

4、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

5、此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

（八）技术服务响应及偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标文件规定的技术服务条款 | 投标文件响应的内容 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商应对照招标文件技术要求，逐条说明所提供服务技术标准已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。若供应商完全响应招标文件技术要求，填写“完全响应”即可，无需填写招标文件商务要求中的条文。

2、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3、此表可根据需要自行拉长加宽（或格式自拟）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：年月日

六、投标报价说明

列明投标报价组成

七、其他资料

- （一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函

（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：      年   月     日

（三）监狱企业的证明文件

（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

（四）其他材料

1.信誉良好承诺书

2.企业近三年无重大违法记录声明函

3.招标文件规定的或投标人认为需提供的其他材料

八、   服务方案

包括但不限于以下内容：总体服务方案、培训计划、应急处理方案、售后服务方案等。