高质量发展-公服建设-校区电增容维修工程项目

竞争性磋商文件

招标项目编号: 采购计划-[2025]-06538号

采购单位：长春理工大学 （盖章）

采购代理机构：吉林省中维项目管理咨询有限公司（盖章）

2025年6月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 磋商原则和成交标准	15

第四章 合同条款及格式	36

第五章 工程量清单	37

第六章 技术标准与要求	38

第七章 响应文件格式	42

## 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 高质量发展-公服建设-校区电增容维修工程项目的潜在供应商应自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2025年7月8日16时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1 项目编号：采购计划-[2025]-06538号；

2 项目名称：高质量发展-公服建设-校区电增容维修工程项目；

3 采购方式：竞争性磋商；

4 预算金额：3299934元（含暂列金165000元）；

5 最高限价：3299934元（含暂列金165000元）；

6 采购需求：包括更换长春理工大学东校区生活锅炉房配电室和5号配电室内部全部低压配电柜、更换两台变压器，重新敷设由三教下开闭所到两间配电室的两条高压电缆等，具体内容详见工程量清单；

7 计划工期：自签订合同之日起30日内完成；

8本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)；

3 本项目的特定资格要求：

3.1 供应商具有有效的营业执照，具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力；

3.2 项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书且无在建工程，整个招投标过程不得随意更换项目经理；

3.3 企业业绩要求：近三年（2022年1月1日至今）须具有与本项目相类似的业绩至少一项。（注：类似项目业绩以合同签订时间为准）；

3.4 财务要求：投标人须具有会计师事务所或审计机构出具的近三年（2022年至2024年）审计报告，财务状况良好（新成立不足三年的企业须提供自成立之日起至2024年12月31日的财务审计报告，2024年1月1日起新成立的企业提供财务状况良好承诺书）；

3.5 外省入吉建筑业企业应按照吉林省相关要求办理入吉建筑业信息登记后参加投标；

3.6 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标。拒绝被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单的企业参与投标。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

1 时间：2025年6月26日至2025年7月2日每天8:30至16:00（北京时间，法定节假日除外）；

2 地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）免费获取；

3 方式：网上下载，潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理；

四、响应文件提交

1  截止时间：2025年7月8日16时00分（北京时间）。

2  地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

- 开启

1 时间：2025年7月8日16时00分（北京时间）。

2 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101开标四室。

本项目为全流程电子化项目，供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）提交电子版响应文件。供应商须在“政采云投标客户端”按照本项目招标文件和政府采购云平台要求编制、加密电子响应文件，并在提交响应文件截止时间前上传响应文件，填写供应商代表联系方式。政采云投标客户端及CA 驱动下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=Web-login-front.52cebfa2.0.0.04df404003451ledaac705fda12edb43。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问拨打电子化平台客服热线：95763。或点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、本次竞争性磋商公告在政采云平台（同步推送至吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台和中国政府采购网）上发布。

2、中小企业行业划分：建筑业

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：长春理工大学

地    址：吉林省长春市卫星路7089号

联系方式：宋磊0431-85882421

2.采购代理机构信息

名    称：吉林省中维项目管理咨询有限公司

地　　址：长春市南关区生态大街华荣泰时代8栋21楼

联系方式：孙宗良18043392988（办公电话）

3.项目联系方式

项目联系人：孙宗良

电    话：18043392988（办公电话）

4.监督部门

名称：吉林省财政厅政府采购管理处

## 第二章 供应商须知

### 须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：高质量发展-公服建设-校区电增容维修工程项目 项目编号：采购计划-[2025]-06538号 |
| 2 | 采购人 | 长春理工大学 |
| 3 | 采购代理机构 | 吉林省中维项目管理咨询有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购需求 | 包括更换长春理工大学东校区生活锅炉房配电室和5号配电室内部全部低压配电柜、更换两台变压器，重新敷设由三教下开闭所到两间配电室的两条高压电缆等，具体内容详见工程量清单 |
| 6 | 计划工期 | 自签订合同之日起30日内完成。 |
| 7 | 质量要求 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格工程。所用材料应满足招标技术要求并符合有关规范、标准规定，检验、检测报告齐全。 |
| 8 | 资金来源及落实情况 | 财政及自筹资金，已落实 |
| 9 | 预算金额 | 3299934元（含暂列金165000元） |
| 10 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购； 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)； 3 本项目的特定资格要求： 3.1 供应商具有有效的营业执照，具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的相应能力； 3.2 项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书且无在建工程，整个招投标过程不得随意更换项目经理； 3.3 企业业绩要求：近三年（2022年1月1日至今）须具有与本项目相类似的业绩至少一项。（注：类似项目业绩以合同签订时间为准）； 3.4 财务要求：投标人须具有会计师事务所或审计机构出具的近三年（2022年至2024年）审计报告，财务状况良好（新成立不足三年的企业须提供自成立之日起至2024年12月31日的财务审计报告，2024年1月1日起新成立的企业提供财务状况良好承诺书）； 3.5 外省入吉建筑业企业应按照吉林省相关要求办理入吉建筑业信息登记后参加投标； 3.6 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与投标。拒绝被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单的企业参与投标。 3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 组织，如无特殊情况要求所有投标人参加，如未参加或探勘现场无异议的供应商，视为承认清单所述工作内容为从现有现场状态至竣工验收达到使用要求的全过程内容 时间：2025年7月3日9：00 地点：长春理工大学南门 联系人：宋老师 联系电话：0431-85882421 |
| 13 | 分包 | 不允许 |
| 14 | 偏离 | 不允许 |
| 15 | 提出磋商文件答疑时间 | 首次响应文件截止时间5日前，将质疑问题以word格式发至445060406@qq.com邮箱，并将加盖供应商单位公章的书面材料递交至采购代理机构，否则不予解答。 |
| 16 | 磋商文件澄清、修改时间 | 投标截止时间5日前。 |
| 17 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 磋商文件的澄清将在政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网站上发布信息向所有供应商公布。所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 18 | 报价有效期 | 自递交响应文件截止之日起60日历天。 |
| 19 | 磋商保证金 | 磋商保证金形式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照采购文件要求提交磋商保证金的，投标无效。以支票形式提交的磋商保证金应当从供应商的基本账户转出。 磋商保证金截止时间：磋商保证金须在响应文件递交截止时间前到账；磋商保证金的确认以最终到账日期为准。 保证金数额：叁万元 收款人全称：吉林省中维项目管理咨询有限公司 开户银行：中信银行长春高新支行 账 号：8113601012100263496 注：以“担保”形式递交磋商保证金的，应在投标截止时间前，将担保公司或银行开具的担保保函扫描件递发送至采购代理机构项目负责人处，并自留一份复印件附在响应文件。未按规定时间办理，投标将被拒绝。 |
| 20 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年，指2022年1月1日至今。 |
| 21 | 发生的诉讼及仲裁情况年份要求 | 近三年，指2022年1月1日至今。 |
| 22 | 签字和盖章要求 | - 1.按政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）提供的格式及要求填写。第七章《响应文件格式》中凡要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字和加盖供应商公章。竞争性磋商响应文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的《法定代表人授权书》。 2.竞争性磋商响应文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。 |
| 23 | 响应文件装订 | 每册采用 胶装 方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 24 | 递交响应文件截止时间 | 2025年7月8日16时00分（北京时间） |
| 25 | 递交响应文件地点 | 1.本项目开标方式为远程磋商，供应商不到开标现场。供应商磋商时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，如无故离开远程磋商会议室，后果自负。供应商在收到采购代理机构或平台推送的通知后才可以在“政采云”平台进行二次报价。解密方式：响应文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，供应商磋商时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。因供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。 2.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子磋商，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人。其中采购人代表1人，技术、经济相关专业专家2人。 评标专家确定方式：专家从依法组建的专家管理系统中随机抽取。 |
| 27 | 成交供应商确定 | 磋商小组推荐成交候选人。推荐家数为3家 |
| 28 | 合同价格及形式 | 固定单价 |
| 29 | 需要补充的其他内容 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 30 | 最高限价 | 供应商的投标报价不得超过采购人的最高限价，否则按废标处理。 最高限价：3299934元（含暂列金165000元） |
| 31 | 报价方式 | 自主报价 注：供应商按有关法律规定纳税，投标报价应包括承担本采购项目的全部费用，包括但不限于材料检测费用、试验费用、施工用水用电费用、劳务工资、福利、保险、成本、利润、税金及风险等全部费用。 本项目采用两轮报价（包括首次报价），第二轮报价即最后报价，供应商须根据二次报价修改分项报价，二次报价时须在系统中上传加盖造价师章的最后报价工程量清单。 |
| 32 | 付款方式 | 1、签订施工合同前，按照合同金额的8%缴纳履约保证金，工程竣工后首先返还合同金额的5%，待项目服务有效期结束后返还合同金额的3%； 2、竣工验收合格，结算审核（终审）完毕后，支付结算金额的100%；竣工验收合格后可向学校申请返还合同金额的5%； 3、项目服务有效期期满并无质量问题，两个月内不计利息一次性返还合同金额的3%。 |
| 33 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同发布磋商公告媒体 公示期限：1个工作日 |
| 34 | 采购代理服务费 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）及国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文件）、国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号文件规定的标准，由代理机构向中标人收取中标服务费。 |
| 35 | 类似工程业绩 | 类似工程业绩指标指工程规模、结构形式、施工工艺等方面相类似的工程业绩，且应符合招标项目的内容。 |
| 36 | 其他要求 | 一、供应商应按竞争性磋商文件要求编制响应文件，将所有响应文件内容上传至“政采云”平台。 二、响应文件中反应供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 三、若供应商上传的电子响应文件因无法解密而对响应文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该供应商投标。 四、未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。 五、供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间以后上传递交的响应文件“政采云”平台将予以拒收。 |
|  | 注：磋商公告与竞争性磋商文件不一致时，以竞争性磋商文件为准。 |  |

### 二、竞争性磋商须知

一、 说  明

1．采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见《须知前附表》。

2．合格的供应商

2.1 投标申请人须是：满足竞争性磋商公告供应商资质要求；

2.2投标单位拟派出的项目经理：满足竞争性磋商公告项目经理资格要求；

2.3 本次采购不接受联合体投标；

2.4 不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加投标；

3．资金来源和项目预算

3.1本项目的资金来源和项目预算详见《须知前附表》。

4．磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

5．竞争性磋商文件构成

5.1 竞争性磋商文件包括下列部分：

第一章：竞争性磋商公告

第二章：供应商须知

第三章：磋商原则和成交标准

第四章：合同条款及格式

第五章：工程量清单

第六章：技术标准与要求

第七章：响应文件格式

5.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件中的所有须知、格式、条款、规范和其他资料。如果没有按照竞争性磋商文件要求完整地提交全部资料或响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

6．竞争性磋商文件的澄清

6.1 有疑问，应在须知前附表第15项规定的时间前接受通过“政采云”及书面形式向采购人、采购代理机构提出问题。同时提供纸质一式二份，加盖单位公章，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清，否则不得对第五章“技术标准与要求”作任何修改。

6.2竞争性磋商文件的澄清将在须知前附表第16项规定的投标截止时间5天前通过“政采云”告知所有潜在供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

6.3所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。

7．竞争性磋商文件的修改

7.1在投标截止前，采购人通过“政采云”平台形式修改竞争性磋商文件。所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。磋商文件的澄清、修改、变更、延期等文件一经发布即视为已告知了所有已报名的供应商，因供应商自身原因没有及时查看、下载文件导致的一切后果由供应商自行负责。

7.2所有有投标意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2 响应文件所使用的度量衡单位，除磋商文件中特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商应按竞争性磋商文件提供的响应文件格式完整地填写响应文件。

    - 报价函及报价函附录

    - 报价一览表

    - 法定代表人身份证明或授权委托书

    - 磋商保证金

    - 已标价工程量清单

    - 项目管理机构组成表

    - 供应商资格证明文件

    - 中小企业声明函

    - 施工组织设计

- 10）优惠条件、服务承诺

- 11）其他资料

10. 供应商报价以单价合计形式体现，供应商的报价不得最高限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

11. 除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12．磋商保证金

12.1 供应商应在磋商截止日期前按《须知前附表》规定的金额提交磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

12.2 磋商保证金应为人民币。

12.3 凡未按要求提交磋商保证金的，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

12.4 成交结果确定后，采购人与成交供应商签订合同后5日内，磋商保证金退还。

13．报价有效期

13.1报价应在《须知前附表》规定的报价有效期内保持有效，报价有效期不满足要求的报价将被视为非响应性报价而予以拒绝。

13.2特殊情况下，可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。这种要求和答复均应以书面、电报、电传等形式进行。供应商可以拒绝这种要求，并要求退还其磋商保证金。同意延长的供应商将不会被要求和允许修改其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。

14．响应文件的签署和规定（中标单位提供）

14.1供应商应递交一份响应文件正本和《竞争性磋商须知前附表》中规定数量的副本，正本1份、副本2份，电子版2份（U盘），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本内容不符，以正本为准。

14.2响应文件的正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表签字，同时加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。响应文件如有修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一处上签字并加盖公章。

14.3响应文件中不许有行间加字、涂抹和增删，若有修改错漏处，须由响应文件签字人签章确认后生效。响应文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由供应商负责。

14.4 如果供应商没有按本须知第14.2条、第14.3条要求签署和盖章，在资格性、符合性审查时将按照无效投标处理。

四 响应文件的递交

15.响应文件的装订、密封和标记（本项目不适用）

15.1响应文件的装订

响应文件的装订要求：使用A4纸（白色）打印，装订成固定不可拆开的书册形式。

15.2响应文件的密封

供应商应将响应文件正本和全部副本分别密封在两个包封内，并在包封上正确标明“正本”或“副本”字样。在包封的封装处加盖密封章。

15.3在响应文件密封袋上均应注明：

15.3.1 注明采购人的名称和地址；

15.3.2 注明下列识别标志：

- 采购项目名称

- 采购项目编号

（3）在*年*月*日*时*分（具体的磋商会日期详见《须知前附表》）前不得启封。

15.4除了按本须知第15.2款和15.3款所要求的识别字样外，在响应文件密封袋上还应写明供应商名称、地址、联系人和联系电话。以便本须知第16.3款规定情况发生时，采购人可以按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。

15.5供应商应将“报价一览表”单独密封，并在包封上标明“报价一览表”字样，在报价时单独递交。

16．报价截止期

16.1供应商应按《须知前附表》规定的时间、地点递交响应文件。

16.2采购人有权按本须知第7.3条的规定，通过修改响应文件延长报价截止期。在此情况下，采购人和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购人将拒绝并原封退回在本须知规定的报价截止期后递交的任何响应文件。

17．响应文件的修改和撤回。

17.1供应商在上传电子响应文件后，可以在截止时间前自行在平台修改或撤回其磋商响应文件

五 磋商会

18.磋商会

18.1采购人在竞争性磋商公告和《须知前附表》规定的日期、时间和地点召开磋商会。磋商会由采购代理机构主持，供应商应由法定代表人或其授权人参加视频会议。

18.2 按照本须知第17条规定，按规定撤回的报价将不予开封。

18.3 本项目开标方式为远程磋商，供应商不到开标现场。供应商磋商时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

19．磋商小组的组建

19.1磋商小组根据采购项目的特点依法组建，并负责评审工作。磋商小组由采购人代表1人，技术、经济相关专业专家2人组成，成员为3人。

19.2磋商专家从依法设立的专家库中随机抽取产生。专家名单在成交前严格保密。

20．磋商过程的保密性

20.1磋商开始后，直至向成交人授予合同止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关的资料以及成交意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

20.2在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面施加任何影响，将导致其响应文件被拒绝。

21．无效响应文件的认定

21.1磋商会开始后，磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件进行有效认定。开启标书前，经确认存在下列情况之一的报价供应商将被取消报价资格并退回响应文件：

1）响应文件未能于报价截止之前上传至“政采云”；

2）报价供应商未按采购文件要求提交

3）响应文件未解密成功；

4）法律、法规规定的其它情形；

21.2成功解密响应文件后，经评标机构或采购人委托的工作人员确认有下列情况之一的为无效响应（报价）文件：

1）响应文件未经报价供应商法定代表人（法定代表人委托代理人）签署或未加盖报价供应商法人章；

2）响应文件明显不符合采购文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求；

3）不同报价供应商的响应文件内容、数据大量雷同，或有其它明显串通报价行为；

串通投标的认定：

- 不同供应商的响应文件中错、漏之处相同的。

- 不同供应商的响应文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的。

- 一家供应商的响应文件中加盖了另一家供应商公章的。

- 不同供应商的响应文件中项目成员出现同一人的。

- 不同供应商的响应文件中相关内容的段落、字句、联系电话、联系人姓名等非正常一致的。

- 一家供应商的响应文件中装订了标有另一家供应商名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授权代理人签名的。

- 不同供应商的响应文件由同一供应商或者同一个人编制的。

- 供应商串通投标的其他情形。

5）响应文件中存在采购单位不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；

6）报价供应商拒绝对细微偏差作出补正；

7）响应文件中的其它重大偏差；

8）法律、法规规定的其它情形；

21.3评标委员会必须严格按照以上标准认定无效响应文件，不得使用除此之外的标准作为认定无效响应文件的依据。

21.4经确认的无效响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并且不允许报价供应商通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的响应文件。

22．响应文件的资格审查及符合性审查

22.1通过有效报价认定后，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等内容进行资格审查和符合性审查，以确定供应商是否具备参与磋商报价的资格。

22.2磋商报价：供应商共两次报价，以最终报价作为成交价格。

22.3如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的报价。

23．响应文件的澄清

23.1在评审期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以根据需要要求供应商对响应文件进行澄清。必要时，可以以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其法定代表人或经其正式授权的代表签字，并作为响应文件的一部分。

23.2澄清的文件不得对报价或其它实质性内容进行更改。

24．成交供应商的确定

24.1本项目采取竞争性磋商的方式进行采购。对通过磋商合格的，能提供优质服务和足以使用户确信其具备执行合同能力的，能最大限度满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准的供应商确定为第一成交供应商候选人，综合评分相等时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。排名第一的成交供应商候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，顺延排名第二的供应商候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。成交供应商无正当理由放弃成交、非不可抗力提出不能履行合同的，按照采购法律、法规的规定承担相应的法律责任。

六 授予合同

25．合同授予标准

采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

26．履约能力审查

26.1 采购人可以对成交候选人是否有能力履行合同进行审查。

26.2审查将按照本须知规定对供应商提交的资格证明文件和采购人为其它必要的、合适的资料对供应商的财务、技术和生产能力等进行审查。审查通过后，将合同授予该供应商；如果审查未通过，则拒绝其响应文件，在此情况下，采购人可以对排位在成交供应商之后第一位的成交候选人能否满意地履行合同作类似的审查。

27．接受和拒绝任何或所有报价的权利

为维护国家和社会公共利益，采购代理机构和采购人保留在授予合同之前任何时候都有接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任，也无须向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

28. 成交通知书

28.1在报价有效期内，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等的法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应承担相应的法律责任。

28.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

29．质疑和投诉

供应商对成交公告有异议的，应当在成交通知书发出之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出书面质疑。

30．签订合同

30.1成交供应商在收到成交通知书后，应在成交通知书发出后30日内与采购人签订经济合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。逾期不签订合同将按成交供应商自行放弃成交项目处理，并依法承担法律责任。

30.2竞争性磋商文件及补遗、修改，响应文件及澄清文件，合同修改协议等，均是合同的组成部分。

31．腐败和欺诈行为

采购代理机构、采购人和供应商在磋商和合同实施过程中应遵守最高的道德标准：

（1）为此目的，定义下述词汇：

1）“腐败行为”是指提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响有关人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害他人利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前和之后），人为地使报价丧失竞争性。

（2）如果供应商被认定在磋商中有腐败和欺诈行为，则其报价被拒绝，并按照《政府采购法》及长春市相关法规进行处理。情节严重的，不允许该供应商在此后的三年内参加政府采购活动。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 第三章 磋商原则和成交标准

磋商程序及办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和国家有关部委的相关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本采购项目的实际情况，制定本磋商办法。

磋商评审细则

磋商评审前附表（一）

响应文件初审：分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 响应文件内附营业执照副本复印件加盖公章 |
|  | 资质要求 | 具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质 响应文件内附资质证书复印件加盖公章 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 响应文件内附安全生产许可证复印件加盖公章 |
|  | 项目经理 | 项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程。 响应文件内附相关证书复印件加盖公章。并提供由法定代表人签字或盖章并加盖公章的无在建工程承诺书。 |
|  | 入吉备案 | 外埠入吉建筑业企业应按照吉林省相关要求办理入吉建筑业信息登记后方可参加。投标人的企业资质、配备人员等情况须在吉林省建筑市场监管公共服务平台查询得到，并满足项目要求。 响应文件内附“吉林省建筑市场监管公共服务平台”入吉企业官网截图并加盖公章。 |
|  | 中小企业认定 | 本项目专门面向中小企业采购 响应文件内附中小企业声明函加盖公章 |
|  | 财务要求 | ## 供应商须具有会计师事务所或审计机构出具的近三年（2022年至2024年）审计报告，财务状况良好（新成立不足三年的企业须提供自成立之日起至2024年12月31日的财务审计报告，2025年1月1日起新成立的企业提供财务状况良好承诺书）； ## 响应文件内附相关证明资料复印件加盖投标单位公章。 |
|  | 信誉要求 | - 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； - 响应文件内提供法定代表人或授权代表签字并加盖公章的承诺书。 - 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单供应商，不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 - 响应文件内提供网站查询截图加盖公章。 |
|  | 其他要求 | 1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效。 响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺书。 2、全部项目管理机构人员（包括项目经理）均为投标单位在职人员。 响应文件内附社保缴费证明（近半年任意一个月）复印件并加盖投标单位公章。 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

符合性审查表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性 审查 | 响应文件格式 | 符合第七章“响应文件格式”的要求 |
|  | 响应内容 | 满足竞争性磋商文件要求 |
|  | 计划工期 | 自签订合同之日起30日内完成。 |
|  | 磋商有效期 | 自递交响应文件截止之日起60日历天 |
|  | 磋商保证金 | 满足竞争性磋商文件要求 |
|  | 响应报价 | 不超过最高限价 |
|  | 工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的范围及数量，供应商应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，经造价人员签字盖执业专用章，并符合相关法律法规及磋商文件规定（磋商报价文件由供应商自行编制的，应当由注册在本企业的造价人员签字并加盖注册造价人员执业专用章；供应商委托他人编制响应报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有委托合同及造价师证书，其响应报价文件应当由被委托人的造价人员签字并加盖造价人员执业专用章，签字盖章的造价人员的注册单位应当与被委托人一致，同一单位的注册造价师在本招标项目同一标段中不能为两个及两个以上的投标单位编制工程量清单，否则均按废标处理） |
|  | 其他要求 | 法律法规及采购文件规定的其他要求 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入综合评审阶段。

以上资格及符合性磋商中内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

磋商办法前附表（二）

评分细则

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 施工组织设计： 50 分 项目管理机构： 10 分 响应报价： 30 分 其他评分因素： 10 分 |  |
| 2 | 报价得分计算方法 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100% |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 满分 |
| 响应报价 （30分） | 磋商报价得分 | 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*价格权重*100 价格权重=30% | 30 |
| 施工组织设计 （50分） | 总体概述 | 对项目总体计划进行论述，包括项目认识、总体计划、综合措施及施工方法，进行综合比较。 优得2分，良得1分，差得0.5分，无不得分 | 2 |
|  | 质量控制体系、质量计划以及确保工程质量的措施 | - 对质量控制体系、质量计划、确保工程质量的措施、承诺违约责任大小，进行综合比较。 - 优得6分，良得3分，差得1分，无不得分 | 6 |
|  | 进度计划、各阶段控制目标及保证措施 | 对进度计划、各阶段控制目标、保证措施及承诺违约责任大小，进行综合比较。 优得6分，良得3分，差得1分，无不得分 | 6 |
|  | 安全文明施工保证措施 | 对安全文明施工管理体系、项目安全文明施工管理目标、安全文明施工管理机构，进行综合比较。 优得6分，良得3分，差得1分，无不得分 | 6 |
|  | 施工现场管理方案 | 对劳动力、设备材料、施工现场秩序管理等施工现场管理方案，进行综合比较。 优得6分，良得3分，差得1分，无不得分 | 6 |
|  | 工程施工重点、难点关键技术、工艺分析与解决方案 | 对工程重点难点、施工关键技术、工艺把握，进行综合比较。 优得6分，良得3分，差得1分，无不得分 | 6 |
|  | 主要施工机具 | - 主要施工机具种类齐全，设备与配置合理，且投入种类或数量大于等于10个，得6分； - 主要施工机具种类基本齐全，设备与配置基本满足要求或投入种类或数量小于10个，得3分； - 无不得分。 | 6 |
|  | 原材料进场计划 | 对原材料进场计划进行综合比较。 优得6分，良得3分，一般得1分，无不得分 | 6 |
|  | 成品保护措施 | 对成品保护措施进行综合比较。 优得6分，良得3分，一般得1分，无不得分 | 6 |
| 项目管理机构 （10分） | 项目经理资历 | 项目经理具备高级职称的得4分，具备中级职称得2分，具备初级职称或无职称得0分。 响应文件内附职称证书复印件加盖公章。 | 4 |
|  | 项目经理业绩 | 项目经理近三年（2022年至今）具有以项目经理身份主持或担任大、中型项目技术负责人的类似业绩，每一项得0.5分，最高得2分。 响应文件中附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告，加盖投标单位公章。（需体现项目经理姓名） | 2 |
|  | 项目管理机构配置 | 配备技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、财务人员各1人。 人员证书齐全，且经验丰富，充分满足施工要求，得4分，人员齐全但证书不全，经验欠丰富，得2分， 不提供不得分。 响应文件中附人员岗位证书（执业证书）复印件，加盖投标单位公章 | 4 |
| 其他因素（10分） | 工期 | 工期达到磋商文件要求的同时，承诺保证工期每提前5天加1分，最高2分。提供承诺书及工期提前保证措施，措施不合理或未承诺得0分 响应文件中附承诺书及保障措施，加盖投标单位公章。 | 2 |
|  | 企业业绩 | 2022年至今具备同类或类似项目工程业绩，每有一项得1分，最高3分。 响应文件中附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告，加盖投标单位公章。 | 3 |
|  | 优惠条件 | 本项目服务有效期为2年，在此基础上 延长服务有效期大于等于6个月，得2分； 延长服务有效期小于6个月，得1分； 未延长服务有效期，得0分。 | 2 |
|  | 服务承诺 | 项目施工期间，保障长春理工大学此次项目中涉及的楼宇电力供应，提供承诺书及保电方案。完善合理者得3分，否则不计分。 响应文件中附承诺书及保电方案，加盖投标单位公章。 | 3 |

注：1、本项目属于建筑业。

- 2、评分细则只针对有效标书予以评分，分数保留两位小数。

3、本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的响应文件，按照本章评标办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46号

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条  采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条  超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条  供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条  本办法自2021年1月1日起施行。财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

- 财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

一、磋商程序

（一）、组成磋商小组

磋商小组是从依法设立的评标专家库中随机抽取的技术、经济方面专家组成,成员人数为3人。

为保证磋商工作的顺利进行，磋商可设1名负责人，负责磋商全面工作。磋商负责人由磋商小组成员推举产生，磋商会负责人与磋商小组的其他成员有同等的表决权。

（二）、磋商工作

磋商本着客观公正、公平竞争、择优定标、规范合法的原则进行。磋商小组成员在磋商工作开始时，应认真研读竞争性磋商文件，了解和熟悉项目的规格和特点；竞争性磋商文件规定的磋商标准和磋商办法；竞争性磋商文件中规定的主要技术要求、标准及其他与磋商有关的内容，以获取磋商所需的重要信息和数据。

磋商小组对响应文件的评审分资格、符合性审查，最终报价评定两个阶段评审方式。

第一阶段：资格审查、符合性审查

第二阶段：投标供应商最终报价、综合评审（综合评分法）

磋商、确定成交供应商工作在磋商后的当日内完成。

- 成交供应商确定

本项目采取竞争性磋商的方式进行采购。对通过磋商合格的，能提供优质服务和足以使用户确信其具备执行合同能力的，能最大限度满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准评审得分最高的供应商确定为成交供应商候选人。成交供应商候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，排名第一的成交供应商候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交供应商候选人为成交供应商，或者重新采购。

排名第二的成交供应商候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交供应商候选人为成交商，或者重新采购将重新组织采购。成交供应商无正当理由放弃成交、非不可抗力提出不能履行合同的，按照采购法律、法规的规定承担相应的法律责任。

（四）磋商报告

磋商工作结束时，磋商小组将本项目评审结果向采购人提交书面《磋商报告》,各磋商小组成员对磋商报告内容讨论通过后，在《磋商报告》上签字，对磋商报告予以确认。

二、磋商办法

（一）资格审查

资格审查采用合格制的审查方式。

磋商小组成员对各供应商按竞争性磋商文件中要求提供的证明其资格的各种证明文件的有效性、完整性进行审查，确定进入磋商阶段的供应商。

供应商应提供采购文件要求的资格证明文件。具体内容见附件一。

通过资格审查后的供应商进入符合性审查阶段。

符合性审查

符合性审查采用合格制的审查方式，具体内容见附件二。

通过符合性审查后的供应商进入磋商阶段。

（二）磋商

当首次报价采购人不能获得满意的成交供应商时，可组织各供应商分别磋商进行二次报价，供应商的第二次报价为最终磋商报价。

（三）结论

对通过磋商合格的，能提供优质服务和足以使用户确信其具备执行合同能力的，能最大限度满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准评审得分最高的供应商确定为第一成交供应商候选人，磋商工作结束时，磋商小组将本项目评审结果向采购人提交书面《磋商报告》,各磋商小组成员对磋商报告内容讨论通过后，在《磋商报告》上签字，对磋商报告予以确认。

# 第四章  合同条款及格式

最终以甲乙双方实际签订为准

## 工程量清单（另册）

## 技术标准与要求

工程描述

长春理工大学东校区生活锅炉房配电室和5号配电室现有变压器容量不够，用电高峰会跳闸，且上述两个配电室设备老旧，存在一定的安全隐患。随着学校用电设备增多，供电不足的影响会愈发显著，增加变压器容量可缓解校园内用电紧张。

本工程主要内容包括更换上述两间配电室内部全部低压配电柜、更换两台变压器，重新敷设由三教下开闭所到两间配电室的两条高压电缆等，具体内容详见工程量清单。

一、工程概况

长春理工大学东校区生活锅炉房配电室内有现有1台500kVA油浸变压器，5台低压柜；5号配电室现有1台800kVA干式变压器，5台低压柜。以上两个配电室变压器容量不足，用电高峰会跳闸，存在供电安全隐患，用电分配不合理的情况。因此需要重新设计上述两个配电室，更换变压器，重新敷设由三教下开闭所到两间配电室的两条高压电缆。本工程的主要内容包括更换变压器、低压配电柜、东区两条高压电缆敷设以及对两个配电间基础改造等，具体内容详见工程量清单。

本工程注意安全文明施工，及时清运垃圾，室外道路方砖、草坪、树木等恢复，请投标人考虑上述费用。工程拆除下的配电柜、电缆等材料在学校相关部门指定位置（东、西、南校区）码放整齐，交由我校相关部门处理。本工程施工前需与长春理工大学所属相关部门签订安全生产合同，安全生产合同的内容由长春理工大学所属相关部门拟定。

本工程所用材料可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其他品牌，所用材料经甲方检查认可后方可使用。

二、施工技术要求

1、此维修改造共有两个配电室，生活锅炉房变电室为多层建筑，一层为变压器室高3.45米，二楼为配电室高2.9米，5号为单层结构建筑，配电室高为4.75米。

2、部分高压配电柜不变、需更换柜内电流互感器、电压互感器、多功能仪表等元器件，新增高压配电柜为中置移动式开关柜,真空断路器配弹簧操作机构,操作电压DC110V，高压配电的继电保护元件均装于自身配电柜上。

3、低压配电柜为GDD型固定式开关柜,断路器元件为智能型万能式及塑料外壳式断路器。

4、高压配电柜,低压配电柜等应有常规测量表计,电流表,电压表,有功功率表以及功率因数表等，表计的接线应准确，电气指示应清楚无误。

5、本工程的防雷接地、变压器中性点,电气设备保护接地以及构架接地共为一个接地系统,接地电阻阻值在1欧姆以下，实测不满足要求时，增设人工接地极。

6、室内所有不带电金属构架,基础槽钢,电缆支(桥)架以及变压器中性点,均须做好可靠的接地。

7、高、低压配电柜完工后应做的实验内容包括绝缘电阻测试、耐压试验、接地电阻测量、电气特性试验、机械性能试验、环境适应性试验、通电试验、稳定性试验、操作性试验等。变压器、电缆及各项电气设备应严格按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）及相关规范执行。在进行这些试验时，必须严格遵守相关标准和操作规程，确保人员和设备安全；测试过程要有记录（签字、盖章），测试记录最终交由校方留案存档，同时应具有由专业机构出具的检测报告，没有记录和检测报告不予验收。

8、本工程所使用的变压器要求为一级能耗的干式变压器可选品牌为ABB、中电电气（江苏）、XD西电等品牌的中高端产品。高压成套配电柜和低压开关柜内的开关、断路器等主要元器件要求为中高端品牌的中高端产品，可选品牌为施耐德、ABB、西门子，其余元器件应为国内外一线品牌的中高端产品，实际选用的品牌应有厂家的检验合格报告，施工前首先签订工程材料使用承诺书，明确具体品牌。

9、本工程园区两条线路敷设及该两条线路引电点配电柜断路器改造，电缆更换按照图纸施工，具体走向根据现场实际情况而定，电缆型号要与图纸匹配，可在以下品牌中任选其一：海达、通利、通用；使用的电缆必须达到国家相关标准，应有相应厂家的检验合格报告；更换电缆时，要实际踏查楼宇与配电间是否匹配，确定电缆走向，做好电缆标识。在新铺设电缆的位置做好标记，方便以后维修。

10、本工程新更换配电柜与原有电缆连接，施工时应尽量在原有配电柜位置及在用回路位置上施工, 清单中给出部分电缆工程量，长度超出清单工程量的部分投标人自行考虑。

11、此次维修工程涉及对现有楼宇进行停电，连续停电时间不得超过48小时。故需对部分楼宇进行保电，保电相关费用由施工方承担，具体保电楼宇及时间如下表：

| 序号 | 变配电室 | 楼宇名称 | 保电时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5号配电室 | 校医院 | 8:30-17:00 |
| 2 |  | 图书馆 | 16:00-21:00 |
| 3 |  | 5舍 | 18:00-21:00 |
| 4 |  | 6舍 | 18:00-21:00 |
| 5 |  | 7舍 | 18:00-21:00 |
| 6 |  | 9舍 | 18:00-21:00 |
| 7 |  | 11舍A区 | 18:00-21:00 |
| 8 | 生活锅炉房变电室 | 1舍 | 18:00-21:00 |
| 9 |  | 2舍 | 18:00-21:00 |
| 10 |  | 3舍 | 18:00-21:00 |
| 11 |  | 8舍 | 18:00-21:00 |
| 12 |  | 10舍A区 | 18:00-21:00 |
| 13 |  | 10舍B区 | 18:00-21:00 |
| 14 |  | 11舍B区 | 18:00-21:00 |
| 15 |  | 12舍A区 | 18:00-21:00 |
| 16 |  | 12舍B区 | 18:00-21:00 |

12、其它未尽事宜,请按现行有关施工操作规程和和验收规范,审图意见要求进行施工。

13、配电柜更换完成，接线头时，要把每个楼宇的控制开关标明，做好标志，以便以后维修；电缆线要规矩接线，不能出现交叉、缠绕等情况。

14、在工程施工过程中，是因工程作业造成原有环境的破坏，要无偿进行恢复，恢复标准由学校有关部门确定。

15、施工安全注意事项：第一，随身携带安全承诺书、岗位证及通行证等禁止打闹赌博，禁止饮酒，禁烟区内禁止吸烟，未戴安全帽、未穿安全鞋严禁进入现场，识别工作场所的危险源点，每天检查工具设备，不得随意拆卸、移动或毁坏各种标志牌，做到人走电断。第二，胶黏剂、丙酮等易燃物品，在存放和运输中，必须远离火源。存放处应安全可靠，阴凉干燥，并应随用随取。未经三级安全教育的新工人，复工换岗的人员未经岗位安全教育，不得进入施工现场的工作岗位进行操作。不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限的安全帽，不准进入施工现场。严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

16、本工程要求严格按照设计图纸施工设置工程公告牌，施工现场必须设置围挡，施工工人需缴纳保险，保证安全文明施工。

17、施工过程中隐蔽工程应经验收后方可继续施工，验收应留存验收记录和影像资料

18、本工程结算过程中，施工单位最后工程结算提报值不允许超过合同价。

19、本项目实施过程中由中标人到电业局办理电增容相关手续。

- 其他要求：

- 本工程不允许联合体投标且不允许分包，严禁转包、违法分包及挂靠，请投标单位务必注意；拟派的项目管理机构人员要求为本单位在职人员，校方将对拟派出的项目经理、技术与质量等相关人员的证书、社会保险以及劳动合同进行定期或不定期的抽查，必要时将与中标人的投标文件进行比对，确定相关人员是否相符；若发现存在出借资质、资质造假、挂靠等学校依法严肃追究责任，若因此造成工程质量问题损害人身财产权益的应追究刑事责任；同时校方将联合住房和城乡建设厅对中标单位采取以下措施：（1）中标单位列入工程建设领域失信“黑名单”，（2）撤销现有资质等级和安全生产许可证，（3）禁止各级行业主管部门办理企业升级等相关业务。

- 施工措施费用、施工方案费用（包括效果图费用）、文明施工费用、安全（包括水平和垂直防护）环保费用、施工人员的各种保险费用、运费(包括场地内外建筑垃圾和建筑材料的水平、垂直运输费)、安装费、税金、垃圾清运费、打扫卫生费用等由投标人在编制具体各项方案基础上自行填列项目，在投标书中列报费用，如未单独填报亦视为包含在报价内。材料检测费用、试验费用、施工用水电费用应包含在报价内。

- 请投标人在投标报价时将各种风险因素考虑在内。

# 第七章 响应文件格式

采购项目名称

响应文件

项目编号:

供应商:                    (盖章)

法定代表人或授权代表:              (签字)

日期:   年    月    日

附件-响应文件（格式）

一、报价函及报价函附录

二、报价一览表

三、法定代表人身份证明或授权委托书

四、磋商保证金

五、已标价工程量清单

六、项目管理机构组成表

七、供应商资格证明文件

八、中小企业声明函

九、施工组织设计

十、优惠条件、服务承诺等

十一、其他资料

- 报价函及报价函附录

- （一）报价函

致：

1、根据你方采购项目编号为       的               竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述竞争性磋商文件的磋商须知、合同条款、技术标准及其他有关文件后，我方愿以           元进行磋商报价，并按上述条件要求承揽本项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按竞争性磋商文件中规定的计划工期            完成并验收全部项目。

5、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的磋商须知中第18条规定的报价有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为磋商保证金。

供 应 商：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		      电话：	      	 传真：

日期：_____年____月____日

### （二）报价函附录

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 计划工期 |  |  |
| 3 | 服务有效期 |  |  |
| 4 | 磋商有效期 |  |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 备注：投标人在响应文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |

- 报价一览表

项 目 名 称 ：

采购项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 报价 | 元 |
| 计划工期 |  | 质量标准 |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |
| 备注 | - 本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。 - 填报的内容必须和响应文件及报价函中的内容一致。 - 报价以元为单位。报价为完成本项目所有费用之和。 - 优惠条件、服务承诺一项，详细内容必须在响应文件中载明，如内容较多，本表只填写“有”“无”即可。 - 本表除附在响应文件此处外，还应单独用小信封密封一份，同响应文件一同递交。 |  |  |
| 投标人（盖章）： 法定代表人或其被授权人（签字或盖章）： |  |  |  |

## 三、法定代表人身份证明、授权委托书

（一）  法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：                       性别：          年龄：                职务：

系                                            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件正反面

供应商（盖章）：

日期：          年    月    日

（二）法定代表人授权书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 四、磋商保证金

（采购人名称）：

附：递交磋商保证金凭证

基本存款账户信息

鉴于       （供应商名称）（以下称“供应商”）于    年   月   日参加              （项目名称）        的投标，磋商保证金金额：               元

供应商名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

## 年     月     日

## 五、已标价工程量清单

六、项目管理机构组成表

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：满足本项目实施需求，拟投入本项目的项目管理机构所配备的不同岗位，其任职人员不得重复，即一人一职。

(二)主要人员简历表

附件1:项目经理简历表

应附身份证、相关证书、学历证书复印件并加盖单位公章，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件或中标通知书。如供应商填报业绩不符合采购文件要求，或业绩无相应证明材料，则该业绩视为无效业绩，不作为审查依据。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：1、上述证书及相关资料复印件须装订在响应文件中。上述内容中如某一证件正在年检或换证，需年检部门及换证部门出具有效证明方可确认；

2、所有复印件必须要清晰、字迹清楚，否则不予以计分。

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员应附相关证书复印件、身份证、职称证、学历证书复印件并加盖单位公章。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

七、供应商资格证明文件

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料。

## （二）财务审计报告

（三）近三年（2022至今）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 计划工期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附中标通知书或合同复印件加盖公章

八、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、施工组织设计

注：供应商可按照评审方法自行编制施工组织设计。

十、优惠条件、服务承诺

- 十一、其他资料

（格式自拟，此处提供采购文件要求的其他资料以及供应商认为有必要提供的其他资料）