中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

营区电力系统扩容升级设备采购安装项目

（项目编号：JZDXJ-DL-202300241）

采 购 文 件

采购代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

2023年11月

采 购 文 件

采购名称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级

设备采购安装项目

项目采购人（盖章）：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

电    话：0991-8512143

详细地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区团结路1551号

招标代理机构（盖章）：北京建智达工程管理股份有限公司

项目负责人：刘昌辉、魏贞贞

电    话：13999274133、13319875803

详细地址：新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路987号阳光七号公馆B座1605室

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标须知	5

第三章  评标方法及标准	39

第四章  政府采购合同格式	53

第五章  技术及服务要求	69

第六章  投标文件格式	101

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次招标项目投标时，请按采购文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求和标注“★”符号的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

### 第一章  招标公告

中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目公开招标公告

项目概况:

中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2023年 12 月 1 日11：00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JZDXJ-DL-202300241

项目名称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目

采购方式：公开招标

预算金额：17005403.43元

最高限价：16240603.43元

采购需求：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目，拟采购安装1600KVA干式变压器2台，800kva干式变压器4台，高压成套配电柜28台，环网柜1台，低压开关柜37台，配电箱1台，火灾报警控制主机2台，电力排管12112m，塑料通信管1255m，电力电缆7940m，电力电缆头358个。具体数量以设备采购清单为准。

履约期限：自合同签订之日起40个日历日内完成到货、安装、调试，并严格按照驻地电业部门规定完成送电验收，方为最终验收合格，并达到正常使用功能。

- 二、申请人的资格要求：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目核心产品：变压器。根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。供应商若满足上述条件，须提供本项目核心产品制造商企业相关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备承装(修、试)电力设施许可证（五级及以上）；

（2）供应商必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

- 三、获取采购文件

时间：2023年 11 月 11 日至2023年 11 月 17 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 12 月 1 日11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年 12 月 1 日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与自治区区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区团结路1551号

联系人：李警官

联系方式：0991-8512143

2.采购代理机构信息

名 称：北京建智达工程管理股份有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路987号阳光七号公馆B座1605室

联系方式：13999274133、13319875803

3.项目联系方式

项目联系人：刘昌辉、魏贞贞

电 话：13999274133、13319875803

### 第二章  投标须知

投标须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总则 |  |  |  |  |
| 第1.1款 |  | 项目名称 |  | 中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目 |
| 第1.2款 |  | 采购范围 |  | 中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目，拟采购安装1600KVA干式变压器2台，800kva干式变压器4台，高压成套配电柜28台，环网柜1台，低压开关柜37台，配电箱1台，火灾报警控制主机2台，电力排管12112m，塑料通信管1255m，电力电缆7940m，电力电缆头358个。具体数量以设备采购清单为准。 |
| 第1.3款 |  | 供货地点 |  | 新疆乌鲁木齐市（新疆出入境边防检查总站） |
| 第1.4款 |  | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 第1.5款 |  | 履约期限 |  | 自合同签订之日起40个日历日内完成到货、安装、调试，并严格按照驻地电业部门规定完成送电验收，方为最终验收合格，并达到正常使用功能。 |
| 第2.1款 |  | 采购人 |  | 名 称：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 地 址：新疆乌鲁木齐市天山区团结路1551号 联系人：李警官 联系方式：0991-8512143 |
| 第2.2款 |  | 采购代理机构 |  | 名 称：北京建智达工程管理股份有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路987号阳光七号公馆B座1605室 联系人：刘昌辉、魏贞贞 联系电话：13999274133、13319875803 |
| 第3.1款 |  | 供应商资格条件 |  | 1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目核心产品：变压器。根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。供应商若满足上述条件，须提供本项目核心产品制造商企业相关声明函或证明文件。 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商具备承装(修、试)电力设施许可证（五级及以上）； （2）供应商必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 第6.1款 |  | 联合体形式 |  | □接受 ☑不接受 |
| 第6.2款 |  | 对联合体各方的要求 |  | 无 |
| 第7.1款 |  | 现场考察或者召开开标前答疑会 |  | ☑不采用 □采用 现场考察或者召开开标前答疑会时间： 现场考察或者召开开标前答疑会地点： |
| 第8.1款 |  | 采购进口产品 |  | □允许（若财政部门批准采购进口产品的） ☑不允许 |
| 第9款 |  | 节能、环保要求 |  | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如属于政府强制采购节能产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 如属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
|  |  | 中小微、监狱、残疾人企业有关政策 |  | 本项目为非专门面向中小企业采购项目，执行价格评审优惠的扶持政策： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； （2）本项目核心产品：本项目核心产品：变压器，上述产品须均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。 所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （3）价格扣除幅度：价格给予10%的扣除。 （4）依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。依据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上、千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （5）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件及财库〔2022〕19号的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （二）中小企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》 |
| 二、采购文件 |  |  |  |  |
| 第11.1款 |  | 投标文件递交截止时间 |  | 2023年 12 月 1 日11时00分（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |  |  |
| 第15款 |  | 报价 |  | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、供应商的报价明显低于其他投标报价或者明显低于最高限价，经评标小组评审认为低于成本价的，视为无效报价，作废标处理； 3、不接受备选投标方案和多个报价。 4、投标报价应考虑该项目冬季施工及驻地电业局送审验收相关环节。 5、投标报价应充分考虑公寓区配电室电气设备拆除后至送电验收期间，家属区及其原保障部门临时电力保障支出。 6、投标报价应充分考虑公寓区配电室电气设备拆、转运及新设备转运至配电室过程中所产生的包括但不限于设备、人工等费用支出。 |
| 第15.5款 |  | 项目预算 |  | 17005403.43元 |
| 第15.5款 |  | 最高限价 |  | 最高限价：16240603.43元（人民币） 注明：供应商报价不得超过最高限价，如超过将视为不响应招标文件做废标处理。 |
| 第3.4款 |  | 同品牌规定 |  | 供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 非单一产品采购的，将根据采购项目技术构成、产品价格比重等确认核心产品，此项目核心产品为：变压器，多家供应商提供核心产品品牌相同的，按上述规定执行。 |
| 第17.1款 |  | 投标保证金 |  | 1、金额：人民币贰拾万元整（¥200000.00元）； 2、形式：支票、汇票、本票或金融机构转账等非现金形式由供应商的账户转出，附基本账户信息并加盖公章； 3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）； 4、账户信息： 账户名称：北京建智达工程管理股份有限公司新疆分公司 账 户：3002029309100056954 开户银行：中国工商银行乌鲁木齐三宫支行 联系人：常会计 电话：0991-5222000 打款时需备注项目编号。 注：供应商无需来我单位开收据，投标文件中提供保证金电汇凭证即可。 投标保证金于截止日之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 |
| 第18.1款 |  | 投标有效期 |  | 90日历日 |
| 第23.2款 |  | 投标文件份数 |  | 采用不见面开标： 加密的电子投标文件壹份在新疆政府采购网政采云平台上传 投标文件解密时长30分钟。 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |  |
| 第19.1款 |  | 投标文件签章 |  | 投标响应的文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按采购文件要求签字盖章的，投标无效。 |
| 第22.1款 |  | 评标地点 |  | 政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 五、开标和评标 |  |  |  |  |
| 第23.1款 |  | 开标时间和地点 |  | 本项目采用不见面开标，供应商无需到达开标现场。 投标文件递交及开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 第25.1款 |  | 评标办法 |  | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 第24.3款 |  | 评标委员会 |  | 评标委员会构成：7人， 其中采购人代表2人（业主专家），专家5人； 评标专家确定方式：新疆政府采购网政采云平台随机抽取 |
| 第26.3款 |  | 推荐的中标候选人数量 |  | 不少于3个 |
| 六、中标结果信息公布与授予合同 |  |  |  |  |
| 第30.1款 |  | 财政部门指定的媒体 |  | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
| 第32.3款 |  | 履约保证金 |  | 中标人在签订合同前，向招标人提供合同价款10%的履约保证金或履约保函，终验结束后无履约问题后返还。 |
| 七、其他规定 |  |  |  |  |
| 第35.1款 | 采购代理服务费 |  | 中标供应商在收到中标通知书前，须向北京建智达工程管理股份有限公司支付采购代理服务费。 采购代理服务费由中标供应商向代理机构支付，采购代理服务费以中标金额作为收费的计算基数，收费标准为 0.8 %。 |  |
| 第36.2款 | 付款方式 |  | 第一期款：签订合同前，乙方向甲方提供合同总价款10%的履约保证金或履约保函。合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同总价款40%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付合同总价款的40%。 第二期款：合同签订后，乙方完成采购清单中所有产品设备供货后，乙方向甲方提交到货验收申请，甲方按照到货验收要求组织验收小组对所有产品到货情况进行初验(初验时间计算在履约期限内)；待初验合格后，乙方在7日内向甲方提供合同总价款20%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至合同总价款的60%。 第三期款：乙方按要求时限完成所有设备安装、调试、试验，并经驻地电力部门验收合格且送电后，乙方向甲方提交验收申请，甲方自接到验收申请后10日内，按终验要求组织验收小组进行验收，待甲方验收小组终验验收合格，乙方在7日内提供合同总价款20%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至合同总价的80%。 第四期款：项目终验合格，待甲方决算审计完成后，乙方在7日内向甲方指定账户缴纳该项目审定价3%的质保金并向甲方提供项目审定金额剩余款项发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至该项目审定总价的100%。 |  |
| 第36.2款 | 采购人认为应该补充的其他内容 |  | - 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到投标文件递交截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 - 供应商必须对所提供的投标文件和资料及承诺书的真实性负全责，并对因投标文件和资料及承诺书的失实给采购人带来的损失承担经济和法律责任。 |  |
| 1.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 2.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |  |  |  |  |

注：1、本表内容与采购文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

投标须知正文

一、总  则

1．项目概况

1.1 项目名称：详见投标须知前附表；

1.2 采购范围：详见投标须知前附表；

1.3 项目地点：详见投标须知前附表；

1.4 采购方式：详见投标须知前附表；

1.5 服 务 期：详见投标须知前附表。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3“供应商”是指响应采购文件要求、参加招标采购,向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “服务”指采购文件第五部分所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

# 2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《中华人民共和国财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号及《政府采购进口产品管理办法》财库〔2007〕119号。

2.7 偏离

2.7.1 本条所称偏离为投标文件对采购文件的偏离，即不满足、或不响应采购文件的要求。偏离分为对采购文件的实质性要求条款偏离和对采购文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2 除法律、法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.8 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.8.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.8.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.8.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.8.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.8.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

2.8.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.9采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

2.9.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

2.9.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.9.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

2.9.4以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；

2.9.5对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

2.9.6限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

2.9.7非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.9.8以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

2.10 特别说明

2.10.1 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。凡参加投标的供应商必须具有履行本采购文件规定的有关要求的能力，信誉良好;

2.10.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与相关认证等必须为供应商所拥有;

2.10.3 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任;

2.10.4 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件；

3.1.2 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目核心产品：变压器。根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。供应商若满足上述条件，须提供本项目核心产品制造商企业相关声明函或证明文件。；

3.1.3供应商具备承装(修、试)电力设施许可证（五级及以上）；

3.1.4供应商必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

3.2.1 与采购人、采购代理机构存在利害关系;

3.2.2 受到刑事处罚，或者责令停产停业、在参加政府采购活动前3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、较大数额罚款等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

4．投标费用和知识产权

4.1 供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费周。

5. 授权委托

5.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6. 联合体投标（本项目不允许联合体投标）

6.1 除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受以联合体形式投标的供应商。

6.2 两个以上的法人、其他组织或者自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

6.2.1 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

6.2.2 联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.2.3 除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件。

6.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。

6.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

7. 现场考察

7.1 供应商应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察或者参加开标前答疑会。

7.2 现场考察或者参加开标前答疑会的费用由供应商自己承担，现场考察或者参加开标前答疑会期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1 除投标须知前附表另有规定外,本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2 本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足采购文件要求的国内产品参与招标。

8.3 采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加投标。

9. 政府采购政策支持

9.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购;符合政府采购优先采购政策的产品，享受节能产品、环境标志产品的产品优惠（由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠）；供应商符合支持中小企业发展政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品的产品优惠并累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

9.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9.4 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.5 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

9.6 如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、采购文件

10. 采购文件的组成

10.1 采购文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，本采购文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式

笫五章 技术及服务要求

第六章 投标文件格式

10.2 本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对采购文件澄清或者修改内容，为采购文件的组成部分。

10.3 供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制投标文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，如果没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝，其风险由供应商承担。

11. 提交投标文件的截止时间

11.1 供应商提交投标文件的截止时间见投标须知前附表。

12. 采购文件的澄清或者修改

12.1 采购人或者采购代理机构对己发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

12.3 供应商认为采购文件存在歧视性条款的，应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出。

三、投标文件

13. 一般要求

13.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位．未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 供应商应按采购文件中提供的投标文件格式填写。

14. 投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容：

一、投标函、投标声明

二、投标保证金

三、开标一览表及投标报价明细表

四、供应商的资格证明材料

五、投标供应商基本情况表

六、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

七、技术参数及服务响应与偏离表

八、商务条款偏离表

九、供货方案

十、售后服务方案

十一、技术方案及产品性能

十二、服务、实施方案

十三、投标人的类似成功案例的业绩证明文件

十四、拟派项目负责人情况表

十五、本项目主要人员配备表

十六、供应商认为需提供的其他材料

14.2 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件均不予退还。

15. 报价

15.1 供应商应当根据采购文件的采购要求和采购范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有配备人员的费用、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3 供应商应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件格式”填写。供应商在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的投标报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.5 本采购项目设定最高限价，最高限价详见投标须知前附表，供应商的报价不得超过最高限价和采购项目预算，最高限价和采购项目预算或其计算方法见投标须知前附表。

16. 供应商符合采购文件规定的资格证明文件

16.1 供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.3 供应商应当提交符合采购文件规定的业绩证明文件（如要求），该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.4 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

16.4.1 服务方案详细说明；

16.4.2 对照采购文件采购需求，逐条说明所提供服务对采购文件的采购需求条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

17. 投标保证金

17.1 投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

17.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

17.4.1 供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

17.4.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的;

17.4.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的;

17.4.4 中标供应商未按采购文件规定缴纳履约保证金的；

17.4.5 拒绝履行合同义务的。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

18.2 投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 按投标文件格式内容要求进行签署或盖章。

19.2 投标文件应按采购文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

本项目采用不见面开标电子评审，投标截止时间前无需提供纸质版投标文件，供应商按要求对投标文件进行电子签章并加密后上传至政采云平台。

21. 投标文件的补充，修改或者撤回

21.1 供应商在本章第11.1款规定的投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2 补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

21.3 供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

22. 投标文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的投标截止时间前，将投标文件上传至政采云平台。

五、开标和评标

23. 开标

23.1 采购代理机构在采购文件规定的投标截止时间的同一时间即开标时间和规定的地点组织公开开标，开标由采购人或者采购代理机构主持，并邀请所有供应商法定代表人或其授权的代理人线上参加。参加开标的供应商代表应在政采云平台上电子签名以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，供应商应对投标文件进行解密（30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。未按时解密成功的，作投标无效处理）；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众在政采云平台上进行解密，宣布供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容，并记录在案。

供应商不足3家的，不得开标。

23.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表、采购人代表、监督人、记录人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

23.4 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止时间后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

23.5 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不得评标。

23.6 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.7 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效,并对供应商依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24. 评标委员会

24.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

24.1.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.1.2宣布评标纪律；

24.1.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

24.1.4组织评标委员会推选评标组长,采购人代表不得担任组长；

24.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰；

24.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

24.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.1.8核对评标结果，有本采购文件投标须知正文第25.10条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

24.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

24.4 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

24.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

24.6  采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，采购人可以委派监督部门等相关人员对评审工作实施监督，但不得超过２人。

24.7  评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

24.8 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本采购文件投标须知正文第25.2条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

24.9评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

25. 评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审，评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

25.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3 投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本采购文件投标须知正文第25.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.6 评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7 本项目评标方法为综合评分法。

25.7.1 综合评分法，是投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

25.7.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

25.7.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

25.7.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

25.8 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

25.9 评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

25.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对上述(一)～(四)项提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）供应商名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

25.12 采购人、采购代理机构应当采取必要措施加强评审现场管理，与评审工作无关的人员不得进入评审现场，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评审活动相关各方违反评审工作纪律及要求的行为，要依法严肃处理。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.13 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合本采购文件规定的；

（二）有本采购文件投标须知正文第24.8条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

25.14 评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

26. 确定中标供应商

26.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

26.2 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

26.3 采购人不保证将合同授予最低投标报价的供应商。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

26.4 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

26.5 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

27. 招标终止

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

27.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的;

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的;

27.2.4 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的供应商中另行确定中标供应商，没有合格的中标供应商的；

27.2.5 因重大变故，采购任务取消的。

28. 重新评审

28.1 除本须知第25.10所述情形外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照采购文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29. 保密与纪律事项

29.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对供应商资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相关资料的保密，如与采购项目相关的采购人、采购代理机构、评审委员会及公共资源交易中心人员及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，我公司将根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

29.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

29.3.1 供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件的；

29.3.2 采购人、采购代理机构授意投标供应商撤换、修改投标文件的；

29.3.3 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的;

29.3.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

29.3.5 供应商之间事先约定由某一特定投标供应商中标的；

29.3.6 供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

29.3.7 供应商与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

29.3.8 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

29.4 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

29.5 供应商有下列情形之一的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有上述第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29.6 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29.7 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照《政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

30. 中标信息的公布

30.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。

30.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

31. 询问及质疑

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2 供应商若认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

31.2.1 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

31.2.2 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后7个工作日内提出。

31.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：

31.4.1 质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

31.4.2 质疑事项；

31.4.3 事实依据及相关证明材料；

31.4.4 相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关的供应商。

31.7 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

31.8 参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

- 中标通知

32.1 中标供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

32.2 中标供应商应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.3 采购文件要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标供应商没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

32.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

33. 签订合同

33.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.2 政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

33.3 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

33.4 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.5 采购人应当加强对中标供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

33.6 中标供应商应当按照合同约定履行义务。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标供应商的中标资格。

33.7 中标供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

33.7.1 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

33.7.2 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

33.7.3 拒绝履行合同义务的；

33.7.4 违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.8 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

33.9 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、其他规定

35. 招标代理服务费

35.1 中标供应商应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

36. 其他规定

36.1 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

36.2 采购文件的其他规定见投标须知前附表。

36.3 本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属北京建智达工程管理股份有限公司。

36.3 参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

### 第三章  评标方法及标准

一、总则

1．评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责,其组成方式详投标须知正文。

- 评标方法

2.1 本项目评标方法为综合评分法。

2.1.1 综合评分法，是投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

2.1.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

2.1.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3. 评标原则

- 3.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

3.2 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3 评审纪律

3.3.1 采购人委派代表参加评审委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，不得进入评审现场。采购人需要在评审前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3.3.2 评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

3.3.3 评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

3.3.4 评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

3.3.5 采购人、采购代理机构要加强评审现场管理，与评审工作无关的人员不得进入评审现场。各级财政部门对评审活动相关各方违反评审工作纪律及要求的行为，要依法严肃处理。

3.4 评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2 要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

3.4.3 对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4 评审委员会如需要供应商对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。

3.4.5 评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标候选供应商，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标供应商，起草并签署评审报告。

3.4.6 评审委员会要在采购项目招标失败时，出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密。

二、评标程序

4．投标文件的初步评审

4.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

4.1.1 资格性检查。根据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

5)参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件。

（二）采购项目需要落实的政府采购政策：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

资格性检查表

| 序号 | 评审合格标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照、法定代表人参与投标工作的须提供法定代表人（单位负责人）身份证明及本人身份证复印件；委托代理人参与投标工作的须同时提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件； |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供上一年度（2022年度）财务审计报告（注：2022年成立的新公司无需提供财务审计报告，但需要提供银行资信证明，如供应商无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明或健全的财务会计制度或提供承诺函。）； |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函； |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； |  |  |  |
| 5 | 参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函； |  |  |  |
| 6 | 供应商必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； |  |  |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |  |  |  |
| 8 | 供应商具有承装(修、试)电力设施许可证（五级及以上）； |  |  |  |
| 9 | 不存法律法规禁止的其他情形。 |  |  |  |
| 结论：是否通过 |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

4.1.2 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。评标委员会评审投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.3 投标供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性检查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 2 | 按招标文件要求缴纳投标保证金的； |  |  |  |
| 3 | 按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 投标报价未超过最高限价的；且只有一个有效报价，不接受有选择性的报价； |  |  |  |
| 5 | 采购需求、投标有效期、付款方式、履约期限、履约地点、履约保证金、履约验收、质保期等商务条款满足招标文件要求的； |  |  |  |
| 6 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 7 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 8 | 供应商名称或组织结构与营业执照、承装(修、试)电力设施许可证一致且未一致时提供有效证明的； |  |  |  |
| 9 | 投标文件标明的响应或偏离与事实相符，无伪造证明文件等虚假投标的； |  |  |  |
| 10 | 不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效响应情形的。 |  |  |  |
| 结论：是否通过 |  |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格，不合格的投标单位将予以废标。

4.2 有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标供应商:

(1)符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质性响应的投标供应商不足三家的；

(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3)投标供应商的报份均超过了采购预算,采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4.3 废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

5．澄清有关问题

5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2 投标供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

(1)投标报价、服务标准、合同履行期限等实质性内容。

(2)不满足第二章投标须知第2.10款规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3 投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.4 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.5 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．投标文件的详细评审

6.1 评标委员会应按照采购文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行主观和客观评估，综合比较与评价。

6.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

6.3 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.4 评分标准:各投标供应商的总评分:价格部分+客观分+主观分=100分，具体评分细则如下：

| 项目分值 | 评分内容及评分方法 |
| --- | --- |
| 资格审查 | 一项未通过者，不进行下阶段评审 |
| 投标文件符合性审查 | 一项未通过者，不进行下阶段评审 |
| 价格分 | 30 |
| 客观分 | 64 |
| 主观分 | 6 |

详细评审表（满分100分）

| 类别 |  | 评审因素 | 评分标准说明 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分 |  | 投标价格 | 满足招标文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100； |  | 30.0（0.0-30.0） |
| 客观分 （商务、技术及服务部 分） | 满足技术要求指标情况 |  |  | 此项为非强制性资格条件，共2项，共计2.3分 |  |
|  |  |  |  | 指标1： 供应商所投设备配电柜生产厂家具有： 具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001或GB/T19001）得0.1分 具有有效的环境管理体系认证证书（ISO14001或GB/T24001）得0.1分 具有有效的职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001或GB/T28001） 得0.1分 未提供有效证书或不符合要求不得分 | 0.3（0-0.3） |
|  |  |  |  | 指标2： 供应商所投电力电缆具有PCCC认证证书得2分 未提供有效证书或资格不符合要求不得分 | 2（0-2） |
|  |  |  |  | ☆代表优质优价指标，☆指标共23项，每项满分 2分，共计46分。明细如下： |  |
|  |  |  |  | ☆优质指标1： 真空断路器 额定短路关合电流＜75KA 不得分 75KA≤额定短路关合电流＜79KA 得1分 79KA≤额定短路关合电流＜83KA 得1.5分 额定短路关合电流≥83KA 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标2： 真空断路器 燃弧时间＞15ms 不得分 15ms≥燃弧时间＞12.5ms 得1分 12.5ms≥燃弧时间＞10ms 得1.5分 燃弧时间≤10ms 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标3： 真空断路器 分闸时间＞55ms 不得分 42.5ms＜分闸时间≤55ms 得1分 30ms＜分闸时间≤42.5ms 得1.5分 分闸时间≤30ms 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标4： 真空断路器 合闸时间＞80ms 不得分 65ms＜合闸时间≤80ms 得1分 50ms＜合闸时间≤65ms 得1.5分 合闸时间≤50ms 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标5： 真空断路器 额定短路开断电流直流分量＞52% 不得分 48.5%＜额定短路开断电流直流分量≤52% 得1分 45%＜额定短路开断电流直流分量≤48.5% 得1.5分 额定短路开断电流直流分量≤45% 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标6： 真空断路器 储能电机在85%额定电压下机构储能时间＞12s 不得分 9.5s＜储能电机在85%额定电压下机构储能时间≤12s 得1分 7s＜储能电机在85%额定电压下机构储能时间≤9.5s 得1.5分 储能电机在85%额定电压下机构储能时间≤7s 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标7： 真空断路器 断路器辅助触点电阻＞15mΩ 不得分 10.75mΩ＜断路器辅助触点电阻≤15mΩ 得1分 6.5mΩ＜断路器辅助触点电阻≤10.75mΩ 得1.5分 断路器辅助触点电阻≤6.5mΩ 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标8： 电流互感器 局部放电14.4KV＞60 pC 不得分 55pC＜局部放电14.4KV≤60 pC 得1分 50pC＜局部放电14.4KV≤55 pC 得1.5分 局部放电14.4KV≤50 pC 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标9： 电压互感器短路承受能力 10KV＜0.5s 不得分 0.5S≤10KV＜0.75S 得1分 0.75S≤10KV＜1S 得1.5分 10KV≥1S 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标10： 低压塑壳断路器 (16A-100A) （Icu）极限短路分断能力＜50KA 不得分 50KA≤（Icu）极限短路分断能力＜60KA 得1分 60KA≤（Icu）极限短路分断能力＜70KA 得1.5分 （Icu）极限短路分断能力≥70KA 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标11： 低压塑壳断路器 (160A) （Icu）极限短路分断能力＜50KA 不得分 50KA≤（Icu）极限短路分断能力＜60KA 得1分 60KA≤（Icu）极限短路分断能力＜70KA 得1.5分 （Icu）极限短路分断能力≥70KA 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标12： 低压塑壳断路器 （250A) （Icu）极限短路分断能力＜50KA 不得分 50KA≤（Icu）极限短路分断能力＜60KA 得1分 60KA≤（Icu）极限短路分断能力＜70KA 得1.5分 （Icu）极限短路分断能力≥70KA 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标13： 低压塑壳断路器 (400A-630A) （Icu）极限短路分断能力≤75KA 不得分 75KA＜（Icu）极限短路分断能力≤87.5KA 得1分 87.5KA＜（Icu）极限短路分断能力≤100KA 得1.5分 （Icu）极限短路分断能力＞100KA 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标14： 低压塑壳断路器 电气寿命（操作次数）＜7000 不得分 7000≤电气寿命（操作次数）＜7500 得1分 7500≤电气寿命（操作次数）＜8000 得1.5分 电气寿命（操作次数）≥8000 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标15： 电力仪表有功电能精度 有功电能精度＞0.5S 不得分 0.35S＜有功电能精度≤0.5S 得1分 0.2S＜有功电能精度≤0.35S 得1.5分 有功电能精度≤0.2S 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标16： 电力电缆（电压等级0.4KV-1KV）WDZ-YJV-0.6/1kV 4×240+1×120 绝缘偏心度＞10% 不得分 7.5%＜绝缘偏心度≤10% 得1分 5%＜绝缘偏心度≤7.5% 得1.5分 绝缘偏心度≤5% 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标17： 电力电缆（电压等级0.4KV-1KV）WDZ-YJV-0.6/1kV 4×240+1×120 护套厚度＜2mm 不得分 2mm≤护套厚度＜2.1mm 得1分 2.1mm≤护套厚度＜2.2mm 得1.5分 护套厚度≥2.2mm 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标18： 电力电缆（电压等级0.4KV-1KV）WDZ-YJV-0.6/1kV 4×240+1×120 热延伸：载荷下伸长率＞175% 不得分 热延伸：132.5%＜载荷下伸长率≤175% 得1分 热延伸：90%＜载荷下伸长率≤132.5% 得1.5分 热延伸：载荷下伸长率≤90% 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标19： 电力电缆（电压等级8.7KV-15KV）ZR-YJV22-10KV-3x300 绝缘最薄点厚度＜3.95mm 不得分 3.95mm≤绝缘最薄点厚度＜4.24mm 得1分 4.24mm≤绝缘最薄点厚度＜4.53mm 得1.5分 绝缘最薄点厚度≥4.53mm 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标20： 电力电缆（电压等级8.7KV-15KV）ZR-YJV22-10KV-3x300 绝缘偏心度＞15% 不得分 11%＜绝缘偏心度≤15% 得1分 7%＜绝缘偏心度≤11% 得1.5分 绝缘偏心度≤7% 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标21： 电力电缆（电压等级8.7KV-15KV）ZR-YJV22-10KV-3x300 护套最薄处厚度＜2.52mm 不得分 2.52mm≤护套最薄处厚度＜2.85mm 得1分 2.85mm≤护套最薄处厚度＜3.18mm 得1.5分 护套最薄处厚度≥ 3.18mm 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标22： 电力电缆（电压等级8.7KV-15KV）ZR-YJV22-10KV-3x300 热延伸：载荷下伸长率＞175% 不得分 热延伸：127.5%＜载荷下伸长率≤175% 得1分 热延伸：80%＜载荷下伸长率≤127.5% 得1.5分 热延伸：载荷下伸长率≤80% 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  |  |  |  | ☆优质指标23： 电力电缆（电压等级8.7KV-15KV）ZR-YJV22-10KV-3x300 交流实验30.5KV下不击穿＜4min 不得分 4min≤交流实验30.5KV下不击穿＜4.5min 得1分 4.5min≤交流实验30.5KV下不击穿＜5min 得1.5分 交流实验30.5KV下不击穿≥5min 得2分 | 2（0,1,1.5，2） |
|  | 满足技术要求指标情况 |  |  | #代表重要指标，#指标共5项，满足技术要求每项1.24得分，共计6.2分。 | 6.2（0-6.2） |
|  |  |  |  | △代表一般指标，△指标共280项，满足技术要求每项0.02分，共计5.6分。 | 5.6（0-5.6） |
|  | 满足实施方案指标情况 |  |  | #代表重要指标，#指标共计3项，每项0.5分，共计1.5分。 | 1.5（0-1.5） |
| 客观分 （商务、技术及服务部 分） | 满足服务要求指标情况 |  |  | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，★指标共计1项；#代表重要指标，#指标共计8项，其中第1项（人员资格要求-项目负责人）满足要求得1.5分；第2项（驻场人员要求）满足要求得0.3分。其余每项0.1分，共计2.4分。 | 2.4（0-2.4） |
| 主观分 （技术 及服务 部分） | 需求理解 |  |  | 供应商对用户需求理解透彻，明确系统的建设要求和目标，了解系统建设现状，得2分；供应商响应中对用户需求、项目建设要求、目标及系统建设现状等的理解体现不足，得1分；供应商响应中未体现对用户需求、项目建设要 求、目标及系统建设现状等的理解，得0分； | 2.0（0,1,2） |
|  | 技术方案及 产品性能 |  |  | 供应商响应产品技术先进，性能稳定、升级扩展性强，技术方案科学、合理、详尽，可行性强，得2分； 产品能够满足采购项目要求，技术方案全面、合理，得1.5分； 产品能够满足采购项目基本要求，响应中包含整体技术方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分； 缺少技术方案，得0分； | 2.0（0,1,1.5,2） |
|  | 服务、实施方案 |  |  | 服务、实施方案详尽，科学，合理，项目团队人员配备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，得2分； 服务、实施方案较为合理，项目团队人员分工合理，响应方案中包括项目进度控制措施，得1分； 缺少服务、实施方案，得0分； | 2.0（0,1,2） |

注：1.根据《政府招标促进中小微企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府招标支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府招标政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 如招标人所招标产品为政府强制招标的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

3.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，若出现报价最低者中标。

7．推荐中标候选人名单

7.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

7.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(一)分值汇总计算错误的；

(二)分项评分超出评分标准范围的；

(三)评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(四)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对上述(一)～(四)提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.3 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）供应商名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.4 本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

### 第四章  政府采购合同格式

合同编号：

中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目项目合同

甲   方：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

乙   方：

签订地点：乌鲁木齐团结路1551号

年     月     日

中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购

安装项目项目合同

甲方：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站

乙方：

鉴于：

本合同双方当事人（1）均为依照中华人民共和国法律成立并有效存续的独立法人，（2）并且已经获得签署本合同的相应授权，（3）具备履行本合同所必须的资质和条件。

中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 （以下简称甲方）与            （以下简称乙方）就 中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目项目 采购项目 ，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

第一条  总则

1.1.本合同双方必须遵守《中华人民共和国民法典》，并各自履行应负的全部义务。

1.2.下列文件组成本合同的文件及作为解释的先后顺序：

(1)中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目项目合同;

(2)中标通知书;

(3)投标书及其附件;

(4)有关技术文件、参数等。

第二条  定义

本合同下列术语应解释为：

2.1.合同要素：

2.1.1.“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件，并按本合同第一条“总则” 1.2 的先后顺序解释。

2.1.2.“合同价格”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.1.3.“合同条款”系指本合同条款。

2.1.4.“技术需求”指的是招标文件中的技术需求。

2.2.实体：

2.2.1.“甲方”系指在合同中指明的购买货物和服务的单位。

2.2.1.“乙方”系指在合同中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

2.2.3.“最终用户”系指在合同中指明的、授权甲方采购合同项下货物和服务的委托单位。

2.3.事项：

2.3.1.“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品和其它材料。详见本合同第三条“合同标的”。

2.3.2.“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：检测、验收及技术服务等。详见本合同第十四条 “质量保证期及售后服务”。

2.3.3.“资料”指乙方在合同项下，根据合同规定须向甲方提供的所有文件。

2.4.活动：

2.4.1.“供货”是指乙方按照合同规定，向甲方提供货物。

2.4.2.“验收”是指所有合同项下所供货物在检测中达到合同规定的技术标准后，甲方予以接受，乙方在合同签订之前按照甲方需求确定验收方案，并作为合同附件

2.5.地点和时间：

2.5.1.“供货地点”指的是本合同第六条“供货”中标明的货物交付场所。

2.5.2.“质保期限”以及“质量保证期”是指自合同验收之日起一定时间内，乙方保证所供货物符合合同规定的质量、规格、设计等要求，并负责消除存在的任何缺陷。详见本合同第十四条“质量保证期及售后服务”。

第三条  合同标的

3.1.本合同价格为固定价。合同总价以货到甲方指定供货地点的全部费用为标准，包括但不限于制造货物所使用的原材料，设计、制造、集成的价格；

满足货物在质量保证期内正常运行所要求的专用工具、备品、易损件，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部增值税、营业税、销售税和其他税费；

货物交付至甲方指定供货地点的运输费、保险费和伴随货物交运的有关费用，以及与货物有关的安装、集成、调试、检测、验收、培训及技术服务等所有费用。

3.2.标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.3.供货货物名称、规格型号、单位、数量及金额（人民币元）详见下表，价款总计：大写：               ，小写：     （人民币元）。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四条  保密条款

4.1.甲乙任何一方应对在本合同签订或履行过程中所接触到的对方的保密信息，包括但不限于知识产权信息、内部管理办法、内部规章制度以及其他与甲乙双方内部规章相关的信息，负有保密义务。除甲方为了了解本项目建设必须对项目业主等相关第三方披露外，未经对方同意任何一方不得将本合同及履行本合同的相关文件向第三方披露。

4.2.在本合同履行期间内，任何一方对获得与本项目相关的对方的商业机密，皆应谨慎地进行披露和接受。

4.3.本合同履行完毕或终止后，一方将立即归还从对方处获得的一切保密信息，或者以对方认可的方式进行销毁。

4.4.保密条款持续有效，不因本合同终止而失效。

第五条  付款方式和期限

5.1.付款：

5.1.1 付款方式：

第一期款：签订合同前，乙方向甲方提供合同总价款10%的履约保证金或履约保函。合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同总价款40%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付合同总价款的40%。

第二期款：合同签订后，乙方完成采购清单中所有产品设备供货后，乙方向甲方提交到货验收申请，甲方按照到货验收要求组织验收小组对所有产品到货情况进行初验(初验时间计算在履约期限内)；待初验合格后，乙方在7日内向甲方提供合同总价款20%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至合同总价款的60%。

第三期款：乙方按要求时限完成所有设备安装、调试、试验，并经驻地电力部门验收合格且送电后，乙方向甲方提交验收申请，甲方自接到验收申请后10日内，按终验要求组织验收小组进行验收，待甲方验收小组终验验收合格，乙方在7日内提供合同总价款20%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至合同总价的80%。

第四期款：项目终验合格，待甲方决算审计完成后，乙方在7日内向甲方指定账户缴纳该项目审定价3%的质保金并向甲方提供项目审定金额剩余款项发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至该项目审定总价的100%。

注：若乙方未按照甲方要求及时开具相应发票，则甲方付款时间相应顺延，由此造成的一切损失，乙方自行承担。

5.1.2.履约期满后，乙方所供产品及服务无质量问题且达到服务要求，甲方配合乙方在20个工作日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）无息退付履约保证金或履约保函。

5.2.本项目质保期限：质量保证期5年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且验收合格后开始计算。

5.3.乙方具备上述付款条件后向甲方申请货款时，先将相关结算资料提交甲方。乙方需要提供以下付款单据：

5.3.1.甲方签署的验收合格证明正本一份；

5.3.2.与申请货款等值的税务发票正本一份。

5.4.乙方申请付款时，发票必须由乙方提供，不得将货运等发票直接提供给甲方。

5.5.本合同项目下合同价款由甲方负责支付。

5.6.乙方应当按照甲方要求在付款前及时提供相应发票，若乙方延迟开具并交付相应发票，则甲方有权顺延付款时间，直至乙方开具并交付相应发票为止，由此造成的所有损失均由乙方自行承担。

5.7履约保证金：中标人在签订合同前，向招标人提供合同价款10%的履约保证金或履约保函，终验结束后无履约问题后返还。

- 供货及验收

6.1.供货地点：新疆乌鲁木齐市（新疆出入境边防检查总站）

6.2.供货期限：自合同签订之日起   个日历日内完成到货、安装、调试，并严格按照驻地电业部门规定完成送电验收，方为最终验收合格，并达到正常使用功能。

6.3.验收方式及标准：

6.3.1.验收方式：

履约验收主要由2部分组成。分别为：设备到货验收、最终验收。

（1）到货验收：乙方完成采购清单中所有产品设备供货后向甲方提交到货验收申请，自收到验收申请3日内，甲方按照到货验收要求组织验收小组对主要产品到货情况进行初验，验收小组成员包括：警务保障中心、法制部门、纪检督察部门、采购部门，如有需要，甲方有权邀请第三方参与验收，乙方需全程参与验收。到货验收合格后，甲乙双方应出具到货验收报告并签字盖章。到货验收如不通过，参照合同违约条款执行，整改期限包含在履约期限内。

（2）最终验收：乙方按要求时限完成所有设备安装、调试并经驻地电力部门验收合格且送电后，乙方向甲方提交验收申请，甲方自接到验收申请后10日内组织验收小组开展最终验收，验收期间乙方需提交与项目有关的符合相关标准规定的全部资料并确保最终达到合格送电要求，终验合格后，甲乙双方需出具最终验收报告并签字盖章，视为最终验收合格。

（3）履约验收将根据项目实施进度，视情邀请专家组进场，对乙方所供产品进行专业检测及验收，由此产生的费用由乙方承担。

6.3.2.验收标准：

由甲方按照合同约定，对照参数、服务等要求对货物数质量、规格、参数、数量、安装情况等事项进行验收，达到数量齐全、质量符合参数要求、产品完好无损。

6.3.3.验收内容：

（1）检验产品是否达到合同标准；

（2）对照合同逐项清单数量、检验产品功能是否完全达到要求，如有需要将视情委派第三方检验或邀请专家核验；

（3）完成上述环节后，出具验收报告。

6.3.4.验收时限：

乙方供货安装完毕且达到验收标准后，需在履约期内向甲方提出书面验收申请，甲方收到验收申请后向乙方送达履约验收通知书并组织相关人员在7个工作日内完成验收。

第七条  技术文件

7.1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。技术文件的具体内容详见技术规范。如果必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

7.2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行使用、检查以及验收等所需的所有内容。乙方的该项义务并不意味着对乙方在本合同项下关于使用、检查以及验收等义务的转移。

7.3.甲方完全按照技术文件的指导进行的任何使用、检查、验收所引起的货物和其部件的损坏由乙方承担责任。

7.4.所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

7.5.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按交付时间交付给甲方。

7.6.甲方到货后如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

7.7.乙方必须向甲方提供本项目所需的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若对本项目提供的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务征得甲方同意后付诸实施。

第八条  知识产权

8.1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

8.2软件更新：指根据甲方或最终用户的故障报告和要求所作的程序修改和更正。软件更新对程序指标不进行重大改变且不含版本升级。

8.3版本升级：指乙方对软件所作的重大改进，该等重大改进是通过增加功能和性能并保留原软件的设计用途来扩大、更改和加强软件产品。乙方确认升级后的版本为最新的版本。

8.4知识产权：指根据智力劳动成果依法取得的专有权利，包括但不限于专利权、著作权、商标、技术及相关成果、服务标志、厂商名称、原产地名称、布图设计、域名、制止不正当竞争等产生的合法权利。

第九条  第三方责任

9.1.乙方与其代理之相互关系、相关责任义务等均由乙方与代理商自行协商约定，但在与本合同相关的任何情形下，乙方与其任何一家代理商二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该代理商二者对甲方、最终用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据合同原所承担的对甲方、最终用户及第三方的责任均并不因此被减免。

第十条  备品备件

10.1.本条范畴：备品及易损件。为保证设备正常和连续运转，要求单独列免费备品备件包括供货来源资料。（备品及易损件详见附件）

第十一条  专用工具

11.1.乙方应提供必要的、全新的和完整的检测、维修及与货物配套使用所需的专用工具套，这部分费用已包含在合同价内。（附专用工具明细及具体套数）

11.2.货物验收合格移交时，这些专用工具应单独装箱直接交付甲方或由甲方指定的接受方。

第十二条  伴随服务

12.1.乙方被要求按照合同的规定，提供下列服务：

12.1.1.实施所供货物的集成、现场安装、调试和试运行；

12.1.2.提供货物所需备件和专用工具；

12.1.3.在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

12.1.4.在双方商定的一定期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

12.2.乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

12.3.乙方应提供合同规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

12.4.乙方必须向甲方提供本项目所需的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若对本项目提供的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务征得使用方同意后付诸实施。

12.5.乙方投标文件承诺的其他伴随服务。

第十三条  合同管理

13.1.为便于管理，甲方和乙方在合同执行期间的联络，应通过指定的项目负责人进行。

甲方负责人：                                      联系电话：

乙方负责人：   （需提供授权委托书）               联系电话：

13.2.整个检验验收期间，乙方应接受甲方的统一管理和必要的监督检查。

第十四条  质量保证期及售后服务

14.1.乙方必须向甲方提供对货物出厂所进行货物检验的证书及质量证明书。乙方必须保证所供货物与合同规定的质量、规格和性能相一致。乙方保证合同货物是原厂全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征完全符合合同附件的要求。

14.2.本项目质保期限   年，从终验验收合格之日起计算。质保期限内所有服务方式均由乙方上门保修，即由乙方派人到现场进行维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由乙方提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。乙方在接报后8小时上门服务、12小时内排除故障，投标文件中应有科学的售后服务方案和明确的售后服务承诺。

14.3.乙方保证在超过质保期限后，以成本价向甲方提供合同货物的永久升级服务。

14.4.乙方必须向使用方提供本项目所需的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若对本项目提供的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务并征得甲方同意后付诸实施。

14.5.在任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。乙方货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同时，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

第十五条  异议索赔

15.1.如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款的其他条款规定的检验、安装、调试、验收合格后 5 年质保期限内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，甲方提出索赔的，双方同意选择下述一种或几种方法解决索赔事宜：

15.2.乙方对于所提供的货物及合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物并把被拒收的货物的金额以合同规定的同种货币退给甲方，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用；

15.3.对有缺陷的零件、部件和设备，乙方须更换以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方应相应顺延被更换货物的履约保证期；

15.4.因乙方原因造成甲方任何的直接的财产损失可提出索赔，包括但不限于甲方的相关设备损失或由于乙方的疏忽的行为或失职造成甲方人员的伤害等；

15.5.如果乙方在收到索赔通知后十天内未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方收到索赔通知后十天内或征得甲方同意的延长期限内，按照以上方法解决索赔事宜，甲方将有权从剩余货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利；

15.6.事故索赔：凡与乙方或其分包商为本合同目的而雇佣的任何人员的伤亡有关而导致的所有损失、开支或索赔、损害赔偿费、诉讼费和其他费用，如非甲方原因，乙方应对之负责并保证甲方免于上述损失、开支或赔偿、损害赔偿费、诉讼费和其他费用；

15.7.如货物到达后发现有受损和有疵劣，根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

第十六条  不可抗力

16.1.如果任何一方当事人受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及其他不能预见、不能避免且不能克服的事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方当事人应将此类事件的发生以传真方式通知另一方当事人并应在不可抗力事件发生后10天内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2.由于不可抗力的原因造成乙方不能按合同规定供货时，乙方应立即以本条第1款方式通告甲方，证明事故的存在。在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的供货期限后三十天内仍不能供货，甲方则有权解除合同，这时，买卖双方均不互提出索赔。甲方不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。但不可抗力发生在迟延履行期间的，不免除责任。

第十七条  违约条款

17.1.乙方所交产品品种型号、规格、性能参数、材质、质量、硬件等不符合规定的，甲方有权要求乙方在 5 日内更换约定货物，由乙方负责包换或保修，并承担修理、调换或退货而支付的一切费用。如乙方在 5 日内不能修理或者不能调换的，按不能供货处理，甲方有权终止合同，同时乙方应向甲方支付合同金额 20% 的违约金。

17.2.除不可抗力原因外，如因乙方的原因造成项目延期，每延误一日，乙方的赔偿费按合同总额的 1% 计收，不足一天按一天计算，直至供货或提供服务为止，误期赔偿费最高限额为合同总额的 20% 。因乙方原因造成项目延期超过 20日 ，甲方有权终止合同。

17.3.履约期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方在收到通知后5日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，由此产生的费用由乙方承担。

17.4.如乙方未按承诺提供售后服务的，每延误一日，乙方的赔偿费按质量保证金总额的10%计收，误期赔偿费最高限额为质量保证金总额的100%。如延误超过3日的，甲方有权向第三方采购售后服务，由此产生的费用由乙方承担。

17.5.本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件的约定，按约定执行。

17.6.甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

17.7.乙方应按本合同约定履行义务，否则甲方有权解除合同。如乙方违约给甲方造成损失的，需向甲方承担赔偿责任，其承担范围包括但不限于：直接损失赔偿费、诉讼费、鉴定费、律师费、保全费、诉责险费、差旅费、公证费、交通费等。

第十八条  产权与风险转移

18.1.货物损坏、灭失的风险在交付并经甲方终验合格后由乙方转移至甲方。硬件产品的交付应当包括但不限于：硬件产品、产品合格证、产品操作手册、原厂出具的针对本项目的销售授权书、原厂出具的售后服务承诺书。

18.2.在拒收情况下，或者解除合同时，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

18.3.产权和风险的转移，不影响因乙方不按约定履行义务时，甲方要求其承担违约责任的权利。

18.4.乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

第十九条  合同变更

19.1.乙方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理由和证据，经甲方确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。

19.2.无论乙方提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，乙方都不能免除对货物应承担的责任。

19.3.因甲方的原因变更合同货物的，甲方应书面通知乙方，双方协商后签署有关变更文件。

19.4乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

第二十条  违约终止合同

20.1. 合同因有效期限届满（即质保期限届满且无任何争议）而终止。

20.2.乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权单方终止本合同，并追究乙方的违约责任。

20.3．如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

20.4．如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

20.5．除本合同另有规定外，乙方未经甲方同意单方面终止本合同，则应按照本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

第二十一条  争端的解决和法律适用

21.1.合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商不成的，任何一方都可向乌鲁木齐市天山区人民法院提起诉讼。

21.2.本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。

第二十二条  通知

22.1.双方在合同中标明的通讯地址，是各自现实、有效的通讯地址。本合同履行过程中的书面通知或往来函件，可以采用挂号信、特快专递、电子邮件的方式，寄往各方在本协议中标明的通讯地址。一方向他方在本协议中标明的地址发送的通知、函件，以查无此人或收件人拒绝接收为由被退回的，视为已送达。一方变更通讯地址，应在变更事由发生后3日内以书面方式通知对方。因变更地址的一方未按协议约定及时通知他方地址变更事项而导致通知无法送达的，视为已送达。

甲方指定的联系人为：

联系电话：                 电子邮箱号码：/

乙方指定的联系人为：

联系电话：                 电子邮箱号码：

上述双方指定的联系人如需更换，应在更换后3日内以书面方式通知对方。未履行通知义务一方按原地址送达的视为送达成功。

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

第二十三条  税和关税

23.1.中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

23.2.中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于乙方为制造本合同项下的设备和部件的进口关税、所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

23.3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

第二十四条  合同生效

24.1.合同经双方授权代表签字盖章且收到乙方履约保证金后生效；

24.2.满足上述第1条，以实现的日期为准本合同即时生效。

第二十五条  其它

25.1.合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

25.2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。除非有特别说明，本合同所有有效组成部分中相矛盾的条款以生效日期较后的条款为准。

25.3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25.4.本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。每份正本具有同等法律效力，副本报财政部备案。

25.5.本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由甲方保存。

附件1：投标报价明细表

附件2：技术参数偏离表

| 甲方（盖章）：中华人民共和国中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人（盖章或签字）： | 法定代表人或授权委托人（盖章或签字）： |
| 甲方代表（签字）： | 乙方代表（签字）： |
| 地址：乌鲁木齐团结路1551号（中华人民共和国中华人民共和国新疆出入境边防检查总站） | 地址： |
| 电话：0991-8512158 | 电话： |
| 传真：0991-8512158 | 传真： |
| 开户银行：中国工商银行乌鲁木齐钱塘江路支行 | 开户银行： |
| 账 号：3002013409200099469 | 账 号： |
| 合同订立地点：乌鲁木齐团结路1551号（中华人民共和国中华人民共和国新疆出入境边防检查总站） | 合同订立地点：乌鲁木齐团结路1551号（中华人民共和国中华人民共和国新疆出入境边防检查总站） |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

附件一、技术参数及服务响应与偏离表

| 序号 | 重要性 | 指 标 项 | 指标 要求 | 偏离（正偏离/负偏离/无偏离） | 偏离说明 | 投标单位所投产品技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |

附件二、投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

### 第五章  技术及服务要求

- 第一部分 商务需求

| 序号 | 内容 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况及要求 | 中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目，拟采购安装1600KVA干式变压器2台，800kva干式变压器4台，高压成套配电柜28台，环网柜1台，低压开关柜37台，配电箱1台，火灾报警控制主机2台，电力排管12112m，塑料通信管1255m，电力电缆7940m，电力电缆头358个。具体数量以设备采购清单为准。 |
| 2 | 供应商资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 2.供应商具备承装(修、试)电力设施许可证（五级及以上）； 3.供应商必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 本项目核心产品 | 变压器 |
| 4 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 5 | 是否允许进口产品投标 | 否 |
| 6 | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如属于政府强制采购节能产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 如属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 7 | 信息安全要求 | 否 |
| 8 | 是否需要现场考察 | 否，本项目不组织现场考察。 |
| 9 | 是否收取履约保证金 | 是，中标人在签订合同前，向招标人提供合同价款10%的履约保证金或履约保函，终验结束后无履约问题后返还。 |
| 10 | 招标人信息 | 招 标 人：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站(盖章) 单位地址：乌鲁木齐市天山区团结路1551号 联 系 人：李警官 联系电话：0991-8512143 |
| 11 | 预算金额、最高限价 | 预算金额：人民币17005403.43元 最高限价：16240603.43元 |
| 12 | 项目履约期限 | 自合同签订之日起40个日历日内完成到货、安装、调试，并严格按照驻地电业部门规定完成送电验收，方为最终验收合格，并达到正常使用功能。 |
| 13 | 项目履约地点 | 中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 |
| 14 | 产品质保期 | 5年 |
| 15 | 技术图纸 | 技术图纸资料随招标文件一同发放 |

- 技术和服务需求

- 一、采购产品一览表（设备清单及技术标准）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB14-800 | 4 | 台 | 1.名称:T3 T4变压器 2.规格:SCB14-800/10 D,yn11 3.容量（kV·A):800 4.电压（kV):10 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-13/08、电施10 |
| 2 |  | SCB14-1600 | 2 | 台 | 1.名称:T1 T2变压器 2.规格:SCB14-1600/10 D,yn11 3.容量（kV·A):1600 4.电压（kV):10 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-09 |
| 3 | 高压柜部分 | 高压成套配电柜(进线柜) | 2 | 台 | 1.名称:进线柜 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH1\AH14 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-06、电施-07 |
| 4 |  | 高压成套配电柜(进线柜) | 2 | 台 | - 名称:进线柜 2.规格:500mmx1620mmx2200mm 3.配电屏编号:AH1\AH10 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-05 |
| 5 |  | 高压成套配电柜(计量柜) | 2 | 台 | 1.名称:计量柜 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH2\AAH13 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-06、电施-07 |
| 6 |  | 高压成套配电柜(计量柜) | 2 | 台 | 1.名称:计量柜 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH2\AH9 4.母线配置方式:单母线 5备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-05 |
| 7 |  | 高压成套配电柜(消弧消谐柜） | 2 | 台 | 1.名称:消弧消谐柜（PT柜) 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH3\AH12 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-06、电施-07 |
| 8 |  | 高压成套配电柜(PT柜） | 2 | 台 | 1.名称:PT柜 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH3\AH8 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-05 |
| 9 |  | 高压成套配电柜(出线柜) | 1 | 台 | - 名称:出线柜 2.规格:500mmx1620mmx2200mm 3.配电屏编号:AH4 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-05 |
| 10 |  | 高压成套配电柜(出线柜) | 1 | 台 | - 名称:出线柜 2.规格:500mmx1620mmx2200mm 3.配电屏编号:AH7 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-05 |
| 11 |  | 高压成套配电柜(出线柜) | 6 | 台 | - 名称:出线柜 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH4/5/6/9/10/11 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-06,电施-07 |
| 12 |  | 高压成套配电柜(联络柜) | 1 | 台 | 1.名称:联络柜 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH5 4.母线配置方式:单母线 5备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-05 |
| 13 |  | 高压成套配电柜(联络柜) | 1 | 台 | 1.名称:联络柜 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH7 4.母线配置方式:单母线 5备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-06 |
| 14 |  | 高压成套配电柜(返线柜) | 1 | 台 | - 名称:返线柜（隔离柜） 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH8 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-07 |
| 15 |  | 高压成套配电柜(返线柜) | 1 | 台 | 1.名称:返线柜 2.规格:500mmx1310mmx2200mm 3.配电屏编号:AH6 4.母线配置方式:单母线 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-05 |
| 16 |  | ZLP控制柜 | 1 | 台 | 1.名称:ZLP控制柜（预留备用间隔） 2.型号:ZLP800mmX800mmX2200mm 3.规格:直流屏选用40Ah铅酸免维护电池 |
| 17 |  | 挂表柜 | 1 | 台 | 1.名称:挂表柜 2.其他:GCX800mmX800mmX2200mm 3.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-19 |
| 18 |  | 挂表柜 | 1 | 台 | 1.名称:挂表柜 2.其他:GCX800mmX800mmX2200mm 3.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-19 |
| 19 |  | 直流馈电屏 | 1 | 台 | 1.名称:ZLP控制柜（预留备用间隔） 2.型号:ZLP（配电瓶验电器1块12-48伏） 3.规格:直流屏选用40Ah铅酸免维护电池、在线式充电 4.监控模块能够实现四遥功能，整流模块能实现N+1备份 5.当蓄电池输出电压低于187V时，应有自动切断蓄电池输出的保护 |
| 20 | 低压柜部分 | 低压配电柜(出线柜) | 8 | 台 | 1.名称:低压配电柜(出线柜） 2.配电屏编号:1#\2#\4#\5#\D3\D6\D7\D4 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-08 |
| 21 |  | 低压配电柜(出线柜) | 9 | 台 | 1.名称:低压配电柜（出线柜） 2.配电屏编号:AA1\AA2\AA11\AA12\AA13\AA15\AA16\AA22\AA23\ 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-08、09 |
| 22 |  | 低压配电柜(电容柜) | 2 | 台 | 1.名称:低压配电柜(电容柜） 2.配电屏编号:D2\D8 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-（08、10、11、12） |
| 23 |  | 低压配电柜(电容柜) | 6 | 台 | 1.名称:低压配电柜（电容柜） 2.配电屏编号:AA4\AA5\AA9\AA10\AA17\AA21 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.GCS柜体做消防明显标志 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-06 |
| 24 |  | 低压配电柜(进线柜) | 3 | 台 | 1.名称:低压配电柜(进线柜） 2.配电屏编号:3#\D1\D9 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-09 |
| 25 |  | 低压配电柜(进线柜) | 4 | 台 | 1.名称:低压配电柜（进线柜） 2.配电屏编号:AA6\AA8\AA18\AA20 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-08、09 |
| 26 |  | 低压配电柜(联络柜） | 2 | 台 | 1.名称:低压配电柜（联络柜） 2.配电屏编号:AA7\AA19 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.GCS柜体做消防明显标志 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-06 |
| 27 |  | 低压配电柜(联络柜） | 1 | 台 | 1.名称:低压配电柜(联络柜） 2.配电屏编号:D5 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-08 |
| 28 |  | 配电箱 | 1 | 台 | 1.名称:照明配电箱 2.安装方式:嵌入式 |
| 29 |  | 低压配电柜(发电机柜) | 2 | 台 | 1.名称:低压配电柜（发电机柜） 2.配电屏编号:AA3\AA14 3.规格:800mmX800mmX2200mm 4.GCS柜体做消防明显标志 5.备注:未尽事宜详细见施工图设计电施-06 |
| 30 |  | 环网柜：二进六出 | 1 | 台 | 1.名称:环网柜（含开关开合工具） 2.型号:二进六出 3.规格:5500mmx2300mmx2500mm 4.主母线:单母线 |
| 31 |  | 火灾报警控制主机 | 1 | 台 | 1.规格、线制:消防电源监控主机 2.安装方式:挂墙明装 |
| 32 |  | 防火漏电主机 | 1 | 台 | 1.规格、线制:防火漏电主机 2.安装方式:挂墙明装 |
| 33 | 电缆线 | WDZ-YJV-0.6/1kV 4×150+1×70 | 471 | 米 | 1.名称:矿物质阻燃电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*150+70mm2 3.规格:150mm2以下 4.敷设方式、 5.电压等级(kV):1KV |
| 34 |  | WDZ-YJV-0.6/1kV 4×240+1×120 | 483 | 米 | 1.名称:矿物质阻燃电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*240+120mm2 3.规格:240mm2以下 4.敷设方式、 5.电压等级(kV):1KV 新机关UPS用电2条 |
| 35 |  | WDZ-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25 | 845 | 米 | 1.名称:矿物质阻燃电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*50+25mm2 3.敷设方式、 4.电压等级(kV):1KV |
| 36 |  | ZRYJV-10KV-3x300 | 3100 | 米 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-10KV-3x300 3.敷设方式、 4.电压等级(kV):10KV |
| 37 |  | WDZ-YJV-0.6/1kV 4×120+1×70 | 863 | 米 | 1.名称:矿物质阻燃电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*120+70mm2 3.敷设方式、 4.电压等级(kV):1KV |
| 38 |  | WDZ-YJV-0.6/1kV 4×70+1×35 | 83 | 米 | 1.名称:矿物质阻燃电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*70+35mm2 3.敷设方式、 4.电压等级(kV):1KV |
| 39 |  | NHYJV22-3x70mm2 | 800 | 米 | 1.名称:耐火电缆 2.型号:NHYJV22-3x70mm2 3.敷设方式、 4.电压等级(kV):10KV |
| 40 |  | NH-YJV-8.7/15kV 3×300 | 225 | 米 | 1.名称:耐火电缆 2.型号:NHYJV22-3x300mm2 3.敷设方式、 4.电压等级(kV):10KV 5.备注:环网柜引至主、备供电源 |
| 41 |  | WDZ-YJV-4*300+150mm2 | 900 | 米 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*300+150mm2 3.敷设方式、 4.电压等级(kV):1KV |
| 42 |  | ZC-5*16 | 40 | 米 | 1.名称:电力电缆 2.型号:矿物绝缘 3.规格:5x16mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV |
| 43 |  | ZR-JV22-8.7/15-3x120mm2 | 16 | 米 | 1.名称:阻燃电力电缆 2.型号:阻燃电缆 3.规格:ZR-JV22-8.7/15-3x120mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):10KV |
| 44 |  | NH-YJV--8.7/15-3x95mm2 | 36 | 米 | 1.名称:电力电缆 2.型号:耐火电缆 3.规格:NH-YJV--8.7/15-3x95mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):10KV |
| 45 |  | NG-A-1KV-4X240+120 | 62 | 米 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-1KV-4X240+120 |
| 46 |  | BX-50 | 16 | 米 | 1.名称:高压引下线 2.规格:BX-50 |
| 47 | 电缆头 | 1KV电缆头户外4*50+1*25 | 57 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:4*50+1*25 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 48 |  | 1KV电缆头户外4*150+1*70 | 47 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:4*150+1*70 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 49 |  | 1KV电缆头户外4*240+1*120 | 47 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:4*240+1*120 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 50 |  | 1KV电缆头户外4*300+1*150 | 90 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:4*300+1*150 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 51 |  | 1KV电缆头户4*120+1*70 | 78 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:4*120+1*70 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 52 |  | 1KV电缆头户外4*70+1*35 | 7 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:4*70+1*35 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 53 |  | 1KV电缆头中间4*150+1*70 | 2 | 个 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:冷缩 3.规格:4*150+1*70 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 54 |  | 1KV电缆头中间4*240+1*120 | 2 | 个 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:冷缩 3.规格:4*240+1*120 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 55 |  | 1KV电缆头中间4*50+1*25 | 2 | 个 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:冷缩 3.规格:4*50+1*25 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 56 |  | 1KV电缆头中间4*300+1*150 | 4 | 个 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:冷缩 3.规格:4*300+1*150 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 57 |  | 1KV电缆头户外4*120+1*70 | 3 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:4*120+1*70 4.材质:户外 5.电压等级(kV):1KV |
| 58 |  | 10kV电缆头户外70-120mm2 | 8 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:70-120mm2 4.材质:户外 5.电压等级(kV):10KV |
| 59 |  | 10kV电缆头户外NH-YJV-3x300 | 8 | 个 | 1.名称:电缆中间头 2.型号:冷缩 3.规格:4*50+1*25 4.材质:户外 5.电压等级(kV):10KV |
| 60 |  | 10kV电缆头户外NH-YJV-3x300 | 2 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:NH-YJV-3x300 4.材质:户外 5.电压等级(kV):10KV |
| 61 |  | 10kV电缆头户外70-120㎜2 | 1 | 个 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:冷缩 3.规格:70-120㎜2 4.材质:户外 5.电压等级(kV):10KV |
| 62 | 电力排管 | UPVC-C-6mm-φ160 | 11227 | 米 | 1.名称:电力电缆保护管（含辅材、管枕、绑扎铁丝） 2.材质:UPVC-C 3.规格:φ167 4.敷设方式:地埋 |
| 63 |  | UPVC-C-6mm-φ50 | 550 | 米 | 1.名称:电力电缆保护管（含辅材、管枕、绑扎铁丝） 2.材质:UPVC-C 3.规格:φ50 4.敷设方式:地埋 |
| 64 |  | PVC-7孔梅花管 | 1255 | 米 | 1.名称:7孔梅花管（含辅材、连接头） 2.材质:PVC 3.规格:Φ110 4.孔数:7 |
| 65 |  | 接地母线 | 5882 | 米 | 1.名称:接地母线（热镀锌） 2.材质:扁铁 3.规格:50*5 4.敷设方式:接地用 |
| 66 | 辅材 | 高强密集封闭母线（3200A*6），含外壳 | 34.5 | 米 | 1.名称:高强密集封闭母线 2.容量（A):3200A 3.安装部位:高度距地不低于3.0米 |
| 67 |  | 高强密集封闭母线（1600A*4），含外壳 | 64.06 | 米 | 1.名称:高强密集封闭母线 2.容量（A):1600A 3.安装部位:高度距地不低于3.0米 |
| 68 |  | 绝缘胶皮 | 331 | ㎡ | 1.名称：绝缘胶皮 2.规格：8mm 3.安装部位：配电室安全操作区 4.材质：三元乙丙橡胶橡胶制品。 |
| 69 |  | 标识标牌 | 180 | 块 | 1.名称：电缆标识牌 2.规格：70㎜*90㎜ 3.安装部位：电缆 4.材质：铝。 |
| 70 |  | 标识标牌 | 33 | 块 | 1.名称：制度标识牌 2.规格：900㎜*600㎜ 3.安装部位：配电室 4.材质：KT板、亚克力。 |
| 71 |  | 标识标牌 | 3 | 块 | 1.名称：挡鼠板 2.规格：600㎜*2250㎜ 3.安装部位：配电室 4.材质：不锈钢。 |
| 72 |  | 标识标牌 | 88 | 块 | 1.名称：柜体标识牌 2.规格：255㎜*160㎜ 3.安装部位：柜体 4.材质：铝。 |
| 73 |  | 标识标牌 | 88 | 块 | 1.名称：柜体标识牌 2.规格：105㎜*100㎜ 3.安装部位：柜体 4.材质：铝。 |
| 74 |  | 灭火设备 | 4 | 个 | 25kg，手推式，干粉灭火器 |
| 75 |  | 灭火设备 | 16 | 个 | 8kg，手提式，干粉灭火器 |
| 76 |  | 七氟丙烷灭火器 | 2 | 套 | 1.名称：七氟丙烷 2.规格：HFC236fa 3.安装部位：室内 4.材质：无毒型 |
| 77 |  | 电缆保护管 | 110 | 米 | 1.名称：CPVC电缆管 2.规格：100 3.安装部位：室外 4.材质：CPVC加工材料母料必须为：PVC原生料生产、维卡软化温度≥℃高压保护管93普通保护管81 5、环段热压缩力公称壁厚en/mm5.0＜6.0KN0.45≥8.01.25 7、体积电阻率≥.m1.0×1011 8、落锤冲击试验9/10通过 9、纵向回缩率≤5%CPVC |
| 78 |  | 电缆过路保护管 | 2125 | 米 | 1.名称：钢制电缆保护管 2.规格：DN150*4.5mm 3.安装部位：室外 4.材质：冷镀锌钢管 5、公称外径：150mm偏差：+0.4-0.2 6、公称壁厚：4.5mm偏差：+0.5-0.2 7、镀锌层厚度：≥25um |
| 79 |  | 低压封闭式插接母线槽 | 10.4 | 米 | 1.名称：封闭母线 2.型号：TMY-3*(60*6) |
| 80 |  | 线缆拆除 | 100 | 米 | 1：管道种类、材质：老旧拆除线缆 2、含垃圾外运 |
| 81 |  | 柜体拆除 | 21 | 个 | - 拆除配电柜 - 外运至甲方指定位置 |

报价说明-此报价应包括但不限于：

1、配电室原电气设备拆除、封装、转运至甲方指定位置。

2、新电器设备安装、调试、实验（包括但不限于电力变压系统、10KV/1kv送配电装置系统、母线、避雷器、电缆试验、接地装置调试、变压器保护/母线保护/线路保护/小电流接地保护/发电机组保护等特殊保护装置、自动投入装置、各系统联动运行、不间断电源等）。

3、配电设备拆除、新装期间的临时用电设备租赁和进线、出线接驳调试等居民用电保障。

4、复控间隔费、带电接火费等专业费用。

5、依据供电方案及图纸，报价应充分考虑施工手续办理及“T”接点金具及辅材等费用。

6、以上招标清单内所有材料及设备均需投标方安装、敷设，应充分考虑报价。

投标报价不得超过本项目控制价，投标报价包括设备（产品）价格、安装、调试、验收合格且能满足使用方直接使用前所产生的所有费用等，且供应商在报价过程中应充分考虑人工费、安装调试费、材料费、机械费、设备运输及保险费、运输损耗、设备上下车费、保险费、材料费（含辅材及材料损耗）、进口设备关税、综合管理费、包装运输费、装卸费、仓储费、安全文明措施费、配合费、管理费、成品保护费、二次搬运费、售后服务、利润、税金、专家聘请费、验收费、设备电缆检测费以及送审、检测、试验费等各因素并计算全部费用。

2.技术图纸资料随招标文件一同发放。

- 二、采购产品技术需求

1、指标要求

1.1参数指标要求

①指标按重要性分为 “★”“☆”“# ”和“△” 。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求 ”项可填“是 ”和“否 ”。填“是 ”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除需求中明确要求供应商承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供供应商承诺作为应答的不予认定。

1.2、技术要求指标

| 序号 | 设备名称 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器（1600KVA） | △ | 基本技术参数 | 符合GB/20052-2020文件的相关要求。其中，铁损＜1.665KW，铜损＜10.555KW，总损耗＜12.22KW。 | 是 |
| 2 |  | △ |  | 设计寿命 ≥30 年 | 是 |
| 3 |  | △ |  | 设备外壳：采用不锈钢镜面板，材质为201不锈钢，壁厚≥1.2㎜。防护等级IP20。 | 是 |
| 4 |  | △ |  | 变压器线圈材料采用无氧铜材料铁芯：优质冷轧晶粒取向硅钢片，45°全斜接缝工艺 | 是 |
| 5 |  | △ |  | 铁芯硅钢片选用 27RK090 型 | 是 |
| 6 |  | ★ |  | 节能标准： SCB14 | 是 |
| 7 |  | ★ |  | 10kV 侧雷电冲击耐受电压 ≥75kV | 是 |
| 8 |  | △ |  | 超温报警≥130° | 是 |
| 9 |  | △ |  | 超温跳闸≥150° | 是 |
| 10 |  | △ |  | 低压绕组：采用铜导体 | 是 |
| 11 |  | # |  | 高压绕组：采用铜导体 | 是 |
| 12 | 干式变压器（800KVA） | △ | 基本技术参数 | 符合GB/20052-2020文件的相关要求。其中，铁损＜1.035KW，铜损＜6.265KW，总损耗＜7.3KW。 | 是 |
| 13 |  | △ |  | 设计寿命 ≥30 年 | 是 |
| 14 |  | △ |  | 设备外壳：采用不锈钢镜面板，材质为201不锈钢，壁厚≥1.2㎜。防护等级IP20。 | 是 |
| 15 |  | △ |  | 变压器线圈材料采用无氧铜材料铁芯：优质冷轧晶粒取向硅钢片，45°全斜接缝工艺 | 是 |
| 16 |  | △ |  | 铁芯硅钢片选用 27RK090 型 | 是 |
| 17 |  | ★ |  | 节能标准： SCB14 | 是 |
| 18 |  | ★ |  | 10kV 侧雷电冲击耐受电压 ≥75kV | 是 |
| 19 |  | △ |  | 超温报警≥130° | 是 |
| 20 |  | △ |  | 超温跳闸≥150° | 是 |
| 21 |  | △ |  | 低压绕组：采用铜导体 | 是 |
| 22 |  | # |  | 高压绕组：采用铜导体 | 是 |
| 23 | 挂表柜（规格:800mmX800mmX2200mm） | △ | 材质参数 | 户内金属铠装(GGD) | 是 |
| 24 |  | △ |  | 户内型，外壳等级：IP30 | 是 |
| 25 |  | △ |  | 额定工作电压：380V,额定绝缘电压：660V,频率：50Hz，主母线额定电流1600A~400A。 | 是 |
| 26 |  | △ |  | 主母线的额定短时耐受电流：30Ka。 | 是 |
| 27 |  | △ |  | 面板采用酸洗磷化后环氧粉末静电喷涂，内部结构件表面采用表面镀锌。 | 是 |
| 28 |  | △ |  | 机械碰撞等级：IK10，触电保护类别I类，EMC环境：环境A | 是 |
| 29 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 门：2.0mm、侧板：1.5mm，骨架：2.0mm。 | 是 |
| 30 | 真空断路器（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装真空断路器，技术参数执行此标准） | △ | 真空断路器（1250A-630A） | 母线应符合 IEC439 标准 | 是 |
| 31 |  | ★ |  | 采用PT整体浇注式固封极柱,并可回收。 | 是 |
| 32 |  | △ |  | 额定电压≥12KV | 是 |
| 33 |  | △ |  | 主母线电流：1250A-630A | 是 |
| 34 |  | △ |  | 额定短时耐受电流（4.6s）≥25KA； | 是 |
| 35 |  | ★ |  | 额定峰值耐受电流≥82KA； | 是 |
| 36 |  | △ |  | 额定短路持续时间≥4S； | 是 |
| 37 |  | △ |  | 额定短路开断电流≥31.5KA | 是 |
| 38 |  | △ |  | 绝缘水平：42Kv／1min 雷电冲击电压(1.2／50us)≥75Kv (峰值) | 是 |
| 39 |  | △ |  | 操作机构：电动机驱动弹簧储能 AC(DC) 110V、操动机构的弹簧储能系统性能采用相当于平面弹簧式储能机构系统， 并具备手动储能和电动机储能两种储能方式。 | 是 |
| 40 |  | △ |  | 线圈数量：分闸、合闸1套 | 是 |
| 41 |  | ☆ |  | 75KA≤额定短路关合电流 | 是 |
| 42 |  | ★ |  | 合闸时间≤80ms；分闸时间≤55ms、合闸弹跳时间＜2ms；分合闸不同期＜2ms。 | 是 |
| 43 |  | ★ |  | 异相接地故障试验≥12KV,27.4KA | 是 |
| 44 |  | ☆ |  | 燃弧时间≤15ms | 是 |
| 45 |  | ☆ |  | 分闸时间≤55ms | 是 |
| 46 |  | ☆ |  | 合闸时间≤80ms | 是 |
| 47 |  | ☆ |  | 52%≤直流分量 | 是 |
| 48 |  | △ |  | 一次端子采用:镀银铜材质 | 是 |
| 49 |  | ★ |  | 机械寿命 ≥40000 次及以上。 | 是 |
| 50 |  | △ |  | 震荡波抗干扰度≥3级 | 是 |
| 51 |  | ☆ |  | 储能电机在85%额定电压下机构储能时间≤12s | 是 |
| 52 |  | ☆ |  | 断路器辅助触点电阻≤15mΩ | 是 |
| 53 |  | ★ |  | 正常使用条件：温度：+40℃~-15℃ | 是 |
| 54 |  | ★ |  | 地震烈度不超过8级 | 是 |
| 55 | 电流互感器（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装电流互感器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 类型选用 LZZBJ9-10 系列，元器件的各项技术参数、功能必须满足设计要求 | 是 |
| 56 |  | △ |  | 额定一次电流：30A/600A | 是 |
| 57 |  | △ |  | 额定二次电流：5A or 1A | 是 |
| 58 |  | △ |  | 二次侧额定电压：0.1/√3, 0.1/3 | 是 |
| 59 |  | △ |  | 准确级：0.2, 0.5, 3P | 是 |
| 60 |  | ★ |  | 75kV≤一次端额定雷电冲击 耐压试验正负各15次 | 是 |
| 61 |  | △ |  | 47.23kV≤短时热电流持续时间1S≤50kV | 是 |
| 62 |  | ☆ |  | 60 pC≤局部放电14.4KV | 是 |
| 63 | 电压互感器 （所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装电压互感器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 电压互感器执行GB/T22071.2-2008国家文件相关要求。 | 是 |
| 64 |  | △ |  | 额定电压≥10KV | 是 |
| 65 |  | △ |  | 最高运行电压≥11.5KV | 是 |
| 66 |  | △ |  | 套管绝缘等级≥42KV | 是 |
| 67 |  | ☆ |  | 短路承受能力试验10kV≤3S | 是 |
| 68 | 电力监控仪表（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装电力监控仪表，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 输入信号兼容 1A/5A；100V/380V/690V，中文液晶 | 是 |
| 69 |  | ★ |  | 配置6点测温（进线和出线），高亮分合闸信号指示（替代分合闸信号灯，内置电源） | 是 |
| 70 |  | △ |  | 前面板防护等级需达到 IP65 及以上 | 是 |
| 71 |  | △ |  | 壳体采用 PC 阻燃材料. | 是 |
| 72 |  | △ |  | 工作环境温度范围：-25°C—60°C； 存储环境温度范围：-30°C—75°C； 相对湿度：≤93%； | 是 |
| 73 |  | △ |  | 电流：1A 或 5A;过负荷持续：1.2 倍，瞬时：10 倍/5 秒；功耗<0.2VA(每相) 。 | 是 |
| 74 |  | ★ |  | 有功电能精度应为≤0.2S级 | 是 |
| 75 | 氧化避雷器（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装氧化避雷器，技术参数执行此标准） | △ |  | 类型选用金属氧化锌 | 是 |
| 76 |  | △ |  | 额定电压 ≥17 KV | 是 |
| 77 |  | △ |  | 最大持续运行电压 ≥13.6 KV | 是 |
| 78 |  | △ |  | 标称放电电流 ≥5 KA | 是 |
| 79 |  | ★ |  | 直流1mA参考电压≥25KV.DC | 是 |
| 80 |  | △ |  | 雷电冲击残压 (8/20 μs，5KA)≥ 45 KV(峰值) | 是 |
| 81 |  | △ |  | 操作冲击残压 (30/100 μs，500KA) ≥ 38.3 KV(峰值） | 是 |
| 82 |  | △ |  | 长持续时间小电流耐受能力 ≥200 A | 是 |
| 83 |  | △ |  | 电位梯≥400v/ mm | 是 |
| 84 |  | △ |  | 能量吸收能力≥300J/mm3（2 ms） | 是 |
| 85 |  | △ |  | 外绝缘材质：硅聚合物 | 是 |
| 86 |  | △ |  | 响应时间≤1μs | 是 |
| 87 |  | △ |  | 最大放电电流≥39.3kA | 是 |
| 88 | 继电保护（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装继电保护，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 额定功率： ＜5W | 是 |
| 89 |  | △ |  | 防护等级：不低于 IP54 | 是 |
| 90 |  | △ |  | 动稳定：半波值 62.5 kA 一次电流 | 是 |
| 91 |  | △ |  | 热稳定:持续 2.5 x Ismax 、1 s 25 kA 一次电流、 3 s 20 kA 一次电流 | 是 |
| 92 |  | △ |  | 工作范围 -15%≤交流≤+10%,-30%≤直流≤ +20% | 是 |
| 93 |  | △ |  | 1.0w≤功率消耗≤0.8 W | 是 |
| 94 |  | △ |  | 脉冲时间≤ 30 ms | 是 |
| 95 |  | △ |  | 能量 ≥50 mJ | 是 |
| 96 |  | △ |  | 输入输出之间以及对继电器架之间高频干扰实验≤ 2.5KV/1MHZ | 是 |
| 97 | 接地开关（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装接地开关，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 额定短视工频耐受电压为≥42KV | 是 |
| 98 |  | ★ |  | 额定雷电冲击耐受电压为≥75KV | 是 |
| 99 |  | △ |  | 额定短路持续时间≥4s | 是 |
| 100 | 微机综保装置（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装微机综保装置，技术参数执行此标准） | ★ | 技术参数 | 采用全中文彩色大液晶屏显示界面，多层菜单显示，显示信息丰富，人机界面友好，无需复杂培训即可完成调试工作。一次主接线图显示，可编辑一次图。 | 是 |
| 101 |  | △ |  | 环境温度：-10℃–+55℃ 相对湿度：5%–95% 大气压力：86–106Kpa 工作电源：交直流通用（AC220V,DC110V,DC220V），测量精度<3%。绝缘电阻：≥100 MΩ，介质强度：2KV，50Hz，1min，冲击电压：5KV，(1.2/50)µs。 | 是 |
| 102 | 隔离开关（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装隔离开关，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 隔离开关，12KV户内交流隔离开关 | 是 |
| 103 |  | △ |  | 7度≤裂度≤8度； | 是 |
| 104 | 隔离刀闸（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装隔离刀闸，技术参数执行此标准） | △ |  | 隔离开关，12KV户内交流隔离开关 | 是 |
| 105 | 高压成套配电柜柜体（小型柜） | △ | 规格参数 | 柜体ZS1 500 | 是 |
| 106 |  | ★ |  | 规格：500㎜*1310(1620)㎜*2200㎜（±5㎜） | 是 |
| 107 |  | △ | 材质参数 | 设备外壳：采用Q235B级碳钢钢板加工，表面锤纹漆喷涂，喷涂厚度≥0.8μ，板材壁厚≥2.2㎜：防护等级IP40。 | 是 |
| 108 |  | ★ |  | 金属中置抽出式。 | 是 |
| 109 |  | △ |  | 防护等级（外壳≥IP40、内部≥IP20） | 是 |
| 110 |  | △ |  | 导电回路电缆与电缆附件采用应力锥结构、全绝缘全封闭。 | 是 |
| 111 |  | △ |  | 同型产品组件：互换率为 100％ | 是 |
| 112 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 2.5mm 敷铝锌钢板双层折边压平 (厚度达3mm) 构成，主要框架及门板厚度1.8-2.2mm。户外型 | 是 |
| 113 |  | △ | 其他要求 | 成套设备满足国网标准化验收标准，满足“五防”全工况要求: | 是 |
| 114 |  | △ |  | 控制回路采用 1.5mm2 铜芯线，电流回路采用 2.5mm2 铜芯线。活动部位采用软铜线，并有部分裕度 | 是 |
| 115 |  | △ | 技术要求 | 母线应符合 IEC439 标准 | 是 |
| 116 |  | △ | 柜体铭牌 | 高压开关柜的铭牌材质不锈钢或铝制。 | 是 |
| 117 |  | △ |  | 开关柜的正面安装铭牌、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。 表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框 | 是 |
| 118 | 高压成套配电柜柜体（普通柜） | △ | 规格参数 | 柜体ZS1 500 | 是 |
| 119 |  | ★ |  | 规格：500㎜*1310㎜*2200㎜（±5㎜） | 是 |
| 120 |  | △ | 材质参数 | 设备外壳：采用Q235B级碳钢钢板加工，表面锤纹漆喷涂，喷涂厚度≥0.8μ，板材壁厚≥2.2㎜：防护等级IP40。 | 是 |
| 121 |  | ★ |  | 金属中置抽出式。 | 是 |
| 122 |  | △ |  | 导电回路电缆与电缆附件采用应力锥结构、全绝缘全封闭。 | 是 |
| 123 |  | △ |  | 同型产品组件：互换率为 100％ | 是 |
| 124 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 2.5mm 敷铝锌钢板双层折边压平 (厚度达3mm) 构成，主要框架及门板厚度1.8-2.2mm。户外型 | 是 |
| 125 |  | △ | 其他要求 | 成套设备满足国网标准化验收标准，满足“五防”全工况要求: | 是 |
| 126 |  | △ |  | 控制回路采用 1.5mm2 铜芯线，电流回路采用 2.5mm2 铜芯线。活动部位采用软铜线，并有部分裕度 | 是 |
| 127 |  | △ | 技术要求 | 母线应符合 IEC439 标准 | 是 |
| 128 |  | △ | 柜体铭牌 | 高压开关柜的铭牌材质不锈钢或铝制。 | 是 |
| 129 |  | △ |  | 开关柜的正面安装铭牌、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。 表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框 | 是 |
| 130 | 低压成套配电柜柜体 | △ | 规格参数 | 柜体GCS | 是 |
| 131 |  | △ |  | 规格：800㎜*800㎜*2200㎜（±5㎜） | 是 |
| 132 |  | △ | 材质参数 | 设备外壳：采用Q235B级碳钢钢板加工，表面锤纹漆喷涂，喷涂厚度≥0.8μ，板材壁厚≥2.2㎜：防护等级IP40。 | 是 |
| 133 |  | △ |  | 防护等级（外壳≥IP40、内部≥IP20） | 是 |
| 134 |  | △ |  | 导电回路电缆与电缆附件采用应力锥结构、全绝缘全封闭。 | 是 |
| 135 |  | △ |  | 同型产品组件：互换率为 100％ | 是 |
| 136 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 2.5mm 敷铝锌钢板双层折边压平 (厚度达3mm) 构成，主要框架及门板厚度1.8-2.2mm。户外型 | 是 |
| 137 |  | △ | 其他要求 | 成套设备满足国网标准化验收标准，满足“五防”全工况要求: | 是 |
| 138 |  | △ |  | 控制回路采用 1.5mm2 铜芯线，电流回路采用 2.5mm2 铜芯线。活动部位采用软铜线，并有部分裕度 | 是 |
| 139 |  | △ | 技术要求 | 母线应符合 IEC439 标准 | 是 |
| 140 |  | △ | 柜体铭牌 | 高压开关柜的铭牌材质不锈钢或铝制。 | 是 |
| 141 |  | △ |  | 开关柜的正面安装铭牌、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。 表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框 | 是 |
| 142 | 电容柜（低压柜） | △ | 技术参数 | 电抗可针对5次/7次及以上谐波；其技术参数、执行标准等须满足设计图纸要求 | 是 |
| 143 |  | △ |  | 电抗器绝缘等级为H级；电抗器的工频过载可在1.8In下连续安全运行 | 是 |
| 144 |  | △ |  | 自带130度过温保护 | 是 |
| 145 |  | △ |  | 电容器熔丝：过流保护、过温保护、过压力保护 | 是 |
| 146 |  | △ |  | 电容器为自愈型干式环保电容器，电容器外壳采用圆柱形铝壳，内充氮气。 | 是 |
| 147 |  | ★ |  | 无功补偿需配置寿命在线监测系统，精准计算出监测整柜的实时输出容量、每组电容的累计运行时间、实时温度等信息，当电容电流和温度出现异常时，系统将实时报警，避免电容高温出现爆炸、起火等重大电气安全事故的发生，真正实现预防性维护，实现无功补偿装置全生命周期管理。 | 是 |
| 148 | 低压断路器（所有低压柜均需按照图纸要求配装低压断路器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 框架断路器应符合IEC60947-2 (GB14048-2)要求。 | 是 |
| 149 |  | △ |  | 要求额定电流800A以上使用框架断路器 额定电压Ue=690V，额定绝缘电压Ui=1000V，额定冲击耐受电压Uimp=12kV | 是 |
| 150 |  | △ |  | 交流电压415V下，框架断路器的分断能力要求如下：额定电流≤2500A | 是 |
| 151 |  | ★ |  | 交流电压415V下，对框架断路器的一秒下的短时耐受电流Icw (1s) 要求如下：额定电流2500A以下，Icw (1s) =36kA | 是 |
| 152 | 低压塑壳断路器（所有低压柜均需按照图纸要求配装低压塑壳断路器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 250A以下使用热磁脱扣单元 在400~415V电压下，塑壳式断路器 Ics≥30kA | 是 |
| 153 |  | ★ |  | 在400~415V电压下，进线低压断路器额定短路分断电流不小于65kA，出线断路器额定短路分断电流不小于50kA | 是 |
| 154 |  | ★ |  | 机械寿命：250A以下塑壳断路器机械寿命≥30000次。400A以上塑壳断路器机械寿命≥30000次。 | 是 |
| 155 |  | △ |  | 160A以下塑壳断路器支持DIN导轨安装 额定不间断电流（A）：160~630 载流能力（A）：160~630 | 是 |
| 156 |  | ☆ |  | (16A-100A)50kA≤（Icu）极限短路分断能力 | 是 |
| 157 |  | ☆ |  | (160A)50kA≤（Icu)极限短路分断能力 | 是 |
| 158 |  | ☆ |  | (250A)50kA≤（Icu)极限短路分断能力 | 是 |
| 159 |  | ☆ |  | (400A-630A)75kA＜（Icu)极限短路分断能力 | 是 |
| 160 |  | ☆ |  | 7000≤电气寿命（操作次数） | 是 |
| 161 |  | △ |  | 100≤电气寿命每小时 | 是 |
| 162 | 电力监控仪表（所有低压柜均需按照图纸要求配装电力监控仪表，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 输入信号兼容 1A,5A；100V,380V,690V | 是 |
| 163 |  | △ |  | 应具有1路RS-485通讯（Modbus协议）、可选配第二路通讯、开入量2/4/8可选、继电器2/4路可选、模拟量输出1/3路可选等功能。 | 是 |
| 164 |  | ★ |  | 可配置6点测温（进线和出线），高亮分合闸信号指示（替代分合闸信号灯，内置电源） | 是 |
| 165 |  | △ |  | 壳体采用 PC 阻燃材料，阻燃等级 VO 级 | 是 |
| 166 |  | △ |  | 工作环境温度范围：-25°C—60°C； 存储环境温度范围：-30°C—75°C； 相对湿度：≤93%； | 是 |
| 167 |  | △ |  | 电流：1A 或 5A;过负荷持续：1.2 倍，瞬时：10 倍/5 秒；功耗<0.2VA(每相) ，电压：AC100V、220V、380V;过负荷持续：1.2 倍，瞬时：2 倍/1min； 功耗<0.1VA(每相) ；频率：45~65Hz 电压、电流、功率、频率、电能、等全参量测量， 实测 N 线电流或零序电流，电流电压实时波形显示、相位图显示，双向及分相有功/无功电能，四象限无功电能、视在电能，复费率电能，基波有功/无功电能。可增选 2 路温度监测模块，实时测量温度，温度限制可设，实现超温报警 | 是 |
| 168 |  | ☆ |  | 有功电能精度应为≤0.5S级. | 是 |
| 169 | 浪涌保护器（所有低压柜均需按照图纸要求配装浪涌保护器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 第 I 级 SPD ，应通过 10/350 μs 波形冲击 电流测试 ，Uc≥320V，Iimp≥20kA (10/350 μs) ，Up≤2.5kV。 | 是 |
| 170 |  | △ |  | 第 II 级 SPD ，应通过 8/20 μs 波形冲击电流测试，In≥40kA (8/20 μs) ，Up≤2.5kV。 | 是 |
| 171 |  | △ |  | 第 III 级 SPD，应通过 8/20 μs 波形冲击电流测试，Uc≥320V，Uc≥275V，In≥10kA (8/20 μs) ，Up≤1.5kV。 | 是 |
| 172 |  | △ |  | 应选用通过国家安全检测中心 CQC 质量认证的产品。 | 是 |
| 173 | 电流互感器（所有低压成套配电柜均需按照图纸要求配装电流互感器，技术参数执行此标准） | △ |  | 类型选用LMZJ1-0.5,其变比及参数应符合图纸设计要求； | 是 |
| 174 | 环网柜（2进6出）备注：2台进线柜、6台出线柜、2台PT柜、1台母联柜、1台翻线柜） | # | 外壳 | 设备外壳：采用Q235B级碳钢钢板加工，表面锤纹漆喷涂，喷涂厚度≥0.6μ，板材壁厚≥1.8㎜：防护等级IP40。 | 是 |
| 175 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 2.0mm 敷铝锌钢板双层折边压平 (厚度达2.5mm) 构成，主要框架及门板厚度1.5-1.8mm。户外型 | 是 |
| 176 |  | △ | 接地开关 | 额定峰值耐受电流≥63KA | 是 |
| 177 |  | △ |  | 额定短时耐受电流≥25KA | 是 |
| 178 |  | △ |  | 额定短路持续时间≥4s | 是 |
| 179 |  | △ | 电力监控仪表 | 输入信号兼容 1A,5A；100V,380V,690V | 是 |
| 180 |  | △ |  | 壳体采用 PC 阻燃材料，阻燃等级 VO 级 | 是 |
| 181 |  | △ |  | 前面板防护等级需达到 IP65 及以上 | 是 |
| 182 |  | △ |  | 屏幕为中文液晶 | 是 |
| 183 |  | △ | 隔离开关 | 类型符合图纸要求 | 是 |
| 184 |  | △ |  | 7度≤裂度≤8度； | 是 |
| 185 |  | △ | 连接铜母排 | 母线材料: 0#无氧铜≥99.99%，铜排的选择符合GB5585.1-1985 标准，绝缘材料选择优质绝缘材料。 | 是 |
| 186 |  | △ |  | 60*6铜排：采用铜导体，99.95%≤0#无氧铜≤99.99%。 | 是 |
| 187 |  | △ |  | 表面镀锡处理，5um≤锡层厚度≤15um | 是 |
| 188 |  | △ |  | 630A≤载流量≤700A | 是 |
| 189 | ZLP/直流配电屏控制柜 | △ | 技术参数 | 蓄电池容量≥ 40AH | 是 |
| 190 |  | △ |  | 交流输入电压 ，380VAC -15%~+25% ，双路交流自动互投 | 是 |
| 191 |  | △ |  | 并机均流不平衡度：＜3% | 是 |
| 192 |  | △ |  | 90%＜综合效率＜94% | 是 |
| 193 |  | △ |  | 环境温度 -10 ℃~+40℃ | 是 |
| 194 |  | △ |  | 寿命 MTBF：＞10 年 | 是 |
| 195 |  | △ | 性能参数 | 两路 380VAC -15%--+25%输入，输出 DC220V，容量 40Ah，充电馈线共组一屏，屏体尺寸 2260㎜*800㎜*600㎜（±1㎜） | 是 |
| 196 |  | △ |  | 充电设备采用高频开关整流模块 | 是 |
| 197 |  | △ |  | 直流电池屏柜具有触摸屏控制。手动功能 包含开关、信号回路。以上信号均可由微机自动控制，并通过通讯口和 RTU 相连，实现综合自动化。 | 是 |
| 198 | 封闭母线 | △ |  | 型式: 密集绝缘，耐火型 双层外壳含防火棉防火板。 | 是 |
| 199 |  | △ |  | 导体材质：T2铜，≥99.95% | 是 |
| 200 |  | △ |  | 工频耐压:≥42KV(有效值),1min | 是 |
| 201 |  | △ |  | 冲击耐压:≥75KV | 是 |
| 202 |  | △ |  | 防护等级:≥ IP68 耐火时长为180分钟 | 是 |
| 203 | 低压封闭式插接母线槽 | △ | 1600A/3200A技术要求 | 型式: 密集型耐火 | 是 |
| 204 |  | △ |  | 额定电流(A) 3150；4000；5000；6300 | 是 |
| 205 |  | △ |  | 2s 热稳定电流(KA) ≥80 | 是 |
| 206 |  | △ |  | 动稳定电流(KA) ≥175 | 是 |
| 207 |  | △ |  | 工频耐压(KV)≥ 42(干试) | 是 |
| 208 |  | △ |  | 冲击耐压(KV) ≥75 | 是 |
| 209 |  | △ |  | 优质冷轧板或铝合金 | 是 |
| 210 |  | ★ |  | 导体材质：T2铜，≥99.95% | 是 |
| 211 |  | △ | 其他要求 | 密集型母线槽动热稳定满足国标要求，绝缘材料选择优质绝缘材料聚酯薄膜18丝双层包裹。 | 是 |
| 212 |  | △ |  | 铜排搭接部分要镀锡处理 | 是 |
| 213 |  | △ |  | 密集型母线槽壳体优质为：冷轧钢板，表面整，冷镀锌加 RAL7032 环氧树脂粉末静电喷涂、插接单元部分需要到达防护等级为IP54 不含插接单元为IP66 | 是 |
| 214 |  | △ |  | 低压密集型母线的使用寿命≥ 30 年 | 是 |
| 215 | 电力电缆头（电压等级8.7-15KV，规格：50/70/120/150/240/300m㎡） | △ | 技术要求 | 额定电压 kV： 8.7-15 | 是 |
| 216 |  | △ |  | 绝缘/半导电料抗张强度：5MPa -6MPa | 是 |
| 217 |  | △ |  | 绝缘/半导电料断裂伸长率 （%）： 600-700 | 是 |
| 218 |  | △ |  | 绝缘/半导电料硬度邵氏（A）：36±3-28±2 | 是 |
| 219 |  | △ |  | 绝缘/半导电料抗撕裂强度（N/mm）： 25-30 | 是 |
| 220 |  | △ |  | 局部放电量 pC 15KV下≤2pC；35KV下≤2pC | 是 |
| 221 |  | △ |  | 耐压（介电）强度 KV/5min 35kv | 是 |
| 222 |  | △ |  | 冲击电压实验：35KV以下≥10次不击穿 | 是 |
| 223 |  | △ |  | 潮湿实验：11KV 300h | 是 |
| 224 |  | △ |  | 盐雾实验：11KV 1000h | 是 |
| 225 | 电力电缆头（电压等级1KV，规格：50/70/120/150/240/300m㎡ | △ | 技术要求 | 交流耐压:7.2KV≥4h不击穿 | 是 |
| 226 |  | △ |  | 交流冲击电压实验：7.2KV以下≥15次不击穿 | 是 |
| 227 |  | △ |  | 淋雨交流耐压试验：7.2KV以下 ≥1min不击穿 | 是 |
| 228 | 电力电缆（电压等级0.4KV-1KV）WDZ-YJV-0.6/1kV 4×240+1×120 | △ | 技术标准 | 所有产品均须符合 GB/T12706-2020 及GB/T12706.1-2020标准及质量要求。 | 是 |
| 229 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于 30 年 | 是 |
| 230 |  | △ |  | 0.4KV电缆运行参数(电压 U0/U0.6/1kV、最高运行电压Um1.2kV | 是 |
| 231 |  | △ |  | 绝缘平均厚度≥2.0mm | 是 |
| 232 |  | △ |  | 绝缘最薄点厚度≥1.75mm | 是 |
| 233 |  | ☆ |  | 绝缘偏心度≤10% | 是 |
| 234 |  | ☆ |  | 2.0mm≤护套厚度 | 是 |
| 235 |  | ☆ |  | 热延伸：175%≥载荷下伸长率 | 是 |
| 236 |  | △ |  | 交流实验：5KV/5min不击穿 | 是 |
| 237 | 电力电缆（电压等级8.7KV-15KV）ZR-YJV22-10KV-3x300 | △ | 技术标准 | 所有产品均须符合 GB/T12706-2020 及GB/T12706.1-2020标准及质量要求 | 是 |
| 238 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于 30 年 | 是 |
| 239 |  | △ |  | 导体材质：铜，0#无氧铜≥99.99% | 是 |
| 240 |  | ☆ |  | 3.95mm≤绝缘最薄点厚度 | 是 |
| 241 |  | ☆ |  | 绝缘偏心度≤15% | 是 |
| 242 |  | △ |  | 铜带厚度≥0.1mm | 是 |
| 243 |  | △ |  | 钢带厚度≥0.85mm | 是 |
| 244 |  | ☆ |  | 2.52mm≤护套最薄处厚度 | 是 |
| 245 |  | ☆ |  | 热延伸：载荷下伸长率≤175% | 是 |
| 246 |  | ☆ |  | 4min≤交流实验30.5KV下不击穿 | 是 |
| 247 |  | △ |  | 20℃导体直流电阻实验≤0.0596Ω | 是 |
| 248 | 电力电缆（电压等0.6KV-1KV）WDZ-YJV-0.6/1kV 4×150+1×70 | △ | 技术标准 | 产品均须符合 GB/T12706-2020及 GB/T12706.1-2020 标准 | 是 |
| 249 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于 50年 | 是 |
| 250 |  | △ |  | 0.4KV电缆运行参数(电压 U0/U0.6/1kV、最高运行电压Um1.2kV | 是 |
| 251 |  | △ |  | 绝缘平均厚度≥1.5mm | 是 |
| 252 |  | △ |  | 绝缘最薄点厚度≥1.26mm | 是 |
| 253 |  | △ |  | 热延伸：175%≥载荷下伸长率≥50% | 是 |
| 254 |  | △ |  | 交流实验：5KV/5min不击穿 | 是 |
| 255 |  | △ |  | 20℃导体直流电阻实验≤0.121Ω | 是 |
| 256 | 电力电缆（电压等8.7KV-15KV）NH-YJV22-3x70mm2 | △ | 技术标准 | 产品均须符合 GB/T12706-2020及 GB/T12706.1-2020 标准，且须通过国家 CCC 认证 | 是 |
| 257 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于 50 年 | 是 |
| 258 |  | △ |  | 导体材质：铜，0#无氧铜≥99.99% | 是 |
| 259 |  | △ |  | 绝缘最薄点厚度≥3.95mm | 是 |
| 260 |  | △ |  | 绝缘偏心度≤8% | 是 |
| 261 |  | △ |  | 铜带厚度≥0.1mm | 是 |
| 262 |  | △ |  | 钢带厚度≥0.46mm | 是 |
| 263 |  | △ |  | 2.04mm≤护套最薄处厚度≤2.56mm | 是 |
| 264 |  | △ |  | 热延伸：175%≥载荷下伸长率≥50% | 是 |
| 265 |  | △ |  | 交流实验30.5KV下不击穿≥6min | 是 |
| 266 |  | △ |  | 20℃导体直流电阻实验≤0.258Ω | 是 |
| 267 | 电力电缆（电压等0.6KV-1KV）WDZ-YJV-4*300+150mm2 | △ | 技术标准 | 产品均须符合 GB/T12706-2020及 GB/T12706.1-2020 标准。 | 是 |
| 268 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于50年 | 是 |
| 269 |  | △ |  | 0.4KV电缆运行参数(电压 U0/U0.6/1kV、最高运行电压Um1.2kV | 是 |
| 270 |  | △ |  | 绝缘平均厚度≥1.8mm | 是 |
| 271 |  | △ |  | 绝缘最薄点厚度≥1.66mm | 是 |
| 272 |  | △ |  | 热延伸：175%≥载荷下伸长率≥60% | 是 |
| 273 |  | △ |  | 交流实验：5KV下不击穿≥5min | 是 |
| 274 |  | △ |  | 额定电压 kV： 8.7-15 | 是 |
| 275 | 照明配电箱 | △ | 技术标准 | 符合GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备》 | 是 |
| 276 |  | △ |  | 额定工作电压：380V、220V，额定绝缘电压：400V,频率：50Hz，主母线额定电流225~10A，主母线额定短时耐受电流6Ka。 | 是 |
| 277 |  | △ |  | 户内型，箱体厚度=1.5mm。 | 是 |
| 278 |  | △ |  | 防护等级：IP30-操作面IP20C | 是 |
| 279 | 电力电缆保护管φ（167） | △ | 技术参数 | 壁厚偏差：5.0mm偏差：-0.1~+1.0mm | 是 |
| 280 |  | △ |  | 内径偏差：167mm偏差：-0.1~+0.8mm | 是 |
| 281 |  | # |  | 密度：≤1.6g/cm³ | 是 |
| 282 |  | △ |  | 维卡软化温度≥93℃ 环刚度（3%）（80℃）≥12 加荷至试样垂直方向变形最为原内径30%时，试样不应出现裂缝或破裂 | 是 |
| 283 |  | △ |  | 符合DL/T802.3-2007标准 | 是 |
| 284 | 电力电缆保护管φ（100）φ（50） | △ | 技术参数 | 壁厚偏差：5.0mm偏差：-0.1~+1.0mm | 是 |
| 285 |  | △ |  | 内径偏差：167mm偏差：-0.1~+0.8mm | 是 |
| 286 |  | △ |  | 密度：≤1.6g/cm³ | 是 |
| 287 |  | △ |  | 维卡软化温度≥93℃ 环刚度（3%）（80℃）≥12 加荷至试样垂直方向变形最为原内径30%时，试样不应出现裂缝或破裂 | 是 |
| 288 |  | △ |  | 符合DL/T802.3-2007标准 | 是 |
| 289 | 塑料通信管（110） | △ | 技术参数 | 材质PVC | 是 |
| 290 |  | △ |  | 规格：PVC-U 32X2.0/1.6X7 | 是 |
| 291 |  | △ |  | 纵向回缩率≤5.0% | 是 |
| 292 |  | △ |  | 拉伸屈服强度≥30Mpa 维卡软化温度≥75℃ | 是 |
| 293 | 绝缘胶皮 | △ |  | 生产标准：GB/T5574-2008 | 是 |
| 294 |  | △ |  | 拉伸强度，＞3.0Mpa | 是 |
| 295 |  | △ |  | 拉断伸长率＞200% | 是 |
| 296 |  | △ |  | 公称硬度：60~70(邵尔A)，热空气老化后拉伸强度降低率（70℃X72h）≤30，吸水率（23h蒸馏水X24h＜1.5），绝缘性能10KV | 是 |
| 297 | 电缆标牌、配电室标牌 | △ |  | 电缆标牌：GB50303-:电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。标识牌材质（不锈钢、铝制、亚克力材质、表面3M光膜）。规格：70㎜*90㎜（±1㎜） | 是 |
| 298 |  | △ |  | 配电室制度牌材质：KT板或亚克力，表框规格：900㎜*600㎜（±1㎜） | 是 |
| 299 |  | △ |  | 高压开关柜的铭牌材质不锈钢。标识牌材质：铝制、不锈钢材质、表面3M光膜、铭牌应清晰的显示制造厂名称、设备型号和出厂序号、生产日期、主要技术参数、防护等级、产品编号。开关柜的正面应有铭牌、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。 表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框规格：：255㎜*160㎜（±1㎜）、105㎜*100㎜（±1㎜） | 是 |
| 300 |  | △ |  | 挡鼠板规格：600㎜*2250㎜（±1㎜），材质：不锈钢 | 是 |
| 301 |  | △ |  | 亚克力板：ISO7823,产品具备指标:冲击强度≥1.5kg·m/cm²、弯曲疲劳≤60mm、温度变形≤1mm/m | 是 |
| 302 |  | △ |  | 不锈钢板材质：GB/T3280-2009《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T4238-2009 | 是 |
| 303 | 七氟丙烷、灭火器设备 | △ |  | 灭火器规格：手推式150KG、手提式8KG手提式干粉灭火器执行GB44021998。 | 是 |
| 304 |  | △ |  | 参照GB25971-2010七氟丙烷灭火剂配置 | 是 |
| 305 |  | △ |  | 气瓶符合国家质量技术监督局[2000]250号文件要求。 | 是 |
| 306 |  | △ |  | MFZ/ABC\8KG.喷射距离：≥4.5M。喷射时间：≥15S.驱动气体：氮气。工作压力：1.2MPa，灭火方式：局部灭火。灭火药剂：磷酸二胺50%、硫酸铵25% | 是 |
| 307 | 火灾报警控制主机 | △ |  | 消防电源监控主机 ，工作电源220v | 是 |
| 308 |  | △ |  | 显示屏规格≥240×160点 | 是 |
| 309 |  | △ |  | 点数≥242点 | 是 |
| 310 |  | △ |  | 20W≤功耗≤25w | 是 |
| 311 |  | △ |  | 系统型式：联动型 | 是 |
| 312 |  | △ |  | 环境湿度：≤95％，不结露100％ | 是 |
| 313 | 防火漏电主机 | △ |  | 防火漏电主机 | 是 |
| 314 |  | △ |  | 符合GB14287.1-2014《电气火灾监控系统第1部分：电气火灾监控设备》 | 是 |
| 315 |  | △ |  | 外形尺寸：560mmX400mmX140mm； | 是 |
| 316 |  | △ |  | 额定工作电压：AC220V | 是 |
| 317 |  | △ |  | 设备容量：4个回路，每个回路64个地址点。 | 是 |
| 318 |  | △ |  | 液晶屏显示， | 是 |
| 319 |  | △ |  | 控制输出接点数量1组 | 是 |
| 320 |  | △ |  | 最长通信距离为1000M,采用截面积1.0mm²的铜质导线 | 是 |
| 321 | 接地母线 | △ |  | 镀锌50*50优质碳钢：Q235B材质 | 是 |
| 322 |  | △ |  | 8um≤表面冷镀锌处理≤10um | 是 |
| 323 |  | △ |  | 宽度尺寸偏差：±1.2mm | 是 |
| 324 |  | △ |  | 厚度偏差尺寸：±0.5mm | 是 |
| 325 | 高压电缆保护管φ（100） | △ | 技术参数 | 材质:CPVC | 是 |
| 326 |  | △ |  | 规格:φ100×5 | 是 |
| 327 |  | △ |  | 公称外径：100mm偏差：+0.8-0.4 | 是 |
| 328 |  | △ |  | 公称壁厚：5.5mm偏差：+0.6-0.3 | 是 |
| 329 |  | # |  | 环刚度达到1Okpa | 是 |
| 330 |  | △ |  | CPVC阻燃等级标准为UL94 | 是 |
| 331 |  | △ |  | 加工材料母料必须为：PVC原生料生产、维卡软化温度≥℃高压保护管93普通保护管81 | 是 |
| 332 |  | △ |  | 纵向回缩率≤5%CPVC | 是 |
| 333 |  | △ |  | 落锤冲击试验9/10通过 | 是 |
| 334 |  | △ |  | 体积电阻率≥.m1.0×1011 | 是 |
| 335 |  | △ |  | 环段热压缩力公称壁厚en/mm5.0＜8.0KN0.45≥8.01.25 | 是 |

1.3 其他技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 1984-2014、GB/T 11022-2011、GB/T10228-2008、GB4208-2008/IEC60529、GB14048.2-2008、GB/T22071.2-2008、GB50343C、GB50057、GB5585.1-1985、GB4208-1993、GB/T14823.2-93、GB/T12706-2008、GB/T5023-2008、GB7251.1-2005、GB7251.2-2006、GB7251.3-2006、GB/T51061-2014、GB4351-2015、GB25971-2010、GB50395-2007、GA/T367-2001、GB12955-2008、GB50058-2014-GB50493-2009、GB23864-2009、GB/T8237-GB/T18369、GB/T18370、HG2949-1999、(GB50303-》、GB/T 7134-2016、GB/T3280-2009、GB25971-2010、JB/T8734.2-2012,BV、JB8734-98、GB8624A、GB1499、GB/T 14644-2008、GB8624A、GB/T 17626.7-2019、 GB/T50326-2001、JGJ59—99、 GB50300—2002 、 GB 50016 -2014

JB/T10216-2000、QB/T1453-2003 、CCC、DL/T 1216-2013、ICE6097-2：2006、IEC60305、VDE0675、IEC61643ExdeIICT4 DIPA20 TA，T4 、NB/T42057-2015 、国家质量技术监督局[2000]250号文件20。GB28374-2012规范JGJ/T 232-2013

- 三、服务要求

技术服务要求指标

①重要性分为 “★”、“☆”“# ”和“△” 。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求 ”项可填“是 ”和“否 ”。填“是 ”的，供应商须按“服务要求标准 ”提供相关证明材料（或承诺书，格式供应商自拟）。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资格要求-项目负责人 | # | 供应商拟派项目负责人须具备注册建造师一级(机电工程专业)，且具备有效的安全生产考核合格证书（B类） | 是 |
| 2 | 驻场人员要求 | # | 项目关键人员：项目总工程师1人，具有中级（含）及以上职称证书（电气工程专业），提供职称证复印件（扫描件）；项目安全员不少于1人，具有安全生产考核合格证书（B类），提供有效的安考证复印件（扫描件）。 | 是 |
| 3 | 技术服务承诺 | # | 供应商承诺:电气设备用封装箱或木箱做好整体包装后，运输至甲方指定地点。如货物在运输中受损，甲方有权责令供货方在甲方规定时间内重新更换货物。包装务必确保零部件在装配之前无品质变化，务必满足零部件在正常的运输、装卸等物流环节的品质不发生变化。 | 是 |
| 4 | 产品检测及送检 | ★ | 供应商承诺：所投产品全部到达《合同》约定地点后，向供应商提供全部产品的检测报告、合格证及相应检测资料，对国家有强制检测要求的设施设备，必须按照国家规范进行送检，并向甲方提供检测资料，其他甲方要求送检的产品根据项目实施现场情况送检，由此产生的包括但不限于送审、检测、试验等费用均由中标单位承担，招标人不再支付任何费用。 | 是 |
| 5 | 技术服务承诺 | # | 供应商承诺建立"首问负责制"，即不论总站向哪一级服务热线或客户经理提出申告，应受理申告，按内部流程组织处理，不得推委、扯皮，直到满意为止。 供应商承诺提供7*24小时的维护支持以及优先服务级别服务。供应商承诺完成所投全部产品的安装、调试工作，负责解决全部技术问题。在售后服务期内，应安排专职团队负责免费解答用户在设备使用或运行过程中遇到的相关技术问题，远程支持不能解决的，须提供现场服务，须在接通知后2小时内到达招标人现场，到达现场后12小时内解决问题。特殊供电需求，经电话联系，需在质保期内向甲方提供专业人员值守、抢修、维保等，确保供电稳定性。 所供应本项目的核心产品、电缆、小型柜等提供原厂售后服务。 | 是 |
| 6 | 培训标准 | # | 供应商承诺：若中标后出具培训方案，并提供不少于2天不少于4人的厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。 | 是 |
| 7 | 售后服务-产品质保 | # | 供应商承诺：产品质保期不少于5年，所有产品及其配件在质保期内若出现问题无条件更换。 | 是 |
| 8 |  | # | 供应商承诺所有设备、电缆等过免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），响应速度同保修期响应速度。 | 是 |
| 9 | 售后服务-售后服务网络 | # | 供应商承诺：在项目运行地点有服务网点，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作3个月以上，并提供相应的证明材料。 | 是 |

- 四、实施方案

实施方案指标

①重要性分为 “★”、“# ”和“△” 。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求 ”项可填“是 ”和“否 ”。填“是 ”的，供应商/响应人须按“实 施标准 ”提供相关证明材料（或承诺书，格式供应商自拟）。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程方案编制 | # | 供应商承诺：合同签订后，在项目实施过程中，提供详尽的项目实施方案（包括但不限于安装施工组织措施、安装施工安全措施、施工安装技术措施、施工环境措施等），项目进度按实施方案施行，并由设备生产厂家技术员全程指导安装。 | 是 |
| 2 | 项目实施过程 配合工作 | # | 供应商承诺：所投产品到场且经过甲方验收后，对所有产品进行安装、调试过程中配合招标人、监理单位和电力工程施工单位。 | 是 |
| 3 | 验收工作 | # | 供应商承诺：电气设备安装、调试完毕后，按照国家规范和行业规范进行报验，并确保最终达到合格送电要求。 | 是 |

- 五、付款方式

| 序号 | 付款 节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期 | 提供合同价款的10%为履约保证金或履约保函 | 付款至总合同金额40% | 签订合同前，乙方向甲方提供合同总价款10%的履约保证金或履约保函。合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同总价款40%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付合同总价款的40%。 |
| 2 | 第二期 | 乙方完成采购清单中所有产品设备供货后 | 付款至总合同金额60% | 合同签订后，乙方完成采购清单中所有产品设备供货后，乙方向甲方提交到货验收申请，甲方按照到货验收要求组织验收小组对所有产品到货情况进行初验(初验时间计算在履约期限内)；待初验合格后，乙方在7日内向甲方提供合同总价款20%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至合同总价款的60%。 |
| 3 | 第三期 | 完成所有设备安装、调试、试验，并经驻地电力部门验收合格且送电后 | 付款至总合同金额80% | 乙方按要求时限完成所有设备安装、调试、试验，并经驻地电力部门验收合格且送电后，乙方向甲方提交验收申请，甲方自接到验收申请后10日内，按终验要求组织验收小组进行验收，待甲方验收小组终验验收合格，乙方在7日内提供合同总价款20%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至合同总价的80%。 |
| 4 | 第四期 | 经审计部门结算审计后 | 付款至审定金额 100% | 项目终验合格，待甲方决算审计完成后，乙方在7日内向甲方指定账户缴纳该项目审定价3%的质保金并向甲方提供项目审定金额剩余款项发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至该项目审定总价的100%。 （甲方指定账户：名称：新疆出入境边防检查总站警务保障中心；税号：12650000MB1A12870M；地址：新疆乌鲁木齐市天山区团结路1551号 0991-8512085；开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐钱塘江路支行30020134 09200101 388） |

### 第六章  投标文件格式

XXXXX项目

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

招 标 内 容：

供应商名 称：                             （加盖公章）

供应商地 址：

供应商授权代表：                电话：

年   月   日

投标供应商的投标文件应包含但不限于：

一、投标函、投标声明

二、投标保证金

三、开标一览表及投标报价明细表

四、供应商的资格证明材料

五、投标供应商基本情况表

六、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

七、技术参数及服务响应与偏离表

八、商务条款偏离表

九、供货方案

十、售后服务方案

十一、技术方案及产品性能

十二、服务、实施方案

十三、投标人的类似成功案例的业绩证明文件

十四、拟派项目负责人情况表

十五、本项目主要人员配备表

十六、供应商认为需提供的其他材料

一、投 标 函

：

(供应商名称)授权                    (供应商授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目采购文件中规定的投标有效期内（90日历日）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件，包括在新疆政采云上传加密电子投标文件一份。

4、按采购文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应采购文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆政采云申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受采购文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守采购文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

供应商法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

投标声明

我们，                  （供应商名称）己认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及         项目(项目编号:         ）采购文件相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按采购文件要求提交的投标供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

- 我方在此声明：

- （一）我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（二）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（三）我方与参加本项目的其他投标供应商不存在控股、关联关系，或者与其他投标供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（四）我方未为本项目前期准备提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（五）我方未再参加该采购项目的其他采购活动。

二、我方承诺：

参加政府采购近3年内，

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、责令停产停业、在参加政府采购活动前3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、较大数额罚款等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

注：近3年：成立3年以上的，为提交首次投标文件截止时间前3年内；成立不足3年的，为实际时间。

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注  册  号：

注 册 地址：

成 立 时间：    年    月    日

经 营 期限：

经营范围：   主营：             ；兼营：

姓名：       性别：         年龄：      系     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

附件2

法定代表人授权书

本人     (姓名、职务)系                      (供应商名称)的法定代表人,现授权     (代理人姓名、职务)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义:(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交              (项目名称、项目编号)投标文件及报价；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                          。

代理人无转委托权。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

代理人情况

姓名：        性别：        年龄：        职务：

身份证号码：

电   话：

附：代理人身份证复印件。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

二、投标保证金

说明：附汇款凭证。

三、开标一览表及投标报价明细表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写：人民币______元 小写：￥ 元 |
| - 履约期限 | 自合同签订之日起 个日历日内完成到货、安装、调试，并严格按照驻地电业部门规定完成送电验收，方为最终验收合格，并达到正常使用功能。 |
| 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

供应商（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：

日期：       年     月    日

注：  1、此表需单独准备一份和投标文件一同提交。

2、本表格式不得更改，投标单位只能按要求填报，否则将被视为无效。

3、大写与小写不一致时以大写为准。

4、“投标总报价”应与“投标报价明细表”中所有报价总和一致。

投标报价明细表

- 项目名称：                                  项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、严格按照“第五章  技术及服务要求”中“采购产品一览表（设备清单）”的内容及顺序进行填写，并完全响应报价说明内容。

2、投标报价包括设备（产品）价格、安装、调试、验收合格且能满足使用方直接使用前所产生的所有费用等，且供应商在报价过程中应充分考虑人工费、安装调试费、材料费、机械费、设备运输及保险费、运输损耗、设备上下车费、保险费、材料费（含辅材及材料损耗）、进口设备关税、综合管理费、包装运输费、装卸费、仓储费、安全文明措施费、配合费、管理费、成品保护费、二次搬运费、售后服务、利润、税金、专家聘请费、验收费、设备电缆检测费以及送审、检测、试验费等各因素并计算全部费用。

3、投标报价应考虑该项目冬季施工及驻地电业局送审验收相关环节。

4、投标报价应充分考虑公寓区配电室电气设备拆除后至送电验收期间，家属区及其原保障部门临时电力保障支出。

5、投标报价应充分考虑公寓区配电室电气设备拆、转运及新设备转运至配电室过程中所产生的包括但不限于设备、人工等费用支出。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

四、供应商的资格证明材料

注：资格文件均需要加盖投标供应商公章。

- 具有独立承担民事责任的能力：供应商具有有效的营业执照；法定代表人参与投标工作的须提供法定代表人（单位负责人）身份证明及本人身份证复印件；委托代理人参与投标工作的须同时提供法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供上一年度（2022年度）财务审计报告（注：2022年成立的新公司无需提供财务审计报告，但需要提供银行资信证明，如供应商无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明或健全的财务会计制度或提供承诺函。）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

- 参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函；

- 供应商必须为投标文件递交截止之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

- 供应商具备承装(修、试)电力设施许可证（五级及以上）；

- 不存法律法规禁止的其他情形。

五、投标供应商基本情况表

盖供应商单位公章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府招标支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目招标活动，招标活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

七、技术参数及服务响应与偏离表

项目名称：										　　项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料 | 响应文件规格 | 偏离内容 | 证明材料（标明所在页码） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器（1600KVA） | △ | 基本技术参数 | 符合GB/20052-2020文件的相关要求。其中，铁损＜1.665KW，铜损＜10.555KW，总损耗＜12.22KW。 | 是 |  |  |  |  |
| 2 |  | △ |  | 设计寿命 ≥30 年 | 是 |  |  |  |  |
| 3 |  | △ |  | 设备外壳：采用不锈钢镜面板，材质为201不锈钢，壁厚≥1.2㎜。防护等级IP20。 | 是 |  |  |  |  |
| 4 |  | △ |  | 变压器线圈材料采用无氧铜材料铁芯：优质冷轧晶粒取向硅钢片，45°全斜接缝工艺 | 是 |  |  |  |  |
| 5 |  | △ |  | 铁芯硅钢片选用 27RK090 型 | 是 |  |  |  |  |
| 6 |  | ★ |  | 节能标准：SCB14 | 是 |  |  |  |  |
| 7 |  | ★ |  | 10kV 侧雷电冲击耐受电压 ≥75kV | 是 |  |  |  |  |
| 8 |  | △ |  | 超温报警≥130° | 是 |  |  |  |  |
| 9 |  | △ |  | 超温跳闸≥150° | 是 |  |  |  |  |
| 10 |  | △ |  | 低压绕组：采用铜导体 | 是 |  |  |  |  |
| 11 |  | # |  | 高压绕组：采用铜导体 | 是 |  |  |  |  |
| 12 | 干式变压器（800KVA） | △ | 基本技术参数 | 符合GB/20052-2020文件的相关要求。其中，铁损＜1.035KW，铜损＜6.265KW，总损耗＜7.3KW。 | 是 |  |  |  |  |
| 13 |  | △ |  | 设计寿命 ≥30 年 | 是 |  |  |  |  |
| 14 |  | △ |  | 设备外壳：采用不锈钢镜面板，材质为201不锈钢，壁厚≥1.2㎜。防护等级IP20。 | 是 |  |  |  |  |
| 15 |  | △ |  | 变压器线圈材料采用无氧铜材料铁芯：优质冷轧晶粒取向硅钢片，45°全斜接缝工艺 | 是 |  |  |  |  |
| 16 |  | △ |  | 铁芯硅钢片选用 27RK090 型 | 是 |  |  |  |  |
| 17 |  | ★ |  | 节能标准： SCB14 | 是 |  |  |  |  |
| 18 |  | ★ |  | 10kV 侧雷电冲击耐受电压 ≥75kV | 是 |  |  |  |  |
| 19 |  | △ |  | 超温报警≥130° | 是 |  |  |  |  |
| 20 |  | △ |  | 超温跳闸≥150° | 是 |  |  |  |  |
| 21 |  | △ |  | 低压绕组：采用铜导体 | 是 |  |  |  |  |
| 22 |  | # |  | 高压绕组：采用铜导体 | 是 |  |  |  |  |
| 23 | 挂表柜（规格:800mmX800mmX2200mm） | △ | 材质参数 | 户内金属铠装(GGD) | 是 |  |  |  |  |
| 24 |  | △ |  | 户内型，外壳等级：IP30 | 是 |  |  |  |  |
| 25 |  | △ |  | 额定工作电压：380V,额定绝缘电压：660V,频率：50Hz，主母线额定电流1600A~400A。 | 是 |  |  |  |  |
| 26 |  | △ |  | 主母线的额定短时耐受电流：30Ka。 | 是 |  |  |  |  |
| 27 |  | △ |  | 面板采用酸洗磷化后环氧粉末静电喷涂，内部结构件表面采用表面镀锌。 | 是 |  |  |  |  |
| 28 |  | △ |  | 机械碰撞等级：IK10，触电保护类别I类，EMC环境：环境A | 是 |  |  |  |  |
| 29 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 门：2.0mm、侧板：1.5mm，骨架：2.0mm。 | 是 |  |  |  |  |
| 30 | 真空断路器（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装真空断路器，技术参数执行此标准） | △ | 真空断路器（1250A-630A） | 母线应符合 IEC439 标准 | 是 |  |  |  |  |
| 31 |  | ★ |  | 采用PT整体浇注式固封极柱,并可回收。 | 是 |  |  |  |  |
| 32 |  | △ |  | 额定电压≥12KV | 是 |  |  |  |  |
| 33 |  | △ |  | 主母线电流：1250A-630A | 是 |  |  |  |  |
| 34 |  | △ |  | 额定短时耐受电流（4.6s）≥25KA； | 是 |  |  |  |  |
| 35 |  | ★ |  | 额定峰值耐受电流≥82KA； | 是 |  |  |  |  |
| 36 |  | △ |  | 额定短路持续时间≥4S； | 是 |  |  |  |  |
| 37 |  | △ |  | 额定短路开断电流≥31.5KA | 是 |  |  |  |  |
| 38 |  | △ |  | 绝缘水平：42Kv／1min 雷电冲击电压(1.2／50us)≥75Kv (峰值) | 是 |  |  |  |  |
| 39 |  | △ |  | 操作机构：电动机驱动弹簧储能 AC(DC) 110V、操动机构的弹簧储能系统性能采用相当于平面弹簧式储能机构系统， 并具备手动储能和电动机储能两种储能方式。 | 是 |  |  |  |  |
| 40 |  | △ |  | 线圈数量：分闸、合闸1套 | 是 |  |  |  |  |
| 41 |  | ☆ |  | 75KA≤额定短路关合电流 | 是 |  |  |  |  |
| 42 |  | ★ |  | 合闸时间≤80ms；分闸时间≤55ms、合闸弹跳时间＜2ms；分合闸不同期＜2ms。 | 是 |  |  |  |  |
| 43 |  | ★ |  | 异相接地故障试验≥12KV,27.4KA | 是 |  |  |  |  |
| 44 |  | ☆ |  | 燃弧时间≤15ms | 是 |  |  |  |  |
| 45 |  | ☆ |  | 分闸时间≤55ms | 是 |  |  |  |  |
| 46 |  | ☆ |  | 合闸时间≤80ms | 是 |  |  |  |  |
| 47 |  | ☆ |  | 52%≤直流分量 | 是 |  |  |  |  |
| 48 |  | △ |  | 一次端子采用:镀银铜材质 | 是 |  |  |  |  |
| 49 |  | ★ |  | 机械寿命 ≥40000 次及以上。 | 是 |  |  |  |  |
| 50 |  | △ |  | 震荡波抗干扰度≥3级 | 是 |  |  |  |  |
| 51 |  | ☆ |  | 储能电机在85%额定电压下机构储能时间≤12s | 是 |  |  |  |  |
| 52 |  | ☆ |  | 断路器辅助触点电阻≤15mΩ | 是 |  |  |  |  |
| 53 |  | ★ |  | 正常使用条件：温度：+40℃~-15℃ | 是 |  |  |  |  |
| 54 |  | ★ |  | 地震烈度不超过8级 | 是 |  |  |  |  |
| 55 | 电流互感器（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装电流互感器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 类型选用 LZZBJ9-10 系列，元器件的各项技术参数、功能必须满足设计要求 | 是 |  |  |  |  |
| 56 |  | △ |  | 额定一次电流：30A/600A | 是 |  |  |  |  |
| 57 |  | △ |  | 额定二次电流：5A or 1A | 是 |  |  |  |  |
| 58 |  | △ |  | 二次侧额定电压：0.1/√3, 0.1/3 | 是 |  |  |  |  |
| 59 |  | △ |  | 准确级：0.2, 0.5, 3P | 是 |  |  |  |  |
| 60 |  | ★ |  | 75kV≤一次端额定雷电冲击 耐压试验正负各15次 | 是 |  |  |  |  |
| 61 |  | △ |  | 47.23kV≤短时热电流持续时间1S≤50kV | 是 |  |  |  |  |
| 62 |  | ☆ |  | 60 pC≤局部放电14.4KV | 是 |  |  |  |  |
| 63 | 电压互感器 （所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装电压互感器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 电压互感器执行GB/T22071.2-2008国家文件相关要求。 | 是 |  |  |  |  |
| 64 |  | △ |  | 额定电压≥10KV | 是 |  |  |  |  |
| 65 |  | △ |  | 最高运行电压≥11.5KV | 是 |  |  |  |  |
| 66 |  | △ |  | 套管绝缘等级≥42KV | 是 |  |  |  |  |
| 67 |  | ☆ |  | 短路承受能力试验10kV≤3S | 是 |  |  |  |  |
| 68 | 电力监控仪表（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装电力监控仪表，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 输入信号兼容 1A/5A；100V/380V/690V，中文液晶 | 是 |  |  |  |  |
| 69 |  | ★ |  | 配置6点测温（进线和出线），高亮分合闸信号指示（替代分合闸信号灯，内置电源） | 是 |  |  |  |  |
| 70 |  | △ |  | 前面板防护等级需达到 IP65 及以上 | 是 |  |  |  |  |
| 71 |  | △ |  | 壳体采用 PC 阻燃材料. | 是 |  |  |  |  |
| 72 |  | △ |  | 工作环境温度范围：-25°C—60°C； 存储环境温度范围：-30°C—75°C； 相对湿度：≤93%； | 是 |  |  |  |  |
| 73 |  | △ |  | 电流：1A 或 5A;过负荷持续：1.2 倍，瞬时：10 倍/5 秒；功耗<0.2VA(每相) 。 | 是 |  |  |  |  |
| 74 |  | ★ |  | 有功电能精度应为≤0.2S级 | 是 |  |  |  |  |
| 75 | 氧化避雷器（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装氧化避雷器，技术参数执行此标准） | △ |  | 类型选用金属氧化锌 | 是 |  |  |  |  |
| 76 |  | △ |  | 额定电压 ≥17 KV | 是 |  |  |  |  |
| 77 |  | △ |  | 最大持续运行电压 ≥13.6 KV | 是 |  |  |  |  |
| 78 |  | △ |  | 标称放电电流 ≥5 KA | 是 |  |  |  |  |
| 79 |  | ★ |  | 直流1mA参考电压≥25KV.DC | 是 |  |  |  |  |
| 80 |  | △ |  | 雷电冲击残压 (8/20 μs，5KA)≥ 45 KV(峰值) | 是 |  |  |  |  |
| 81 |  | △ |  | 操作冲击残压 (30/100 μs，500KA) ≥ 38.3 KV(峰值） | 是 |  |  |  |  |
| 82 |  | △ |  | 长持续时间小电流耐受能力 ≥200 A | 是 |  |  |  |  |
| 83 |  | △ |  | 电位梯≥400v/ mm | 是 |  |  |  |  |
| 84 |  | △ |  | 能量吸收能力≥300J/mm3（2 ms） | 是 |  |  |  |  |
| 85 |  | △ |  | 外绝缘材质：硅聚合物 | 是 |  |  |  |  |
| 86 |  | △ |  | 响应时间≤1μs | 是 |  |  |  |  |
| 87 |  | △ |  | 最大放电电流≥39.3kA | 是 |  |  |  |  |
| 88 | 继电保护（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装继电保护，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 额定功率： ＜5W | 是 |  |  |  |  |
| 89 |  | △ |  | 防护等级：不低于 IP54 | 是 |  |  |  |  |
| 90 |  | △ |  | 动稳定：半波值 62.5 kA 一次电流 | 是 |  |  |  |  |
| 91 |  | △ |  | 热稳定:持续 2.5 x Ismax 、1 s 25 kA 一次电流、 3 s 20 kA 一次电流 | 是 |  |  |  |  |
| 92 |  | △ |  | 工作范围 -15%≤交流≤+10%,-30%≤直流≤ +20% | 是 |  |  |  |  |
| 93 |  | △ |  | 1.0w≤功率消耗≤0.8 W | 是 |  |  |  |  |
| 94 |  | △ |  | 脉冲时间≤ 30 ms | 是 |  |  |  |  |
| 95 |  | △ |  | 能量 ≥50 mJ | 是 |  |  |  |  |
| 96 |  | △ |  | 输入输出之间以及对继电器架之间高频干扰实验≤ 2.5KV/1MHZ | 是 |  |  |  |  |
| 97 | 接地开关（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装接地开关，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 额定短视工频耐受电压为≥42KV | 是 |  |  |  |  |
| 98 |  | ★ |  | 额定雷电冲击耐受电压为≥75KV | 是 |  |  |  |  |
| 99 |  | △ |  | 额定短路持续时间≥4s | 是 |  |  |  |  |
| 100 | 微机综保装置（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装微机综保装置，技术参数执行此标准） | ★ | 技术参数 | 采用全中文彩色大液晶屏显示界面，多层菜单显示，显示信息丰富，人机界面友好，无需复杂培训即可完成调试工作。一次主接线图显示，可编辑一次图。 | 是 |  |  |  |  |
| 101 |  | △ |  | 环境温度：-10℃–+55℃ 相对湿度：5%–95% 大气压力：86–106Kpa 工作电源：交直流通用（AC220V,DC110V,DC220V），测量精度<3%。绝缘电阻：≥100 MΩ，介质强度：2KV，50Hz，1min，冲击电压：5KV，(1.2/50)µs。 | 是 |  |  |  |  |
| 102 | 隔离开关（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装隔离开关，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 隔离开关，12KV户内交流隔离开关 | 是 |  |  |  |  |
| 103 |  | △ |  | 7度≤裂度≤8度； | 是 |  |  |  |  |
| 104 | 隔离刀闸（所有高压成套配电柜均需按照图纸要求配装隔离刀闸，技术参数执行此标准） | △ |  | 隔离开关，12KV户内交流隔离开关 | 是 |  |  |  |  |
| 105 | 高压成套配电柜柜体（小型柜） | △ | 规格参数 | 柜体ZS1 500 | 是 |  |  |  |  |
| 106 |  | ★ |  | 规格：500㎜*1310(1620)㎜*2200㎜（±5㎜） | 是 |  |  |  |  |
| 107 |  | △ | 材质参数 | 设备外壳：采用Q235B级碳钢钢板加工，表面锤纹漆喷涂，喷涂厚度≥0.8μ，板材壁厚≥2.2㎜：防护等级IP40。 | 是 |  |  |  |  |
| 108 |  | ★ |  | 金属中置抽出式。 | 是 |  |  |  |  |
| 109 |  | △ |  | 防护等级（外壳≥IP40、内部≥IP20） | 是 |  |  |  |  |
| 110 |  | △ |  | 导电回路电缆与电缆附件采用应力锥结构、全绝缘全封闭。 | 是 |  |  |  |  |
| 111 |  | △ |  | 同型产品组件：互换率为 100％ | 是 |  |  |  |  |
| 112 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 2.5mm 敷铝锌钢板双层折边压平 (厚度达3mm) 构成，主要框架及门板厚度1.8-2.2mm。户外型 | 是 |  |  |  |  |
| 113 |  | △ | 其他要求 | 成套设备满足国网标准化验收标准，满足“五防”全工况要求: | 是 |  |  |  |  |
| 114 |  | △ |  | 控制回路采用 1.5mm2 铜芯线，电流回路采用 2.5mm2 铜芯线。活动部位采用软铜线，并有部分裕度 | 是 |  |  |  |  |
| 115 |  | △ | 技术要求 | 母线应符合 IEC439 标准 | 是 |  |  |  |  |
| 116 |  | △ | 柜体铭牌 | 高压开关柜的铭牌材质不锈钢或铝制。 | 是 |  |  |  |  |
| 117 |  | △ |  | 开关柜的正面安装铭牌、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。 表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框 | 是 |  |  |  |  |
| 118 | 高压成套配电柜柜体（普通柜） | △ | 规格参数 | 柜体ZS1 500 | 是 |  |  |  |  |
| 119 |  | ★ |  | 规格：500㎜*1310㎜*2200㎜（±5㎜） | 是 |  |  |  |  |
| 120 |  | △ | 材质参数 | 设备外壳：采用Q235B级碳钢钢板加工，表面锤纹漆喷涂，喷涂厚度≥0.8μ，板材壁厚≥2.2㎜：防护等级IP40。 | 是 |  |  |  |  |
| 121 |  | ★ |  | 金属中置抽出式。 | 是 |  |  |  |  |
| 122 |  | △ |  | 导电回路电缆与电缆附件采用应力锥结构、全绝缘全封闭。 | 是 |  |  |  |  |
| 123 |  | △ |  | 同型产品组件：互换率为 100％ | 是 |  |  |  |  |
| 124 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 2.5mm 敷铝锌钢板双层折边压平 (厚度达3mm) 构成，主要框架及门板厚度1.8-2.2mm。户外型 | 是 |  |  |  |  |
| 125 |  | △ | 其他要求 | 成套设备满足国网标准化验收标准，满足“五防”全工况要求: | 是 |  |  |  |  |
| 126 |  | △ |  | 控制回路采用 1.5mm2 铜芯线，电流回路采用 2.5mm2 铜芯线。活动部位采用软铜线，并有部分裕度 | 是 |  |  |  |  |
| 127 |  | △ | 技术要求 | 母线应符合 IEC439 标准 | 是 |  |  |  |  |
| 128 |  | △ | 柜体铭牌 | 高压开关柜的铭牌材质不锈钢或铝制。 | 是 |  |  |  |  |
| 129 |  | △ |  | 开关柜的正面安装铭牌、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。 表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框 | 是 |  |  |  |  |
| 130 | 低压成套配电柜柜体 | △ | 规格参数 | 柜体GCS | 是 |  |  |  |  |
| 131 |  | △ |  | 规格：800㎜*800㎜*2200㎜（±5㎜） | 是 |  |  |  |  |
| 132 |  | △ | 材质参数 | 设备外壳：采用Q235B级碳钢钢板加工，表面锤纹漆喷涂，喷涂厚度≥0.8μ，板材壁厚≥2.2㎜：防护等级IP40。 | 是 |  |  |  |  |
| 133 |  | △ |  | 防护等级（外壳≥IP40、内部≥IP20） | 是 |  |  |  |  |
| 134 |  | △ |  | 导电回路电缆与电缆附件采用应力锥结构、全绝缘全封闭。 | 是 |  |  |  |  |
| 135 |  | △ |  | 同型产品组件：互换率为 100％ | 是 |  |  |  |  |
| 136 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 2.5mm 敷铝锌钢板双层折边压平 (厚度达3mm) 构成，主要框架及门板厚度1.8-2.2mm。户外型 | 是 |  |  |  |  |
| 137 |  | △ | 其他要求 | 成套设备满足国网标准化验收标准，满足“五防”全工况要求: | 是 |  |  |  |  |
| 138 |  | △ |  | 控制回路采用 1.5mm2 铜芯线，电流回路采用 2.5mm2 铜芯线。活动部位采用软铜线，并有部分裕度 | 是 |  |  |  |  |
| 139 |  | △ | 技术要求 | 母线应符合 IEC439 标准 | 是 |  |  |  |  |
| 140 |  | △ | 柜体铭牌 | 高压开关柜的铭牌材质不锈钢或铝制。 | 是 |  |  |  |  |
| 141 |  | △ |  | 开关柜的正面安装铭牌、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。 表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框 | 是 |  |  |  |  |
| 142 | 电容柜（低压柜） | △ | 技术参数 | 电抗可针对5次/7次及以上谐波；其技术参数、执行标准等须满足设计图纸要求 | 是 |  |  |  |  |
| 143 |  | △ |  | 电抗器绝缘等级为H级；电抗器的工频过载可在1.8In下连续安全运行 | 是 |  |  |  |  |
| 144 |  | △ |  | 自带130度过温保护 | 是 |  |  |  |  |
| 145 |  | △ |  | 电容器熔丝：过流保护、过温保护、过压力保护 | 是 |  |  |  |  |
| 146 |  | △ |  | 电容器为自愈型干式环保电容器，电容器外壳采用圆柱形铝壳，内充氮气。 | 是 |  |  |  |  |
| 147 |  | ★ |  | 无功补偿需配置寿命在线监测系统，精准计算出监测整柜的实时输出容量、每组电容的累计运行时间、实时温度等信息，当电容电流和温度出现异常时，系统将实时报警，避免电容高温出现爆炸、起火等重大电气安全事故的发生，真正实现预防性维护，实现无功补偿装置全生命周期管理。 | 是 |  |  |  |  |
| 148 | 低压断路器（所有低压柜均需按照图纸要求配装低压断路器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 框架断路器应符合IEC60947-2 (GB14048-2)要求。 | 是 |  |  |  |  |
| 149 |  | △ |  | 要求额定电流800A以上使用框架断路器 额定电压Ue=690V，额定绝缘电压Ui=1000V，额定冲击耐受电压Uimp=12kV | 是 |  |  |  |  |
| 150 |  | △ |  | 交流电压415V下，框架断路器的分断能力要求如下：额定电流≤2500A | 是 |  |  |  |  |
| 151 |  | ★ |  | 交流电压415V下，对框架断路器的一秒下的短时耐受电流Icw (1s) 要求如下：额定电流2500A以下，Icw (1s) =36kA | 是 |  |  |  |  |
| 152 | 低压塑壳断路器（所有低压柜均需按照图纸要求配装低压塑壳断路器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 250A以下使用热磁脱扣单元 在400~415V电压下，塑壳式断路器 Ics≥30kA | 是 |  |  |  |  |
| 153 |  | ★ |  | 在400~415V电压下，进线低压断路器额定短路分断电流不小于65kA，出线断路器额定短路分断电流不小于50kA | 是 |  |  |  |  |
| 154 |  | ★ |  | 机械寿命：250A以下塑壳断路器机械寿命≥30000次。400A以上塑壳断路器机械寿命≥30000次。 | 是 |  |  |  |  |
| 155 |  | △ |  | 160A以下塑壳断路器支持DIN导轨安装 额定不间断电流（A）：160~630 载流能力（A）：160~630 | 是 |  |  |  |  |
| 156 |  | ☆ |  | (16A-100A)50kA≤（Icu）极限短路分断能力 | 是 |  |  |  |  |
| 157 |  | ☆ |  | (160A)50kA≤（Icu)极限短路分断能力 | 是 |  |  |  |  |
| 158 |  | ☆ |  | (250A)50kA≤（Icu)极限短路分断能力 | 是 |  |  |  |  |
| 159 |  | ☆ |  | (400A-630A)75kA＜（Icu)极限短路分断能力 | 是 |  |  |  |  |
| 160 |  | ☆ |  | 7000≤电气寿命（操作次数） | 是 |  |  |  |  |
| 161 |  | △ |  | 100≤电气寿命每小时 | 是 |  |  |  |  |
| 162 | 电力监控仪表（所有低压柜均需按照图纸要求配装电力监控仪表，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 输入信号兼容 1A,5A；100V,380V,690V | 是 |  |  |  |  |
| 163 |  | △ |  | 应具有1路RS-485通讯（Modbus协议）、可选配第二路通讯、开入量2/4/8可选、继电器2/4路可选、模拟量输出1/3路可选等功能。 | 是 |  |  |  |  |
| 164 |  | ★ |  | 可配置6点测温（进线和出线），高亮分合闸信号指示（替代分合闸信号灯，内置电源） | 是 |  |  |  |  |
| 165 |  | △ |  | 壳体采用 PC 阻燃材料，阻燃等级 VO 级 | 是 |  |  |  |  |
| 166 |  | △ |  | 工作环境温度范围：-25°C—60°C； 存储环境温度范围：-30°C—75°C； 相对湿度：≤93%； | 是 |  |  |  |  |
| 167 |  | △ |  | 电流：1A 或 5A;过负荷持续：1.2 倍，瞬时：10 倍/5 秒；功耗<0.2VA(每相) ，电压：AC100V、220V、380V;过负荷持续：1.2 倍，瞬时：2 倍/1min； 功耗<0.1VA(每相) ；频率：45~65Hz 电压、电流、功率、频率、电能、等全参量测量， 实测 N 线电流或零序电流，电流电压实时波形显示、相位图显示，双向及分相有功/无功电能，四象限无功电能、视在电能，复费率电能，基波有功/无功电能。可增选 2 路温度监测模块，实时测量温度，温度限制可设，实现超温报警 | 是 |  |  |  |  |
| 168 |  | ☆ |  | 有功电能精度应为≤0.5S级. | 是 |  |  |  |  |
| 169 | 浪涌保护器（所有低压柜均需按照图纸要求配装浪涌保护器，技术参数执行此标准） | △ | 技术参数 | 第 I 级 SPD ，应通过 10/350 μs 波形冲击 电流测试 ，Uc≥320V，Iimp≥20kA (10/350 μs) ，Up≤2.5kV。 | 是 |  |  |  |  |
| 170 |  | △ |  | 第 II 级 SPD ，应通过 8/20 μs 波形冲击电流测试，In≥40kA (8/20 μs) ，Up≤2.5kV。 | 是 |  |  |  |  |
| 171 |  | △ |  | 第 III 级 SPD，应通过 8/20 μs 波形冲击电流测试，Uc≥320V，Uc≥275V，In≥10kA (8/20 μs) ，Up≤1.5kV。 | 是 |  |  |  |  |
| 172 |  | △ |  | 应选用通过国家安全检测中心 CQC 质量认证的产品。 | 是 |  |  |  |  |
| 173 | 电流互感器（所有低压成套配电柜均需按照图纸要求配装电流互感器，技术参数执行此标准） | △ |  | 类型选用LMZJ1-0.5,其变比及参数应符合图纸设计要求； | 是 |  |  |  |  |
| 174 | 环网柜（2进6出）备注：2台进线柜、6台出线柜、2台PT柜、1台母联柜、1台翻线柜） | # | 外壳 | 设备外壳：采用Q235B级碳钢钢板加工，表面锤纹漆喷涂，喷涂厚度≥0.6μ，板材壁厚≥1.8㎜：防护等级IP40。 | 是 |  |  |  |  |
| 175 |  | △ |  | 开关柜的基本骨架为组合装配式结构，结构由 2.0mm 敷铝锌钢板双层折边压平 (厚度达2.5mm) 构成，主要框架及门板厚度1.5-1.8mm。户外型 | 是 |  |  |  |  |
| 176 |  | △ | 接地开关 | 额定峰值耐受电流≥63KA | 是 |  |  |  |  |
| 177 |  | △ |  | 额定短时耐受电流≥25KA | 是 |  |  |  |  |
| 178 |  | △ |  | 额定短路持续时间≥4s | 是 |  |  |  |  |
| 179 |  | △ | 电力监控仪表 | 输入信号兼容 1A,5A；100V,380V,690V | 是 |  |  |  |  |
| 180 |  | △ |  | 壳体采用 PC 阻燃材料，阻燃等级 VO 级 | 是 |  |  |  |  |
| 181 |  | △ |  | 前面板防护等级需达到 IP65 及以上 | 是 |  |  |  |  |
| 182 |  | △ |  | 屏幕为中文液晶 | 是 |  |  |  |  |
| 183 |  | △ | 隔离开关 | 类型符合图纸要求 | 是 |  |  |  |  |
| 184 |  | △ |  | 7度≤裂度≤8度； | 是 |  |  |  |  |
| 185 |  | △ | 连接铜母排 | 母线材料: 0#无氧铜≥99.99%，铜排的选择符合GB5585.1-1985 标准，绝缘材料选择优质绝缘材料。 | 是 |  |  |  |  |
| 186 |  | △ |  | 60*6铜排：采用铜导体，99.95%≤0#无氧铜≤99.99%。 | 是 |  |  |  |  |
| 187 |  | △ |  | 表面镀锡处理，5um≤锡层厚度≤15um | 是 |  |  |  |  |
| 188 |  | △ |  | 630A≤载流量≤700A | 是 |  |  |  |  |
| 189 | ZLP/直流配电屏控制柜 | △ | 技术参数 | 蓄电池容量≥ 40AH | 是 |  |  |  |  |
| 190 |  | △ |  | 交流输入电压 ，380VAC -15%~+25% ，双路交流自动互投 | 是 |  |  |  |  |
| 191 |  | △ |  | 并机均流不平衡度：＜3% | 是 |  |  |  |  |
| 192 |  | △ |  | 90%＜综合效率＜94% | 是 |  |  |  |  |
| 193 |  | △ |  | 环境温度 -10 ℃~+40℃ | 是 |  |  |  |  |
| 194 |  | △ |  | 寿命 MTBF：＞10 年 | 是 |  |  |  |  |
| 195 |  | △ | 性能参数 | 两路 380VAC -15%--+25%输入，输出 DC220V，容量 40Ah，充电馈线共组一屏，屏体尺寸 2260㎜*800㎜*600㎜（±1㎜） | 是 |  |  |  |  |
| 196 |  | △ |  | 充电设备采用高频开关整流模块 | 是 |  |  |  |  |
| 197 |  | △ |  | 直流电池屏柜具有触摸屏控制。手动功能 包含开关、信号回路。以上信号均可由微机自动控制，并通过通讯口和 RTU 相连，实现综合自动化。 | 是 |  |  |  |  |
| 198 | 封闭母线 | △ |  | 型式: 密集绝缘，耐火型 双层外壳含防火棉防火板。 | 是 |  |  |  |  |
| 199 |  | △ |  | 导体材质：T2铜，≥99.95% | 是 |  |  |  |  |
| 200 |  | △ |  | 工频耐压:≥42KV(有效值),1min | 是 |  |  |  |  |
| 201 |  | △ |  | 冲击耐压:≥75KV | 是 |  |  |  |  |
| 202 |  | △ |  | 防护等级:≥ IP68 耐火时长为180分钟 | 是 |  |  |  |  |
| 203 | 低压封闭式插接母线槽 | △ | 1600A/3200A技术要求 | 型式: 密集型耐火 | 是 |  |  |  |  |
| 204 |  | △ |  | 额定电流(A) 3150；4000；5000；6300 | 是 |  |  |  |  |
| 205 |  | △ |  | 2s 热稳定电流(KA) ≥80 | 是 |  |  |  |  |
| 206 |  | △ |  | 动稳定电流(KA) ≥175 | 是 |  |  |  |  |
| 207 |  | △ |  | 工频耐压(KV)≥ 42(干试) | 是 |  |  |  |  |
| 208 |  | △ |  | 冲击耐压(KV) ≥75 | 是 |  |  |  |  |
| 209 |  | △ |  | 优质冷轧板或铝合金 | 是 |  |  |  |  |
| 210 |  | ★ |  | 导体材质：T2铜，≥99.95% | 是 |  |  |  |  |
| 211 |  | △ | 其他要求 | 密集型母线槽动热稳定满足国标要求，绝缘材料选择优质绝缘材料聚酯薄膜18丝双层包裹。 | 是 |  |  |  |  |
| 212 |  | △ |  | 铜排搭接部分要镀锡处理 | 是 |  |  |  |  |
| 213 |  | △ |  | 密集型母线槽壳体优质为：冷轧钢板，表面整，冷镀锌加 RAL7032 环氧树脂粉末静电喷涂、插接单元部分需要到达防护等级为IP54 不含插接单元为IP66 | 是 |  |  |  |  |
| 214 |  | △ |  | 低压密集型母线的使用寿命≥ 30 年 | 是 |  |  |  |  |
| 215 | 电力电缆头（电压等级8.7-15KV，规格：50/70/120/150/240/300m㎡） | △ | 技术要求 | 额定电压 kV： 8.7-15 | 是 |  |  |  |  |
| 216 |  | △ |  | 绝缘/半导电料抗张强度：5MPa -6MPa | 是 |  |  |  |  |
| 217 |  | △ |  | 绝缘/半导电料断裂伸长率 （%）： 600-700 | 是 |  |  |  |  |
| 218 |  | △ |  | 绝缘/半导电料硬度邵氏（A）：36±3-28±2 | 是 |  |  |  |  |
| 219 |  | △ |  | 绝缘/半导电料抗撕裂强度（N/mm）： 25-30 | 是 |  |  |  |  |
| 220 |  | △ |  | 局部放电量 pC 15KV下≤2pC；35KV下≤2pC | 是 |  |  |  |  |
| 221 |  | △ |  | 耐压（介电）强度 KV/5min 35kv | 是 |  |  |  |  |
| 222 |  | △ |  | 冲击电压实验：35KV以下≥10次不击穿 | 是 |  |  |  |  |
| 223 |  | △ |  | 潮湿实验：11KV 300h | 是 |  |  |  |  |
| 224 |  | △ |  | 盐雾实验：11KV 1000h | 是 |  |  |  |  |
| 225 | 电力电缆头（电压等级1KV，规格：50/70/120/150/240/300m㎡ | △ | 技术要求 | 交流耐压:7.2KV≥4h不击穿 | 是 |  |  |  |  |
| 226 |  | △ |  | 交流冲击电压实验：7.2KV以下≥15次不击穿 | 是 |  |  |  |  |
| 227 |  | △ |  | 淋雨交流耐压试验：7.2KV以下 ≥1min不击穿 | 是 |  |  |  |  |
| 228 | 电力电缆（电压等级0.4KV-1KV）WDZ-YJV-0.6/1kV 4×240+1×120 | △ | 技术标准 | 所有产品均须符合 GB/T12706-2020 及GB/T12706.1-2020标准及质量要求。 | 是 |  |  |  |  |
| 229 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于 30 年 | 是 |  |  |  |  |
| 230 |  | △ |  | 0.4KV电缆运行参数(电压 U0/U0.6/1kV、最高运行电压Um1.2kV | 是 |  |  |  |  |
| 231 |  | △ |  | 绝缘平均厚度≥2.0mm | 是 |  |  |  |  |
| 232 |  | △ |  | 绝缘最薄点厚度≥1.75mm | 是 |  |  |  |  |
| 233 |  | ☆ |  | 绝缘偏心度≤10% | 是 |  |  |  |  |
| 234 |  | ☆ |  | 2.0mm≤护套厚度 | 是 |  |  |  |  |
| 235 |  | ☆ |  | 热延伸：175%≥载荷下伸长率 | 是 |  |  |  |  |
| 236 |  | △ |  | 交流实验：5KV/5min不击穿 | 是 |  |  |  |  |
| 237 | 电力电缆（电压等级8.7KV-15KV）ZR-YJV22-10KV-3x300 | △ | 技术标准 | 所有产品均须符合 GB/T12706-2020 及GB/T12706.1-2020标准及质量要求 | 是 |  |  |  |  |
| 238 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于 30 年 | 是 |  |  |  |  |
| 239 |  | △ |  | 导体材质：铜，0#无氧铜≥99.99% | 是 |  |  |  |  |
| 240 |  | ☆ |  | 3.95mm≤绝缘最薄点厚度 | 是 |  |  |  |  |
| 241 |  | ☆ |  | 绝缘偏心度≤15% | 是 |  |  |  |  |
| 242 |  | △ |  | 铜带厚度≥0.1mm | 是 |  |  |  |  |
| 243 |  | △ |  | 钢带厚度≥0.85mm | 是 |  |  |  |  |
| 244 |  | ☆ |  | 2.52mm≤护套最薄处厚度 | 是 |  |  |  |  |
| 245 |  | ☆ |  | 热延伸：载荷下伸长率≤175% | 是 |  |  |  |  |
| 246 |  | ☆ |  | 4min≤交流实验30.5KV下不击穿 | 是 |  |  |  |  |
| 247 |  | △ |  | 20℃导体直流电阻实验≤0.0596Ω | 是 |  |  |  |  |
| 248 | 电力电缆（电压等0.6KV-1KV）WDZ-YJV-0.6/1kV 4×150+1×70 | △ | 技术标准 | 产品均须符合 GB/T12706-2020及 GB/T12706.1-2020 标准 | 是 |  |  |  |  |
| 249 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于 50年 | 是 |  |  |  |  |
| 250 |  | △ |  | 0.4KV电缆运行参数(电压 U0/U0.6/1kV、最高运行电压Um1.2kV | 是 |  |  |  |  |
| 251 |  | △ |  | 绝缘平均厚度≥1.5mm | 是 |  |  |  |  |
| 252 |  | △ |  | 绝缘最薄点厚度≥1.26mm | 是 |  |  |  |  |
| 253 |  | △ |  | 热延伸：175%≥载荷下伸长率≥50% | 是 |  |  |  |  |
| 254 |  | △ |  | 交流实验：5KV/5min不击穿 | 是 |  |  |  |  |
| 255 |  | △ |  | 20℃导体直流电阻实验≤0.121Ω | 是 |  |  |  |  |
| 256 | 电力电缆（电压等8.7KV-15KV）NH-YJV22-3x70mm2 | △ | 技术标准 | 产品均须符合 GB/T12706-2020及 GB/T12706.1-2020 标准，且须通过国家 CCC 认证 | 是 |  |  |  |  |
| 257 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于 50 年 | 是 |  |  |  |  |
| 258 |  | △ |  | 导体材质：铜，0#无氧铜≥99.99% | 是 |  |  |  |  |
| 259 |  | △ |  | 绝缘最薄点厚度≥3.95mm | 是 |  |  |  |  |
| 260 |  | △ |  | 绝缘偏心度≤8% | 是 |  |  |  |  |
| 261 |  | △ |  | 铜带厚度≥0.1mm | 是 |  |  |  |  |
| 262 |  | △ |  | 钢带厚度≥0.46mm | 是 |  |  |  |  |
| 263 |  | △ |  | 2.04mm≤护套最薄处厚度≤2.56mm | 是 |  |  |  |  |
| 264 |  | △ |  | 热延伸：175%≥载荷下伸长率≥50% | 是 |  |  |  |  |
| 265 |  | △ |  | 交流实验30.5KV下不击穿≥6min | 是 |  |  |  |  |
| 266 |  | △ |  | 20℃导体直流电阻实验≤0.258Ω | 是 |  |  |  |  |
| 267 | 电力电缆（电压等0.6KV-1KV）WDZ-YJV-4*300+150mm2 | △ | 技术标准 | 产品均须符合 GB/T12706-2020及 GB/T12706.1-2020 标准。 | 是 |  |  |  |  |
| 268 |  | △ |  | 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于50年 | 是 |  |  |  |  |
| 269 |  | △ |  | 0.4KV电缆运行参数(电压 U0/U0.6/1kV、最高运行电压Um1.2kV | 是 |  |  |  |  |
| 270 |  | △ |  | 绝缘平均厚度≥1.8mm | 是 |  |  |  |  |
| 271 |  | △ |  | 绝缘最薄点厚度≥1.66mm | 是 |  |  |  |  |
| 272 |  | △ |  | 热延伸：175%≥载荷下伸长率≥60% | 是 |  |  |  |  |
| 273 |  | △ |  | 交流实验：5KV下不击穿≥5min | 是 |  |  |  |  |
| 274 |  | △ |  | 额定电压 kV： 8.7-15 | 是 |  |  |  |  |
| 275 | 照明配电箱 | △ | 技术标准 | 符合GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备》 | 是 |  |  |  |  |
| 276 |  | △ |  | 额定工作电压：380V、220V，额定绝缘电压：400V,频率：50Hz，主母线额定电流225~10A，主母线额定短时耐受电流6Ka。 | 是 |  |  |  |  |
| 277 |  | △ |  | 户内型，箱体厚度=1.5mm。 | 是 |  |  |  |  |
| 278 |  | △ |  | 防护等级：IP30-操作面IP20C | 是 |  |  |  |  |
| 279 | 电力电缆保护管φ（167） | △ | 技术参数 | 壁厚偏差：5.0mm偏差：-0.1~+1.0mm | 是 |  |  |  |  |
| 280 |  | △ |  | 内径偏差：167mm偏差：-0.1~+0.8mm | 是 |  |  |  |  |
| 281 |  | # |  | 密度：≤1.6g/cm³ | 是 |  |  |  |  |
| 282 |  | △ |  | 维卡软化温度≥93℃ 环刚度（3%）（80℃）≥12 加荷至试样垂直方向变形最为原内径30%时，试样不应出现裂缝或破裂 | 是 |  |  |  |  |
| 283 |  | △ |  | 符合DL/T802.3-2007标准 | 是 |  |  |  |  |
| 284 | 电力电缆保护管φ（100）φ（50） | △ | 技术参数 | 壁厚偏差：5.0mm偏差：-0.1~+1.0mm | 是 |  |  |  |  |
| 285 |  | △ |  | 内径偏差：167mm偏差：-0.1~+0.8mm | 是 |  |  |  |  |
| 286 |  | △ |  | 密度：≤1.6g/cm³ | 是 |  |  |  |  |
| 287 |  | △ |  | 维卡软化温度≥93℃ 环刚度（3%）（80℃）≥12 加荷至试样垂直方向变形最为原内径30%时，试样不应出现裂缝或破裂 | 是 |  |  |  |  |
| 288 |  | △ |  | 符合DL/T802.3-2007标准 | 是 |  |  |  |  |
| 289 | 塑料通信管（110） | △ | 技术参数 | 材质PVC | 是 |  |  |  |  |
| 290 |  | △ |  | 规格：PVC-U 32X2.0/1.6X7 | 是 |  |  |  |  |
| 291 |  | △ |  | 纵向回缩率≤5.0% | 是 |  |  |  |  |
| 292 |  | △ |  | 拉伸屈服强度≥30Mpa 维卡软化温度≥75℃ | 是 |  |  |  |  |
| 293 | 绝缘胶皮 | △ |  | 生产标准：GB/T5574-2008 | 是 |  |  |  |  |
| 294 |  | △ |  | 拉伸强度，＞3.0Mpa | 是 |  |  |  |  |
| 295 |  | △ |  | 拉断伸长率＞200% | 是 |  |  |  |  |
| 296 |  | △ |  | 公称硬度：60~70(邵尔A)，热空气老化后拉伸强度降低率（70℃X72h）≤30，吸水率（23h蒸馏水X24h＜1.5），绝缘性能10KV | 是 |  |  |  |  |
| 297 | 电缆标牌、配电室标牌 | △ |  | 电缆标牌：GB50303-:电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。标识牌材质（不锈钢、铝制、亚克力材质、表面3M光膜）。规格：70㎜*90㎜（±1㎜） | 是 |  |  |  |  |
| 298 |  | △ |  | 配电室制度牌材质：KT板或亚克力，表框规格：900㎜*600㎜（±1㎜） | 是 |  |  |  |  |
| 299 |  | △ |  | 高压开关柜的铭牌材质不锈钢。标识牌材质：铝制、不锈钢材质、表面3M光膜、铭牌应清晰的显示制造厂名称、设备型号和出厂序号、生产日期、主要技术参数、防护等级、产品编号。开关柜的正面应有铭牌、一次接线模拟图、柜位序号、手车序号。 表计、信号继电器等元件应有标明用途的标志框规格：：255㎜*160㎜（±1㎜）、105㎜*100㎜（±1㎜） | 是 |  |  |  |  |
| 300 |  | △ |  | 挡鼠板规格：600㎜*2250㎜（±1㎜），材质：不锈钢 | 是 |  |  |  |  |
| 301 |  | △ |  | 亚克力板：ISO7823,产品具备指标:冲击强度≥1.5kg·m/cm²、弯曲疲劳≤60mm、温度变形≤1mm/m | 是 |  |  |  |  |
| 302 |  | △ |  | 不锈钢板材质：GB/T3280-2009《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T4238-2009 | 是 |  |  |  |  |
| 303 | 七氟丙烷、灭火器设备 | △ |  | 灭火器规格：手推式150KG、手提式8KG手提式干粉灭火器执行GB44021998。 | 是 |  |  |  |  |
| 304 |  | △ |  | 参照GB25971-2010七氟丙烷灭火剂配置 | 是 |  |  |  |  |
| 305 |  | △ |  | 气瓶符合国家质量技术监督局[2000]250号文件要求。 | 是 |  |  |  |  |
| 306 |  | △ |  | MFZ/ABC\8KG.喷射距离：≥4.5M。喷射时间：≥15S.驱动气体：氮气。工作压力：1.2MPa，灭火方式：局部灭火。灭火药剂：磷酸二胺50%、硫酸铵25% | 是 |  |  |  |  |
| 307 | 火灾报警控制主机 | △ |  | 消防电源监控主机 ，工作电源220v | 是 |  |  |  |  |
| 308 |  | △ |  | 显示屏规格≥240×160点 | 是 |  |  |  |  |
| 309 |  | △ |  | 点数≥242点 | 是 |  |  |  |  |
| 310 |  | △ |  | 20W≤功耗≤25w | 是 |  |  |  |  |
| 311 |  | △ |  | 系统型式：联动型 | 是 |  |  |  |  |
| 312 |  | △ |  | 环境湿度：≤95％，不结露100％ | 是 |  |  |  |  |
| 313 | 防火漏电主机 | △ |  | 防火漏电主机 | 是 |  |  |  |  |
| 314 |  | △ |  | 符合GB14287.1-2014《电气火灾监控系统第1部分：电气火灾监控设备》 | 是 |  |  |  |  |
| 315 |  | △ |  | 外形尺寸：560mmX400mmX140mm； | 是 |  |  |  |  |
| 316 |  | △ |  | 额定工作电压：AC220V | 是 |  |  |  |  |
| 317 |  | △ |  | 设备容量：4个回路，每个回路64个地址点。 | 是 |  |  |  |  |
| 318 |  | △ |  | 液晶屏显示， | 是 |  |  |  |  |
| 319 |  | △ |  | 控制输出接点数量1组 | 是 |  |  |  |  |
| 320 |  | △ |  | 最长通信距离为1000M,采用截面积1.0mm²的铜质导线 | 是 |  |  |  |  |
| 321 | 接地母线 | △ |  | 镀锌50*50优质碳钢：Q235B材质 | 是 |  |  |  |  |
| 322 |  | △ |  | 8um≤表面冷镀锌处理≤10um | 是 |  |  |  |  |
| 323 |  | △ |  | 宽度尺寸偏差：±1.2mm | 是 |  |  |  |  |
| 324 |  | △ |  | 厚度偏差尺寸：±0.5mm | 是 |  |  |  |  |
| 325 | 高压电缆保护管φ（100） | △ | 技术参数 | 材质:CPVC | 是 |  |  |  |  |
| 326 |  | △ |  | 规格:φ100×5 | 是 |  |  |  |  |
| 327 |  | △ |  | 公称外径：100mm偏差：+0.8-0.4 | 是 |  |  |  |  |
| 328 |  | △ |  | 公称壁厚：5.5mm偏差：+0.6-0.3 | 是 |  |  |  |  |
| 329 |  | # |  | 环刚度达到1Okpa | 是 |  |  |  |  |
| 330 |  | △ |  | CPVC阻燃等级标准为UL94 | 是 |  |  |  |  |
| 331 |  | △ |  | 加工材料母料必须为：PVC原生料生产、维卡软化温度≥℃高压保护管93普通保护管81 | 是 |  |  |  |  |
| 332 |  | △ |  | 纵向回缩率≤5%CPVC | 是 |  |  |  |  |
| 333 |  | △ |  | 落锤冲击试验9/10通过 | 是 |  |  |  |  |
| 334 |  | △ |  | 体积电阻率≥.m1.0×1011 | 是 |  |  |  |  |
| 335 |  | △ |  | 环段热压缩力公称壁厚en/mm5.0＜8.0KN0.45≥8.01.25 | 是 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：   年   月  日

注:1、投标人必须对照招标文件技术条款，如实逐条说明所提供服务已对招标文件的技术条款做出了实质性的响应，并申明与技术条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

2、投标人应在“响应/偏离”栏中注明“响应”或“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3、投标人标注的“正偏离”需经评标委员会认可。（根据证明材料确定）

4、①指标按重要性分为 “★”“☆”“# ”和“△” 。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，☆代表优质优价指标，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求 ”项填“是 ”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

③除需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

- 八、商务条款偏离表

项目名称：												项目编号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离情况（据实填写正偏离/负偏离） | 证明材料（如有，标明所在页码） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站营区电力系统扩容升级设备采购安装项目，拟采购安装1600KVA干式变压器2台，800kva干式变压器4台，高压成套配电柜28台，环网柜1台，低压开关柜37台，配电箱1台，火灾报警控制主机2台，电力排管12112m，塑料通信管1255m，电力电缆7940m，电力电缆头358个。具体数量以设备采购清单为准。 |  |  |  |  |
| 2 | 本项目不接受联合体投标，响应招标文件要求 |  |  |  |  |
| 3 | 响应招标文件要求：如中标按招标文件要求缴纳履约保证金 |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价不超过本项目最高限价，且响应采购需求中第五章第二部分技术和服务需求中所有报价内容及要求和投标文件格式中报价一览表中明确的所有费用。 |  |  |  |  |
| 5 | 项目履约期限：自合同签订之日起40个日历日内完成到货、安装、调试，并严格按照驻地电业部门规定完成送电验收，方为最终验收合格，并达到正常使用功能。 |  |  |  |  |
| 6 | 项目履约地点：中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 |  |  |  |  |
| 7 | 产品质保期：5年 |  |  |  |  |
| 8 | 履约验收：主要由2部分组成。分别为：设备到货验收、最终验收。 （1）到货验收：乙方完成采购清单中所有产品设备供货后向甲方提交到货验收申请，自收到验收申请3日内，甲方按照到货验收要求组织验收小组对主要产品到货情况进行初验，验收小组成员包括：警务保障中心、法制部门、纪检督察部门、采购部门，如有需要，甲方有权邀请第三方参与验收，乙方需全程参与验收。到货验收合格后，甲乙双方应出具到货验收报告并签字盖章。到货验收如不通过，参照合同违约条款执行，整改期限包含在履约期限内。 （2）最终验收：乙方按要求时限完成所有设备安装、调试并经驻地电力部门验收合格且送电后，乙方向甲方提交验收申请，甲方自接到验收申请后10日内组织验收小组开展最终验收，验收期间乙方需提交与项目有关的符合相关标准规定的全部资料并确保最终达到合格送电要求，终验合格后，甲乙双方需出具最终验收报告并签字盖章，视为最终验收合格。 （3）履约验收将根据项目实施进度，视情邀请专家组进场，对投标人所投产品进行专业检测及验收，由此产生的费用由中标单位承担。 |  |  |  |  |
| 9 | 付款方式： 第一期款：签订合同前，乙方向甲方提供合同总价款10%的履约保证金或履约保函。合同签订后7日内，乙方向甲方提供合同总价款40%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付合同总价款的40%。 第二期款：合同签订后，乙方完成采购清单中所有产品设备供货后，乙方向甲方提交到货验收申请，甲方按照到货验收要求组织验收小组对所有产品到货情况进行初验(初验时间计算在履约期限内)；待初验合格后，乙方在7日内向甲方提供合同总价款20%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至合同总价款的60%。 第三期款：乙方按要求时限完成所有设备安装、调试、试验，并经驻地电力部门验收合格且送电后，乙方向甲方提交验收申请，甲方自接到验收申请后10日内，按终验要求组织验收小组进行验收，待甲方验收小组终验验收合格，乙方在7日内提供合同总价款20%的发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至合同总价的80%。 第四期款：项目终验合格，待甲方决算审计完成后，乙方在7日内向甲方指定账户缴纳该项目审定价3%的质保金并向甲方提供项目审定金额剩余款项发票，甲方于7日内（除因甲方支付环节繁琐导致支付延误的情况除外）向乙方支付至该项目审定总价的100%。 |  |  |  |  |

注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

供应商名称(公章)：________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________

______年____月____日

九、供货方案

（格式自拟）

- 十、售后服务方案

- 供应商应提交完整的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、服务地点、人员等

- （格式自拟）

十一、技术方案及产品性能

（格式自拟）

十二、服务、实施方案

（包括不仅限于生产、供货、安装、调试、验收等）

### 十三、投标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 招标单位名称 | 项目名称 | 招标 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 招标单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

- 十四、拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 建造师证书号 |  |  |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 相关工作年限 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期:      年    月    日

注：后附项目负责人身份证复印件、注册建造师一级(机电工程专业)复印件（如有），安全生产考核合格证书（B类）复印件（如有）等。

- 十五、本项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所学 专业 | 拟在本项目中 担任的工作 | 相关工 作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期:      年    月    日

注：后附项目总工职称证书（电气工程专业）复印件（如有）、项目安全员安全生产考核合格证书（B类）复印件（如有）等。

- 十六、供应商认为需提供的其他材料

（格式自拟）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。