杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥小学新建工程弱电设备采购项目

项目编号：ZWFY2022-033

公

开

招

标

文

件

杭州市富阳区灵桥镇人民政府

中纬工程管理咨询有限公司

2022年11月

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………9

第三章    评标办法及评分标准…………………………………32

第四章    采购需求………………………………………………36

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………52

第六章    投标文件格式附件……………………………………60

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，中纬工程管理咨询有限公司受杭州市富阳区灵桥镇人民政府委托，现就“杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥小学新建工程弱电设备采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月06日09时00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 项目编号：ZWFY2022-033

## 项目名称：杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥小学新建工程弱电设备采购项目

## 采购方式：公开招标

## 采购内容及数量：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 最高限价 （万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥小学新建工程弱电设备采购项目 | 1 | 项 | 760.6511 | 760.6511 | 本项目涉及弱电智能化系统：综合布线、计算机网络及无线覆盖系统、中心机房系统、视频安防及入侵报警系统、数字广播系统、能耗检测系统、接送及电子班牌系统、校园电视台、录播系统、出入口管控系统、智慧人脸系统、巡更系统、科艺楼134人音视频系统、报告厅中控系统、科艺楼舞蹈教室多媒体音频系统、行政楼会议室音频系统、风雨操场音频系统、智慧校园信息系统、纸艺楼音频系统、BA控制系统、电梯和地下室无线监控等。 | 详见采购需求 |

合同履行期限：60个日历天内将货物按时运至采购人指定地点并安装完成。

## 五、申请人的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目允许联合体投标。（以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函。不得限制大型企业与小微企业组成联合体、中型企业与小微企业组成联合体、小微企业与小微企业组成联合体参与投标）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 六、获取招标文件

- 时间期限：公告发布之日至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

- 地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

- 方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

- 售价：免费；

- 供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

- 提示：

（1）采购人、采购代理机构依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（4）不提供招标文件纸质版。

## 七、电子招投标的说明

- 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

- 投标准备：

（1）注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:《CA证书办理操作指南》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

- 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

- 投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

- 投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

- 投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

- 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

## 八、提交投标文件截止时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2022年12月06日09时00分00秒（北京时间）。

- 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 投标地点(网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 九、开标时间和地点

- 开标时间：2022年12月06日09时00分00秒（北京时间）。

- 开标地点(网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼3号开标室6号评标室。

## 十、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

## 十一、本采购项目政府采购意向公开的公告链接：

## https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8713754&utm=web-government-front.49399a16.0.0.8eb13840490011ed9deba180eee7ed6c

## 十二、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html

- 落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。

- 特别提醒：因本项目公开招标文件内容有较大修改，请各投标人高度重视，严格按照招标文件要求编制投标文件。

## 十三、疫情防控期间（仅限于现场演示/样品指认）投标现场注意事项(按照开标当日疫情情况作具体调整）

为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下：

- 投标人应选派持有健康绿码和行程卡不带※的人员进行现场演示/样品指认。

- 现场演示/样品指认人员应随身携带居民身份证，并做好佩戴口罩等个人防护措施。

- 现场演示/样品指认人员应预留足够时间提前到达开标现场，配合场所工作人员做好健康绿码、行程卡查验、体温检测、实名登记等防控工作。待工作人员开始组织现场演示/样品指认时，现场演示/样品指认人员按规定次序进行演示/样品指认。未经指认人员指认的样品，不计入评分。

- 现场演示/样品指认人员进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就座，现场演示/样品指认完成后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。演示产品/样品须在评标结束两个工作日内自行撤回，未撤回的演示产品/样品采购代理机构有权自行处置。

- 投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境，交易中心仅提供HDMI接口的投影仪。演示时间控制在30分钟内。（注：投标方案讲解演示人员/样品指认人员须与投标人存在劳动关系。疫情防控期间，投标人可委派不超过两名代表前来现场参加现场演示/样品指认，且必须包含法定代表人或其授权代表。▲讲解演示人员/样品指认人员进场时携带身份证、法定代表人授权委托书、与投标人的劳动关系证明或在职证明（注明姓名，身份证号并加盖投标人公章）、《参与政府采购活动健康承诺书》(见附件），否则不得讲标/指认。如因技术原因需增派人员，须现场向采购代理机构提出申请，获得允许后方可参加。样品间位于杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼）

## 十四、业务咨询

对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名    称：杭州市富阳区灵桥镇人民政府

地    址：杭州市富阳区灵桥镇灵礼路1号

传    真： /

项目联系人（询问）：韩华锋

项目联系方式（询问）：13429198233

质疑联系人：赵舟

质疑联系方式：13567138822

- 采购代理机构信息

名    称：中纬工程管理咨询有限公司

地    址：杭州市富阳区富春街道体育馆路500号新凯商务楼5楼

邮   箱：370336729@qq.com

项目联系人（询问）：何君华

项目联系方式（询问）：13735585626

质疑联系人：李函

质疑联系方式：0571-58981560

- 同级政府采购监督管理部门信息

名    称： 杭州市富阳区财政局

地    址： 杭州市富阳区富春街道富春街12号

邮   箱： 506009129@qq.com

联系人 ：赵靓

监督投诉电话： 0571-61772959

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市富阳区灵桥镇人民政府

中纬工程管理咨询有限公司

2022年11月14日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥小学新建工程弱电设备采购项目 | 项目编号 | ZWFY2022-033 |
| 2 | 采购人 | 杭州市富阳区灵桥镇人民政府 |  |  |
| 3 | 项目概况 | 本项目涉及弱电智能化系统：综合布线、计算机网络及无线覆盖系统、中心机房系统、视频安防及入侵报警系统、数字广播系统、能耗检测系统、接送及电子班牌系统、校园电视台、录播系统、出入口管控系统、智慧人脸系统、巡更系统、科艺楼134人音视频系统、报告厅中控系统、科艺楼舞蹈教室多媒体音频系统、行政楼会议室音频系统、风雨操场音频系统、智慧校园信息系统、纸艺楼音频系统、BA控制系统、电梯和地下室无线监控等。 |  |  |
| 4 | 资金来源与 预算 | - 资金来源：预算资金。 - 项目预算：760.6511万元。最高限价：760.6511万元。 |  |  |
| 5 | 提交投标文件截止 时间与地点 | - 提交投标文件截止时间：2022年12月06日09时00分00秒（北京时间） - 提交投标文件截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标会。 |  |  |
| 6 | 开标 时间与地点 | - 开标时间：2022年12月06日09时00分00秒（北京时间） - 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼3号开标室6号评标室。 |  |  |
| 7 | 投标报价 与费用 | - 本项目中价格全部采用人民币元报价。 - 本项目不接受选择性报价。 - 报价一览表是报价的唯一载体。 - 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 - 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需计入报价。 - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 验收时如需涉及检测的，检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 |  |  |
| 8 | 投标人 资格要求 | - 基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 (2)落实政府采购政策需满足的资格要求：无 (3)特定资格要求：无。 (4)本项目允许联合体投标。（以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函。不得限制大型企业与小微企业组成联合体、中型企业与小微企业组成联合体、小微企业与小微企业组成联合体参与投标） (5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 9 | 分包 | 采购人同意分包的，在采购需求中予以明确。 |  |  |
| 10 | 开标前答疑会 或现场踏勘 | - 开标前答疑会：不组织。 - 现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 - 采购人联系方式：联系人 韩华锋 联系电话13567189483 |  |  |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |  |  |
| 12 | 样品提供 | 样品要求：要求提供样品。 |  |  |
| 13 | 现场演示 | 要求现场演示： （1）现场演示时间：不超过30分钟，含专家提问环节。讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，若讲解演示人员未在投标截止时间之前完成现场签到，则不得讲解演示。 （2）现场演示地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼样品间。 （3）现场演示要求：详见招标文件。 注：投标人演示人员请自行准备相关设备及网络环境进行现场讲解。投标方案讲解演示人员须与投标人存在劳动关系。因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |  |  |
| 14 | 项目属性 | 货物类 |  |  |
| 15 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |  |  |
| 16 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 - 采购标的：①计算机网络及无线覆盖系统②视频安防及入侵报警系统③智慧校园信息系统 - 所属行业：①软件和信息技术服务业②软件和信息技术服务业③软件和信息技术服务业 |  |  |
| 17 | 促进中小企业发展政策 | - 投标人应对照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）《监狱企业证明文件》。 - ▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 - 如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 - 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |  |
| 18 | 节能环保要求 | - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |  |  |
| 19 | 支持绿色发展 | - 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。 - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 |  |  |
| 20 | 支持创新发展 | - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |  |  |
| 21 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |  |  |
| 22 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业 | 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。 |  |  |
| 23 | 评标结果公示公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江政务服务网（杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目 http://www.fuyang.gov.cn/col/col1386000/index.html?key）。 |  |  |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。鼓励有条件的采购单位视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。 |  |  |
| 25 | 履约保证金的收取及退还 | 供应商按政府采购合同要求缴纳履约保证金，履约保证金总额不超过政府采购合同总金额的1%。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 |  |  |
| 26 | 投标保证金 | 本项目不需要缴纳投标保证金。 |  |  |
| 27 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |  |  |
| 28 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |  |  |
| 29 | 其他说明 | 联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |  |  |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第三部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第三部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |  |  |
| 30 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按计价格【2011】534号文件收费标准（货物类），由中标单位承担，中标单位在领取中标通知书时将招标代理服务费支付给招标代理公司。 |  |  |
| 31 | 解释 | 本招标文件的解释权属于杭州市富阳区灵桥镇人民政府和中纬工程管理咨询有限公司。 |  |  |

## 一、总  则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- “采购代理机构”系指组织本次招标的中纬工程管理咨询有限公司。

- “采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

- “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

- “公章”系指单位的法定名称章。

- “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数；“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

### （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （五）特别说明

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2. 价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的澄清

- 已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当根据第二章 投标人须知 十二、合同签订及其他“（五）询问、质疑和投诉”的相关规定，以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向采购代理机构提出。采购代理机构将在规定时间内，以书面形式予以答复。

- 采购代理机构认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

### （二）招标文件的修改

- 在投标截止期前任何时候，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

- 为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

### （一）投标文件的语言及计量

- 投标人的投标文件以及与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，采购代理机构将不予接受。

- 投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

### （二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件

证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供。）

##### 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

##### 法定代表人授权委托书(格式见附件)及授权代表的身份证（复印件）；

（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书；）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

##### 投标响应函（格式见附件）；

##### 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

##### 政府采购供应商廉洁自律承诺书（格式见附件）；

##### 廉政承诺书（格式见附件）；

##### 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件；（可不提供）

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

##### 社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单（可不提供）；

##### 2021年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）（可不提供）；

##### 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

(11)以联合体形式投标的，提供联合协议(格式见附件)；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供。

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的，投标无效。）

- 商务及技术文件

（1）组织实施方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出详细组织实施方案；

（2）技术和服务方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出与本项目管理的相关详细计划和实施措施，如各类技术培训、运维保障、应急预案、售后服务、验收方案在内的内容和措施；

（3）投标标的清单（格式见附件）（如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单）：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，须明确投标产品的设备名称、品牌、型号、规格配置详细说明等具体技术指标；

（4）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（5）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（6）技术规格偏离表，投标人应对采购需求中所提出各项要求明确是否偏离（格式见附件）；

（7）投标人情况介绍（格式见附件）；

（8）本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件）：人员数量配置，重要岗位须人员详细资料，并附上有关证明材料；

（9）本项目设备投入一览表（格式见附件）（若有）：材料、设备、工具等投入计划，并附上有关证明材料；

（10）备品备件及售后服务承诺，投标人承诺给予采购人的包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的承诺；

- 投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（格式自拟）；

（12）关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

- 报价文件：

##### （1）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）；

##### （2）报价一览表（格式见附件）、投标报价明细表；

##### （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

### （三）投标文件的编制、签署

- 投标文件的编制

各投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制，导致影响评标的，投标无效；

- 投标文件的签署、盖章

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，投标无效。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲4. 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效投标处理。

▲5. 资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效投标处理。

- 投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### （四）投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购代理机构将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

- 投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

- 投标报价的确认：采购代理机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

### （五）投标文件的递交

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

- 投标截止时间和有效时间

##### 投标截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响投标截止时间的，采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

##### 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

##### 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，否则事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（一）开标会由采购代理机构主持，在电子交易平台进行。

（二）投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标解密后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

特别说明：

- 政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据本中心相关公告，按调整后的程序操作。

- 政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

##### 若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

##### 若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购代理机构将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

## 五、评标

### （一）评标委员会

- 评标委员会的组成

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

- 评标委员会组成人员的回避

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律、法规、规章、招标文件等规定的其他事项。

- 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

### （二）评标原则

- 评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

- 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

- 在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

### （三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

- 投标文件初审

（1）资格性审查

采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查。采购代理机构以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，取消投标资格，其投标文件将作无效投标处理。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效投标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性审查不合格的投标人则无需继续进行符合性审查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

- 样品评审（若有）

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

- 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 商务及技术文件的比较与评价

评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

- 报价文件的比较与评审

资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，采购代理机构和公证机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。采购代理机构在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 推荐中标候选人与编写评标报告

评标委员会完成评标后,按评标原则、标准和方法推荐中标候选人，同时根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 六、无效的投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效投标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 5 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的。 |
| 6 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 7 | 投标人有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》第（一）款第4点作出承诺，但未详细说明失信记录的情况的。 |
| 8 | 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的，法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的。 |
| 9 | 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的。 |
| 10 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 11 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 12 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的实质性内容进行编制的。 |
| 13 | 技术规格偏离表内容与实际不符的。 |
| 14 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 15 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 16 | 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的。 |
| 17 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 18 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 19 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 20 | 投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的。 |
| 21 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 22 | 报价文件中有0报价，或“免费赠送”等形式的。 |
| 23 | 采购内容未包含在《报价一览表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 24 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 25 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情形之一）： - 使用伪造、变造的许可证件的； - 提供虚假的财务状况或者业绩的； - 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； - 提供虚假的信用状况的； - 其他弄虚作假的行为的。 |
| 26 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效： - 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； - 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； - 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； - 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； - 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； - 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； - 不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 27 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 28 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 29 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 30 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用杭州市的）规定的其他无效情形。 |

## 七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

## 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、评审专家名单、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标（成交）候选人推荐情况、未中标情况说明、代理服务收费标准及金额、公告期限。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 十二、合同签订及其他

### （一）签订合同

- 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标、成交通知书发出之日起10个工作日内，与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。已申领电子签章的单位可在线签订合同。

- 如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，由采购代理机构记录不良行为一次，并报采购监督管理部门给予通报。

- 中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。采购人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 采购人和中标人应当在政府采购合同中明确约定双方的违约责任。对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对中标人受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

- 采购文件和采购合同可约定根据项目实施进度分期支付采购资金，不得强制中标人接受不合理的支付期限、方式、条件和违约责任等，不得以审计作为支付中标人款项的条件，不得约定验收合格后分期付款和收取质量保证金。

- 采购人应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还的违约责任，并在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

- 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 实行政府采购的政府购买服务合同的签订、履行、变更等，应当遵守政府采购法律、法规、规章以及民法典的相关规定。合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强，经费来源稳定、价格变动幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

- 政府采购合同一式叁份，采购人及中标人各执壹份，中纬工程管理咨询有限公司执壹份。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，自动备案。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### （二）履约保证金

- 拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

- 政府采购货物和服务项目中，采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。

- 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

### （三）货款的结算

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。

- 采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。

- 采购人不得无故拒绝或者迟延支付政府采购合同款项，应当畅通供应商催款维权渠道，及时处理诉求，维护政府公信力。供应商对于采购人违规拖欠账款的行为，可向有关部门反映。

### 验收

- 采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并按照合同规定的验收方案对供应商履约情况进行验收。

- 采购人成立验收小组，供应商应积极配合。验收小组应当由五人以上单数组成，相关专业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。采购人可以邀请参加项目采购活动的其他供应商或者第三方机构参与对供应商的履约验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。受采购人委托组织采购活动的采购代理机构工作人员和评审专家不得参加验收小组。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

- 验收结束后，验收小组应当出具验收报告。验收小组成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。采购人应当根据验收报告明确验收意见，并盖章确认。除涉密情形外，政府采购履约验收结果应在采购人评价后2个工作日内向社会公告。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应依法及时处理。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### （五）询问、质疑和投诉

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将在3个工作日内对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其他事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本详见附件。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《采购委托协议书》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其他事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

- 质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉书范本详见附件。

- 在线质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

## 一、总则

- 本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

- 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

- 综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

- 评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 二、评分内容及标准

### （一）商务价格评分（30分）

- 报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

- 商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

### （二）资信及技术评分（70分）

- 资信及技术分的计算

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

- 评分细则

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |  | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 1.投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等方面与项目对应需求的满足；（0-2分) | 0-2分 |  | 主观分 |
|  |  | 2.深化设计方案：是否具备针对监控系统、校园广播系统、134人阶梯教室、风雨操场、校园电视台演播室、BA控制系统的平面设计、系统架构、功能特点、详细技术解决方案横向比较打分；以上每个系统方案优秀符合实际场景的得0.25分，未提供方案或方案不合理得0分。（0-1.5分） | 0-1.5分 |  | 主观分 |
|  |  | 3.360人报告厅：提供扩声、灯光、舞台机械、中控系统系统的详细设计平面图、系统架构图、空间布局效果图。以上每个方案优秀符合实际场景的得0.5分，未提供方案或方案不合理得0分。（0-2分） | 0-2分 |  | 主观分 |
|  |  | 4组网设计： 1）学校科艺楼二层机房数据网：提供每幢建筑物到接入层交换机，接入层交换机到汇聚交换机、汇聚层交换机到核心交换机之间的组网设计，并提供详细设计图纸；（0-1分） 2）学校门卫室设备网：提供每幢建筑物到接入层交换机，接入层交换机到汇聚交换机、汇聚层交换机到核心交换机之间的组网设计，并提供详细设计图纸。（0-1分） | 0-2分 |  | 主观分 |
|  |  | 5.科艺楼360人报告厅音响系统符合相关标准，具备声场设计方案：是否对报告厅采用EASE进行摸拟声场分析，并出具三维模型图、声场覆盖图、不均匀度声学指标分析图、语言清晰度声学指标分析图，提供每组分析图并设计合理的得1.5分，未提供方案或方案不合理得0分。（0-1.5分） | 0-1.5分 |  | 主观分 |
|  |  | 6.5G组网覆盖建议方案：根据投标人校园无线网络及地下室运行商5G网络，提供5G组网方案，并提供5G组网平面设计图。（0-3分） | 0-3分 |  | 主观分 |
| 2 | 投标产品的性能 | 设备选型方案：投标产品中参数负偏离每项扣1分，主要产品参数负偏离每项扣2分，扣完为止。（0-18分） （以下为主要产品参数，参数中提供检测报告等材料要求投标单位逐一响应，不提供则为负偏离） 1.校园电视台系统： 导播系统软件：无需通过直播平台及账号的设置，系统可以自动扫描识别并调用多台手机、平板等移动便携终端设备的摄像功能，并非手动输入IP网络流地址的方式接入；同时便携终端设备具有提示TALLY状态功能方便现场活动调度；支持直播生态功能，提供手机、编码器设备配套APP，仅需扫描二维码即可快速连接导播台实现远程联动直播。 （提供功能截图与整机照片） 2.广播系统： 1）数字化IP网络广播客户端管理软件： 提供网络广播系统软件著作权登记证书； 2)IP网络功放终端（240W）: 投标厂家获得计算机软件著作权登记证书； 3.360人报告厅音视频系统音频处理器设备: 具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； （提供设备界面截图佐证） 4.360人报告厅音视频系统校园中控平台系统： 1）主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证） 2）支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 （提供第三方产品功能检验报告复印件） - 为了保障项目后期实际使用产品的售后服务质量，产品厂家需具备十星级认证；认证范围需包含（公共广播、数字会议、专业音箱等） （提供证书官网截图） 5.计算机网络系统防火墙设备： 1)要求所投防火墙产品的生产厂商具备信息安全软件开发服务资质，提供有效证书复印件，不提供不得分。 2)具备基于国家/地区的流量管理功能； （提供具备CNAS第三方产品功能检测报告复印件） 3）具备勒索软件通信防护功能； （提供具备CNAS第三方产品功能检测报告） 6.能耗管理平台系统： 1）为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，物联网网关支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议，提供三种协议传感器并可上线平台 （提供第三方产品功能检验报告复印件） 2）校园智慧大脑平台支持基于分组的用电排行、用电趋势等能耗监测，可按时段、天、月等时间进行查看；支持基于分组的室内温度、设定温度、室内湿度等温湿监测，可按时段、天、月等时间进行查看 （提供功能界面截图） 3）考虑到后期物联网设备兼容性，物联网控制平台支持内置传感器库，传感器型号数量不少于3000+。 （提供第三方产品功能检验报告复印件） | 0-18分 |  | 客观分 |
| 3 | 投标演示（时间不超过30分钟） | 投标人需现场自行搭建演示环境；投标人未提供建筑还原真实效果演示的，或仅提供PPT或视频演示的，演示分得0分（演示样品品牌、型号、技术参数需与所投产品品牌，型号，技术参数保持一致；否则演示分得0分）； 投标人对提供的软件系统主要功能进行演示，所有软件必须在同一套平台系统中完成，软件为同一家公司设计，如果由多家软件公司设计的系统演示得0分，由多套平台系统演示得0分。（0-21分） 一、3D建模可视化驾驶舱（0-8分）： 1.模型效果展示（0-4分） （1）模型场景效果展示：选取行政楼、科艺综合楼、教学楼、纸艺馆进行建筑模型外立面与内部结构详细真实还原制作，结合场景24小时阳光照射变化对模型美观效果进行展示；演示方需提供现场实景航拍素材，结合实景素材查看建筑制作效果需与真实场景相符，呈现效果美观，每完成一幢建筑模型及内部结构演示得0.5分，最高得2分；非精细化模型效果还原、或展示内容不全均不得分（0-2分） （2）校园外景地形与绿化展示：结合校园实际建设情况、制作校园外景地形路网、大门、绿化湖泊，云雾天空特效、整体外景效果；演示方需提供现场实景航拍素材，结合实景素材查看，地形路网、校园大门符合校园实际建设情况、效果真实美观得1分，绿化湖泊、云雾天空特效还原效果真实、整体外景效果美观和校园实际情况相符得1分，最高得2分，不符合不得分（0-2分） 2.驾驶舱数据管理平台演示（0-2分） 数据管理平台：结合制作灵桥小学演示模型场景（楼宇模型与外景地形）、满足创建场景视角、编辑/删除场景视角、自定义创建POI点（可在室外场景，室内场景，楼宇内分层中创建POI点，编辑点位位置，点位高度，点位类型），创建POI点附属视角（可针对每个POI点创建附属视角，供前端镜头推进查看POI点位位置）；功能满足符合要求得2分，不满足不得分；（0-2分） 3.驾驶舱云渲染服务器功能演示（0-1分） 云渲染服务器：满足GPU计算节点统计、应用使用次数与时长、支持复制应用链接、上架下架、删除应用操作，对于正在运行的应用，支持显示相关信息、停止、查询操作；可以实时统计管理节点机的IP、状态、当前并发客户端数量、GPU显卡型号、CPU使用率、GPU使用率、内存使用率及显存使用率指标，支持对节点机进行查询、停用、启用操作，可全选及批量操作；（0-1分） 4.场景特效（0-1分） 结合学校规划、制作学校总体规划特效、覆盖范围特效、场景推拉特效，满足根据实时天气情况切换阴天、晴天、雨天、雪天、雾天场景效果（现场需展示五种天气效果），特效效果制作合理美观得1分，不满足不得分；（0-1分） 二．3D建模及智慧校园数据平台场景应用（0-11分） 1.停课预警演示 （1）同一班级学生超过5人请假，智慧校园数据平台系统自动停课预警； （2）点击停课预警点，3D模型上对应为夜晚特效场景和楼幢变为水晶体高亮；后台人员通过平台系统，可以查看停课、应到、实到、待到等班级概况； （3）点击停课班级，3D场景内看到停课班级的详情。 以上内容功能全部满足、交互逻辑设计合理、展现效果符合要求得1.5分、不满足或者部分功能满足得0分；（0-1.5分） 2.电子班牌系统演示 （1）现场演示通过电子班牌设备扫脸进入智慧校园数据平台，通过报修界面对损坏设备进行报修。数据平台上根据报修等级展示：历史报修、今年报修、当月报修、当月处理、待处理等基础信息； （2）当发生高等级报修时，系统会自动弹窗预警； （3）点击预警画面，3D模型上自动锁定到对应楼层、班级及相关报修详情。 以上内容功能全部满足、交互逻辑设计合理、展现效果符合要求得1.5分、不满足或者部分功能满足得0分；（0-1.5分） 3.接送系统演示 现场演示通过电子班牌设备扫脸进入智慧校园数据平台。电子班牌上点击一键放学，设备上显示学生详细接送情况；3D模型上通过教室颜色变化，显示各个年级放学情况，演示数据平台学生放学完成，3D模型上教室变绿色。 以上内容功能全部满足、交互逻辑设计合理、展现效果符合要求得1分、不满足或者部分功能满足得0分；（0-1分） 4.动环系统演示 (1)3D模型上点击中心机房，智慧校园数据平台中能看到所有兼容的传感器名称和型号，并能按类型进行查看和检索，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得；要求在评标现场演示建立一个30平米机房的模型，并且机房模型中包含5个机柜，2个烟雾传感器，4个摄像头，1个门禁，1个漏水传感器的独立模型，并能展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息；（0-2分） （2）动环系统要求与视频监控对接，设备出现故障，3D模型上演示监控视频弹窗告警，联动抓拍；支持实时录制告警发生的全过程，3D模型上点击监控可随时查看，实现告警回溯。（0-1分） （3）通过智慧校园数据平台动环系统展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态。（0-1分） 5.智慧校园数据平台系统演示 （1）演示平台能根据综合素质评价维度，分值，批量生成德育评价得分二维码，现场演示通过查询机扫码给自己加分（要求现场演示查询机扫码加分，演示用查询机技术参数要求满足招标要求）。 （2）结合学生各维度积分，制作呈现不同的海洋生物场景。动画设计：要求动画设计具有立体感，海洋背景为主，画面要求设计一个场景，沙滩上可以出现海洋生物，同时沙滩上至少要求有二种植物，植物的树叶有颜色的变换。每种颜色要求代表一种维度的积分， 树叶根据积分多少随机出现，每10分出现一片树叶；海洋生物要求在海洋中可以摆动尾巴，自由游动； （3）演示教师，学生，年级，学段，班级同步魔方组织中枢，要求平台自动列出魔方组织中枢的组织架构。 操作者可以勾选某几个节点，完成所选节点下成员的同步。 以上内容功能全部满足、交互逻辑设计合理、展现效果符合要求得3分、不满足或者部分功能满足得0分；（0-3分） 三．音响系统演示(0-2分）： 提供线阵音箱1组、功放1台、音频处理器1台、数字调音台1台、无线手持话筒1套以及配套系统搭建需要的辅材1批； （1）对音响系统设备结构、音色、音亮、音质等效果演示；（0-1分） （2）数字音频处理器软件支持通过电脑APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（0-1分） |  | 0-21分 | 客观分 |
| 4 | 基础网络技术 | 1.校园中心机房：要求中心机房的数据安全稳定，机房的数据备份方案是否切实可行，是否具备托管云机房。云机房硬件基础设施是否符合规范及实际使用需求，专业机房是否安全、地理位置是否便利、机房配套系统是否完善。（0-2分） 2.投标单位自身具备富阳区5G网络覆盖能力的得2分。（0-2分） |  | 0-4分 | 主观分 |
| 5 | 组织实施方案 | 1.管理分工明确，项目组织结构科学合理；有详细的风险分析以及有效的应对措施；项目实施周期安排科学、紧凑、合理；项目的文档管理规范周密。（0-2分） |  | 0-2分 | 主观分 |
|  |  | 2.施工进度、质量保证体系是否完备、安全保证体系是否合理。（0-1分） |  | 0-1分 | 主观分 |
|  |  | 3.项目实施人员投入： （1）本项目负责人同时具备高级工程师资格证书和高级信息系统项目管理师证书得1.5分，提供其一不得分；（0-1.5分） （2）技术负责人同时具有CISP注册信息安全管理人员认证证书和高级信息系统项目管理师认证证书得1.5分，提供其一不得分。（0-1.5分） 注：须提供相关人员证书复印件加盖公章。 |  | 0-3分 | 客观分 |
| 6 | 投标人人员及设备投入 | 根据投标人专业技术能力、专业施工设备投入情况综合评定打分。（0-3分） |  | 0-3分 | 主观分 |
| 7 | 售后服务方案 | 1.售后服务：投标人能够依据招标文件要求，提供符合要求的售后服务，包含项目的维护周期以及维护服务内容，提供7*24小时售后服务承诺函得1分；（0-1分） |  | 0-1分 | 客观分 |
|  |  | 2.是否具有较强的售后服务能力，配有较强的专业技术队伍，在售后响应时效、售后处理方案，提供快速的售后服务；（0-1分） |  | 0-1分 | 主观分 |
|  |  | 3.具备保障学校重大活动及突发状况的能力，对应急功能（应急通信、应急电源）保障车辆及设备、应急处理技术人员、应急响应时间等方面进行评审打分。（0-2分） |  | 0-2分 | 主观分 |
| 8 | 类似业绩 | 2019年1月1日以来（合同签订日期）类似项目业绩，需提供相关业绩的合同及验收单复印件。 每提供一个得1分，最高得2分，不提供不得分。（0-2分） |  | 0-2分 | 客观分 |

注：

1.以上证明材料须提供复印件并加盖电子签章，所有证明材料必须在有效期内。以上证明材料必须真实有效，如评标委员会发现提供虚假证明材料，将取消中标人的中标资格。

2.因投标人提供的相关证明材料的复印件或网页截图清晰度、真实性等原因造成评标委员会无法辨认或判定，可能被严厉扣分或不得分，由此造成的后果，由投标人自行承担。

3.以上证明材料必须真实有效，如投标人提供的合同、证书、检测报告等资料弄虚作假的，将取消中标人的中标资格，并报相关部门查处。

# 采购需求

## 一、项目概述：

本项目为灵桥小学新建工程弱电设备采购项目，涉及弱电智能化系统：综合布线、计算机网络及无线覆盖系统、中心机房系统、视频安防及入侵报警系统、数字广播系统、能耗检测系统、接送及电子班牌系统、校园电视台、录播系统、出入口管控系统、智慧人脸系统、巡更系统、科艺楼134人音视频系统、报告厅中控系统、科艺楼舞蹈教室多媒体音频系统、行政楼会议室音频系统、风雨操场音频系统、智慧校园信息系统、纸艺楼音频系统、BA控制系统、电梯和地下室无线监控等。

二、项目总体建设需求

1、兼顾实用性、经济性和先进性：

方案设计不刻意追求最新推出的高档系统设备，而是在实用和经济的前提下，选择成熟、相对先进并有生命力的技术和设备，使实用性最大限度地满足业务需要。

2、高可靠性原则：

系统设备不应因故障造成应用系统停运，系统必须能够保证7*24小时不间断的运行要求，因此，在方案设计和设备选型时，关键设备和系统必须采用必要的容错技术措施。

3、性能、价格比：

在满足上述各项原则的基础上尽可能降低建设成本，追求最高的性价比。在满足采购人当前需求的情况下，适当留有冗余，不过分追求一次到位的超前性，尽量减少不必要的投资。

4、易操作性和易维护性

系统要求具有良好的用户界面和管理接口，采用诸如菜单、按钮等直观的操作手段和面向目标的管理技术；系统要求具备模式化形式控制，系统具备高智能化的联动控制，为普通用户和管理用户提供方便性和灵活性，为整个系统打造更人性化，更快捷简易的操作界面。系统要求具备良好的备份控制解决方式，相关设备均有的售后服务，相关的易耗品厂家均有常规供应渠道。

5、本项目所涉及到的采购清单中产品制造商基本为中大型企业。

- 三、设计规范和标准

以下规范按若有最新版本，以最新版为参考：

《智能建筑设计标准》	GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》	JGJ-T16-92

《采暖通风与空气调节设计规范》	GBJ19-87

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》	GB/T50311-2000

《建筑群综合布线系统工程施工验收规范》	GB/T50312-2000

《校区通信综合布线系统总规范》	YD/T926.1-97

《安全防范工程技术规范》	GB50348-2004

《安全防范系统（浙江省标准）》	DB33/T334-2001

《有线电视广播技术规范》	GY/T106-92

《有线电视系统工程技术规范》	GB 50200-94

《30MHz～1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》	GB6510-86

《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》	GB12323-90

《电视和声音信号的电缆分配系统》	GB/T 6510-1996

《CATV行业标准》	GY/T121-1995

《建筑设计防火规范》	GBJ16－37

《火灾自动报警系统设计规范》	GB 50116－98

《火灾自动报警系统施工及验收规范》	GBJ50116－92

《高层民用建筑设计防火规范》	GB 50045－95

《建筑物防雷设计规范》2000年8月24日增订	GB50057-94

《工业企业通信接地设计规范》	GBJ79-85

《计算机信息系统防雷保安器》	CA173-1998

《电子计算机机房设计规范》	GB50174-93

《通信系统机房设计》	GBKJ-90

《电信专用房屋设计规范》	YDJ24-88

《低压配电设计规范》	GB50054-95

《气体灭火系统施工及验收规范》	GB50263－97

《会议系统电视及音频的性能要求》	GB/T15381-94

《无线电干扰和抗扰度测量设备规范》	GB／T6113-19957

《电气设备的抗干抗扰度性基本测量方法》	GB 4859-84

《电磁辐射防护规定》	GB8702-88

《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》	GB－12190

其它国家及行业相关规范标准

业主方提供的需求及图纸文件相关资料等。

- 四、采购清单

| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 单口面板 | 单口信息面板（含底盒） | 98 | 个 |  |
| 2 | 双口面板 | 双口信息面板（含底盒） | 290 | 个 |  |
| 3 | 单口地插座 | 单口信息地插座（含底盒） | 15 | 个 |  |
| 4 | 双口地插座 | 双口信息地插座（含底盒） | 4 | 个 |  |
| 5 | 多媒体地插 | 全铜防水 | 5 | 个 |  |
| 6 | 六类非屏蔽插座模块 | 6类非屏蔽信息模块 | 686 | 个 |  |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 6类非屏蔽1米跳线（低烟无卤） | 686 | 根 |  |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 3000 | 米 |  |
| 9 | 12芯光缆 | 室内12芯单模光缆（低烟无卤） | 5400 | 米 |  |
| 10 | 6芯光缆 | 室内6芯单模光缆（低烟无卤） | 8800 | 米 |  |
| 11 | 大对数电缆 | 室内50对*2,0.5线径 | 1350 | 米 |  |
| 12 | 尾纤 | LC单模单芯1米跳线 | 360 | 根 |  |
| 13 | 单模跳线 | LC3米双芯单模跳线 | 180 | 根 |  |
| 14 | 光纤熔接 | 定制 | 360 | 芯 |  |
| 15 | 耦合器 | 国产 | 180 | 个 |  |
| 16 | 24口光纤配线架 | 24位机架式光纤配线架 | 30 | 个 |  |
| 17 | 24口配线架 | 24位机架式配线架 | 27 | 个 |  |
| 18 | 48口配线架 | 48口六类非屏蔽网络网络配线架（含模块） | 21 | 个 |  |
| 19 | 语音配线架 | 六类25对110语音配线架，含连接块 | 9 | 个 |  |
| 20 | 110理线架 | 110理线架 | 9 | 个 |  |
| 21 | 理线架 | 国标理线架 | 73 | 个 |  |
| 22 | 96芯ODF架 | 96芯ODF架 | 2 | 架 |  |
| 23 | 144芯ODF架 | 144芯ODF架 | 2 | 架 |  |
| 24 | 墙柜 | 墙柜18U,1000*600*600 | 6 | 个 |  |
| 25 | 24U机柜 | 机柜24U，1200*600*600 | 22 | 个 |  |
| 26 | PDU插座 | 8位16APDU插座 | 28 | 个 |  |
| 27 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 二、计算机网络及无线覆盖系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 防火墙 | 1.性能要求：网络层吞吐量：6G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：800M，IPS吞吐量：500M，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：180万，HTTP新建连接数：6万，IPSec最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：160M. 2.硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口,4个千兆光口。 3.产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 4.产品支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法。 5.产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势。 6.产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换。 7.产品支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。 8.产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 9.产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 10.产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 产品支持11.管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 路由器 | 1.包转发率≥60Mpps。 2.支持业务插槽数量≥4个 3.支持并配置内置冗余AC电源模块，电源热插拔。 4.配置8个Combo+1GE电，更多GE便于连接交换机、服务器等设备 5.支持国密算法SM1/2/3/4 6.支持并配置MPLS L2VPN、MPLS L3VPN、MPLS QoS、MPLS 组播VPN功能，如需购买软件或License才能支持该功能特性，则要求必须配置相应软件或License。 7.支持并实配支持L2TP、IPSec VPN、GRE VPN、组播VPN功能 | 1 | 台 |  |
| 3 | 上网行为管理 | 1.支持千兆电口≥16个，固化千兆光口≥4个,万兆端口≥2个 2.支持双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换，支持内存≥4GB 3.并发NAT连接数≥300W；新建NAT连接数≥1.5W 4.支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议 5.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式，为防止虚假应标； 6.支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路，为防止虚假应标； 7.支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，为防止虚假应标； 8.支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，为防止虚假应标； 9.支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，为防止虚假应标； 10.支持邮件客户端方式和webmail方式的邮件内容审计，邮件审计须完整留存邮件内容； 11.支持上下线审计，如QQ、MSN等，支持QQ账号黑名单设置； 12.支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略。 支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护； 13.为方便用户远程接入，设备需支持SSLVPN，并提供≥3000个SSLVPN接入授权； 14.支持IPSecVPN，并提供3000路IpsecVPN接入授权； 15.支持并配置AC功能，配置≥32AP管理授权，最大可扩容至128个 | 1 | 台 |  |
| 4 | 核心交换机（数据网） | 1.整机主控引擎插槽≥2个，引擎USB接口≥1个，业务插槽≥6个，随机箱附带风扇盘，且风扇≥2个，电源槽位≥4个，提供产品图片并标注电源位置 2.交换容量≥86T，包转发性能≥11600Mpps 3.单槽位最大支持端口数量≥52， 4.支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电。 5.要求整机ARP表项≥20K，要求整机MAC表项≥64K。 6.所投产品支持防雷等级≥6KV， 7.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 8.支持N:1虚拟化和1：N虚拟化功能，要求N≥4 9.采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 10.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 11.配置主控引擎≥2块，电源模块≥2块，配置千兆光口≥24个，配置千兆光电复用口≥12个，配置万兆光口≥4个，要求非路由引擎或交换网板自带的接口，风扇≥2个。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 核心交换机（设备网） | 1.固化千兆光接口≥24个，固化千兆电接口≥8个，固化8个1G/10G SFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥2个，配置双电源； 2.设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； 3.交换容量≥7Tbps，包转发率≥600Mpps； 4.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤60W； 5.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快30ms 级故障链路收敛； 6.设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变； 7.支持支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE； | 1 | 台 |  |
| 6 | 汇聚交换机 | 1.固化千兆光接口≥28个，固化千兆电接口≥8个，固化4个1G/10G SFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥2个； 2.设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； 3.交换容量≥7Tbps，包转发率≥390Mpps； 4.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤60W； 5.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快30ms级故障链路收敛； 6.设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变； 7.支持支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE； 8.支持内置AC功能，同时支持AC集群功能，在主AC故障后可以切换到备AC，当主AC故障恢复后可切换回主AC。 | 4 | 台 |  |
| 7 | 24口交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 3.为确保设备内部处理无瓶颈，设备内存≥512MB，Flash≥256MB； 4.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3等三层路由和组播功能，支持Routing Polic功能； 5.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv； 6.支持虚拟化功能，虚拟化故障恢复时间小于30ms； 7.支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 8.支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络； 9.支持EEE、端口休眠，支持CWMP(TR069)协议； | 14 | 台 |  |
| 8 | 48口交换机 | 1.固化千兆电接口≥48个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥81Mpps； 3.为确保设备内部处理无瓶颈，设备内存≥512MB，Flash≥256MB； 4.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3等三层路由和组播功能，支持Routing Polic功能； 5.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv； 6.支持虚拟化功能，虚拟化故障恢复时间小于30ms； 7.支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 8.支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络； 9.支持EEE、端口休眠，支持CWMP(TR069)协议； | 10 | 台 |  |
| 9 | 8口POE交换机 | 1.固化千兆电接口≥8个，千兆光接口≥2个; 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps； 3. 支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 4.支持智能PoE，智能调度功率分配，实现充分利用POE的有效功率，用多少给多少，不再浪费； 5.支持支持PoE过流保护，保障端口或设备不被烧毁； 7.支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； 8.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥6kv； | 29 | 台 |  |
| 10 | 24口POE交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个; 2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3. 支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 4.支持智能PoE，智能调度功率分配，实现充分利用POE的有效功率，用多少给多少，不再浪费； 5.支持支持PoE过流保护，保障端口或设备不被烧毁； 7.支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置； 8.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥6kv； | 33 | 台 |  |
| 11 | 48口POE交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥131Mpps； 2.要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500； 3.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥2个，固化SFP复用口≥2个，扩展槽位≥2个（非SFP口）； 4.要求所投产品支持防雷等级≥10KV； 为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，要求所投产品必须涂装三防漆，充分5、提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准； 支持双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块 6、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个 | 4 | 台 |  |
| 12 | 无线控制器 | 1、配置千兆电口≥6个，SFP光口≥2个； 最大管理控制AP数≥200个，本次单台配置无线AP License≥196个； 2、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP可以自动发现可接入的AC，AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置 3、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，单AC内漫游时间不超过50ms 4、智能识别终端类型，自适应弹出不同大小、页面格局的Portal认证页面； 5、支持无感知、短信和二维码认证等认证方式； 6、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽； 7、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； 整机提供ACL≥60K，MAC地址表≥15K，ARP表≥10K； 8、设备支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能；支持无线dos攻击检测，可以检测攻击源所在的位置、 攻击类型、 攻击次数、攻击源厂商、攻击时间等；支持对私设WIFI定位进行检测定位，通过有线端口私接AP的行为可以检测到并定位至端口号；支持对软AP（随身WiFi）等设备私设信号进行检测，并定位到责任人；可实现端到端可视化故障诊断功能，对用户/AP/AC 按线索一步步呈现故障根因和处理建议。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 吸顶AP | 1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计 2.整机4条空间流，整机最大无线速率≥1.7Gbps 3.至少支持1个1G以太网端口 4.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 5.所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测 6.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用 7.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰 8.为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用 9.支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用 | 108 | 台 |  |
| 14 | 高密AP | 1.支持802.11ax标准，采用三射频技术 2.整机最大无线速率≥3.2Gbps 3.至少支持1个1G以太网端口、1个2.5GSFP光口 4.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 5.所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测 6.避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用 7.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰 8.为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用 9.支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用 | 17 | 台 |  |
| 15 | 室外全向AP | 1.1.支持802.11ax标准； 2.天线设计：为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，无外置天线口； 3.内置天线规格：内置定向天线 2.4G&5.8G； 4.支持4条空间流,，整机最大提供2.38Gbps的无线接入速率； 5.避雷方式：网口和天线口均内置避雷器，满足6KV防雷要求，不需外加防雷器； 6.提供1个RJ45 console管理口；1个SFP上联光口；1个10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用，支持PoE受电； 7.防护等级：IP68； 8.支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于13w； 9.确保安装施工标准及后期维护方便，所有接口（网口、console口、光口等）均为标准原生接口，不接受非标转接方案； | 22 | 台 |  |
| 16 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 8 | 对 |  |
| 17 | 千兆光膜块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 178 | 对 |  |
| 18 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 三、中心机房系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.科艺楼二楼机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 机房防静电地板（高耐磨、耐腐蚀、抗老化等特点） | 30 | ㎡ |  |
| 2 | 安装地板支架 | 防静电地板专用支架 | 30 | ㎡ |  |
| 3 | UPS配电柜辅材 | 1*120A/3P输入+4*32A/1P输出。 | 1 | 项 |  |
| 4 | UPS输入输出电缆 | 70平方毫米铜芯电缆 | 60 | 米 |  |
| 5 | UPS主机10KVA | 1.UPS电源主机功率大于10KVA，在线工频式主机，输入AC380V,输出AC380V； 2.三进三出工频 UPS，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，带输出隔离变压器。具备冗余并机功能，可达8台冗余并机，并机系统可以共用电池组，不同功率容量的UPS也能冗余并机。 先进的整流技术和IGBT逆变控制技术，支持380/400/415VAC，50/60Hz电网体系； 3.智能的人机界面，7寸中英文触摸LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标 。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 后备电池（后备2小时） | 12V100AH，单个电池额定电压： 12V 单个电池浮充电电压：13．4-13．8(V) 单个电池均衡充电电压：4．1-14．5(V) 单个电池放电终止电压：10．8(V) 使用环境在-10℃~+45℃条件下能正常使用。 | 16 | 节 |  |
| 7 | 电池柜 | 电池架的单柜承重为 1200kg，安装电池架板单层承重大为 250kg。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 铜排 | 机房接地铜排等电位汇流排紫铜排 | 98 | 米 |  |
| 9 | 防雷插座 | 机房专用5孔防雷插座 | 3 | 套 |  |
| 10 | 接地端子 | 总等点位接地端子板 | 10 | 个 |  |
| 11 | 等电位地网 | 机房专用等电位接地网30*3mm | 30 | 米 |  |
| 12 | 接地线 | 黄绿双色接地线桥架跨接线机房设备接地BVR-16 | 60 | 米 |  |
| 13 | 服务器机柜 | 1000*800*2000 | 2 | 台 |  |
| 14 | 网络机柜 | 600*600*2000 | 3 | 台 |  |
| 15 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 2.门卫室机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 机房防静电地板（高耐磨、耐腐蚀、抗老化等特点） | 30 | ㎡ |  |
| 2 | 安装地板支架 | 防静电地板专用支架 | 30 | ㎡ |  |
| 3 | UPS配电柜辅材 | 1*120A/3P输入+4*32A/1P输出。 | 1 | 项 |  |
| 4 | UPS输入输出电缆 | 70平方毫米铜芯电缆 | 60 | 米 |  |
| 5 | UPS主机 40KVA | 1.UPS电源主机功率大于40KVA，在线工频式主机，输入AC380V,输出AC380V； 2.三进三出工频 UPS，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，带输出隔离变压器。具备冗余并机功能，可达8台冗余并机，并机系统可以共用电池组，不同功率容量的UPS也能冗余并机。 先进的整流技术和IGBT逆变控制技术，支持380/400/415VAC，50/60Hz电网体系； 3.智能的人机界面，7寸中英文触摸LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标 。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 后备电池（后备2小时） | 12V100AH，单个电池额定电压： 12V 单个电池浮充电电压：13．4-13．8(V) 单个电池均衡充电电压：4．1-14．5(V) 单个电池放电终止电压：10．8(V) 使用环境在-10℃~+45℃条件下能正常使用。 | 36 | 节 |  |
| 7 | 电池柜 | 电池架的单柜承重为 1200kg，安装电池架板单层承重大为 250kg。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 铜排 | 机房接地铜排等电位汇流排紫铜排 | 98 | 米 |  |
| 9 | 防雷插座 | 机房专用5孔防雷插座 | 2 | 套 |  |
| 10 | 接地端子 | 总等点位接地端子板 | 10 | 个 |  |
| 11 | 等电位地网 | 机房专用等电位接地网30*3mm | 30 | 米 |  |
| 12 | 监控机房电源线 | WDZC-YJV-3*4 | 5300 | 米 |  |
| 13 | 接地线 | 黄绿双色接地线桥架跨接线机房设备接地BVR-16 | 60 | 米 |  |
| 14 | 机柜 | 600*600*2000 | 3 | 台 |  |
| 15 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 3.动环系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全感知系统平台 | 1.千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2; 最大支持256个终端接入 2.支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； 3.支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； 4.支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； 5.支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警； 6.支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制； 7.支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况； 8.支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得； 智慧校园数据平台中能看到所有兼容的传感器名称和型号，并能按类型进行查看和检索，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得；要求在评标现场演示建立一个30平米机房的模型，并且机房模型中包含5个机柜，2个烟雾传感器，4个摄像头，1个门禁，1个漏水传感器的独立模型，并能展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息； 9.支持基于数字孪生技术的大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括UPS状态、精密空调状态、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化 10.支持基于电子地图进行展示多层级联动展示； 11.支持机柜级微环境监测，监测机柜内的温湿度，机柜门的闭合情况。 12.支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警、邮件等。动环系统要求与视频监控对接，设备出现故障，3D模型上监控视频弹窗告警，联动抓拍；支持实时录制告警发生的全过程，3D模型上点击监控可随时查看，实现告警回溯。通过智慧校园数据平台动环系统展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态。 13.支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。； 14.支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由值守人员第一时间通知到运维人员； 15.支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯； 16.支持内置传感器库，传感器型号数量不少于2900+； 17.支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 18.平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼 19.平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发； 20.支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器； 21.支持基于机房物理空间真实展现各个传感器和系统状态，并联动告警，同时在空间展示也出现颜色的变化，告警恢复后，颜色恢复成正常状态； 22.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量； 23.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患。 24.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 25.支持双机主备模式部署，支持多机组合式部署； | 1 | 套 | 要求所有动环系统设备为同一品牌 |
| 2 | 采集主机 | 1.以太网口数≥3个；Console管理口≥1个；USB接口≥1; PDI接口≥4个，PRS485接口≥5个，DO接口≥1个； 2.支持门禁主机功能，具备专门的门禁接口，电源接口≥1;干接点开关接口≥1个；韦根接口≥1个； 3.内存≥8GB； 4.所有接口均支持RJ45形态，支持对外提供24V直流供电； 5.支持传感器类型智能识别，智能上线； 6.支持在多分支机房场景下，与总部网络中断时，本地机房关键数据可以在采集主机实现缓存，时间周期大于7天，网络恢复时，数据自动补传给总部平台，保障数据不因网络中断而丢失。 7.支持直接接入声光告警模块和4G电话告警模块，在多分支机房场景下，与总部网络中断时，如果分支机房出现风险时，采集主机可以直接实现声光告警和电话短信告警。 8.支持断电、死机自动开启磁力锁，防止消防状态下人被关在里面 9.支持对对传感器接入是否正常进行监测，LED灯亮则接入正常 10.与系统平台为同一品牌； | 2 | 个 |  |
| 3 | 短信电话告警 | 1.12V2A电源供电，且内置一块电池供断电后应急使用 2.支持机房动环系统统一管理、配置、监测等功能； 3.支持电话、短信告警两种方式 4.支持接口类型为RJ45 5.支持联通、电信、移动全网通4G接入 | 1 | 套 |  |
| 4 | 声光报警器 | 1.报警音量：MAX110dB； 2.工作电压：交流9V～18V或直流12V～24V； 3.工作环境：-35℃～55℃； 4.控制方式：采用Modbus协议，通过网口形态RS485接口与物联平台进行通信； 5.联动告警：支持联动机房动力环境监测系统实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号；支持被基础设施物理安全感知平台管理、配置、展示； | 1 | 个 |  |
| 5 | 市电监测套件 | 1.支持市电输入接口6路L/N湿节点输入， 2.市电接入量程90~275VAC 3.接口类型支持RJ45网口形态 4.支持MODBUS485协议 5.波特率支持范围1200~115200bps 6.传输距离≥1200米 7.防雷等级≥2000W(静电放电) 8.过压过流保护30V/200mA 9.功耗≤0.3W 10.安装方式导轨或支架安装 | 1 | 套 |  |
| 6 | UPS监测套件 | 1.PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2.PRS485、DATA接口均为RJ45形态 3.支持MODBUS485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4.RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 5.支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义； 6.可以被采集主机及基础设施物理安全感知平台统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 空调对接套件 | 1.PRS485接口≥1，DATA接口≥1； 2.PRS485、DATA接口均为RJ45形态 3.支持MODBUS 485、RS232两种接口形式的数据采集及对接； 4.RS485接口速率≥3Mbps，RS232接口速率≥250kbps； 5.支持通过软件自定义RS485、RS232接口线序，可实现RX、TX、GND的软件自定义； 6.可以被采集主机及基础设施物理安全感知平台统一管理，实现激活、上线、调试等操作。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 温湿度传感器 | 1.支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器 2.支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试 3.支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 4.支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 5.支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 6.设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 7.支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 8.支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 9.支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值 10.采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 11.采集当前环境湿度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 12.支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑 13.支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 14.支持设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时通知管理员，并联动视频监控系统抓拍图像，查看异常状态 15.支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是在设定区间，当超过设定区间时联动声光、短信进行报警，通知管理员 16.在基础设施物理安全感知平台可统一管理全部温湿度传感器设备 17.基础设施物理安全感知平台可自动识别接入的设备并进行归类，无需人工手动区分接入设备类型。 18.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的设备与基础设施物理安全感知平台为同一品牌 | 1 | 个 |  |
| 9 | 烟雾传感器 | 1.支持本地供电、双绞屏蔽线供电 2.支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA 3.接口类型支持RJ45网口形态 4.支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） 5.支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 6.支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） 7.支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% 8.支持被基础设施物理安全感知平台管理、配置、展示。支持联动基础设施物理安全感知平台进行声光、电话、短信等告警； | 2 | 个 |  |
| 10 | 漏液传感器 | 1.漏水反应时间≤2S 2.支持至少检测200米距离范围的漏水情况 3.支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 4.支持本地12~24VDC供电 5.支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 6.存储温度-40°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） 7.支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 8.接口类型支持RJ45网口形态 9.支持通过干节点等方式接入数据采集器 10.支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示 11.为保证兼容性与统一管理，与基础设施物理安全感知平台同一品牌 12.配备不定位漏水线缆 | 1 | 套 |  |
| 11 | 入侵监测套件 | 被动红外人体探测器，采用微波+被动红外+人工智能的智能三鉴探测器，探测灵敏度更高、更精准；采用开关量输出；可用于机房、仓库、会议室、走廊、教室等场景； | 2 | 套 |  |
| 12 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 四、视频安防及入侵报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.前端及传输部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球 | 200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°， 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 | 177 | 个 |  |
| 2 | 高速球机 | 1/2.8＂Progressive Scan CMOS；1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距:4mm；4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角: 水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s | 11 | 个 |  |
| 3 | 枪式监控 | 200万 1/2.7" CMOS红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 236 | 个 |  |
| 4 | 周界警戒摄像机 | 200万 星光级 1/2.7" CMOS 智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 防补光过曝: 支持 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 | 34 | 台 |  |
| 5 | 高空鹰眼 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素2400万（全景）+400万（球机）；最大分辨率8192×2700；最低照度全景≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；球机：≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；最大补光距离全景：不支持球机：≥400米（红外）；镜头类型全景：定焦球机：变焦；镜头焦距全景：2.8mm球机：5.5mm-220mm；周界防范绊线入侵、区域入侵，并支持绊线/区域入侵球机联动跟踪；入侵目标识别（人/机动车）；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持 H.265：支持； 供电方式DC36V；防护等级IP66 | 2 | 个 |  |
| 6 | 高空鹰眼立杆 | 定制 | 2 | 根 |  |
| 7 | 彩色枪式耐高温网络摄像机 | 400万 1/3" CMOS耐高温风冷筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 宽动态: 120 dB 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.35，AGC ON） 焦距&视场角: 2.8~12 mm，水平视场角：76.6°~29.4°，垂直视场角：41.6°~16.4°，对角视场角：89.1°~33.7° 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（256 GB）断网本地存储及断网续传，支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入，1路输出 报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA | 3 | 台 |  |
| 8 | 彩色枪式防油污网络摄像机 | 【防油污筒机】 1/2.7" Progressive Scan CMOS 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持萤石平台接入； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 支持1路音频输入，1路音频输出； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； | 6 | 台 |  |
| 9 | 电梯监控 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 | 3 | 个 |  |
| 10 | 枪机支架 | 壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 279 | 个 |  |
| 11 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 11 | 个 |  |
| 12 | 无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 3 | 对 |  |
| 13 | 室外监控立杆 | 4米，含基础 | 39 | 根 |  |
| 14 | 围墙立杆 | 1.5米，定制 | 34 | 根 |  |
| 15 | 监控电源 | 12V100A直流电源 | 13 | 台 |  |
| 16 | 室外防水箱 | 定制不锈钢室外防水墙柜，尺寸500*400*350mm，含基础浇筑、防雷接地等 | 9 | 套 |  |
| 17 | 壁装红外微波双鉴探测器 | 壁挂式，12米×12米，90度，防宠物35KG，含专用支架，工作电压:DC9-16V，工作电流:≤35mA(DC12V) 微波探测范围可调节 自动温度补偿专利技术，超强抗误报能力 抗白光专利技术，强度高达20000Lux 采用SMT技术，超强抗电磁干扰，射频干扰能力 | 7 | 只 |  |
| 18 | 探测器电源 | 探测器开关电源；直流电压：12V；额定电流：3A；电流范围：0~3A；额定功率：36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝； | 7 | 只 |  |
| 19 | 紧急按钮 | 定制 | 3 | 个 |  |
| 2.中心机房及显示部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） 外形尺寸：1022.23 (W) mm × 576.77 (H) mm × 72.25 (D) mm 毛重（含包装和配件盒）：51 ± 0.5 kg（双包） 29 ± 0.5 kg（单包） | 9 | 块 |  |
| 2 | 配套线缆 | HDMI成品高清线,10m,黑 | 9 | 条 |  |
| 3 | 配套支架 | 定制拼接屏支架 | 1 | 套 |  |
| 4 | 管理平台 | 教育综合安防管理平台软件适用于教育行业，它面向学校用户，依托视频智能，通过对物联数据的多维度分析处理，解决智慧安防领域下的人、车、地、物管理问题 。目前有校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等七大业务包。基于统一软件技术架构，通过对应用功能模块进行整合，集预警、查询、定位、管理、分析为一体，从多个业务维度对校园工作进行管理 | 1 | 台 |  |
| 5 | 平台服务器 | 4210×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 1 | 台 |  |
| 6 | 存储服务器 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 3 | 台 |  |
| 7 | 企业级硬盘 | 6T企业级高速硬盘 | 108 | 块 |  |
| 8 | 厨房显示器 | 60寸，1920*1080P液晶显示器。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 厨房监控主机 | 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/16路/256M接入/160M转发/4盘位/关键视频添加标签和加锁保护/断网续传/SMART 2.0/2个千兆以太网口。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 周界服务器 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 |  |
| 11 | 控制键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 管理电脑 | I5 10500 8G 256G 集显 无光驱 +21.5 | 3 | 台 |  |
| 13 | 操作台 | 钢结构3位操作台，含椅子。 | 3 | 位 |  |
| 3.智慧联网报警管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧联网报警平台 | 富阳区110指挥中心报警平台及软件 | 1 | 项 |  |
| 2 | 网络报警主机 | 功能特点 支持64个防区，IP连接。防区包含IP报警模块、IP电子围栏模块、IP探测器。 支持64路网络继电器模块输出联动，以及IP报警模块本身自带的输出联动。 液晶屏显示，防区名称汉字可以用电脑、手机配置任意更改。 8组遥控支持布防、撤防、1个独立场景操作、报警复位。 报警时间0-999秒可编程。 34组密码。包括：1组安装密码、16组布防密码、16组布撤防密码、1组复位密码。 主机可通过IP实现同时与2套监控中心软件机连接。 可以通过密码、遥控器、监控中心软件对设备直接进行布撤防操作。 主机分别可以存储50条的报警和操作纪录，掉电保存。 可以分别存储1000条的报警、操作以及运行纪录。 支持局域网在线更新程序。 技术参数： 工作电压 ： DC10-27V 工作电流： 静态耗电：100mA； 报警状态：130mA 警号输出：DC12V 800mA 电脑连接：网线直连 环境温度：-10℃~+50℃ 环境湿度：40%-70%RH 机箱材质：ABS 外观尺寸：140*93*25mm | 1 | 只 |  |
| 3 | 报警主机电源 | 充电后备电池（12V7AH），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah | 1 | 只 |  |
| 4 | 报警控制键盘 | LCD报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 功耗：1.8W | 1 | 台 |  |
| 5 | 警号警灯 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 1 | 个 |  |
| 6 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 五、数字广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.校园数字广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1）前端播放设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 82 | 台 |  |
| 2 | 音量控制器 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:15W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.衰减方式:变压器 7.音控级别:十一档 | 58 | 台 |  |
| 3 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W 3.灵敏度)≥92dB 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz 5.喇叭单元：5"×1 | 93 | 只 |  |
| 4 | 草地音箱 | 1. 功率(100V)：15W, 30W 2. 功率(70V)：7.5W, 15W 3．频率响应：120Hz-16KHz 4．灵敏度≥96dB 5．喇叭单元：5.5″ 6．防护等级：IP66 | 6 | 台 |  |
| 5 | 广播信号线 | ZR-RVS4*1.5 | 980 | 米 |  |
| 2)机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.采用工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置不低于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 智慧校园广播系统平台 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 1 | 套 |  |
| 3 | IP网络功放终端（120W） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 17 | 台 |  |
| 4 | IP网络功放终端（240W） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 7 | 台 |  |
| 5 | IP网络功放终端（350W） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB 13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 1 | 台 |  |
| 9 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 | 1 | 台 |  |
| 10 | IP网络监听音箱 | 1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 | 1 | 台 |  |
| 11 | DVD播放器 | 全高清 HDMI 4K 输出；192 kHz/24-bit 数模转换器； 输入输出端口：HDMI 1.4 端口；USB2.0；复合视频 输出；2 声道音频输出；LAN 接口。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1 | 台 |  |
| 13 | IP终端 | 1.19英寸机架式设计；自带≥7英寸1024 x 600电容触摸屏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播。 3.自带音频矩阵功能，≥8组AUX外接音频输入接口，支持每路独立音量调节；支持≥10组LINE OUT输出，可通过面板按键控制音频输出开启/关闭功能。 4.自带IP网络数字、SD、USB、收音，可通过面板按键控制2组4路音频输出开启/关闭功能。 5.自带≥1路PHONE INPUT输入接口和≥1路话筒输入接口，每一路均自带独立音量调节，输入音源可实现混音采集输入。 6.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 智慧课堂师生互动助手软件 | 1.通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与老师电脑或教室教学一体机端连接。支持移动端远程操作老师电脑或教室教学一体机的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。 2.支持移动端与录播设备经过网络进行互联。支持微课录制功能。 3.支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。支持在移动端控制图片的缩放、旋转、标注/擦除等操作。 4.移动端可作为移动展台或高拍仪使用，可将授课资料或作业或考卷等实物通过移动端设备拍摄上传至老师电脑或教室教学一体机放大讲解。 | 1 | 套 |  |
| 2.操场广播音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 8 | 个 |  |
| 2 | 功放（750W） | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2.额定输出功率：≥750W 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6.功放电路，零交越失真。 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 2 | 台 |  |
| 3 | IP终端 | 1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHZ。 2.适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 3.具有频带宽，驻波低，中等增益特点。 | 1 | 套 |  |
| 7 | DVD播放器 | 全高清 HDMI 4K 输出；192 kHz/24-bit 数模转换器； 输入输出端口：HDMI 1.4 端口；USB2.0；复合视频 输出；2 声道音频输出；LAN 接口。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 六、能耗监测系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 能耗管理平台系统 | 1.千兆以太网口数≥4个；RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2，用于外接硬件设备 2.支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备 3.通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容，该传感器库可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器" 4.支持用电安全系统、空间节能系统、环境分析系统、智能门禁系统、智能视频监控对接系统，可同一平台直接添加所需子系统 5.支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息能个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发 支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过物联网平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析 支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台 6.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量 7.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患。支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 8.大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化 | 1 | 个 |  |
| 2 | 三相电量仪 | 三相电量仪，支持快捷地对各类电参数进行测量、计量、采集、监视等，包括电压、电流、功率、频率、电能等，支持 RS485 通讯接口与上位机实现数据交换 | 10 | 个 |  |
| 3 | 电能采集器 | 通过RJ45网口进行RS485物联网协议传输，可采集漏水、烟感、温湿度等各种环境监测传感器，并把采集的数据上传至信锐物联网平台，通过该产品可以控制机房内的新风机、门禁等终端设备，并可以给外部设备供电，实现各类传感器快速接入 | 2 | 个 |  |
| 4 | 水能采集器 | 接入能力：可接5个485+1个开关量 扩展：有1个I/O 扩展器可以让1个485转8个干节点，实测按5个接入 | 10 | 个 |  |
| 5 | 智慧水表 | 光电直读远传水表 | 10 | 个 |  |
| 6 | 物联网网关 | 1.支持LoRa低功率远距离无线协议，470-510MHz频段；支持433无线协议 2.外置2根可拆卸高增益天线 3.RJ45以太网口≥1个 4.支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 5.满负荷工作功耗≤10W 6.支持多种传感器接入，包括智能插座、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控器、智能门锁、智能开关等传感器 | 10 | 个 |  |
| 7 | 电表信号线 | RVSP2*1.0 | 600 | 米 |  |
| 8 | 水表信号线 | RVVP4*1.0 | 600 | 米 |  |
| 9 | 控制器信号线 | 6类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 300 | 米 |  |
| 10 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 七、接送及电子班牌系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1）接送系统（地下室及校园北门） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 100英寸4K高清电视机 | 1 | 台 | 地下室接送 |
| 2 | 管理电脑 | I5 10500 8G 256G 集显 无光驱 +21.5 | 1 | 台 |  |
| 3 | 学生放学管理系统 | - 接送系统前端辅助设备：宽3.2米*高0.96米=3.072平方米。室内P10单红色-含安装，安装支架、框体，配套发送卡、电源、软件、等辅材. - 到班级放学时间后，老师整好学生队伍，在电子班牌上刷脸一键通知放学，在校门口的大屏中显示正在放学的班级，通知等候区的家长，并且会发送钉钉放学通知给家长，家长看到后来到接送区，学生看到家长后，在闸机上刷手环离校，同时会把离校的信息发送给家长，班主任可以在手机中查看本班学生的离校统计信息。 1.设置班主任或相应教师设置班级放学操作；支持手机端操作； 2.放学操作后，学生一定时间内未刷手环离校，系统自动发送消息给班主任、家长； 3、支持在规定时间内临时修改接孩子位置，修改后有消息提醒班主任。 如果家长因为特殊情况需要更改放学地点的时候 家长可以点击“突发情况反馈”，可立即更改放学地点，以及添加备注信息，同时在页面上显示本班班主任姓名与手机号，以便家长联系老师，点击保存后，完成操作。 学校大屏端，立即显示XXX家长已更改放学地点为学校大门/车库（不显示备注内容），同时不间断闪烁，滚动来提醒校门口及车库值班教师，完成放学之后信息将会消失隐藏。 教师也有权限帮助家长更改放学地点，同时家长提交的“突发情况反馈”信息将推送至此班级班主任、本日值周老师，点击打开推送消息后会看到家长提交的内容，最终教师与家长完成放学任务后，教师可在软件模块中点击“已安全放学”完成本次的“放学突发情况”。 4.通过电子班牌设备扫脸进入智慧校园数据平台。电子班牌上点击一键放学，设备上显示学生详细接送情况；3D模型上通过教室颜色变化，显示各个年级放学情况，演示数据平台学生放学完成，3D模型上教室变绿色。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 滞留生管理系统 | 如果学生未被接走，老师就带学生去到滞留室，学生在滞留室中的电子班牌上刷脸签到，发送滞留通知给家长和班主任，班主任和值班老师还可以查看滞留学生的情况。家长到校后，在校门口的设备上刷脸签到，滞留室中的设备，会语音播报通知学生家长到校了，学生之后刷脸签退，然后在校门口的闸机上刷脸离校，会发送离校通知给班主任和家长。 1.设置地下一层放学区学生刷脸设备，学生刷脸签到后，家长可以手机实时收到通知，可以按周设置滞留生托管设备启用时间范围； 2.设置校门口家长到校刷脸设备，家长到校后，学生可以实时从设备中收到通知； 3.设置滞留生管理的值班老师，可以按周设置对应的值班老师，家长到校后，可以设置是否通知班主任 4.老师和管理员可以实时查看当前在校学生和离校学生的统计，支持一键发送通知给家长学生滞留信息； 5.支持查看历史数据。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 留堂学生管理系统 | 针对学生被老师留下来辅导等情况，老师在放学前可以在钉钉中选择留堂学生，并发送留堂通知给家长，家长不需要准时来接，同时在校门口的大屏中会显示留堂学生的信息，通知在现场的家长。家长到校后，可以在门口的设备上刷脸，通知班主任家长已到校，然后班主任带学生刷手脸离校，并发送通知给家长和班主任，学生已离开学校。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 接送学校端管理系统 | 1.学校端由硬件系统电子班牌、大屏及软件系统组成，硬件方面安装电子班牌以及校门大屏设备进行对接，同时在保障硬件基础下开发安全放学软件系统。 2.学校能查看统计查询全校各个班级、年级留堂情况，放学情况，可以大屏展示 3.安全放学软件系统学校必须与“钉钉”进行对接，实现班级放学信息实时通知家长，及个别留校学生对家长的提醒，同时完成电子班牌与校门大屏硬件建立数据互通，初步建设“物联网校园”。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 接送教师端管理系统 | 基于钉钉设教师手机端：1.教师可以在钉钉上或者电子班牌上进行扫脸一键放学； 2.可选择该班级下的学生（部分）是否留堂，若有，则勾选；如无，则不动； 3.可选择接送点——若有家长来不及改接送点，则班主任有权协助家长进行选择。 4.可点击是否完成接送——针对家长改变了接送点的学生，可点击确认，确保学生成功被接送。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 接送家长端管理系统 | 1.可通知学生今日放学地点位置信息； 2.如有特殊情况延迟放学也可在家长端直接进行提交通知学生； 3.班级放学后家长将接收到放学推送信息，如有学生今日特殊情况需延迟放学，对应家长系统也将会进行特殊推送提醒； 4.家长可对孩子进行留言； 5.家长端系统将与钉钉进行对接，避免家长下载其他APP软件。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 接送学生端管理系统 | 1.学生主要功能在电子屏上进行操作可查看家长留言以及确认家长今日放学地点。 2.电子屏显示学生家长放学地点以及标注不同颜色可按学校要求设计； 3.电子屏应用与开发的家长端应用连接，家长修改放学地点后需实时显示在电子屏上。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 2）校园电子班牌系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子班牌软件 | 1.系统架构：系统采用B/S架构，支持公有云、私有云（城域网）及本地化部署三种部署方式。 教师、学生基础数据必须无缝对接魔方区域数据底座。 移动端功能要求同时接入区域魔方应用中枢、学校钉钉及微信公众号平台。 2.电子班牌系统 （1）现场通过电子班牌设备扫脸进入智慧校园数据平台，通过报修界面对损坏设备进行报修。数据平台上根据报修等级展示：历史报修、今年报修、当月报修、当月处理、待处理等基础信息； （2）当发生高等级报修时，系统会自动弹窗预警； （3）点击预警画面，3D模型上自动锁定到对应楼层、班级及相关报修详情。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 电子班牌 | 1)21.5英寸TFT显示屏，分辨率≧1920*1080，屏幕比例16：9，显示颜色：8bitRGB，点间距：0.24795 mm×0.24795 mm；对比度：≧1000:1，亮度:≥600 cd/m²，可视角度（水平/垂直）:≧178°/178°，响应时间：≦14ms； 2)前置宽动态、≥200万像素摄像头，内置人脸比对算法 3)内置全向麦克风； 4)支持ISO14443 TypeA、TypeB刷卡签到功能； 5)2路USB接口，支持外接鼠标、U盘等； 6)1路RJ45网线接口； 7)标配电源开关按钮； 8)内置WIFI无线功能，协议支持802.11 b/g/n； 9)喇叭：2x4Ω/3W 箱体喇叭； 10)输入电源：220V；功耗：≤30W。 | 36 | 台 | 普通教室36台 |
| 3 | 信息发布屏 | CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6GHz 操作系统：Android 8.1.0 内存：2 GB 内置存储：16 GB 物理分辨率：1920 × 1080 音视频输入接口：AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，8Ω 2W喇叭 × 2 数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1 网络接口：LAN口 × 1，Wi-Fi × 1，蓝牙 × 1 | 28 | 台 | 专业教室20台，会议室8台 |
| 4 | 信息发布系统 | 提供信息发布屏和诱导LED屏管理，终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。同时提供能力开放，为上层行业业务组件实现节目查询、节目发布、诱导屏内容回读等功能 | 1 | 套 |  |
| 5 | 管理电脑 | I5 10500 8G 256G 集显 无光驱 +21.5 | 1 | 台 |  |
| 6 | 查询机 | 1.10点电容式触摸屏，显示屏LED背光，≥21寸，分辨率1920*1080及以上（即1080P及以上）。 2.主频四核1.8GHz及以上，RAM：4GB及以上，ROM：8GB及以上。 3.内置摄像头500万像素及以上、含刷脸功能。 4.内置二维码探头，学生可以直接扫二维码登记评价积分。 5.内置麦克风和扬声器。 6.接口：具有USB、HDMI、网络支持WIFI和标准RJ45以太网接口。 7.操作系统Android 5.0及以上。 8.自弹式TF卡插座，最高支持32GB TF卡。 9.内置非接触式IC卡读卡器。 10.安装后天线内置在终端内部，网络和电源线均须支持在整机机构内完全隐藏。 11.根据所设置的教学时间和节假日时间，终端支持自动待机保护和开启。 12.查询机的尺寸要求：外框尺寸：645mm*343mm；显示尺寸:476.64mm*258.11mm. 13.软件要求： 主要实现学生评价积分查询功能、消费记录功能。 （1）可通过刷卡、刷脸查询本人的积分情况，包括积分总额、余额等。 （2）学生可以在查询机上直接扫老师评价发的勋章上的二维码登记评价积分。 （3）身份识别之后，可在查询机中查看本人的成长情况及本人各维度的分析图表（同移动端图表）。 （4）可根据年级显示积分排名情况表。 （5）支持展示班级或学生优秀作品图片。 （6）可以选择5 位同学PK，实现好友伴学功能，平台有添加好友功能 | 1 | 台 |  |
| 7 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 八、校园电视台系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1、视频采集系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K专业摄像机 | 1、图像传感器：≥1/2.3英寸，≥1240万像素，要求采用背照式CMOS； 2、同步系统：内部同步（内置SSG）； 3、减光滤镜：OFF、1/4、1/16； 4、增益：0dB、3dB、6dB、9dB、12dB、15dB、18dB、21dB、24dB、Lolux（30dB、36dB）、AGC； 5、快门速度：1/6 〜 1/10000； 6、液晶显示屏：≥3.5型LCD、≥92万像素、要求采用标准16:9宽高比； 7、取景器：要求采用0.24型LCOS、≥156万像素，标准16:9宽高比； 8、镜头：F1.2 〜 3.5、≥12倍变焦、f=4.67 〜 56.04mm （35mm换算：29.6 〜 355mm）； 9、滤镜直径：≥φ62mm； 10、录制媒介：要求采用SDHC/SDXC； 11、卡槽数：≥2个卡槽； 12、SDI接口：≥1个SDI OUT接口（声音叠加）、BNC； 13、HDMI输出端口：≥1个HDMI OUT接口，V1.4标准； 14、音频输入：≥2个INPUT、≥1个LINE、≥1个MIC； 15、音频输出：≥1个AUX输出端口； 16、AV端口：≥1个φ3.5mm 4极迷你插孔； 17、耳机插孔：≥1个φ3.5mm 立体声迷你插孔； 18、REMOTE端口：≥1个φ2.5mm立体声迷你插孔； 19、USB端口：≥1个USB Mini-B型、≥1个USB-A型（要求可连接WIFI或4G网络）； 20、视频/音频录制要求：达到4K高清模式（3840×2160/29.97p、25p、23.98p）； 21、流媒体直播模式支持:要求达到1920×1080（59.94i/50i）：12/8/5/3Mbps（Audio AAC 128k）； 22、附件要求：标配AC适配器、电源线、电池、手袋等。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 摄像机电池 | 1、容量 37Wh（7.4V 4900mAh）； 2、连续工作时间：约3小时； 3、支持摄像机开机工作状态及关机状态机身充电。 | 2 | 块 |  |
| 3 | 存储卡 | 128G，读速170MB/s，写速90MB/s | 2 | 卡 |  |
| 4 | 高速读卡器 | USB3.0高速读卡器多功能二合一tf内存卡sd单反相机读卡器 | 1 | 个 |  |
| 5 | 三脚架 | 1. 表面采用铝合金材质，经工艺处理，确保户内外久拍摄不褪色； 2. 55MM碗径流体阻尼云台，确保摄像机平滑转动； 3. 面板防滑保险，有效防止摄像机意外滑落； 4. 两段式可调手柄，两侧都可以安装手柄，人性化设计； 5. 竖直方向锁紧手钮，满足云台+70°和-90°俯仰拍摄定位； 6. 水平锁紧手钮，满足云台360°拍摄； 7. 内置水平珠，确保拍摄重量； 8. 3段式脚架，满足不同拍摄高度； 9. 脚管节数：3节； 10. 折合高度：830mm； 11. 最低工作高度：860mm； 12. 最高工作高度：1890mm； 13. 云台类型：三维阻尼云台； 14. 承重：6kg； | 2 | 只 |  |
| 2、音频采播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线麦克风 | 1.采用四天线组合双通道单接收系统.自研发独有高灵敏分集选讯电路，能最大限度降低了断频的发生. 2.双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率并锁定. 3.接收机与发射机通过IR红外对频技术,一键同步对码. 4.专业演出级别的相位锁定电路,配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干忧信号的有效阻隔. 5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态. 6.SQ接收距离-65~-100dBm可调,并具有操作锁键功能,防止误操作. 7. 可贝迪自研发音频系统技术.巨有高动态响应.频率响应宽.消除高频所带来噪声，达到极佳音质。 8. 自研发核心技术“VCO及射频电路”，使可用带宽更大，信号接收更加稳定。 发射规格： 管身材质：全铝金属管体。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 输出功率：15mW 谐波幅射：＜55dBc 最大偏移度：±48KHz 音头：动圈式 使用电池：3号（AA）电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机规格： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 信道：200CH（以250KHz步进） 操作方式：手动调整 频率调整：1、操作菜单自动搜频，就能立即自动扫描及锁定不受干拢频道。 2、操作红外对频按键，就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 音量输出调整：电位器式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 静音调整：-65dB~-100dB 电子SQ可调: 八段电子SQ可调（约30米~200米离距离可调） 电源供应：DC12~15V/450~1000mA | 1 | 套 | 一拖二无线领夹 |
| 2 | 调音台 | 话筒输入数量：12路输入，LINE IN 输入数目：16路输入 数字输入接口类型：ADAT/AES/EBU 数字输出数目：8路输入 数字输出接口类型：ADAT AD转换bit率：32bit DA转换bit率：32bit EQ类型：32bit 频响范围：0.5, -1.5 dB 20 Hz - 20 kHz @ + 4 dB / 600 总谐波失真：0.05% 20 Hz～ 20 kHz @+14 dB / 600 0.01% 1 kHz @+24 dB / 600 幻象供电：48V 动态响应：105 dB BUS输出数量：8路输出 BUS输出接口：TS 通道数目：16通道 输出阻抗：600Ω 灵敏度：-60 dB | 1 | 台 |  |
| 3 | 监听耳机 | 1.频响范围:15 – 20,000 Hz。 2.阻抗:47 ohms。 3.灵敏度:96 dB。 4.最大承载功率:700 mW at 1 kHz。 5.重量:190g。 6.驱动单元类型/直径:40mm。 | 1 | 只 |  |
| 3、提词返看系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双屏提词器 | (一)硬件 1. 采用国际最新防眩光TFT显示技术，亮度是普通提词器的2-3倍，最高亮度可达1800nits，透过率高达80%。超高亮提词器最大的特点在于提词不再受光线的影像，在强烈的阳光下提示字幕依然清晰可见 2. 进口2mm厚的超薄镀膜分光玻璃，极大提高了摄透光率，使您的拍摄不再被提词器所影响 3. 反光玻璃组件，采用进口反射玻璃，画面和字体清晰。反光玻璃外罩。 4. 图象鲜艳,分辨率高:1024×768百万色 5. 视角：水平140°垂直130° 6. 很亮的演播室环境下图象也很清楚 7. 对比度视频电路设计达150∶1。高性能 8. 画面可进行最适当的自动调节 9. Windows2000\WIN7\ WIN8\VISTAR相适应 10. 重量轻 ， 安装简单， 易于操作 11. 锁扣式脚轮，使用更稳定。 12. 纳米材料专用镜头罩，保护摄像机不磨损，遮光性能好 (二)提词器软件说明： 1.系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 2.文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 3.分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 4.段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 5.软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言） 6.系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 7.相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明. 8.更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 9. 内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 10.控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 11.采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。 12.彩色液晶22寸平板显示器，清晰度高，软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 13.形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 笔记本 | 标压i5-11320H MX450 16+512G 2.5K全面屏 铝合金机身 | 1 | 台 |  |
| 4、演播导播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 导播一体机 | 1.采用4U工作站式机箱设计方案，可以上标准19寸机架。 2.硬盘：M.2固态硬盘不低于250G，可扩展机械硬盘不低于4TB。 3.CPU不低于Intel 酷睿 i7 处理器。 4.显卡不低于6G显存的显卡。 5.内存不低于16GB双通道内存。 6.网络：支持千兆网口和150M无线网卡，支持11b、11g、11n无线WIFI网络。 7. 采用CPU+GPU+IO的技术，具备强大可扩展能力，系统X86架构，不接受嵌入式架构机器。 8.视频输入不低于4路SDI/HD-SDI/3G-SDI视频输入（支持音频加嵌）与4路HDMI视音频输入，音频输入支持2路大三芯立体声非平衡模拟线路输入、1路大三芯麦克风输入、1路Hi-Z吉他输入、1路S/PDIF光口数字音频输入。 9.视音频输出支持1路SDI/HD-SDI/3G-SDI与1路HDMI广播级无损物理输出，1路HDMI/DP Multiview、4路HDMI/DP投影输出，音频支持2路大三芯立体声非平衡模拟线路输出、1路大三芯耳机监听输出、1路S/PDIF光口数字音频输出、1路3.5mm音频输出、2路3.5mm音频输入（麦克风+线路），内置6路TALLY输出。 10.其它接口：≥1个PS/2 鼠键链接头、≥4个USB 3.1 Gen 1接口、≥2个USB 2.0接口、≥ 1个千兆RJ45网络接头。 | 1 | 套 | 要求所有演播系统为同一品牌 |
| 2 | 导播系统软件 | 1.能够接入最高18路不同类型的信号源，信号源包括物理摄像机、IP摄像机、手机或者平板摄像头、电脑桌面、网络流、视音频文件、虚拟场景、图片等不同的输入类型，每种输入的类型和数量可以自由配置以满足不同应用场景的需求。 2.无需通过直播平台及账号的设置，系统可以自动扫描识别并调用多台手机、平板等移动便携终端设备的摄像功能，并非手动输入IP网络流地址的方式接入；同时便携终端设备具有提示TALLY状态功能方便现场活动调度；支持直播生态功能，提供手机、编码器设备配套APP，仅需扫描二维码即可快速连接导播台实现远程联动直播。 3.网络流的接入支持MMS/RTMP/RTSP/HTTP TS/UDP TS/M3U8等多种协议，当网络流输入断开后可以选择让断流自动重连或者自动切换到垫片，网络流接入时可以设置缓冲时间提高网络流播放的流畅性；核心视频编码技术支持H.264、H.265、V9等编码方式，编码系统支持CPU软编和GPU硬编算法并行加速，能够支持ABR/CQP/CBR编码方式，并可以提供超低延迟编码能力。 4.内置不少于4路真三维虚拟场景渲染系统通道，每套系统可以独立选择虚拟三维场景，每个场景可设置多个虚拟机位；支持三维虚拟摄像机推拉摇移，且镜头运动轨迹可独立编辑；每个虚拟机位有至少4个轨迹预设点，预设点间可通过轨迹过渡且过渡时间可调；场景可支持至少4路信道输入布置于电视墙、虚拟桌等任何虚拟物体表面，可以实现虚拟场景LOGO快速替换，虚拟场景人物与场景物体交换位置功能，可通过云台控制功能实现对于虚拟摄像机的操作；内建不少于50套虚拟场景。 5.支持全通道抠像、通道叠加、字幕、角标、时钟、分屏播出、监听、调音台、摄像机云台控制功能，内建CG编辑器、特效编辑器、场景场景编辑器、自动播出系统软件。 6.可实现一体化网络直播分发，支持MMS/RTMP/UDP TS/HTTP TS/RTSP/ HTTP FLV/HTTP M3U8等多种协议方式的网络直播推流，并支持电脑、手机、PAD、IPTV等全终端播放。通过最常用的RTMP方式的推流最大同时编码三条不同分辨率和码率的网络流以匹配不同的网络播出需求，每条流分别可以推送到不限数量RTMP服务器以适应不同的播出分发渠道，并可以在推流中实现用户/密码验证以保证推流安全。 7.播出安全功能：支持网络直播应具备热备份功能，可采取手机与导播设备或者两台导播设备之间热备；主设备故障，热备设备无需人工干预自动接替做网络直播；支持安全延迟播出功能，在紧急情况下能切到安全画面以保证播出安全，延时时间需要支持到不少于200秒的时长；内置全自动硬盘播出系统，可支持7x24小时按时间编辑播出单，按播出单自动播出；播出单可以添加本机视音频文件和通道。支持切换特技，入点出点设置，自动切换，自动发布字幕，预览视音频文件等功能。 8.可实现对于主监和预监信号录制，并可以实现主监信号的清流录制。能实现多格式全通道同时录制，支持AVI、WMV、MP4、FLV、MPEG2等格式，可以提供MP4文件的安全录制，在掉电等非正常结束录制的情况下录制的文件可以100%恢复以保证录制安全，可以实时捕捉主监的精彩画面并存储应用于本地播出列表；具备录制标记功能，在录制的同时标记重要片段，提供给后期制作人员参考。 9.系统具有社交媒体接入功能，可以从新浪微博抓取图片和文本内容加入到图文字幕系统，同时可以从Excel、RSS抓取图片和文本内容并实时发布到图文字幕系统。同时要能将主通道画面一键分享抓图到主流社交媒体网站。 10.支持完全NDI协议、竖屏直播与录制、传统摄像机通道进行美颜功能，支持腾讯会议、钉钉直播的手机或电脑信号接入与输出。 11.支持智能语音转写服务：通过AI智能语音转写技术，将语音转化为文字，实现字幕的自动添加；内置实时色彩监看示波器模块，无需专业的示波器软件即可实现对个通道视频进行监看、分析。 12.系统具备完备的状态监测体系，能够对CPU使用率、内存使用率、GPU使用率、显存使用率、网络使用率、磁盘空间进行实时监测并在发生异常情况报警。 | 1 | 套 |  |
| 3 | CG编辑器软件 | 1.支持CG文件打开、编辑、保存。 2.CG文件包含多个CG页，每个CG页包含多个CG元素。 3.支持文字、图片、图片序列、时钟、定时器、通道、马赛克、二维图形等CG元素。 4.CG元素大小、位置、运动速度、旋转速度、淡入淡出时长、运动时长、行间距、字间距可调。 5.支持左飞、右飞、上飞、下飞CG。 6.支持动态图片，支持带Alpha通道图片（png/tga）。 7.支持CG之间叠加，支持Z序调整，叠加层数无限制。 8.支持自动和手动查找导播系统设备。 9.支持远程实时发布CG到导播系统的主监、预监和通道。 10.支持从Excel、RSS抓取图片和文本内容，用于图文字幕的发布。 11.支持从社交媒体抓取图片和文本内容，支持微博、Facebook、Twitter等。 12.支持CG页滚屏设置。 13.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 桌面采集系统软件 | 1.支持通过网络采集电脑桌面进入导播系统，支持多个导播系统同时采集。 2.支持自动广播和自动发现，导播系统能自动发现电脑桌面设备，无需手动输入IP和端口。 3.采集画面清晰流畅，CPU使用率低。 4.采集延时小于50ms。 5.支持全屏、窗口和屏幕区域三种采集模式。 6.窗口模式支持采集选定窗口。 7.采集内容不限，包括网页、PPT、视频、桌面等。 8.采集分辨率最高支持1920×1080。 9.支持采集鼠标。 10.支持帧率设置、视频编码器设置、码率等设置。 11支持随系统自动启动。 12.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 特效编辑器软件 | 1.支持特效文件打开、编辑、保存。 2.支持四维视图操作和预览。 3.支持从3DMax、MAYA导入FBX三维模型。 4.支持3D模型大小、位置、旋转三维变换操作。 5.支持模型骨骼动画。 6.支持摄像机视角和位置、旋转三维变换操作。 7.支持模型材质颜色及贴图编辑。 8.支持材质关联输入源。 9.支持方向光、点光、聚光灯三种光照效果, 可以对虚拟灯光的颜色、方向、衰减等属性调整。 10.支持虚拟物体、虚拟灯光、虚拟摄像机三维变换轨迹编辑、支持基于时间轴关键帧创建与编辑。 11.支持擦除、滑行、卷页、溶解、伸缩、画中画、3D、交换等多种特效。 12.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 场景编辑器软件 | 1.支持虚拟场景文件打开、编辑、保存。 2.支持四维视图操作和预览。 3.支持2D及3D虚拟场景。 4.支持从3DMax、MAYA导入FBX三维模型。 5.支持添加虚拟物体元素到虚拟场景。 6.支持添加任意数目摄像机到虚拟场景。 7.支持编辑摄像机视角和位置、旋转三维变换操作。 8.支持编辑虚拟物体位置、旋转三维变换操作。 9.支持编辑虚拟机位及虚拟物体的三维变换关键帧。 10.每个虚拟摄像机有四个轨迹预设点，可编辑预设点位置调。 11.支持添加虚拟灯光，支持方向光、点光、聚光灯三种光照效果, 可以对虚拟灯光的颜色、方向、衰减等属性调整。 12.设定虚拟物体材质的颜色、贴图或关联使用输入源。 13.任意添加logo到虚拟场景。 14.支持添加任意素材或全景图片作为虚拟背景。 15.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 手机移动拍客App | 1.支持在安卓、苹果、鸿蒙系统运行； 2.支持摄像头、麦克风视音频编码并推流； 3.支持前后摄像头切换； 4.支持RTMP推流到FMS/WOWZA/VJMS3等Flash服务器，支持Flash播放器直接播放； 5.视频采用H.264编码，画面大小、帧率、码率、质量、关键帧间隔可调； 6.H.264编码输出画面大小最高可以到1920*1080p30，编码码率最高可到50mbps； 7.音频采用aac编码，采样率可调，采样率支持11.25khz/22.5khz/32khz/44.1khz/48khz； 8.支持断线自动重连； 9.支持音频音量大小监视； 10.支持上下滑动调节音量大小； 11.为保证系统间的良好兼容性，需与导播系统同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 掌上编码魔盒 | (一)硬件配置： 1. 处理器：高通八核处理器 2. 存储：3G RAM+ 32G ROM 3. 屏幕：8寸，1920x1080分辨率，电容触摸 4. 系统：安卓9.0 5. 视频输入：2路HDMI 4KP30输入，2路USB输入 6. 视频输出：1路HDMI PGM输出 7. 音频接口：1个3.5mm线路输入、1个3.5mm MIC输入、1个3.5mm监听输出 8. USB接口：2个USB3.0（可扩展接入USB3.0采集卡、USB 4G dongle等） 9. 网络：1个4G全网通卡槽；内置1路wifi，支持2.4G+5.8G，内置一路有线网络 1000/100/10M RJ45接口 (二)软件功能： 1.支持第三方应用APP安装，如阿里钉钉、腾讯会议、抖音、快手等，无缝对接有终端APP的直播互动应用 2.可进行6路画面导播制作，物理接口包括2路HDMI（最高支持4KP30）和最大2路USB3.0 UVC视频源采集，以及众多主流格式流信号加载以及LIVE+手机连线接入，通过多样的切换样式，完成专业的多机位节目制作 3.视频接入支持标清PAL/NTSC、720P50/59.94/60、1080I50/59.94/60、 1080P25/30/50/59.94/60、4KP25/30 4.流媒体支持RTMP/RTSP/UDP TS/HTTP M3U8/HTTP TS/HTTP FLV/SRT等主流协议 5.视频解码支持H.264/H.265硬解码，音频解码支持AAC/MP3 6.录制文件格式支持MP4格式，视频编码支持H.264/H.265方式，视频帧率支持1~60FPS可调/50KBPS~60MBPS可调，音频编码支持AAC/8~320KBPS可调/48KHZ 7.直播工程支持横屏（16:9）或竖屏(9:16)模式，最高支持4KP30 8.内置调音台、切换转场特效、画中画、图片快传、在线OTC更新 9.支持虚拟抠像功能，可自定义背景颜色选择进行一键抠像，可进行相似度、平滑度、饱和度等亮度调节，可更换抠像后的背景，背景可以是图片、视频等 10.支持安卓、苹果、鸿蒙系统移动终端扫码或输入6位数字通过互联网接入本导播系统，延时时间低于1秒，移动终端APP支持美颜、Tally灯显示、画中画互动、自定义设备名称、码流、显示实时的直播推流状态 11.支持同屏输入，无需逐个字幕输入，手机微信扫描二维码即可将直播推流地址填写到推流设置中，方便操作 12.支持导播机之间无缝对接，可进行互联网视音频传输，延时时间小于1秒，支持视音频互动、Tally显示功能、画中画互动、自定义设备名称、码流、显示实时的直播推流状态 | 1 | 套 |  |
| 5、视频资源管理系统平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教育视频应用平台 | 1.主页面要求具有首页、直播、点播、排名、专题、动态等导航栏。 2.首页页面：须体现动态新闻、最新专辑、公告、上传的视频，上传的视频可以按年级、专题、学科等进行分类显示，每个分类旁显示分类中所有视频课件的人气排名和评分排名；首页的最下方显示友情链接；在所有页面浮动显示主页二维码，以方便网页主站的快速访问；支持搜索功能，支持按专辑、新闻、专题、以及平台中已建立的分类进行或输入名称关键字进行搜索，以提高资源的查找效率；首页须具有个人中心登录入口。 3.直播页面功能：要求能够直观的看到预置的所有直播频道，点击频道名即可进入直播观看页面；在猜你喜欢栏目可以智能显示个人喜欢的直播排名，按关注度从高到低排列；支持以文字的形式对直播进行评论。 4.点播页面功能：支持按时间、播放量进行分类排序功能；支持按年级、学科等属性进行分类检索功能；支持课件资源的关键字搜索功能。 5.直点播播放器要求：无需安装任何插件，即点即播；画面尺寸调整：按50%、75%、100%三个档位进行调节；画面比例调整：可按原始比例、4:3、16:9、屏幕大小四种方式进行调整；视频旋转：通过向左转、向右转按钮可以将直播视频进行90度/次的旋转；色彩调整：支持对视频的亮度、对比度、解析度的调整；字幕调整：支持对直播视频中的字幕的颜色、字体大小、所在位置进行调整，其中，颜色至少支持但不限于：黑、蓝、绿、青、红、粉、黄、白八种颜色；清晰度调整：支持标清、高清、超清三种选择，选选项后即可观看相对应清晰度的直播视频。 6.排名页面功能：支持专辑排行、直播排行、新闻排行、专题排行功能，每个排行列表还可按人气和评分进行二级排行。 7.专题页面功能：可按自定义分类进行视频资源的显示，点击进入分类后，还可以对视频按时间、推荐等进行排序。 8.动态页面功能：显示所有的新闻：包括图片新闻、文字新闻、视频新闻。 9.个人中心页面功能：登陆后支持修改个人头像、重置登录密码； 我的财富支持帐户充值功能；消费记录查询，消费记录中可以清晰查询到每笔小费的时间、点数、小费明细、订单号等信息；我的收藏可以将自己喜欢的课件视频进行个人收藏，已经收藏的课件视频保存在我的收藏中，下次观看的时候即可直接在我的收藏中进行观看，提高访问效率等。 10.管理功能：超级管理员拥有所有权限，用户权限按角色分配；支持对上传后的视频文件播放预览、属性修改、删除、播放代码复制；支持对前台显示的点播文件分类管理；支持按年级、班级、学科、知识点、上传时间进行分类管理；支持手动添加一个或多个直播频道；支持动态同步服务器上的直播频道；支持点播内容的自由选择（点播文件关联任意个视频文件）；支持点播文件的热门、推荐、是否运行评论等设置；支持设置添加广告管理；支持发布的各种内容的审核管理，未审核不显示等。 | 1 | 套 | 要求所有教育视频为同一品牌 |
| 2 | P2P直播系统 | 1.支持实况直播，支持各种类型的前端直播设备，包括直播、录播、导播、编码器、摄像机等；支持各种主流的直播协议，包括RTMP、RTSP、UDP TS、HTTP TS、HTTP FLV、MMS等；支持Android、iOS手机直播。 2.支持全自动录播教室、常态化录播教室、校园电视台等直播；支持电影模式和三分屏模式直播。 3.支持虚拟文件直播，支持7x24小时节目单排单和编辑；提供定时播，垫播，顺播，轮播等多种播出模式；支持flv和mp4文件格式，支持H.264/AAC编码。 4.支持P2P，单台服务器负载可达3000人以上，带宽节省率达到80%以上。采用UDP传输，网关穿透能力强，可以穿透90%以上网关，支持UPNP；UDP无法工作网络自动切换到TCP。 5.支持多终端播放，支持RTMP/HTTP/P2P/HLS播放协议，支持电脑、Android手机/PAD、iOS手机/PAD、机顶盒同步收看，兼容所有主流浏览器（IE/谷歌/火狐/360/搜狗/QQ/Safari等），无需安装播放器和插件。 6.直播延时可调，最低延时可到1秒。 7.支持超大规模部署，系统部署可扩展性强，支持P2P+CDN结构，支持多服务器智能负载均衡。 8.能适用不同的网络环境，支持服务器部署在内网，内外网同时收看；支持多码率直播，支持标清、高清、超清码率切换。 9.支持直播频道加密和设置收看权限，保证直播内容的安全性。采用私有协议传输，保证内容播出安全性，支持防盗链和防下载功能；支持IP、域名规则过滤；支持RTMP/MMS推流用户密码验证，保证推流的安全性。 10.提供直播功能标准SOAP Webservice接口，可简单与第三方平台整合集成。 11.为保证系统间的良好兼容性，需与教育视频应用平台同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 3 | P2P点播系统 | 1.支持多服务器管理，系统部署可扩展性强。 2.支持各种常见视频格式上传，如wmv、asf、wma、rm、rmvb、flv、mpg、mpeg、3gp、mov、mp4、mkv、vob、ogg、ogm等格式文件。 3.支持批量上传、超大文件上传、断点续传功能，支持所有的主流浏览器，上传无需下载安装客户端或插件。 4.支持多种视频转码方案，可按用户的需要自动生成标清、高清、超清等多码流文件，以适应不同带宽的用户播放要求；视频转码支持任意视频文件转码为MP4和FLV，支持H.264/AAC编码，H.264支持baseline/main/high规范，转码视频画面大小、帧率、视频码率、音频采样率、音频码率可设置，支持消除隔行，支持自动添加角标。 5.支持转码服务器智能负载分析，在大批量视频转码需求时做到多服务器多任务同时转码，以加快转码速度。 6.支持P2P播放，单台服务器负载可达2000人以上，热点视频播放带宽节省率达到80%以上。采用UDP传输，网关穿透能力强，可以穿透90%以上网关，支持UPNP；UDP无法工作网络自动切换到TCP。 7.支持多终端播放，支持HTTP/P2P播放协议，支持电脑、Android手机/PAD、iOS手机/PAD、机顶盒同步收看，兼容所有主流浏览器（IE/谷歌/火狐/360/搜狗/QQ/Safari等），无需安装播放器和插件。 8.支持超大规模部署，系统部署可扩展性强，支持P2P+CDN结构，支持多服务器智能负载均衡。 9.支持视频播放加密、设置视频收看权限、视频下载权限 、视频评论权限等。采用私有协议传输，保证内容的安全性，支持防盗链和防下载功能；支持IP、域名规则过滤。 10.提供点播功能标准SOAP Webservice接口，可简单与第三方平台整合集成。 11.为保证系统间的良好兼容性，需与教育视频应用平台同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 媒资管理系统 | 1.支持媒体文件上传，支持多用户多会话上传，支持多线程多任务上传，支持断点续传，支持批量上传，支持超大文件上传（2GB以上）。 2.支持远程管理服务器目录，支持目录浏览、删除文件/文件夹、文件/文件夹改名。 3.支持媒体文件转码，支持任意视频文件转码为mp4/flv/ts，支持h.264/aac、h.264/mp3、flv/mp3编码组合，h.264支持baseline/main/high规范，转码视频画面大小、帧率、视频码率、音频采样率、音频码率可设置，支持消除隔行，支持自动添加角标。 4.支持上传文件自动转码，支持转码队列转码；支持多码率转码；支持视频截图，支持单张和连续多张截图模式。 5.支持流录制，支持从网络流或采集卡按定时时间录制视音频，支持多频道管理，支持录制节目单管理，网络流支持mms/rtmp/vjms http/http ts/udp ts等，支持生成wmv/mp4/flv/ts等文件格式，采集卡支持通用dshow驱动的采集卡。 6.支持视频文件物理切割和拼接；支持上传、转码、切割、拼接、流录制任务进度汇报给WEB平台。 7.支持文档转换，支持ppt/excel/word转换为pdf/swf。 8.支持Webservice接口，提供给WEB平台调用，方便WEB平台结合。 9.支持通过HTTP和UDP汇报实时运行参数，便于第三方运营监控系统结合。 10.为保证系统间的良好兼容性，需与教育视频应用平台同一品牌。 | 1 | 套 |  |
| 6、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED平板柔光灯 | 灯 珠：广电级专用灯珠，数量500颗,无频闪，性能稳定(采用硅胶材质灯珠，有利于散热） 驱动电流：60mA 电 压：220V,50-60HZ 功 率：100W 显色指数：Ra≥95 色 温：3200K/5600K±100 照 度：1m(7700Lux),3m(2400Lux) 光 通 量：8500lm 灯具效能：80lm/W 出光角度：60° 控制协议：PWM 调光；数字信号显示；1）手动调光；2）标准 DMX512 控制台调光；3）wifi 无线调光（选配） 通道模式：1个通道 外 壳：全部采用环保铝合金型材制作 灯具连接：信号线in/out,电源线in 冷却系统：自然风冷散热，整体弧形外露散热器 操 作：数码彩色显示管控制地址码和相对照度 信 号 线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出 电源输入：三芯专用插头 重 量：4.2KG 尺 寸：400MM*275MM*70mm | 15 | 台 |  |
| 2 | LED平板聚光灯 | 额定电压：220V/50-60HZ 驱动电流：60mA 额定功率：100W 色 温： 3200K/5600K±100 灯具效能：80lm/W 显色指数：Rａ≥95 出光角度：手动调焦 照 度：1m(12000Lux),3m(3600Lux) 光通量：8500lm 通道数量：1个通道 控制协议：PWM 调光；数字信号显示；1）手动调光；2）标准 DMX512 控制台调光；3）wifi 无线调光（选配） 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出 操 作：数码显示管控制地址码和相对照度 电源输入：三芯专用插头接插 色彩效果：暖白/白色 | 2 | 台 |  |
| 3 | 电源直通箱 | 技术参数： (1) 供电：三相五线制 AC380V±10％，频率 50Hz±5％. (2) 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. (3) 过载与短路双重保护高分断空气开关. (4) A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 功能特点： 1.使用前请先接好所需要的 供电设备.本产品可直接接入4KW常规灯具12只；12路单独控制； 2．再接入AC380V三相电，注意火线（A.B.C） 与零线（N）不可接反；接地线(PE)要良好接地；此时面板指示灯亮起.空气开关打到ON状态；这时接入的灯具应亮起 | 1 | 只 |  |
| 4 | 调光台 | 产品尺寸：485*255*85MM 调光通道：16通道 包装：1PCS/装 功能特征： 有12个SCANNER，每个SCANNER中包含16个通道，分A页和B页. 可编程30个BANK，每个BANK中包含8个SCENE. 可编程6CHASE，每个CHASE可编240步（即30个BANKSCENE）. | 1 | 台 |  |
| 5 | 放大器 | 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 输入输出光电隔离 。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 独立的LED信号指示。 电源：AC100~240V/50-60HZ | 1 | 台 |  |
| 6 | 灯光安装支架 | 根据现场实际情况进行定制，演播室上空承重钢结构制作，载荷200KG/平米，含主承重钢骨，安装吊架及全部附件，满足国家规范和专业电视、广播技术要求 | 3 | 套 |  |
| 7 | 配件 | 灯钩、保险链、灯号牌、航空插头、卡农插头、电源线缆、信号线缆等附件 | 1 | 项 |  |
| 7、装修配套系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟绿箱 | 1、制作油漆必须为专用绿箱亚光漆rosco 5710（进口）,专业色键绿漆滚刷不得少于2遍，一遍原色底漆。2、确定位置与大小：根据实际条件；3、绿箱装修包括两个成90度夹角的立面和一个地台；4、立面与地台的夹角应大于等于90度（可采用立面向外倾斜10度的方案），以减少反射到主持人身上的绿光；5、立面与地台间采取弧形过渡，这将更容易均匀布光，而且墙壁间也不会互相反射，圆滑的角落可以帮助减少灯光的明暗差异。 | 27 | 平方 |  |
| 2 | 演播桌 | 专业定制，满足新闻主播、嘉宾访谈、网络直播等需求，优质冷轧钢板，环保木质结构，高清LOGO制作，颜色自选。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 导播桌 | 根据采购方现场要求订制。满足2-3个导播人员现场节目需要,美观大方，采用防火材料，A3冷轧钢板，电脑调漆、烤漆处理、含一个机柜。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 线材 | 音频线、视频线、电源线等 | 1 | 项 |  |
| 5 | 工程费 | 所有系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 九、录播系统（360人报告厅） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 触屏壁挂录播主机 | 主机集成15.6寸触控屏，全新本地UI设计，本地屏幕支持录播开启/暂停/结束，录像检索/下载，互动发起/加入/结束等基本功能 内置无线麦接收模块，支持接入指定的无线麦克风 视频输入：≥1路HDMI接口，≥4个即插即用PoE网口。视频输出：≥1路VGA接口，≥1路HDMI接口，≥1路HDMI环通输出（HDMI LOOP）输出接口。 音频输入：≥4路， ≥2个绿色端口（支持48V幻想供电），≥2个3.5mm接口。音频输出：≥2路接口，≥1路3.5mm接口，≥1路凤凰端子接口，≥2个扬声器。 控制接口：≥1个 RS-232和≥1个RS-485接口。USB接口：支持≥2个USB接口，其中≥1个USB 2.0，≥1个USB3.0。 内置≥1TB 2.5寸硬盘 支持电源、网络、下载/发布、硬盘、等状态指示功能。 支持4路POE即插即用网口，连接网络视频的输入。 采用AAC音频编码技术，采样率为48kHz，码率为128kbps。 视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s。 支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式； 支持导播策略设置（是否学生全景过渡、是否师生双画面）； 支持按每天或每周设置课程录制计划；每天最大支持设置12节课；支持按每天或每周复制课程计划； 支持设置课程名称、课程教师、课程内容； 支持按课程名称、授课教师、课程内容等关键字搜索、点播、下载课件。 支持≥13种视频特效功能，支持背景图片叠加功能，支持片头片尾添加功能 主机支持检测网络状态，包括：互动链路网络状况，丢包与重传信息等。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失，故障恢复时间≤5min 图像质量检查：单路监视、回放图像画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象。 支持在互动过程中，由于网络问题断开连接，当网络恢复之后，录播主机能够自动加入到原先的互动教室中。 在丢包率小于50%的网络条件下，可根据网络状况调整码率保证互动过程中的音视频流畅。 支持回声消除、噪声抑制的音频处理。 支持通过网络对设备进行开机、关机、重启功能。 提供录播导播系统软件软件著作权复印件，复印件加盖供应商公章 与高清摄像机为同一品牌，且为同一厂家研发及生产产品，提供产品彩页证明 | 1 | 台 |  |
| 2 | 教师4K检测半球摄像机 | 为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 可输出教师特写画面（第三码流）、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p 板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像 可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10 条边 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能 教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式 教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向 90°朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动 | 1 | 台 |  |
| 3 | 壁装支架 | 颜色 铂金灰 材质 全金属 重量 511 g 尺寸 202.01 mm × 120 mm | 1 | 个 |  |
| 4 | 学生4K检测半球摄像机 | 为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光 为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 支持设置误报等级、起立识别等级、站立时长等级 可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s 学生起立检测准确率≥99% 支持学生人数统计 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出 支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像 具有防红外过曝设置选项，当样品开启红外灯光功能后，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率 | 1 | 台 |  |
| 5 | 壁装支架 | 颜色 铂金灰 材质 全金属 重量 511 g 尺寸 202.01 mm × 120 mm | 1 | 个 |  |
| 6 | 55寸液晶屏 | HDMI*1，VGA*1，显示分辨率不低于1080P | 1 | 台 |  |
| 7 | 阵列麦 | 32麦阵列拾音器 麦克风: 32个全向数字硅麦 动态范围: 0 dB ~105 dB 最大承受音压: 120 dBSPL 拾音范围: 半径10 m区域内 灵敏度: -36 dB±1 dBFS 输出信号幅度: 2.5 Vpp MAX 信噪比:90 dB 失真度 ≤3% 频率响应: 20 Hz~8 kHz 音频传输距离 ≥3000 m 接口类型: Line out，Line in，DC电源输入 输出阻抗: 600Ω，平衡输出 电源电压: DC9 V~30 V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 | 1 | 个 |  |
| 8 | 有源音箱 | 额定输出功率：2×20W/8Ω； 信噪比（A计权）：≥85dB； 音箱频响范围：100Hz-16KHz ±15%； 音箱灵敏度：90dB ±3dB， 电压适应范围：165V~250V/50Hz。 副音箱参数：木质二分频音箱，外饰PVC皮。扬声器选用一只优质4.5吋中低音和一只高音杨声器， 额定功率： 20W/8Ω； 频响范围：100Hz-16KHz ±15%； 灵敏度：90dB ±3dB。 | 1 | 对 |  |
| 9 | 支架 | 阵列麦伸缩支架，60cm-120cm可伸缩 | 1 | 套 |  |
| 10 | 导播软件 | 1．软件主要功能：包含视频监视，视频切换、云台控制，直播/录制、暂停等控制，特技效果、特效字幕、直播监视等功能。 2．编码能力： （1）支持H.264编解码 （2）支持MJPEG/JPEG Baseline 编解码 （3）具备H.264 多码流编解码，支持 CBR/VBR 码率控制，16Kbps～25Mbps （4）支持 G.711/ G.726音频硬件编码。 3．云台控制：摄象机的云镜控制采用遥杆控制方式；每路摄象机均可设定≥225个预置位;支持摄像机焦距拉近、拉远操作；支持摄像机云台上下、左右摇动操作；支持云台操作快慢调整。 4.视频输入： （1）具备6通道视频输入能力 （2）通道支持视频输入自定义，视频输入类型包括物理输入、网流输入、本地视频等多种类型 （3）每路视频分辨率可高达1080p60；具备自动侦测信号制式，自动消除隔行的能力。 5. 音频处理： （1）内置软件调音台功能 （2）每一路输入支持增益调节和混音开关，每一路输入和输出大小可视化监视 （3）具备多路音频混音处理能力 6. 直播推流：具备支持一键直播功能，可实现任意一键推送至不少于3个直播平台的能力。 7. 素材库：提供丰富的图片素材等资源，同时要支持外部提供图片素材。 8. 比分牌：提供比分板模板资源库，供用户在线下载和更新；具备自定义队名和队徽功能；具备三档分数加减功能，且分数挡位可以自定义；具备场记分和局几分，支持正数和倒数的比赛时间计数。（可提供实拍图） 9. 画中画：具备多种二画面、四画面等多种画中画模版，支持自定义设置。 10. 虚拟键盘：支持触控输入，支持英文和中文双拼输入法。 11. 外接设备支持：支持外接USB键鼠操作。 12. 同屏输入功能：通过手机扫描二维码，实现将手机输入文字快速同步至导播机的输入法输入框内，实现快速信息的快速输入。（可提供实拍图） | 1 | 套 |  |
| 11 | 线材 | 设备安装、调试所需视音频线材 | 1 | 项 |  |
| 12 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 十、出入口管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1）地下室道闸系统（两进两出） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 道闸 | 【直杆】【中速】4系列道闸 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：右向 道闸杆长：4米 运行速度：3秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30m 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：交流电机 电机功率：90W 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 4 | 台 |  |
| 2 | 立柱 | 1.3m立柱，60mm直径，支持同时安装“四行LED显示屏” | 4 | 根 |  |
| 3 | 出入口补光抓拍一体机 | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 补光灯：内置2颗LED补光灯，2颗灯珠颜色保持一致，红外/白光可配置切换 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入 | 4 | 台 |  |
| 4 | 防砸雷达 | 采用24GHz MMIC技术，性能更强。 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。 环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 | 4 | 套 |  |
| 5 | 触发雷达 | 采用24GHz MMIC技术，性能更强。 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。 环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 | 4 | 套 |  |
| 6 | 出入口控制终端 | 操作系统】 CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB； 标配128G SSD，可选配一块3.5寸机械硬盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口； 操作系统：无，需用户自行安装 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 重量:3.00kg。 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口 【需用户自配显示器、键鼠】 | 2 | 台 |  |
| 7 | 余位显示屏及立柱 | 四行，四字，双色，带音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 2 | 块 |  |
| 8 | 安全岛 | 水泥基础。 | 2 | 套 |  |
| 9 | 减速带 | 减速带 | 8 | 条 |  |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 200 | 米 |  |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5 | 350 | 米 |  |
| 12 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 2）考勤及测温系统（学校门卫室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 热成像双目中枪 | 专业型智能人体测温双光筒机 热成像：分辨率160 × 120； 焦距6mm； 视场角：25°×18.7°; 可见光：分辨率2688*1520； 焦距8mm； 视频模式：双光融合 联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警 最佳人体测温距离：2米；宽度：0.89米 保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5米-3.0米 设备支持人脸抓拍，支持最多10人同时检测体温 支持口罩识别 测温精度:（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃ 测温范围：30-45℃ 平台接入：萤石云（2.0 向下兼容）、4200客户端和ehome（5.0 向下兼容）平台均支持预览、报警上传、回放； iSC（预览、报警、回放） 工作温度：15℃-35℃，＜95% RH 防护等级：IP67 推荐安装高度：1.7米 电源输入（出厂自带）：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)（标配DC 12V电源适配器） | 1 | 台 |  |
| 2 | 高精度黑体 | 尺寸：120 mm x 119.6 mm x 176.6 mm 辐射面尺寸：Φ70mm 温度分辨率：0.1℃ 温度精度：±0.1℃ 环温：＋5.0℃~50℃ 稳定性：±0.08℃/10min 有效发射率：0.97±0.02 功率：20W 工作温度：0℃~35℃ 净重：1.85kg 安装方式：安装在水平桌面 或带1-1/4-20UNC接口三脚架 或1-1/4-20UNC接口吊装 | 1 | 台 |  |
| 3 | 配套附件 | 室外防水箱、摄像头及黑体支架。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能存储一体机 | 名单库比对报警（8路图片流或4路视频流） 16个人脸名单库，总库容10万张（平均30KB/张） 路人档案1万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 硬件规格： 1U 380小机箱 1个HDMI，1个VGA，异源输出 2盘位，可满配10T硬盘(支持硬盘型号参考硬盘兼容性列表，推荐使用AI盘) 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO：4进1出 软件性能： 输入带宽：128M 输出带宽：200M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码 | 1 | 台 |  |
| 5 | 4T硬盘 | 4T硬盘。 | 1 | 块 |  |
| 6 | 显示终端 | 55寸4K高清 | 1 | 块 |  |
| 3）防冲撞装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压升降柱 | 液压升降柱 1.柱体材质：304不锈钢； 2.柱体壁厚：6mm； 3.柱体直径：217mm； 4.升/降时间：3.0S； 5.防护等级：IP68； 6.控制方式：遥控器或按键； 7.警示方式：3M反光带，LED指示灯； 8.升降时间为1.8-6秒 ； 9.柱身顶端安装LED超高亮警示顶灯，柱身顶部四周装有反光膜。升降柱在上升、下降运行过程中及处于立柱升起状态时，顶灯有闪烁发光信号提示功能，应能够被过往车辆的驾驶员明显识别； 10.紧急处理功能，当停电的时候，可通过停和降组合键对液压系统泄压，让升降柱降下； 防护等级为IP68，其中IPX8，水下1m，持续1h。 | 9 | 根 |  |
| 2 | 液压升降柱控制盒 | 1.工作电源：AC220V； 2.工作温度：-20℃~+50℃； 3.遥控频率：433.92Mhz； 4.应急方式：后备电源控制电磁阀释放； 5.控制方式：手动、遥控； 6.控制数量：每台最多能控制6台中速升降柱（必须保证本项目的所有升降柱均能被控制，正常使用）。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 液压升降遥控器 | 支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 发射频率：433MHz； 尺寸 ：70mm*29mm*15mm； 重量：22g | 1 | 个 |  |
| 4 | 基础开挖及浇筑 | 埋地式防冲撞装置开挖及混凝土浇筑 | 9 | 套 |  |
| 5 | 排水系统 | 功率：300~800W；带浮球，水位达到一定高度后自行启动，进行排水。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 电源线 | 国标RVV3*2.5 | 200 | 米 |  |
| 7 | 控制线 | 国标RVV4*2.5 | 300 | 米 |  |
| 8 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 十一、智慧人脸系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别主机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式；可外接USB身份证模块，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络；网络 SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC 12V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 设备重量：净重0.9kg 毛重1.6kg。 | 39 | 个 |  |
| 2 | 门禁读卡器 | 外型时尚美观，提供有按键，无按键的不同机型，可灵活选用。符合亚洲标准86盒尺寸安装标准。 | 34 | 个 |  |
| 3 | 门禁控制软件 | 1) 管理员通过浏览器账号登陆即可对一卡通系统进行操作，无需安装客户端软件。 2) 管理员能注册一张新的卡，或者修改持卡者数据库，比如给定或取消某人进入特定门的权限；管理员在发放新卡时可设定卡片的有效与失效时间段。 3) 系统支持100个以上操作员。管理员可设置操作员权限，被授权的操作员具有不同的操作权限和监控范围，能设定并限制操作人员的操作权限有效期； 4) 管理人员可将各类人员、各个门进行编组操作，授权时可自由组合，同一卡片可以允许通过多个编组的门； 5) 系统可进行二次开发，以满足不同的需要； | 1 | 套 |  |
| 4 | 二门控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 | 5 | 个 |  |
| 5 | 四门控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 | 8 | 个 |  |
| 6 | 双门电磁锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 21 | 个 |  |
| 7 | 单门电磁锁 | 抗拉力可达280kg；断电开门 | 35 | 个 |  |
| 8 | 磁力锁支架 | 配套支架 | 56 | 个 |  |
| 9 | 出门按钮 | 86型出门按钮 | 58 | 个 |  |
| 10 | 门禁电源 | 12V5A门禁电源。 | 52 | 个 |  |
| 11 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 1600 | 米 |  |
| 12 | 门禁电源线 | RVV2*1.0 | 1800 | 米 |  |
| 13 | 出门电锁按钮电源线 | RVV2*1.0 | 1500 | 米 |  |
| 14 | 电磁锁电源线 | RVV4*1.0 | 750 | 米 |  |
| 15 | 管理电脑 | I5 10500 8G 256G 集显 无光驱 +21.5 | 1 | 台 |  |
| 16 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 2.人脸人行通道系统（设置在地下室接送处、传达室、食堂和地面北出入口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯边道 | 1200mm*220mm*900mm/30-40 人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响 /通道宽度650mm/支持连续300万次正常通行/ 4对红外检测/门翼亚克力/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃ | 11 | 台 |  |
| 2 | 双机芯道 | 1200mm*220mm*900mm/30-40 人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响 /通道宽度650mm/支持连续300万次正常通行/ 4对红外检测/门翼亚克力/室内外/工作电压220V/工作温度范围-25℃~70℃ | 7 | 台 |  |
| 3 | 遥控器 | 支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； 发射频率：433MHz； 尺寸 ：70mm*29mm*15mm； 重量：22g | 18 | 台 |  |
| 4 | 通道人脸组件（带测温） | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：建议室内，无风环境（如室外使用，必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装（适用于海康人员通道Pg开孔型号）； 工作电压： DC 12V/2A（可从海康人员通道取电）； 产品尺寸：126.6*366.6*122mm； 设备重量：净重1.8kg 毛重2.9kg。 | 19 | 台 |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 650 | 米 |  |
| 6 | 道闸电源线 | YJV3*2.5 | 650 | 米 |  |
| 7 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 3.人脸访客系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 访客机 | 1、设备外观：高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏； 2、系统参数：设备采用Windows 7 64位操作系统； 3、存储大小：64G固态硬盘、DDR3 4GB内存 4、人证功能：内置200万高清摄像头，自带身份证阅读器，支持1：1人证比对成功后自动填入访客信息； 5、发卡功能：可通过身份证阅读器给访客发卡（Mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码（仅ISC客访客客户端支持）），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行； 6、内置二维码扫描仪，可识别H5界面访客预约码完成访客登记，或识别访客凭条的二维码完成访客签离； 7、内置高速热敏打印机，可打印访客凭条（打印纸要求：纸宽58mm、纸卷直径≤45mm）； 8、通信方式：双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯； 9、输入电压：AC220V（自带电源适配器）； 10、工作功率：≤59W； 11、尺寸重量：390*426*400mm、净重17.64KG； | 1 | 台 |  |
| 十二、巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 巡检器 | 外壳采用高强度军工级聚碳酸酯材料双色注塑高级工艺，外观美观大方的同时，更坚固、更耐用！RFID智能无线射频识别技术，电路设计增加了独有的智能自检功能，不死机；高亮度LED照明，防雨、防水，全天候专业用于巡检、巡逻管理考核的科学管理系统。 读卡距离：125K 3-5cm；存储容量：40000；通讯接口：磁吸式充电；充电时长2-3小时；电池：1800mAh；温度范围：-20℃-85℃；提示方式：震动+指示灯； 含巡检器皮套；防护等级IP68;设备重量：110g;外观尺寸：13×4.5×2.3cm | 4 | 台 |  |
| 2 | 通讯座 | 通讯座是巡检器与PC机之间的通讯设备，可将巡检器中的记录传送到PC机系统的巡检管理软件中，也用于对巡更器进行充电。 通讯接口:USB；波特率：19200；材质ABS；重量：104.3g; 外观尺寸：10.8×8.5×5cm | 4 | 台 |  |
| 3 | 信息钮 | 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称在墙体表面。 | 93 | 个 |  |
| 4 | 人员钮 | 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻 地点前接触一下代表自 己的人名钮证明本次为本人在巡逻。 本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备 | 93 | 个 |  |
| 5 | 专用软件 | 管理人员通过PC机可清晰看到巡查人员巡查过的设备状况和巡查人员的工作情况，并提出漏检、误点等信息，通过管理软件统计巡查的正点率、误点率、漏检次数、事件状况、或单独任意一项信息等功能。还可以编制计划，以查询巡检人员是否按计划巡检。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 十三、科艺楼一层134人阶梯教室多媒体音视频系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 | 2 | 台 |  |
| 2 | 辅助音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音× | 2 | 台 |  |
| 3 | 主音箱功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB | 1 | 台 |  |
| 4 | 辅助音箱功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB | 1 | 台 |  |
| 5 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm | 4 | 个 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：114dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，104dB 12.输入共模抑制：70dB @80 Hz 13.最大输出电平：+18dBu，平衡 14.最大输入电平：+18dBu，平衡 | 1 | 台 |  |
| 7 | 数字调音台 | 1.麦克风输入：4路（4个卡侬接口） 2.线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：4组（8路单声道） 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7.幻象电源：+48V带开关 8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003%（A-weighted） 10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11.共模抑制比：60dB 12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14.主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15.通道串音：-85dBu（A-weighted） 16.最大输出水平：+20dBu | 1 | 台 |  |
| 8 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 2 | 台 |  |
| 9 | 无线话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 | 2 | 台 |  |
| 10 | 天线分配器 | 1.频带范围 ：470-960MHz 2.输出/入增益 ：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗 ：50Ω 4.LINK输出增益：约5 dBm 在每个不同频率段有差异. 5.RF 输出衰减：约-3dBm 在每个不同频率段有差异. 6.1台分配器：支持2天线的接收机4台 7.2台分配器：支持2天线的接收机8台 8.3台分配器：支持2天线的接收机12台 9.频宽 ：320MHz 10.电源供应 ：12V DC 3000mA 11.分配电源输出：12V DC 4套接收机负载不能超过3A 12.天线BNC输入接口：BNC 5V DC 100mA | 1 | 台 |  |
| 11 | 话筒天线 | 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC 13.电缆长度：0.3米 | 1 | 套 |  |
| 12 | 抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz | 1 | 台 |  |
| 13 | 机柜 | 2米高铁质网络机柜，玻璃门，锁，轮子 | 1 | 台 |  |
| 14 | 辅材 | 含配管、固定配件、接线板、台口桥架、地插等 | 1 | 批 |  |
| 15 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 2.会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议系统平台 | 一、智能会议显示设备： 1.宽度5.12m*高度2.72m=13.93m² 2.物理点间距：2.0mm 3.视频处理器1台 4.智能配电柜1套 5.屏体框架包边1套 二、智能会议软件系统： 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 7.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 三、智能会议中心设备： 1.话筒容量：≤300台 2.频率响应：20Hz~20KHz 3.信噪比：>80 dB(A) 4.动态范围：>80 dB 5.总谐波失真：<0.05% 6.音频输入：LINE IN : 350mV 非平衡 7.音频输出：LINE OUT : 1V 非平衡 8.输出阻抗：470Ω 9.WIFI网络接口：具备POE功能，可支持单台AP直连 | 1 | 套 |  |
| 2 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：70Hz~12KHz 3.灵敏度：-36±1.5dB 4.最大SPL：100dB(THD>3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：1 W 10.供电方式 ：18650锂电池供电 11.充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电 12.颜色：高丽蓝 13.签到功能 ：触摸按键签到 14.显示屏：OLED屏 15.尺寸(LxWxH)：120*104*43mm 16.安装方式：桌面式 17.无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz 18.电池容量：4800mAh | 12 | 台 |  |
| 3 | 发射器 | 1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。 2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。 3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量，高吞吐量的应用需求。 4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 十四、报告厅中控系统（360人报告厅） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.舞台机械系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大幕轨道 | 大幕合金轨道,行程:18米，荷载：800KG，电动控制 | 1 | 道 |  |
| 2 | 二道幕吊杆 | 二道幕合金轨道,轨道长度:9米，荷载：600KG | 2 | 道 |  |
| 3 | 三道幕吊杆 | 三道幕合金轨道,轨道行程:9米，荷载：600KG | 2 | 道 |  |
| 4 | 背景幕轨道 | 背景幕合金轨道，行程：18米，荷载：800KG，手动控制 | 1 | 道 |  |
| 5 | 舞台LED灯光吊杆 | 荷载600KG。5号圆钢定制。外径50MM.管壁厚6MM | 3 | 道 |  |
| 6 | 舞台侧光吊杆 | 荷载600KG。5号圆钢定制。外径50MM.管壁厚6MM | 2 | 道 |  |
| 7 | 舞台面光灯吊杆 | 不锈钢除锈，油漆喷面 | 1 | 道 |  |
| 8 | 电动对开式大幕系统 | 噪音:≤50dB（A）,电机功率:1.1KW，安全保护措施:开、闭限位，红外线电机过载保护,行程：14m左右，变频自动马达变速驱动器、无线电遥控系统,变频调速,可电动、遥控二用 | 1 | 套 |  |
| 9 | 电动背景幕侧开系统 | 功率(kw)3.0,速度:0.4m/s,定位度:±5mm，驱动方式:卷扬与蜗轮减速组合,安全保护方式，设计安全保护程序,安装上下限位,极限冲顶断火保护，红外线电机过载保护。寻轨系统、变频自动马达变速驱动器、无线电遥控系统,变频调速,可电动、遥控二用。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 横幅升降控制系统 | 速度:0.4m/s,定位精度:±5mm，驱动方式:卷扬与蜗轮减速组合,安全保护方式,设计安全保护程序,安装上下限位,极限冲顶断火保护,红外线电机过载保护。寻轨系统、变频自动马达变速驱动器、无线电遥控系统，变频调速,可电动、遥控二用. | 1 | 套 |  |
| 11 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 2.舞台幕布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 舞台大幕 | 定制850克绒布,尺寸宽18米*高5米*3倍褶）（含布袋、钩子、轨道等配件） | 270 | m² |  |
| 2 | 前沿幕 | 定制850克绒布，高1米*宽18米*3倍褶（含布袋、钩子、轨道等配件） | 54 | m² |  |
| 3 | 二道幕 | 定制850克绒布,尺寸宽9米*高5米*3倍褶*2块）,含布袋钩子、衬里及配件 | 270 | m² |  |
| 4 | 背景幕 | 定制850克绒布,尺寸宽18米*高5米*3倍褶）,含布袋钩子、衬里及配件 | 270 | m² |  |
| 5 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 3.舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面光影视灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，220W 2.光源:COB白光200W LED 3200K 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K 显值Ra≥91 5.光束角度:19度（26度可选择） 6.控制：LCD显示屏。 7.信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号。 8.通道:2通道 9.灯具材料:压铸铝 10.防护等级:IP20 | 12 | 台 |  |
| 2 | 一道固定染色帕灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(3IN1) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:3/7通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 | 8 | 台 |  |
| 3 | 一道三基色LED平板灯 | 输入电压：AC220V，50-60Hz功率：220W，光源：55W三基色灯管，色温：3200K照度：2M过1560LUX | 8 | 台 |  |
| 4 | 二道顶光固定染色帕灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(3IN1) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:3/7通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 | 8 | 台 |  |
| 5 | 二道顶光260W摇头灯 | 1.输入电压:AC110V-240V 50/60Hz ，350W 2.镇流器:电子镇流器 3.光源:PHILIPS 250，10m可达430000lux 4.平均寿命:2000H 5.色温:8000K 6.光束角度:2.5° 7.控制方式:DMX512协议，支持RDM协议及程序在线更新功能；支持Art-net以太网数据接口 （DMX无线功能选配） 8.通道:14/17通道 9.灯具材料:耐高温塑料+模压合金材料 | 12 | 台 |  |
| 6 | 三道固定染色帕灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(3IN1) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:3/7通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 | 8 | 台 |  |
| 7 | 三道三基色LED平板灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(3IN1) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:3/7通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 | 8 | 台 |  |
| 8 | 左侧光帕灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(3IN1) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:3/7通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 | 6 | 台 |  |
| 9 | 右侧光帕灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，165W 2.光源:54×3W LED(3IN1) 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K～7200K线性调节 5.透镜角度:25°(15°、45°可选) 6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，支持RDM协议及程序在线更新功能 7.通道:3/7通道 8.灯具材料:铸铝外壳 9.防护等级:防火V-1，防护IP20 | 6 | 台 |  |
| 10 | 灯光控制台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2.最大控制96台电脑灯或96路调光。 3.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有208个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 8.场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。 9.具有高级编组功能。 10.可储存60个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 11.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 12.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 直通箱 | 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 产品参数： 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 信号放大器 | 功能特点： 1.2路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz 2.输出:DMX512/1990信号 | 2 | 台 |  |
| 13 | 配件 | 灯钩吊挂、安全绳保险链 | 1 | 批 |  |
| 14 | 电源线 | RVV3*2.5 | 800 | 米 |  |
| 15 | 信号线 | RVPE2*0.5 | 800 | 米 |  |
| 16 | 电缆 | YJV4*16+1*10 | 120 | 米 |  |
| 17 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 4.舞台扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线阵主音箱 | 1.类型：二分频线性阵列全频音箱 2.额定功率：300W(AES) 3.峰值功率：1200W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：70Hz-20KHz 6.灵敏度：100dB (1M/1W ) 7.最大声压级（额定/峰值 ）：128dB/134dB 8.低频扬声器：8"*2 9.高频扬声器：44mm（1.73"）压缩驱动器*1 10.水平覆盖角(-6dB)：90° 11.垂直覆盖角(-6dB)：10° | 8 | 台 |  |
| 2 | 线阵低频音箱 | 1.类型：低频音箱 2.额定功率：500W(AES) 3.峰值功率：2000W 4.标称阻抗：4Ω 5.频率范围：40Hz-400Hz 6.灵敏度：100dB (1M/1W) 7.最大声压级（额定/峰值 ）：127dB/133dB 8.低频扬声器：18"*1 | 2 | 台 |  |
| 3 | 线阵支架 | 产品尺寸：700*620*50mm 产品重量：9.8KG（不含U型扣重量） | 2 | 套 |  |
| 4 | 线阵支架 | 1.标配长度10米，承重2吨；外观尺寸300*260*300mm 2.净重：33kg 3.毛重：35kg 4.承重：2000kg 5.包含：葫芦架1套。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 线阵全频功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 4 | 台 |  |
| 6 | 线阵低频功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2；立体声/并联4Ω×2：1050W×2；桥接8Ω：2100W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 2 | 台 |  |
| 7 | 超低音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率：600W 4.峰值功率：2400W 5.灵敏度：99dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：127dB/133dB 7.低音：18"低音×1 | 2 | 台 |  |
| 8 | 超低音箱功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：900W×2 立体声/并联4Ω×2：1350W×2 立体声/并联2Ω×2：2000W×2 桥接8Ω：2600W 桥接4Ω：4000W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：38.5dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 1 | 台 |  |
| 9 | 辅助音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 | 2 | 台 |  |
| 10 | 辅助音箱支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm 2.臂杆长度：230mm 3.箱体固定杆长度：155mm 4.重量：2.56Kg | 2 | 台 |  |
| 11 | 辅助音箱功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 1 | 台 |  |
| 12 | 返听音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz-20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 | 2 | 台 |  |
| 13 | 返听音箱功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：500W×2；立体声/并联4Ω×2：730W×2；桥接8Ω：1460W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：36.2dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥95dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 1 | 台 |  |
| 14 | 台唇音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 4 | 台 |  |
| 15 | 台唇音箱功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 2 | 台 |  |
| 16 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 数字调音台 | 1.麦克风输入：10路（10个卡侬接口） 2.线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通路：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、8个断点插入 6.USB接口：接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑录音/播放，通过CH13/14通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：30W | 1 | 台 |  |
| 18 | 1拖2无线手持话筒 | 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m | 1 | 套 |  |
| 19 | 1拖2无线领夹话筒 | 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m | 1 | 套 |  |
| 20 | 1拖2无线头戴话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% | 2 | 套 |  |
| 21 | 会议系统主机 | 1.话筒容量：≤300台 2.频率响应：20Hz~20KHz 3.信噪比：>80 dB(A) 4.动态范围：>80 dB 5.总谐波失真：<0.05% 6.音频输入：LINE IN : 350mV 非平衡 7.音频输出：LINE OUT : 1V 非平衡 8.输出阻抗：470Ω 9.WIFI网络接口：具备POE功能，可支持单台AP直连 | 1 | 台 |  |
| 22 | 主席会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：70Hz~12KHz 3.灵敏度：-36±1.5dB 4.最大SPL：100dB(THD>3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：1 W 10.供电方式 ：18650锂电池供电 11.充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电 12.颜色：高丽蓝 13.签到功能 ：触摸按键签到 14.显示屏：OLED屏 | 1 | 台 |  |
| 23 | 会议话筒单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：70Hz~12KHz 3.灵敏度：-36±1.5dB 4.最大SPL：100dB(THD>3%) 5.信噪比：>80dB(A) 6.串扰：>70dB 7.动态范围：>80dB 8.THD：<0.1% 9.最大功耗：1 W 10.供电方式 ：18650锂电池供电 11.充电方式：通过TYPE-C接口，连接充电箱充电 12.颜色：高丽蓝 13.签到功能 ：触摸按键签到 14.显示屏：OLED屏 | 9 | 台 |  |
| 24 | 充电箱 | 1．输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2．充电接口（USB）：10个/100W 3．充电电压：5V 4．充电电流：2A（最大） | 1 | 台 |  |
| 25 | 发射器 | 1.供电/安装：POE（IEEE 802.3at） 2.安装方式：吸顶、放装、壁挂 3.功耗：<13W | 1 | 台 |  |
| 26 | 抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.信噪比：>110dB 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>110dB(1kHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点 | 1 | 台 |  |
| 27 | 天线分配器 | 1.频带范围 ：470-960MHz 2.输出/入增益 ：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗 ：50Ω 4.LINK输出增益：约5 dBm 在每个不同频率段有差异. 5.RF 输出衰减：约-3dBm 在每个不同频率段有差异. 6.1台分配器：支持2天线的接收机4台 7.2台分配器：支持2天线的接收机8台 8.3台分配器：支持2天线的接收机12台 9.频宽 ：320MHz 10.电源供应 ：12V DC 3000mA 11.分配电源输出：12V DC 4套接收机负载不能超过3A 12.天线BNC输入接口：BNC 5V DC 100mA | 1 | 台 |  |
| 28 | 话筒天线 | 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC | 1 | 台 |  |
| 29 | 抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.信噪比：>110dB 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>110dB(1kHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S | 1 | 台 |  |
| 30 | 有源音箱 | 1.额定输出功率：2×25W 2.输出阻抗：4-8Ω 3.输入灵敏度：AUX IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV 4.信噪比：≥70dB 5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB) 6.线路输出：1V 7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 8.谐波失真：≤1% | 1 | 套 |  |
| 31 | 电源管理器 | 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流 ：30A 3.可控制电源 ：8路 4.每路动作延时时间 ：1秒 5.供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：2个16A，2个16A接线端子，4个10A | 3 | 台 |  |
| 32 | 机柜 | 2米高铁质网络机柜，玻璃门，锁，轮子 | 4 | 台 |  |
| 33 | 音箱线 | RVV2*2.0 | 1000 | 米 |  |
| 34 | 话筒信号线 | RVPE2*0.5 | 600 | 米 |  |
| 35 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 5.中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园中控平台系统 | 一、校园中控平台显示设备： 1.宽度8.96m*高度4.8m=43.008m² 2.物理点间距：2.0mm 3.视频处理器1台 4.智能配电柜1套 5.屏体框架包边1套 6.电脑：I5 10500 8G 256G 集显 无光驱 +21.5 二、校园中控平台软件系统： 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 三.校园中控平台设备： 1.处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2.存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3.串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4.红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5.I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6.弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7.NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8.封装方式：金属机箱，支持机架安装 9.输入电源：～110-240V 50-60Hz 四.校园中控平台设备功能要求： 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 无线路由器 | 增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 | 1 | 台 |  |
| 3 | 控制器 | 1.面板按键：8路独立电源开关控制（手动） 2.载入容量：单路电流20A 3.电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V） 4.控制方法：通过RS-232或网络接口 5.RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。 6.网络接口：RJ-45，100M | 1 | 台 |  |
| 4 | 触摸屏 | 1.CPU：RK3288,四核,1.8G 2.RAM：2GB 3.内存：8GB 4.操作系统：Android7.1 5.显示屏：高清IPS屏 6.分辨率：1280*800 7.可视区：217(H)x135.6mm(V) 8.对比度：1300 9.亮度：280cd/m2 10.屏幕比例：16：9 11.触摸屏：10.1寸电容式触摸 12.灯条：左右LED灯条，支持状态灯变色 13.媒体播放：视频格式：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV 14.音频格式：MP3/WMA/AAC 15.图片格式：jpeg 16.喇叭：2*2W 17.摄像头：前置200W 18.通信接口：1个100M网口 19.其他接口：USB*2 20.DC：DC电源12V输入 21.POE：支持，IEEE802.3at/af 22.供电：支持POE/DC12V供电 | 1 | 台 |  |
| 十五、科艺楼舞蹈教室多媒体音频系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 主扩音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 | 4 | 台 |  |
| 2 | 主音箱功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 2 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg | 4 | 个 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：114dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，104dB 12.输入共模抑制：70dB @80 Hz 13.最大输出电平：+18dBu，平衡 14.最大输入电平：+18dBu，平衡 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数字调音台 | 1.麦克风输入：4路（4个卡侬接口） 2.线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：4组（8路单声道） 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7.幻象电源：+48V带开关 8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003%（A-weighted） 10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11.共模抑制比：60dB | 1 | 台 |  |
| 6 | 电源管理器 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 2 | 台 |  |
| 7 | 无线话筒手持 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线话筒头戴 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% | 1 | 台 |  |
| 9 | 天线分配器 | 1.频带范围 ：470-960MHz 2.输出/入增益 ：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗 ：50Ω 4.LINK输出增益：约5 dBm 在每个不同频率段有差异. 5.RF 输出衰减：约-3dBm 在每个不同频率段有差异. | 1 | 台 |  |
| 10 | 话筒天线 | 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω | 1 | 套 |  |
| 11 | 抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.信噪比：>110dB 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>110dB(1kHz) | 1 | 台 |  |
| 12 | 机柜 | 2米高铁质网络机柜，玻璃门，锁，轮子 | 1 | 台 |  |
| 13 | 辅材 | 含配管、固定配件、接线板、台口桥架、地插等 | 1 | 批 |  |
| 14 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 十六、行政楼会议室多媒体音频及会议系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 天花喇叭 | 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 | 4 | 台 |  |
| 2 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 | 2 | 台 |  |
| 3 | 无线话筒 | 1. 频率指标 :640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 三段 共500个频率 2. 调制方式 :宽带FM 3. 频道数目: 500个 4. 频道间隔: 250KHz 5. 频率稳定度: ±0.005%以内 6. 动态范围 :100dB 7. 最大频偏 :±45KHz 8. 频率响应: 80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9. 综合信噪比 :105dB | 2 | 台 |  |
| 4 | 机柜 | 2米高铁质网络机柜，玻璃门，锁，轮子 | 2 | 台 |  |
| 5 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 十七、风雨操场音频系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | 1.类型：二分频线性阵列全频音箱 2.额定功率：600W(AES) 3.峰值功率：2400W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：65Hz-20KHz 6.灵敏度：102dB (1M/1W ) 7.最大声压级（额定/峰值）：130dB/136dB 8.低频扬声器：10" x 2 9.高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1 10.水平覆盖角(-6dB)：90° 11.垂直覆盖角(-6dB)：10° | 12 | 台 |  |
| 2 | 线阵音箱 | 1.类型：低频音箱 2.额定功率：800W(AES) 3.峰值功率：3200W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：40Hz-400Hz 6.灵敏度：100dB (1M/1W) 7.最大声压级（额定/峰值）：130dB/136dB 8.低频扬声器：18" x 1 | 2 | 台 |  |
| 3 | 支架 | 包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 支架 | 1.标配长度10米，承重2吨；外观尺寸300*260*300mm 2.净重：33kg 3.毛重：35kg 4.承重：2000kg 5.包含：葫芦架1套。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：900W×2 立体声/并联4Ω×2：1350W×2 立体声/并联2Ω×2：2000W×2 桥接8Ω：2600W 桥接4Ω：4000W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：38.5dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 6 | 台 |  |
| 6 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：1200W×2 立体声/并联4Ω×2：1800W×2 立体声/并联2Ω×2：2700W×2 桥接8Ω：3600W 桥接4Ω：5400W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：40dB 4.输入灵敏度：0dBu(1V) 5.输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥100dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 1 | 台 |  |
| 7 | 音频处理器 | 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：114dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，104dB 12.输入共模抑制：70dB @80 Hz 13.最大输出电平：+18dBu，平衡 14.最大输入电平：+18dBu，平衡 | 1 | 台 |  |
| 8 | 数字调音台 | 1.麦克风输入：10路（10个卡侬接口） 2.线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通路：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、8个断点插入 6.USB接口：接U盘播放音乐 7.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑录音/播放，通过CH13/14通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：30W | 1 | 台 |  |
| 9 | 1拖2无线手持话筒 | 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m | 1 | 套 |  |
| 10 | 1拖2无线领夹话筒 | 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m | 1 | 套 |  |
| 11 | 1拖2无线头戴话筒 | 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% | 2 | 套 |  |
| 12 | 1拖2无线桌面 | 1. 频率指标 :640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 三段 共500个频率 2. 调制方式 :宽带FM 3. 频道数目: 500个 4. 频道间隔: 250KHz 5. 频率稳定度: ±0.005%以内 6. 动态范围 :100dB 7. 最大频偏 :±45KHz | 1 | 套 |  |
| 13 | 天线分配器 | 1.频带范围 ：470-960MHz 2.输出/入增益 ：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗 ：50Ω 4.LINK输出增益：约5 dBm 在每个不同频率段有差异. 5.RF 输出衰减：约-3dBm 在每个不同频率段有差异. 6.1台分配器：支持2天线的接收机4台 7.2台分配器：支持2天线的接收机8台 8.3台分配器：支持2天线的接收机12台 9.频宽 ：320MHz 10.电源供应 ：12V DC 3000mA 11.分配电源输出：12V DC 4套接收机负载不能超过3A 12.天线BNC输入接口：BNC 5V DC 100mA | 1 | 台 |  |
| 14 | 话筒天线 | 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC | 1 | 台 |  |
| 15 | 抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+25dBu 7.频率响应：20Hz-20KHz 8.信噪比：>110dB 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1kHz 10.通道分离度：>110dB(1kHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S | 1 | 台 |  |
| 16 | 有源音箱 | 1.额定输出功率：2×25W 2.输出阻抗：4-8Ω 3.输入灵敏度：AUX IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV 4.信噪比：≥70dB 5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB) 6.线路输出：1V 7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 8.谐波失真：≤1% | 1 | 套 |  |
| 17 | 电源管理器 | 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流 ：30A 3.可控制电源 ：8路 4.每路动作延时时间 ：1秒 5.供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：2个16A，2个16A接线端子，4个10A | 3 | 台 |  |
| 18 | 机柜 | 2米高铁质网络机柜，玻璃门，锁，轮子 | 1 | 台 |  |
| 19 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 2.灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 面光影视灯 | 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，220W 2.光源:COB白光200W LED 3200K 3.平均寿命:50000H 4.色温:3200K 显值Ra≥91 5.光束角度:19度（26度可选择） 6.控制：LCD显示屏。 7.信号输入/输出：3P-XLR输入/输出，DMX512信号。 8.通道:2通道 9.灯具材料:压铸铝 10.防护等级:IP20 | 15 | 台 |  |
| 2 | 灯光控制台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2.最大控制96台电脑灯或96路调光。 3.使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4.带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5.内置图形轨迹发生器，有208个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6.图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7.每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 8.场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。 9.具有高级编组功能。 10.可储存60个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 11.素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 12.可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 直通箱 | 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 产品参数： 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 信号放大器 | 功能特点： 1.2路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz 2.输出:DMX512/1990信号 | 2 | 台 |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5 | 300 | 米 |  |
| 6 | 信号线 | RVPE2*0.5 | 300 | 米 |  |
| 7 | 电缆 | YJV4*16+1*10 | 60 | 米 |  |
| 8 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |
| 十八、智慧校园信息系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智慧校园数据平台 | 数据中台建设旨在打破数据孤岛，以90%的通用性对接现有的学校业务系统，整合考勤、体温、监控、体测等应用的业务数据，同时对整合后的数据进行清洗、管理与隐私保护，形成标准化的教育大数据。 数据中台的主要作用就是为了解决数据孤岛问题、同时聚集数据，通过制定数据标准，聚集各个业务系统数据，让区域信息化系统达到标准统一、统一、应用统一，为大数据的应用打下基础。 主要功能包括：数据标准管理及制定、数据质量检测、数据安全管理、数据采集平台、数据上报平台、数据共享平台等。 （一）整体架构及算法 1.ETL处理：对各种类型的数据采集与清洗，不同的数据类型选择不同的方法，比如用Python编写采集或清洗数据。 2.数据存储：将采集清洗或处理好的海量数据存储在大数据存储器中。 3.离线计算：对海量数据进行计算，特点是：数据量巨大，维度多。 4.实时计算：对亿条流数据实时进行计算。比如志管理、消息队列等。 5.数据分析：对处理好的数据进行交互式分析，主要是用SQL语言进行数据的分析。 6.数据管理：对数据进行安全、质量、权限等的管理以及工作流的管理和元数据治理。 7.运维监控：对应用集群、中间件进行运维、管理和监控。 （二）标准规范体系 信息标准是整个智慧教育信息化建设的基础，信息标准在全校范围内为数据库设计提供类似数据字典的作用，为信息交换、资源共享提供了基础性条件。信息标准确保信息在采集、处理、交换、传输的过程中有统一、科学、规范的分类和描述，能够使信息更加有序流通、最大限度地实现信息资源共享,使信息系统得到协同发展，发挥信息资源的综合效益。 （三）数据交换与共享 数据交换与共享中心主要实现基础数据、业务数据、过程数据等在数据中心承载的各业务系统间的交换与共享，并遵循教育管理信息规范的基础上，向第三方业务系统提供统一的标准化数据支撑服务，该平台是构建校数据库的基础。 数据共享交换系统不直接影响业务系统的日常运作。数据共享和交换的细节、安全性和权限控制都在数据共享交换系统中封装，并在统一的规范下，由数据管理部门进行管理。数据共享交换系统与各业务系统之间是松耦合的关系。 （四）硬件对接要求 本平台必须和学校现有硬件配套系统完全融合打通，实现所有数据互联互通，平台除自动采集数据外，还需进行数据的清洗、整理，保证数据的有效性；具体硬件及对接要求包括： 1、测温系统：平台提取测温系统学生入校实时体温数据； 2、班牌系统：平台实现数据和学校班牌系统实现互通，如课表，考勤等数据； 3、监控系统：实时监控查看、监控在线断线情况； 4、道闸考勤：平台实时提取进出校道闸考勤数据； 5、访客系统：平台实时提取访客数据； 6、车辆道闸：平台实时提取进出车辆情况、在库车辆信息、临时车辆在库信息； 7、图书系统：平台实时提取学校图书总藏书，分类图书量等、热点书目、出借待归还书籍情况；学生总借阅量、今日借阅量、每周趋势分析；分年级、分班级借阅情况；进行对比分析；个人借阅情况、男女生借阅情况； 8、门禁系统：平台实时提取门禁开关门流水数据； 9、其他物联设备：能对接其他物联设备所提供的开放接口，获取相应实时数据。 （五）3D建模及智慧校园数据平台场景应用 1.停课预警 （1）同一班级学生超过5人请假，智慧校园数据平台系统自动停课预警； （2）点击停课预警点，3D模型上对应为夜晚特效场景和楼幢变为水晶体高亮；后台人员通过平台系统，可以查看停课、应到、实到、待到等班级概况； （3）点击停课班级，3D场景内看到停课班级的详情。 2.智慧校园数据平台系统 （1）平台能根据综合素质评价维度，分值，批量生成德育评价得分二维码，现场演示通过查询机扫码给自己加分（查询机扫码加分，用查询机技术参数要求满足招标要求）。 （2）结合学生各维度积分，制作呈现不同的海洋生物场景。动画设计：要求动画设计具有立体感，海洋背景为主，画面要求设计一个场景，沙滩上可以出现海洋生物，同时沙滩上至少要求有二种植物，植物的树叶有颜色的变换。每种颜色要求代表一种维度的积分， 树叶根据积分多少随机出现，每10分出现一片树叶；海洋生物要求在海洋中可以摆动尾巴，自由游动； （3）教师，学生，年级，学段，班级同步魔方组织中枢，要求平台自动列出魔方组织中枢的组织架构。 操作者可以勾选某几个节点，完成所选节点下成员的同步。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 基于学生成长综合素质的学生画像大数据平台 | 本平台利用数据中心提供的标准化行为与内容数据，包括学业成绩、课堂表现、获奖、阅读、艺术、健康、创新实践、家校互用大动等，运数据分析手段，量化学生在规律性、努力程度、学习技能、艺术素养等多维度的特性，揭示学生成长轨迹，基于预测模型对学生的学业成绩、艺术素养、实践创新等进行预测，从而可以为学校对学生进行个性化与精准化的教育管理与引导提供重要依据。 （一）、学生评价系统 学生自主评价：学生通过电子班牌的人脸识别功能，进入评价记录模块，自主发起评价记录，平台对其学科进行归类，同时推送给相应的教师，教师审批通过后，评价记录存储在云平台，并将记录转发给家长。 1.平台可进行20秒以内语音或视频录像（内容为学生向家长报告受到老师表扬点赞或收到荣誉等的好消息）；家长通过推送可以收到录音或视频； 2.该发送请求需要通过筛选，发送给相对应的老师，审阅批准后才能发送家长。（系统具有待批请求提醒功能；2个工作日之内没有批准默认审批通过） 3.批准后该语音和视频自动记录在学生的空间中； 4.老师在批准学生申请后，按照学生申报表扬的类别点击相关联的标签进行纬度归类，支持简短留言功能； 5.教师发起评价具体要求： 可通过多种渠道进行评价录入，如电脑端、移动端、班牌端等进行对学生评价。 可单个评价，也可按班级多人批量评价录入； 可支持自定义分组评价打分； 评价时支持语音、视频、图片等多种方式留言描述； 可控制教师的评价次数，使评价更公正，数据更精准； 支持扫校徽二维码评价录入，每个学生可生成独立的二维码； （二）平台展示： 1.平台分为教师端和学生端，教师端可以记录成绩，调取学生各项信息；学生端可以上交作业，评价申报，查看自己的各项数据。 2.每个学生的信息主要分为品德素养、学业素养、学习素养、身心素养、艺术素养、实践与创新素养六大维度的素养评价。其中每个模块都有相应内容的考核与评价标准。以科学为例，科学这门课程在评价中教师要考虑到科学知识、科学探究、科学态度以及整体的完成情况，教师要对每个学生的每个项目依照单元检测的结果和学生提交在系统中的作业情况逐个给分。 技术要求： 评价指标体系细化至可观察可做到的具体行为；评价项目自定义设置； 教师、学生、家长多角色可参与评价；根据评价项目进行自定义设置对应权限； 多终端支持，PC端、手机端、微信、钉钉、PAD端。 根据学生的记录和积分可以生成各个素养评价分析报表、图表技术参数要求如下； 权限管理： 1、平台自动关联学校课表系统，教师打分班级自动绑定学期任课班数据，班主任等基础权限自动绑定基础数据中心的班级班主任信息，以方便权限设置； 2、灵活设置并控制各个维度、各个学科、各个教师在评分时的打分区间。根据需要控制教师每天（每周）对各维度、各学科的打分分值。 （三）评价维度管理： 1、根据评价标准结合学校自身特点进行设计，允许自己定义量表评价维度，支持一级、二级、三级指标。 2、可根据班级、社团进行单独的个性化定义评分项目； 3、可根据教师评分、学生评分等类型进行自定义项目设置； 4、可设置加分项目，减分项目；支持等级型、数值型项目； （四）审批流管理 可自定义学生或家长上传后的审批流管理；要求操作界面流程可视化，支持审批或签、会签功能；支持在线手写签名审批功能。 （五）XX少年评价数据采集： 1、教师端批量式导入：教师直接把制成的积分表格批量导入系统； 2、家长手机端扫二维码输入：学生在拿到教师奖励的二维码卡片后，用绑定了家长身份的微信公众号扫一扫卡片上的二维码，再验证通过后，即可完成卡片的登记。 3、学生人脸识别扫二维码录入：学生通过人脸识别或者扫个人二维码的形式，在查询机上按流程识别教师发的二维码卡片，完成积分的登记。 4、教师端非批量赋分信息导入：学生获奖情况的由老师按规定格式录入，手动或自动赋分，既是学生的档案，也是加分项，还可以并入期末学业按成绩单内。 5、消息提醒：评价后，对应的评价信息可通过钉钉或微信方式实时发送到家长端； 6、系统必须支持上传视频、音频、图片；视频单文件要求在200M之内； 二维码发码管理 a) 支持自定义二维码类型，并可设置相应的权重或分值； b) 能够按学期生成积分二维码，其中生成的条件可以由用户自定义选择，包括：学期、校区、关联教师、数量、卡片的种类等，确保生成二维码具有唯一性。扫码录分后此码就失效； c) 生成的二维码支持老师按月批量打印和导出； d) 德育部门中下旬根据实际需要完成德发卡量，查看老师的发卡情况，对于个别执行力较差的老师实施监督和提醒，个别发卡比较积极的老师，可以按需到德育处申请追加二维码。对于执行力强、效果好的老师，后台可以自动标签为“星教师”。 e) 老师可以选择最优秀的学生视频，赋予二维码，并发送给同班同年级乃至全校同学，给予学生展示平台的同时，还可以供其余学生学习效仿 （六）XX少年评价维度管理： a.根据评价标准结合学校自身特点进行设计，允许自己定义量表评价维度，支持一级、二级、三级指标。 b.可根据班级、社团进行单独的个性化定义评分项目； c.可根据教师评分、学生评分等类型进行自定义项目设置； d.可设置加分项目，减分项目；支持等级型、数值型项目； 评价各类统计图表：按分发教师、按班级、按卡片类型、按分布情况等多个条件生成统计图表和报表，然后分权限由班主任、管理教师以及校级领导查阅。 a) 学生卡片总量的汇总以及分班级、分年级积分数量的柱状图统计； b) 每个班级高于设定数值的积分的学生人数的统计比较柱状图； c) 每个班级每一个维度积分数量分布图； d) 每个学生每类积分数量分布的饼图； e) 分班级，全校的每类积分数量的分布饼图 无论最终以怎样的图形呈现，权重要依据实际情况调整，尽量做到均匀，一个全面发展又特长明显的孩子，呈现的是一个比较工整的五角星；可根据学校应用需求个性化定制对应的图表。 （七）积分兑换管理： 呈现自助积分兑换功能，学生根据各自的积分选择相应的奖品或荣誉，学生自主兑换线上虚拟的物品。积分兑换后虚拟币自动减少，但总积分显示不少，德育处设置物品的兑换标准。 技术要求如下： 1、学生通过移动端端平台进入进行积分兑换操作； 2、后台管理员可自定义设置兑换物品的积分； 后台可根据时间段按班级统计兑换物品数量，也可按学校统计兑换物品总量； （八）学业学生分析 1、查询学生本学期各维度的得分，同时能显示班级平均值，数据能根据时间进行筛选；按分数段统计人数和比例； 2、评价指标：平均分、优秀率、良好率、及格率和低分率等； 3、标准分：通过线性标准分Z、线性标准分T、正态化标准分Z和正态化标准分T进行分析； 4、形成性评价：对常用指标、上线指标和标准分进行多次考试的跟踪分析； 5、发展性评价：通过上线指标和正态化标准分进行2次考试的增值分析，看进退步情况； （九）学生电子成长智慧档案袋 学生还拥有个人成长档案袋，可查询成绩教师评语，班级任职情况，健康状况记录等数据。毕业后，系统可导出某个学生的所有文章，照片，视频，成绩，评语，身体状况等所有和他相关的数据，并可由老师刻盘带走或者生产二维码送给学生。学生成长大数据平台中根据所采集的学生各方面数据，最终生成学生个人的智慧成长档案，其中内容包括： 1、学生基本情况：如姓名、性别、通讯地址、出生日期、健康状况、家庭情况、教育基本情况，特殊能力倾向等。 2、学生的各科学习档案： A本学期掌握的知识和技能，一般按一个单元或一个学习主题收集资料。如单元测试成绩单、综合素质报告单。 B最佳作品展现，包括生成过程，如最好的作业、最好的作文、优秀的美术作业、摄影照片等。 C实践创新活动的参与程度，如社会实践调查报告、研究报告乃至各项竞赛获奖证书等。 D同伴之间的观察评价、教师观察、评价及剖析，来自家长、社会的反馈信息，如教师的表扬或建议、学生的感想等。 E学生的多维综合素质评价记录,评价分析表等。 （十）期末评价报告形成 通过对学生数据（表扬次数、批评次数、学业成绩、获奖荣誉等）自动形成期末评语模版，老师在这个评语上进行修改调整润色，以达到评语既有数据支撑，又有人文关怀，同时在一定程度减轻老师的工作量。 根据学生的成绩特点，系统可以自动生成各个学科的素养评价报告，也可以生成总报告。例如系统可以根据某学生的判断出该生在哪些知识领域有所欠缺，根据作业提交状况等因素判断学生的学习态度，针对不同问题给出相应的解决方案以供学生和家长参考。 学生综合素质评价，紧紧围绕学生核心素养的培养目标，帮助学生记录自己成长进步的每一步，在激励中进行反思、在反思中得到成长、在成长中获得智慧。 技术参数如下： 1、平台根据教师、学校及其它评价主体给出的分数对学生成绩进行统计分析。 2、系统会根据学生各项目、学科的得分绘制图表，对比个体成绩与年级平均成绩，从而可以发现学生个体存在的问题；对比个体以往成绩，从而发现个体在成长过程中的问题。 3、学生横向分析：查询学生本学期各维度的得分，同时能显示班级平均值，数据可根据日期段进行筛选；同时能根据单个维度的不同子项进行子项分析，如单独分析“品德”主项下各子项的详细分析数据； 4、学生纵向分析：查询学生从入校到当前学期所有数据汇总； 5、教师发放积分明细表；可按时间段统计每个教师的积分发放汇总； 6、每月、每学期对比评价分析；班级积分排名分析； （十一）“xx少年”虚拟载体展示 根据学校“xx少年”评价特色，为了更加促进学生的积极性，平台可根据学生不同维度的得分值进行图像化展示，如可以采用彩虹为图像主体，根据不同维度的值进行个性化展示，图像有动感效图，突出学生的成长过程（需要根据学校具体要求进行个性化定制）。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 课表管理 | 1. 课表数据直接和学校教务系统数据无缝对接；课表数据必须动态实时显示，当教务系统中有调代课数据时，班牌实时课表必须动态显示调代课数据； 2. 课程作息时间表。每天可执行不同的课程作息时间表，便于灵活管理教学作息时间。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 考勤管理 | 1.考勤时间段内班牌显示内容自动切换为考勤模式，实时显示应到学生、已到学生的数量及名单。 2. 考勤支持人脸识别签到功能。 3. 班牌可显示对应场地的历史考勤记录，可按日查看考勤事件的名称、考勤时间、考勤结果，考勤结果按准点、迟到、缺勤、请假等状态分类展示考勤名单，突出标识迟到或缺勤人员。 4. 学生考勤结果可自动推送至家长手机端。 5.支持老师用钉钉扫班牌上的二维码进行上课签到。 6.学校其他设备的考勤数据也需要汇总到班牌上。例如班牌同时可采集校门口的道闸、测温设备的考勤数据，合并统计 | 1 | 套 |  |
| 5 | 模式管理 | 1、普通模式： 主要用于非上课时间，首页展示班级概况，今日课程，班级评价展示，班级公告，班级相册，班级荣誉和班级视频等信息。班级展示界面可根据学校要求个性化定制。 2、上课模式： 系统可自动根据智慧校园平台内的课表及作息时间信息，判定是否开启上课模式，上课模式主要展示本节课程的详细信息，包括当前课程，授课教师，授课时间，预告下节课程，并统计当前课程的学生出勤率。 上课模式也可自主切换到普通模式/考勤模式，长时间不操作自动切回。 3、紧急通知模式： 后台发布紧急通知后，智慧班牌将即刻进入紧急通知模式，覆盖当前的展示模式，此模式优先级最高。 4、评价模式： 班牌系统与学生五育评价系统数据接口无缝对接；实现账号的单点登录或人脸识别、数据互通，教师对学生进行评价后，相应的评价分数会实时同步至班牌。 班牌可展示过去一周、一月的本班值周评分数据，及全校光荣班级，激励学生自觉维护班级，提升学生综合素质。 五育评价要能支持老师在教室白板上操作。数据与班牌系统互通。 5、校宣模式： 可以根据后台进行编辑发布，全校统一进行播放，也可指定特定班牌。校宣模式分为三种类型：图文型、视频型、文章型。支持定时发布并可以选择在指定时间内重复播放。 支持富文本编辑功能：可支持word中的图片、文字通过复制粘贴方式一键上传；支持word、ppt、pdf的一键导入功能； 6、考试模式： 根据智慧班牌后台设定的考试安排时间，自动切换进入考试模式。考试模式主要展现当前考试科目，考试时间和监考教师，考试时长，以及考场人员情况； 考场数据无缝对接学校智慧教务平台数据。 7、功能教室模式： 展示功能教室相关的基本信息，例如教室名称，教室的简介等。相册、通知、视频等内容都是和学校相关，同时功能教室模式下能显示走班课表。同时可无缝对接智慧办公平台的教室预约数据。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 班级管理 | 空间管理： 不同角色身份有不用的应用空间，不同应用空间有对应的应用，后台可以设置不同角色用户在班牌上刷卡后所操作的应用。 校园资讯： 由校级管理员编辑和发布校园资讯内容，提供全局化的编辑界面，支持文字、图片、视频、链接等多样化的编辑功能，发布支持全局 班牌批量发布。（可选对接学校微信公众号，实现数据定时推送更新，按月份信息自动汇总查询） 班级公告： 由校级管理员或班主任老师根据后台角色权限的分配，编辑和发布 班级公告内容，发布支持全局班牌按全校、年段批量发布和指定特 定班牌发布。 投票/问卷调查：由校级管理员编辑和发布投票/问卷调查内容。提供问卷调查编辑 界面，发布支持全局班牌批量发布和指定特定班牌发布。前台刷卡实名参与，后台可设置投票/问卷调查是否记名。 班牌节目： 可以由校级管理员管理班牌上的播放内容，支持本地文件上传或设 置视频源地址，发布支持全局班牌批量发布和指定特定班牌发布。 作业管理：由任课教师用户编辑和发布作业内容。系统提供作业内容编辑界面，教师可选择全班或分类选择部分学生实现分层教学，系统支持图片文件的附件发布，发布后供学生在班牌和移动端系统上接收查 看，并自动反馈查看状态； 班级荣誉： 维护班级获得的荣誉称号，系统提供班级荣誉图标自定义上传功 能，由校级管理员选择荣誉图标样式上传到系统，并发布到指定的班级班牌上显示； 班级风采： 智慧班牌作为班级精神文明建设展示的窗口，提供班级风采内容的编辑界面，展示内容支持文字、图片等方式，展示内容由班级管理员负责发布到本班班牌上。 值日安排 由班级管理员指定值日学生安排，发布后供学生在班牌上查询。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 学生个人中心 | 学生通过班牌的人脸适别或刷卡后可进入个人中心界面，个人中心实现功能如下： 1.学生可在个人中心查看家长留言并与家长留言互动。 2.支持学生在个人空间查看每日课程表，包含上课时间、场地、任课老师等信息，特别可查看个人社团走班的个人课表数据。 3.支持学生在个人空间查看个人每日考勤记录。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 家校互通 | 1. 家长可在手机端发送留言。 2. 家长可在手机端用钉钉查看孩子每日的课程表、考勤报告。 3. 手机端支持管理员/教师/家长多重身份无缝切换，应用内可直接切换账户角色。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 设备管理 | 1、支持所有绑定的智慧班牌统一设置开关机时间，支持远程开关机，通过后台即可设置唤醒和休眠智慧班牌的时间。管理员可勾选单个设备或批量选择设备后，设置定时开关机，选择开机时间、关机时间以后开关机重复的时间；同时可以清楚的看到班级名称、设备名称、开关机时间段及重复时间、休眠唤醒时间段及重复时间、班牌的状态，并可以再次进行编辑。 2. 为了方便管理员能够掌握班牌界面的展示，平台支持实时对班牌终端显示界面进行抓图展示。 3、支持自动或手动方式对班牌终端软件进行升级管理。开启自动升级功能，如果检查到班牌版本有更新，将在第一时间自动更新。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 手机钉钉端管理 | 班级圈 ：家校合力，共同记录孩子成长过程中的精彩瞬间，利用丰富的校园 活动共同帮助孩子成长，一起搭建多姿多彩的班级社区，实现点赞 及评价功能；班主任亦可推荐优秀的作品智能推送至班牌终端显示； 班级公告发布：校级管理员或班主任可通过移动端端编辑和发布通知公告内容，布支持全局班牌批量发布和指定特定班牌发布。 课表查询：支持教师、学生在移动端上查询班级课表信息，如涉及学生选修课走班，支持显示学生一生一表信息； 作业下发：学生或家长可在移动端查看任教老师发布作业，支持附件 word、PDF、图片等文件类型；支持教师在移动端分组作业发布，实时查 看作业反馈信息； 评价管理：根据学校德育规范的要求自定义设置德育项检查标准，以二维码为载体，对学生进行多维度的评价，在移动端上操作对班级、学生进行加计分操作，并实时 查询校、年段、班级的即时评分信息； 学生请假：支持家长或学生在手机端发起请假申请，由班主任审核并留档； 请假审批：班主任老师可直接在移动端上审批学生/家长发起的请假申请，并自动汇总至后台； 家长留言：支持家长在钉钉上发起文字及语音留言，可推送至班牌端，学生刷卡登录后查询并回复； 统计查看：学生考勤统计数据 分权限查询校、年段、班级或全局学生考勤统计数据，以列表或图形化方式展现； 学生请假统计数据：分权限查询校、年段、班级或全局学生请假统计数据以列表或图形化方式展现； 德育评分统计数据：分权限查询校、年段、班级或全局学生德育评分统计数据以列表或图形化方式展现； | 1 | 套 |  |
| 11 | 智慧校园3D可视化驾驶舱 | 一.数字孪生引擎（3D建模）： 1.数字孪生三维平台架构为无插件B/S版本；数字孪生三维平台包含服务端和应用前端；API接口：满足平台二次开发的JS-SDK开发接口，如：坐标定位、场景旋转、图层显隐、视角切换等；支持TB级的矢量贴地、矢量拉伸数据；支持100平方公里以内城市精细化建模，基于Unity3d引擎、C#底层技术，以三维效果展现灵桥小学，基于GIS引擎和游戏引擎插件进行数字孪生引擎的配置，支持分布式服务部署； 2.呈现能力： ①、支持三维地图obj、fbx等格式的模型数据呈现； ②、支持二维地图shp、tab、dwg格式的数据呈现； ③、支持粒子特效 ④、根据用户需要定制功能交互和视觉效果设计； ⑤、天气系统（阴天、晴天、雨天、多云、雪等多种天气），支持24小时昼夜系统 3.支持地图漫游：支持鼠标、触摸屏控制等，包括地图放大、地图缩小、地图漫游等。可以实现任意上升、下降、仰视、俯视、左转、右转、定位等操作。 4.视点管理的功能： ①、场景浏览：支持鼠标、键盘漫游和触摸屏控制等；可以实现任意上升、下降、仰视、俯视、左转、右转、平移以及重置到初始视角等操作。 ②、视点编辑：通过创建场景视角、编辑/删除场景视角；用户在场景中选定的任意高度和任意角度的位置信息进行添加视点，视角也可以绑定场景中的可交互模型 ③、快速切换到指定视点进行浏览 ④、支持地图漫游：①持鼠标和键盘漫游，包括地图放大、地图缩小、地图漫游、地图全景、线面量测、结果清除等。可以实现任意上升、下降、仰视、俯视、左转、右转、定位等操作。②支持创建漫游点生成漫游路径，镜头沿路径漫游场景 ⑤、支持空间测量：支持空间中多点连线测量距离，同一平面内多点连线成面测量面积，从而测量道路长度、建筑面积及区域面积 5.建筑多态化展示： ①、支持建筑实体模式、透明模式、分层模式等多种形式的切换 ②、建筑内部信息的统计与展示 ③、建筑内部POI打点：配合建筑展示状态实现POI动态展示 6.平台数据管理工具（灵桥小学平台编辑器）：创建场景视角、编辑/删除场景视角、自定义创建POI点（可在室外场景，室内场景，楼宇内分层中创建POI点。编辑点位位置，点位高度，点位类型）、自定义创建POI点位分类（可根据需要自定义增加POI点分类及修改POI点分类图标）、创建POI点附属视角（可针对每个POI点创建附属视角，供前端镜头推进查看POI点位位置） 7.特殊接口定制 根据具体灵桥小学场景规划部分特殊接口定制开发 8.支持校园微脑平台对接集成 二.建筑三维建模：根据建筑实景，按照CAD或现场照片进行3DMAX建筑、模型数据进行精细化重构，模型外立面、结构需要保持与灵桥小学建筑一致性，满足数字化管控需求、建筑误差不超过10cm。 三.景观三维建模：对景观、植被、绿化、水系等进行精细化建模和场景搭建，地形精度要求30陈m，卫星图精度要求10cm，树木分布要与实际相同，单颗树木面数不得超过8000面，花坛绿化要求独立制作，建设相应的可视化效果； 四.场景及融合：场景细分为地形层、道路层、绿化层、建筑层、道具层、特效层，每一层分别制作；3DMAX模型、景观模型、路网、特效等数据融合搭建、渲染。 五.道路层制作需求：路严格按照卫星图或者CAD进行制作，道路标线要求与实际一致，还原停车场基本结构、材质、停车位等场景要素，模拟车辆模型，，道路上需要有车辆按照红绿灯开动，呈现实况下效果； 六.数据采集：项目专员对需要制作三维场景的服务中心及周边景点、河道、房屋、线路进行实地考察踩点，通过无人机航拍、携带设备经纬度确认等方式，对需要建模的建筑、景观节点点位、道路、公共设施（停车场、厕所）、周边重要服务点进行数据采集。主建筑东南向俯视45度摄影照、VR全景照等；收集整理已有数据。 七.场景Shade特效：根据智慧楼宇场景规划、特效动画制作、如建筑分层制作透明特效，单层分层制作动效，道路流光特效，建筑昼夜灯光变化，道路灯光昼夜变化，24小时天气系统，点位特效，区域特效等 八.周边白膜制作：根据灵桥小学周边情况、周边0.5平方公里白膜及白膜特效制作； 九.性能优化：减少模型数量，能合并的模型尽量合并再一起；减少材质球的数量，增加材质的复用；减少贴图数量，能合并的贴图尽量合并成一张大图；尽量较少高面数模型的使用，能用法线贴图来体现细节的尽量使用法线贴图； PC端的场景模型三角面数控制在2000万以内；Web端控制在1000万以内；单个物体面数控制在1万面以内；场景运行帧率保持在60FPS以上；贴图文件尺寸须为2的N次方 （8、16、32、64、128、256、512、1024）最大贴图尺寸不能超过2048x2048 场景中有相同重复物体时，只做一个；重复的模型到引擎中进行复制；模型在三维软件的资源管理器中做好分类管理，目录层级结构清晰、命名规范；曲线模型、样条线模型要转化为多边形模型 - 云渲染服务软件： 1.统计概览 ①、资源情况：展示系统占用资源情况。 ②、应用概览：对应用的总体情况进行概览，包括总使用次数、总使用时长、当日使用次数、当日使用时长、按总使用次数排名、按总使用时长排名等。 2.应用管理 ①、应用列表列出已经上传的应用相关信息：应用ID、应用名称、当前并发客户端、应用类型等。 ②、支持编辑、复制应用链接、删除应用等操作。 ③、对于正在运行的应用，支持显示相关信息、停止、查询等操作。 ④、支持针对应用指定不同的显卡类型，便于充分发挥显卡性能。 3.节点管理 ①、针对节点机进行管理。可以列出节点机的名称、IP、状态、当前并发客户端数量、GPU显卡型号、CPU使用率、GPU使用率、内存使用率及显存使用率等指标。 ②、系统支持大规模扩充计算节点 ③、支持对节点机进行查询、重启、停用、启用操作，可全选及批量操作。 4.终端管理 ①、支持对选择的终端设备进行关闭应用的操作，支持全选及批量操作。 ②、支持根据对终端进行IP和状态进行查询。 5.配置管理 支持为计算节点资源（CPU、GPU、RAM和VRAM）设置临界值，当超过所设置设定界值时，将不再接收打开应用任务。 6.管理员管理 ①、对系统管理员进行管理，可以列出当前已有管理员ID、登录名称、角色、手机号码、电子信箱、更新时间、操作等信息。 ②、支持增、删、改、查等操作。 7.角色管理 ①、支持对角色进行管理，增、删、改、查等。 8.双并发 9.部署方案 ①、支持互联网访问 ②、支持局域网访问 三．可视化驾驶舱： 1.模型效果展示 （1）模型场景效果展示：选取行政楼、科艺综合楼、教学楼、纸艺馆进行建筑模型外立面与内部结构详细真实还原制作，结合场景24小时阳光照射变化对模型美观效果进行展示； （2）校园外景地形与绿化展示：结合校园实际建设情况、制作校园外景地形路网、大门、绿化湖泊，云雾天空特效、整体外景效果； 2.驾驶舱数据管理平台 数据管理平台：结合制作灵桥小学演示模型场景（楼宇模型与外景地形）、满足创建场景视角、编辑/删除场景视角、自定义创建POI点（可在室外场景，室内场景，楼宇内分层中创建POI点，编辑点位位置，点位高度，点位类型），创建POI点附属视角（可针对每个POI点创建附属视角，供前端镜头推进查看POI点位位置）； 3.驾驶舱云渲染服务器 云渲染服务器：满足GPU计算节点统计、应用使用次数与时长、支持复制应用链接、上架下架、删除应用操作，对于正在运行的应用，支持显示相关信息、停止、查询操作；可以实时统计管理节点机的IP、状态、当前并发客户端数量、GPU显卡型号、CPU使用率、GPU使用率、内存使用率及显存使用率指标，支持对节点机进行查询、停用、启用操作，可全选及批量操作； 4.场景特效 结合学校规划、制作学校总体规划特效、覆盖范围特效、场景推拉特效，满足根据实时天气情况切换阴天、晴天、雨天、雪天、雾天场景效果（现场需展示五种天气效果）； | 1 | 套 |  |
| 12 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 十九、纸艺楼音频系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 天花喇叭 | 1．额定功率：100W 2. 阻抗：黑: Com;红: 8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：91dB 4．频率响应(-10dB)：50-20KHz 5．喇叭单元：8" ×1 1.5" ×1 | 16 | 台 |  |
| 2 | 专业功放 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB | 4 | 台 |  |
| 3 | 音频处理器 | 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率：48K 4. 幻象供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20KHz 6. 总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu 7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB 8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB | 1 | 台 |  |
| 4 | 调音台 | 1.麦克风输入：10路（10个卡侬接口） 2.线路输入：8路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通路：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 5.INSERT：1组主混音断点插入、8个断点插入 6.USB接口：接U盘播放音乐 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线话筒 | 1. 频率指标 :640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 三段 共500个频率 2. 调制方式 :宽带FM 3. 频道数目: 500个 4. 频道间隔: 250KHz 5. 频率稳定度: ±0.005%以内 6. 动态范围 :100dB 7. 最大频偏 :±45KHz 8. 频率响应: 80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9. 综合信噪比 :105dB | 2 | 台 |  |
| 6 | 天线分配器 | 1.频带范围 ：470-960MHz 2.输出/入增益 ：+1.0dB(频段中心) 3.输出/入阻抗 ：50Ω 4.LINK输出增益：约5 dBm 在每个不同频率段有差异. 5.RF 输出衰减：约-3dBm 在每个不同频率段有差异. 6.1台分配器：支持2天线的接收机4台 7.2台分配器：支持2天线的接收机8台 8.3台分配器：支持2天线的接收机12台 9.频宽 ：320MHz 10.电源供应 ：12V DC 3000mA 11.分配电源输出：12V DC 4套接收机负载不能超过3A 12.天线BNC输入接口：BNC 5V DC 100mA | 1 | 台 |  |
| 7 | 话筒天线 | 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC | 1 | 台 |  |
| 8 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 16 | 根 |  |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 2 | 根 |  |
| 10 | 机柜 | 2米高铁质网络机柜，玻璃门，锁，轮子 | 1 | 台 |  |
| 11 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |
| 二十、BA控制系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1.中央监控软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | I5 10500 8G 256G 集显 无光驱 +21.5 | 1 | 台 |  |
| 2 | 打印机 | 定制 | 1 | 台 |  |
| 3 | BA管理平台软件 | GEM管理软件，基于WINDOWS平台。能够支持多种标准协议的数据采集；支持多种图元的绘制和动画表现；全面支持双机热备，多级故障恢复。确保安全运行；可以提供从量程转化、报警、历史记录、到PID控制，再到关系库交互的强大处理运算功能；支持菜单、趋势、报表等等复杂的组件功能，多级用户权限管理，保证全方位的安全。适用500点以内系统(含第三方通信输入点)。支持WEBS发布功能，含5个客户端 | 1 | 套 |  |
| 2.DDC控制器及模块 |  |  |  |  |  |
| 1 | DDC现场控制器 | DDC现场控制器，32位高速ARM芯片处理器，内置储存Flash不小于256Mbit，一个RJ45以太网口,两个CAN、一个RS485一个RS232端口，并支持can、485和232与外部模块进行通讯，通讯距离达到1km以上。通过内部编程实现各个模块和场景控制，并有时钟功能。模块符合IP20标准。24VDC，功耗小于5W。不带I/O控制点位。控制器间可实现BT mesh无线联网，同时可直接使用手机APP通过BT mesh协议与控制器进行数据交换和控制。 | 10 | 个 |  |
| 2 | 现场控制扩展模块 | 控制器扩展模块，32位ARM芯片处理器，双协议现场总线技术，支持MODBUS和BACNET双协议，12DI/2UI/2UO，24V DC/AC，功耗小于5W. | 13 | 个 |  |
| 3 | 现场控制扩展模块 | 控制器扩展模块，32位ARM芯片处理器，双协议现场总线技术，支持MODBUS和BACNET双协议，4UI/4UO，24V DC/AC，功耗小于5W. | 1 | 个 |  |
| 3.DDC箱体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制器C型机箱 | 大小为800*600*200，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线，室内成套防水箱子，钢板厚度1.2mm | 4 | 只 |  |
| 2 | 控制器T型机箱 | 大小为700*500*200，内含变压器，电源模块，端子排，内部接线，室内成套防水箱子，钢板厚度1.2mm | 6 | 只 |  |
| 4.外围传感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液位开关 | 开关式，防水缆线长度：3米线，触点容量16(8)A250V，16(4)A400V和寿命≥50000次，IP68防护等级 | 27 | 个 |  |
| 2 | CO传感器 | 测量范围0~200ppm，0-10V输出，24Vdc供电，测量精度±(5PPM+5%reading) | 17 | 个 |  |
| 3 | 工程费 | 系统设备安装调试及售后服务等 | 1 | 项 |  |
| 5.线缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 6类非屏蔽双绞线（低烟无卤） | 500 | 米 |  |
| 2 | DDC电源线 | BV3*1.0 | 500 | 米 |  |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0 | 680 | 米 |  |
| 4 | 数字控制线 | RVV2*1.0 | 7120 | 米 |  |
| 5 | 模拟控制线 | RVV2*1.0 | 680 | 米 |  |
| 二十一、电梯五方通话和地下室运营商无线 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电梯五方对讲线 | RVVP6*1.0 | 700 | 米 |  |
| 2 | 开关电源 | 小型一体化壁挂开关电源60A | 8 | 台 |  |
| 3 | 整流模块 | 30A | 10 | 台 |  |
| 4 | 电池 | 一体化壁挂电源蓄电池，50AH锂蓄 | 8 | 台 |  |
| 5 | 电表箱 | 普通型 | 8 | 台 |  |
| 6 | 光模块 | 9.8G-10KM | 10 | 个 |  |
| 7 | 2G RRU | RRU3908射频单元(1800MHz/-48V) | 6 | 台 |  |
| 8 | 耦合器 | 5dB国产 | 6 | 个 |  |
| 9 | 耦合器 | 6dB国产 | 14 | 个 |  |
| 10 | 耦合器 | 7dB国产 | 14 | 个 |  |
| 11 | 耦合器 | 10dB国产 | 14 | 个 |  |
| 12 | 耦合器 | 15dB国产 | 14 | 个 |  |
| 13 | 二功分器 | 国产 | 18 | 个 |  |
| 14 | 全向吸顶天线 | 单极化 | 14 | 副 |  |
| 15 | 定向壁挂天线 | 单极化 | 70 | 副 |  |
| 16 | 工程费 | 含项目实施的安装调试、税点等配套费用 | 1 | 项 |  |

注：报价包括完成本项目直至验收通过、交付采购人投入使用的全部直接费（包括全部设备、制作、配件附件、辅助材料、包装、安装、调试、人工、机械、包装、运输、装卸、采购保管、仓储、运费等）、间接费、管理费、总包配合费、利润、税金、风险费、调试费、售后服务费、专利技术、维保期及质保期间等一切费用，最终总价不变。

五、相关技术要求

（一）施工要求：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（二）设备安装要求：

1、本项目所有货物及材料的安装涉及的所有工作均由中标人负责，费用计入投标总价。

2、安装标准：符合国家安全技术标准。

3、安装过程中发生的费用由中标方负责。投标人应在《投标文件》中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

4、本项目所有货物的安装涉及的所有工作及配件辅材均由中标人负责，费用计入投标总价。

5、投标时商务报价文件内另附表格标明常用备品备件及耗材的价格，不计入投标报价，质保期免费更换，质保期后按投标时耗材的价格结算。

## 六、售后服务及运维

▲1、质保期：提供不少于2年免费上门质保（“采购货物数量及相关技术参数”中如有特别规定按其规定执行）；

2、服务响应要求：7x24小时的实时故障响应，具体响应时间通常为2小时响应。故障修复时间根据业主单位设备所在地确定。在接到报修通知后，服务工程师在4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，修复时间应不超过24个小时。

3、投标人应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准。

## 七、工期要求

1.工期要求：2023年6月1日前完成全部建设任务，通过初验，并进入3个月的试运行。

2.中标人必须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时必须提供制造商出具的保修卡、中文说明书以及产品特约维修处（特殊情况除外）。

## 八、验收

1、验收方法：本项目验收将按按招标文件要求所有设备配备完全后，进行项目总验收。验收工作由中标人提出，招标人组织相关人员组成评审组进行验收。

2、验收时间：设备安装、调试完毕，并稳定运行后，由中标人提出验收申请，招标人应于中标人提出验收申请后十个工作日内组织验收。招标人验收合格后应当出具验收报告。

3、验收内容：按照招标文件、响应文件、合同、相关承诺和相关补充文件等内容进行。

4、验收标准：工程质量符合现行国家工程施工质量验收规范标准。与产品技术数据及投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。

5、验收文件的签署：由中标人撰写服务完成报告，由招标人委派的负责人在审核后签署。

6、验收费用：履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。

## 九、包装和运输要求（货物类）

本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由供应商承担。

## 十、备品备件及耗材等要求

技术文件内可明确质保期内外的备品备件提供情况，商务报价文件内可另附表格标明常用备品备件及耗材的价格，不计入投标报价，质保期免费更换，质保期后可参考投标时耗材的价格进行结算。

## 十一、保险

### （一）第三者责任保险

中标人应对中标人人员以及第三方全权负责(如中标人应投保第三责任险)，在中标人的责任区内由于中标人原因导致自己员工或第三方的事故由中标人负责，采购人不承担任何责任。

### （二）员工人身意外

在服务期内，中标人所有人员的事故由中标人自行全权负责(如中标人应对其员工投保人身意外险)，以保证采购人在中标人工作人员索赔时不受任何责任的约束。

### （三）其他保险及费用

中标人须按相关法律法规和政府有关各部门规定为全体服务人员缴纳所有相关的社会保险及其他相关费用。中标人对此全权负责。

## 十二、履约保证金及付款方式

### （一）履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的1%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

### （二）付款方式

- 按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 本项目预付款为合同金额的40％（人工投入可为20%），采购人应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付预付款。

- 验收合格后采购人将合同款支付完毕。

- 采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

丙  方（鉴证方）：

甲方经委托中纬工程管理咨询有限公司公开招标采购（编号：**********），确定乙方为中标单位，现于中标通知书发出之日起三十日内，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，并基于采购文件确定的事项，经甲、乙双方经协商，达成以下条款，以兹共同遵守、全面履行：

## 采购标的

标的物名称：

标的物数量：

标的物质量：

## 合同价款

本合同总价为：人民币          元（大写：                  元人民币）

分项价格：                                                  单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号（或服务需求） | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

## 资金支付

- 政策执行：政府采购的资金结算按照富阳区财政局相关资金支付要求执行。

- 供应商信息：

开户银行：             开户名称：              开户账号：

- 预付款：本项目合同金额的      ％ ，即          元。（特别说明：采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或者其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

- 尾款：本项目合同金额的       ％ ，即          元。支付方式：        。

| ## 支付期数 | ## 支付金额(元) | ## 支付比例 | ## 预计支付时间 | ## 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |
| ## ... |  |  |  |  |

（特别说明：采购人应积极履行合同，及时组织验收，验收合格后应及时将合同款支付完毕，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购项目实施以人工投入为主的，可按季度支付合同款。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，有条件的采购人可以即时支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由延迟付款。）

## 履约保证金

- 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价      %的履约保证金。（特别说明：收取履约保证金不得高于合同金额1%。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。采购人可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。对合同金额400万元以上的项目，采购人应鼓励供应商以履约保函形式提交履约保证金。）

- 履约期满，通过验收，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起     个工作日内退还乙方履约保证金。甲方无故逾期退还的，按照每逾期一日支付履约保证金5‰的额度承担违约责任。

- 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 标的物交付期限、地点、方式

交付期限：

交付地点：

交付方式：

交付说明：在标的物交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为甲方办理设备保修手续，并向甲方提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。

## 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规格偏离表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 知识产权

- 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。

- 具有知识产权的                 等标的物的知识产权归属，详见以下专用条款：                                                                。

## 技术资料和保密义务

- 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露、或者在本合同目的之外场合使用有关合同的或履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 包装和运输（货物类）

除合同另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

## 质量保证

- 本项目标的物的质保期为：      年。乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

- 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

- 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权立即单方解除合同，并没收履约保证金。

- 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，损失难以量化的，赔偿金额为项目总价的30%。

## 检验和验收

- 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

- 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收报告。

- 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收报告。

- 检验和验收的时间、方案及标准、程序、费用等具体内容以及前述验收报告的效力如下：

（特别说明：请参考采购文件要求。）

## 售后服务

乙方应根据投标文件提供相关售后服务承诺：

- 本合同项下货物的售后服务期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目售后服务期为最终验收合格之日起      个月。

- 乙方在售后服务期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

- 乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于       年的免费售后现场技术服务。

- 货物在售后服务期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

- 货物在售后服务期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。质保期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

- 货物在售后服务期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物售后服务期及质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

- 如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标文件中承诺执行。

## 违约责任

- 除不可抗力外，乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

- 除不可抗力外，甲方没有按照本合同约定的付款方式付款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的   20  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

- 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

- 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

- 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的，均不视为甲方违约。

## 合同的变更、中止和终止

- 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

- 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

- 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用，甲方可书面通知乙方终止合同；或若乙方因破产或经营不善导致合同不能继续履行，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

## 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方有权选择以下第   种的途径解决：

1.向合同签约地人民法院提起诉讼；

2.向合同签约地仲裁机构申请仲裁。

## 合同生效

- 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

- 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

## 适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

## 特别说明

- 除招标文件规定，并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

- 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

- 甲方及乙方在此承诺：

（1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

（2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

（3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

## 中小企业政策

本合同（□是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆《富阳区“政采贷”办理指引》http://www.fuyang.gov.cn/art/2022/4/6/art_1228923243_59258040.html进行查询。

本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

## 合同份数

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，中纬工程管理咨询有限公司执 壹 份。每份均具有同等法律效力。

##### （以下为签章处，无正文）

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）           法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

丙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：

电话：

签约时间：2022年  月  日

签约地点：

# 第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将根据投标人提交的资料作出判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，导致影响评标的，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件（格式自拟）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（格式见附件）和中小企业声明函（格式见附件），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

法定代表人授权委托书

杭州市富阳区灵桥镇人民政府：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本单位均予承认，并负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                          授权日期：     年   月   日

附授权代表的身份证件正反复印件：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书。）▲投标文件中法定代表人授权委托书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反复印件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；       公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理                           项目【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

授权代表签名：                         授权代表签名：

授权代表身份证号码：                   授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：              法定代表人（签名或签章）：

单位：               （电子签名）      单位：               （电子签名）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

……

附授权代表的身份证件正反复印件：

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反复印件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标响应函

杭州市富阳区灵桥镇人民政府：

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，授权  （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）        项目（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

### 资格文件：

①落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

②法定代表人授权委托书及授权代表的身份证（复印件）；

③投标响应函；

④符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

⑤政府采购供应商廉洁自律承诺书；

⑥廉政承诺书；

⑦营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件（可不提供）（若有）；

⑧社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单（可不提供）（若有）；

⑨2021年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）（可不提供）（若有）；

⑩符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（若有）；

⑪以联合体形式投标的，提供联合协议（若有）；

⑫要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（若有）；

⑬要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（若有）。

### 商务及技术文件：

①组织实施方案；

②技术和服务方案；

③投标标的清单；

④投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

⑤节能环保等的资质证书或文件（若有）；

⑥技术规格偏离表；

⑦投标人情况介绍；

⑧本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

⑨本项目设备投入一览表（若有）；

⑩备品备件及售后服务承诺（若有）；

⑪投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（若有）；

⑫关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

### 报价文件

①中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件（若有）；

②报价一览表、投标报价明细表；

③投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（若有）。

- 本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件澄清修改内容(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

- 我方同意在中标后按时签订合同。

- 我方保证遵守招标文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

投标人名称(电子签章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      邮箱：

投标日期:           年     月     日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市富阳区灵桥镇人民政府：

我方参与    （项目名称）     【招标编号：   项目编号   】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：▲投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，可不对本承诺函第（一）款第4点进行承诺，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效投标处理。

政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市富阳区灵桥镇人民政府：

本单位合法参加                            项目（项目编号：          ）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在行贿、串通等违法行为。开标后，如发现本单位与其他当事人之间存在直接控股、管理关系等情况，本单位同意按照政府采购相关规定处理。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

廉政承诺书

杭州市富阳区灵桥镇人民政府：

我单位响应你单位                       项目（项目编号：         ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件

（可不提供）

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单

（可不提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

2021年度资产负债表等财务报表资料文件

（新成立的公司，必须提供情况说明）

（可不提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加    （项目名称）     【招标编号：  （采购编号）  】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。

（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

- 联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

（注：以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

分包意向协议

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

## 一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

## 二、分包工作履行期限、地点、方式

## 三、质量

## 四、价款或者报酬

## 五、违约责任

## 六、争议解决的办法

## 七、其他（视情况提供说明）

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %  。

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

投标标的清单

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标标的清单。

- 投标文件中须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

- 所有技术指标表述均应采用中文汉语，如当前公布的技术指标只有外文或少数民族文字表述的，须由投标人作出中文汉语翻译（评审时以中文汉语翻译为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

- 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

节能产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

环境标志产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

技术规格偏离表

项目名称：杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥小学新建工程弱电设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （未响应、负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离表中仅填写与采购文件要求有差异的条款。投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

2.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

3.用数量来表示的需求，如与采购文件要求有差异，必须用确切的数字、单位进行偏离情况说明。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥小学新建工程弱电设备采购项目

项目编号：

| 姓名 | 专业及学历 | 担任 职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

本项目设备投入一览表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色，且行程卡不带※。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人（手写）：

承诺时间：

注：本承诺函按疫情防控需要提供。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（        单位名称      ）的（      项目名称      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 标的 名称（即采购需求清单中的货物名称） | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络及无线覆盖系统 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 视频安防及入侵报警系统 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |
| 智慧校园信息系统 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

- 注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件《第二章 投标人须知》前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，采购代理机构有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

报价一览表

项目名称：杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥小学新建工程弱电设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 合价（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电设备采购项目 |  |  | 天 |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造。 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （小写）￥： 元 （大写）： 元 |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2、投标报价应包括所需缴纳的所有税费、所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所需的一切费用。

3、“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人法定代表人或授权代表签名或签章并加盖投标人电子签章。

4、以上表格要求细分货物名称及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。（注：请统一按采购清单表内所列货物报价）

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

根据采购清单提供报价明细表。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

质疑函范本：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地  址：                          邮    编：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地  址：                          邮    编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包    号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                      公章：

日  期：

附：招标文件获取日期及政采云截图。

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 供应商依法对政府采购项目提起质疑的，可以通过现场送达（需一式三份）、邮寄送达（需一式三份）、在线提交质疑函等方式提起。

投诉书范本：

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投 诉 人：

地     址：                             邮    编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地    址：                              邮    编：

被投诉人1：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮    编：

联系人：                                联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                          包    号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:    是/否              公告期限：

采购结果公告:    是/否              公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年    月    日,向                    提出质疑，质疑事项为：                                                                    。采购人/代理机构于      年    月    日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请   求：

签字(签章)：                        公章：

日  期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标文件封面（格式供参考）

（正本）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

（正本）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

（正本）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：