衢江区集镇污水处理厂改建项目

项目编号：浙天运（衢）招[2020016]

（线上电子招投标）

公开招标采购文件

采 购 人：衢州市衢江区住房和城乡建设局

招标代理：浙江浙天运造价咨询有限公司

二〇二〇年四月

### 目 录

- 第一部分 招标公告....................... ..........................1

- 第二部分 编制和提交投标文件须知....................................4

- 前 附 表...........................................................4

- 一、总 则................................................ .........7

- 二、招标文件........................................... ...........8

- 三、投标文件......................................... .............9

- 四、投标........................................... ...............11

- 五、开 标.......................................... ...............12

- 六、评 标.......................................... ...............13

- 七、合同签订及其他............................ ....................20

### 第三部分 项目技术规范和和服务要求................................. 22

### 第四部分 合同主要条款.......................... ...................26

第五部分 应提交的有关格式范例................... ..................29

- 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江浙天运造价咨询有限公司受衢州市衢江区住房和城乡建设局的委托，对衢江区集镇污水处理厂改建项目进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

- 项目编号：浙天运（衢）招[2020016]

二、项目名称：衢江区集镇污水处理厂改建项目

三、采购方式：公开招标。

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢江区集镇污水处理厂改建项目 | 1 | 项 | 4486.6359 | 包括本项的设备、材料采购及安装、施工图范围内的建安工程施工（包括临时设施），系统调试与试运行、售后服务及技术培训等工作。详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 |  |

- 合格的投标人应具备的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.特定要求：

（1）投标人具有独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质，且同时具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，并具有有效的企业安全生产许可证；

（2)项目负责人需具备注册环保工程师资格证；

（3）具有企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；

（4）浙江省外企业还须持有浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

（5）投标人及拟派项目负责人经依法公告无不良行为记录。

4.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标单位通过浙江省政府采购网(www.zfcg.czt.zj.gov.cn ）上的政采云系统进行招标文件获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zfcg.czt.zj.gov.cn)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址：（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2020-02-25%2012:00:22）。

2、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、获取招标文件时须提交的文件资料：无；

4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。标人网上依法获取招标文件后还须按投标确认函的要求进行投标确认后方可参加投标。投标确认函样张附后。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标截止时间与地点：2020年5月7日09时30分；地点：衢州市衢江区公共资源交易中心（衢江区振兴东路268号水利局6楼） 1开标厅。

八、开标时间与地点同投标截止时间与地点。

九、本公告发：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州市衢江区政务网（http://qj.qz.gov.cn）衢州市衢江区公共资源交易网（http://www.qjggzy.com）。

- 在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（  www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

- 其他事项：

1、本项目公告期限：5个工作日（自2020年4月15日-2020年4月21日）。在公告期限之后潜在供应商仍然可以获取招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（公告期限截止日之后获取招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。同级政府采购监管管理部门：同级政府采购监管管理部门：衢州市衢江区政府采购管理办公室，联系人：杨工，  联系电话：0570-8762709。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

十二、联系方式

采购人名称：衢州市衢江区住房和城乡建设局 联系人：杨先生； 联系电话：13615703338

招标代理机构：浙江浙天运造价咨询有限公司 联系人：邵女士；联系电话：13967038670

衢州市衢江区住房和城乡建设局

浙江浙天运造价咨询有限公司

2020年4月14 日

附：                  投 标 确 认 函

衢州市衢江区住房和城乡建设局、浙江浙天运造价咨询有限公司：

关于贵方2020年  月   日发布的《衢江区集镇污水处理厂改建项目》招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

电  话：                       邮  编：

传  真：                       日  期：

联系人：                       手机号码：

注：此投标确认函请于2020年5月6日16:00时前通过邮箱方式发送到浙江浙天运造价咨询有限公司（邮箱：632604158@qq.com）。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：衢江区集镇污水处理厂改建项目。 二、采购内容：包括本项的设备、材料采购及安装、施工图范围内的建安工程施工（包括临时设施），系统调试与试运行、售后服务及技术培训等工作。详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 三、项目实施地点：采购人指定地点。 五、服务期：合同签订后 180 日历天内完工及完成系统调试与试运行并通过环保验收及项目竣工验收。 六、采购预算：人民币4486.6359万元。 |
| 2 | 合同名称：《衢江区集镇污水处理厂改建项目采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 注：投标人编制投标文件时所有条款以采购文件为准 |
| 7 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：衢州市三衢路477-1号东方玫瑰园1栋4单元301室，浙江浙天运造价咨询有限公司衢州分公司邵平收）。 |
| 10 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： ①投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 ②“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： ①投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； ②“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； ③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）中标结果公示结束后，中标人应按采购人要求的份数免费提供投标文件副本以备存档。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标截止时间：2020年5月7日09时30分。 |
| 13 | 投标地点：衢州市衢江区公共资源交易中心（衢江区振兴东路268号水利局6楼） 1开标厅。 |
| 14 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 15 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 16 | 存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 17 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 18 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 19 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 1、履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式交纳或采用银行保函或采用保险保函，银行保函或保险保函必须由在衢州设有分支机构的银行或保险公司出具，银行转账交纳的在项目履约完成后30天内无息退还，保函交纳的保函有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收。 2、履约担保的金额：中标价5%的履约担保。 3、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式交纳的，在中标通知书发出后7个工作日内汇入采购人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交。 4、交纳保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。 *以上根据采购人对项目的实际需要确定是否交纳履约担保。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位衢州市衢江区住房和城乡建设局为本项目的招标人（合同中的甲方），浙江浙天运造价咨询有限公司为招标代理机构，衢州市衢江区政府采购管理办公室为同级政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容：主要包括本项的设备、材料采购及安装、施工图范围内的建安工程施工（包括临时设施），系统调试与试运行、售后服务及技术培训等工作，详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

本项目代理服务费按计价格【2002】1980 号文的规定的标准向成交供应商收取不足伍仟按伍仟元计取。评委费、公证费按实收取。以上费用在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。

（五）特别说明

1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品或同一性质服务的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以投标报价最优的投标人获得中标人推荐资格；当评审得分及投标报价得分均相同时，以技术标得分最高的投标人获得中标人推荐资格；当以上均相同时采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报政府采购监管处查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.中标单位必须保证施工期间的污水排放达标，如不达标，由此产生的一切费用及后果由中标单位承担。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

1.1基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书)复印件；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）不良行为诚信承诺书；

1.2根据招标公告要求，证明投标人具备资格所必须提交的资料。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）公司介绍及同类项目经验

（4）人员配置情况

（5）实施方案（根据技术部分评分标准要求编制）

（6）商务技术偏离表

（7）其他必要提供的资料

投标文件评审时所需的各种证书、证件、证明资料复印件加盖单位公章编入投标文件中，原件在开标截止时间前递交，无需密封。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，评审小组进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：投标文件解密结束后，评审小组将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

### 1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会从政采云平台专家库中随机抽取，共7人组成。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术文件部分50分，报价文件部分50分。

2、商务技术文件评标细则（50分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化控制系统、仪表、磁混凝系统、MBR膜系统在技术参数、工艺系统供货成套性及系统设计、部件和材料、功能设置、品牌档次、合理性等方面综合比较评分 （共10分） | - 提供设备的技术参数符合招标文件要求评分0-2分； - 投标人拟使用设备品牌档次及采购需求符合度评分0-2； - 设备提供相应产品使用说明书和合格证书的得0-2分； 4、工艺系统供货成套性及系统设计合理的得0-2分； 5、工艺部件、材料、功能设置合理的得0-2分。 |  |
| 2 | 投标人对本项目拟采取施工场地布置、施工组织方案的合理性、完善性；施项目重难点分析及处理措施的科学性、规范性、合理性和可操作性；项目实施质量目标的控制及保证措施的有效和可行性评分。 （共4分） | - 项目总体的实施方案明确合理的得0-2分； - 项目重难点分析及处理措施科学合理的得0-1分 - 项目实施质量目标的控制及保证措施明确合理的得0-1分 |  |
| 3 | 安全生产、文明施工的目标是否明确，保证措施是否有效、可行。（共2分） | 1、安全文明施工方案明确、保证措施合理的得0-2分 |  |
| 4 | 投标人对保证项目实施质量的施工过程阶段性验收、调试运行及完工后的竣工验收方案是否有效、可行。（共2分） | - 竣工验收方案明确合理的得0-1分 - 调试运行、阶段性验收计划方案合理性评分0-1分 |  |
| 5 | 投标人的售后服务内容综合比较评分（售后服务承诺、响应时间、故障修复时间、售后技术服务队伍、核心设备维保能力） （共4分） | - 投标人施工期内的服务响应时间满足招标文件需求的得1分； - 投标人提供的设备质量保证期满足招标文件需求的得1分； - 在质保期内投标人提供的巡检服务及故障修复时间满足招标文件需求的得1分； - 根据投标人提供的售后技术服务队伍专业性进行打分，最高得0-1分。 |  |
| 6 | 备品备件清单的合理性及对价格的承诺进行打分 （共2分） | - 设备配置清单明确合理的得1分； - 承诺价格在质保期内不变的得1分。 |  |
| 7 | 投标人开展的用户技术培训内容及服务综合比较评分 （共2分） | - 培训方案明确合理的得0-2分 |  |
| 8 | 项目人员配备（共5分） | 项目组成员配备： 1.项目负责人具备中级工程师得1分，高级工程师得2分；具备注册公用设备工程师（给水排水）得0.5分；国家人社部颁发的废水处理工三级及以上得0.5分；本项目满分3分； 2.项目技术负责人具有中级工程师得1分，高级工程师得2分； 注：以上人员需为公司在职职工，不包括离、退休返聘人员，提供近六个月的社保缴费证明。 | 评分时涉及的社保证明材料、证书等需提供复印件加盖单位公章编入投标文件中，原件备查。 |
| 9 | 企业认证及服务能力（共13分） | 企业具有以下证书的得分： 1.具有有效ISO9001质量管理体系、有效ISO14001环境管理体系认证、有效OHSAS18001职业健康安全体系认证，每个证书得1分，最高得3分；（以上体系证书需注明大气、水污染治理工程及环保竣工验收的认证内容） 2.质保期：质保期按招标文件规定的两年承诺的得2分；投标供应商承诺质保期为三年的得5分，投标供应商承诺质保期为四年及以上的得10分。本项最高得10分。 | 质保期承诺书格式自拟，承诺书需加盖单位公章。 |
| 10 | 企业业绩（共6分） | 投标人2017年1月至投标截止之日前完成过污水处理设施规模为7900t/d及以上或单项合同额在4300万及以上的城镇或工业污水处理厂总承包、施工或机电安装业绩的1个得1分，最高得6分； | 1.提供施工合同及竣工验收报告，复印件加盖单位公章编入投标文件中，原件备查。 2.业绩时间以竣工验收报告上最晚的落款时间为准。 |

注：以上项目评分时涉及的证明材料、证书等需提供原件材料备查，无原件不得分。

3、商务技术得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

4、报价分（50分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价/投标报价）×50%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=商务技术分+报价分

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式交纳或采用银行保函或采用保险保函，银行保函或保险保函必须由在衢州设有分支机构的银行或保险公司出具，银行转账交纳的在项目履约完成后30天内无息退还，保函交纳的保函有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收。

2、履约担保的金额：中标价5%的履约担保。

3、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式交纳的，在中标通知书发出后7个工作日内汇入采购人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交。

4、交纳保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

*以上根据采购人对项目的实际需要确定是否交纳履约担保。

5、如需要交纳履约担保的，中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

（四）付款结算方式

1.预付款支付：乙方提供与厂家签订的购货合同及发票（或收据）支付合同总价的5%预付款，支付至合同总价的50%工程款时扣回此预付款；

2.进度款支付：设备验收合格后支付至合同总价的30%，单机试车、联动试车、调试运行合格后支付至合同总价的50%，环保验收合格且项目竣工后支付至合同总价的80%，审计结算后支付至审定总价的97.5%，余款2.5%作为质量保证金，待质保期（以乙方投标承诺期限为准）满后无息退还。

（五）服务期：合同签订后 180 日历天内完工及完成系统调试与试运行并通过环保验收及项目竣工验收。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将参照有关法律法规，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于衢州市衢江区住房和城乡建设局和浙江浙天运造价咨询有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

## 技术标准和要求

本章节依据衢州市衢江区集镇污水处理厂改建项目施工图进行编制，其中叙述了投标人（投标人，下同）须完成的改建工程涉及的格栅井、调节池、 A/A/0-膜生物反应器（MBR）、磁混凝高效沉淀池、次氯酸纳消毒池，格栅井、调节池、AA0池及MBR膜池、污泥泵房、磁混凝高效沉淀池、消毒池、除臭系统及电气等机电设备的采购、安装、调试、配合试运行、培训、备品备件、专用工具、使用手册和竣工图纸、技术资料和售后服务的一般技术规定和详细技术规定以及建构筑物内管道采购、安装的技术规定。投标人应据此投标，并应充分注意本章节所规定的技术要求。

### 1概  述

### 1.1概况

###### 1.1.1项目简述

衢州市衢江区集镇污水处理厂改建项目位于衢江区10个镇污水处理厂原址。工程主要内容及规模为维持原设计的提标改造，其规模为0.79万吨/日。

###### 1.1.2工程规模及处理工艺

- 工程规模：Q=0.79万m3/d

- 设计进出水水质

表1-1  设计进出水水质主要指标一览表

|  | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN （mg/L） | TP （mg/L） | PH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水设计值 | 330 | 140 | 220 | 25 | 35 | 4 |  |
| 出水设计值 | ≤40 | ≤10 | ≤10 | ≤2(11月到3月4) | ≤12(全年平均12,11月到3月15) | ≤0.3 | 6~9 |

- 处理工艺

本次工程污水工艺：格栅+调节池+ AA0-膜生物反应器（MBR）+磁混凝高效沉淀池+次氯酸纳消毒（湖南镇现状出水回用，已实现“污水零排放”，本次工艺不做调整，仅对部分陈旧设备进行更新 ）；污泥处理工艺：机械浓缩+离心脱水

###### 1.1.3本技术规定范围

除特殊说明外，本技术规定规定了合同将要采购的机电设备、管道及相应的安装、调试和验收的性质和范围，以及在合同执行过程中投标人所应承担的责任。

本章节涉及的工程范围为本工程工艺系统配套自控、仪表设备采购、MBR膜系统设备采购、磁混凝高效沉淀池设备采购、污泥系统设备采购、视频监控和安防系统采购、药剂投加系统的采购、相关电气系统的安装及调试工程，为满足本工程工艺系统要求的所有自控及仪表设备的设计、制造、测试、供货、运输、安装、调试、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述自控及仪表设备所作的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册的提供，不管它们是否在文件或图纸上注明，具体包括以下内容（但不仅限于下列内容）：

MBR膜系统设备的提供、安装和调试

磁混凝高效沉淀池设备的的提供、安装和调试

曝气系统及配套系统的的提供、安装和调试

污泥系统设备及配套系统的提供、安装和调试

药剂投加系统的的提供、安装和调试

工艺控制配套检测仪表设备的提供、安装和调试。

工艺控制配套自控设备（PLC等）的硬件和软件（编程等）的采购、编程及调试。

视频监控和安防系统的的提供、安装和调试。

检测仪表和PLC之间控制或通讯线缆的提供、敷设及连接。

设备或设备现场控制柜（箱）与PLC之间控制或通讯线缆的提供、敷设及连接。

在线检测仪表及自动控制系统的电源的提供及安装。

在线检测仪表及自动控制系统接地系统、防雷、过电压保护的提供及安装。

整个在线检测仪表与自动控制系统的集成、调试、投运和培训，以及相关资料（包括控制软件源程序）的提供。

变频器等智能化元件和PLC 、远程I/O站之间的通讯或控制线缆的提供、敷设及连接。

投标人还应负责下列工作（包含但不限于以下工作）

(1)遵照本技术标准要求，对设备的供货、安装及应用等各方面负责；

(2)与各设备供应方联系，保证各设备及设计的整体的统一性；

(3)根据工艺图纸，对自控系统、反硝化滤池、高效沉淀池、视频监控系统、加药系统、空气悬浮风机和风管、基础的布置进行二次设计，并提交设计院和发包人。

(4)对整个生产工艺控制负责，保证所有的设备、部件和系统组成一个一致的合理的和完全整体化的监控系统以及通讯系统；

(5)负责提供对达到技术标准要求所必须的所有组件，如信号隔离器、滤波器、保护装置、放大器、变换器等，无论这些组件是否在技术标准中明确指出；

(6)对有关线路及设备负责提供保护，以避免系统受雷击及感应电流的影响；

(6)负责提供所有联锁、声光报警及其它设备以保证系统安全及有效的运转；

(7)全厂的整体自控调试:在联动试车期间各合同包投标人对各自合同范围内所出现的问题自行解决。

所有设备必须依据最新、最佳的技术和工艺进行设计、制造与装配等工作。技术性能满足工厂的正常、安全运行。设备的各部分零件应按标准的尺寸和规格制造，并能随时在现场更换、安装。相同的零件应能互相更替。备及附件的材质应适合各种操作情况，选择金属材料要考虑其强度、延伸性及耐用性。铸铁应为坚韧的、结构致密，不得有气孔、缺陷和龟裂；承受应力的锻件应是细质的、均匀的；铸铁、钢材及其他材质应符合各设备招标文件中的要求。

所供仪控设备以及所提供的仪控设备的安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的仪表自控系统。本技术规定中所指定材料、规格、标准等要求，均理解为满足投标的最低要求。本招标文件设备清单所列为主体设备，其他正常运转所必需的附件、辅件以及安装辅材虽未在招标文件中列出，但根据设计图纸或以满足设计功能为目的所必需的设备和材料，投标人应在投标文件中列出。投标人应根据自身产品选配后统一报价，以满足使用要求。如果投标时未列出，工程实施时必需无条件及时提供，并不得以此为由要求增加费用。

除非另行明确规定，否则在设备及管道安装过程中进行的适当和有效的任何工作均应被包括在合同价格中，且投标人应确认在投标前已经对现场条件、招标文件及施工图进行了仔细的检查，并已经对合同执行期间有可能出现的问题作了充分的估计。

施工图与技术规定是互为说明的文件，若某些情况出现只在其中一种文件中加以说明时，任何一方不得将其作为工作中出现疏漏的借口。

投标人应熟悉掌握污水厂现场情况、所有相关建构筑物等情况，并负责在执行本合同过程中，对这些尺寸进行现场核对。

投标人需根据施工图纸、招标文件，对所列工程量清单进行核对或自行计算，投标人提供的成套设备（系统）应含该设备（系统）能正常、稳定运行所需的全部零件及材料并计入总价，如工程量清单中没有单独列项，则视作隐含在其他项目报价中，中标后应无条件提供所需零部件及材料。

投标人提供本次招标范围中的主要设备以外，所提供设备需配置随机的就地控制箱（或按钮箱）、设备到控制箱（或按钮箱）间的电缆、配套法兰、螺丝、螺帽、垫片等，但并不限于以上安装所需的其他附件。

投标人应根据设备情况，增加设备所需的相应的管件及安装所需的法兰、支架、吊架、地脚螺丝、预埋件等所有安装材料，以保证设备安全可靠运行。如工程量清单中没有单独列项，视作隐含在投标总价中，中标后总价不得调整。投标人所提供的安装附件、材料的材质、型号需与主设备、材料保持一致，不锈钢法兰连接部位需配套SS304不锈钢螺丝、螺帽、垫片。非不锈钢法兰连接部位采热镀锌或达克罗涂层螺丝、螺帽、垫片。

本标内所有起重设备需向有关部门提供的初检证明、备案、各类证书的办理等的所需的人工及办理费用等应包含在本标总价内。

特别说明

1）投标人提供的所有设备及材料必须是先进和全新的。材质和设计、加工等方面无任何缺陷，且耗能低，使用寿命长，维修量低。

2）所有设备必须依据最新、最佳的技术和工艺进行设计、制造与装配等工作。技术性能满足工厂的正常、安全运行。设备的各部分零件应按标准的尺寸和规格制造，并能随时在现场更换、安装。相同的零件应能互相更替。

3) 备品及附件的材质应适合各种操作情况，选择金属材料要考虑其强度、延伸性及耐用性。铸铁应为坚韧的、结构致密，不得有气孔、缺陷和龟裂；承受应力的锻件应是细质的、均匀的；铸铁、钢材及其他材质应符合各设备招标文件中的要求。

4）业主的目标是使该工程在工艺、设备、运行等各方面都良好的达到功能。

5) 投标人应对设备及其有关附件的完整性负责，在设备选型配套提供时必须充分理解本招标文件的技术要求、图纸，选择和提供全套完整的设备，满足工程的总体要求。

6) 本技术规定中所指定材料、规格、标准等要求，均理解为满足投标的最低要求。

7) 投标人可对工程设计提出完善和优化意见。对工程设计进行完善和优化应提供详细的技术描述、性能参数、计算书及设计图纸，供招标人参考。

8）投标人应对设计文件进行校核，如发现设计文件有误，投标人有义务提出修改意见，供招标人参考。

9) 招标人有权拒绝使用那些被发现有缺陷的或与合同要求不符的设备或零件，这些设备或零件投标人应保证修好或更换，招标人不担负所增加的费用。

10）投标人必须保证在合同规定的保证期内，对各设备保养，并实施至少两次整体检查。

11)保证期间如在正常操作情况下，任何机件因设计不当、材质缺陷或制造欠佳等因素而发生故障，投标人应保证在接到通知后，毫不拖延地负责修复或更换至顺利运转并赔偿招标人遭受的损失。如投标人未在规定的期限内修复或更换，招标人有权自行处理，其费用应由投标人负责赔偿，不得异议。

12）在设备制造过程中，投标人要按照招标人的要求及时提供原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告。对主要和关键部件的制造工序，投标人有义务配合招标人进行抽检或检验，并且在认为必要的情况下，有权要求投标人在招标人的监督核查下进行复验并出具复核报告。设备出厂前，投标人要出具产品质检证书和整机性能检测报告，其检测数据记录要完整，并需经招标人检查核实，予以确认。每一项设备到货后，投标人都应汇同最终用户和有关单位对设备进行外观、数量检查，检查它们是否损坏，有无缺陷，完整程度等。

13)投标人提供的所有设备和备件，均应由投标人及生产厂家用标准的测控仪器进行完整的检验和测试，并应提交给招标人产品制造质量合格证书以及检验和测试记录。上述质量合格证书应由投标人和生产厂家确认并签署，并须经招标人审查认可。

14）投标人在合同实施的全过程中，必须充分考虑现场所有人员的安全，并保持现场（尚在其管理之下）和设施（尚未竣工或被业主接管）处于合适的有序状态，以避免危及工作人员的安全。为了审查或测试的目的，投标人可能被要求向监理工程师提供拟采用的规范标准副本及相应译文（翻译成中文）。

15)本招标文件中所有机械设备所要求的功率仅供参考，由各类产品的制造商对功率进行复核、调整。

16)各类搅拌器的参数指标可由制造商根据池型、介质浓度等相关因素自行确定，保证其使用性能。

17）投标人应当在相关设备生产前现场核对已有预埋件，并据此提供设备。如未核实造成的工程量变更由投标人承担。

###### 1.1.4招标说明

本标段主要包含有除自控及深度处理标段外的污水厂其它所有机电设备、除厂区雨污水管道及除建筑给排水外的所有生产管道（含污水工艺管、污泥管、放空管、超越管、空气管、加药管沟及管沟过路管等）及与生产相关的给排水管道给排水设施、再生水供水系统及管道、电气设备及相关附件的采购及安装，并包括相应的调试、试运行和技术培训。

### 1.2参照标准的说明

###### 1.2.1参照标准

合同中凡涉及供货、安装、调试及试运行等须遵循的规范和标准均应采用最新版本或已生效的修改版本，除非合同中已作明确表述。

当上述规范和标准仅在国内或某一特定国家或地区适用时，其用来确保相等或较高质量的权威标准，在得到监理工程师同意后亦可采用。

投标人对于替代规范或标准与本合同指定采用的规范、标准之间的差别应用书面形式进行充分的描述，并应在开工前28天提请监理工程师批准，如果投标人替代规范的要求不能保证同等或更高的工程质量，则应采用本合同规定的规范和标准。

为了审查或测试的目的，投标人可能被要求向监理工程师提供拟采用的规范标准副本及相应译文（英文）。

###### 1.2.2整体工艺系统验收标准

本工程污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，主要水污染物排放（CODcr、氨氮、总氮、总磷）执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）的限制标准（现有城镇污水处理厂）。

其中臭气治理部分有组织排放部分执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级新扩改建标准，无组织排放的厂界达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准

- 污水排放标准及检测方法

本项目主要水污染物排放（CODcr、氨氮、总氮、总磷）执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）的限制标准（现有城镇污水处理厂）。

出水主要指标水质（单位mg/L）

| 序号 | 基本控制项目 | 清洁排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr） | 40 |
| 2 | 生化需氧量BOD5 | 10 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 10 |
| 4 | 总氮（以N计） | 12（15） |
| 5 | 氨氮（以N计） | 2（4） |
| 6 | 总磷 | 0.3 |
| 7 | 色度（稀释倍数） | 30 |
| 8 | pH值 | 6-9 |
| 9 | 粪大肠菌群数（个/L） | 103 |

注：括号内数值为11月至次年3月控制指标

污水检测方法

各指标检测委托有《检验检测机构资质认定证书》的第三方检测公司采样、检测，并作出相关数据检测报告为准。具体检测方法如下：

| 序号 | 基本控制项目 | 检测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr） | 重铬酸钾法 | GB11914-89 |
| 2 | 生化需氧量BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 重量法 | GB11901-89 |
| 4 | 总氮（以N计） | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | GB11894-89 |
| 5 | 氨氮（以N计） | 氨氮 蒸馏和滴定法 | GB7478－87 |
| 6 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893－89 |
| 7 | 色度（稀释倍数） | 稀释倍数法 | GB11903－89 |
| 8 | pH值 | 玻璃电极法 | GB6920－86 |
| 9 | 粪大肠菌群数（个/L） | 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 |

2）除臭系统标准及检测方法

本项目臭气部分污染治理执行有组织排放部分执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级新扩改建标准，无组织排放的厂界达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准

废气排放主要指标

| 序号 | 控制项目 | 排放量kg/h | 排气筒高度m | 无组织厂界排放浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 4.9 | 15 | 1.5 |
| 1 | 硫化氢 | 0.33 | 15 | 0.06 |
| 1 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 15 | 20 |

臭气检测方法

各指标检测委托有《检验检测机构资质认定证书》的第三方检测公司采样、检测，并作出相关数据检测报告为准。具体检测方法如下：

| 序号 | 基本控制项目 | 检测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | GB/T 14679 |
| 2 | 硫化氢 | 气象色谱法 | GB/T 14678 |
| 3 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675 |

###### 1.2.3标准缩写

无论用于何处，下列所附标准缩写的含义为：

AIEE 	—	美国电气工程师协会

AISC	—	美国钢结构学会

AISI 	—	美国钢铁学会

ANSI	—	美国国家标准化协会

ASA	—	美国标准协会

ASTM	—	美国材料试验协会

ASME 	—	美国机械工程师协会

AWS 	—	美国焊接学会

AWWA	—	美国自来水厂协会

AS 	—	澳大利亚标准委员会

DIN	—	德国工业标准

IEC	—	国际电工委员会

IEE	—	（英国）电气工程师协会

ISO	—	国际标准化组织

NEC	—	美国全国电气规程

NEMA 	—	美国电气制造者协会

GB	—	中国国家标准

GBJ	—	中国国家工程建设标准

BJG	—	中国建设部部颁标准

HG	—	中国化学部部颁标准

JB 	—	中国机械工业部部颁标准

JC 	—	中国建筑材料总局标准

JGJ	—	中国城乡建设和环保部部颁标准

SDZ	—	水电部部颁规定

SLJ 	—	中国水利部部颁标准

TJ	—	中国国家建筑委员会标准

YB	—	中国冶金部部颁标准

ZBG	—	中国材料学行业标准

CECS	—	中国工程建设标准化协会

BS	—	英国标准化协会颁布的英国标准

CP	—	英国标准化协会颁布的实施标准

EN	—	欧洲标准化委员会颁布的欧洲标准

JIS	—	日本工业标准

IP	—	国际电气防护等级

SI	—	国际单位制

除非另有规定，否则，安装工作应该遵守所有在招标时有效的强制性规定、以S，G，ZQ，DBJT，CG，DJ等开头的中国其它标准设计和施工方法、以及在文字上或图纸中所提到的施工方法。这些规定和方法，应该包括但不仅仅局限于：

·国际标准化组织（ISO）；

·国际电工委员会（IEC）；

·所有中国标准；

·所有中国法定要求，设计、规范、施工验收规范、规程和惯例规范；

·“（英国）电机工程师协会”规定第16版中有关电气安装的内容。

### 1.3图纸和技术文件

###### 1.3.1招标图纸

该类图纸作为标书的一部分内容提供给投标人，应和技术规定同时使用，以便准备标书。

投标人如在招标图纸上发现有任何不一致、错误或遗漏的内容时，应通知业主和招标代理单位。

本标书所附图纸是本工程的施工图，以便于投标人充分了解工程的特点和设备的使用环境及目的，投标人应将图纸和文字要求综合起来考虑。当工程进一步展开或外部条件变化后，招标人有权对本技术规定的内容作少量调整。投标人所提供的设备应满足最终施工图的要求

- 1.3.2投标人需提交的技术文件和图纸

工程严格按照合同图纸进行建设，但投标人必须向监理工程师提交工程中任何需要详细设计或澄清部分的图纸和技术文件，供其审查、批准。这类文件和图纸可以包括土建、结构、机械、电力、现场作业和其它图纸，并应称作“投标人设计图纸”。

投标人应尽早地逐批提交图纸和技术文件，以保证所有图纸在规定的期限内被完成和提交。在技术文件寄出前一周，投标人应用电子邮件或传真通知业主邮件的编号、毛重及预计抵达工地的日期。

投标人应负责提供与供货设备相关的及供货界线内的所有必要的、中文版资料，以便使设计院圆满完成详细二次设计。具体内容应包括但不限于：

1）供货范围内的设备图纸及设备说明书。

2）在设备安装时对土建构筑物的专门要求及图纸。包括基础、承载力、设备重量、材料种类和加工等。

3）交货界区内详细的设备的工作图及安装图。

4）各分项技术规范中所要求提供的技术资料。

5）交货界区内用电设备清单，指明穿过交货界区的电缆连接件和电缆一览表、端子图。

6）控制系统软件(应用程序)和电缆表、端子图。

3、上述文件的提供必需包括电子文档备份，分别提供给设计院和业主。格式须支持软件为：WORD2000和AUTOCADR2006。

设备详情提交

合同生效后2周内，投标人应将提供的设备、构件的详细情况提交给业主及监理工程师审查。通过审查的资料，业主将提供给设计单位调整施工图设计。设备图纸应当包括基座、管线接口、动力驱动、仪表以及构成设备整体的部件图和材料表等等。提供的总图应能反映设备外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求，基础载荷以及详细的预埋件、预留孔尺寸。投标人应当校核所收集的设备图纸并签认，保证它们的准确性和适用性。其中包括：

整套技术表格的影印本，包括在提交标书后的一切修改文本；

设备位置图，包括对已分配图纸的所有修改或更换。

若投标人在获得合同后要更改设备中任何构件的类型、生产厂家或规格，均应将所有相关细节提交给业主审批，并且在未获得批准以前，不应订购任何设备、构件。

投标人有责任提供一套完全一体化的、协调的、符合本规定要求的安装方案，以保证在其准备图纸时所给信息的准确性和适合性，并可确定其它设施或建筑物的准确位置。

- 1.3.3投标人的竣工图和竣工资料

投标人应在合同条款规定的工程完工检验之前，向监理工程师提交6套完整的竣工图和6套完整的竣工资料（满足发包人和档案验收有关要求），此类图纸应包括：工程平面图，总体布局、详细管道布置、构筑物、完工地面高程。竣工资料必须是一套原件，五套复印件。

竣工图必须是新蓝图，质量必须符合监理工程师的要求。图纸整洁，线条清晰，原设计图修改处必须做出明显的标记，以标出正确的尺寸、位置、大小、设备细部等，以便为永久性工程提供一套完整、准确的记录。

竣工资料必须用黑色碳素墨水书写，字迹端正、清楚。

竣工资料所包含的内容，必须严格按照中华人民共和国建设部颁发的《市政工程施工技术资料管理规定》的通知编制。

竣工资料编写的格式，必须按照业主和城建档案馆有关规定执行。

投标人应在移交竣工资料同时移交一份编制说明、案卷目录、照片（数码）、影视资料和电子数据。

若投标人未按上述的时间和要求提交竣工图和竣工资料，则监理工程师有权指派他人完成，其发生的额外费用，将从应支付给投标人的费用中扣除。

若投标人未按上述要求递交资料，则监理工程师有权不进行工程竣工资料验收。

监理工程师可能要求提供的其它详图。

  - 随机备件

投标人应随机提供设备正常使用1年内（特别说明的除外）所需的备件（包括标准备件、易损件、零部件等）。应在备件表中列出各项备用件的细目并标出适当的部件编号，以便根据投标人提供的设备图识别。

随机备件应是在例行维修、更换所需的零件及主要或常用零件。

在特殊规定中对随机备件有基本要求。在制作备件表时，投标人应将与设备有关的上述要求反映在表格中。

随机备件应是新的，并且应用包装物或集装箱独立包装，设计的随机备件保护措施应可使随机备件在额定的周围环境下长期保存。若有零件不能采用上述措施包装，那么必须镀（涂）上临时保护层使其免受腐蚀，并且将其遮盖，以免受机械损伤。应在所有零件上贴上标签，清楚地写上一段简短的说明及编号。

在安装调试阶段，备件由投标人完全负责。

  - 检测、维修设备及专用工具

- 投标人应提供足够的日常检修、测试设备及专用工具，在投标文件上分项列明，价格单列计入总价。提供的检测设备和专用工具不得用于安装。

- 所有日常测试必须的附件、零配件、软件及中文操作维修手册应与检测设备一起提供。

- 所有使用交流电的检测设备应能在本合同要求的现场条件下正常工作。

- 所有的备件、维修工具应与设备分开包装、标记。

- 对本合同范围内的各种工程、设备须各提供二套专用维修工具和器械。

- 试运行时，应将工具和相应的工具盒清单送交业主或业主指定的单位。

  - 备件供应

投标人应提供满足本合同工程在正常使用1年后继续运行3年所需的备件、附件清单及分项价格，价格单列，不计入总价。如果业主选购这些备件，投标人应保证在3年内以不高于此报价的价格及时提供，并在投标文件中提供制造商的书面承诺原件。

  - 噪音

投标人应在选择建筑单位、设备及工作方法时考虑由此产生的噪音水平以及劳动人员和附近居民所受的影响，满足国家及地方相关规定的要求。

投标人应在相关规定或监理工程师提出要求时，为其劳动人员配备听力保护装置，并应教其正确使用方法。

投标人施工时，其发生的噪音应满足国家及地方有关规定。

  - 标牌及告示语言

工程操作和维护过程中使用的图纸、说明等均应采用中文。

施工设施中的任何主要或辅助部分都应在其显著位置挂上标牌。牌上应用特定的某种语言或同时用几种语言注明生产商名称、机器旋转方向、设施的类别和编号、装运及运行情况等详细说明。所有装置的操作方法均应附在其后。平面布置图上番号应与其所表示的具体说明相吻合。

标牌、标签及牌上该写的语言应经监理工程师批准。

上述名称标牌、标签应用硬质叠层的塑料制成，白底，文字为黑色大写字母。标签应使用不锈钢螺钉固定。

  - 警示牌

当监理工程师认为进行中的施工活动将对施工人员、参观人员或公众形成安全威胁时，监理工程师将指示投标人设置必要的警示牌，采用中英双语说明，并在施工期间予以维护。此类警示牌的设置不应减免投标人对保障工地安全所应承担的责任。其设置也不会获得单独付费，其费用应视为工程相关项目成本的一部分。

警示牌应放在可能发生危险的地方以便起到警告的作用。警示牌要求黄底，牌面的文字和图形符号为黑色，也可按国际通行方法制作。

对于勿需手动操作便可自动进入工作状态的设备，应在显著位置放置标示牌。该类标牌上应书写如下文字或经批准的其它内容：

“危险×××该处设置为勿需手动操作的自动控制设备，检修前请断开电源”。

  - 现有设施的保护

投标人应在任何工程启动前，根据业主提供的现场资料，充分复核及熟悉一切现有设施（包括其它相关合同），如排污管、排雨管、电缆、给水管等，并在施工过程中保护这些设施。如果业主提供的资料不全，投标人有责任及义务根据实际情况加以补充，并提供相应的保护。保护的措施应经监理工程师认可，方能实施。

  - 操作及维护手册

    - 技术规格偏离

投标人在投标时，必须按照本技术规定要求提供的机械、电气、仪表等设备的性能要求，逐项作出实质性的应答。根据制造商实际提供的产品规格、性能，填写技术性能表。如果有技术偏离，必须同时填写技术偏离表。如果没有填写技术偏离表，则投标人的投标文件被视为完全响应本标书的各项技术规定，如被发现有重要偏离，则该投标文件将有可能被业主拒绝。

    - 培训

为了确保整个工程在移交后能够正常运行，投标人应为发包人的职员提供包括设备测试、运行和维修所需的培训，以确保发包人对所有设备的性能、操作及维护要求能够充分理解和掌握，所需费用应包括在投标总价内。

  - 缺陷责任期

投标人应按实际交货、相关验收合格日期起在合同条款规定的缺陷责任期之内，保证按业主的要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备和附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理）。

  - 试车过程中的测试及检验

试车过程分为单机试车和联动试车、试运行。投标人应承担测试的全部费用。投标人在调试开始之前，应提交试4份完整的调试大纲（包括单机调试、区域联调和全厂联调），该大纲应得到监理工程师、业主等有关单位的同意以及审批会签，方可用于实施。

    - 单机调试

- 总则

这些测试的目的是要监理工程师对所有的与运行测试、技术规定、标准相关的机电设备和系统运行满意。所有设备和系统应被测试证明在人工和自动运行控制时，运行符合设计和由投标人提供的工厂操作手册中的数据。

投标人应提供一份与设备相关工程完成报告以便证明该设备已按照技术规定完成，防晒、水密性、安全和所有控制系统整合的运行已被满意地测试，包括：

  - 土建结构满足设备要求。

  - 水密性：以确保所有的水池，水渠，管道工作 （压力测试），接头是水密的。

  - 所有的压力阀和起吊的检验和测试。

  - 所有的机械和电气设备、仪表和控制设备已经成功地在制造工厂测试并发放测试证书。

  - 所有的安全装置、走道、栏杆等安装已经得到初步的安全检验。

  - 所有的齿轮箱、轴等已检查首次充油达到制造商推荐的水平的。

  - 所有的泵，风机等已检查旋转方向。

  - 所有的泵，风机等已检查校准。

  - 所有的管道工程按照技术要求已经清理和静水测试。

  - 所有的空气接收器和压缩空气管道测试，包括仪器、空气管道已完成。

  - 所有的混凝土修整已完成。

  - 在合适的地方，设备组件的运行测试已完成。

  - 所有的检验工作完全符合技术规定的说明。

  - 写入自动测量记录站的检验报告。

  - 噪声测量：确保噪音水平在规定之内。

  - 光线水平：确保要求的照明水平。

- 测试

可采用清水测试。

单机测试应包括设备的整个系统，测试应改变条件使之近似运行条件，检测启动、操作顺序、正常停车、和所有手动、自动操作。

当单机测试完成通过验收，监理工程师以书面形式批准联动试车。

    - 联动试车

- 总则

联动试车即对全厂整个设备、安装系统等进行测试，在设计负荷时，整个系统运行达到技术规定的要求。

在联动试车阶段，到达工厂的流量和负荷可能比设计流量低。为了测试设计负荷时设备的性能，投标人应考虑暂时关闭或部份关闭一个或更多的流程以便至少一条流程能达到设计负荷。应设置相应设备以便尽可能的接近工艺设计、水力负荷。

设备应在流量变化以及其它正常发生变化范围内测试。

联动试车应在业主、监理工程师、投标人在场的情况下进行。

- 测试

试车期间，投标人指定一个合格的代表人员。

为保证正确测试，监理工程师可要求改变操作方法、顺序及其他必要的手段。

在试车过程中，投标人必须演示操作的正确性和符合本技术规定有关章节的要求，包括单项和整体；流量、压力、速度和控制等的变化。

- 泵设备

泵设备应测试在每种泵组合排列下验证其流量输出、产生的水头和电力输入。

- 电力消耗

证明设备电力消费符合由投标人提供在投标阶段的数据。

- 仪器和控制测试

控制设备

控制柜

仪表及其标度

在极端条件下的设备

满负荷报警

- 运行费用

测试包括化学药品、润滑在内的设备运转费用，应符合投标人提供的维护及维修手册中数据。

所有在非正常条件下的功能，包括报警、安全装置、压力、速度和控制等的改变。

在联动试车开始时，运行操作培训即开始。投标人应分阶段演示、指导和监督业主的员工逐步胜任操作；到后期，业主的员工能够独立操作。

业主的员工对联动试车不负有任何责任。

    - 试运行

- 总则

配合试运行即配合招标方对工程范围内的整个设备、安装系统等进行运行调试。以使业主、监理工程师等对整个系统在设计负荷达到技术规定的出水水质及环评批复要求。

在试运行为了达到测试设计负荷时设备的性能，投标人应考虑暂时关闭或部份关闭一个或更多的流程以便至少一条流程能达到设计负荷。应设置相应设备以便尽可能的接近工艺设计、水力负荷，使出水水质达到设计要求。

设备应在流量变化以及其它正常发生变化范围内测试。

试运行应在业主、监理工程师、投标人在场的情况下进行。试运行期间电费由发包人负责。

- 试运行报告

投标人在试运行开始之前，应提交试4份完整的试运行方案即调试大纲，可包含单机调试、区域联动试车、全厂联动试车以及试运行，该大纲应得到监理工程师和业主等有关单位的同意以及审批会签，方可用于实施。

- 试运行

试运行期间，投标人应指定至少1个合格的代表人员，对其提供的设备进行测试。

投标人须在业主要求的时间内完成污水厂的调试和配合试运行，保证其提供的设备达到标书规定的性能指标。出水水质均达到设计值时，可视为调试成功，可以移交。

- 运行费用

在试运行开始时，运行操作培训即开始。投标人应分阶段演示、指导和监督业主的员工逐步胜任操作；到后期，业主的员工能够独立操作。

业主的员工对试运行不负有任何责任。

  - 对投标人的其他要求

在中标人确定后，投标人指的是中标人，合同签订后指的是投标人。

1、含有几种设备的整套设备(如离心脱水系统、污泥料仓系统、除臭成套设备等)应详细列出各种设备及附件、备件、专用工具等分项价格，并包含在总价中；单体设备应详细列出各种备品备件、专用工具等分项价格，并包含在总价中。如果未列出某设备的备品、备件，而在质保期内又确实需要的，投标人应无偿提供。

2、工程量清单中对招标文件内没有规定，而投标人却认为是属于需要配套提供的辅助设备和零件费用也应充分考虑，并包含在总价中。

3、货物安装和试车时进行现场技术服务费用包含在总价中。

4、报价中应包括包装、运输和保险等费用(应根据招标文件中对包装、装箱和发运的要求而定)并分项单列，并包含在总价中。

5、投标人必须提供足以使合同包内各设备正常运行所需的附件、软件等，确保各设备功能的实现。投标时，应对设计文件进行校核，如果发现招标人提出的招标文件、设计文件存在矛盾，将妨碍设备性能及工艺要求的实现，有义务明确提出修正建议，由招标人确定是否采纳。

由于设备质量缺陷、控制软件等错误造成出水水质达不到标准时，投标人应负相应的责任。

6、投标人向招标人提供的技术文件及一切有关资料(包括图纸、产品样本)均应为中文版；技术文件及一切有关资料中各种单位必须使用国际单位制(SI)。

因提供文件和资料不全或提供其它语种文件和资料，或使用其它单位制，造成招标人工程进度推迟或货物运行损坏，责任由投标人承担。

7、投标人不得提供贴牌或停产（含即将停产）的产品和设备，如经证实投标人提供的产品和设备为假冒、贴牌或停产（含即将停产）的产品，除退货外，投标人方还应承担所有由此给招标人造成的相关损失。

- 工艺货物设备

1、概述

该部分主要涉及设备列表及图纸中的所有工艺设备的采购、安装、调试，包括且不限于供货列表，其检测验收除对各单元设备的单独验收外，需确保整体工艺联动后对废水、废气的处理达标排放，并稳定运行。

2除臭系统

本项目除臭系统采用等离子除臭的工艺，臭气先通过等离子设备处理后达标排放。各污水处理厂除臭系统总风量根据提供设计方案中设备列表确定。

- 2.1供货范围

1）投标人提供格栅及调节池、生化厌氧缺氧区及污泥区的密封加盖系统（需要密封部分）、收集系统、臭气处理系统、排放系统及控制系统。

2）投标人负责完整的系统设计、供货、安装、调试和检验、试运行、和现场培训工作，且必须对其提供的一切负全责（包括设备构造，设备性能、材质寿命等），并必须保证所提供的系统在正常工作情况下达到技术参数中要求的保证值，满足污水处理厂除臭达标的要求，既有组织排放部分执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级新扩改建标准。

3)预留孔洞（除土建图纸中明确标注的）、设备基础、风管及预埋件由投标人自行负责。

- 2.2参照标准

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）；

- 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

- 《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993；

- 《环境空气质量标准》GB3095-2012；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015；

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

- 《通风管道技术规程》JGJ141-2004

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008；

- 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002;

- 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007；

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011；

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231；

- 《恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675；

- 《硫化氢的测定 气相色谱法》GB/T14678；

- 《氨的测定次氯酸钠 水杨酸分光光度法》GB/T14679；

- 其他技术政策和法规要求；

2.3主要设备材料表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW，处理量Q=1800m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.2*1.2m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm；离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：2700m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW，处理量Q=1800m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.2*1.2m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm；离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：2700m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 3 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW，处理量Q=1800m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.2*1.2m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm；离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：2700m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 4 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW，处理量Q=1800m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.2*1.2m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm；离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：2700m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 5 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW，处理量Q=1700m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.2*1.2m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm；离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：2500m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 6 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW，处理量Q=1800m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.2*1.2m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm；离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：2700m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 7 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW，处理量Q=1800m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.2*1.2m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm；离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：2700m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 8 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW,处理量Q=2300m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.5*1.5m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm； 离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：3500m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 9 | 离子除臭净化设备 | N=1.1KW,处理量Q=2300m³/h, | 套 | 1 | 外形尺寸：2.0*1.5*1.5m 材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm； 离子发生器采用多层负荷导电离子管，配套氧化反应段。 |
|  |  | 风机风量：3500m3/h 风压：1350-1500pa 功率：3KW 材质：不锈钢 |  |  |  |

- 2.4资料提交

2.3.1投标人投标时需提交以下资料（但不限于此）：

1）根据招标人提供的相关数据，投标人在投标文件内提供除臭系统设计方案、设计图纸、在设计条件内进行设备选型，并提供设备详细技术参数；

2)  除臭系统的平面布置图及剖面图；

3） 除臭系统设备详细清单、随机备品备件清单；

4） 供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证（环保气处理设备）等相关资质及证书复印件，原件备查。

5）供应方在国内近三年内市政、工业等行业废气项目应用超过20套离子除臭臭气处理系统的应用，且安全运行时间超过二年以上，相关案例名称、合同复印件，原件备查，以及建设方联系人、电话等。

6）详细说明设备的性能；

7）制造及质量保证措施

2.3.2投标人中标后需提交以下资料（但不限于此）：

1） 土建预埋件等安装要求；

2)  供货产品各项合格证、铭牌、说明书等相关材料。

- 2.5除臭系统排放要求

排放口臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中15米高排气筒有组织排放标准。排除外界干扰情况下，厂界气体应达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93，《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中二级排放标准。

- 2.6配套设备的技术要求

- 2.6.1风管收集系统

1) 臭气收集系统包括自各臭气收集点至除臭系统入口的所有臭气收集管道、风阀、管道附件（包括风口、管道支吊架、柔性短管、三通、变径、法兰及连接件等）等。

2) 臭气收集范围中的臭气收集管道布置应满足现场使用要求，投标人应校核管路设计和工程量并据此进行管路系统的阻力计算。臭气收集系统要求微负压运行，防止臭气外溢。

3) 风管应在最低点设置冷凝水排放井及排放口，并有凝结水排除设施。

4)主要零部件材质要求

风管                  玻璃钢

风管吊架              304不锈钢

玻璃钢风管和配件厚度（mm）

| 风管边长b或直径D | 厚度（mm） |
| --- | --- |
| b(D)≤200 | 3 |
| 200＜b(D)≤400 | 4 |
| 400＜b(D)≤630 | 5 |
| 630＜b(D)≤1000 | 6 |
| 1000＜b(D)≤1600 | 8 |

- 2.7.1盖板的技术要求：

- 1）盖板材质的技术要求：

1）玻璃钢盖板用树脂的要求，耐酸的优质间苯型树脂。

2）玻璃钢盖板用的玻璃纤维优质玻璃纤维，玻璃纤维含量不低于35%。

3）玻璃钢盖板的添加剂除可挥发的液体固化剂和促进剂之外，不得使用滑石粉、氧化钙等固体添加剂。

- 2）盖板制作的技术要求：

1)雪荷载：0.55KN/m2，风荷载0.35KN/m2，盖板的设计应满足风荷载和雪荷载受力要求。

2)盖板厚度不小于4mm，宽度0.8m。

3) 盖板内部要求有加强筋，盖板活荷载承压能力不小于2.0KN/m2, 要求变形不得超过1/200。

4）盖板外表面要求用模具成型、有光滑的表面胶衣，胶衣要求有防紫外线能力，盖板内表面有防腐蚀树脂涂层。

5）盖板安装需满足现场设备运行检修要求，必要时采用活动形式方便操作，但需要保证其密封效果。

6）根据招标人提供的图纸、方案等资料，设计合理加盖方式，确保收集效率不低于80%。

- 2.8电气及控制系统要求

投标人需提供电气控制柜，控制柜需采用厚度不小于2mm的304不锈钢材料制造，箱体防护等级为IP65。除臭装置的电气控制采用就地控制和远程控制两种运行模式，就地控制模式下，通过人工手动控制设备的启停；当控制系统设置在远程控制模式下，可在中控室对设备进行启停控制，同时，并能输送运行状态和报警信号。控制柜内需配置PLC，并配备彩色高分辨触摸屏，触摸屏不小于7寸, 设备开停机时间设置在面板中操作实现并与北京时间同步。

- 2.9除臭系统的防腐要求

制造除臭装置的所有材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料需按基本要求的规定进行处理。密闭或封闭材料应耐水汽及腐蚀性气体腐蚀，使用寿命不小于10年。加盖钢构件（含联接件如螺栓、螺母等）采用抗腐蚀能力强的不锈钢材料SUS304或更好的不锈钢材料，并能满足强度和刚度要求。

2.10检验与验收

- 单机运行风机及等离子设备，确保设备能正常运行，通风顺畅；

- 测定动力风机运行时的噪音，噪音（声压级）应不大于85dB（A）的规定。

- 设备稳定连续运行24小时，无机械电气故障。

- 对系统运行后臭气处理结果进行验收，在尾气排放口出口端进行采样检测，以第三方检测机构结果为准，确保臭气各项指标排放达标（如硫化氢、甲烷、氨气、恶臭等级等）。

- 2.11备品备件

投标人在竣工时需提供随机备品备件，这些备品备件及相关药剂应满足设备交付后3年内正常运行所需要更换的部件品种及数量，并在投标文件的“随机备品备件及相关药剂清单”中予以列述，价格包含在总投标价内。并承诺3年周期内保证不变

3MBR膜处理系统

- 3.1概述

本项目MBR膜系统及成套设备各厂一套，包括但不限于带PLC的成套装备电控柜和配套的管道、阀门等附件。投标人需根据图纸，进行深化设计，且负责工艺系统范围内所有设备的整体方案设计。

- 3.2招标总体需求

| 编号 | 处理厂名称 | 设计污水处理量(m3/d) | 膜面积(m2) | 膜池尺寸 |  | 膜组件套数(套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长*宽(m*m) | 水深(m) |  |
| 1 | 高家镇污水处理厂 | 800 | 2160 | 5*2.5 | 3.4 | 2 |
| 2 | 后溪镇污水处理厂 | 800 | 2160 | 2*2.4 | 4.5 | 2 |
| 3 | 全旺镇污水处理厂 | 800 | 2160 | 5*2.5 | 3.4 | 2 |
| 4 | 杜泽镇污水处理厂 | 800 | 2160 | 2.4*4.1 | 4.5 | 2 |
| 5 | 大洲镇污水处理厂 | 800 | 2160 | 5*2.4 | 3.4 | 2 |
| 6 | 莲花镇污水处理厂 | 800 | 2160 | 5*2.5 | 3.4 | 2 |
| 7 | 上方镇污水处理厂 | 1200 | 3185 | 2.4*4.5 | 4.5 | 3 |
| 8 | 廿里镇污水处理厂 | 1000 | 2654 | 5.6*5.4 | 3.4 | 3 |
| 9 | 峡川镇污水处理厂 | 500 | 1327 | 4.7*2.1 | 3.4 | 2 |
|  | 合计 | 7500 | 20126 |  |  | 20 |

- 3.3膜组件技术规格和要求

| 膜元件 | 过滤方式 | 外压式 |
| --- | --- | --- |
|  | 膜材料 | 聚偏氟乙烯PVDF |
|  | 集水管材料 | ABS |
|  | 膜类型 | 中空纤维膜 |
|  | 膜元件标准孔径 | ≤0.10μm（孔径分布范围集中） |
|  | 膜元件拆卸要求 | 膜组件中的每个膜元件需能独立拆卸、更换 |
| 使用条件 | 温度范围 | 5~40℃ |
|  | 连续运行pH范围 | 2-10 |
|  | 设计污泥浓度 | ≤15g/L |
|  | 最大耐受NaClO | 5,000ppm |
|  | 化学清洗pH范围 | 1-11 |
|  | 最大跨膜压差 | 60kPa |
| 性能 | 平均流量时膜通量 | 不大于15 L/m2.h （交货时需有出厂检验合格证） |
|  | 耐酸碱性能 | 膜能耐受pH值在2～11环境条件下进行10小时清洗，同时耐受含量为1000mg/L的余氯液中进行10小时的清洗。 |
|  | 产水浊度 | ≤0.5 NTU |
|  | SS | ≤ 2 mg/L |
|  | 粪大肠杆菌 | 小于500个/L |
| 膜架性能 | 材料要求 | 不锈钢SS304或更高材质等级，在设计运行、维护、清洗、更换条件下无明显变形 |
|  | 起吊部件 | 吊环及吊盘等起吊部件采用不锈钢SS304 |
|  | 膜组件质保期 | 3年，质保期间，膜通量需始终满足设计通量要求。 |
|  | 其它 | MBR膜组件投标人需采用先进、成熟的擦洗方式来提高空气的擦洗效率以降低能耗和运行费用。 |

- 3.4膜系统供货范围

MBR膜系统供货包括：MBR膜组件。供货范围还需包括MBR系统安装、调试、运行、维护所必须的设备或附件等。

- 3.5设计方案要求

MBR膜系统投标人需具备成套系统集成设计能力，根据招标文件的技术要求，在膜装置质保期1年内，确保整个系统膜通量达到设计出水能力，出水水质稳定达标；

投标人的设计方案及提供的设备的型号、数量在设计联络时必须得到建设单位、设计单位的认可，以最终的施工图为准进行供货和安装施工，以确保整个MBR膜处理系统的的正常运行及维修需求。

设计方案的内容：

1 MBR膜技术及特点简介

2 设备技术参数及供货设备清单

- 3.6膜元件

以表格形式，清晰明了提供以下数据：

膜元件规格：膜元件外形尺寸及相应图纸说明、膜型号、膜形式、膜元件净重量、膜元件运输重量、膜元件最大湿重；

膜的材质性能：膜丝强度、膜材质、膜平均孔径、流动方式；

操作运行参数：跨膜压差、最低/最高运行温度、运行pH范围；

清洗规格：最大清洗温度、清洗pH范围、最大次氯酸钠清洗浓度。

- 3.7膜组件

以表格形式，清晰明了提供以下数据：

膜组器型号；

膜组器框架材质；

膜组器最大运输重量；

膜组器最大湿重；

膜装置外形尺寸及相应图纸说明。

- 3.8供应商需提供MBR膜丝内表面、外表面、断面制成样品的电镜检测结果及材质、泡点、内外径等性能参数的检测结果。提供复印件，原件备查。

- 3.9质量保证

供应商从膜组器生产、膜系统配套设备可靠性、MBR工艺可靠性设计、MBR系统运行可靠性测试等方面提出质量保证措施，进行详细文字描述。

3.10资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 随机备件清单。

（2）供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证（环保水处理设备）等相关资质及证书复印件，原件备查

（3）供应方在国内类似市政、城镇等污水治理项目超过5个MBR系统的应用，相关案例名称及合同复印件等。

2)投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 预埋件和基础螺栓布置详图。

(2) 控制箱接线图及控制原理图。

(3) 安装、运行和维护手册。

3.11检验与验收

1）以清水为介质进行运行测试；

2）测试MBR膜系统各项手、自动功能，如正常出水，反洗等；

3）系统稳定连续运行24小时，无机械电气故障。

4）对系统出水水量进行验收，确保设备可以稳定达到设计出水要求。

4脱水系统

4.1概述

本项目叠螺式污泥脱水机及成套设备各厂一套。包括但不限于污泥脱水机房所需的叠螺式污泥脱水机(主机)、絮凝剂投配系统、污泥进料系统、带PLC的成套装备电控柜和配套的管道、阀门等附件。投标人需根据图纸，进行深化设计，且负责工艺系统范围内所有设备的整体方案设计，包括叠螺机和平台布置、pam加药系统的布置、污泥输送系统的布置、干泥输送系统的布置，管道的布置等。

4.2参照标准

设备所有的零部件及设备的设计、制造、安装、验收需符合以下标准之一：

1）ISO、IEC国际标准

中国、日本、德国、美国、英国等生产国的权威国家标准：GB、JIS、DIN、ANSI、BS等

2) 本技术规定中将应用下列中国标准：

JB/T 12578-2015 叠螺式污泥脱水机 机械行业标准

4.3设备技术要求

4.3.1叠螺式污泥脱水机技术规格和要求

1）工作介质及设计要求

a.处理量：15-30kg/h

b.进泥浓度： 5000mg/L～50000mg/L

c.每天工作时间：8.0h-10h/天

d.进料污泥浓度：1~2%

e.脱水后泥饼含水率：≤85%

2)一般技术要求

（1）叠螺式污泥脱水机作为污泥脱水系统的核心设备，其设备基本参数要求详 ：

| 产 品 型 号 | 201 |
| --- | --- |
| 处理量 | 15~30（DS-Kg/h） |
| 主电机功率 | 1.1kW |
| 高分子絮凝剂添加率 | 对DS/T-0.3% |
| 冲洗用水量 | 40L/H |
| 供水水压 | 0.1~0.2MPa |

A：进泥浓度： 5000mg/L～50000mg/L

B：适用 pH 值：6～9

C：适用环境温度： 5～40℃

D：脱水后泥饼含水率：≤85%

E：电机品牌：国产一线品牌

F：工作时长：8.0h-10h/天

3)叠螺机的材质要求

所有与物料接触的转动件必须采用耐腐蚀、耐磨损的优质不锈钢，材质最低需达到如下要求：

A：所有的不锈钢紧固件性能等级不低于 A2-70；

B：积压轴的工作范围为 0.5r/min—5.0r/min，采用变频调速；

C：电机绝缘等级需为“E”级以上，并符合 GB/21707 的规定，动力电路与控制电

路对机架的绝缘电阻需大于 2MΩ

主要零部件的材质和精度要求详见下表：

| 零、部件名称 | 材料 | 精度要求 | 外观要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游动环 | SUS304 | 平行度误差≤0.07mm | 表面光亮、无划伤、棱边无毛刺 |
| 固定环 |  | 平行度误差≤0.07mm | 表面光亮、无划伤、棱边无毛刺 |
| 机架 |  | 垂直度误差≤0.3mm | 表面光亮、无划伤、棱边无毛刺 |
| 压榨螺旋轴 |  | 同轴度误差≤0.3mm 耐磨层厚度≥0.3mm 耐磨层硬度≥50HRC | 加工面粗糙度Ra≤6.3um、碳化钨喷涂加强耐磨性 |

（2）检验及试验要求：

1）整机检验及试验需按照规范 JB/T12578-2015 的要求执行。

4.4设备制造要求

（1）制造加工和安装需符合有关标准及技术规范的要求。

（2）所有阀门、法兰均满足国家标准要求，整套装置不出现渗漏现象。

（3）供方在出厂前将有关控制器的参数整定好，用户安装运行时无需调整，供方提供控制器的参数和有关详细说明。

（4）设备螺旋轴，螺旋轴直径 200mm，螺旋轴可单独开启或停止运行， 螺旋轴表面采用堆焊、喷涂等工艺进行处理，表面硬度达到 800HV，必须坚硬、耐磨。

（5）设备出泥口需配有背压板，背压板可适时调节压力，保证出泥的稳定性和脱水率。

（6）供方方所提供的设备需能满足招标方所提供的放置场地尺寸要求。

4.5质量保证

（1）供方应采取有效措施，保证产品符合本技术规范书的要求。

（2）正常运行情况下，设备需能长时间无故障运行。除易损件外，提供的设备整机使用寿命为不小于 5 年。

（3）在污泥脱水设备安装调试过程中，供方应派人进行现场指导和培训。

4.6辅助设备技术规格和要求

辅助设备根据系统要求配置，必须满足脱水机最大负荷工作状态要求。

1)絮凝剂投配装置(自动投药系统)一般技术要求

a.絮凝剂投配装置由干粉储料仓、螺旋给料电机、电动密封装置、震动器、射流器、叶片搅拌器、液位计、流量计与截止阀、压力调节阀、电磁阀等组成。絮凝剂配投装置是一个全自动的药剂配置、溶解和投加系统，采用溶解、熟化、储存三腔统一体结构。

b.工体介质：PAM分子量800～1500万，纯度≥80%。

c.装置为药剂自动连续配制系统，设有粉剂储料罐，用以储存足量的PAM粉剂。

d.材质为AISI304不锈钢。

e.干粉贮料仓: 透明有机玻璃（带不锈钢盖）。

f.干粉螺旋输送机螺杆螺旋叶片材质：优质结构钢（带电动密封钢盖）。

g.配备自动干粉吸料装置。

h.保证在污泥性质变化时采用多种规格PAM的熟化时间。

2)进泥螺杆泵

a.进泥螺杆泵由泵头，底座，减速电机三部分组成，直联型结构，配有防止干运转的保护器。其单台性能参数与叠螺机配套。

b.进泥螺杆泵定子采用可折卸、可调整的结构。

d.进泥螺杆泵采用变频器无级调速，通过变频器可调节流量。

e.进泥螺杆泵的驱动需采用齿轮减速电机，适用于380V/3Ph/50Hz电源，防护等级IP55，绝缘等级为F，需采用国产优质品牌，带独立冷却风扇。

f.距离1m处测得的单台设备的噪音值≤75dB(A)。

g.定子材质耐磨丁腈橡胶，转子材质硬质合金钢带耐磨镀层，轴封为机械密封。

4.7脱水系统电控柜

（1）电气设备必须符合中国国家标准或相当于上述标准的 IEC 有关标准。

（2）电气设备需为防尘、防潮型。电动机防护等级为 IP54，其绝缘等级为 F 级。

（3）污泥脱水设备自带控制箱，同时须配套提供控制箱到设备的电缆(包括动力及控制的)，

控制箱完成对污泥脱水设备及外围辅助设备的控制及保护，需具有以下功能：

A：控制箱需包含污泥脱水设备及其外围设备的一次主回路及二次控制回路，并需具

有手动及自动两种控制方式可供选择，

B： 控制箱需有远程控制（起动、停止）信号输入接口；

C： 控制箱需具有完善的保护功能，具有电机短路、过载等保护功能。

D： 控制箱箱体采用不锈钢外壳；箱体防护等级不低于 IP44。

4.8工厂测试

成套装置的工厂测试需在制造商工厂里进行(以水为介质)，以证明设备无机械电气缺陷；测试前，测试程序需提交发包人代表，并得到认可。

4.9外观检查：

（1）所有锻件碳钢和低合金钢外表面用适当方式进行必要处理并涂油漆。

（2）底漆在表面处理 24 小时内涂刷，底漆干后再涂面漆。

（3）设备的清洗：装运前必须完全干燥，所有的开孔及法兰接口等都必须加以保护，以免损害、腐蚀或进入杂质。

4.10运转试验：

a测定电动机运转电流及温升，符合电动机运转电流及温升需不超过其额定值的规定。

4.11噪声试验：

测定叠螺机的噪声，符合叠螺机空运转和负载运转时，噪声（声压级）需不大于85dB（A）的规定。

4.12成套装置联机负载试验（试验介质水）

在工厂中的模拟负载试验（试验介质以水为标准），以考核成套设备的负载情况，确保其完全符合规范。测试时间，连续试验时间不小于2小时；试验模拟流量15-30kg/h；成套设备运行正常，负载不大于电机铭牌所规定。

4.13叠螺机负载试验包括：

a.运转试验：

测定电动机运转电流及温升，符合电动机运转电流及温升需不超过其额定值的规定。

b.噪声试验：

测定叠螺机的噪声，符合叠螺机空运转和负载运转时，噪声（声压级）需不大于85dB（A）的规定。

4.14现场机械测试（双方人员在场）

a.机械测试，以证明设备在储存、运输和安装过程中无任何损坏，设备安装准确，所有部件均无机械缺陷，同时，还需证明成套装置的驱动电机润滑系统和控制系统的相互配合完好。

b.机械测试需包括两个小时的负载运行，以及包括加注PAM絮凝剂投配系统、污泥供料系统、叠螺机及电气控制柜，在额定流量下运行正常，无机械电气故障负载数值。叠螺机符合负载运行情况；污泥进料系统、絮凝剂投配系统符合投配要求，其负载功率均不大于电机驱动功率。

c.成套设备累计运行120小时或连续运行72小时，供需方可申报进行试运行，供需方需配合厂方进行试运行，试运行时间为一周，试运行情况满足招标书要求后，厂方提供合格的验收报告。

4.15现场分离测试（竣工验收，双方人员在场）

a.分离性能测试，以证实与有关工艺性能的要求完全相符，符合设计要求。

b.厂家需提供检测设备和检查仪器的图片资料。

4.16资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 随机备件清单。

（2）供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证（环保水处理设备）等相关资质及证书复印件，原件备查。

（3）供应方在国内类似城镇、农村污水治理的项目超过20台机器的应用，且安全运行时间超过一年以上，相关案例名称及建设方联系人、电话等。

2)投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 预埋件和基础螺栓布置详图。

(2) 控制箱接线图及控制原理图。

(3) 安装、运行和维护手册。

4.17检验与验收

1）生化污泥为介质进行运行测试；

2）测试污泥系统各部分运行情况；

3）系统稳定连续运行2小时，无机械电气故障。

4）对系统拍泥含水量及湿泥处理量进行验收，确保设备可以稳定达到设计进泥量及设计排泥含水量的要求。

5曝气器系统

5.1范围：

采购安装成套完整的曝气器管路系统，从距离池底往上1米的塑料法兰处（包含单片塑料法兰，对接的法兰螺栓和法兰垫片）向下的所有水下曝气系统部件：配套部件包括空气连接管、空气支管、固定支架、密封材料、支架、紧固件、不锈钢冷凝水排放系统、专用工具等全部内容。确保曝气系统风量在各厂设计要求风量。

5.2 设备清单

主要设备清单及技术参数表

| 编号 | 设备 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 工作介质 | 安装 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 微孔曝气盘 | 曝气器通气量Q≧1.78Nm3/h，盘面直径≥215mm，氧利用率≥39%(5米水深)，膜片材质：EPDM | 套 | 7 | 内：压缩空气 外：生化池混合液 | 生化池好氧池 | 含曝气器、布气配气管路、泄水管路、附件及支架等 |
|  | 配套附件及管道管件 | 管道材质：SS304、Q235 支架：SS304、Q235 法兰螺栓：SS304、Q235 | 批 | 配套 |  |  |  |

5.3投标资料提交

1. 对提供的设备需明确给出设备的制造厂家、产地、型号、规格等：

2. 提供曝气系统总体布置图及曝气器结构装配示意图。

3. 提供曝气器技术规格、充氧特性曲线等技术文件。

4. 提供试运转前的调试及检测要求；

5. 提供曝气器产品的彩色样本。

5.4曝气系统各部件技术要求

1）盘式微孔曝气器

| 名称 | 规范表 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| EPDM 橡胶膜片的主要性能参数 | 颜色：黑色 膜片打孔部分厚度：2.0mm±0.15mm 比重：<1.2 g/cm3 拉伸强度：>10N/mm2 扯断伸长率：>400% 撕裂强度：>7N/mm 硬度：53+5 Shore – A 拉伸变形：<7% （100% 延伸率，24小时室温） | 适用于生活污水和部分工业废水。 |

曝气器基本性能与参数：

膜气器总直径：≥215mm

橡胶膜片材质： EPDM

适用工作水深：6米

适用工作温度：+0℃ 至 +80℃

阻力损失：每只供气量在2Nm3/h时小于1430Pa。数据需检测报告支持

氧利用率：清水测定氧利用率供气量每只在2Nm3/h时大于39%。该数据需检测报告支持

充氧能力：供气量在2Nm3/h 时大于0.2kgO2/h，该数据需检测报告支持.

动力效率：供气量每只在 2Nm3/h时大于6.6kgO2/kW.h

空气流量：1-6Nm3/h

2）池底配气管及支撑架

池底配气管采用PN1.0MPa的SS304管材，由配套支架固定于曝气池池底，并满足抗浮要求。

在主空气管下设置SS304不锈钢调节支架，需提供支撑恰当的加固及分配管准确的现场安置及调节方式，最大支撑间距需保证系统安全、固定牢固。空气支管下需设置SS304水平调节器保证水平调节高度与主空气管水平高度保持一致。管中心安装高度为200mm，可调±50mm。

曝气头安装平整度的要求：每组曝气头平面水平度≤±5mm，每池各组间曝气头的水平度≤±5mm，各池之间曝气头水平度≤±10mm。

3）空气竖管

空气竖管材料为SS304，从池底向上1米处至池底。包括弯头及与不锈钢空气下立管连接的不锈钢法兰，以及与钢法兰连接的螺栓螺母（为SS304不锈钢）和垫片（垫片NR材质）。

4）主要部件材料材质

（1）曝气器膜片：EPDM

（2）曝气器支撑盘：PP+玻纤

（3）橡胶软连接：EPDM

（4）池底空气管道及管件：SS304

（5）主空气管和支管可调支架：SS304不锈钢化学螺栓固定到池底,

（6）空气竖管（池底往上1米处以下）：SS304

（7）排冷凝水装置：SS304不锈钢，距池顶300mm设有球阀；

（8）紧固件：所有部件为SS304，

(9)橡胶膜：材质EPDM，须为打孔成型后原装进口膜片，供货时须提供薄膜成品原产地及报关单。

(10)盘式曝气器托盘（薄膜除外）：采用玻纤增强聚丙烯材料制作的曝气器托盘与压盖等配件。

(11)专用橡胶鞍座：采用EPDM橡胶专业生产。

| 类别 | 材质 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 空气分配主管 | SS304 | ≥DN250，GB/T12771 |
| 空气支管（连接曝气器） | SS304 | ≥DN50，GB/T12771 |
| 管道可调支架 | SS304 | 化学螺栓固定到池底，管中心安装高度为200mm，可调±50mm。 |
| 支架紧固件 | 化学螺栓 |  |
| 支架配套紧固件 | SS304 |  |
| 冷凝水系统 | SS304+EPDM |  |

(12) 管道

5.5安装

1）现场安装条件的确定

待安装曝气器系统设备的好氧生物池内的池底地面高度误差应确保在±25mm以内，如果误差较大，应事先进行修补，以确保曝气器设备的正常安装。

在安装前进行清理工作，将所有不需要的施工设备、材料以及其它杂物均应被清理出待安装曝气器系统的生物池内。

2）安装要求：

微孔曝气器曝气系统的检验、安装、调试将根据CJT263-2007 “水处理用微孔微孔曝气器”执行。

投标人应负责安装整个曝气系统以及法兰与管件的连接。

在安装之前，所有的主、干管需吹扫干净。

所有管线的安装应规则，没有裂缝与泄漏。管的连接应牢固可靠。

空气管支架、管夹：用于池底空气管的固定，应有足够的锚固力，在任何条件下保证空气管道的稳定，不上浮，在污水中管道不因热胀冷缩而损坏。固定支架应可调，在竖直方向调节保证池内所有微孔曝气器都保持在同一水平。

空气管及管件：按照设计要求和布置方式及供气量，确定管径、管件形式和数量，与曝气器配套提供。

5.6防腐

制造曝气（头）器装置的所有材料应适用于污水的防腐环境。

5.8寿命

曝气器使用寿命为8年以上，配气管网的使用寿命应大于10年。

5.9设备的检测和试验

设备供应方须提供微孔微孔曝气器的合格证明和主要材料的理化试验报告。

每个曝气器都应严格的检测，特别是检查曝气器外观是否有损伤。

微孔曝气器应在工厂进行组装。出厂前还应进行压力试验，除保证气密性外，还需对布气的均匀性进行抽样检测，以保证充氧效果。

微孔曝气器出厂清水充氧性能试验须按CJ/T3015.2标准为准。布气均匀性测定以CJT263-2007 “水处理用微孔微孔曝气器”标准为准。

A. 工厂试验

出厂检验应包括以下内容（但不限于）：

所有部件包括曝气器、连接装置、主风管及各种管接的外观及尺寸容许公差；

所有部件的物理与动力学测试；

布气均匀性测试；

空气密闭性测试；

氧转移性能测试：

1) 清水氧转移效率试验

2) 压力试验

B. 现场试验

1) 混合试验

混合试验在工程师选择的曝气池中进行。混合试验的进行应保证MLSS浓度的变化不超过调试池中平均值的10%。

2) 压力试验

压力试验在空气曝气系统中进行。如果全部池中管网基本明确，压力试验可只在一个管网中进行，如果每个管系各不相同，压力试验分别进行。池子应充水至通常运行深度。在最小、平均和最大情况下分别进行压力试验和记录，压力在供气控制点处测量，这个压力不应超过规定的数值。

5.10验收与调试

1）曝气器制造商应派具有丰富安装调试经验的代表去检验安装情况和监督指导现场调试。

2）现场验收试验应证明曝气器在任何情况下都保证：

——安装和运输过程中无损坏

——安装正确

——无机械缺陷

——对中良好

——连接正确

3）现场验收试验应在设备完成安装，并经一段时间运行调整后进行。

4）检查和验收应满足下列要求：检查曝气头高程；所有水下接口是否漏气；检查所有曝气头的水面是否都布满小气泡（淹没水深0.25～0.5m）。在工况条件下，在停止供气24小时后检查曝气器的泄漏量为零。

安装后，须配合鼓风机系统进行空载试运行及负载连续运行试验。

5.12备品备件和专用工具

投标人在投标书中应列出曝气器正常运行3年所需的备品备件和专用工具清单供业主选择，备品备件的提供应符合招标文件有关条款的规定。

5.13质量保证

质量保证期3年。质量保证期从投标方提供的设备到达施工现场安装验收合格并正式投产运行之日起计算。

6潜水搅拌器

6.1总述

潜水搅拌器在设计和配置上均能满足设计及实际工况的运行。潜水搅拌器主要由叶轮、潜水电机、导杆、臂式起吊架、带齿轮减速箱等部件组成。

6.2设备应用及技术参数

| 设备名称 | 潜水搅拌器 | 潜水搅拌器 | 潜水搅拌器 | 潜水搅拌器 | 潜水搅拌器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 | 调节池 | 厌氧区（二） | 缺氧区 | 后置缺氧 | 污泥区 |
| 潜水搅拌器器总数量 | 根据设计方案各厂设备列表确定 | 根据设计方案各厂设备列表确定 | 根据设计方案各厂设备列表确定 | 根据设计方案各厂设备列表确定 | 根据设计方案各厂设备列表确定 |
| 桨叶直径 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 转速 | 980rpm | 980rpm | 980rpm | 980rpm | 980rpm |
| 桨叶片数量 | 3片 | 3片 | 3片 | 3片 | 3片 |
| 功率 | 根据设计方案各厂设备列表确定 | 根据设计方案各厂设备列表确定 | 根据设计方案各厂设备列表确定 | 根据设计方案各厂设备列表确定 | 根据设计方案各厂设备列表确定 |
| 池底平均流速 | ≧0.3m/s | ≧0.3m/s | ≧0.3m/s | ≧0.3m/s | ≧0.3m/s |
| 电机防护等级/绝缘等级 | IP68/ H级 | IP68/ H级 | IP68/ H级 | IP68/ H级 | IP68/ H级 |
| 噪声 | ≦85dB(A) | ≦85dB(A) | ≦85dB(A) | ≦85dB(A) | ≦85dB(A) |
| 电缆长度 | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
| 导杆规格 | 不锈钢304壁厚≧ 3mm | 不锈钢304壁厚≧ 3mm | 不锈钢304壁厚≧ 3mm | 不锈钢304壁厚≧ 3mm | 不锈钢304壁厚≧ 3mm |

6.3范围

提供全套完整的潜水搅拌器装置。每台潜水搅拌器成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、保护器、以及所需电缆。

  - 装配完整的潜水搅拌器

  - 配套的潜水电机；

  - 全套安装系统（导轨、电机支撑架、顶部固定件、底部固定件等）；

  - 全套提升装置（可移动提升支架、提升葫芦、不锈钢提升链等）；

  - 每台搅拌器的潜水电缆；

  - 搅拌器电控箱带，含保护元件包括湿度保护，温度保护，以及保护控制器等；

  - 所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)；

  - 3年备品备件及专用工具。

6.4整体要求

搅拌器为潜水式，水平安装。搅拌机可上下自由的升降，方便的移动，并且可以方便地卸下进行检查或服务，而无需人员进入池子或井中。

潜水搅拌器为成套装置，包括主机设备、安装系统和起吊装置。安装系统由方钢导杆、顶部固定件、三角支撑件等组成，可自由调整搅拌机的提升和下降，并可在不排空水池的情况下拆卸和安装搅拌机。搅拌器装在一个可在导杆上滑动的电机支撑架上并作为一个整体，该支架能够承受搅拌机的整个重量和运行所产生的推力。

起吊装置为可移动式，安装在导轨系统的顶部固定件上，自身带有专用起吊钩、提升钢缆和绞轮，升降装置内配置双向制动装置。

每台搅拌器配套提供电缆拉紧件和电缆夹，并配套提供电缆夹，防止推流水流的波动而引起电缆破坏。

安装支架和提升装置的起吊臂均为AISI304不锈钢材质。提升链为不锈钢AISI304材质。安装地脚螺栓采用化学螺栓，以保证搅拌机安装系统能够牢固而耐久的安装。    潜水搅拌机设计应用于市政污水的腐蚀环境。能充分推动污水或污泥，保证池底流速（距池底300mm为准）不小于0.3m/s。搅拌机能够在全浸没条件下连续工作。同时需能适应连续运行、间歇运行(每小时最多启动次数能达到20次)和长期停止状态后恢复运行的工作状况。

潜水搅拌器可保证无振动地平稳运行，转动平衡自如，无卡死，停滞，振动等现象。所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。

6.5构造

每台搅拌器均潜水型整体设计，封闭式连接。搅拌器及其附件和电缆，均能够连续浸没在最大深度为20米的水下而不会损失其水密性。

搅拌器外部所有与液体接触的铸铁表面均应用高等级环氧防腐涂料体系保护。

- 螺旋桨

螺旋桨应用于处理污水，采用反扭曲曲线设计，具有自清洁功能，使叶轮避免阻塞结渣。

- 轴

电机轴和螺旋桨轴通过齿轮箱联接。轴由耐磨不锈钢制造，螺旋桨轴和电机轴能承受所有轴向和径向荷载。螺旋桨轴受机械密封、O形圈和径向向密封完全保护，与推流介质完全隔离，防止了腐蚀的发生。

- 轴承

潜水搅拌器的电机轴由两个球轴承支撑，螺旋桨轴由两个圆锥滚柱轴承支撑，所有轴承采用永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载。轴承寿命在100,000小时以上。

- 电机

潜水电机是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为H级。潜水搅拌机所配电机的额定功率保证搅拌机在使用中不会发生过载现象。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。电机设计应用于在最高40℃(104F)环境下工作，能够浸入和连续搅拌最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃，每小时可连续启动15次。在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，并接至控制柜，与控制继电器连接。

电机和电缆均能够在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。潜水电机能够被周围介质充分冷却，而不依赖冷却套或外部冷却系统。

- 机械密封

机械密封采用碳化硅材料，介质酸碱度范围应在6-10之间。机械密封的设计使用寿命应大于25000小时。

- 电缆和电缆密封

电机配有潜水电缆，为包括控制和动力芯线的同一根电缆。电缆配备单独可靠的电缆进口。电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。电缆固定在提升链上，避免受水流冲击晃动，且不会在起吊时钩住。

搅拌器引出电缆采用GB5013.2中YCW型橡套软电缆或性能相同的其它电缆，

电机和电缆均能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能。

- 电机保护

泄漏传感器

搅拌器设置有泄漏传感器以探测密封油腔内的泄漏情况，防止水漏入电机造成损坏。

搅拌器专用保护继电器接受泄漏传感器的报警信号，并输出故障跳闸接点，以便自动切断电机电源停止电机。搅拌机专用保护继电器安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V。专用保护继电器随搅拌机配套提供。

- 主要设备材料一览表

电机壳体                            不锈钢0Cr19Ni10

主轴                                不锈钢2Cr13

叶桨                                不锈钢0Cr19Ni10

O型圈                              丁腈-70

双机械密封                          碳化硅-碳化硅  (SiC-SIC)

提升系统                            不锈钢 0Cr19Ni10

提升钢丝绳                          不锈钢 0Cr19Ni10

水下安装系统                        不锈钢 0Cr19Ni10

紧固件(螺栓、螺母、垫片)             不锈钢 0Cr19Ni10

导轨架                              不锈钢 0Cr19Ni10

3.10资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 随机备件清单。

（2）供应方营业执照、安全生产许可证、潜水搅拌机产品认证资质等相关资质及证书复印件，原件备查。

（3）供应方在国内类似城镇、市政、农村污水治理的项目超过20台机器的应用，且安全运行时间超过二年以上，相关案例名称及建设方联系人、电话等。

2)投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 预埋件和基础螺栓布置详图。

(2) 控制箱接线图及控制原理图。

(3) 安装、运行和维护手册。

3.11检验与验收

1）以清水为介质进行运行测试；

2）系统稳定连续运行24小时，无机械电气故障。

7非标工艺设备

- 7.1机械格栅除污机

7.1.1主要技术参数

| 数量 | 9台 |
| --- | --- |
| 格栅类型 | 回转格栅除污机 |
| 渠道宽度 | 1000mm |
| 渠道深度 | 2500mm |
| 设备净宽 | 900mm |
| 栅条间距 | 10mm |
| 安装角度 | 70° |
| 排渣口高度 | 750mm |
| 电机防护等级 | IP55 |
| 电机绝缘等级 | F级 |
| 工作制 | 24小时/天连续运行或间歇运行 |

7.1.2主要结构

格栅除污机由架体总成、牵引链、传动系统、齿耙组合、栅体组合等部件组成。

(1) 格栅本体呈整体式结构，格栅两侧导轨截面为矩形并能防止栅渣的侵入而影响除污机的工作，机架采用型钢和钢板焊接。

机架平台处的二侧设置安装连接支座，与基础平台预埋钢板之间通过安装联接板联接。安装联接板的上端与机架用螺栓连接，下端与基础预埋钢板进行现场焊接。起吊格栅时，只须拆下安装联接板与机架间的螺栓。

(2) 格栅除污机采用封闭式牵引链。

(3) 传动机构：

电动机的额定功率比格栅机实耗功率大10%。

减速机的出轴端设置有机械式过载保护装置（剪切销）。机械过载保护装置安装在清污机械的传动轴位置。

(4) 除污耙齿采用304不锈钢制造，设有两边带斜度的齿，插入格栅的栅条间，深达全栅条的宽度。除污耙用链条连接在链传动装置上，采用两种形式（双齿齿耙，双齿间呈一定夹角）。除污耙清捞率95%以上。

(5) 主栅条底部加上一道活动的副栅，活动副栅的间距与主栅条一致，活动副栅的栅渣由长耙齿捞取，防止污水中的栅渣从栅条底部串过和底部的污物的积滞；在副栅上设有橡胶防震片。

栅条由平行的扁钢条组成，栅条固定在栅条架上，栅条与水平成70度角。从槽底向上伸展，其高出栅前水深300mm，栅条的间隙为10mm。栅条的上部无水区设有挡渣板。

⑹ 水下轴承为自润滑轴承。清污机的水下链轮和链条有防堵保护装置，缓冲自净卸污。

⑺设电器过载保护装置，电机保护装置具有测量功能；短路保护、过载保护、缺相保护、欠压保护等保护功能，电机保护装置保护动作时能自动停机并发出信号。电器机械过载后均发出报警信号，其动作优先于机械过载装置。

⑻ 清污机能连续安全稳定运行，不会出现有害振动（包括各种过渡工况）。

7.1.3主要零部件材质

·机架：304不锈钢

·轴：304不锈钢

·齿耙：304不锈钢

·栅条、拦污板：304不锈钢

·牵引链：304不锈钢

·紧固件：不锈钢304

7.1.4电器控制系统

格栅配有现场控制箱，其功能有：运行指示灯，启、停控制按钮，紧急停车按钮，维护用插座，就地/远程转换开关等功能。并且配有PLC接口，电控箱外壳防护等级为IP55。

7.1.5设备设计、制造、检验所遵循的标准目录

该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的专用标准目录如下：

| CJ/T3048-1995 | 平面格栅除污机 |
| --- | --- |
| JB/T9046-1999 | 格栅除污机 |
| JB2932-86 | 水处理设备制造技术条件 |

7.1.6设备的可靠性及耐久性

1)设备无故障运行时间在8000小时以上。

2)整机使用寿命在10年以上。

3)减速机、轴承使用年限不少于2年，电器装置不少于3年。

7.1.7设备的防腐

1)碳钢件除锈达Sa2.5级标准后，涂底面、中间漆、面漆。

2)不锈钢部件加工完后对其表面进行酸洗处理，以增加表面光洁度和增强抗氧化能力。

3)包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

7.1.8范围

包括架体总成、牵引链、传动系统、齿耙组合、栅体组合、紧固件、含渣车、现场电控箱

7.1.9资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 随机备件清单。

（2）供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证（环保水处理设备）等相关资质及证书复印件，原件备查。

（3）供应方在国内类似城镇、市政、农村污水治理的项目超过一台机器的应用，且安全运行时间超过一年以上，相关案例名称及建设方联系人、电话等。

2)投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 预埋件和基础螺栓布置详图。

(2) 控制箱接线图及控制原理图。

(3) 安装、运行和维护手册。

3.10检验与验收

1）以清水为介质进行运行测试；

2）系统稳定连续运行2小时，无机械电气故障。

- 7.2磁混凝高效沉淀设备

7.2.1主要技术参数

表面负荷超高：12-25 m3/m2.h

除磷效果卓越：TP≤0.5mg/L

出水水质优势：COD、SS、TP(可以达到一级A标准)

节约混凝剂量：20%-35%

耐高负荷冲击：可接受30 m3/m2.h

| 系统主体参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处理规模 | 1000 m3/d | 2000 m3/d |
| 主要箱体尺寸 | 约7.5x2.5xH3.5m | 约11.5x3xH3.5m |
| 设备满载 | 约80吨 | 约145吨 |
| 运行功率 | 约15kw | 约21kw |
| 备注 | - 运行功率不含提升泵。 - 箱体尺寸不含脱水设备及加药设备。 |  |

7.2.2混凝反应池搅拌机：

混凝反应池分别由T1、T2、T3池组成，单个反应池反应时间约为2~3min，混凝反应池中与回流污泥及磁形成密实的絮体，之后进入沉淀池。

混凝反应池分别设置搅拌机，每组配置机械搅拌机3台。

| 反应池设备主要技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理规模 |  | 1000 m3/d | 2000 m3/d |
| T1反应池 | 池体尺寸 | 1.3x1.3xH1.5m | 1.6x1.6xH2m |
|  | 浆叶直径 | Φ500mm | φ600mm |
|  | 搅拌转速 | 75rpm | 75rpm |
|  | 功率 | 1.1kw | 1.5kw |
|  | 防护绝缘等级 | IP55/F级 | IP55/F级 |
| T2反应池 | 池体尺寸 | 1.3x1.3xH1.5m | 1.6x1.6xH2m |
|  | 浆叶直径 | Φ700mm | Φ800mm |
|  | 搅拌转速 | 70rpm | 70rpm |
|  | 功率 | 2.2kw | 3kw |
|  | 防护绝缘等级 | IP55/F级 | IP55/F级 |
| T3反应池 | 池体尺寸 | 1.3x1.3xH1.5m | 1.6x1.6xH2m |
|  | 浆叶直径 | φ900mm | φ1200mm |
|  | 搅拌转速 | 30rpm | 30rpm |
|  | 功率 | 2.2kw(变频) | 3kw(变频) |
|  | 防护绝缘等级 | IP55/F级 | IP55/F级 |

7.2.3沉淀池中心传动刮泥机：

沉淀池采用上方下圆单泥斗形式，并附设配套刮泥机， 沉淀池采用钢制池体，刮臂采用4刮臂形式。

| 沉淀池设备主要技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理规模 |  | 1000 m3/d | 2000 m3/d |
| 沉 淀 池 | 池体尺寸 | 2.5x2.5xH3.5m | 3x3xH3.5m |
|  | 结构形式 | 上方下圆 | 上方下圆 |
|  | 表面负荷 | 8.33 m3/m2.h | 11.1 m3/m2.h |
|  | 刮泥机池径 | φ2.5m | φ3.0m |
|  | 刮臂数量 | 四刮臂 | 四刮臂 |
|  | 斜管长度 | 500mm | 800mm |
|  | 斜管直径 | φ60mm | φ60mm |
|  | 刮泥机功率 | 0.18kw | 0.18kw |
|  | 防护绝缘等级 | IP55/F级 | IP55/F级 |

7.2.4污泥系统：

本工艺采用污泥回流技术，可以大幅减少化学药剂用量。沉淀池的污泥一部分直接回流到混凝反应池中。另一部分即剩余污泥经过磁混凝回收系统后排出至污泥收集系统。

每组设置污泥泵共2台，回流污泵1台，剩余污泥泵1台。

| 污泥泵设备主要技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理规模 |  | 1000 m3/d | 2000 m3/d |
| 回 流 污 泥 泵 | 类型 | 渣浆泵 | 渣浆泵 |
|  | 流量 | 6m3/h | 15m3/h |
|  | 扬程 | 12.5m | 15m |
|  | 功率 | 2.2kw(变频) | 4kw(变频) |
|  | 防护绝缘等级 | IP55/F级 | IP55/F级 |
|  | 数量 | 2台(1用1库备) | 2台(1用1库备) |
| 剩 余 污 泥 泵 | 类型 | 渣浆泵 | 渣浆泵 |
|  | 流量 | 4.3m3/h | 6m3/h |
|  | 扬程 | 9.7m | 15m |
|  | 功率 | 2.2kw(变频) | 3kw(变频) |
|  | 防护绝缘等级 | IP55/F级 | IP55/F级 |
|  | 数量 | 1台 | 1台 |
| 备注 |  | 1、渣浆泵需采用自来水冷却，每台渣浆泵冷却水流量Q=1m3/h，H=30m。 |  |

7.2.5磁粉回收系统：

磁回收系统将磁与混凝絮体分开并有效回收，回收后的磁返回混凝反应池，经过磁回收后的剩余污泥至污泥收集系统。

| 磁分离机主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处理规模 | 1000 m3/d | 2000 m3/d |
| 设备处理量 | 10 m3/h | 10 m3/h |
| 筒皮表面场强 | ≥3000GS | ≥3000GS |
| 滚筒速度 | 0~36rpm | 0~36rpm |
| 磁粉回收率 | ≥99% | ≥99% |
| 功率(kw) | 2.2kw(变频) | 2.2kw(变频) |
| 防护绝缘等级 | IP55/F级 | IP55/F级 |
| 数量 | 1台 | 1台 |

7.2.6高剪机：

高剪机的功能是将磁粉与污泥的混合絮体打散，使磁粉可以通过磁分离机回收，污泥可以排放，实现絮体和磁混凝的有效分离。高剪机为管道法兰式安装，将管道输送介质中磁粉与污泥分离。主要由驱动部件、主动轴、叶轮、机械密封、壳体等构成。直接安装于管路系统，不需要另外管道或设备。

| 高剪机设备主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处理规模 | 1000 m3/d | 2000 m3/d |
| 设备处量 | 10 m3/h | 10 m3/h |
| 电机转速 | 1450 rpm | 1450 rpm |
| 密封 | 高压填料箱/灯笼环 | 高压填料箱/灯笼环 |
| 功率 | 1.5kw | 1.5kw |
| 防护绝缘等级 | IP55/F级 | IP55/F级 |
| 数量 | 1台 | 1台 |

7.2.6加药系统：

加药系统分为混凝剂加药系统和絮凝剂加药系统。

- (1)混凝剂加药系统：

混凝剂加药系统设置PE储罐1个，投加介质为PAC(液体)。

每个储罐配套机械隔膜计量泵2台，共2台(1用1备)，变频控制。

| 混凝剂加药系统主要技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理规模 |  | 1000 m3/d | 2000 m3/d |
| 混 凝 剂 储 罐 | 容量 | 3m3 | 10m3 |
|  | 直径 | φ1.5m | φ2.2m |
|  | 材质 | PE | PE |
|  | 数量 | 1只 | 1只 |
| 卸 药 泵 | 流量 | 10 m3/h | 20 m3/h |
|  | 扬程 | 20 m | 20 m |
|  | 功率 | 2.2 kw | 4.0 kw |
|  | 品牌 | 国产优质 | 国产优质 |
|  | 数量 | 1台 | 1台 |
| 加 药 泵 | 流量 | 220L/h | 220L/h |
|  | 扬程 | 70m | 70m |
|  | 功率 | 0.37 | 0.37 |
|  | 数量 | 2台(1用1备) | 2台(1用1备) |
| 备注 |  | 1.加药泵流量随水质变化而变化。 |  |

- (2)絮凝剂加药系统：

在给水、排水处理过程中，污泥浓缩PAM加药装置常用于投加各类化学药剂，作为混凝、絮凝、助凝及消毒灭菌之用，以达到水质净化的目的。它具有搅拌混合均匀、性能稳定、结构美观、能耗低及耐腐蚀性强等优点。

沉淀池共配套1台PAM(阴)自动加药系统，处理量500L/h，浓度0.1%

沉淀池共配套2台加药计量泵(1用1备)，流量310L/h，扬程70m，功率约0.37kw，变频控制。

| 絮凝剂加药系统主要设备参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加 药 装 置 | 处理规模 | 1000 m3/d | 2000 m3/d |
|  | 设备处理量 | 500L/h | 500L/h |
|  | 设备型号 | / | PT-500 |
|  | 类型 | 高低箱 | 三槽式 |
|  | 箱体材质 | 不锈钢 | 不锈钢 |
|  | 功率 | 0.37kw | 1.02kw |
|  | 数量 | 1台 | 1台 |
|  | 备注 |  |  |
| 加 药 泵 | 流量 | 220L/h | 310L/h |
|  | 扬程 | 70m | 70m |
|  | 功率 | 0.37kw | 0.37kw |
|  | 数量 | 2台 | 2台 |
|  | 备注 |  |  |

7.2.7配电及自控系统：

本设计仪表及自动控制有：电磁流量计、变频器、PLC控制器等。

7.2.8主要设备清单：

| 设备名称 | 一体化磁混凝高效沉淀装置 |
| --- | --- |
| 主要 设备 清单 | - 钢制集装箱式箱体 - 进水电磁流量计 - 钢制T1反应池(含搅拌机) - 钢制T2反应池(含搅拌机) - 钢制T3反应池(含搅拌机) - 钢制沉淀池(含刮泥机、集水槽、出水堰、PP斜管) - 回流污泥泵(含电磁流量计) - 剩余污泥泵(含电磁流量计) - 磁分离器 - 高剪机 - 混凝剂加药系统 - PAM(阴)加药系统 - PAM(阳)加药系统（配套叠螺机） - 叠螺脱水机 - 辅助设备(含箱内管路、阀件) - 电气控制箱(含箱内电缆及电缆桥架) |

7.2.9资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 随机备件清单。

（2）供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证（环保水处理设备）等相关资质及证书复印件，原件备查。

（3）供应方在国内类似城镇、市政污水治理的项目超过10台机器的应用，且安全运行时间超过二年以上，附相关案例名称及建设方联系人、电话等。

（4）系统细化设计方案。

2)投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 预埋件和基础螺栓布置详图。

(2) 控制箱接线图及控制原理图。

(3) 安装、运行和维护手册。

7.2.10检验与验收

- 以清水为介质进行运行测试；

- 对系统各单项设备进行单机运行测试；

- 测试系统手自动各项功能；

- 系统联动稳定连续运行2小时，无机械电气故障。

- 确保出水达标且在节约药剂方面达到标准。

- 7.3内进水旋转微滤机（转股式过滤器）

7.3.1主要技术参数

| 数量 | 1台 | 6台 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理量 | 30m³/h | 45m³/h | 75m³/h |
| 筛网直径 | 600mm | 600mm | 600mm |
| 筛网长度 | 1000mm | 1250mm | 1250mm |
| 筛网栅隙 | 1mm | 1mm | 1mm |
| 功率 | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 电机防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 电机绝缘等级 | F级 | F级 | F级 |
| 工作制 | 24小时/天连续运行或间歇运行 | 24小时/天连续运行或间歇运行 | 24小时/天连续运行或间歇运行 |

7.3.2主要结构及原理

旋转微滤机由架体总成、溢流堰布水器、传动系统、冲洗水装置、滤筒等部件组成。

（1） 滤网为不锈钢丝网，其工作原理是将处理水从水管口进入溢流堰布水器，经短暂稳流后，由出水口均匀溢出，分布在反方向旋转的滤筒滤网上，水流与滤筒内壁产生相对剪切运动，过水效率高，固形物被截流分离。顺着筒内螺旋导向板翻滚，由滤筒另一端排出。从滤网滤出的废水在滤筒两侧的防护罩导流作用下从正下方出水槽中流走。该机滤筒外配有冲洗水管，用压力水（3kg/cm2）呈扇形喷射以冲洗疏通滤网，保证滤网始终保持良好的过滤能力。

（2）设电器过载保护装置，电气短路保护、过载保护、缺相保护、欠压保护等保护功能，电机保护装置保护动作时能自动停机并发出信号。电器机械过载后均发出报警信号，其动作优先于机械过载装置。

（3） 微滤机能连续安全稳定运行，不会出现有害振动、无需专人值守（包括各种过渡工况）。

7.3.3主要零部件材质

·机架：304不锈钢

·滤网：304不锈钢

·滚轮：尼龙

·紧固件：不锈钢304

7.3.4电器控制系统

微滤机有现场控制箱，其功能有：运行指示灯，启、停控制按钮，紧急停车按钮，维护用插座，就地/远程转换开关等功能。并且配有PLC接口，电控箱外壳防护等级为IP55。

7.3.5设备设计、制造、检验所遵循的标准目录

该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的专用标准目录如下：

| CJ/T3048-1995 | 旋转格栅除污机 |
| --- | --- |
| JB/T9046-1999 | 格栅除污机 |
| JB2932-86 | 水处理设备制造技术条件 |

7.3.6设备的可靠性及耐久性

1)设备无故障运行时间在8000小时以上。

2)整机使用寿命在10年以上。

3)减速机、轴承使用年限不少于2年，电器装置不少于3年。

7.3.7设备的防腐

1)碳钢件除锈达Sa2.5级标准后，涂底面、中间漆、面漆。

2)不锈钢部件加工完后对其表面进行喷砂处理，以增加表面光洁度和增强抗氧化能力。

3)包装前对机加工面按GB4879标准要求做防腐处理。

7.3.8范围

包括架体总成、溢流堰布水器、传动系统、冲洗水装置、滤筒、现场电控箱

7.3.9 质量保证

（1）供方应采取有效措施，保证产品符合本技术规范书的要求。

（2）正常运行情况下，设备应能长时间无故障运行。除易损件外，提供的设备整机使用寿命为不小于 10 年。

7.3.10资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 随机备件清单。

（2）供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证（环保水处理设备）等相关资质及证书复印件，原件备查。

（3）供应方在国内类似城镇、市政、农村污水治理的项目超过10台机器的应用，且安全运行时间超过二年以上，附相关案例名称及建设方联系人、电话等。

2)投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 预埋件和基础螺栓布置详图。

(2) 控制箱接线图及控制原理图。

(3) 安装、运行和维护手册。

7.3.11检验与验收

1）以清水为介质进行运行测试；

2）对系统各单项设备进行单机运行测试；

3）测试系统手自动各项功能；

4）系统联动稳定连续运行2小时，无机械电气故障。

8. 阀门设备

8.1产品标准与规范

产品标准必须符合国家最新颁布的标准与规范要求。

8.2资料提交

8.2.1投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

1）主要配套件、电器元器件(特别是外购件)的规格型号和生产厂家;

2) 投标产品的设计和制造标准、技术参数、具体配置等，不得用产品样品代替

3）如有技术偏差，要有书面的技术论证及说明。

8.2.2投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

1) 提供详细设备尺寸图、结构图及技术说明。

2）提供配套设备的相关说明书、产品合格证。

3) 提供设备安装详图、设备接口规格尺寸图。

4）提供电机控制主接线及二次接线原理图。

5) 提供电控柜信号回路及PLC信号输入输出接线图及柜内配置清单。

8.3基本技术要求

8.3.1阀门设备：

(1）产品质量符合现行的中国国家标准;

(2) 阀体公称压力:1.0Mpa；介质:污水 PH6～10 温度＜65度;

(3) 电动执行机构皆为分体式结构，即电控箱与电动执行机构分离；电控箱户外防水型，防护等级IP55，固定螺栓采用不锈钢材质304。

（4）阀门手轮应该有开/关方向，所有阀门应顺时针关闭;

(5) 阀体应注有商标、公称通径、公称压力、通流方向;标牌上应注有产品名称、型号、通径、适用介质、制造厂名、制造年月;

（6）DN400以下阀门必须采用木箱包装;

(7)提供完整的合格证和产品说明书和电动装置的合格证和产品说明书;

（8）备品备件：投标人应提供随机备品备件和专用工具以及正常运转三年所需备品备件的详细清单，由业主审查确定。所有的易损件和备件应有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且应有明显标志。

8.3.3蝶阀:

1)材质:

阀杆:2Cr13不锈钢

紧固件、连接件:不锈钢ss304

壳体:球墨铸铁

阀板: 球墨铸铁QT450不锈钢密封（软密封：耐高温老化橡胶密封）

密封填料:丁晴橡胶

涡轮箱壳体:球墨铸铁

涡杆：2Cr13不锈钢

手轮:球墨铸铁

2) 壳体双向试验压力为1.5Mpa，持续时间≥60秒，液体密封双向试验压力为大于1.1Mpa，持续时间≥30秒，要求无可见渗漏及结构损伤。

3) 装配连接牢固、启闭灵活、无卡阻。

4) 手动装置应能保证蝶阀在非自由控制的管道中蝶阀的最大压差不超过蝶阀最大工作压力时能正常操作。所有阀门手轮操作均可一成年人轻松完成。

5) 手动装置应有开启刻度显示表。采用涡轮传动，涡轮箱防水全封闭型，可侵于10米深水下30分钟不进水，并适用于任何角度安装。

6) 传动设计具有良好的自锁性能，蝶阀开、关灵活可靠，无卡阻、无冲击。

7) 蝶阀完全关闭后不漏水。

8) 采用双偏心结构。

9) 壳体铸造采用树脂砂工艺，外观质量必须无裂纹、合孔、缩口、头渣等影响性能的有害缺陷，壳体最小壁厚必须按公称压力1Mpa压力级别设计铸造。阀体内外表面采用高温静电环氧树脂喷涂工艺，涂层厚度0.3mm以上，表面光洁度高于Ra6.3。

10) 设计有吊装孔，便于安装。

8.3.4止回阀:

1) 材质:

阀体、阀盖:球墨铸铁

阀瓣: 钢板包丁晴橡胶

阀杆: 2Cr13不锈钢

2) 壳体试验压力为1.5Mpa， 持续时间≥60秒，液体密封双向试验压力为大于1.1Mpa，持续时间≥30秒，要求无可见渗漏及结构损伤。

3) 具有阻尼缓闭装置，阀门能缓慢关闭，声音小，无明显水锤现象。

壳体铸造采用树脂砂工艺，外观质量必须无裂纹、合孔、缩口、头渣等影响性能的有害缺陷，壳体最小壁厚必须按公称压力1Mpa压力级别设计铸造。阀体内外表面采用高温静电环氧树脂喷涂工艺，涂层厚度0.3mm以上，表面光洁度高于Ra6.3。

9.泵

9.1总述

每台泵应为成套装置，并根据泵型配备就地控制箱、出水管连接座、导向杆、提升链、水下电缆和出水套筒等有效和安全运行所必需的附件。

每台泵均提供地脚螺栓和电缆护套、电缆吊钩和起吊用的吊耳。提供安装用的所有紧固件（包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）。不论本文件是否指明，设备必须的附件供应是中标方的职责。

9.2资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 设备的总体布置图，图中需表明详细的技术规格，特性曲线，装配结构、零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求。

（2）预留预埋详图和土建荷载。

(3) 制造和质量保证措施。

（4）提供供应方营业执照、生产许可证、相关泵类产品认证证书及其他相关资质及证书复印件，原件备查。

（5）供应方三年内在国内类似城镇、农村污水治理的项目超过20台机器的应用，且安全运行时间超过二年以上，相关案例名称及建设方联系人、电话等。

2)投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 设备的安装、运行、维修手册。

(2) 电气原理图、接线端子图及备件表。

9.3制造商的服务

设备制造商派技术代表到现场指导安装、检查、功能调试，制造商的代表应按发包人的要求，于安装调试期间，在发包人认为合适的时间对操作人员，维修人员进行培训和提供设备起动服务。

9.4备品备件

供方应提供设备正常运转三年所需的随机备品备件和专用工具以及正常运转三年所需备品备件的详细清单，由业主审查确定。所有的易损件和备件应有互换性。易损件和备件的包装保护，应能保证其长期存放而不变质，且需有明显标志。

9.5主要设备性能要求

所提供的设备必须是一个制造商的最终产品，要求适用于悬浮杂质复杂的市政污水，耐腐蚀性能好。

性能要求：

- 潜污泵应该完全密封，水泵和电动机应为一坚固的整体并完全防水。

- 应能每日24h连续运行。

- 在流量扬程曲线的工作区域内，相应泵的效率曲线应该平缓。

- 每台泵均能在全浸没或部分浸没的条件下连续工作，同时也能适应于连续运行、间隙运行和长期停止状态后恢复运行。

- 每台泵都配套出水自耦底座弯管及水泵基座、导向杆和提升链，用于移动和自动就位时的连接。

- 水泵装置在设计的规定负荷范围内，无振动，无气蚀现象发生，运行平衡。泵的转动部件均做动、静平衡试验。

- 电动机能保证连续的正常运行，每小时的起动次数可不少于10次，且不会发生任何有害影响。

- 泵装置适合于固定式井筒安装。

- 泵的主要部件采用铸铁，无铸造缺陷，表面光滑平整。密封件采用丁睛橡胶或氟化橡胶材料的O形环密封圈。紧固件采用AISI304不锈钢或其它更好的材料。

10)对所有接触水的金属表面（除不锈钢件）均采用两种不同的优质底漆及另一层优质面漆保护。

11）电动机有足够的功率裕度，当泵在设计工况运行时不会使电动机超载和电动机温度超过规定值。当泵在特殊情况下运行有可能使电动机超载或电动机温度过高，应有自我保护装置防止电动机损坏。

9.6设备描述：

9.6.1潜水污物泵

数量型号

| 序号 | 数量 | 型号参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12台 | N=3.7kW，Q=45m³/h，H=15m |
| 2 | 2台 | N=1.5kW，Q=30m³/h，H=8.5m |
| 3 | 4台 | N=3.7kW，Q=75m³/h，H=8.5m |

1）主要零件材质及要求

泵体                              HT200       （GB9439-2010）

叶轮                              HT200       （GB9439-2010）

叶轮密封环                        ZQSn10-1    （GB1176-87）

轴承体                            HT200       （GB9439-2010）

主轴                              2Cr13        （GB1220-2007）

电机                              电压                  380V

频率                  50Hz

防护等级              IP68

绝缘等级               F级

工作制式               S1

2）设备描述：

  - 性能要求：

污水泵将适合于长期潜入水下安全，可靠地运行；单级、单吸、离心式；

在额定流量、额定扬程的工况下，效率应为最高，在额定流量的80％~120％工况下，效率下降不应超过5％，在不超过额定流量的120％工况下，电机不超功率。

在输送液体的密度达到1.2×103kg/m3时，电机不超功率。

  - 3）泵的设计及结构：

潜水电机与水泵一体，泵与电机共轴，立式安装；

输送介质不通过电机部分，直接从泵出口排出；

潜水电机的定额是以连续工作制（S1）为基准的连续定额；

电机的定子绕组应能承受历时1min的1760V耐电压试验；

电机组装后内腔应能承受压力不小于0.2Mpa，历时5min的气压试验而无泄露现象；

在规定条件下潜污泵的首次故障前平均运行时间不应小于3000小时；

潜污泵可有过热或过电流保护装置，可有密封泄露保护装置；

潜污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标示，并应保证接地标示在使用期间不易磨灭。

每一台泵可配有固定在池底的着脱，泵应能顺利地沿导轨自由滑动，并通过引导板等部件自动与着脱耦合，耦合必须牢固可靠。

泵壳与着脱间必须采用橡胶环密封，以保证无泄漏，保持高效率，同时降低振动和噪声；

潜污泵的引出电缆应采用YZW和YCW型橡套电缆或性能相同的电缆；

泵体：泵体应设计成蜗壳式，其强度和刚度应能满足大于额定压力1.5倍的水压静压试验，并能长期承受泵工作时所产生的冲击、振动等，而不产生有害的变形；

泵体上应在容易看到的位置设有转向标志。

泵体材质为HT200，符合GB9439-2010的要求，表面光洁无粘砂、尖角、冷隔、气孔、砂眼等缺陷；

叶轮：叶轮应设计成无堵塞式，以便固体颗粒能最大限度地通过；

叶轮必须经过静平衡试验；

叶轮材质为HT200，符合GB9439-2010的要求，过流表面光洁无粘砂、尖角、冷隔、气孔、砂眼等缺陷；

叶轮与泵体之间应设有可更换的密封环，并留有适当的间隙，以减少泵的容积损失；

轮毂应设计有足够的尺寸，以保证有足够的强度来传递动力；

主轴：材质选用2Cr13经调质处理，应有效地、可靠地传递动力。主轴与叶轮用键连接，以传递动力。主轴与叶轮用叶轮螺母锁紧并有止退垫片，可防止水泵倒转，而造成叶轮松脱。

密封环：材质铸造青铜，可防止因锈蚀而与叶轮咬死。设有密封环可最大限度地减少内部泄露，提高水泵的效率。

机械密封：采用两套单端面非平衡型机械密封。

铭牌：不锈钢铭牌应牢固地固定在设备易于看到的位置，保证在整个使用期内不被磨灭；铭牌上应标示水泵的流量、扬程、功率、转速等主要性能参数。

技术文件：应带有合格证、装箱清单、安装使用说明书；安装使用说明书应介绍安装和使用过程中的注意事项，应使业主在没有厂方的指导，能自行安装、使用、维修。

9.6.2自吸式离心清水泵

数量型号

| 序号 | 数量 | 型号参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14台 | N=7.5kW，Q=96m³/h，H=14m |
| 2 | 16台 | N=11kW，Q=144m³/h，H=15m |
| 3 | 2台 | N=5.5kW，Q=72m³/h，H=13m |
| 4 | 4台 | N=15kW，Q=190m³/h，H=15m |

1）主要零件材质及要求：

泵体                              HT200 （GB9439-2010）

叶轮                              HT200 （GB9439-2010）

电机                        电压                  380V

频率                  50Hz

防护等级              IP55

绝缘等级              F级

工作制式              连续工作式（S1）

冷却方法              IC411

2）设备描述：

  - 性能要求：

水泵将适合于室内安装，卧式、单级、自吸离心式；水泵与电机共轴，无联轴器部件，无须调整同心度，泵与电机有共用底盘；水泵须是外混式结构；

在额定流量、额定扬程的工况下，效率应为最高，在额定流量的80％~120％工况下，效率下降不应超过5％；

在不超过额定流量的120％工况下，电机不超功率；

在规定的吸上高度状况下，自吸时间不超过规定值；

3） 泵的设计及结构：

泵体：泵体应设计成蜗壳式，并有足够的容积使气水有效分离，缩短自吸时间，其强度和刚度应能满足大于额定压力1.5倍的水压静压试验，并能长期承受泵工作时所产生的冲击、振动等，而不产生有害的变形；

结构上应设计成后开门的形式，方便拆卸叶轮进行维修；

泵体上应设有除污盖，以方便清除内部杂物，除污盖上还应有放水的螺孔，并用丝堵堵塞；

进出口法兰应符合国标（GB255-81）10Kg/cm2的尺寸要求；

泵体上应在容易看到的位置设有转向标志；

泵体材质为HT200，符合GB9439-2010的要求，表面光洁无粘砂、尖角、冷隔、气孔、砂眼等缺陷；

叶轮：叶轮须是半开放式，必须经过静平衡试验；

叶轮材质为HT200，符合GB9439-2010的要求，过流表面光洁无粘砂、尖角、冷隔、气孔、砂眼等缺陷；

叶轮与后盖之间应设有可更换的密封环，并留有适当的间隙，以减少泵的容积损失；

轮毂应设计有足够的尺寸，以保证有足够的强度来传递动力。

主轴：泵与电机共轴，材质选用1Cr13经调质处理，可有效地、可靠地传递动力。主轴与叶轮用键连接，以传递动力。

密封环：材质铸造青铜，可防止因锈蚀而与叶轮咬死，可最大限度地减少内部泄露，提高水泵的效率。

隔离板：材质灰铁HT200，通过调整隔离板，可调整叶轮与隔离板的间隙，补偿因叶轮磨损造成间隙过大，使泵有较高的效率；

机械密封：采用单端面非平衡型机械密封。

轴承：小功率电机采用进口全封闭轴承，无需加润滑油脂润滑，大功率电机如需加润滑油脂润滑，电机上应有明显的标示和加油装置。寿命25000小时以上。

铭牌：不锈钢铭牌应牢固地固定在设备易于看到的位置，保证在整个使用期内不被磨灭；

铭牌上应标示水泵的流量、扬程、功率、转速等主要性能参数。

技术文件：应带有合格证、装箱清单、安装使用说明书；

安装使用说明书应介绍安装和使用过程中的注意事项，应使业主在没有厂方的指导，能自行安装、使用、维修。

9.6.3卧式直接式离心泵

数量型号

| 序号 | 数量 | 型号参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24台 | N=3.7kW，Q=46.7m³/h，H=17m |
| 2 | 4台 | N=2.2kW，Q=40m³/h，H=12m |
| 3 | 4台 | N=3.7kW，Q=70m³/h，H=12m |
| 4 | 4台 | N=5.5kW，Q=89.5m³/h，H=15m |
| 5 | 18台 | N=0.37kW，Q=2.5m³/h，H=13m |

1）主要零件材质及要求：

泵体                              HT200 （GB9439-2010）

叶轮                              HT200 （GB9439-2010）

叶轮密封环                        ZQSn10-1 （GB1176-87）

电机                              电压                  380V

频率                  50Hz

防护等级              IP55

绝缘等级              F级

工作制式              连续工作式（S1）

冷却方法              IC411

2）设备描述：

  - 性能要求：

水泵将适合于室内安装，卧式、单级、离心式；水泵与电机共轴，无联轴器部件，无须调整同心度。

在额定流量、额定扬程的工况下，效率应为最高，在额定流量的80％~120％工况下，效率下降不应超过5％，

在不超过额定流量的120％工况下，电机不超功率。

3）泵的设计及结构：

泵体：泵体应设计成蜗壳式，其强度和刚度应能满足大于额定压力1.5倍的水压静压试验，并能长期承受泵工作时所产生的冲击、振动等，而不产生有害的变形；

结构上应设计成后开门的形式，方便拆卸叶轮进行维修；

进出口法兰应符合国标（GB255-81）10Kg/cm2的尺寸要求；

泵体上应有放气、放水的螺孔，并用丝堵堵塞；

泵体上应在容易看到的位置设有转向标志。

泵体材质为HT200，符合GB9439-2010的要求，表面光洁无粘砂、尖角、冷隔、气孔、砂眼等缺陷（尤其是过流表面）；

叶轮：叶轮必须经过严格的动静平衡试验，并符合GB9239-2006的G6.3级要求；

叶轮材质为ZG0Cr18Ni9或ZG1Cr18Ni12Mo2，符合GB2100-80的要求，过流表面光洁无粘砂、尖角、冷隔、气孔、砂眼等缺陷（尤其是过流表面）；

叶轮与泵体之间应设有可更换的密封环，并留有适当的间隙，以减少泵的容积损失；

轮毂应设计有足够的尺寸，以保证有足够的强度来传递动力；

主轴：须与电机共轴，材质选用1Cr13经调质处理，可有效地、可靠地传递动力。主轴与叶轮用键连接，以传递动力。

密封环：材质铸造青铜，可防止因锈蚀而与叶轮咬死。设有密封环可最大限度地减少内部泄露，提高水泵的效率。

机械密封：采用单端面非平衡型机械密封，摩擦副采用C/Al2O3。密封圈应采用丁腈橡胶，弹簧用不锈钢。

轴承：小功率电机采用进口全封闭轴承，无需加润滑油脂润滑，大功率电机如需加润滑油脂润滑，电机上应有明显的标示和加油装置。寿命25000小时以上。

铭牌：不锈钢铭牌应牢固地固定在设备易于看到的位置，保证在整个使用期内不被磨灭；铭牌上应标示水泵的流量、扬程、功率、转速等主要性能参数。

技术文件：应带有合格证、装箱清单、安装使用说明书；安装使用说明书应能详尽地介绍安装和使用过程中的注意事项，应使业主在没有厂方的指导，能自行安装、使用、维修。

9.7检验

泵的试验标准应以IS02548和现行国家标准为准。

投标人应提交泵特性的工厂试验证明。

投标人提供的设备及其所有附件，应按有关标准规范设计、制造、测试。若未指明所使用的标准，则应参考国际标准执行。

投标人提供的设备的设计、生产、验收等的质量保证体系均须符合国际标准ISO9000系列。

设备与管道接口以及设备与设备的接口尺寸必须符合ISO标准，电气设备的连接方式及规格均符合IEC标准。

安装和调试工作应该按照如下标准和规范进行，但不限于此：

GBJ303-88     《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

TJ306-77      《建筑安装工程质量检验评定标准容器工N程》

TJ307-77      《建筑安装工程质量检验评定标准—L工业管道安装工程》

GB50268-97    《给水排水管道工程施工及验收规范》

ISO2548       《泵验收试验规程（C级）》

SD204-98      《泵安装技术规范》

GB50275-98    《泵安装工程施工及验收规范》

SZ-06-99       《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》

投标人所选用的产品标准和或规范与标书所列标准和规范有不同之处时，投标人必须以书面的形式对发包人进行全面的说明。

10三叶式罗茨鼓风机

10.1设备概述

罗茨鼓风机为低压容积式风机，输送的风量与转速成比例，三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气，气体在缸内推移、压缩和升压，最后从排气口排出，排出气压是根据需要或系统阻力确定的。叶轮互为反方向匀速旋转，使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。

数量型号

| 序号 | 数量 | 型号参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12台 | N=18.5kW，Q=10.0m³/min，H=6000mmAq |
| 2 | 2台 | N=11kW，Q=7.5m³/min，H=6000mmAq |
| 3 | 2台 | N=22kW，Q=12.33m³/min，H=6000mmAq |
| 4 | 2台 | N=30kW，Q=15.85m³/min，H=6000mmAq |

10.2参考标准

- 生产标准

GB/T13384   《机电产品通用技术条件》

GB/T13306   《标牌》

GB/T2888-91 《风机和罗茨鼓风机噪音测试方法》

GB/4207-84   《通用卧式平衡机校验法》

JB/T6887-93   《风机用铸件技术条件》

- 出厂检验标准

JB/T8941.1-1999 《一般用途罗茨鼓风机 第1部分：技术条件》

JB/T8941.2-1999 《一般用途罗茨鼓风机 第2部分：性能测试方法》

- 对外接口法兰符合下列要求：

a. GB9119.7-88

b. 接口法兰与阀门法兰配套

10.3主要部件材质：

鼓风机由主机、附属配件、电机组成

主机

鼓风机本体                        HT250

油箱                              HT250

轴承座                            HT250

齿轮箱                            HT250

叶轮                              HT250

主动轴、从动轴                    45

齿轮                              20CrMnTi

甩油片                            Q235

骨架/V型油封                     NBR/Viton

附属配件

底盘                              Q235

入、出口消音器                    Q235+消音棉组合件

三通管                            Q235

弹性接头                          橡胶

逆止阀                            铝

泄压阀                            铝合金

电机

电压                              380V

频率                              50Hz

防护等级                          IP55

绝缘等级                          F级

工作制式                          S1

结构形式                          卧式异步电动机

10.4设备结构

10.4.1结构简述：风机由主机、附属配件、电机三部分组成。

10.4.2主机：

三叶罗茨鼓风机配套的主机其结构为卧式，叶轮轴线所决定的平面平行于地面，进气口在机壳的上端，气体自上端吸入侧排出，鼓风机与电动机由皮带轮连接传动，并安装在同一底座上。

鼓风机本体、轴承座、油箱、齿轮箱：由灰铁HT250铸造而成，并经人工时效处理，结构上有足够的强度和刚度，保证在使用过程中不发生影响使用的变形；各联接面应进行机械加工，并保证有足够的粗糙度，防止漏气。

叶轮：委托台湾工业技术研究院机械工业研究所设计转子线型，透过转子线型分析软体等设计转子线型，所设计的线型能有效率的改善转子的抽气效率并降低噪音值。三叶整体结构，采用灰口铸铁HT250整体加工而成，经过动静平衡，平衡精度达到2.5, 经退火热处理，用四轴数控刨床，一次加工完成，以保证尺寸精确，有良好的互换性。

齿轮：齿轮是罗茨鼓风机的最重要零件之一，20CrMnTi材质，选用大同品牌齿轮，高质量保证。设计使用寿命为50000h。

轴承：选用NTN（NSK、KOYO或同级品）、单盖板、自密封轴承，SUJ2 (GCr15)材质，使用寿命长，质量稳定可靠，有较大的容许转速及动负荷重。设计使用寿命为30000h。

密封：在油封座处采用橡胶骨架油封，其余采用V型密封。

轴：含被动轴与传动轴，采用45#钢，进行调质处理。

甩油片：甩油片上的凹槽带起润滑油，使得润滑油在整个油路空间中平均分布，各个零件能充分润滑冷却、防锈。甩油片所设计的厚度为2.0mm，拥有较高的强度，不易产生变形断裂的现象，寿命较高。

10.4.3电机按设备列表需求配备。

10.4.4附属配件由进口过滤器、入口消音器、出口消音器、逆止阀、弹性接头、三通、泄压阀、压力表和减震器等组成。

a．入口消音器

入口消音器采用阻性消声器，主要消除鼓风机进口气流噪声，由外筒、内筒，法兰等件组成，内外筒之间放入离心玻璃棉吸声材料，该装置重量轻，阻力小、消声效果好。

b．出口消音器

出口消音器主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，效果显着．

c．泄压阀

泄压阀是系统上的一个保险装置，其开启压力范围为0~1kg/cm2, 当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，泄压阀开启，将气体从安全阀排出，防止风机和电机过载。泄压阀主要用于防止管路堵塞，负载增加引起的风机过载。如泄压阀启动后，长时间不回复闭合，则需要停机，待系统故障排除后，再开机工作。

d．逆止阀

用于防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机转子反转，导致管网失控, 发生故障，同时防止系统灰尘倒流。

q. 弹性接头

KXT可曲合成橡胶接头，有良好减震和隔音效果。

f. 减震器

根据客户需求选配。

d. 隔声罩

带通风系统的隔声罩是采用1.2mm厚钢板压制而成，内衬玻璃纤维吸音棉作为吸音材料，具有较好的隔音效果，墙体厚度100mm。隔声罩外表面采用普通喷涂工艺。隔声罩单侧开门，打开后能方便进行运行巡检和维护维修工作。隔声罩配通风系统，使机组在较为理想的环境下运行，标配无照明系统。

隔声罩根据客户需求选配。

10.4.5表面加工：铸件经喷丸、打磨处理, 刷两遍底漆后喷面漆。

10.5运转试验：

a测定电动机运转电流及温升，符合电动机运转电流及温升应不超过其额定值的规定。

10.6噪声试验：

测定三叶罗茨风机的噪声，符合三叶罗茨风机空运转和负载运转时，噪声（声压级）应不大于85dB（A）的规定。

10.7罗茨风机负载试验包括：

a.运转试验：

测定电动机运转电流及温升，符合电动机运转电流及温升应不超过其额定值的规定。

b.噪声试验：

测定三叶罗茨风机的噪声，符合三叶罗茨风机空运转和负载运转时，噪声（声压级）应不大于85dB（A）的规定。

10.8现场机械测试（双方人员在场）

a.机械测试，以证明设备运转过程中无任何损坏，设备安装准确，所有部件均无机械缺陷，同时，还应证明成套装置的驱动电机润滑系统和控制系统的相互配合完好。

b.机械测试应包括两个小时的负载运行，在额定流量下运行正常，无机械电气故障负载数值。符合负载运行情况；其负载功率均不大于电机驱动功率。

c.设备累计运行120小时或连续运行72小时，供应方可申报进行试运行，供应方应配合厂方进行试运行，试运行时间为一周，试运行情况满足招标书要求后，厂方提供合格的验收报告。

10.9现场分离测试（竣工验收，双方人员在场）

a.分离性能测试，以证实与有关工艺性能的要求完全相符，符合设计要求。

b.厂家需提供检测设备和检查仪器的图片资料。

10.10质量保证

（1）供方应采取有效措施，保证产品符合本技术规范书的要求。

（2）正常运行情况下，设备应能长时间无故障运行。除易损件外，提供的设备整机使用寿命为不小于 5 年。

10.11资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 随机备件清单。

（2）设备供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证、风机产品认证等相关资质及证件复印件，原件备查；

（3）供应方三年内在国内类似城镇、农村污水治理的项目超过20台机器的应用，且安全运行时间超过二年以上，相关案例名称及建设方联系人、电话等。

2)投标人在中标后应提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 预埋件和基础螺栓布置详图。

(2) 控制箱接线图及控制原理图。

(3) 安装、运行和维护手册。

12、工艺设备供货范围清单

本项目工艺设备采购清单另附（详见招标公告附件）。

二、电气及自控部分

- 1、自动控制系统特殊技术要求

- 1.1自控系统基本要求

控制系统应在严格的工业环境下长期、稳定地运行。系统组件的设计应符合真正的工业等级，满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、隔离性好，结构坚固，抗腐蚀，适应较宽的温度变化范围。系统应具备良好的电磁兼容性。能够承受工业环境的严格要求，平均无故障间隔时间(MTBF)15年。

整套自控系统应具有较强的容错运行能力，单台仪表、现场控制站、操作站以及服务器的故障不应致使整套自控系统故障停运，不应影响到全厂的运行。

对于技术标准中未提到，但是系统构成和使用所必需的设备或装置应由投标人补充或完善，其费用应包括在总费用之内。系统成套所需的监控编程软件，开发系统、附属装置、扩展预留、备品备件等也应包括在内。

- 1.2系统信号一览表

成套设备控制系统通过通讯总线或以太网所提供给厂区自控系统的信号应包括但不限于以下：

成套装置内各设备工况状态信号，各设备故障报警信号，各阀门工况状态信号，各阀门故障报警信号，各检测仪表测量值及报警信号，各系统参数设定值和反馈值（如鼓风机压力设定值、风量设定值、加药量设定值等）以及控制信号。

投标人应根据成套装置的设备组成和控制要求提供相关信号通讯地址表以及开放的便于读写的通讯接口软件，便于厂区自控系统通过通讯方式对成套装置进行读写控制。

- 1.3自动控制系统主要设备清单

1、详见《设备清单》相关章节。

2、本设备清单仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人应根据系统整体要求对清单中未列出（或本章内未说明的）但为使整套系统能够按本招标文件要求长期正常有效运行所需的货物和附件（包括但不限于：硬件、软件、支架、附件、线缆、专用检测设备和工具、材料等）进行补充，并应包含在投标总价内。

- 1.4可编程序控制器(PLC)技术要求

1）基本要求

可编程序控制器(PLC)应选用模块化的分布式控制系统，且支持符合国际标准的开放现场总线协议PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。

作为主要控制设备，I/O模块及功能扩展模块均要求和CPU为同一系列、同一规格的产品。为了保证系统的稳定性，PLC的以太网接口必须采用独立的以太网卡，且可以通过以太网进行编程。

各控制主站CPU模块应不低于双核32位的高性能工业级别微处理器，支持整数、浮点运算及快速事件处理，运算速度典型执行时间不超过0.08毫秒/K指令。支持主任务、快速任务、辅助任务和时间任务。程序内置内存容量不低于2M，附赠1GB拓展SD内存卡。适用于大规模、复杂控制过程的编程需求，任何模块（包括CPU模块、通讯模块）都可以任意配置，无槽位限制。

应包括电源、机架、CPU模块、通讯模块、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。

控制系统I/O模块、通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块保持同等的档次及规格等，应为同一系列的产品。

每个PLC站IO点数应有实际使用量20％的备用点数空间。

所有的PLC现场控制站应装备相同的CPU模块型号，应根据整个厂内所有PLC站的最高要求来决定其型号。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。

系统机架为完全金属机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O插槽为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀等任何的特殊工具，控制系统系统，包括机架，各种插槽式模块都符合完全的无风扇设计要求。

PLC各类模块必须是经过特殊的涂覆处理，即将非常薄的绝缘材料均匀地喷涂到印刷电路板或元器件上以防止外界环境的影响，能抗酸性和腐蚀性，特别是硫化氢气体的腐蚀，符合工业环境中使用标准。

系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。CPU、I/O模块、通讯模块、电源等在正常工况下平均无故障时间（MTBF）均不低于50万小时。

模块的环境条件要求如下：工作温度：0～60℃；相对湿度：5～95%（无冷凝）

2)CPU模块

CPU采用32位的高性能工业级别微处理器。

控制系统支持实时抢占式多任务操作系统，要求支持不少于1个连续型任务，30个以上的周期型任务，并且能够提供基于事件中断的任务类型。程序的执行必须提供优先级区分机制，优先级的划分不少于10个等级。

CPU提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要，内置RAM内存不小于2MB，用户内存不小于8MB，可扩展。

CPU采用动态内存分配技术，用户使用程序内存、数据内存、定时器、计数器等不分别受限制，用户只受一个总的内存限制。如果在某一个应用程序中，用户可以将本来分配给程序的内存空间分配给数据，反之亦然。

控制器整体平均故障间隔时间 (MTBF) ≥1,000,000h

控制系统为基于标签（Tag）的控制系统，数据的标记和引用方式是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。

PLC编程软件符合IEC61131-3标准，同时提供LD(梯形图)，FBD(功能块图)，ST(结构化文本)，SFC(顺序功能图)等编程语言

支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都能够在现场通过软件升级至最新版本

I/O容量	≥各控制站PLC所需的200％

支持多处理器结构，并能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出模块和通讯模块，而没有任何的数量和类型限制。

支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；

3）数字输入模块（DI）

输入点数：16点、32点

光电隔离，每个输入点都具有状态指示

支持带电插拨

完全软件可配置

故障锁定功能

开路检测功能

故障时标功能

隔离功能

可拆端子块

4)数字输出模块（DO）

输出点数： 8点、16点

光电隔离，每个输入点都具有状态指示

支持带电插拨

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能

故障锁定功能

完全软件可配置

隔离功能

可拆端子块

5）模拟输入模块（AI）

输入点数：8点、4点

分辨率：16位

支持带电插拨

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能；

故障锁定功能；

完全软件可配置；

可拆端子块

开路检测功能；

输入过载保护功能；

共模抑制比：100db;

常模抑制比：80db;

6)模拟输出模块（AO）

输出点数：8点、4点

分辨率：14位

支持带电插拨

点级的故障报告和现场级的诊断检测

数据时标功能

故障锁定功能

完全软件可配置

可拆端子块

- 1.5现场总线技术要求

应采用符合IEC61158标准的现场总线协议，所采用的现场总线协议应与PLC的选型相配合，可以与PLC设备完全兼容。

现场总线，可以采用铜缆和光缆作为传输介质，当总线节点间距离超过300米时，采用光缆作为传输介质。投标人应根据《自控系统拓扑图》中所示拓扑结构配置中继器、光端机等网络附件。

- 1.6PLC机柜（远程IO）技术要求

1）概述

PLC、远程IO、工业以太网交换机等均安装于该机柜中，机柜为设备提供一个良好的工作环境，固定和保护内部设备，并为设备提供必要的工作条件（直流电源、开关、安装导轨等）。控制柜的制作工艺应严格按照国家相关的行业标准。PLC机柜应采用知名品牌机柜产品。

所有的PLC柜都要有20％扩展安装空间，以便远期修改和增加元件。所有PLC柜要完整的装配，在制造厂内要安装好设备并接线。

2)柜体结构

用2mm厚的不锈钢板装配柜体，每一个门要用单独一片钢板制做，当钢板焊接时，要求焊缝接合片应是平实光滑的，柜的开孔要剪切，冲孔或钻孔，孔的周边要求平整。

用型材做柜体的框架，整个框架强度要允许柜体整体提升而不要挤压和变形，除非特殊说明，要提供吊环，为装配和安装期间起吊提供方便当柜一个接一个安装时，它们的前面板要有可靠的螺栓连接，柜体要有垫片保证水平。

每个柜都要提供足够的尺寸，门要逆时针打开，门缘在顶部和底部要有转轴，以便于平滑开启，门的锁紧程度经保证在门关上时，能将门垫片压入2％，在门的背部要做加固，以免设备对门造成挤压或偏移，门要用1/4"不锈钢插销悬吊在连续的绞链上。

在内部提供安装板，用于所有设备和端子板安装。

柜内要提供2条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和柜子安全接地。

3）机柜喷漆

最终的外壳要用环氧树脂粉末静电喷塑，固化处理。外部的颜色需经发包人确定，柜的内部，外部颜色在设计联络会上确定。

4)内部电气线路

用于交直流回路的线应为BVR的铜线，按负载电流选定且线径应符合国家标准。

柜内走线必须经过线槽，线槽填充度不能超过40%。

对每一路输入的交流或直流电源均应设置进线微型断路器，供给仪表的交流电源应有单独的微型断路器以方便进行电源开断操作。

所有线缆应有编号，且在线缆两端头端子处做标志，标记线号，线号和标志应是用PVC打号机打印出的，粘贴或胶条标志不能接受。所有线头应有铜鼻子，接线螺丝压紧，不得松动。所有接线应整齐。

特殊信号线，如通讯数字数据和多种信号要用厂家专用的标准电缆。

5）端子板

满足工程要求并有20%余量，将柜内备件和端子板连好线。

6)直流供电源

输出电压：	24±0.5V，DC

输出电流容量：	满足工程需要

负载和线性调节：	±0.1%

输出波形：	1.5mV均方根

短路保护：	自动短路保护

过电压保护：内部安装过电压保护器，强制输出低额定值。

浮地输出：	允许正负端接地或浮地。

输出隔离：	输出与输入，输出与地隔离为300

电源：	220V±10%AC，50Hz

7）继电器

用于控制的触点应是银-钨-氧化物的，额定值在220V AC时，不能低于2.5安培，每个继电器要提供必要数量和形式的触点。

继电器建议为低线圈功率，电流型的继电器，上有氖灯指示，继电器要有塑料防尘盖测试接钮，指示灯有螺旋型端子和压紧弹簧的安装座。

所有继电器的连接要用有开合显示的旋进型端子，端子要有一个明显的标记，继电器的安装要保证端子标记容易识别和方便地读取。

当外部线路可能存在感应电压，继电器本身应采取相应的技术措施，避受继电器误工作。

8)柜内照明灯和维护插座：

柜内提供可开关的照明灯，灯安装在柜的顶部，要有一个金属保护罩，且与柜门有电气联锁。

柜内提供一个220V 50Hz 15A的维护插座。

9）温度控制

为了保持柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

风扇为220VAC，50Hz电源来柜内，风扇要有防护手指免受伤害措施。

风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

PLC柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的柜，一般的柜的通气孔要放在柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧。

10)防护等级

室内安装IP54；室外安装 IP65

- 1.7不间断电源(UPS) 技术要求

在线式不断电系统，当市电正常供电时，市电经滤波回路及突波吸收回路后，分为两个回路同时动作，其一是经由充电回路对电池组充电，另一个则是经整流回路，作为变流器的输入，再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用；此时若市电发生异常，则变流器的输入则改由电池组来供应，变流器持续提供电力，达到完全不断电。对UPS输出的要求如下：

在线式不间断电源

正弦波输出；谐波失真＜3％THD

零转换时间

输入电压：(118~300)VAC

输出电压：220(1±2％)VAC

输出频率：50(1±0.2%)Hz

密闭式免维护电池，额定负载下放电30分钟

带失电、电池电量不足等故障报警和继电器输出

带雷击及浪涌保护

- 1.8系统防雷装置技术要求

为了确保在系统的可靠运行，投标人应考虑整个系统的防雷保护。严格按照《GB50057-2010 建筑物防雷设计规范》以及《GB50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范》中对防雷、屏蔽、接地和等电位连接的要求，作好在线检测仪表以及自控系统的防雷以及建筑物内各电气设备的等电位连接。

投标人在防雷器件的选择上，应着重考虑电涌保护器（SPD）在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，投标人必须对装有信号电涌保护器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的电涌保护器的通频带和网络分支上的电涌保护器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。对于安装在户外的雷电保护装置，投标人应提供相应的安装保护箱。所有防雷器件应采用同一厂家产品，并确保达到参数配套。

各设备的模拟量输入输出信号线、金属介质通讯总线以及电源线若是从LPZ0区进入LPZ1区的，必须加装电涌保护器（SPD）。

电涌保护器（SPD）能抑制出现在电力网络或信号通路中的暂态浪涌电压和泄放暂态浪涌电压能量，保障计算机、PLC控制站及其它主要设备免受过电压的干扰和侵害，使用电设备安全正常地运行。

系统内模拟量输入输出信号线、金属介质通讯总线以及电源线若是跨越不同的防雷保护区时，必须加装电涌保护器（SPD）。具体包括但不限于以下内容：

当各PLC现场控制站、远程IO站以及仪表设备的供电电源线路由LPZO区进入LPZ1区时，各PLC现场控制站、远程IO站以及仪表设备的电源进线端需装设电涌保护器（SPD）。

当各PLC现场控制站、远程IO站以及仪表设备的金属介质通讯总线由LPZO区进入LPZ1区时，在各通讯总线进入LPZ1区后到达相应通讯接口设备之前需装设电涌保护器（SPD）。

电涌保护器（SPD）具体技术参数如下：

应在各PLC子站电源进线端和现场各I/O控制站电源进线端及现场仪表供电电源进线端安装电源第二级防雷器(或组合)，以保设备及现场仪表等的供电安全。保护参数应符合如下要求：

雷电冲击电流Iimp(10/350μs)：10KA

额定工作电压Un：应与系统相匹配；

标称放电电流Isn：20KA(8/20μs)；

最大冲击电流Imax：40KA(8/20μs)；

电压保护级别Up：≤1.5kV@20KA；

响应时间Ta：≤25ns。

应具备动态热脱扣功能

应具备机械式视窗告警功能

（2）对从LPZO区进入LPZ1区的总线信号电涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：

额定工作电压Un：应与系统相匹配；

雷电冲击电流Iimp：2KA(10/350μs)；

标称放电电流In：20KA(8/20μs)

最大放电电流Imax：30KA（8/20μs）

通频带fG：0～150MHz

响应时间：≤1ns

底座应具备旁路电路，拔插保护模块时信号不被中断

（3）对从LPZO区进入LPZ1区的模拟量（4～20mA）信号电涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：

额定工作电压Un：24VDC；

雷电冲击电流Iimp：2KA(10/350μs)；

标称放电电流In：20KA(8/20μs)

最大放电电流Imax：30KA（8/20μs）

响应时间：≤1ns

底座应具备旁路电路，拔插保护模块时信号不被中断

- 1.9自控系统主要功能及监控程序编制开发技术要求

- 1.9.1概述

自控监控程序的编制应根据本工程自控系统功能要求进行，投标人应负责涵盖功能需求分析、大纲整理编制、程序开发、程序调试以及操作人员培训全过程工作。应包括但不限于以下内容：

过程监控级画面、报警、报表编制开发。各站各模块的排列位置和类型的硬件组态

现场控制站PLC、HMI、操作员站的程序的编制

监控组态软件画面、报警、报表的编制组态生成

配合将污水处理系统、除臭系统等成套控制系统连接到厂区自控系统中（详见设计系统图），并确保其与中央监控计算机通讯，数据传输，并在中央监控机上显示组态图、趋势图、报警显示。形成一个完整的污水厂控制系统。

- 1.9.2编制开发基本要求

应满足工艺过程监测和控制要求的监控功能要求。

人机界面方案须得到发包人认可，全中文人机界面。

应采用高级语言编写（设备不支持高级语言编程的除外），程序编写需满足国家相关软件编写标准，应有简单易懂的注释，并应是开放的，不得在程序中设置任何加密程序，便于日后管理人员修改编辑。

所有编制的软件程序需提供恢复光盘两套，便于日后管理人员进行程序修复。

- 1.9.3自控系统基本要求

本工程自动化系统应可实现如下基本功能，但不限于这些功能：

数据采集：采集工艺各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。

生产过程监视功能：通过HMI动态（有动态的实时参数值）显示工艺流程图（剖面）图以及工艺参数、电气参数、电气设备（如机泵）运行状态、事故报警显示的各种数据图表。

控制功能：操作员通过HMI可对有关设备进行手动操作。控制系统对工艺过程和控制设备按运行程序要求自动进行控制与调节，各个自动运行程序的工艺参数、控制参数可以在线设定。

报警功能：系统对生产状况实时数据进行监控和分析以对设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照报警等级做出相应反应，记录故障信息。

自诊断功能：控制系统应有一套完整的自诊断功能，可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障，并且在上位监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息。系统发生故障后，I/O的状态应返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。

- 1.10设备控制方式

污水厂设备控制分四级实现，即中央控制级、现场PLC自动控制级、现场软手动（MMI）控制级和就地手动控制级。控制等级由高到低依次为：就地手动控制级、现场软手动（MMI）控制级、现场PLC自动控制级、中央控制级。对应主要设备控制模式分为三种：手动控制方式、自动控制方式（其中现场软手动（MMI）控制级在自动控制方式中现场人机界面上实现）、远程控制方式。

主要成套供货设备转换开关分为三档：手动/就地自动/远程自控；单套设备转换开关分为二档：手动/远程自控。

（1）中央控制级

中央控制级即中央控制站计算机控制方式，位于中控室。污水厂处于自动运行时，中央控制级应能监视污水厂所有设备和工艺参数并采集和储存数据。

当设备位于远程自控方式时，操作人员可以直接在中控室对这些设备进行控制或对运行参数进行修改。

当设备位于就地自动控制方式时，本级只是对设备的运行数据进行更新，而不能对这些设备进行控制。

当设备位于手动控制方式时，本级也只是对设备的运行数据进行更新，也不能对这些设备进行控制。

（2）现场PLC自动控制级

现场PLC自动控制级即现场控制站PLC控制方式，设备的运行完全由PLC根据各仪表、设备测量参数以及设定的运行参数来自动控制设备的运行。

当污水厂在自动控制方式运行时，现场控制站PLC可以独立的、自动的对它所负责的工艺区域进行控制，而不需任何中央控制级介入。并将采集到的设备数据及运行状态送至通讯网络中，为别的现场控制站PLC和中央控制站服务，同时接收其它现场控制站PLC及中央控制站送来的数据。

当污水厂设备位于手动控制方式时，现场自动控制级也只是对设备的运行数据进行更新，也不能对这些设备进行控制。

（3）现场软手动（MMI）控制级

如果现场控制站设有就地人机界面（MMI）如：触摸屏、现场操作站等，或成套设备控制系统装设有就地人机界面。操作人员可通过现场人机界面（MMI）输入控制指令或修改运行参数，进行现场软手动操作，运行数据送中央控制站。就地手动控制级控制方式常用来现场应急集中操作或设备的调试和检修。

（4）就地手动控制级

就地手动控制级即通过就地电控（箱）柜上的现场按钮控制方式。

- 1.11系统安装及调试技术要求

- 1.11.1工作范围

本工程在线检测仪表与自动控制系统的自动化控制、仪表系统等的安装、调试、配合全厂联合调试，包括污水处理厂自动化控制系统和仪表系统及其与它们配套的连接、转换、传递等附属设施的安装施工、调试、服务，及所需人工、材料、工具、设备等。

（1）投标人必须确保合同内设备、附件、软件、联动运行等功能的实现。

（2） PLC控制站（包括硬件与软件）的提供、安装及调试；

（3）系统通讯网络（包括硬件与软件）的提供、安装及调试；

（4）现场仪表（包括硬件与软件）的提供、安装及调试；

（5）现场仪表与分控站间信号电缆的提供、连接，并敷设；

（6）分控站与MCC柜间信号电缆的提供、敷设和连接；

（7）建筑物室内自控仪表系统电缆的提供、敷设和连接；

（8）自控及现场仪表的供电系统电缆的提供、敷设和连接；

（9）自控系统的调试、投运和培训以及图纸资料的提供。

（10）通讯系统设备（包括硬件与软件）提供、安装及调试。

（11）投标人对全面的系统工程负责，保证所有设备、部件和软件组成一个完整的自动控制系统。同时保证与其他卖方设备、控制系统的接线（接口）通讯与调试。

（12）凡为达到设计目的所需的招标范围内的各项设备、计算机软件及其有关备件、应用程序等，虽未详列在规范中，仍应包括在各项设备中，投标人的系统集成商不得借故予以变更或要求增加费用。投标人应在无追加费用的条件下，完善承包的工作内容，高质量的完成整个承包工作。

- 1.11.2一般技术规定

（1）检测仪表及自动仪表系统的安装应按设计图和产品说明书进行。并应符合国家和地方相关规范标准，包括但不限于以下：

GB50093-2013自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50171-2012电气装置安装工程盘箱柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50312-2007综合布线系统工程验收规范

GB50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范

CECS162:2004给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程

（2）检测仪表及自动控制系统在安装前应进行检查：仪表及自控设备的型号、规格应符合设计要求，附件、备件齐全完好，产品技术文件齐全，外表无锈蚀，漆皮无脱落，器件无损伤，连接牢固可靠。

（3）施工中的安全技术措施符合现行有关部门安全技术标准和产品技术文件规定，对重要安装工艺要事先制定安全技术措施。

（4）与检测仪表及自动控制系统安装有关部门的构筑物、建筑物的建筑工程质量应符合建筑工程验收规范的规定。

（5）检测仪表及自动控制系统安装所用的紧固件，除地脚螺栓外，均应采用镀锌制品，户外使用紧固件应使用热镀锌制品。

（6）安装完成后技术资料备品配件的移交：

a.安装记录和分部试运及调整试验记录或报告。

b.安装工程质量检查及验收记录和中间验收签证。施工和试运过程中发生的质量事故和设备缺陷处理记录。

c.材料试验记录和质保书

d.安装施工的整套设计图纸、技术条件、设计变更单、重要设计修改图。施工过程中修改过多而必须重新绘制的竣工图纸，包括自控系统电气部分、仪表系统二次线、地下管线、电缆埋设和接地装置等竣工图。

e.自控仪表系统启动试运记录和调试报告。

f.随同设备供应的备品、配件、调试仪器和专用工具等。

- 1.11.3技术人员资质要求

投标人必须派遣合格的技术人员负责安装及调试和人员培训。合格的技术人员必须有安装和调试同类产品及系统的工作经验，必须有人员培训的工作经验。

- 1.11.4预埋件、预埋管及预留孔

投标人应根据土建和设备安装工程的进度及时完成本招标范围内的设备安装的预埋和预留工作。

- 1.11.5材料设备

检测仪表及自动控制系统安装所用的材料设备应符合国家标准要求，应有合格证件，设备应有铭牌。

- 1.11.6施工要求

（1）施工单位必须具有检测仪表及自动控制系统安装资质证书。

（2）检测仪表及自动控制系统安装，投标人应与发包人/总监理工程师协调做好与其他专业施工的配合工作，避免相互冲突、干扰、延误工期。

（3）投标人应根据合同条件的规定，防止仪表设备损伤或损坏，提供保护措施，按生产厂商的要求进行贮存。在施工中对仪表设备提供防物理损伤和防污染保护。做到文明施工，安装完毕后，应及时清理现场，并对仪表设备表面的划痕进行修补，保持原状。

（4）施工中，检测仪表及自动控制设备安装尺寸与土建尺寸或预埋预留发生冲突时，投标人应书面通知发包人/总监理工程师，服从发包人/总监理工程师的调整、修改。未经发包人/总监理工程师同意，不得在构筑物、建筑物表面开凿或钻孔。

（5）投标人在检测仪表及自动控制设备安装施工中，使用的计量器具、仪器仪表等，应符合计量法规的规定，其精度不低于被测对象的精度等级。

- 1.11.7检测仪表设备安装

（1）检测仪表设备的安装支架应牢固可靠，不得有变形或损坏。

（2）不得使用变形或破漏的管子连接检测仪表设备。检测仪表设备管线应与建筑结构平行或垂直，所有竖管应垂直地面。对铝、不锈钢或塑料制品的连接螺纹处，应使用化学润滑剂或麻丝，以防螺纹磨损或损坏。

（3）倾斜型检测仪表设备的安装应符合产品生产厂商的安装要求。在配电柜、盘、电气起动器或机械装置的净空点1.0米范围内，不得有充满液体的管线穿越。确属需要，应设置在PVC管槽内或将电气装置罩住隔离，以防液体流入电气设备。

（4）检测仪表设备管道敷设至控制器，盘的下方应有干净的通道，以便维修。安装在管路上的元件，要单独设支架，不得借用管子进行支撑。

（5）检测仪表设备及管道应远离供热管道，与其他管道的间距应符合规范要求。

（6）投标人应提供膨胀环进行检测仪表设备的连接，在管道、阀门检测仪表设备、管件的连接处应使用连接器确保位置固定。与管道连接的仪表应提供隔离阀。

（7）避免在施工现场进行检测仪表设备管道的弯管或调整，不得使用加热方式进行管道的弯管或调整。

（8）户外安装的检测仪表设备应具有防尘、防雨雪保护措施，防护等级不低于IP55。

（9）检测仪表设备的信号输出线应采用截面不小于1.5平方毫米的多股铜芯控制电缆。

（10）检测仪表设备管道安装后，应及时清除管道内的水及杂质，并按要求着色标记。

（11）检测仪表设备安装完毕后进行调试，各仪表指示正常，管道无渗漏。

（12）检测仪表设备安装调试正常后应对各进线孔进行密封处理防止昆虫等进入。

- 1.11.8自动控制设备安装调试

（1）自动控制设备的连接应保证紧密，接触良好，螺栓紧固无松动，需接零或接地的应有明显的接零或接地连接。

（2）自动控制设备安装位置应便于检查、维修，通风良好，且不影响临近设备的安装与解体。

（3）现场控制和就地控制应协调一致，准确无误，灵敏可靠。

（4）自动控制设备安装后应进行单机调试和系统调试，保证仪表、信号指示正常，开关操作灵活可靠，控制准确无误，设备运转良好。

- 1.11.9电缆敷设

1）一般要求

按照产品规格书和施工图设计图纸来进行供货，投标人应根据实际需要提供相应的电缆。

电缆应按照规格书的细节和认可的图纸来进行安装。控制和监视用电缆不应和其他电缆放在同一个导线管、线槽内或电缆支持系统上。

应有适当的空间使电缆之间的间距及弯曲半径大于最小允许值，并适于固定及接线。

所有电缆必须能在故障时拆除及更换。

敷设布电缆工作，应在导线管、线槽及/或支持系统完成，并彻底清洁后，才能进行。

电缆在拉入导线管，放入线槽和/或沟内固定于电缆托架前，电缆应放在适当长度。

当电缆离开线槽或支持系统时，它们应牢固地用编号标志好。

电缆在放出后，应立即安装，以免被来往车辆所损伤。任何一电缆从无摇架的卷筒中放出，或铺放于地面上者均应报废，并应更换。

电缆应该用千斤顶、滚轮(轴)导向轨、绞车、把手及其他所需工具或材料来安装而不使它受损。任何一电缆有扭结或绝缘受损者，如果发包人及设计院认为敷设质量很差时，这电缆应予报废并更换。

在安装过程的所有场合和最后的定位中，应有措施使电缆转弯半径在任何场合大于制造商推荐的最小值。

2)敷设要求

(1) 电缆在敷设前应进行检查，电缆的型号、规格符合设计图规定；电缆外表无破损，电缆长度符合要求。电缆支架、支撑、桥架、托盘应牢固可靠。

(2) 按设计图进行敷设，不经发包人/总监理工程师批准，不得改变电缆的敷设方式和路径。

(3) 室外直埋电缆应选用铠装型。直埋电缆埋地深度不小于700mm。直埋电缆时，沟槽底部应铺设100mm厚的细砂做衬垫，在电缆上面铺设100mm厚的细砂保护层，并按规范要求加盖保护板。直埋电缆应做好记录，经发包人/总监理工程师认可后，回填土方，并在地面设置电缆走向标志。

电缆进出构筑物、建筑物、沟槽、穿越道路时应加管保护。传感器电缆、信号电缆与仪表接线盒、仪表保护箱、现场电控箱采用防水型挠性连接管软连接，密封牢固以防止昆虫及小动物的进入，对于防爆回路，还应配置防爆密封管件。

(4) 在沟内敷设电缆时，缆沟应干净整齐，无杂物、电缆上面应设防尘罩。

(5) 在桥架上敷设电缆时，应留有20%的余量，以备增加电缆的安装。

(6) 明设电缆应符合规范要求。

(7) 在缆沟或桥架上敷设电缆时，高压电缆和低压电缆、动力电缆和控制电缆，应分层架设，不得相互交叉。如因条件环境所限，不得不交叉时应采用隔板隔离。

(8) 每条控制电缆中至少留有两芯或20%总芯的空芯留做备用。

(9) 电缆管线与其它管线的间距须符合规范要求。

(10) 不经发包人/总监理工程师批准，不得在电缆走向中进行连接，投标人应提供连接箱用于电缆的延伸连接。

(11) 电缆敷设应采用人工操作，不得使用绞车作业。

应在电缆两端设置安装牢固的标志牌

3）电缆的交工验收

电缆的安装验收应按下列要求进行：

（1）电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全，正确，清晰

（2）电缆的固定，弯曲半径，有关距离及相序排列等应符合要求。

（3）电缆终端及电缆接头应安装牢固。

（4）电缆终端相色应正确，电缆支架金属部件防腐层应完好，接地应良好。

（5）电缆沟内无杂物，盖板齐全。

（6）直埋电缆路径标志，应与实际路径相符，路径标志应清晰牢固，间距适当，且应符合招标文件要求

（7）隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证

（8）电缆在验收时应提交下列资料和文件：

— 电缆线路路径的协议文件

— 设计资料图纸，电缆清册，变更设计的证明文件和竣工图

— 制造厂提供的产品说明书，试验记录，合格证件及安装图纸等技术文件

— 隐蔽工程技术记录，电缆线路的原始记录及电缆试验记录

4)接地

接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地。

(1) 自控系统接地

接地系统由接地联结和接地装置两部分组成，自控系统的接地联结采用分类汇总，最终与总接地板联结的方式。本工程的接地最终与电气总接地板联结，并实现等电位联结，与电气装置合用接地装置与大地连接。根据系统要求，确定需要的接地电阻值不大于 1欧姆。

自控系统的接地在末端处应与电气接地分开。

(2) 仪表接地

a) 在正常情况下不带电但有可能接触到危险电压的裸露金属部件,均应做保护接地。本质安全型仪表金属外壳当仪表使用说明书无接地规定时，不做保护接地，当规定接地时，应直接与其关联设备接地的接地极连接。

b) 保护接地可接到电气工程低压电气设备的保护接地网上，连接应牢固可靠，不应串联接地。

c) 保护接地的接地电阻值应符合设计规定。

d) 信号回路的接地点应在显示仪表侧，当采用接地型热电偶和检测部分已接地的仪表时，不应再在显示仪表侧接地。

- 1.12仪器仪表技术要求

- 1.12.1仪表认证

计量器具必须经省级以上政府计量行政部门检定合格，需提供质量技术监督局颁发的“计量器具样机试验合格证书”或“计量器型式批准书”。

供应方需提供水质分析仪表（包括但不限于在线COD分析仪、在线氨氮分析仪、在线总磷分析仪、在线总氮分析仪等）需提供质量技术监督局颁发的生产许可证，进出水水质监测仪表尚需取得中国环保产品认证证书以及国家环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的仪器适用性检验报告，并且需在国家环境监测总站的水质在线自动监测仪检测合格名录内，在本工程验收时上述各项等仍需在的有效期内。

进出水水质检测仪表以及进出水流量计量仪表使用前须通过当地有资质的环境检测机构的比对试验，试验合格后协助通过当地环保部门的进出水在线检测仪表验收。

取得上述许可、检验、认证过程中所需的费用由投标人承担。考虑在总包价内

- 1.12.2标准与规范

设备的所有零部件和系统，设备的设计、制造、测试及安装应采用适合于该项目的相应质量标准，技术标准、试验规程以及在技术标准中规定其他标准。

- 1.12.3在线检测仪表设备特殊技术要求

- 概述

以满足工艺要求为基本原则，配合自动控制系统，在全厂各工艺段设置与工艺流程相适应的在线仪表检测系统，以满足生产运行过程的监测和控制要求。

投标人所选用的仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件（传感器支架、传感器至变送器电缆等）以及连接线、连接件等应包括在报价内。仪表变送器自带电缆长度应符合现场安装的需求提供，与变送器之间连接不得有二次连接。

同一仪表设备变送器与传感器应为同一品牌。

现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料防止锈蚀。直接与工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀，在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。所有进仪表保护箱的电缆接线调试正常后应将仪表箱进线口用线套或防火泥密封。室外安装设备必须加装防护罩/箱。所有仪表自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防感应电流冲击设施。

本章后续列出了部分主要仪表设备的性能要求，但不应视作为全部的详细要求，投标人应根据工艺流程的具体要求，配置符合测量介质和工作环境的仪表设备。

在线检测仪表设备清单仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人应根据系统整体要求对清单中未列出（或本章内未说明的）但为使整套系统能够按本招标文件要求长期正常有效运行所需的货物和附件（包括但不限于：硬件、软件、支架、附件、线缆、专用检测设备和工具、材料等）进行补充，并应包含在投标总价内。

1.12.4设备产品维护、改造、调试遵照如下环保规范和标准：

GB6020          《水质Ph的测定----玻璃电极法》

GB11893         《水质总磷的测定----钼酸铵分光光度法》

GB11914         《化学需氧量的测定----重铬酸盐法》

HJ/T212-2017	   《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》

HJ/T 70-2001    《高氯废水化学需氧量的测定---氯气校正法》

HJ/T373-2007    《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规程》

HJ828-2017      《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》

HJ/T353-2019     《水污染源在线监测系统CODcr、氨氮等安装技术规范（试行）》

HJ/T354-2019    《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》

HJ/T355-2007    《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》

HJ/T 96-2003    《pH水质自动分析仪技术要求》

HJ/T 101-2003   《氨氮水质自动分析仪技术要求》

HJ/T 103-2003   《总磷水质自动分析仪技术要求》

HJ/T 104-2018   《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》

HJ/T 15-2007    《超声波明渠流量计技术要求》

GB50093         《自动化仪表工程施工及验收规范》

《2010年度浙江省污染源自动监控系统运行管理考核细则》和《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》（浙环发(2010) 19号）

《污染源自动监控管理办法》（环保总局令第28号）

《国家重点监控企业自动监控系统建设运行管理考核实施细则》（环发〔2013〕98号）

衢州市污染源自动监控系统第三方运维单位管理考核办法衢环发【2014】153号

1.12.5水质自动分析仪器基本功能

（1）CODcr、氨氮、总磷、总氮分析仪具有数据贮存、断电和断水保护与自动恢复功能；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报 警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有自动校准功能；

（4）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

（5）输出信号具有4-20mA和数字输出，数字接口标准采用RS485/RS232C接口标准，并提供接口协议。

（6）具备 1 小时 1 次的监测能力。

（7）具有双向数据传输功能；

2）水质自动分析仪器技术要求

pH 水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |
| 防护等级 | ≥IP65 |

氨氮水质自动分析仪

1、防止漏测功能：当测量值超出仪器设定量程时，仪器将自动变换量程，对同一样品进行一次再测量，防止出现漏测。

2．超大量程：可在最大500mgN/L范围内任意设定量程，根据需求范围，在最合适的量程内进行测量；

3．离线测定：利用已有的校正曲线，最多对同一样品可进行6次重复测定，并带有计算平均值、标准偏差，可对异常值自动删除并自动追加测定,实现实验室氨氮的检测功能；

4、插入测定功能：即使仪器处于在线测定中，也可利用待机时间进行离线测量；

5．自动停、开机：利用画面的日历可在指定日期及指定时间自动停机或自动开机；

6、大容量的数据存储空间： 仪器主机可储存20,000件测量值 （以2小时为周期测量，可储存4年以上的数据） ；

存储的数据读取方便：使用市面上销售的USB存储器，就可以方便地读取数；

8、质控样测量：搭载质控样自动测量，有利于测量值的精度管理，可使用日历进行定期的自动检查，也可在测量值偏离一定程度时，自动进行校正：；

9．试样自动稀释功能：利用高分辨率步进马达驱动，可以获得高精度的稀释倍率和高精度的重现性。可满足高浓度样品的测试要求；

10．自动校正功能：使用稀释水作为零点标准液，使用标准液进行自动校正。

11.仪器主机内置存储功能：可保存20,000个测定值、100个校正值、100个警报值。

12.标准配置USB端口：可在存储设备中保存测定值、测定条件，操作简便。

13.使用日历功能：可一次性设定自动校正、装置停止、质控样品测定等。

| 测定项目 | 水中氨氮（NHN3-N） |
| --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| 测定量程 | 0-5~500mgN/L（可任意设定，通过画面操作变更量程） |
| 测定周期 | 可设定0.5 小时、1~24 小时 |
| 重 现 性 | CV3%以内（温度变化：±5℃以内） |
| 直 线 型 | ±10%FS 以内 |
| 零点稳定性 | ±3%FS/24h 以内（温度变化：±5℃以内） |
| 量程稳定性 | ±5%FS/24h 以内（温度变化：±5℃以内） |
| 计量、输液 | 使用注射泵 |
| 样品稀释 | 在注射器内稀释，根据测量量程自动决定稀释率 |
| 自动校正功能 | 有 根据标准液自动校正（零点校正液使用稀释水作为零点标准液） |
| 试剂贮备量 | 可贮备1个月的使用量 |
| 模拟输出信号 | 可切换4-20mA DC 或0-16mA DC（绝缘1 输出） 安装选配时：最大可2 输出 负荷电阻：500Ω 以下 |
| 模拟输入信号 | 作为流量输入信号，4-20mA DC 1输入 |
| 接点输出信号 | 警报信号：严重故障、设备警报、断电、浓度异常（上限、下限、上上限、下下限） 事件信号：保养中、可远程开始、采样泵控制（接点容量：2A・AC250V、2A・DC30V 无诱导负荷、“断电”除外） |
| 接点输入信号 | 测量开始、测量停止、远程校正、远程开始（计划）、远程停止（计划）、警报解除（输出侧接点容量：DC24V、10mA 以上 |
| 通 讯 功 能 | RS-232C 或RS-485（对应Modbus）,通过使用通信变换单元组合（选配）可变换协议（仅使用RS-232C 时） |
| 显示、操作 | 附彩色液晶（TFT）触摸屏 |
| 数据保存功能 | 可保存过去20000 件的在线测量值（以30 分钟周期测量，相当于1 年以上的量）可显示为趋势图 |

CODcr水质自动分析仪

（1）仪器采用回流消解，与国标（GB11914-89）相同。

（2）采用双铂电极法滴定，有效克服了光度法易受水样色度、浊度、悬浮物影响的缺点。

（3）采用空气冷凝回流，克服了水冷凝回流加装水箱的笨重装置。

（4）新颖的电热设计，对消解温度和消解时间能够进行有效控制，确保了较高的氧化率，同时克服了密闭消解复杂的压力控制、防爆装置。

（5）PLC控制电路，彻底解决控制电路的可靠性、通用性问题。

（6）断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。

（7）齐全的接口设计和配套软件，便于仪器与控制系统和中央监控计算机连接，并可接受远程指令。

（8）故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护十分方便。

| 测定项目 | CODcr化学需氧量 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 重铬酸盐法 |
| 测定量程 | 0～7000mg/L，分为6个量程档（可根据水样实际情况进行量程选择） |
| 测定周期 | 1-120分钟可选 |
| 重 现 性 | ≥100 mg/L时，＜测量值的5%；＜50mg/L时，＜±5mg/L |
| 准确性 | ≥100 mg/L时，＜测量值的10%；＜50mg/L时，＜±6mg/L |
| 自动校正功能 | 有 根据标准液自动校正 |
| 试剂贮备量 | 可贮备1个月的使用量 |
| 模拟输出信号 | 4～20mA和0～20mA可选(负荷≤650欧姆) |
| 控制单元 | PLC |
| 通 讯 功 能 | RS-232C 或RS-485（对应Modbus）,通过使用通信变换单元组合（选配）可变换协议（仅使用RS-232C 时） |
| 显示、操作 | 5.7英寸触摸屏 |
| 抗氯离子干扰 | 可不经稀释直接检测氯离子浓度5000 mg/L以下的水样 |

总磷水质自动分析仪

（1）1台设备可应对地表水、汚染源两方面功能；

（2）标配浊度补正功能；

（3）标配自动再次测量功能；

（4）搭载质控样品水、加标回收测量功能。

| 测定项目 | 总磷（TP） |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾高温消解，钼蓝分光光度法 |
| 测定量程 | （0-0.5/1-100范围内可任意设定整数) mg/L |
| 测定周期 | 可设定1~24 小时 |
| 重 现 性 | CV5%以内 |
| 直 线 型 | ±3%FS以内 |
| 零点稳定性 | ±3%FS/24h 以内（温度变化：±5℃以内） |
| 量程稳定性 | ±3%FS/24h 以内（温度变化：±5℃以内） |
| 自动校正功能 | 有 根据标准液自动校正（零点校正液使用稀释水作为零点标准液） |
| 试剂贮备量 | 可贮备1个月的使用量 |
| 模拟输出信号 | 可切换4-20mA DC 或0-16mA DC（绝缘1 输出） |
| 模拟输入信号 | 作为流量输入信号，4-20mA DC 1输入 |
| 通 讯 功 能 | RS-232C 或RS-485（对应Modbus）,通过使用通信变换单元组合（选配）可变换协议（仅使用RS-232C 时） |
| 显示、操作 | 附彩色液晶（TFT）触摸屏 |
| 数据保存功能 | 可保存过去20000 件的在线测量值（以30 分钟周期测量，相当于1 年以上的量）可显示为趋势图 |

总氮水质自动分析仪

| 测定项目 | 总磷（TN） |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾和紫外线氧化分解 - 紫外线吸光光度法 |
| 测定量程 | TN：(0～2/5/10/20/30/50/100/200) mg/L |
| 测定周期 | 均为1小时 |
| 重 现 性 | ±3 %F.S.以内（测量量程 (0～2/5/10/20/30/50) mg/L时） ±5 %F.S.以内（测量量程 (0～100/200) mg/L时） |
| 零点稳定性 | ±3%FS/24h 以内（温度变化：±5℃以内） |
| 量程稳定性 | ±3%FS/24h 以内（温度变化：±5℃以内） |
| 自动校正功能 | 有 根据标准液自动校正（零点校正液使用稀释水作为零点标准液） |
| 自动校正功能 | 进行自动校正。设置周期（以日为单位）和时间 可以分别对零点和量程进行校正次数的设置 可以在自动校正后进行自动测量（初次校正功能） |
| 离线测量功能 | 备有离线测量专用采样管 |
| 试剂贮备量 | 可贮备1个月的使用量 |
| 模拟输出信号 | 可切换4-20mA DC 或0-16mA DC（绝缘1 输出） |
| 称量和送液 | 使用注射器泵 |
| 模拟输入信号 | 作为流量输入信号，4-20mA DC 1输入 |
| 通 讯 功 能 | RS-232C 或RS-485（对应Modbus）,通过使用通信变换单元组合（选配）可变换协议（仅使用RS-232C 时） |
| 显示、操作 | 附彩色液晶（TFT）触摸屏 |
| 数据保存功能 | 可保存过去20000 件的在线测量值（以30 分钟周期测量，相当于1 年以上的量）可显示为趋势图 |
| 打印机功能 | 热敏式打印机、打印行宽为40字符 / 行，打印纸宽为110 mm |

1.12.6 建设施工要求

1）水质自动采样系统的构造应保证将水样不变质的输送到各水质分析仪，应有必要的防冻和防腐设施。

2）采水口应尽量设在标准化计量堰（槽）取水口头部的流路中央，采水口的前端设在下流的方向，减少采水部前端的堵塞。测量合流排水时，在合流后充分混合的场所采水。采水装置宜设置成可随水面的涨落而上下移动的形式。

3)管材应采用优质的PVC硬管或PPR硬管。

4)采样泵应根据采样流量、水质自动采样系统的水头损失及水位差合理选择。采样泵应对水质参数没有影响，并且使用寿命长、易维护，安装位置应便于采样泵的维护。

5)应在水质自动采样器后端的送样管路上设置实际水样比对采样口。

1.12.7 在线监测设备安装要求

1）基本要求

工作电压和频率

工作电压为单相（220±22）VAC，频率为（50±0.5）Hz。

通信协议

支持RS-232、RS-485协议，具体要求按照《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T 212的规定。

仪器资格要求

水污染源在线监测系统中所采用的仪器设备应符合表1中所列的技术要求。

表1 水污染源在线监测仪器技术要求

其他要求

A.各种电缆和管路应加保护管铺于地下或空中架设，空中架设的电缆应附着在牢固的桥架上，并在电缆和管路以及电缆和管路的两端作上明显标识。电缆线路的施工还应满足GB 50168 的相关要求。

B.各仪器应落地或壁挂式安装，有必要的防震措施，保证设备安装牢固稳定。在仪器周围应留有足够空间，方便仪器维护。此处未提及的要求参照仪器相应说明书相关内容，应满足GB 50093 的相关要求。

2)水质自动分析仪安装要求

A. 应根据企业废水实际情况选择合适的水质自动分析仪。应根据附录D所登记的企业实际排放废水浓度选择合适的水质自动分析仪工作量程，具体设置方法参照HJ 355。

B. 安装高温加热装置的水质自动分析仪，应避开可燃物和严禁烟火的场所。

C. 水质自动分析仪与数据采集传输仪的电缆连接应可靠稳定，并尽量缩短信号传输距离，减少信号损失。

D.水质自动分析仪工作所必需的高压气体钢瓶，应稳固固定在监测站房的墙上，防止钢瓶跌倒。

E. 需要进行过滤的水质自动分析仪可安装过滤装置，所安装的过滤装置应防止过度过滤，不应显著影响测试结果。

1.12.8调试要求

1) 一般调试要求

A. 在完成水污染源在线监测系统的建设之后，需要对流量计、水质自动采样器、水质自动分析仪进行调试，并联网上报数据。

B.调试完成后，各指标符合表3的要求。

1.12.9 试运行要求

1） 试运行期间水污染源在线监测系统应连续正常运行30 天。

2）试运行期间应按照所制定的质控方案及《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》HJ 355 相关要求进行作业。

3）水污染源自动分析仪可自动调节零点和校准量程值，两次校准时间间隔不小于24 小时。

4） 因排放源故障或在线监测系统故障等造成运行中断，在排放源或在线监测系统恢复正常后，重新开始试运行。

5） 试运行期间数据传输率应不小于75%。

6） 数据采集与控制系统已经和水污染源在线监测仪器正确连接，并开始向上位机发送数据。

1.12.10验收要求

1） 基本验收要求

A.水污染源在线监测仪器的各种电缆和管路应加保护管地下铺设或空中架设，空中架设的电缆应附着在牢固的桥架上，并在电缆、管路以及电缆和管路的两端设置明显标识。电缆线路的施工应满足GB/T 50168 的相关要求。

B. 必要时（如南方的雷电多发区），仪器设备和电源设有防雷设施。

C. 各仪器设备采用落地或壁挂式安装，有必要的防震措施，保证设备安装牢固稳定。

D. 仪器周围留有足够空间，方便仪器维护。

E. 此处未提及的要求参照仪器相应说明书相关内容，应满足《自动化仪表工程施工及验收规范》GB/T 50093 的相关要求。

2）功能验收要求

A. 具有时间设定、校对、显示功能。

B. 具有自动零点校准（正）功能和量程校准（正）功能，且有校准记录。校准记录中

应包括校准时间、校准浓度、校准前后的主要参数等。

C. 应具有测试数据显示、存储和输出功能。

D. 应能够设置三级系统登录密码及相应的操作权限。

E. 意外断电且再度上电时，应能自动排出系统内残存的试样、试剂等，并自动清洗，

自动复位到重新开始测定的状态。

F.应具有故障报警、显示和诊断功能，并具有自动保护功能，并且能够将故障报警信

号输出到远程控制网。

G. 应具有限值报警和报警信号输出功能。

H. 应具有接收远程控制网的外部触发命令、启动分析等操作的功能。

3）性能验收方法

A. 准确度

采用有证标准样品作为准确度试验考核样品，分别用两种浓度的有证标准样品进行考核，一种为接近实际废水排放浓度的样品，另一种为接近相应排放标准浓度2～3倍的样品，水质自动分析仪（pH水质自动分析仪除外）以离线模式，以1 h为周期，每种有证标准样品平行测定3次。按照公式（9）计算3次仪器测定值的算术平均值与有证标准样品标准值的相对误差。

两种浓度标准样品测试结果均应满足表2的要求。

B. 实际水样比对

水质自动分析仪器以在线模式，以1 h为周期，测定实际废水样品3个，每个水样平行测定2次（pH水质自动分析仪测定6次），实验室按照国家环境监测分析方法标准（表1）对相同的水样进行分析，按照公式（11）、公式（12）计算每个水样仪器测定值的算术平均值与实验室测定值的绝对误差或相对误差，每种水样的比对结果均应满足表2的要求。

其中，CODCr、NH3-N、TP、TN水质自动分析仪测定水质自动采样器采集的混合水样，pH水质自动分析仪测定瞬时水样。

表2 实际水样国家环境监测分析方法

3) 性能验收内容及指标

表4 水污染源在线监测仪器验收项目及指标

1.12.11联网验收要求

1） 通信稳定性

数据控制单元和监控中心平台之间通信稳定，不应出现经常性的通信连接中断、数据丢失、数据不完整等通信问题。数据控制单元在线率为90%以上，正常情况下，掉线后应在5分钟之内重新上线。数据采集传输仪每日掉线次数在5次以内。数据传输稳定性在99%以上，当出现数据错误或丢失时，启动纠错逻辑，要求数据采集传输仪重新发送数据。

2） 数据传输安全性

为了保证监测数据在公共数据网上传输的安全性，所采用的数据采集传输仪，在需要时可按照HJ 212中规定的加密方法进行加密处理传输，保证数据传输的安全性。一端请求连接另一端应进行身份验证。

3）通信协议正确性

采用的通信协议应完全符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212的相关要求。

4） 数据传输正确性

系统稳定运行一个月后，任取其中不少于连续7天的数据进行检查，要求监控中心平台接收的数据和数据控制单元采集和存储的数据完全一致；同时检查水污染源在线连续自动分析仪器存储的测定值、数据控制单元所采集并存储的数据和监控中心平台接收的数据，这3

个环节的实时数据误差小于1%。

5） 联网稳定性

在连续一个月内，系统能稳定运行，不出现除通信稳定性、通信协议正确性、数据传输正确性以外的其他联网问题。

6）现场故障模拟恢复试验要求

在水污染源在线连续自动监测系统现场验收过程中，人为模拟现场断电、断水和断气等故障，在恢复供电等外部条件后，水污染源在线连续自动监测系统应能正常自启动和远程控制启动。在数据控制单元中保存故障前完整分析的分析结果，并在故障过程中不被丢失。数据控制系统完整记录所有故障信息。

7）测量频次和测量结果报表

- 能够按照规定要求自动生成日统计表、月统计表和年统计表。报表格式参照《水污染源在线监测系统CODcr、氨氮等安装技术规范（试行）》HJ 353-2019附录C。

1.12.12 运行与维护方案验收要求

1）运行与维护方案应包含水污染源在线监测系统情况说明、运行与维护作业指导书及记录表格，并形成书面文件进行有效管理。

2） 水污染源在线监测系统情况说明应至少包含如下内容：排污单位基本情况，水污染在线监测系统构成图，水质自动采样系统流路图，数据控制系统构成图、所安装的水污染源在线监测仪器方法原理、选定量程、主要参数、所用试剂，以及按照HJ 355 中规定建立的各组成部分的维护要点及维护程序。

3） 运行与维护作业指导书内容应至少包含如下内容：

水污染在线监测系统各组成部分的维护方法，所安装的水污染源在线监测仪器的操作方法、试剂配制方法、维护方法，流量监测单元、水样自动采集单元及数据控制单元维护方法。

4） 记录表格应满足运行与维护作业指导书中的设定要求。

1.12.13 验收报告编制要求

1） 验收报告格式，见《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》HJ354-2019附录A。

2） 比对监测报告格式，见《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》HJ354-2019附录B。

3）验收报告应附验收比对监测报告、联网证明和安装调试报告。

4）当验收报告内容全部合格或符合后，方可通过验收。

1.12.14投标人投标时需提交以下资料（但不限于此）：

1）根据招标人提供的相关数据，投标人进行设备选型，并提供设备详细技术参数；

2） 供应方营业执照、安全生产许可证、总磷、总氮、氨氮分析仪环境保护认证证书、检测报告，COD（软件著作权登记证书、动态管控在线分析仪软件、在线自动监测仪专利证书、环境保护认证证书），COD、总磷、总氮、氨氮连带责任书，提供COD、总磷、总氮、氨氮供应商ISO9001/14001/证书；提供复印件，原件备查。

3）供应方在截止招标文件发售之日起近三年来同类项目业绩100万以上的同类项目应用案例10个，提供项目名称、合同复印件，原件备查，以及建设方联系人、电话等。

4）详细说明设备的性能；

1.12.15投标人中标后需提交以下资料（但不限于此）：

1） 土建预埋件等安装要求；

2)  供货产品各项合格证、铭牌、说明书等相关材料。

1.12.16其他在线设备

- A.电磁流量计

传感器

1）工作原理：采用脉冲直流励磁方式，带有励磁电流补偿电路

2）额定压力：详见仪表清单

3）管道口径：详见仪表清单

4）连接形式：EN 1092-1 法兰

5)衬里材料：氯丁橡胶/硬橡胶/PTFE，视具体介质而定

6）电极材料：AISI 316Ti/哈氏合金C-276，视具体介质而言

7）IP68防护等级可现场密封升级，操作方便，无论是一体或分体安装，使用相同的传感器和信号转换器

8）模块化设计：自动从SENSORPROM 中读取数据，易于调试

9）安装：管道法兰安装，符合ISO 13359长度

10）在线校验：内置校验仪，可以使用SENSORPROM 签名技术操作，支持在线校验功能

变送器

1）励磁电流：采用励磁电流补偿电路，保证精度

2）显示：3行字符带背光LCD点阵显示；接触式按键，无需开盖即可现场操作、设置。

3）仿真功能：可单点仿真、也可区间斜坡仿真，便于系统联调和集成。

4）数据保护：当电源切断或受到干扰时，所有数据都储存于可插拔SENSORPROM中。采用微处理器进行信号处理，数据功能可编程，智能自诊断功能强大。

5）完全的数字化信号处理

6）保护等级：IP67

7）输出信号：隔离4~20mA ，modbus。

8）环境温度：-20~65℃

9）电源：220V AC,50Hz

10）维护：变送器更换，用户无需再次校准即可保证精度；无需再次用户设置

- 防护等级：IP65

- 温度误差：内置温度探头用来矫正超声波的运行时间

- B.浊度/悬浮物（污泥浓度）分析仪

传感器

- 测量原理：不受样品颜色干扰；

- 测量范围：固体悬浮物：0.001mg/L~30g/L，浊度：0.001～4000NTU；

- 精度：测量浊度时：小于读数的1%；测量固体悬浮物时：小于读数的5%；

- 重现性：测量浊度时：小于读数1%；测量固体悬浮物时：小于读数3%；

- 检测限：测量浊度时：0.001NTU；测量固体悬浮物时：0.001mg/L；

- 响应时间：1秒；

- 测量单位：浊度：NTU，FNU，或TE/F；悬浮固体：g/L，mg/L，ppm，或%；

- 工作温度：0℃~40℃；

- 防护等级：IP68；

- 电缆长度：10m；

控制器

- 显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

- 探头输入：单通道或双通道；

- 输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

- 外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

- 电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

- 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

- C.溶解氧分析仪

传感器

- 工作原理：荧光法；

- 溶氧测量范围：0.00～20.00mg/L（ppm）或0~200%饱和度；

- 温度测量范围：0~50℃，带温度自动补偿；

- 重现性：±0.1ppm（mg/L）；

- 响应时间：20℃，60秒以内达到95%；40秒以内达到90%；

- 防护等级：IP68；

- 流速：无要求；

- 标配电缆：10米

控制器

- 显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

- 探头输入：单通道或双通道；

- 输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

- 外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

- 电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

- 安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

1.12.17投标人投标时需提交以下资料（但不限于此）：

1）根据招标人提供的相关数据，投标人进行设备选型，并提供设备详细技术参数；

2） 供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证等相关资质及证书复印件，原件备查。

3）供应方在国内近三年内市政、城镇、工业等行业污水处理项目项目应用超过20套在线监测系统的应用，且安全运行时间超过二年以上，相关案例名称、合同复印件，原件备查，以及建设方联系人、电话等。

4）详细说明设备的性能；

1.12.18投标人中标后需提交以下资料（但不限于此）：

1） 土建预埋件等安装要求；

2)  供货产品各项合格证、铭牌、说明书等相关材料。

1.12.19在线检测仪表设备的检测与验收

- 以水为介质能良好运行，并能正常传输反馈信号

- 根据相关规定与当地计量部门进行数据矫正

- 1.13视频安防系统特殊技术要求

- 1.13.1视频监控系统概述

为了直观地观察污水厂内设备运行情况以及对厂区安防进行监控，进一步丰富中央控制室监控调度的功能，为调度管理提供直观的图像信息，拟建立一套视频监视系统。系统主要由如下三部分组成：前端视频采集设备、数据传输设备、监控中心终端显示管理设备。

（1）前端视频采集设备

前端视频采集设备由网络摄像机以及相关辅助配套设备组成，主要完成图像的采集及编码工作。结合厂区的特点，考虑对厂区的重要场所设置若干摄像监视点，详见附图《视频监视系统拓扑图》。

（2）数据传输设备

采用数字式传输方式，各摄像机视频图像信号经视频监视系统专用工业以太网交换机接入视频监视专用1000M光纤以太网。视频监视专用光纤以太网与自控系统光纤工业以太网分别使用同一铠装光缆中的不同线芯，完全独立于厂区自控系统工业以太网。

（3）终端显示管理设备

终端显示管理设备设置于中央控制室，主要完成对视频图像的接收、显示、切换、存储、检索、回放以及对监控摄像机的控制等功能，由1台NVR网络数字硬盘录像机、1台主控键盘及1台监视器组成。来自前端设备的视频信号均接入NVR网络数字硬盘录像机，由NVR负责视频信号的监视、存储、检索、回访等，其需配置可至少保存90天录像信息的硬盘空间。操作人员可以通过主控键盘控制前端摄像机动作，控制NVR显示、录像以及回放等。

- 1.13.2周界报警系统概述

为确保厂区运行生产的安全，厂区配置周界报警系统：在厂区围墙四周设置电子围栏系统，大门上方设置红外对射系统。厂区门卫值班室可实时获取厂区周界各防区的报警情况。

1、电子围栏设置

根据本工程完成后的厂区围墙及大门设置情况，现场设置10个防区，电子围栏采用六根高强度、低阻抗、耐腐蚀合金线，根据现场情况，每间隔10米~20米设置“高压危险，禁止攀爬”反光警示牌。

2、红外对射设置

厂区大门上方应设置四光束红外对射探头以防止外来人员由大门上方进入污水厂。

电子围栏系统及红外对射系统的报警信号通过总线传送至厂区门卫值班室报警控制主机，且报警主机可与厂区摄像机联动。

- 1.13.3主要设备清单

详见《设备清单》相关章节。

本设备清单仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。投标人应根据系统整体要求对清单中未列出（或本章内未说明的）但为使整套系统能够按本招标文件要求长期正常有效运行所需的货物和附件（包括但不限于：硬件、软件、支架、附件、线缆、专用检测设备和工具、材料等）进行补充，并应包含在投标总价内。

- 1.13.4整体性能技术指标

视频监控系统的整体性能技术指标为：

前端摄像头像素：≥200万像素

单路显示基本帧率：≥25fps

回放图像中心水平清晰度不低于D1

随机信噪比：≥36dB

系统的设置、运行、故障等信息及视频图像的保存时间应≥30天

具有移动侦测及人形侦测功能，并可形成报警信息和联动指令

所有视频监控系统（含门禁系统）的设备性能均应满足《浙江省污染源自动监控现场端视频监控级站房门禁系统建设技术要求（试行）》（浙环函[2017]449号）文件要求

安防系统的整体性能技术指标为：

- 脉冲电子围栏主机的技术参数：

输出电压峰值:5kV~10kV

输出电流峰值:≤10A （0.3ms以上时<300mA）

脉冲持续时间:≤0.1s

脉冲间隔时间:1s~1.5s

脉冲输出电量:≤2.5mC

脉冲输出能量:≤5.0 J

- 脉冲电子围栏前端的技术参数：

脉冲电子围栏前端的金属导线应抗氧化，耐腐蚀，且具有良好导电率。每100m金属导线的电阻值应不大于2.5Ω。金属导线之间距应在50mm~200mm之间。金属导线可以是专用合金线、不锈钢绞合线、不锈钢等材料

- 脉冲电子围栏前端使用的绝缘子抗脉冲电压应不小于15kV

- 脉冲电子围栏前端的高压绝缘线应到达耐15kV的脉冲电压，导电部分应与前端金属导体采用一致的材料

- 脉冲电子围栏前端的金属导线支架应采用防静电、防锈和耐腐蚀的材料制成。

- 1.13.5二次设计

投标人负责视频安防系统二次设计以及设备供应、安装、调试。投标人需根据本招标文件所描述的视频安防系统框架要求以及发包人的要求，对视频安防系统进行二次设计，提供视频安防系统拓扑结构图、摄像机布点设计图、视频线缆走向图、视频安防系统设备安装大样图等设计图纸供发包人确认，并根据发包人要求进行相应修改，至到设计方案得到发包人认可。

- 1.13.6星光级超低照度网络球型摄像机

摄像机包括镜头、摄像机、防护罩及支架等所有硬件的提供、安装以及调试。主要参数如下：

1920x1080@30fps

星光级超低照度：彩色：0.0004Lux @ F1.5

星光级超低照度：黑白：0.0001Lux @ F1.5

具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（以公安部检验报告为准）。

可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。（公安部检验报告证明）

内置GPU芯片（以公安部检验报告为准）

0 Lux with IR

200米红外照射距离

焦距：4.8-120mm，25倍光学

支持音频、报警

支持数字宽动态、光学透露、强光抑制、SmartIR、电子防抖、3D数字降噪

支持智能运动跟踪

支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测

支持车牌识别

水平键控速度最大210度/s，垂直键控速度最大150度/s，垂直范围-20度～90度（自动翻转）

H.265/H.264/MJPEG

支持128GB Micro SD卡

电源：AC24V，68W max

支持IP66

工作温度：-40℃～70℃

- 1.13.8网络硬盘录像机（NVR）

网络硬盘录像机（NVR）应建立在嵌入式处理器和嵌入式操作系统上，可通过网络接收IPC（网络摄像机）、现场视频服务器等设备传输的数字视频码流，进行视频信号和音频信号的压缩码流记录硬盘、实时视频和声音预览、视频信号和音频信号的切换、本地录像文件回放、实时网络传输、远程文件回放和下载、支持浏览、支持双向语音对讲等功能，从而实现网络化带来的分布式架构优势。具有下列技术要求：

网络视频输入：64路

网络视频接入带宽：768Mbps

视音频输出：

HDMI输出：2路

HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz；

HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz，3840x2160/30Hz

VGA输出：1路

分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080p/60Hz

录像分辨率：8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA

/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

同步回放：16路1080P

录像/抓图模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、智能录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图

回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放、智能回放

备份模式：常规备份、事件备份、图片备份

硬盘驱动器	：

类型：8个SATA3.0接口，1个eSATA接口；

最大容量：每个接口支持容量最大6TB的硬盘；

网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、

NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、

NFS（接入NAS）、iSCSI(IP SAN应用）、PPPoE(拨号上网）等

工作温度：0℃--＋50℃

工作湿度：10％--90％

可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字

支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。

- 1.13.9视频监控系统防雷

从LPZ0区进入LPZ1区的电源线、视频线和云台控制信号线，必须考虑在其两端安装电涌保护器（SPD）。所有防雷器件应采用同一厂家产品，并确保达到参数配套。电涌保护器（SPD）采用电源、控制、信号三合一电涌保护器（SPD），保护参数应符合如下要求：

1、电源防雷器：

额定工作电压Un：应与系统相匹配

标称放电电流In：20KA(8/20μs)；

最大冲击电流Imax：40KA(8/20μs)；

电压保护级别Up：≤1.5kV；

响应时间Ta：≤25ns。

2、控制信号防雷器：

额定工作电压Un：应与系统相匹配

雷电冲击电流Iimp：2KA(10/350μs)；

标称放电电流In：20KA(8/20μs)

通频带fG：0～150MHz

响应时间：≤1ns

3、视频信号防雷器：

雷电冲击电流Iimp(10/350μs)：0.5KA

标称放电电流In（8/20μs）： 5KA；

最大放电电流Imax（8/20μs）：10KA；

通频带fG：0～350MHz；

响应时间：≤1ns。

1.14供货范围及清单

本项目自控部分采购清单另附（详见招标公告附件）。

2.电气

- 2.1箱式变电站专用技术规范

制造标准应以现行国家标准及两部共同确定的有关技术条款为依据，国标未列入部分参照IEC、IEEE、ANSI最新规范和标准，使用标准如下：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB 1094.1 | 电力变压器第1部分总则 |
| GB 1094.2 | 电力变压器第2部分温升 |
| GB 1094.3 | 电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |
| GB 1094.4 | 电力变压器第4部分电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则 |
| GB 1094.5 | 电力变压器第5部分承受短路的能力 |
| GB 1208 | 电流互感器 |
| GB 2536 | 变压器油 |
| GB 2900.15 | 电工术语变压器互感器调压器电抗器 |
| GB 50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB 5273 | 变压器、高压电器和套管的接线端子 |
| GB 10230 | 有载分接开关 |
| GB 11604 | 高压电气设备无线电干扰测试方法 |
| GB 16847 | 保护用电流互感器暂态特性技术规格书 |
| GB/T 1094.10 | 电力变压器第10部分声级测定 |
| GB/T 4109 | 高压套管技术条件 |
| GB/T 4584 | 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 |
| GB/T 5582 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB/T 6451 | 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 |
| GB/T 7252 | 变压器油中溶解气体分析与判断导则 |
| GB/T 7295 | 运行中变压器油质量标准 |
| GB/T 7354 | 局部放电测量 |
| GB/T 8287.1 | 高压支柱瓷绝缘子技术条件 |
| GB/T 8287.2 | 高压支柱瓷绝缘子尺寸与特性 |
| GB/T 13499 | 电力变压器应用导则 |
| GB/T 15164 | 油浸式电力变压器负载导则 |
| GB/T 16434 | 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 |
| GB/T 16927.1 | 高压试验技术：第一部分：一般试验要求 |
| GB/T 16927.2 | 高压试验技术：第二部分：测量系统 |
| GB/T 17468 | 电力变压器选用导则 |
| DL/T 572 | 电力变压器运行规程 |
| DL/T 596 | 电力设备预防性试验规程 |
| JB/T 3837 | 变压器类产品型号编制方法 |
| JB/T 10088 | 6kV～500kV级电力变压器声级 |
| 下列为所参照的IEC标准，但不仅限于此。 |  |
| IEC 60296 | 变压器与断路器用新绝缘油规范 |
| IEC 60815 | 污秽条件下绝缘子选用导则 |

一）规格型号及用途

规格型号： 160KVA- 10 / 0.4KV预装式箱式变电站。

数量：9台

适用于额定电压10 / 0.4KV ，频率为 50HZ三相交流系统中，作为接受、控制和分配电能之用。

二）箱式变电站适用环境条件：

1）安装地点：户外，冬季无采暖2）海拔高度：≤1500米

3）环境温度：最高：+40℃ 最低-40℃

4）户外风速不超过35m/s

5）环境相对湿度：≤90％ (+25℃)

6）地震裂度：8度

7）污秽等级：4级

三）箱式变电站主要技术性能参数：

1. 箱变技术参数

1）防护等级：≥IP33

2）噪声水平：≤55Db

3）开关柜尺寸采用“标准型”

2：结构及性能特点

1）采用“目”字型布置，结构合理、紧凑，安装运输方便

2）箱式变电站具有防凝露，防爆晒，防冻，防裂，防腐，寿命长，以及具有良好的通风措施，变压器室装设自动温控的制冷空调、低压室均有通风道，有自动设定温度的排风扇进行制冷，确保变压器、元器件满负荷稳定运行。

3）箱式变电站高压室、低压室、变压器室设随门开启而启动的照明灯，满足运行人员检查、维护及检修要求。

4）箱变内部通风散热系统合理，确保该设备在严酷的环境条件下运行良好。

5）高压室、变压器室均为双开门，低压室均为单开门，低压室两侧均可以打开，变压器室门内侧装设安全隔离网，顶盖可拆卸，方便维修。

6）箱变低压室设计进入箱变基础下电缆沟的人孔，在基础内人孔对应位置安装（或砌筑）进出电缆沟的梯子。

7）箱变防止污物和雨水进入，满足“五防”要求，安全可靠，外型美观。

8）高低压侧均装有计量，每路出线均设计量；高、低压进线柜包括有功和无功电度表、设有三块电流表、一电压表及电压转换开关；

四） 箱式变电站外壳技术要求:

1）箱式变电站外壳采选用金属封闭组合型彩钢板外壳，保温层厚度不小于50mm ，内部设备布局紧凑，外型美观。箱体有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。彩钢板外壳抗曝晒、抗腐蚀，并有牢固的附着力，使用寿命长。

2）箱式变电站所有门向外开。有把手、暗闩和锁，不外露，箱式变电站具有防风沙、防雨、防锈、防小动物进入等措施。

3）箱式变电站金属外壳有良好的接地，有接地端子，标明接地符号。

4）箱体变压器室、高、低压室设有照明灯，变压器室采用特殊的防护网进行防护。

5）颜色采用“白底蓝边”。

五）标志：

为正确使用和维护检修等，装置必须设置各种标志来证明其电气参数、使用条件、正确的操作和元器件的更换。位置应易于观察、内容准确。装置上必须有明显的带电警告标示，有汉、维吾尔文字注解

2.1.2资料提交

1）投标人在投标时需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 随机备件清单。

（2）供应方营业执照、安全生产许可证、管理体系认证等相关资质及证书复印件，原件备查。

（3）供应方在国内类似规模项目超过5台的应用，相关案例名称及合同复印件等。

2)投标人在中标后需提交下列资料但不限于以下内容：

(1) 预埋件和基础螺栓布置详图。

(2) 控制箱接线图及控制原理图。

(3) 安装、运行和维护手册。

- 2.2机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范

a.概述

投标人应负责与机械设备配套电气控制箱（柜）的的设计、制造、测试、供货、运输、安装、调试、试运行、培训、运行维护、交付使用、缺陷责任期内保修，以及为上述所作的一切准备工作、服务、人工、材料和包括竣工资料与操作维护手册的提供，不管它们是否在文件或图纸上注明。

与机械设备配套电气控制箱（柜）应由机械设备的主机制造商配套供应，主机制造商有责任保证所供电气控制箱（柜）与所控机械设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证所供电气控制箱（柜）可以长期、安全、可靠的为所控机械设备供电，并满足机械设备的保护及控制要求。所需费用应包含在主机设备的报价内。

为了方便运行维护和售后服务，凡是在中国国内生产的电气控制箱（柜）应由机械设备主机制造商指定低压开关柜制造厂生产，包括进口机械设备在中国国内配套的电气控制箱（柜）。

一般落地安装的称为电气控制柜，支架、悬挂支撑或挂墙安装的称为电气控制箱，本招标文件为了描述方便，所有的电气控制柜及电气控制箱一律统称为电控箱。

所有电控箱箱体体均采用SS304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2.5mm，箱体表面采用酸洗钝化并静电粉喷，颜色按业主要求。

所有需支撑安装的电控箱，主机制造商应配套提供SS304不锈钢安装支架，支架强度必须满足电控箱要求，螺栓螺母等五金零部件也必须是SS304不锈钢材质。凡需落地安装的电控箱，投标人应配套提供用于安装的槽钢基础。所需费用应包含在主机设备的报价内。

当电控箱集中安装在构筑物配电间内时，必须在机械设备机旁配置按钮箱。所需费用应包含在主机设备的报价内。

电控箱内应注明主要元器件对应设备或信号，柜内设档案存放空间，可放入原理图、接线端子图等资料。

b.资料提交

投标人在中标后提交机械设备资料时，应同时提交机械设备的相关电气资料，包括但不限于：

每台电动机的电量参数，包括：额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率。

电控柜（箱）的外形尺寸、安装方式。

电控柜（箱）的控制原理图、端子图（纸质和电子版）。

配套电缆的型号、规格、长度。

c.供电电源

所有机械设备电气控制箱电源均引自低压开关柜和动力配电箱，供电电源均为380/220V，从低压开关柜和动力配电箱至电气控制箱的供电电源接入方式均为电缆进线方式。电气控制箱内控制设备所需特殊电源由主机制造商根据设备要求自行解决。

d.一般技术要求

与机械设备配套的电控箱应符合下列要求：

  电控箱电源端应设具有隔离功能的断路器。电控箱各馈电回路应设短路、过负荷以及接地故障保护。

	各电机主回路应配置短路保护、接地故障保护以及过载保护。并应根据电动机具体保护要求以及使用情况按需装设断相保护、低电压保护以及轴温、泄漏等专用保护。

	水下电机还应配备潜水电机专用保护继电器，按需进行泄漏、高温及干运行等保护。保护继电器电源应采用AC 220V电源。故障输出为干结点无源继电器信号，触电容量 220V 5A。

	电控箱与潜水电机连接用的控制电缆和电力电缆应采用水下电缆，电缆由主机制造商配套供应。当潜水电机至电控箱的实际安装距离超过主机制造商提供的电缆长度时，主机制造商应提供延长电缆所必须的水下电缆转接盒，并应包含在主机设备的报价内。从一台潜水电机引出的电力电缆和控制电缆应共用用一个电缆接线盒。

	当主机配套电缆与电动机接线端子不匹配时，主机制造商有责任提供电缆接线盒。接线盒的数量由主机制造商根据所供设备的实际情况加以配置，费用应包含在主机设备的报价内。

	接线盒防护等级应不小于IP65。接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足电机在额定和故障状态下电气强度要求。

	电控箱应能对所控主设备和辅助设备进行单独控制操作，并应以一条流水线为单元根据工艺控制要求对所控设备进行联动操作。

	一般电控箱控制方式分为手动控制和自动控制二种方式。手动控制由配套电控箱上的控制按钮实现。自动控制由配套电控箱接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。手动/自动控制转换由配套电控箱上的转换开关实现。二种控制方式手动优先，自动次之。

	当电控箱集中安装在构筑物配电间内时，必须在机械设备机旁配置按钮箱。按钮箱上配置就地/远方装换开关，开、停、急停按钮，运行、停止、故障指示灯，二次小开关。

	自带PLC控制系统的电控箱控制方式分手动控制、就地自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套电控箱上的控制按钮实现。就地自控由配套电控箱自带PLC控制系统就地实现自控。远程自控由配套电控箱接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。控制转换由配套电控箱上的转换开关实现。三种控制方式手动优先，就地自控次之、远程自控最次。

	电控箱面板上应至少为所控每台设备设置开(正反转)/停按钮、自动/手动转换开关、紧急停车按钮、开停及故障指示灯。带有变频控制的电控箱还应在面板上设置手动调速面板。

	单机容量≥4KW的电动机，应设数显电流显示装置用于显示各台电机工作电流。

	室外的电控箱内应配置散热器和温度自动控制器。当温度过高时，控制器驱动散热器工作，当凝露状况消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。

加药间、乙酸（或乙酸钠）投加间、次氯酸钠投加间和脱水机房等设备的电控箱应满足防腐要求，确保有害腐蚀性气体不会渗入电控箱内，内应配置加热器和温湿度自动控制器。当湿度达到一定程度或温度发生剧增，有可能产生凝露时，控制器驱动加热器工作，当凝露状况消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。

e.电控箱(柜)至机械设备配套动力、控制线缆的技术要求

由机械设备配套电控箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆由主机制造商配套供应。各设备配套电控箱之间、电控箱与按钮箱之间的联动控制线缆由主机制造商配套供应。

电控箱安装在设备附近或集中安装在构筑物的配电间内，详见各机械设备章节具体描述。投标人投标时应根据工艺专业提供的招标图，自行确定电缆长度，并充分考虑电缆安装所需的裕量，确保所供电缆长度满足现场安装要求。电缆安装所需的附件、辅材等所需费用应包含在主机设备的报价内，报价表内不再将该项单独列出。

所供配套线缆应满足以下技术要求：

一般情况下动力电缆采用YJV型，直埋时采用YJV22型。控制电缆采用KVV型，直埋时采用KVV22型。

从线缆出厂日期至现场施工安装日期不应超过12个月。

所有线缆均采用铜芯线缆。

控制电缆的线芯应留有20%的备用量，且不得少于4芯。

电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

阻燃电线电缆应符合国家标准GB／T18380.3的要求；耐火电线电缆应符合国家标准GB／T12666.6的要求

动力电缆的载流量需要充分考虑电缆敷设方式所引起的降容，降容系数至少按0.7考虑。

f.电控箱、接线盒、按钮箱外壳的材质技术要求

电控箱、接线盒、按钮箱的外壳均采用不锈钢304板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2.0mm，箱（柜）体表面采用酸洗钝化处理。除技术要求中注明外，户外及潮湿的户内场所接线盒的防护等级IP65、电控箱的防护等级IP55，干燥的户内场所防护等级IP54。

g.电控箱的结构技术要求

电控箱为模块化的隔离结构，并能根据要求简便更换和扩展控制系统及电器元件。落地安装的电控箱应可靠墙安装。

电控箱能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

根据电缆进出线要求，在电控箱底部、侧面、顶部应留有进出电缆敲落孔。

采用特殊的铰链，配有不会脱落的销钉，使箱门的安装和拆卸方便快捷，易于维修及测试。

电控箱金属外壳应具有可靠的安全接地保护系统。

h. 电控箱内主要设备技术要求

安装在电控箱内的断路器、接触器、热继电器、电动机保护器、电流互感器、电力仪表、二次设备等元器件的品牌应与低压开关柜内相应元器件的品牌相同。

电控箱内变频器等工控设备的技术要求如下：

变频器见设计图纸，需安装强制通风散热装置并配套防尘滤网。

i.二次回路技术要求

所有控制，保护及仪表二次回路应与主回路隔离，电控箱的控制回路电压采用交流 220V并加以不大于10A的熔丝保护。

配有变频装置的设备电控箱应具备与厂区自控系统通讯的现场总线通讯接口，通讯接口协议应与厂区自控系统现场总线协议相同，通过该接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等信号，并且在自动控制方式下可通过该接口接受厂区自动控制系统控制信号控制设备开、停、调速,并可设定、修改和读取变频器的各项参数。

j. 指示装置技术要求

采用聚碳酸酯材质。指示装置应满足下列性能:

| 项目名称 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 普通按钮机械寿命 | 200万次 |
| 选择开关、自锁型蘑菇型按钮、双头按钮机械寿命 | 50万次 |
| 急停按钮机械寿命 | 10万次 |
| 拨动开关机械寿命 | 100万次 |
| 钥匙锁定式按钮机械寿命 | 30万次 |
| 触点组件机械寿命 | 1000万次 |
| 触点清洁 | 自清洁型 |
| 触点电阻 | 25mΩ |

k. 电缆

在户内以及电缆构筑物中敷设的电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，户外直接埋地敷设的电缆采用铠装铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。

铜缆的载流量不得小于国标GB50217-2007电力工程电缆设计规范附录C中相应电缆的载流量。

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)以及国际标准（IEC）的要求。

为了减少电磁干扰，由变频器引至电动机的动力电缆均采用变频专用电缆。变频专用电缆的使用特性：较低的有效电容。低传输阻抗。额定电压：0.6／1KV；耐温：90℃。具有良好的耐火燃烧性能，可用于危险区域。低传输阻抗。该电缆含有屏蔽层，以防止电磁干扰，传输阻抗RX是对屏蔽阻抗感应和电容束合的有效度量，低传输阻抗可提供良好的电磁相容性。对称的三芯设计，更好的电磁相容性。三根耐侯耐温树脂绝缘线芯在缝隙处均匀等距绞合，形成一个真正的同芯结构。

控制电缆的线芯应留有20%的备用量，但线芯总数不得少于4芯。

电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

阻燃电线电缆应符合国家标准GB／T18380.3的要求；耐火电线电缆应符合国家标准GB／T12666.6的要求。

从电缆出厂日期至现场施工安装日期不应超过12个月。

m.电缆（线）接线盒

当供电电缆截面与机械设备配套电控箱（柜）进线接线端子不匹配而不能直接连接时，投标人有责任提供电缆接线盒。接线盒的数量由投标人根据所供设备的实际情况加以配置，费用应包含在电缆的报价内。

接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足在额定和故障状态下电气强度要求，并应满足电气安全净距要求。

所有接线盒要求采购同一生产厂家的同一品牌系列产品。箱体外形、色彩要求全厂统一协调，并须征得业主许可。箱体要求同动力配电箱。

2.3配电柜（箱）

a.简要说明

配电柜（箱）作为现场配电使用。

b.柜（箱）体结构

采用前检修前开门的结构形式。配电柜应落地可靠墙安装，配电箱应采用挂墙或支架明装或嵌墙暗装。

配电柜（箱）应按IEC或GB标准设计，额定短时耐受电流（1秒）不小于36KA。

配电柜（箱）能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

安装于变电所或环境干燥良好的配电间、控制室内的配电箱（柜）体采用优质冷轧镀锌钢板压弯、焊接而成；其余所有配电箱（柜）体均采用SS304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2.0mm，箱（柜）体表面采用酸洗钝化并静电粉喷。

箱体应阻燃，防腐蚀，耐老化，抗冲击。箱体尺寸详见图纸。所有动力配电柜（箱）的箱体要求外形、色彩要求全厂统一协调，并须征得业主许可。

箱（柜）体应符合以下指标：

| 项目描述 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 防腐蚀类型 | F2 |
| 抗机械冲击强度等级 | IK08 |
| 耐阻燃灼热丝试验 | 750ºC |

c.柜（箱）内主要设备

1)塑壳断路器

塑壳断路器应负荷符合IEC60947-2,3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。

塑壳断路器应满足以下技术要求：

- 额定绝缘电压：750V

- 额定工作电压：690V

- 额定冲击耐受电压：8KV

- 塑壳断路器极限短路分断能力≥50KA（~440V）

- 塑壳断路器运行短路分段能力≥50KA（~440V）

- 250A及以下的塑壳断路器机械寿命不小于25000次，电气寿命不小于10000次；400A及以上的塑壳断路器机械寿命不小于20000次，电气寿命不少于6000次。

- 配备长延时、短延时以及瞬时三段保护的电子脱扣器，保护整定值可调。壳架电流250A以下，在必须满足招标图纸中各项保护整定值要求的前提下，可采用带过负荷保护及短路保护的热磁脱扣器。

- 塑壳断路器可以同时提供合、分位置辅助接点，故障位置辅助接点。

- 有可靠隔离性能，触头机械指示符合IEC60947-3有关要求。

- 具有良好的联锁，合闸状态下不能插拔断路器。

- 固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳

2)微型断路器

微型断路器应与塑壳断路器采用同品牌产品。

微型断路器应符合IEC60898以及GB10963标准要求。

微型断路器应满足以下技术要求：

- 额定工作电压：230/440VAC

- 额定分断能力：6KA,10KA，15kA可选

- 级数：1P+N，2~4P可选

- 脱扣曲线：C型或D型可选

- 电气寿命：6000次以上

3)电涌保护器

各配电柜（箱）电源进线处应装设电涌保护器。符合I级试验的电涌保护器，最大持续运行电压385VAC，冲击电流Iimp（10/350us）不小于20KA，电压保护水平小于2KV，响应时间小于25纳秒。符合II级试验的电涌保护器，最大持续运行电压385VAC，标称放电电流不小于20KA，最大放电电流不小于40KA，电压保护水平小于1.5KV，响应时间小于25纳秒。

4)安装支架

配电柜应配套供应槽钢基础，配电箱应按实际施工安装方式按需配套供应不锈钢安装支架，基础、支架应包括在本合同总价内。

2.4供货范围清单

本项目主要电气设备采购清单另附（详见招标公告附件）。

二、采购需求

衢江区集镇污水处理厂改建项目采购需求（设备、材料采购清单）详见招标公告附件。

- 第四部分  合同主要条款

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签订正式合同为准。

发包方：                              （以下简称甲方）

承包方：                              （以下简称乙方）

根据衢江区集镇污水处理厂改建项目(项目编号：       )的中标通知书，甲方将此项目承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成服务内容，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订本服务承包合同。

一、项目内容

项目内容主要为衢江区集镇污水处理厂改建项目，主要包括本项的设备、材料采购及安装、施工图范围内的建安工程施工（包括临时设施），系统调试与试运行、售后服务及技术培训等工作。具体以下列的采购清单为准：（采购清单作为合同附件附在合同后面）

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | （大写） 元（￥ ） |  |  |  |  |

二、合同金额

1.本合同金额为（大写）：____________________元，（￥________元）人民币。

2.合同金额应包括完成本项目可能发生的全部费用：包括工人工资、奖金、劳保福利、社保、餐饮、意外保险、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、交通、管理费用、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

3.工程量增减按实际管道工程量结算，各结算单价以成交综合单价为准。乙方对工程量的增减不得有任何异议。

三、项目工期和地点

1.项目工期

合同签订后  180 日历天内完工及完成系统调试与试运行并通过环保验收及项目竣工验收。若工期延误，供应商须向采购人支付违约金10000元/天，超出工期10日历天则并扣除全部履约保证金。

2.项目地点：位于衢江区上方镇、廿里镇、峡川镇、高家镇、全旺镇、杜泽镇、后溪镇、大洲镇、莲花镇、湖南镇等10座集镇污水处理厂。

四、付款方式

1.预付款支付：乙方提供与厂家签订的购货合同及发票（或收据）支付合同总价的5%预付款，支付至合同总价的50%工程款时扣回此预付款；

2.进度款支付：设备验收合格后支付至合同总价的30%，单机试车合格后支付至合同总价的50%，项目竣工且环保验收合格后支付至合同总价的80%，系统调试与运行且结算审计结算后支付至审定总价的97.5%，余款2.5%作为质量保证金，待质保期（以乙方投标承诺期限为准）满后无息退还。

五、项目工程质量与验收

1.施工要求的质量标准：符合国家、行业及地方现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性通过验收。

2.设备要求的质量标准：设备及配件应按国家及地方相关标准设计、制造，质量标准按照国家颁布最近有关规定及合同约定进行验收。污水处理设备的材料、电气、工艺及技术规格符合设计及本次采购要求，每批设备厂家都需提供产品使用说明书和合格证书，产品的验收标准参照产品的国家标准，要求对全部产品的型号、规格、数量、外观、包装及资料等进行阶段性验收，施工安装完毕后进行竣工验收。

3.污染物排放标准：

（1）出水水质目标

污水处理厂处理后出水水质达到浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值标准（现有城镇污水处理厂）。

（2）恶臭污染物的处理目标

恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）；厂界标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002二级标准；

（3）噪声和固废污染物的处理目标

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

（4）固废污染物的处理目标

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

4.工程建设完成后，单体调试、联动调试完成后，水质、噪音等指标全部达到设计要求，具备竣工验收条件；由甲方会同有关专业技术部门共同验收。验收程序按照国家颁布最近有关规定及采购人有关文件执行。

5.质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

6.项目工程竣工后，乙方须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料。

六、安全文明施工措施

1.施工期间乙方应做好施工现场的安全文明施工要求，采购人或有关部门对现场安全施工、创建文明城市等提出整改意见的，乙方必须及时予以整改，如不及时予以整改的，由甲方委托第三方整改，整改费用从项目款中扣除。

2.施工期间乙方须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

（1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由乙方负责。

（2）项目施工过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目施工期间所引起的任何事故，其一切责任和后果由乙方自行承担。施工现场范围内的各种纠纷由乙方自行解决。

3.承包人应按要求做好文明城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由承包人自行承担。

4.加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序。

七、履约保证金

乙方在收到中标通知书签订合同前向甲方提供合同总价5%的履约保证金（现金或保函或保险保函），合同项目完成并验收合格通过后无息退还。其中质量履约保证金占履约保证金的30%，工期履约保证金占履约保证金的30%，安全生产及文明施工履约保证金占履约保证金的10%，民工工资履约保证金占履约保证金的20%，项目班子履约保证金占履约保证金的10%。

八、违约责任

1、质量目标违约：质量履约保证金占履约保证金的30%，未达到本项目质量标准的，发包人有权从质量履约保证金中进行扣除违约金，不足部分在工程款中扣除，并承担相应的返工费用，若返工达不到质量标准的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿给发包人造成的经济损失，不足部分在工程款中扣除。

2、工期目标违约：工期履约保证金占履约保证金的30%，按工程节点工期进行考核，如工程施工期间未达到节点工期要求，发包人有权从工期履约保证金中进行扣除违约金，不足部分在工程款中扣除。每延误一天从工期履约保证金中扣除10000元/天，延期超过10天，扣除全部履约保证金。

3、安全生产及文明施工违约：安全生产及文明施工履约保证金占履约保证金的10%，每发生一起一般性及以上安全质量事故的，扣除全部安全生产及文明施工履约保证金，不足部分在工程款中扣除。承包人故意隐瞒不报、迟报或者谎报的，造成重大安全质量事故，发包人有权终止合同。

4、民工工资违约：民工工资履约保证金占履约保证金的20%，在发包人按合同约定支付工程款的前提下，发生农民工因拖欠工资造成上访等事件的，造成不良影响的，每发生一起，扣除以全部民工工资履约保证金，不足部分在工程款中扣除。

备注：民工工资支付按衢住建办[2018]240号文件执行，文件详见附件。

5、项目班子到位率违约：项目班子履约保证金占履约保证金的10%，项目班组人员到岗率达不到合同要求的，扣除相应的履约保证金，不足部分在工程款中扣除。

- 6、本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人损失；

- 7、承包人不得将本工程转包。如将工程转包，发包人有权终止施工合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，未经发包人同意的，不得分包。否则发包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担，并处以转包（分包）项目金额5‰以上10‰以下违约金；

8、在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人代表或监理人员行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除按有关规定严肃处理当事人（含发包人人员和监理人员）外，承包人对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

- 9、承包人的违约金，发包人可在履约保证金中直接扣罚，不足部分在进度款中扣罚。承包人给发包人造成损失的，发包人有权对承包人追加索赔。由于承包人违约造成合同终止的，还可以向承包人追偿全部经济损失。结合行业监管、综合监管、诚信管理，可以进行不良行为公告、限定一定期限的投标资格、纳入诚信管理等处罚。投标文件将成为合同的组成部分，是合同履行过程中的重要考核依据，人员到位情况、质量、进度计划、安全文明施工等作出承诺的，承包人必须严格遵守，否则发包人将执行合同相应条款进行处罚。

- 九、特别约定

- 乙方必须保证施工期间的污水排放达标，如不达标，由此产生的一切费用及后果由乙方承担。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，经双方协商同意后合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，。

3、不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决

1、因项目质量问题发生争议，由具有国家规定资质的技术单位进行质量鉴定，甲乙双方应当接受。

2、合同履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。如协商不成，向衢江区法院提交诉讼。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

鉴证方（盖章）

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 资格文件

目录

（1）营业执照………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表…………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承…………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函……………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………（页码）

（8）不良行为诚信承诺书……………………………………………………（页码）

（9）根据招标公告要求，证明投标人具备资格所必须提交的资料……………（页码）

# 营业执照（复印件）

二、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

衢州市衢江区住房和城乡建设局、浙江浙天运造价咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

衢州市衢江区住房和城乡建设局、浙江浙天运造价咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

衢州市衢江区住房和城乡建设局、浙江浙天运造价咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内（前3年指：2017年5月7日至2020年5月6日）在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

衢州市衢江区住房和城乡建设局、浙江浙天运造价咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加衢江区集镇污水处理厂改建项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

衢州市衢江区住房和城乡建设局、浙江浙天运造价咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

八、不良行为诚信承诺书

截至本项目的投标截止日，我公司在衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、浙江省及所属设区市的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、国家行业行政主管部门，无正在公示的不良行为，且未被上述部门列入失信“黑名单”（有期限的按期限，无期限的按6个月计）。

我公司郑重承诺以上信息真实准确，愿意接受行业行政主管部门或招投标综合监管部门及社会公众的监督。如有造假、瞒报或谎报等情形，本单位愿意接受监管部门的处罚，并承担由此造成的不良后果。

投标人名称（法人公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

九、根据招标公告要求证明投标人具备资格所必须提交的资料

（一）建设行政主管部门颁发的企业资质证书

（二）企业安全生产许可证

（三）项目负责人注册资格证

（四）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“三类人员”A类证书；

（五）浙江省外企业还须持有浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》

- 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料………（页码）

- 一、投标响应函

衢州市衢江区住房和城乡建设局、浙江浙天运造价咨询有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的衢江区集镇污水处理厂改建项目(招标编号：         )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

衢州市衢江区住房和城乡建设局浙江浙天运造价咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成招标编号为：

的招标文件[项目名称：衢江区集镇污水处理厂改建项目]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衢江区集镇污水处理厂改建项目 | 响应招标文件要求 |  |  |
| 投标总价 | 人民币（大写） （￥： 元） |  |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止；日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 三、报价明细清单

| 序号 | 工艺段 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据采购人提供的设备、材料清单格式进行报价，也可视具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证…………………………………（页码）

（3）公司介绍及同类项目经验……………………………………………（页码）

（4）人员配置情况……………………………………………………（页码）

（5）实施方案………………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………（页码）

（7）其他必要提供的资料…………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

衢州市衢江区住房和城乡建设局浙江浙天运造价咨询有限公司：

兹委派我公司               先生/女士(其在本公司的职务是：             ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：       )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、公司介绍及同类项目经验（同类项目经验根据评分要求提供证明材料）

- 四、人员配置情况

- 五、实施方案

（根据技术部分评分标准要求编制）

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 七、商务技术偏离表

招标编号：

| 招标文件要求 | 招标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 九、其他必要提供的资料

- 投标文件封面

正（副）本

衢江区集镇污水处理厂改建项目

项目编号：

投标文件

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日