竞争性谈判

采购文件

|  | 项目编号： | ZYTC-202110180420 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | UPS配套设施 |  |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |  |
|  | 采购方式： | 竞争性谈判 |  |
|  | 采购单位： | 杭州市临安区中医院 |  |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |  |
|  | 编制日期： | 2021年04月21日 |  |

目  录

电子交易须知	3

第一章	谈判邀请	4

第二章  供应商须知	7

前 附 表	7

一、总则	9

二、采购文件	10

三、响应文件	10

四、电子谈判	12

五、电子评审	12

六、合同授予	14

第三章  项目范围及要求	16

一、项目概况	16

二、项目需求一览表	16

三、资格要求表	16

四、商务要求表	16

五、技术要求表	18

第四章  评审办法及标准	23

一、总则	23

二、资格审查	23

三、符合性审查	23

四、成交细则	24

第五章  合同主要条款	25

第六章  响应文件格式	28

格式1：资格审查文件	29

格式2：谈判声明函	33

格式3：货物及服务清单	34

格式4：商务响应表	35

格式5：商务能力及证明材料	36

格式6：技术响应表	39

格式7：技术服务方案及支持资料	40

格式8：供应商认为有必要提供的其他文件	40

格式9：报价一览表	41

格式10：分项报价明细表	42

格式11：供应商针对报价需要说明的其他文件	43

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 谈判邀请

供应商：

项目概况

杭州市临安区中医院UPS配套设施采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)获取（下载）招标文件，并于2021年5月7日14:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYTC-202110180420

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1000000

最高限价（元）：1000000

采购需求：

标项名称：UPS配套设施

数量：1

预算金额（元）：1000000

单位：批

简要规格描述：详见第三章

备注：

合同履行期限：成交结果生效后1个月内

本项目（否）接受联合体投标。。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国发[2015]51号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)、《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）、《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》（浙财函[2020]298号）的规定。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/起至2021年05月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（从本公告下方“潜在供应商”完成获取采购文件申请并下载采购文件后视作依法获取采购文件；通过“游客浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览）。本项目不提供纸质版采购文件。

4.售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年05月07日14:00（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2021年05月07日14:00（北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：①本项目落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。②信用查询：投标截止时间当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。③企业融资：根据《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》(浙财采监[2012]13号)有关规定，供应商可登陆浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杭州市临安区中医院

地址：杭州市临安区锦城街道城中街8号

项目联系人（询问）：骆女士

项目联系方式（询问）：13968026132

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：13336176026

2.采购代理机构信息

名称：杭州中易招标代理有限公司

地址：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼403室

项目联系人（询问）：覃宝慧、朱琴、余宏基、王烨

项目联系方式（询问）：0571-63810967，18776123147，19941464731

电子邮箱：18958139919@163.com

质疑联系人：王祥

质疑联系方式：0571-63810967，13372531088

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临安区财政局

地址：杭州市临安区临天路1950号

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

- 第二章  供应商须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区中医院UPS配套设施 |
| 2 | 采购需求 | UPS配套设施，1批。 |
| 3 | 采购预算 | 预算金额人民币100万元。 |
| 4 | 谈判报价 | - 本项目谈判应以人民币报价。 - 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘或 谈判前答疑 | □ 组织：（详细内容） 不组织。 |
| 6 | 样品 | □ 提供：（详细内容） 不提供。 |
| 7 | 演示 | □ 要求：（详细内容） 不要求。 |
| 8 | 采购文件的 澄清与修改 | 供应商如果认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或倾向性或其他违法内容的，请在提交响应文件截止时间5日前以书面形式或者通过谈判公告公开的电子邮箱递交给采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行澄清或者修改的，将以更正公告形式在采购公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为招标文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。 |
| 9 | 响应文件形式 | 响应文件分为三种形式： - 电子加密响应文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）。 - 电子备份响应文件：是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密响应文件解密异常时应急使用；电子备份响应文件以介质存储（U盘）形式提供。 - 纸质备份响应文件：是指纸质版响应文件，与电子响应文件内容一致。 |
| 10 | 响应文件编制与传输递交 | - 响应文件由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。 - 供应商应当按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。 - 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，将被电子交易平台拒收。 - 供应商在电子交易平台传输递交电子加密响应文件后，还可以在提交响应文件截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份响应文件及纸质备份响应文件。 - 供应商提供电子备份响应文件的，应当将电子备份响应文件（U盘1份）密封包装，并在密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。 - 供应商提供纸质备份响应文件的，应将纸质备份响应文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。 - 供应商未能在提交响应文件截止时间前成功上传电子加密响应文件的谈判无效；供应商仅提交备份响应文件的，谈判无效。未密封包装或者逾期送达的响应文件将不予接收。电子加密响应文件未按时解密，供应商提供备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。电子响应文件未能按时成功解密且未提供纸质备份响应文件的风险由供应商自行负担。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 自谈判之日起90天 |
| 12 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 13 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 杭州市公共资源交易网（www.hzctc.cn） |
| 14 | 结果公告及 成交通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发成交通知书。 |
| 15 | 合同签订 | 成交通知书发出后30日内，中标(成交)供应商持成交通知书与采购人签订合同；招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 16 | 履约验收 | 本项目按规定开展采购合同履约验收，验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。 |
| 17 | 进口产品 | □本项目允许采购进口产品。 本项目不允许采购进口产品。 |
| 18 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 19 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。 □ 不适用。 |
| 20 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见采购文件的第四章、第六章。 |
| 21 | 企业信用融资 | 根据《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》(浙财采监[2012]13号)有关规定，供应商可登陆浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。 |
| 22 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 23 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 24 | 代理服务费 | - 收费标准：计价格[2002]1980号文件规定标准计取。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 缴付方式： - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684 |

供应商须知

- 一、总则

（一） 适用范围：

本采购文件仅适用于本项目的公告、响应、谈判、成交、签约、验收、付款等采购活动的组织和实施（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义：

1.招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

2.招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。3.投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

4.招标采购单位，是采购人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

5.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

8.项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

9.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

10.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性谈判方式进行。

（四）谈判委托

供应商代表应提供有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

（五）谈判费用

不论谈判结果如何，采购人不会给予任何性质的补偿，由供应商自行承担所有与谈判有关的费用。

（六）联合体谈判

本项目不接受联合体。

（七） 转包与分包

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

  - 特别说明

1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其谈判无效。

3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

- 二、采购文件

（一）采购文件构成

1.谈判邀请

2.供应商须知

3.采购范围及要求

4.评审办法及标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。

- 采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以采购人的解释为准。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有供应商。

2.招标代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的，供应商在收到该通知后应立即予以确认。

3.为使供应商准备谈判时有合理时间考虑采购文件的修改部分，招标代理机构可以酌情推迟谈判截止时间和谈判时间，并以书面形式通知所有已报名的供应商。

4.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

- 三、响应文件

（一）响应文件的组成：由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。

1.资格审查文件（格式1）

2.商务技术文件：

（1）谈判声明函（格式2）

（2）货物(服务)清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料 （格式5）

（5）技术服务响应表 （格式6）

（6）技术服务方案及支持资料 （格式7）

（7）供应商认为有必要提供的其他文件 （格式8）

3报价文件：

（1）报价一览表 （格式9）

（2）分项报价明细表 （格式10）

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的响应文件视同未提供。供应商提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，响应文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

2.响应文件计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）谈判报价

1.谈判报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.谈判最后报价是履行合同的最终价格，包括供应商完成本采购项目所需的一切费用。具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。

3.每一轮的谈判报价应当是唯一的，有选择的或有条件的报价将不予接受，其谈判无效。

（四）响应文件的有效期

1.响应文件应在供应商须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的编制

1.本项目实行电子交易（网上电子响应、谈判、评审）。

2.响应文件分为三种形式：电子加密响应文件、电子备份响应文件、纸质备份响应文件。

（1）电子加密响应文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）。

（2）电子备份响应文件：是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密响应文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

（3）纸质备份响应文件：是指纸质版响应文件，与电子响应文件内容一致

（六）响应文件的传输递交

1.供应商应当按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。

2.供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，将被电子交易平台拒收。

3.供应商在电子交易平台传输递交电子加密响应文件后，还可以在提交响应文件截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份响应文件。

4.供应商提供电子备份响应文件的，应当将电子备份响应文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。

5.供应商提供纸质备份响应文件的，应将纸质备份响应文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。

6.供应商未能在提交响应文件截止时间前成功上传电子加密响应文件的谈判无效；供应商仅提交备份响应文件的，谈判无效。未密封包装或者逾期送达的响应文件将不予接收。电子加密响应文件未按时解密，供应商提供备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。电子响应文件未能按时成功解密且未提供纸质备份响应文件的风险由供应商自行负担。

（七）谈判无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的谈判将被视为无效谈判；被拒绝的响应文件为无效响应文件。

- 四、电子谈判

（一）谈判准备

采购代理机构按照采购文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子谈判，所有供应商均应当准时在线参加谈判。供应商若没有参加谈判会的，视同认可谈判结果，事后不得对采购工作人员、谈判过程和谈判结果提出异议。因供应商未在线参加谈判而导致其电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）谈判流程（两阶段）

1.谈判第一阶段：

（1）谈判时，电子交易平台自动提取所有响应文件，提示采购人和供应商按采购文件规定方式按时在线解密，解密时间为谈判后30分钟内；

（2）供应商在规定时间内无法完成已递交电子加密响应文件解密的，如已按规定递交了电子备份响应文件的，由采购代理机构将电子备份响应文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密响应文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或者电子谈判无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份响应文件，以完成谈判，电子加密响应文件及电子备份响应文件自动失效。

2.谈判第二阶段：

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，公布无效供应商名称及理由。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。

- 五、电子评审

（一）组建评审小组（同“谈判小组”）

本项目评审小组（谈判小组）依法抽取并组建，评审小组成员总数为3人或以上单数。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审（在线电子评审），评审的依据为采购文件和响应文件。

（三）评审程序

（1）在评审专家中推选评审小组组长，优先推选资深专家为组长。

（2）评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，采购响应文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

（3）评审人员对各供应商采购响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

（4）评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商采购响应文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

（5）评审人员对各供应商采购响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组认定需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

（6）评审人员需对采购组织机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（7）评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的评审小组按中标（成交）候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标（成交）供应商。

（8）起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（9）评审后实质上响应采购要求的有效供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者单方面改变响应文件的实质性内容。

（五）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，供应商同意并签字确认后，调整后的谈判报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其谈判将作为无效谈判处理。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与谈判有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法：本项目采用最低评标价法，详见《第四章 评审办法及标准》。

3.评审依据：采购文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据；评审小组决定谈判的响应性只根据响应文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评审纪律和全程监控

1.评审小组成员将严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

2.采购代理机构工作人员需自觉遵守采购活动谈判、评审各项工作纪律制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、采购人代表、供应商代表等采购相关人员应予积极配合并自觉接受监督。供应商任何试图影响评审结果的不公正活动，可能会导致其谈判被拒绝。

3.采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

- 六、合同授予

（一）确定成交供应商（或者采购人事先授权评审小组确定成交供应商）

1.招标代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交给采购人。采购人自收到评审报告后5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，招标代理机构通过电子交易平台发出《成交通知书》,同时在相关网站上发布成交结果公告。

（二）签订合同

1.采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

2.采购文件及补充文件、成交供应商响应文件及响应修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任：成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以谈判违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

（三）履约验收

1.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.本项目按规定开展采购合同履约验收，验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

- 第三章  项目范围及要求

项目编号：ZYTC-202110180420

采购单位：杭州市临安区中医院

- 一、项目概况

本次采购项目内容为UPS配套设施，供应商应当根据本采购文件提出的采购技术规格及其服务要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物（服务）前来响应。希望供应商以精良的品质、优良的服务和优惠的价格，充分展示贵方的竞争实力。

- 二、项目需求一览表

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS配套设施 | 1 | 批 | 100 | 包括安装、验收及售后服务等 |

- 三、资格要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商无不良信用记录的书面声明 |
| 2 | 法定代表人授权书 |
| 3 | 符合政府采购政策的资格证明材料 |

- 四、商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 符合本项目实施的资质证明文件： - 供应商拟提供的货物（服务）必须符合国家强制性技术标准及规范，包括但不仅限于： - 经营(销售)许可类文件： a)项目若涉及国家专项管理或许可经营项目，应当提供许可证书； b)项目若涉及国家注册认证管理，应当提供注册证书和认证证书。 - 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在采购响应文件中提供相关认证或许可证明。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为成交供应商。 |
| 2 | 可供证明供应商资信能力的文件： 提供质量管理/环境体系认证、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。 |
| 3 | 质保期： - 质保期为：货物验收合格正常使用后≥1年。如果质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。 - 响应文件中应详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检、保养等。 |
| 4 | 付款方式：合同签订后15日内支付合同总价的10%，货到现场验收后15日内支付合同总价的20%，项目验收合格后1个月内付至合同总价的90%，余款在项目验收合格一年后付清。 |
| 5 | 交货条件： - 交货期限：成交结果生效后1个月内。 - 交货地点：杭州市临安区中医院 指定地点。 |
| 6 | 同类业绩证明： - 业绩清单：提供自2018年1月1日以来同类采购产品的销售(成交)业绩清单。 - 证明材料：提供同类采购产品的销售(成交)合同(复印件加盖公章，原件备查)。 |
| 7 | 商务能力证明： - 管理实施人员：提供满足项目管理实施所需的专业技术人员名单及其合格证书。 - 维修响应期限：接到维修要求后，2小时内响应，8小时内到现场，24小时内修复。 - 备品备件保障：提供必要的备品备件清单，确保业务正常开展和安全质量检测。 - 售后服务承诺：提供原厂售后服务承诺书，包括原厂授权证书及其保修证明等。 |
| ▲8 | 谈判报价： - 谈判报价方式：固定总价（人民币）。 - 谈判总价是履行合同的最终价格，包括供应商完成本项目采购范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。 - 供应商应当对其所提供的货物及服务按规定填写谈判总价和分项报价明细表，包括须提供质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。 - 谈判总价不得包含采购文件要求以外的内容，否则，评标时将不予核减；谈判总价不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在谈判总价中。 - 供应商必须核实谈判报价的完整性，发现问题应当在<报价文件>中以书面形式提供说明；签订合同以谈判总价为准，缺漏项的费用由成交供应商自行承担，采购人将不作任何补偿。 |
| 9 | 其他条款： - 采购文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。 - 采购文件以醒目符号标明的实质性条款及具体技术要求，响应文件应当作出明确响应并且提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。 - 供应商须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在谈判总价中。 - 供应商可以提供便利于采购人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。 |

- 五、技术要求表

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 品目1 | 检验科设备 |
| 1.1 | UPS电源 |
| 1.1.1 | 工频双变换在线式； |
| 1.1.2 | 三进三出160KVA/128KW；整流脉冲数 6/12脉冲可选；输入电压（Vac）：380/400/415VAC± 15 % （± 25 % 可调）； |
| 1.1.3 | 输入频率：50/60 Hz(±10)；旁路同步跟踪范围(Hz)：50±5%(±10%可选)； |
| △1.1.4 | 电池电压(VDC)：384V（电池数量 30-34可调）（调试期间需验证该功能，不满足予以退回，且投标商需承担相应赔偿）； |
| 1.1.5 | 并联运行模式(并机型)大于等于 8台并机,充电电流=可根据电池设置充电电流； |
| 1.1.6 | 输出电压（Vac）：380Vac±1%（L-N）；输出频率：市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.05%； |
| 1.1.7 | 波形失真：THD3%（线性负载），非线性负载THD≤5%；静态旁路转换时间（ms）：0 ms；系统效率：＞92％； |
| △1.1.8 | 机身设计：逆变输出带隔离变压器、电路板正反面喷覆“三防”漆,具有防潮、防腐蚀，以适应各种恶劣的工作环境； 冗余风机设计，任何一只风机故障，系统依然正常工作（提供原厂证明文件） |
| △1.1.9 | 系统控制：DSP数字芯片、可编程逻辑芯片（CPLD）、高速微处理器（MCU）全数字控制，使控制精确、快速、稳定、可靠（提供厂家证明原件）； |
| 1.1.10 | 过载能力：110％满载时维持1小时；125％满载时维持10分钟；150％满载时维持60秒； |
| 1.1.11 | 保护功能：输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护、电池反接保护、重要操作密码锁定； |
| 1.1.12 | 通信功能：通信功能 选配 14 个触点信号 ；标配 RS232、 RS485 / MODXUS，可选配SNMP选件实现UPS的智能监控； |
| 1.1.13 | 面板显示：7寸彩色中英文触摸大屏， LED显示工作状态和故障指示；LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等； |
| 1.1.14 | 易维护性设计：标准配置手动维护开关，人性化的前端维护设计，采用模块化结构设计，无严格开机时序要求设计； |
| 1.1.15 | 智能风机故障检测及调速技术，噪音：＜60（离箱体正面一米处）； 电磁兼容：符合GB7260.2-2003； |
| 1.1.16 | 工作温度（℃）：0～40；20）环境湿度：0～95%； |
| △1.1.17 | 因机房空间有限问题主机尺寸小于等于：815*430*1160mm(投标现场必须提供产品结构CAD尺寸图) |
| △1.1.18 | 要求提供生产厂家对本项目的唯一投标授权书，供货证明书、售后服务承诺书原件。 |
| 1.1.19 | 具有触摸屏的反馈振动显示装置、带故障远程诊断的不间断电源、并联功率板式UPS系统、UPS不间断电源的散热装置等第三方证明文件。 |
| 1.1.20 | UPS相关技术参数必须在检测报告和相关彩页资料上体现，并逐一标明在技术偏离表上面，否则视为不响应； |
| 1.2 | 蓄电池 |
| 1.2.1 | 原装12V/250AH（NP12-200）免维护铅酸电池，电池浮充寿命≥10年，每节电池自带电池正负极安全帽. |
| 1.2.2 | 外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。 |
| 1.2.3 | 充放电要求：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常，蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆，蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)，蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)，由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。 |
| 1.3 | 清单 |
| 1.3.1 | UPS电源，1套 |
| 1.3.2 | 蓄电池，128节 |
| 1.3.3 | 电池架，4个 |
| 1.3.4 | 直流连接母线，160条 |
| 1.3.5 | 直流母线，100米 |
| 1.3.6 | 输入输出电缆线，30米 |
| 1.3.7 | 输入输出配电柜 ，1套 |
| 1.3.8 | 直流开关柜，1套 |
| 1.3.9 | 直流开关柜，1套 |
| 1.3.10 | 承重支架，6套 |
| 品目2 | 急诊科设备 |
| 2.1 | UPS电源 |
| 2.1.1 | 工频双变换在线式； |
| 2.1.2 | 三进三出40KVA/32KW；整流脉冲数 6/12脉冲可选；输入电压（Vac）：380/400/415VAC± 15 % （± 25 % 可调）； |
| 2.1.3 | 输入频率：50/60 Hz(±10)；旁路同步跟踪范围(Hz)：50±5%(±10%可选)； |
| △2.1.4 | 电池电压(VDC)：384V（电池数量 30-34可调）（调试期间需验证该功能，不满足予以退回，且投标商需承担相应赔偿）； |
| 2.1.5 | 并联运行模式(并机型)大于等于 8台并机,充电电流=可根据电池设置充电电流； |
| 2.1.6 | 输出电压（Vac）：380Vac±1%（L-N）；输出频率：市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.05%； |
| 2.1.7 | 波形失真：THD3%（线性负载），非线性负载THD≤5%；静态旁路转换时间（ms）：0 ms；系统效率：＞92％； |
| △2.1.8 | 机身设计：逆变输出带隔离变压器、电路板正反面喷覆“三防”漆,具有防潮、防腐蚀，以适应各种恶劣的工作环境； 冗余风机设计，任何一只风机故障，系统依然正常工作（提供原厂证明文件） |
| △2.1.9 | 系统控制：DSP数字芯片、可编程逻辑芯片（CPLD）、高速微处理器（MCU）全数字控制，使控制精确、快速、稳定、可靠（提供厂家证明原件）； |
| 2.1.10 | 过载能力：110％满载时维持1小时；125％满载时维持10分钟；150％满载时维持60秒； |
| 2.1.11 | 保护功能：输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护、电池反接保护、重要操作密码锁定； |
| 2.1.12 | 通信功能：通信功能 选配 14 个触点信号 ；标配 RS232、 RS485 / MODXUS，可选配SNMP选件实现UPS的智能监控； |
| 2.1.13 | 面板显示：7寸彩色中英文触摸大屏， LED显示工作状态和故障指示；LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等； |
| 2.1.14 | 易维护性设计：标准配置手动维护开关，人性化的前端维护设计，采用模块化结构设计，无严格开机时序要求设计 |
| 2.1.15 | 智能风机故障检测及调速技术，噪音：＜60（离箱体正面一米处）； 电磁兼容：符合GB7260.2-2003； |
| 2.1.16 | 工作温度（℃）：0～40；20）环境湿度：0～95%； |
| △2.1.17 | 因机房空间有限问题主机尺寸小于等于：815*430*1160mm(投标现场必须提供产品结构CAD尺寸图)。 |
| △2.1.18 | 要求提供生产厂家对本项目的唯一投标授权书，供货证明书、售后服务承诺书原件。 |
| 2.1.19 | 具有触摸屏的反馈振动显示装置、带故障远程诊断的不间断电源、并联功率板式UPS系统、UPS不间断电源的散热装置等第三方证明文件。 |
| 2.1.20 | UPS相关技术参数必须在检测报告和相关彩页资料上体现，并逐一标明在技术偏离表上面，否则视为不响应； |
| 2.2 | 蓄电池 |
| 2.2.1 | 原装12V/100AH（NP12-100）免维护铅酸电池，电池浮充寿命≥10年，每节电池自带电池正负极安全帽. |
| 2.2.2 | 外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa。 |
| 2.2.3 | 充放电要求：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常，蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆，蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)，蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)，由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。 |
| 2.3 | 清单 |
| 2.3.1 | UPS电源，1套 |
| 2.3.2 | 蓄电池，64节 |
| 2.3.3 | 电池架，2个 |
| 2.3.4 | 直流母线，50米 |
| 2.3.5 | 输入输出电缆线，25米 |
| 2.3.6 | 输入输出配电柜，1套 |
| 2.3.7 | 直流开关柜，1套 |
| 2.3.8 | 承重支架，3套 |
| 品目3 | 血透室设备清单 |
| 3.1 | UPS电源 |
| 3.1.1 | 工频双变换在线式； |
| 3.1.2 | 三进三出60KVA/48KW；整流脉冲数 6/12脉冲可选；输入电压（Vac）：380/400/415VAC± 15 % （± 25 % 可调） |
| 3.1.3 | 输入频率：50/60 Hz(±10)；旁路同步跟踪范围(Hz)：50±5%(±10%可选)； |
| △3.1.4 | 电池电压(VDC)：384V（电池数量 30-34可调）（调试期间需验证该功能，不满足予以退回，且投标商需承担相应赔偿）； |
| 3.1.5 | 并联运行模式(并机型)大于等于 8台并机,充电电流=可根据电池设置充电电流； |
| 3.1.6 | 输出电压（Vac）：380Vac±1%（L-N）；输出频率：市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.05%； |
| 3.1.7 | 波形失真：THD3%（线性负载），非线性负载THD≤5%；静态旁路转换时间（ms）：0 ms；系统效率：＞92％； |
| △3.1.8 | 机身设计：逆变输出带隔离变压器、电路板正反面喷覆“三防”漆,具有防潮、防腐蚀，以适应各种恶劣的工作环境； 冗余风机设计，任何一只风机故障，系统依然正常工作（提供原厂证明文件） |
| △3.1.9 | 系统控制：DSP数字芯片、可编程逻辑芯片（CPLD）、高速微处理器（MCU）全数字控制，使控制精确、快速、稳定、可靠（提供厂家证明原件）； |
| 3.1.10 | 过载能力：110％满载时维持1小时；125％满载时维持10分钟；150％满载时维持60秒； |
| 3.1.11 | 保护功能：输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过压/欠压保护、电池反接保护、重要操作密码锁定； |
| 3.1.12 | 通信功能：通信功能 选配 14 个触点信号 ；标配 RS232、 RS485 / MODXUS，可选配SNMP选件实现UPS的智能监控； |
| 3.1.13 | 面板显示：7寸彩色中英文触摸大屏， LED显示工作状态和故障指示；LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等； |
| 3.1.14 | 易维护性设计：标准配置手动维护开关，人性化的前端维护设计，采用模块化结构设计，无严格开机时序要求设计； |
| 3.1.15 | 智能风机故障检测及调速技术，噪音：＜60（离箱体正面一米处）； 电磁兼容：符合GB7260.2-2003； |
| 3.1.16 | 工作温度（℃）：0～40；20）环境湿度：0～95%； |
| △3.1.17 | 因机房空间有限问题主机尺寸小于等于：815*430*1160mm(投标现场必须提供产品结构CAD尺寸图)。 |
| △3.1.18 | 要求提供生产厂家对本项目的唯一投标授权书，供货证明书、售后服务承诺书原件。 |
| △3.1.19 | 具有触摸屏的反馈振动显示装置、带故障远程诊断的不间断电源、并联功率板式UPS系统、UPS不间断电源的散热装置等第三方证明文件。 |
| △3.1.20 | UPS相关技术参数必须在检测报告和相关彩页资料上体现，并逐一标明在技术偏离表上面，否则视为不响应； |
| 3.2 | 蓄电池 |
| 3.2.1 | 原装12V/120AH（NP12-120）免维护铅酸电池，电池浮充寿命≥10年，每节电池自带电池正负极安全帽. |
| 3.2.2 | 外观要求：蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求，蓄电池能承受≥45kpa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体不变形，蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～15kPa |
| 3.2.3 | 充放电要求：标称值为为2V、6V、12V的蓄电池按规定试验，10h率的容量第1次循环不低于0.95C10, 第3次循环应达到C10; 3h和1h率的容量在第4次和第五次以前达到；蓄电池以30I10(A)放电30min,脊柱、内部汇流排不应融断，其外观不得出现异常，蓄电池在正常工作过程中,不应有酸雾逸出；在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆，蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5 I10(A),最大补充充电电压不大于2.35V/单体，均衡充电单体电压为2.30～2.35V(25℃)，浮充充电单体电压为2.20～2.27V(25℃)，蓄电池组进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)，由单体蓄电池和组合蓄电池，各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。 |
| 3.3 | 清单 |
| 3.3.1 | UPS电源，1套 |
| 3.3.2 | 蓄电池，64节 |
| 3.3.3 | 电池架，2个 |
| 3.3.4 | 直流母线，50米 |
| 3.3.5 | 输入输出电缆线，25米 |
| 3.3.6 | 输入输出配电柜，1套 |
| 3.3.7 | 直流开关柜，2套 |
| 3.3.8 | 承重支架，3套 |

- 第四章  评审办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评审办法。

- 一、总则

本次评标采用最低评标价法。

- 二、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合采购文件要求的谈判无效，不再进入符合性审查。其谈判做无效谈判处理。

供应商资格条件应当符合《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的响应文件进行符合性审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的谈判无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判成为有效谈判，但经评审小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并且应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其谈判无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评审小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

- 在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，谈判将被视为无效：

  - 响应文件未按采购文件要求签字或盖章的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或者未实质性响应采购文件资信商务要求的；

  - 未提供法人代表授权委托书(授权代表不是法定代表人)、谈判声明函或填写项目不齐全的；

  - 响应文件有效期不满足采购文件要求的；

  - 以联合体形式进行谈判的，在响应文件中未提交联合体协议的；

  - 提交响应文件截止日前三年内，供应商及其负责人在信用中国 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单的；

  - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，谈判将被视为无效：

  - 未提供或未如实提供谈判响应货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或者虚假响应的；

  - 不符合采购文件标注“▲”的实质性要求或者没有技术支持资料响应且证明的；

  - 谈判方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）谈判方案的；

  - 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

  - 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；

  - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

  - 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异的；

  - 不同供应商的响应文件相互混装的；

  - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，谈判将被视为无效：

  - 报价超过采购文件中规定的预算金额的；

  - 谈判报价具有选择性的；

  - 不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（经过评审小组认定属于异常报价情况的，应当要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价的合理性的，评审小组应当将其作为无效谈判处理。）

- 四、成交细则

- 本项目评审采用最低评标价法。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目供应商提供的投标产品为小型或微型企业生产的价格给予10%的扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。即小型或微型企业的参与评审报价=谈判报价×90%。

根据政府采购政策功能要求，参照本文件第六章响应文件格式要求（格式11.2），供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》的将被视同小微企业，其产品参加本次谈判的，享受小微企业同等的价格扣除。

- 评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按最后报价由低到高的顺序进行排列，确定报价最低的为成交人，其余依次按顺序为成交候选人。报价相同的，按技术评价由高到低顺序排列，确定技术评价最高的为成交人。

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

甲方（采购方）：杭州市临安区中医院

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州中易招标代理有限公司

甲、乙双方根据杭州市临安区中医院UPS配套设施（项目编号：ZYTC-202110180420）的采购结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

2.2 本合同金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、保险、税金等一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按《采购文件》规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。（汇票/转账/保函）。（合同金额的5%）

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期△年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金△元。（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期及交货地点

9.1 交货期限：                             。

9.2 交货地点：                             。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订后15日内支付合同总价的10%，货到现场验收后15日内支付合同总价的20%，项目验收合格后1个月内付至合同总价的90%，余款在项目验收合格一年后付清。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按《招标文件》规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为△年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据《招标文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《招标文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2成交通知书、采购文件、响应文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： |
| --- | --- |
| 鉴 证 方： 地 址： 法定代表人或项目负责人： 鉴证日期： |  |

- 第六章  响应文件格式

【填写须知】

(1) 响应文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 供应商须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 供应商须保证响应内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评审小组有权依据响应文件本身进行独立的评判。

(5) 供应商提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读

或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

(7) 响应文件封面格式自拟，应当注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；纸质备份响应文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

【响应文件目录汇总】

一、资格审查文件（格式1）

二、商务技术文件：

（1）谈判声明函（格式2）

（2）货物(服务)清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术服务响应表（格式6）

（6）技术服务方案及支持资料（格式7）

（7）供应商认为有必要提供的其他文件（格式8）

三、报价文件：

（1）报价一览表（格式9）

（2）分项报价明细表（格式10）

（2）供应商针对报价需要说明的其他文件（格式11）

- 格式1：资格审查文件

1.资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商无不良信用记录的书面声明 | (1) 供应商资格承诺函（格式1-1）。 |
| 2 | 法定代表人授权书 | (2) 法定代表人的授权委托书（格式1-2）； (3) 自然人的身份证明（供应商法定代表人及其授权代表）。 |
| 3 | 符合政府采购政策的资格证明材料 | (4) 如符合，提供节能环保产品等证明材料（格式1-3）。 |

备注：

1.供应商应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其响应文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日          期：

- 格式1-1：供应商资格承诺函

1.1供应商资格承诺函

致：（招标代理机构）

（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

供应商（盖章）：                                  .

- 日          期：

- 格式1-2：法定代表人授权委托书

1.2法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、澄清、成交、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：                      法定代表人（盖章或签字）：

职        务：                               供应商（盖章）：

被授权人身份证号码：                         签署时间：

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

- 格式1-3：政府采购政策功能——节能环保产品

1.3节能环保产品的证明材料

- 投标产品主体入围财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”或者入围财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，供应商需按照采购要求提供相关认证证书或者证明材料并且显著标记。

- 本项目拟采购产品属于政府强制采购产品目录清单的，供应商未按采购要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能环保产品认证证书，响应无效。

- 根据政府采购政策功能要求，采购人及其委托的采购代理机构将对获得节能环保有关证明的产品，落实政府优先采购或强制采购等评审工作。

- 格式2：谈判声明函

2.谈判声明函

致：（招标代理机构）

根据贵方为          （项目名称）采购货物及服务的采购邀请     （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）资格审查文件

（2）谈判声明函

（3）货物及服务清单

（4）商务响应表及证明材料

（5）技术响应表及服务方案

（6）供应商有必要提供的其他文件

（7）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的、真实的。

2. 供应商已经详细审查全部采购文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本响应文件有效期为自谈判之日起        天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                                      。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的谈判。

7. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：            。

8. 供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的所有响应文件。

9. 如若成交，供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本次采购活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：

电话：                                      电子函件：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖章）：

签署日期：

- 格式3：货物及服务清单

3.货物及服务清单

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

项目编号：ZYTC-202110180420                                      标项：

| 序号 | 内容名称 | 规格型号(说明) | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货（工）期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注： 1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

签署日期：

- 格式4：商务响应表

4.商务响应表

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

项目编号：ZYTC-202110180420                                      标项：

| 序号 | 采购要求 | 谈判响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.供应商的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日          期：

- 格式5：商务能力及证明材料

格式5-1：证书格式

5.1 证书

（采购文件要求的其他商务证明材料）

一、供应商声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。

二、供应商同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、供应商提交的商务信誉证明文件和认证证书(复印件加盖公章，原件备查)，如：质量体系认证证书、环境体系认证证书、节能产品证明、环境标志产品证明、荣誉证书等。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日          期：

- 格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

项目编号：ZYTC-202110180420                                      标项：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、根据《第三章 项目范围及需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2、随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日          期：

- 格式5-3：商务能力证明

5.3.1项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日          期：

5.3.2常用配件供应及保修服务计划表

（供参考）

表A：常用配件供应

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

表B：保修服务计划

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

备注：根据采购文件要求，供应商可以对上表内容格式作进一步补充或者调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               .

供应商（盖章）：                                   .

日          期：                                  .

- 格式6：技术响应表

6.技术响应表

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

项目编号：ZYTC-202110180420                                      标项：

| 序号 | 采购要求 | 谈判响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.根据《第三章 采购范围及需求》中“五、技术要求表”，逐条对应，据实响应；

2.供应商的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商（盖章）：

日          期：

- 格式7：技术服务方案及支持资料

7.技术服务方案及支持资料

（供参考，格式可以自拟）

一、供应商对于本项目总体规划布局、质量目标的理解； 二、供应商对于项目实施重点、难点的分析，提供的技术解决方案或服务措施； 三、供应商认为必要的其他技术文件或支持资料（若存在不利于招标人的内容，则将被视为无效）。

备注：本表供参考，供应商可根据自身优势或产品特点进行补充或者调整。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               .

供应商（盖章）：                                   .

日          期：                                  .

- 格式8：供应商认为有必要提供的其他文件

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 针对本项目的优惠措施

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

项目编号：ZYTC-202110180420                                      标项：             .

| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选配件 |  |  |
| 2 | 耗材 |  |  |
| 3 | 服务 |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：本表供参考，供应商可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式9：报价一览表

9.报价一览表

（初次报价）

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

项目编号：ZYTC-202110180420                                      标项：             .

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商/品牌产地 | 价格条件 | 货币形式 | 谈判报价 | 服务期限 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判总价 |  |  | (小写)： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.谈判货币为：人民币；价格条件填写：固定总价

2.谈判总价是履行合同的最终价格，包括供应商完成本项目招标范围全部工作的所有费用，具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用；此表“谈判总价”应当与“分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

签署日期：

- 格式10：分项报价明细表

10.分项报价明细表

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

项目编号：ZYTC-202110180420                                       标项：             .

| 序号 | 材料名称 | 制造商/品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | (小写)： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |  |

备注：如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在谈判总价中。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               .

供应商（盖章）：                                   .

日          期：                                  .

- 格式11：供应商针对报价需要说明的其他文件

11.1 备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（出保后该价格应保持三年以上）

项目名称：杭州市临安区中医院UPS配套设施

项目编号：ZYTC-202110180420                                     标项：             .

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.供应商可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               .

供应商（盖章）：                                   .

日          期：                                  .

11.2 政府采购政策功能——支持中小企业发展

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，供应商所投产品为小型或微型企业生产的，本项目针对小型和微型企业给予价格扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》将被视同为小型、微型企业。

11.2.1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

供应商（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业声明函将随中标结果公告公布。

11.2.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

供应商（盖章）：                                  .

日         期：                                  .

11.3招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市临安区中医院UPS配套设施（招标编号：ZYTC-202110180420），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照招标文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照计价格[2002]1980号文件的规定。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684

法定代表人或授权代表（签字）：               .

供应商（盖章）：                             .

日          期：                             .

11.4政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 0571-61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 0571-61109033 13787100002 | 石镜街777号 |