瑞 安 市 公 共 资 源 交 易 中 心

招标文件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | HQZB-RA-2022-41 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市电化教育与教育装备中心 |
| 采购代理机构： | 杭州华旗招标代理有限公司 |
| 二O二二年六月 |  |

目    录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标供应商须知	6

（一）投标须知前附表	6

（二）总   则	9

（三）招标文件说明	11

（四）投标文件的编制	12

（五）投标文件的递交	17

（六）开标与评审	18

（七）授予合同	24

第三部分  招标内容及技术要求	26

第四部分  合同条款（仅供参考）	39

第五部分   政府采购政策功能相关说明	44

第六部分  投标文件格式	47

附件一 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函	48

附件二   开标一览表	49

附件三  投标分项报价表（按标项分别填写）	50

附件四  随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表	52

附件五   法定代表人授权书	54

附件六   投 标 函	56

附件七   建议与少量偏离表	57

附件八   供应商基本情况表	58

附件九    供应商拟投入人员清单汇总表	59

附件十     投标产品的数量、配置及主要技术参数表	61

附件十一  1、节能环保产品声明函	62

附件十二 本次所投品牌自2019年1月1日以来具有类似的新风系统业绩一览表	64

附件十三   单位风量耗功率计算表	65

附件十四 实物样品递交委托书	66

附件十五   实物样品递交清单	67

附件十六  授权委托书	68

附件十七  承诺函	69

第七部分  评标办法	70

弃标回执	77

# 第一部分  招标公告

项目概况

2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购的潜在投标人应“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，并于2022年7月20日9点00分（北京时间）前在线提交招标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HQZB-RA-2022-41

2、项目名称：2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购

3、预算金额：650万元

4、最高限价：650万元

5、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购 | 1 | 批 | 254.3 | 壁挂式单体双向流新风机（塘下莘塍飞云马屿高楼片区）设备一批，具体详见招标文件第三部分； | 254.3 | 新风机设备综合单价最高限价：4390元/台，后续1次维保费用综合单价最高限价：250元/台，超过单价最高限价作废标处理。 |
| 2 |  | 1 | 批 | 196 | 壁挂式单体双向流新风机（市区陶山湖岭片区）设备一批，具体详见招标文件第三部分； | 196 |  |
| 3 |  | 1 | 批 | 199.7 | 吊装式双向流新风机（全市）设备一批，具体详见招标文件第三部分； | 199.7 |  |

6、合同履行期限：按采购文件要求。

7、本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格10%的折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年 7月20日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

售价：0元（免费）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标截止时间：2022年7月20日 上午9点00分止（北京时间）

投标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

开标时间：2022年7月20日  上午9：00 正（北京时间）

开标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。）

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项： 1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名   称：瑞安市电化教育与教育装备中心

地   址：浙江省瑞安市瑞枫大道801号瑞安市教育局9楼

传   真：0577-65809586

项目联系人（询问）：金老师

项目联系方式（询问）：0577-65809586

质疑联系人：/

质疑联系方式：/

2.代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

联系人：王建涛

联系电话：13738179364

联系传真：0577-88113837

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：13858125976

3.同级政府采购监督管理部门名称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地址：瑞安市万松东路瑞安市财政局15楼

联系人：张先生

监督投诉电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购 |
|  | 项目编号 | HQZB-RA-2022-41 |
|  | 资金来源 | ▲财政性资金, 财政预算价：650万元整（标项1：254.3万元；标项2：196万元，199.7万元），本项目设有单价最高限价，超过作废标处理。 |
|  | 采购人 | 名称：瑞安市电化教育与教育装备中心 地址：浙江省瑞安市瑞枫大道801号瑞安市教育局9楼 联系人：金老师 电话：0577-65809586 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：王建涛 电话：13738179364 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购，具体内容见招标文件。 |
|  | 申请人的资格要求 | 按招标公告要求。 注：其他 1、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 2、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 采购文件所指的加盖单位公章为CA签章，采购文件要求签字的，由供应商法定代表人（负责人）或其授权代表印章（或签字），否则作无效标处理。 |
|  | 投标样品 | □不需要 需要，具体详见第三部分。 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约保证金 | 不需要 需要 合同签订后，中标供应商须在7个工作日内向采购人提供各标项合同总额1%的履约保证金。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
|  | 招标文件提供期限及获取方式 | 按招标公告要求。 注：其他 1、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 2、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
|  | 投标截止时间 | 2022年7月20日上午9：00 止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 开标地点（网址） | 开标时间：2022年7月20日上午9：00 正 (北京时间) 开标地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（见当天大厅公示栏）（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 c. 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、投标截止时间后，向各供应商发出电子加密投标响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标响应文件解密。投标供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标响应文件进行在线解密。各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密；。 2、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，视为投标文件撤回。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格10%的折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道（包含，但不限于）：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商达到限制投标条件的，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息（含行政处罚信息）等内容的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《诚信评价反馈表》（表附合同条款中），及时向市公共资源交易中心报备。建立中标供应商诚信履约评价制度，结果纳入诚信档案库。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：446156523@qq.com；或者传真至华旗招标代理有限公司。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3.中标供应商应在标后提供投标文件纸质文件3套，内容须与电子版本保持一致，如有擅自改变的，由其承担法律责任。 4.中标单位需成为“浙江省政府采购供应商库”的正式入库单位后，方可进行在政采云上进行合同备案。 |
|  | 其他说明 | 1、获取了招标文件，而放弃参加投标的投标供应商，请在开标前1日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知杭州华旗招标代理有限公司或于投标截止时间之前登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）网上取消获取申请。弃标未予告知的，招标机构将在供应商诚信档案中进行记录。 2、如本项目至采购文件提供期限届满时间时下午17:30时止，如参加项目的有效供应商不足法定家数的，采购人将重新公告组织采购。请您及时关注本项目后续公告。 3、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 4、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。 5、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 6、根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库” 。请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 7、本次采购公告同时在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和温州市公共资源交易网瑞安市分网（www.raztb.com）上发布。 8、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市电化教育与教育装备中心；

  - 采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司；

  - 招标采购机构：指瑞安市电化教育与教育装备中心和杭州华旗招标代理有限公司；

  - 投标供应商（或供应商）：投标供应商是响应采购、参加投标竞争的依法成立的的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商；

  - 评审委员会：评审委员会是依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

- 合格的投标供应商

  - 按公告要求。

- 联合体投标：本项目不接受

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

  - 投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 踏勘现场

  - 不集中组织。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表是法定代表人则提身份证影印件，如投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（见第六部分）。

- 相同品牌认定

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，抽签确定，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  投标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  政府采购政策功能相关说明

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标办法

第八部分 补充通知及答疑（若有 ）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，未响应的，将认定供应商未实质性响应有关技术和商务条款，作废标处理。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标供应商，均应在答疑截止期规定时间以前按招标公告中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对答疑截止期规定时间以前收到的合理疑问将以书面形式予以答复，同时将书面答复以更正公告形式在温州市公共资源交易网瑞安市分网、浙江省政府采购网发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。该澄清均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用，任何口头答复均不作为投标依据。

  - 采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标供应商。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将以更正公告形式在温州市公共资源交易网瑞安市分网、浙江省政府采购网发布通知所有投标供应商，投标供应商须于开标前一天登陆网站自行查看有无修改，风险自行承担。该修改均为采购文件组成部分，对代理单位和投标供应商起约束作用。

  - 为使投标供应商有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标供应商。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标书以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章。

  - 投标供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用中国法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评审委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件将作无效标处理 。

- 投标文件的组成：投标供应商编写的投标文件应包括资格文件、报价文件和技术、商务文件三个部分：

  - 资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-2项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，加盖公章） |
|  | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见第六部分附件一） |

  - 报价文件组成（按标项分别提供上传，未按标项提供导致其他标项废标的，由供应商自行负责）

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
|  | 报价文件封面（格式自拟） |
|  | 开标一览表（见第六部分附件二） |
|  | 投标分项报价表（见第六部分附件三） |
|  | 随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表（见第六部分附件四） |
|  | 5.1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格10%的折扣须提供以下证明材料： - 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件） 5.2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。 5.3、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
|  | 6.1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目提供服务的供应商所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。本项目为货物类采购项目，不对其中涉及的服务作出要求。 6.2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定，行业小微企业划型认定标准为：从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业，供应商须对照标准根据真实情况提供《中小企业声明函》。 6.3、根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号）文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |

  - 技术、商务文件部分包括

| 序号 | 包含但不限于以下内容（投标供应商应提供相关内容，如不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
|  | 技术和商务文件封面（格式自拟） |
|  | 法定代表人授权委托书（法定代表人则提供身份证影印件）；制造商授权书（如有提供） （见第六部分附件五） |
|  | 投标函 （见第六部分附件六） |
|  | 供应商简介； |
|  | 少量偏离表； （见第六部分附件七） 注：如不填写，则视为完全响应投标文件的技术及商务要求，（此表格必须提供，否则有可能做无效标处理）。 |
|  | 投标供应商基本情况表； （见第六部分附件八） |
|  | 供应商证书情况（如有则提供，证书必须有效，扫描件加盖公章，否则视无效提供） - 所投产品制造商具有质量体系认证证书复印件加盖有效公章； - 所投产品制造商具有商品售后服务评价体系售后服务认证证书（经评价服务能力达到五星级及以上）复印件加盖有效公章； - 投标供应商资信等级证明等； - 投标供应商曾获得的获奖证书等； - 投标供应商具有的其它相关资质证书； |
|  | 供应商拟投入人员清单（见第六部分附件九） - 拟派项目负责人情况表 ； （见第六部分附件九-1） - 本项目主要服务人员一览表； （见第六部分附件九-2） |
|  | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表（见第六部分附件十） |
|  | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
|  | 相关所投产品的相关检测报告（提供的检验报告须符合招标文件规定）、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
|  | 设计方案（结合采购内容，自行编写） |
|  | 项目实施方案（包含以下内容，但不限于）（结合采购内容，自行编写）： - 项目落实生产计划、货物配送、施工安装等方案； - 工期承诺和工期保证措施；（工期完成进度表（供参考）（见第六部分附件九） - 实施安全保证措施； 供应商认为需要提供的说明； |
|  | 节能环保产品声明函（见第六部分附件十一-1，如有则提供） |
|  | 节能环保产品清单（见第六部分附件十一-2，如有则提供） |
|  | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
|  | 本次所投品牌自2019年1月1日以来具有类似的新风系统业绩一览表； （见第六部分附件十二） |
|  | 供应商售后服务、售后服务响应时间评价及承诺等（结合采购内容，自行编写）： |
|  | 合理化建议（结合采购内容，自行编写） |
|  | 各种优惠条件（如有） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求逐一按顺序组成投标文件。投标文件应按照招标文件中规定进行提供，混乱的提供导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项提供内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。《开标一览表》与《报价明细表》不一致时以《开标一览表》为准。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将作无效标处理。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评审委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

  - 本项目投标报价采用单价招标，综合单价*实际数量进行结算，投标报价包括完成采购内容中的所有工作，除采购文件特殊说明外，供应商自行承担的内容应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用。

  - 最低报价不能作为中标的保证。恶意竞标或明显偏高的报价，有可能导致其作无效标处理。

  - 投标供应商若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标代理机构注意，否则是投标供应商自己的风险，招标代理机构对此不承担任何责任。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- 投标文件的编制

  - 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

  - 本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

  - 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

  - 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 投标文件的签章

  - 《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

  - 《投标文件》加盖投标供应商公章，并根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章）。

  - CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

- 投标文件的形式

  - 投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

  - “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；

  - 投标文件的份数：投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税

  - 投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

- 投标保证金和履约保证金：

  - 投标保证金：无。

  - 履约保证金：投标供应商与采购人签署采购合同后7个工作日内须向采购人缴纳各标项合同总额1%的履约保证金。

- 其他

  - 投标供应商有下列情形之一的，应按串标行为认定，按照相关法律法规执行：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装，或在一个投标供应商的投标文件内遗留有其他投标供应商的签名、盖章等不属于本投标供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购人协助投标供应商撤换或更改投标文件的；

- 采购人泄露有意向参加政府采购的投标供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标供应商中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串标行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的上传和递交：

  - “投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- “电子加密投标文件”解密和异常情况处理

  - “电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

- 投标文件的补充、修改或撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，视为撤回投标响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

  - 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 投标文件的备选方案

  - 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

- 投标截止时间

  - 本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标供应商受投标截止时间制约的所 有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；同时公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分。

（5）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

（6）由评标委员会确认无误后，当场制作开标记录表并公布开标一览表有关内容，供应商应对开标记录表内容进行签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

（7）评审结束后，公布投标供应商名称、投标价格，以及采购人认为合适的其它内容，以及中标（成交）候选供应商名单、及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。

（8）特别说明：

- 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 各投标供应商须确保所留授权代表通讯方式保存畅通、邮箱正确。

- 评审委员会

  - 本次采购依法组建评审委员会。

  - 评审委员会依法根据招标文件的规定，对每一个投标供应商的投标文件进行评审、提交评审报告。

- 评审原则和评审方法

  - 评审基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次采购的评审方法采用综合评分法；评审委员会根据所投产品的技术性能、功能、品牌认可度、投标价格（优惠率）、投标供应商承诺给予采购人的各种优惠条件等相关内容进行全面审查、比较、评估，加权计分后，按分值从高到低、推荐中标候选人，采购人应对评审委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

- 评审工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：

（1）开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 符合性检查：评审委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签署、CA电子签章的；

  - 投标不是固定价；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

  - 单台设备1次维护保养费低于投标综合总单价的5%

  - 投标有效期不足的；

  - 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

  - 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的。

  - 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

  - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

  - 供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））；

  - 供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

  - 投标供应商法定代表人的授权代表无法定代表人有效授权委托书的；

  - 评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)：

- 出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

- 出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

- 出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定；

- 主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

  - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 其他相关问题：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3）进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

28.2	澄清有关问题：招标代理机构会对通不过资格性检查的供应商进行告知说明，并出具相关说明；评审委员会对符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

比较与评价：评审委员会按招标文件第七部分“评标、决标办法”。规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和资信、技术评估，综合比较与评价。评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明 。评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

  - 评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

  - 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

  - 评标委员会对未中标的供应商不作解释。

  - 评审委员会推荐中标候选人名单：按评审得分之和由高到低顺序推荐1名投标供应商作为候选人。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

  - 投标报价低于市场平均价有效。

  - 如评审委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，评审委员会有权通知投标供应商限期进行解释。若该投标供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评审委员会取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 投标文件的澄清

  - 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

  - 投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响采购人或评审委员会的任何活动，都将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - ▲因本项目涉及学校较多，施工周期利用学校假期进行安装，为确保安装周期，本项目分三个标项采购，将按标项顺序依次确定三个不同的中标供应商，具体规则如下：

- 如在标项1中被确定为第一中标候选人，不再进入标项2的评审（报价文件不开启），以此类推；

- 如在其他标项中被确定为第一中标候选人，其在其余标项中为第二中标候选人的，将自动取消未中标标项的中标候选人资格；

评审报告将按实际情况进行各标项的最终排序。中标供应商放弃中标，或者中标后发现、发生其投标（中标）资格无效，或者因不可抗力提出不能履行合同，以及在招标文件规定期限中标供应商未完成（实现）其投标承诺的，采购人可以取消其中标资格。如后续中标单位被质疑投诉或其它因素导致失去该标项中标资格的，不改变其它标项的评标、中标结果。并按评标报告，在未中标的供应商中对排序从高到低排序依次确定新的中标供应商或重新组织采购。

  - 采购人按评审委员会的评审结果，在评审委员会按各个标项情况推荐的1名候选人中依法确定排名第一的候选人（投标价不超过最高限价的前提下）为中标供应商。招标采购机构将在“瑞安市公共资源交易网”与“浙江省政府采购网”发布《中标结果公告》。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于政府最高限价时，采购机构将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如果第二候选人仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对已依法获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在提供期限截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考瑞安市公共资源交易网表格下载处相关格式。

- 质疑受理机构：杭州华旗招标代理有限公司

联系电话：0577-85696867

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

联系人：张赫  联系电话：0577-65827567  传真：0577-65827570

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标采购机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求采购人签署其它任何声明或合同，否则将被取消其政府采购供应商资格。

  - 拒签合同的责任：中标供应商在中标通知书发出之日起，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，须按合同总价10%的金额赔偿给采购人，并由此造成的直接经济损失均有中标供应商承担。瑞安市公共资源交易中心将此行为作为不良记录入库，并上报相关管理部门。采购人未按规定的时间、地点与中标供应商签订合同，按中标金额的2%支付违约金。

- 采购结果通知

  - 招标采购机构在发出《中标通知书》的同时在“瑞安市公共资源交易网”与“浙江省政府采购网”发布中标结果公告。

- 招标代理服务费

  - 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费根据各标项预算金额按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），采购代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

  - 投标供应商应把代理服务费加在投标报价中。

  - 代理服务费可以是现金或汇票。

  - 代理服务费可按以下帐户、帐号汇入：

开户银行：浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司南郊支行德政分理处

开户名称：温州华旗招标代理有限公司

开户帐号：201000239150909

# 第三部分  招标内容及技术要求

一、说明

- 采购内容及要求是采购文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的所有内容进行报价。

- 每个投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 3.	本次采购设有多个标项，投标供应商可以参与一个或者多个标项的投标，但必须分别对所投的标项内的全部内容进行报价，不允许对标项内的部分内容报价，否则该标项按无效标处理。

- 本次采购各学校均设有最高限价，如果供应商的报价均超出采购最高限价或其中一项超过学校最高限价的，作废标处理，如所由投标供应商均超过最高限价的，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 中国国家标准及其它被普遍认可的标准，由采购人认可的其他国家的其他权威标准；原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

- 投标供应商需按招标文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足招标文件中提出的相关技术要求。

- 投标供应商提供的成果应是无任何质量缺陷、技术成熟，符合国家现行规范/标准要求。

二、采购内容及技术要求

（一）项目概况

1、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收（含检验检测）、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括设备价格、配合费、运费、安装、调试费、备品备件、附属材料（包括独立连接电源线、插座、管道、过梁器、风帽、穿墙开孔、封堵修复等一切费用）、税收、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。投标供应商充分考虑新风机的安装效果和美观的前提下，涉及教室外墙为各类玻璃、干挂石材、瓷砖、涂料等破坏修复的费用列入投标报价，不再单独计算。其中过滤滤芯模块、风机模块、交换芯体模块、智能控制模块、其他等模块的报价须单独列项并计入总价。投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

供应商应充分考虑是否需要其它施工单位（吊顶装修）配合的工作内容，供应商是否再另行支付其它施工单位相关配套费用，由供应商自行考虑，包含在总价中，由中标供应商直接支付给其它施工单位，采购人不再额外支付此类费用。

2、带“▲”且加粗的条款为实质性条款，投标供应商须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式自拟），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

（二）采购清单

| 标项 | 货物名称 | 参考台数 | 新风机设备综合单价最高限价（元/台） | 后续1次维保费用综合单价最高限价(元/台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 壁挂式单体双向流新风机（塘下莘塍飞云马屿高楼片区） | 548 | 4390 | 250 |  |
| 二 | 壁挂式单体双向流新风机（市区陶山湖岭片区） | 422 | 4390 | 250 |  |
| 三 | 吊装式双向流新风机（全市） | 430 | 4390 | 250 |  |
| 注： 1、表格中台数仅供参考，各标项最终合同价以实际安装方式及数量进行结算。 2、采购人将根据实际需要，向成交供应商分批采购，请在报价中充分考虑分批发货可能增加的运费及相关费用，中标供应商应承诺按采购人要求发货，合同综合单价按照中标综合单价不变。 |  |  |  |  |  |

安装学校参考名单，具体以实际为准

| 序号 | 区域 | 学校名称 | 壁挂式单体双向流新风机（台） | 吊装式双向流新风机（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区 | 瑞安市毓蒙中学 |  | 48 |
| 2 |  | 瑞安市集云实验学校 | 60 |  |
| 3 |  | 瑞安市瑞祥实验学校 | 60 |  |
| 4 |  | 瑞安市玉海实验中学 |  | 120 |
| 5 |  | 瑞安市滨江中学 | 72 |  |
| 6 |  | 瑞安市锦湖第一中学 | 24 |  |
| 7 |  | 瑞安市东山学校 | 24 |  |
| 8 |  | 瑞安市特殊教育学校 | 54 |  |
| 9 | 塘下 | 瑞安市塘下镇第一中学 | 72 |  |
| 10 |  | 瑞安市塘下镇鲍田中学 | 72 |  |
| 11 |  | 瑞安市塘下镇海安学校 | 24 |  |
| 12 |  | 瑞安市塘下镇场桥中学 | 36 |  |
| 13 |  | 瑞安市塘下镇罗凤中学 | 50 |  |
| 14 |  | 瑞安市塘下镇第二中学 |  | 24 |
| 15 |  | 瑞安市塘下镇新华中学 | 30 |  |
| 16 | 飞云马屿高楼 | 瑞安市林垟学校 |  | 18 |
| 17 |  | 瑞安市仙降中学 |  | 72 |
| 18 |  | 瑞安市云周中学 |  | 24 |
| 19 |  | 瑞安市阁巷中学 |  | 30 |
| 20 |  | 瑞安市农业技术学校 | 50 |  |
| 21 |  | 瑞安市平阳坑镇学校 | 6 |  |
| 22 |  | 瑞安市高楼镇中学 | 24 |  |
| 23 |  | 瑞安市高楼镇高楼学校 | 10 |  |
| 24 |  | 瑞安市马屿镇梅屿学校 |  | 12 |
| 25 |  | 瑞安市曹村镇学校 | 36 |  |
| 26 |  | 瑞安市高楼镇东岩学校 | 6 |  |
| 27 | 莘塍 | 瑞安市莘塍东新学校 | 34 |  |
| 28 |  | 瑞安市上望中学 | 20 |  |
| 29 |  | 瑞安市广场中学 | 24 |  |
| 30 |  | 瑞安市汀田第一中学 | 36 |  |
| 31 |  | 瑞安市汀田第三中学 | 18 |  |
| 32 | 陶山湖岭 | 瑞安市桐浦镇中学 | 10 |  |
| 33 |  | 瑞安市碧山中学 | 18 | 10 |
| 34 |  | 瑞安市潘岱学校 |  | 6 |
| 35 |  | 瑞安市陶山镇中学 | 48 |  |
| 36 |  | 瑞安市陶山镇荆谷学校 | 46 |  |
| 37 |  | 瑞安市湖岭镇鹿木学校 | 6 |  |
| 38 |  | 瑞安市湖岭镇中学 |  | 60 |
| 39 |  | 瑞安市林川镇林川学校 |  | 6 |

（三）新风机技术参数及要求

| 标项1和标项2：壁挂式单体双向流新风机技术参数及要求 |  |
| --- | --- |
| 整机要求 | ▲1、整机至少包含壳体及保温模块、一进一出空气管口、各级过滤模块、全热交换模块、风机（含电机）及控制模块。整机质量≤100kg。 2、电压/频率：220V/50Hz。 ▲3、所投产品整机具有在有效期内的CCC认证证书【品名：通风扇（新风机）、“管道式换气扇（新风机）等体现新风机的整机3C认证】。 ▲4、提供招标文件规定的整机型式检验报告。 |
| 机身材料 | ▲机身材质应采用整机外壳抗酸碱金属材质，壳体厚度≥1.0mm,防水防腐；内部设有阻燃性隔音棉，消音减噪，保温隔热材料无毒无异味。 |
| 安装方式 | 主机宜在教室内壁挂安装，水平长度≤1500mm、上下宽度≤550mm、设备厚度≤350mm（满足相同的风量条件下，尺寸宜小为佳）。 |
| 新风模式 | ▲1、整机采用双向流设置模式，内部应采用双电机，电机须用直流无刷变频电机，可自动调节风量及风速，并提供电机在有效期内的CCC认证证书或可以查询的自我声明编号。 ▲2、额定送风量≥500m³/h（一个教室配2台新风机，总送风量≥1000m³/h），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 3、送风量、排风量、送风净新风量实测值均不小于额定值的95%，以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 交换效率 | 1、新风机内置全热交换芯体。全热交换芯体环保耐用具有透湿率高、▲可水洗（非纸质）、气密性好、抗撕裂、耐老化、防霉变，无凝露水外滴等特点。全热交换芯体须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 ▲2、交换效率：全热交换效率（冷量回收）≥55%，全热交换效率（热量回收）≥60%，以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 能耗与噪声 | 1、风机的单位风量耗功率≤0.45W（m³/h），按输入功率/送风量计算。以提供招标文件规定的整机型式检验报告中的输入功率和送风量数据计算为准。 ▲2、新风主机最高档（送风量最大）运行噪声值≤45dB（A），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 过滤模块 | 1、机器进风侧应至少具备两级过滤模块（粗效、中效及以上）；采用无二次污染的物理过滤方式；回风侧应具备粗效过滤模块。 2、整机PM2.5过滤效率应达到95%以上，以提供招标文件规定的整机型式检验报告为准。 3、过滤模块须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 4、新风机内部各功能模块布局合理，各滤芯模块应可快速更换，便于拆卸和维修。 |
| 风管与风帽要求 | 1、室内风管科学合理，整体美观。 2、要求风帽材质整体采用304型不锈钢制作。 |
| 净化杀菌与空气质量 | 新风机具备净化杀菌模块，对新风机内部过滤模块及新风具备杀菌功能。安全环保，使用过程中，释放的有毒有害因素应符合国家标准。杀菌模块提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 |
| 控制系统 | 1、室内数据获取与显示：具备实时获取与显示“联网指示、温度、湿度、室内PM2.5、二氧化碳浓度、时间、档位、过滤模块寿命（具备过滤模块更换智能提醒功能）”数据及各项功能设置等，投标时提供系统网站或网址链接，账号及密码。 2、控制：按键屏+wifi联网移动终端远程控制。每个教室要求配备液晶显示控制器。送风量、排风量可采用手动与自动智能方式控制。自动智能方式控制应根据室内二氧化碳浓度自动控制新风系统运行状态和调节风量。 3、新风机智能化数据端口必须无偿向学校和第三方开放，方便与空调等其他设备形成集成化管控，以便实现校园数据平台的互联互通。 |
| 设计要求 | 供应商须针对一间普通教室【长9.3米，宽7.2米，层高3.65米，教室顶部有十字梁，横梁（垂直于走廊）粱下净高3.1米，顺粱粱下净高3.35米】的普通教室气流组织形式设计，对管道、风口进行设计布局并出具设计图（含室内外的三维效果图）。 教室外侧走廊顶部安装有桥架管线。【桥架自身尺寸宽0.2米，厚0.11米，离地高3.1米，离顶高0.45米，离墙0.3米，窗户顶部主梁离顶0.7米】 此设计仅为一个参考标准教室的案例，合同执行中各学校教室具体尺寸、情况按现场实际。 |

说明：上表仅为新风机主要技术参数的要求，未注明的技术参数由供应商根据本项目特点自行进行产品设计，并提供技术说明或提供相关检测报告等证明材料。

| （标项三）吊装式单体双向流新风机技术参数及要求 |  |
| --- | --- |
| 整机要求 | ▲1、整机至少包含壳体及保温模块、一进一出空气管口、各级过滤模块、全热交换模块、风机（含电机）及控制模块。整机质量≤100kg。 2、电压/频率：220V/50Hz。 ▲3、所投产品整机具有在有效期内的CCC认证证书【品名：通风扇（新风机）、“管道式换气扇（新风机）等体现新风机的整机3C认证】。 ▲4、提供招标文件规定的整机型式检验报告。 |
| 机身材料 | ▲机身材质应采用整机外壳抗酸碱金属材质，壳体厚度≥1.0mm,防水防腐；内部设有阻燃性隔音棉，消音减噪，保温隔热材料无毒无异味。 |
| 安装方式 | 主机宜在教室外侧的走廊顶部吊装式安装，主机水平长度（不含法兰口）≤1700mm、水平宽度≤1200mm、垂直厚度≤350mm（满足相同的风量条件下，尺寸宜小为佳）。 |
| 新风模式 | ▲1、整机采用双向流设置模式，内部应采用双电机，电机须用直流无刷变频电机，可自动调节风量及风速，并提供电机在有效期内的CCC认证证书或可以查询的自我声明编号。 ▲2、额定送风量≥500m³/h（一个教室配2台新风机，总送风量≥1000m³/h），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 3、送风量、排风量、送风净新风量实测值均不小于额定值的95%，以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 交换效率 | 1、新风机内置全热交换芯体。全热交换芯体环保耐用具有透湿率高、▲可水洗（非纸质）、气密性好、抗撕裂、耐老化、防霉变，无凝露水外滴等特点。全热交换芯体须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 ▲2、交换效率：全热交换效率（冷量回收）≥55%，全热交换效率（热量回收）≥60%，以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 能耗与噪声 | 1、风机的单位风量耗功率≤0.45W/（m³/h），按输入功率/送风量计算。以提供招标文件规定的整机型式检验报告中的输入功率和送风量数据计算为准。 ▲2、新风主机最高挡（送风量最大）运行噪声值≤50dB（A），以提供招标文件规定的整机型式检验报告数据为准。 |
| 过滤模块 | 1、机器室外进风侧应至少具备两级过滤模块（粗效、中效及以上）；采用无二次污染的物理过滤方式；室内回风侧应具备粗效过滤模块。 2、整机PM2.5过滤效率应达到95%以上，以提供招标文件规定的整机型式检验报告为准。 3、过滤模块须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 4、新风机内部各功能模块布局合理，各滤芯模块应可快速更换，便于拆卸和维修。 |
| 风管与风帽要求 | 1、室内宜设置送风口4-6个和室内回风口2-4个，科学合理，整体美观。 2、风管须在风机的进出风口增加减振减噪装置,风管隔音且不产生二次噪声,内壁光滑，降低风阻。 3、进出风管采用直径≤200mm的圆形风管（承重大梁下的风管宜采用扁方形风管连接），能降低风噪，防火阻燃，环保无毒，有效抗菌并抑制管道内部细菌滋生。 4、抗细菌性能试验，其抗细菌率≥99%；抗霉菌性能试验，其防霉等级≥0级，应提供风管的检验报告（风管生产企业提供的检验报告也予以认可）。 5、要求风帽材质整体采用304型不锈钢制作。 |
| 净化杀菌与空气质量 | 新风机具备净化杀菌模块，对新风机内部过滤模块及新风具备杀菌功能。安全环保，使用过程中，释放的有毒有害因素应符合国家标准。杀菌模块提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。 |
| 控制系统 | 1、室内数据获取与显示：具备实时获取与显示“联网指示、温度、湿度、室内PM2.5、二氧化碳浓度、时间、挡位、过滤模块寿命（具备过滤模块更换智能提醒功能）”数据及各项功能设置等，投标时提供系统网站或网址链接，账号及密码。 2、控制：按键屏+wifi联网移动终端远程控制。每个教室要求配备液晶显示控制器。送风量、排风量可采用手动与自动智能方式控制。自动智能方式控制应根据室内二氧化碳浓度自动控制新风系统运行状态和调节风量。 3、新风机智能化数据端口必须无偿向学校和第三方开放，方便与空调等其他设备形成集成化管控，以便实现校园数据平台的互联互通。 |
| 设计要求 | 供应商须针对一间普通教室【长9.3米，宽7.2米，层高3.65米，教室顶部有十字梁，横梁（垂直于走廊）粱下净高3.1米，顺粱粱下净高3.35米】的普通教室气流组织形式设计，对管道、风口进行设计布局并出具设计图（含室内外的三维效果图）。 教室外侧走廊顶部安装有桥架管线。【桥架自身尺寸宽0.2米，厚0.11米，离地高3.1米，离顶高0.45米，离墙0.3米，窗户顶部主梁离顶0.7米】 此设计仅为一个参考标准教室的案例，合同执行中各学校教室具体尺寸、情况按现场实际。 |

说明：上表仅为新风机主要技术参数的要求，未注明的技术参数由供应商根据本项目特点自行进行产品设计，并提供技术说明或提供相关检测报告等证明材料。

四、提供相关证书（报告）材料的要求

▲各投标供应商所投产品制造商必须填写授权委托书，授权瑞安市电化教育与教育装备中心对接检测机构，对以下各类检验报告进行真伪查询，并查阅原始检验报告。授权委托书模板附后，不提供授权书按无效投标处理。（格式见招标文件附件十六）

（一）整机证书（报告）要求

1、整机应具有在有效期内的CCC认证证书。

1.1、在投标文件中提供有效期内的CCC认证证书原件彩色扫描件，非“整机”或证书不在有效期范围的作无效标处理。

1.2、投标供应商提供在“全国认证认可信息公共服务平台”上查询CCC认证证书的截图。其中：证书编号、申请人、制造商、生产厂、产品名称、型号/规格、产品标准、发证日期、有效期等信息应与CCC认证证书一致，不一致作无效标处理。

2、投标时提供由“中华人民共和国国家版权局”颁发的与所投新风控制系统匹配的《计算机软件著作权登记证书》证书扫描件。

2.1、《计算机软件著作权登记证书》其“首次发表日期”为“未发表”则无效。

2.2、如《计算机软件著作权登记证书》的“著作权人”非投标品牌厂家，其软件著作权的转让合同必须经“中华人民共和国国家版权局”登记并提供《国家版权局统一监制登记备案证书》原件彩色扫描件，投标品牌厂家购买或委托“著作权人”开发的合同扫描件。

2.3、投标供应商提供在“中国版权保护中心”官网查询“登记公告”截图。其中：软件名称、著作权人、登记号、首次发表日期、登记日期应与提供的证书信息全部一致。

2.4、投标供应商应确保学校能正常使用系统（不应存在侵权等行为）并无条件解决软件的升级及连续使用等所有问题。

（二）产品性能证书（检验报告）要求：

▲1、整机型式检验报告

1.1、吊装式双向流新风机：投标供应商须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的所投单台新风机整机型式检验报告原件彩色扫描件。报告应根据GB/T21087-2020中第8章的规定进行型式检验，检验项目包括但不限于：“外观”、“启动与运转”、“风量”、“机外余压”、“输入功率”、“送风净新风量”、“送风净新风率”、“交换效率”、“能效系数”、“噪声”、“凝露、凝结水”、“电气强度”、“绝缘电阻”、 “电机绕组温升”、“泄漏电流”、“接地电阻”、“湿热特性”、“新风PM2.5过滤效率”、“交变性能”。

1.2、壁挂式单体双向流新风机：投标供应商须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的所投单台新风机整机型式检验报告原件彩色扫描件。报告应根据GB/T21087-2020中第8章的规定进行型式检验，检验项目包括但不限于：“外观”、“启动与运转”、“风量”、“机外余压”、“输入功率”、“送风净新风量”、“送风净新风率”、“交换效率”、“能效系数”、“噪声”、“凝露、凝结水”、“电气强度”、“绝缘电阻”、“电机绕组温升”、“泄漏电流”、“接地电阻”、“湿热特性”、“新风PM2.5过滤效率”、“交变性能”。

1.3、检验报告及检验单位资质能力可在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询；检测过程应按照整机进行试验，除试验方法有规定外，不得采取任何特殊处理措施；检验报告内容中应包含有检验样机的型号、外观（照片）、产品尺寸、功率、风量、内部模块等相关参数，应与所投产品一致；并在整机型式检验报告中对机型内部各功能模块的“名称”进行定性描述，并标注相应的参数值。各投标供应商及投标品牌产品提供的检测数据应确保真实性，如存在造假行为将依法追究责任；同时在发布中标结果公告时对中标单位的整机型式检验报告予以公示。

1.4、检验报告数据：额定风量（送风量）＜500m³/h的作无效标处理；最高档风速下的噪声值吊装式新风机＞50dB(A)、壁挂式新风机＞45dB(A)的作无效标处理。

2、各级过滤模块的检验报告：投标供应商须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告原件彩色扫描件（检验报告内的产品描述必须与所投机型采用的滤芯模块一致）。

3、热交换芯体、净化杀菌模块的检验报告：投标供应商须提供国家级资质检测机构出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告原件彩色扫描件（检验报告内的产品描述必须与所投机型采用的模块一致）。

4、针对模块、部件的检验报告，如在整机型式检验报告中体现模块、部件性能的，可以不单独提供模块、部件的检验报告。

（三）本章节涉及的证书、检验报告，采购人在评标结束后对其真实性进行核查，如发现弄虚作假的，取消其中标及中标候选人资格，并上报政府采购监管部门，以提供虚假资料谋求中标论处。

（四）产品功能要求：投标时提供有效证明材料能逐一详细说明、解释要求的内容，未能提供证明材料或者材料提供不齐的不得分。

1、新风机具有智能化的在线监测系统，使用移动设备通过本地配置即可接入互联网，将数据传送至云端服务器。学校管理人员可通过电脑、手机等设备实时查看二氧化碳、PM2.5等参数，通过网络传输给指定人员。

2、单台新风机通过液晶控制器及远程控制，并在液晶控制器上显示开关机状态、风量、温度、湿度、PM2.5、二氧化碳浓度、滤网更换提示等信息。

3、智能模块可自动监测室内空气质量，自动调节风速和风量。

五、样品要求

| 标项 | 样品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项1和标项2：壁挂式单体双向流新风机 | 风管 | 1段 | 同时参与标项1和标项2的供应商，仅提供一份即可。 |
|  | 过梁器 | 1个 |  |
|  | 风口 | 1个 |  |
|  | 风帽 | 1个 |  |
| （标项三）吊装式单体双向流新风机 | 风管 | 1段 |  |
|  | 过梁器 | 1个 |  |
|  | 风口 | 1个 |  |
|  | 风帽 | 1个 |  |
| 注： 1）样品递交时间：2022年7月20日 08:15起至投标截止时间止，由于疫情尚未结束，需在投标当天开标截止时间前送达开标现场，送达现场后建议不要逗留现场。 2）实物样品递交地点：瑞安市公共资源交易中心（满庭芳大楼三楼），投标供应商必须在实物样品递交截止时间内送达到实物样品递交地点，否则视为未递交实物样品，评分时实物样品分为零分。在递交实物样品同时手持递交“实物样品递交委托书（附件十四）”、“实物样品递交清单（附件十五）”，否则采购代理机构有权拒收。 3）本次采购要求供应商携带以下样品实物进行投标（需在投标截止时间前提供，否则涉及到样品分均按“0”分处理）。 4）如有必要时评标委员会可能将样品进行破坏性的实验及评审，故对投标样品的完整程度不做保证，各磋商供应商应充分考虑其投标报价风险。 5）样品种类、规格须按采购文件要求提供，如有不符者，由评标委员会成员认定是否为重大偏离，属于非重大偏离的，评标委员会酌情给予样品评分扣分；评标委员会成员一致认定为重大偏离的，做无效投标处理。无论供应商提供的样品是否存在偏离，中标供应商必须按招标文件要求制作产品。投标结束后预成交标供应商的样品实物留采购人处封存，作为验收依据之一。若中标供应商最终供货产品材质与采购文件要求的材质不符，采购人有权委托第三方作出检测报告，并据此拒收货物并中止合同。中标供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。 6) 疫情期间，进入开标现场的投标供应商人员（一家投标供应商人数不得超过1人），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（≤37.3度）和信息登记后方可进入开标现场，不符合上述要求的人员，不得进入开标现场，因此原因无法进入开标现场造成未及时办理业务的不利后果，由其自行负责。符合上述要求的投标供应商人员进入开标现场，将样品送至指定地点后，建议马上离场不要在现场逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。因疫情原因，倡导投标供应商人员不参加开标会议。 7) 因疫情原因，由业主代表在现场监督，现场具备影音录像功能。请各磋商供应商送样人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇情况将电话通知联系磋商供应商人员。磋商供应商人员应严格遵守开标现场及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。 |  |  |  |

六、安装要求

▲本项目的安装施工部分允许分包，供应商中标后须提供具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的安装单位名称、双方合同复印件、责任保险单复印件、用工合同复印件交采购人备案并经采购人认可后方可进场安装施工。负责提供施工安装的项目负责人应当具有相应中级及以上机电安装专业职称证书，各岗位施工人员应符合相应的资格条件，用工合同进行备案管理并购买安全生产责任保险，▲投标时提供相应承诺函（见招标文件附件十七），否则按无效标处理。

1、安装前须在各教室内采用不干胶标明新风机和风口的具体位置，经学校现场查勘同意后予以开孔安装，不得在主体结构处开孔（墙面开孔前应与学校或建筑设计单位确认）。安装禁止承重梁打（钻）孔。

2、开孔时须现场保护，须将内外墙清洗干净、墙面及玻璃等经修复后恢复原样，不得遗留灰尘、建筑垃圾等。

3、外墙如需开孔一定要留有坡度（向室外倾斜不少于2度），保证安装风管的时候坡向室外，防止雨水倒流。

4、风管和孔壁间距使用聚氨酯泡沫等材料作填充密封，内外墙管端部及管罩用防水密封膏。

5、新风主机可根据学校要求主机外壳喷涂与走廊（或教室）颜色协调的油漆，根据现场实际情况调整风口距离和布局，教室内二氧化碳、PM2.5、温度、湿度等测量仪器的探头须安装在合适的高度和位置。

6、室外风口安装位置应考虑外立面整体效果，可根据学校要求风帽喷涂与外墙颜色一致的油漆，具有防虫、防雨等功能。

7、管道的安装应做到横平、竖直、稳固、无松动，转弯处保证一定的斜度（不可直角转弯安装），减少管道风噪和风阻，管道内部清洁无杂物。

8、室内外的风口根据场地特定布置，避免造成新风、回风短路。风道与风管安装须符合《新风净化系统施工安装服务规范》（T/CAQI 65-2019），同一教室内部风口的安装高度一致、排列整齐。

9、风口与风管的连接应严密、牢固，边框与建筑饰面贴实。

10、每台新风机的液晶显示控制器须安装在教室易观察和操作的位置。

11、新风机电源应连接独立供电系统，如教室内无预留独立电源，由中标人在各楼层配电箱中接出，电源线应绝缘良好，不得裸露在外面，单个教室内的新风主机电源应有独立的控制装置。

12、供应商所派施工、维护维修人员须按安全规范施工，本项目合同执行期间如发生安全事故，由中标供应商负全责，采购人或学校不承担责任。

七、项目实施要求

1、▲本项目整体所有学校须在2022年8月底之前安装调试合格，并达到使用要求。

2、投标供应商中标后，每校指定一间教室作为样板间，安装新风设备的样板间需在3天内建设完毕，由采购人确认合格后签订合同。

3、中标供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物上门送货至采购人指定地点后拆箱，暑假期间负责安装调试，正常运行后交用户单位验收。

八、质量标准要求

1、中标供应商所提供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、中标供应商所提供的每台机器铭牌和随机技术文件内容须完整清晰，双向流新风机应符合GB/T21087-2020中的第9章规定。

3、投标供应商所提供的货物不会侵犯任何第三方知识产权，涉及侵权的行为由投标供应商自行负全责；

4、送货地址：按采购人要求。

▲九、验收要求

1、产品抽检。每标项批量到货后（至少十台以上，并用阿拉伯数字做好顺序编号），采购人随机抽取1-2台，进行破坏性试验和有关检测，检测结果与标书响应文件进行对比核实，由采购人委托有资质的单位进行检测，费用由中标供应商支付。

2、样板间检测验收。在规定时间内，每个学校安装1间样板间，进行检测验收，确认合格后，进行大批量安装。由采购人委托有资质的单位进行验收检测，内容包含施工质量验收和教室空气质量检测，费用由中标供应商支付。

3、竣工检测验收。每个学校竣工检测验收的教室数量至少1间，由采购人随机指定抽检的教室，并由采购人委托有资质的单位进行检测验收，内容包含施工质量验收和教室空气质量检测，费用由中标供应商支付。

以上有关施工验收参照T/CAQI 25-2017《新风净化系统施工质量验收规范》相关规定执行，并包括最高档位运行时的风量和噪声数值的检测验收（无人环境）。

教室空气质量检测参照T/CAQI26-2017《中小学教室空气质量测试方法》进行测试(教室学生人数≥45人情况下)，教室空气质量应满足T/CAQI27-2017《中小学教室空气质量规范》有关浓度限值标准，具体要求：PM 2.5≤35μg/m³、甲醛≤0.08mg/m³、总挥发性有机物≤0.50mg/m³、氨≤0.10mg/m³、二氧化碳≤0.15% 。教室本底空气质量由供应商自己检测确认。

▲十、售后服务要求

1、售后服务按国家和浙江省相关规定以及生产厂家或投标供应商的承诺执行，并提供上门服务，中标供应商须在合同签订后15日历天内在瑞安设置服务机构。售后服务允许分包，服务机构可以是自设或书面授权委托瑞安当地的服务机构进行运行维护服务，中标供应商须以书面盖章形式递交售后服务机构情况说明（含服务办公场所、联系人、人员配置）至采购人处。

2、质保期：新风机产品自验收合格使用之日起7年，在质保期内提供售后现场技术服务。在质保期内，应负责对其提供的设备进行维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。投标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期后的维护、维修酌情以成本价收费，投标产品生产厂家应保证质保期内备品备件供应。

注：本次报价包含1次的维护保养费用报价；

3、每次的维护保养费（包括配件、更换全热交换芯体、更换净化杀菌模块等）全部由中标供应商负责（设备后续维护保养费用不超过维保投标单价）；

4、每次提供过滤模块更换以及维护的费用已包含在维护保养费中。投标供应商应做好包括但不限于以下工作：

4.1、清洗及更换：一次维护保养内容包括室外风帽进出风口清洁周期和过滤模块更换周期不少于1次/年，更换时间一般为暑期内；热交换芯体每年清洗一次。热交换芯体如经过清洗维护后风量与焓效率不达标的，必须免费更换（请供应商注意报价风险）；各功能模块在清洗及更换后，不得影响其过滤效果及风量。更换的过滤模块须交还学校处置（公司不得回收）。

4.2、根据学校使用要求应增加清洗、更换与维护频率，确保学校的教室内空气质量符合规范要求。

4.3、质保期内，所投品牌厂家与委托的质保运维公司负连带责任，如委托的质保运维公司无法履约，则由所投品牌公司负责本项目所有合同内的全部工作。

5、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标供应商应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。

6、在质保期内中标供应商不得以任何理由影响用户的正常使用。

7、安装调试后，对学校设备相关管理人员进行现场培训，直至熟练使用。

8、采购人根据招标文件制定相应的售后服务考核标准。中标供应商提供的清洗及更换周期、相关服务未能达到招标文件规定或中标供应商投标承诺，采购人或学校根据年度考核结果给予质保维护保养费用扣罚，其中：

8.1、清洗及更换周期不符合招标文件规定的，每校每次扣罚1万元质保维护保养费；

8.2、质保期内技术支持故障响应相关要求未达到的，每校每次扣罚2千元质保维护保养费；

8.3、每学校每年度两次相关服务未能达到招标文件规定或中标供应商投标时更好的承诺时，采购人有权扣罚对中标供应商进行扣罚，并在售后服务考核标准给予进一步处罚。

9、安全维护：每年开展新风机悬挂安全定期检测与维护工作1次。

▲十一、付款方式

1、在合同签订后7个工作日内中标供应商应向采购人提供各标项合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在项目验收合格后14天内无息退还（如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息）。

2、设备及安装部分付款方式：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付对应合同款的40%（设备及安装部分）；全部施工结束，安装调试之后，根据施工质量验收合格报告、教室空气质量抽检合格报告，采购人支付剩余60%（设备及安装部分），中标供应商必须按国家有关财税规定开具发票。（中标供应商必须开具支付金额100%的正式税务发票）。

3、维护保养部分付款方式：质保期内的维护保养部分费用由相关学校支付，按实际次数进行年度结算。

4、上述合同款项支付节点均按照收到中标供应商根据规定开具发票之日起7个工作日内。

5、质保期内须完成全部新风机的滤芯更换、清洗以及维护，故障维修。采购人及相关学校每年根据售后服务考核标准及结果，凭各学校确认单，按年度进行支付，中标供应商必须按国家有关财税规定开具发票。

6、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标供应商应无条件根据实际使用量供货。最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，安装数量以最终验收数量为准。各学校可根据实际情况选择新风机类型，中标供应商应无条件按学校要求供货并按中标单价进行结算。

7、其他要求

供应商须与本次招标的采购人签订合同，具体合同款项的支付由相应学校支付。

十二、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；

3、完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第四部分  合同条款（仅供参考）

编号  ：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格及相关任务

1、乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期及相关要求

本项目整体所有学校须在2022年8月底之前安装调试合格，并达到使用要求。

第六条：验收

本项目验收程序参照温财采〔2020〕6号温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方在合同签订后向甲方提供各标项合同总金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金在项目验收合格后14天内无息退还，如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

①若以银行转账/转帐支票/银行汇票等非现金形式提交的：

3）应当从承包人基本户转出；

4）履约担保的退还：待安装调试之后，根据提供施工质量验收合格报告、教室空气质量抽检合格报告予以全部无息退还。

②若采用银行、保险公司出具的保函形式提交的，应满足以下几个条件：

1）见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

2）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至安装调试之后，提供施工质量验收合格报告、教室空气质量抽检合格报告后止。

3）如果由于工期延误或银行、保险公司出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

第九条：货款的支付

9.1、设备及安装部分付款方式：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方支付对应合同款的40%（设备及安装部分）；全部施工结束，安装调试之后，根据施工质量验收合格报告、教室空气质量抽检合格报告，甲方支付剩余60%（设备及安装部分）。（乙方必须按国家有关财税规定开具支付金额100%的正式税务发票）。

9.2、维护保养部分付款方式：质保期内的维护保养部分费用由相关学校支付，按实际次数进行年度结算。

9.3、上述合同款项支付节点均按照收到乙方根据规定开具发票之日起7个工作日内。

9.4、质保期内须完成全部新风机的滤芯更换、清洗以及维护，故障维修。甲方及相关学校每年根据售后服务考核标准及结果，凭各学校确认单，按年度进行支付，乙方必须按国家有关财税规定开具发票。

9.5、当采购参考数量与实际安装数量不一致时，乙方应无条件根据实际安装数量供货。最终结算金额按实际安装数量乘以相应中标综合单价进行计算，安装数量以最终验收数量为准。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是由原厂生产的产品，是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于__个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据甲方所在地质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，没收履约保证金，同时收取乙方合同总价20%的违约金，并保留追究其法律责任的权利。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

4、如因乙方原因导致甲方终止合同的，乙方均须及时返还预付款。

第十七条：合同转让和分包

1、标书规定的情形允许分包；

2、其他内容除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购代理机构的采购文件与采购补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

第二十一条 附则

本合同一式陆份，甲方贰份、瑞安市公共资源交易中心备案壹份，代理机构留存壹份, 乙方贰份。合同的正副本均具同等效力。

甲方：　　　　　　　                    乙方：

（盖章）　　　　　　　　           　　（盖章）

法定代表人：（签字）　    　            　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　 　             　委托代理人：（签字）

邮政编码：　　　　　　   　          　　 邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　          　 电　　话：

传　　真：　　　　　　             　　　 传　　真：

开户银行：　　　　　　   　          　 　开户银行：

银行帐号：　　　　　　   　　　           银行帐号：

签约时间：                                签约时间：

合同签订日期：       年     月     日

（此合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

# 第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格（10%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%的扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格10%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的材料将被保密保存。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

## 附件二   开标一览表

开标一览表

项目名称：                            项目编号：           （价格单位：人民币元）

| 投标项目 |  | 标项 | 投标单价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购 | ① 新风机设备综合单价（元/台） | 标项 | 大写： 小写： | 按单台 |
|  | ② 1次维护保养费综合单价（元/台） |  | 大写： 小写： | 按1台1次维护保养费 |
|  | 投标综合总单价（①+②）（元） |  | 大写： 小写： |  |

说明：

1、开标一览表中投标总报价为符合招标文件要求的设备、安装总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、检测、验收费、质保期内运维费等。

2、▲投标供应商须按标项分别填报及上传，未注明标项，导致其他标项报价废标的，由供应商自行承担。

3、▲开标一览表中，报价的序号“② 1次维护保养费综合单价（元/台）”不得低于序号“①+②”投标单价报价的5%，否则作无效标处理。

4、投标单位可自行选择报价，综合报价小数点最多保留二位。

5、此栏内投标报价应与附件三“投标分项报价表”中“投标综合总单价”相一致。

6、此表不得自行增减内容。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

## 附件三  投标分项报价表（按标项分别填写）

项目编号：                     标项：         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 产品名称/内容 | 品牌、型号 | 产地 | 制造商名称 | 单位 |  | 单价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1、 |  |  |  | 台 |  |  |
|  | 2、单台设备开槽打孔及管道、风口、布线、传感器等安装材料及施工（含人工机械） |  |  | 含 |  |  |  |
|  | 3、运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |
|  | 4、验收、调试费、检测验收等费用 |  |  | 含 |  |  |  |
|  | 5、培训费、技术服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |
|  | 6、税金 |  |  | 含 |  |  |  |
|  | 7、其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |
| 二 | 设备综合单价（1+2+3+4+5+6+7） |  |  | 元/台 |  |  |  |
| 三 | 本标项单台设备1次维护保养费（含维修，耗材部件更换、人工、机械） ▲此项不得低于 “四”投标综合总单价的5%。 |  |  | 元 |  | 占投标综合总单价的比例 |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  |
| 四 | 标项 ：投标综合总单价（二+三） |  |  | 元 |  |  |  |

说明：

1、不提供此表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。本表分标项提供。

2、此表的投标综合总单价应与附件二“开标一览表”投标综合总单价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。表格可以延续或增加。

4、单台设备开槽打孔及管道、风口、布线等安装材料及施工（含人工机械）采用总价包干方式计入总价，供应商须自行承担报价风险，中标后不得以任何理由变更报价。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件四  随机备品备件、专用工具清单、产品零件、易损件、备品备件报价表

1、随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

格式内容可自拟

2、产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式单体双向流新风机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全热交换芯体 |  |  |  |  |  |
|  | 初效过滤器 |  |  |  |  |  |
|  | 中效过滤器 |  |  |  |  |  |
|  | 高效过滤器 |  |  |  |  |  |
| 吊装式单体双向流新风机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全热交换芯体 |  |  |  |  |  |
|  | 初效过滤器 |  |  |  |  |  |
|  | 中效过滤器 |  |  |  |  |  |
|  | 高效过滤器 |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

格式内容可自拟

## 附件五   法定代表人授权书

瑞安市电化教育与教育装备中心：

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                        （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号及名称）项目投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人则提供身份证复印件或影印件。

2、制造商授权书（如有提供）

（采购人名称）：

我们（制造商名称）是根据（国家名称）法律正式成立的一家制造商（公司），其主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在（投标供应商地址）的（投标供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动；

1、唯一代表我方在中华人民共和国办理贵方（项目名称）政府采购（采购编号）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、如果贵方选用我方制造的产品，我方承诺：如果我方产品在瑞安地区经销与维修单位不能提供售后服务时，由我方直接或委托另一合格的单位提供维护、故障维修服务。

4、我方兹授予（投标供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认（投标供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

5、我方在瑞安售后服务网点地址为：              ；制造商常驻瑞安工程师为：        ；联系电话为：                      。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标供应商名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

投标供应商名称                           出具授权书的制造商名称

（盖章）                                 （盖章）

正式授权签字的代表                   正式授权签字的代表

姓名、职务和部门：                   姓名、职务和部门：

日期：

（或者原厂商法律认可的授权书格式，加盖公章）

## 附件六   投 标 函

投    标   函

致：瑞安市电化教育与教育装备中心

杭州华旗招标代理有限公司：

我方确认收到贵方提供的2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购[项目编号及项目名称：     ]的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标供应商名称） 研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后并经过现场勘察，充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况，决定作为投标者正式授权 （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜，为此：

1、按“投标供应商须知”要求提供招标文件要求的全部投标文件；

2、招标文件要求投标供应商提交的其它文件及资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

①  提供招标文件要求的全部投标文件。

②  保证遵守招标文件中的有关规定。

③  保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

④  如我单位中标，我方承诺按招标文件要求完工。

⑤  投标供应商已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

⑥  本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如中标，有效期将延至合同终止日为止。

⑦  如果在投标有效期内撤回投标、修改或拒绝接受已经确认的条款，同意采购机构给予不良记录。

⑧  同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。

⑨	我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

⑩  我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

3、与投标有关的正式通讯地址为：_________     _____________

邮编：              电话：              传真：

开户银行：

帐    号：

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件七   建议与少量偏离表

技术、商务建议与少量偏离表

（商务和技术也可分别填写）

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

## 附件八   供应商基本情况表

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 （事业单位法人证书） |  |  | 税务登记证编号 |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 国际质量体系认证 |  | 证号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 教授级高工 |  |  | 高工 |  |  |  |
|  | 工程师 |  |  | 技工和技术员 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 |  | 专业 | 从业年限 |  |

## 附件九    供应商拟投入人员清单汇总表

1、项目负责人情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、近年负责类似工程项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中任何职 |  | 合同签订时间 |  | 合同金额 | 备注 |  |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

  - 项目负责人完成的同类业绩证明文件，提供中标通知书和合同复印件，或者提供合同和发票复印件。

  - 本表附项目负责人相关资格证书、毕业证书、职称证书等

  - 列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为，具体处罚措施详见招标文件规定。

  - 以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

2、本项目主要技术人员一览表

| 姓名 | 本项目 主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、人员相关资格证书复印件附后。

2、以上的人员应是公司正式在编人员（须提供相应的近期的社保证明或其他相关证明材料等复印件加盖有效公章，如有其他职称证书的，需提供相关证明材料）。

3、工期完成进度表（仅供参考）

（以生效日算起）

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，投标供应商可根据工期安排自行编制切合实际的具体时间表。

。

## 附件十     投标产品的数量、配置及主要技术参数表

项目名称：         采购编号：

| 货号 | 货物名称 | 品牌 | 产品型号 | 产地 | 主要规格技术参数 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |  |  |

投标供应商全称（盖章）：

注：投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册应另页描述，以及必要投标产品的检测报告等。

## 附件十一  1、节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

2、节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

## 附件十二 本次所投品牌自2019年1月1日以来具有类似的新风系统业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |

（合同有效性认定：按照技术商务评分要求提供。）

## 附件十三   单位风量耗功率计算表

单位风量耗功率计算表

| 序号 | 输入功率 | 送风量 | 单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

## 附件十四 实物样品递交委托书

实物样品递交委托书

瑞安市电化教育与教育装备中心

杭州华旗招标代理有限公司：

我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托（递交样品代表姓名）  为我公司参与2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购投标递交样品代表。

递交样品代表：           性别 ：          年龄：

手机号码：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：          年      月     日

粘贴递交样品代表身份证复印件或影印件

说明：该委托书递为交样品时使用，须加盖投标供应商单位鲜章而非电子签章，递交样品时须携带原件，未提供的代理机构有权拒收，由此导致的后果由供应商自行承担。

## 附件十五   实物样品递交清单

实物样品递交清单

瑞安市电化教育与教育装备中心

杭州华旗招标代理有限公司：

我单位参与2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购，并提供如下样品：

| 序号 | 标项 | 样品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风管1段 |  |
|  |  | 过梁器1个 |  |
|  |  | 风口1个 |  |
|  |  | 风帽1个 |  |

说明：1、本表随样品递交时一并提供；

2、表格可以延续。

## 附件十六  授权委托书

授权委托书

_       检测机构名称：

我公司现授权瑞安市电化教育与教育装备中心，对我公司新风机检验报告（整机型式检验报告及各类检验报告）进行真伪查询，并提供检验报告原件，请贵公司务必积极配合。

检验报告编号：______________

新风机型号：______________

联系人：______________

联系电话______________

______________公司（盖章）

2022年____月____日

## 附件十七  承诺函

承诺函

瑞安市电化教育与教育装备中心

杭州华旗招标代理有限公司：

我公司就招标文件相关安装分包事宜规定作出如下承诺：

若我公司中标，中标后7个工作日内提供以下材料（包括但不限于）供瑞安市电化教育与教育装备中心备案。

1、安装单位的资质证书复印件（建筑机电安装工程专业承包三级及以上）

2、中标单位和安装单位合同复印件

3、责任保险单复印件

4、负责提供施工安装的项目负责人职称证书复印件（中级及以上机电安装专业证书）

特此承诺。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评审委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐中标候选人。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会由采购人以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，人员人数为五人及以上单数，其中技术、经济方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

具体流程见本招标文件《第二部分  投标供应商须知》相关内容描述见。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）；评审委员会先对技术、商务文件评审，然后对技术、商务文件符合招标文件要求的投标供应商进入报价文件评审。评标结束后，评审委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件和报价文件分开打分，最后二部分得分相加）由高到低确定一个中标预选供应商（得分高者），一个中标备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者；依法予以确认为中标供应商。

2、开标后，招标代理机构或采购人首先对投标书进行资格性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件资格要求，告知投标供应商后，出具相关说明，由招标代理机构或采购人审查为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。

评审委员会对投标书进行符合性检查，凡投标供应商资格不符合招标文件要求；投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评审委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标书中的疑问，由评审委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出书面答复作为投标书的补充文件。除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改投标书的实质性条款内容。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过最高限价的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

1、评审委员会对评标报告充分评议研究后，选择技术、商务文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的1名候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，从备选的候选人中选择中标供应商。

2、▲因本项目涉及学校较多，施工周期利用学校假期进行安装，为确保安装周期，本项目分三个标项采购，将按标项顺序依次确定三个不同的中标供应商，具体规则如下：

    - 如在标项1中被确定为第一中标候选人，不再进入标项2的评审（报价文件不开启），以此类推；

    - 如在其他标项中被确定为第一中标候选人，其在其余标项中为第二中标候选人的，将自动取消未中标标项的中标候选人资格；

评审报告将按实际情况进行各标项的最终排序。中标供应商放弃中标，或者中标后发现、发生其投标（中标）资格无效，或者因不可抗力提出不能履行合同，以及在招标文件规定期限中标供应商未完成（实现）其投标承诺的，采购人可以取消其中标资格。如后续中标单位被质疑投诉或其它因素导致失去该标项中标资格的，不改变其它标项的评标、中标结果。并按评标报告，在未中标的供应商中对排序从高到低排序依次确定新的中标供应商或重新组织采购。

六、评标细则

1、技术、商务评分标准 70分

1.1、标项1和标项2（壁挂式单体双向流新风机）

| 标项1和标项2（壁挂式单体双向流新风机）：技术、商务评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定项目 | 分值 范围 | 备注 |
|  | 本次所投产品制造商评价 | 0-2分 | 1.1、所投产品制造商具有质量体系认证证书的得1分； 1.2、所投产品制造商具有商品售后服务评价体系售后服务认证证书（经评价服务能力达到五星级及以上）的得1分； 注：上述证书需提供相关材料加盖有效公章，未提供的不得分。 |
|  | 投标产品技术参数（提供的检验报告须符合招标文件规定） | 0-5分 | 2.1、风量：额定送风量500m³/h为基准不得分。本小项最高得5分。 新风机送风量每增加40m³/h加1分。增加送风量不足40m³/h的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”额定风量数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-3分 | 2.2、功耗：风机的单位风量耗功率0.45W/（m³/h）为基准不得分，每降低0.01W/（m³/h）得0.5分，本小项最高得3分。 根据提供的投标产品“整机型式检验报告”数据计算，并在投标文件中提供计算结果（附计算表格），不提供的不得分。 |
|  |  | 0-2分 | 2.3、整机PM2.5过滤效率：95%的为基准不得分，每增加1个百分点加0.5分，本小项最高得2分，增加尾数不足1个百分点的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-3分 | 2.4、全热交换效率（冷量回收）以55%为基准不得分，每增加1个百分点加1分，本小项最高得3分，增加尾数不足1个百分点的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-3分 | 2.5、全热交换效率（热量回收）以60%为基准不得分，每增加1个百分点加1分，本小项最高得3分，增加尾数不足1个百分点的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-1分 | 2.6、送风净新风量实测值达到额定值的95%为基准不得分，每增加1%得1分，增加尾数不足1个百分点的不计分，本小项最高得1分。 以“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 2.7、噪声（检验报告中必须明确在最高档的风速下进行）：壁挂式新风机噪声45dB（A）为基准不得分。本小项最高得5分。 每降低1 dB（A）加1分，降低分贝尾数不足1 dB（A）的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  | 投标产品配置 | 0-3分 | 3.1、电机3分：根据投标产品所配电机的品牌、性能、材料、工艺等因素由专家评审。 相关性能需提供电机相关检验报告，必须是直流无刷变频电机。 |
|  |  | 0-3分 | 3.2、热交换芯体3分：根据热交换芯体材质、技术特点由专家评审。 需提供热交换芯体相关检验报告。 |
|  |  | 0-3分 | 3.3、过滤模块3分: 3.3.1、具有三级及以上过滤的得1分。 3.3.2、具有亚高效过滤及以上等级的得2分。 根据投标产品检验报告给分，不提供检验报告的不得分。 |
|  |  | 0-2分 | 3.4、净化杀菌模块2分：具有净化杀菌模块得2分，如“负离子”、“等离子”“光触媒”、“紫外线杀菌灯（紫外线泄漏量符合国家规定）”等（提供投标产品净化杀菌模块的检验报告给分，不提供检验报告的不得分） |
|  |  | 0-4分 | 3.5、控制系统4分： 3.5.1、根据控制系统相关功能评分，0-2分。 3.5.2、产品制造商自主研发控制系统软件，并取得软件著作权的得2分；产品制造商购买或委托“著作权人”开发的得1分（提供招标文件规定的相关证明材料扫描件加盖公章，否则不得分）。 |
|  | 投标样品评价 | 0-5分 | 4.1、根据投标供应商提供的现场演示及讲解视频录制，内容包括整机造型、样板间造型、设备生产过程以及拆机内容、软件控制系统等情况由专家评审。 备注：各投标供应商需提供10分钟内系统视频录制演示，视频录制放入U盘邮寄或自行送达。 - 自行送达：开标当天投标截止时间前自行送达至开标现场，截止后予以拒收，按未提供认定。 - 邮寄地址：温州市鹿城区牛山北里13号牛山商务大厦9楼907（杭州华旗），王建涛收，13738179364。快递应在开标截止时间前1日12:00前送抵，快递发出后建议与代理机构收件人联系，并给与快递信息（快递公司，单号等），否则相应的后果由供应商自行承担。 - 未提供演示的不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 4.2、根据风管、风口、过梁器、风帽等材质、外观、处理工艺等因素评价由专家评审。 未提供样品，本项不得分。 |
|  | 设计方案 | 0-5分 | 根据供应商提供教室新风管道整体设计方案的科学性、合理性、美观度进行评价； 壁挂式新风机：须有对管道、风口分布的三维效果图，送风口和回风口的位置和间隔距离科学合理，风口出风方向科学，避免造成排风、回风短路，有效降低二氧化碳等浓度，并降低噪声。 |
|  | 项目实施方案 | 0-2分 | 6.1、根据供应商产品的项目落实生产计划、货物配送、施工安装等方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。 |
|  |  | 0-2分 | 6.2、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 |
|  |  | 0-4分 | 6.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。 |
|  | 节能环保 | 0-1分 | 7.1、投标产品中有一项产品列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 7.2、投标产品中有一项产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |
|  | 本次所投品牌业绩 | 0-1分 | 8.1、自2019年1月1日（合同签订时间为准）以来，本次所投品牌具有类似的新风系统业绩，每个案例得0.5分，最高得1分。 （以上提供完整合同扫描件与合同发票扫描件，合同金额须与发票金额一致，并加盖投标供应商公章，未提供或金额不符合的不得分） |
|  |  | 0-2分 | 8.2、自2019年1月1日（合同签订时间为准）以来，所投标品牌产品具有国家认可资质检测机构对其单体式新风机在类似项目（项目已竣工验收合格后）运行效果出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。检测内容须注明新风机品牌型号，至少包含PM2.5、二氧化碳浓度等参数指标，提供一个检验报告（检测结论：合格）得1分，最高得2分，提供检验报告扫描件加盖投标供应商公章，不提供的不得分。 |
|  | 供应商售后服务、售后服务响应时间评价及承诺等 | 0-2分 | 9.1、根据供应商提供的响应时间、到场时间和问题解决时长、现场服务支持能力（包含售后人员配备、售后设备和备品备件配备）、售后巡检等）的情况及实际结合由专家评审。 |
|  |  | 0-2分 | 9.2、根据质保期内的服务维修维护方案，“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、维护方式、技术培训等） |

1.2、标项3（吊装式双向流新风机）

| 标项3（吊装式双向流新风机）：技术、商务评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定项目 | 分值 范围 | 备注 |
|  | 本次所投产品制造商评价 | 0-2分 | 1.1、所投产品制造商具有质量体系认证证书的得1分； 1.2、所投产品制造商具有商品售后服务评价体系售后服务认证证书（经评价服务能力达到五星级及以上）的得1分； 注：上述证书需提供相关材料加盖有效公章，未提供的不得分。 |
|  | 投标产品技术参数（提供的检验报告须符合招标文件规定） | 0-5分 | 2.1、风量：额定送风量500m³/h为基准不得分。本小项最高得5分。 新风机送风量每增加40m³/h加1分。增加送风量不足40m³/h的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”额定风量数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-3分 | 2.2、功耗：风机的单位风量耗功率0.45W/（m³/h）为基准不得分，每降低0.01W/（m³/h）得0.5分，本小项最高得3分。 根据提供的投标产品“整机型式检验报告”数据计算，并在投标文件中提供计算结果（附计算表格），不提供的不得分。 |
|  |  | 0-2分 | 2.3、整机PM2.5过滤效率：95%的为基准不得分，每增加1个百分点加0.5分，本小项最高得2分，增加尾数不足1个百分点的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-3分 | 2.4、全热交换效率（冷量回收）以55%为基准不得分，每增加1个百分点加1分，本小项最高得3分，增加尾数不足1个百分点的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-3分 | 2.5、全热交换效率（热量回收）以60%为基准不得分，每增加1个百分点加1分，本小项最高得3分，增加尾数不足1个百分点的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-1分 | 2.6、送风净新风量实测值达到额定值的95%为基准不得分，每增加1%得1分，增加尾数不足1个百分点的不计分，本小项最高得1分。 以“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 2.7、噪声（检验报告中必须明确在最高档的风速下进行）：吊装式新风机整机噪声50dB（A）为基准不得分。本小项最高得5分。 每降低1 dB（A）加1分，降低分贝尾数不足1 dB（A）的不计分。 以提供的投标产品“整机型式检验报告”数据为准，不提供的不得分。 |
|  | 投标产品配置 | 0-3分 | 3.1、电机3分：根据投标产品所配电机的品牌、性能、材料、工艺等因素由专家评审。 相关性能需提供电机相关检验报告，必须是直流无刷变频电机。 |
|  |  | 0-3分 | 3.2、热交换芯体3分：根据热交换芯体材质、技术特点由专家评审。 需提供热交换芯体相关检验报告。 |
|  |  | 0-3分 | 3.3、过滤模块3分: 3.3.1、具有三级及以上过滤的得1分。 3.3.2、具有亚高效过滤及以上等级的得2分。 根据投标产品检验报告给分，不提供检验报告的不得分。 |
|  |  | 0-2分 | 3.4、净化杀菌模块2分：具有净化杀菌模块得2分，如“负离子”、“等离子”“光触媒”、“紫外线杀菌灯（紫外线泄漏量符合国家规定）”等（提供投标产品净化杀菌模块的检验报告给分，不提供检验报告的不得分） |
|  |  | 0-4分 | 3.5、控制系统4分： 3.5.1、根据控制系统相关功能评分，0-2分。 3.5.2、产品制造商自主研发控制系统软件，并取得软件著作权的得2分；产品制造商购买或委托“著作权人”开发的得1分（提供招标文件规定的相关证明材料扫描件加盖公章，否则不得分）。 |
|  | 投标样品评价 | 0-5分 | 4.1、根据投标供应商提供的现场演示及讲解视频录制，内容包括整机造型、样板间造型、设备生产过程以及拆机内容、软件控制系统等情况由专家评审。 备注：各投标供应商需提供10分钟内系统视频录制演示，视频录制放入U盘邮寄或自行送达。 - 自行送达：开标当天投标截止时间前自行送达至开标现场，截止后予以拒收，按未提供认定。 - 邮寄地址：温州市鹿城区牛山北里13号牛山商务大厦9楼907（杭州华旗），王建涛收，13738179364。快递应在开标截止时间前1日12:00前送抵，快递发出后建议与代理机构收件人联系，并给与快递信息（快递公司，单号等），否则相应的后果由供应商自行承担。 - 未提供演示的不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 4.2、根据风管、风口、过梁器、风帽等材质、外观、处理工艺等因素评价由专家评审。 未提供样品，本项不得分。 |
|  | 设计方案 | 0-5分 | 根据供应商提供教室新风管道整体设计方案的科学性、合理性、美观度进行评价； 吊装式新风机：须有室内外管道、风口分布的三维效果图，送风口和回风口的位置和间隔距离科学合理，风口出风方向科学，有效降低二氧化碳等浓度，并降低噪声。 |
|  | 项目实施方案 | 0-2分 | 6.1、根据供应商产品的项目落实生产计划、货物配送、施工安装等方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。 |
|  |  | 0-2分 | 6.2、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。 |
|  |  | 0-4分 | 6.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。 |
|  | 节能环保 | 0-1分 | 7.1、投标产品中有一项产品列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 7.2、投标产品中有一项产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 |
|  | 本次所投品牌业绩 | 0-1分 | 8.1、自2019年1月1日（合同签订时间为准）以来，本次所投品牌具有类似的新风系统业绩，每个案例得0.5分，最高得1分。 （以上提供完整合同扫描件与合同发票扫描件，合同金额须与发票金额一致，并加盖公章，未提供或金额不符合的不得分） |
|  |  | 0-2分 | 8.2、自2019年1月1日（合同签订时间为准）以来，所投标品牌产品具有国家认可资质检测机构对其单体式新风机在类似项目（项目已竣工验收合格后）运行效果出具的含有CMA及CNAS标志的检验报告。检测内容须注明新风机品牌型号，至少包含PM2.5、二氧化碳浓度等参数指标，提供一个检验报告（检测结论：合格）得1分，最高得2分，提供检验报告扫描件加盖公章，不提供的不得分。 |
|  | 供应商售后服务、售后服务响应时间评价及承诺等 | 0-2分 | 9.1、根据供应商提供的响应时间、到场时间和问题解决时长、现场服务支持能力（包含售后人员配备、售后设备和备品备件配备）、售后巡检等）的情况及实际结合由专家评审。 |
|  |  | 0-2分 | 9.2、根据质保期内的服务维修维护方案，“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、维护方式、技术培训等） |

2． 报价评分标准（得分0～30分）:

| 2.1 | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。 - 报价书中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加采购人责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；服务、质量目标是否满足招标文件的要求。 |
| --- | --- |
| 2.2 | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。 - 开标时： （一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准； （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 评审委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的报价对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标供应商的修正。 |
| 2.3 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |
| 2.4 | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术、商务合格的投标单位参加报价评分。 进入商务报价程序的全部有效投标供应商中的最低评标价作为评分基准值。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 - 各投标供应商评基准价的得满分30分； - 其他投标供应商标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： - 等于评标的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/评标价）×30分； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |

七、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 弃标回执

致：杭州华旗招标代理有限公司

我司已依法获取关于2022年瑞安市电化教育与教育装备中心“温馨教室”工程新风设备采购的采购文件（项目编号：HQZB-RA-2022-41），因         原因，放弃本项目投标。

单位名称：

盖    章：

联系人：

联系电话：

202  年    月    日

注：请慎用本回执。本函传真件与原件具有同等效力。若依法获取采购文件后不来投标的，投标供应商必须在2022年7月19日上午08：30前以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知杭州华旗招标代理有限公司。弃标未予告知的，招标机构将在供应商诚信档案中进行记录。

请各单位务必慎用本回执，传真：0577-88113839王先生收