杭州华旗招标代理有限公司 政府采购招标文件 （分散采购） 项目名称：永嘉县人民医院迁建项目—手术部净化系统工程 采购编号：F-GB202208290573 采 购 人：永嘉县人民医院 采购机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二二年八月

招标文件目录

关于永嘉县人民医院迁建项目—手术部净化系统工程公开采购公告	4

第一部分 投标通知(邀请)书	8

第二部分 招标内容及要求	11

一、项目概况及总体要求	11

二、技术要求和规范	12

三、商务条款	35

第三部分 供应商须知	43

一、说明	43

二、招标文件	44

三、投标文件	45

四、投标文件递交	50

五、开标和评标	50

六、授予合同	55

第四部分 政府采购政策功能相关说明	57

中小企业声明函（货物）	59

残疾人福利性单位声明函	60

第五部分 合同格式（仅供参考）	61

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)	61

第一节 合同协议书	61

第二节 通用合同条款（略）	64

第三节 专用合同条款	64

第四节 合同附件格式	82

附件一：履约保证金格式	82

附件二： 工程质量保修书	83

第六部分 投标文件格式	85

一、资格文件格式	85

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	85

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	86

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	87

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	88

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函	89

附件六 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函	90

二、报价文件格式	91

附件七 开标一览表	91

附件八 分项报价表	92

三、商务技术文件格式	93

附件九 投标函	93

附件十  法定代表人授权书	94

法定代表人（单位负责人）身份证明	95

附件十一 法定代表人诚信投标承诺书	96

附件十二 2017年1月1日以来同类项目业绩清单	97

附件十三（一）  商务偏离表	98

附件十三（二） 技术偏离表	98

附件十四 产品配置及主要技术参数	99

附件十五 供应商项目服务人员汇总表	100

附件十六 节能环保产品声明函	101

附件十七 节能（环保）产品清单	102

第七部分 评标定标办法	103

关于永嘉县人民医院迁建项目—手术部净化系统工程项目公开采购公告

项目概况：

永嘉县人民医院迁建项目—手术部净化系统工程招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2022年9月21日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：F-GB202208290573

项目名称：永嘉县人民医院迁建项目—手术部净化系统工程

预算金额（元）：21700000元

最高限价（元）：21700000元

采购需求：

标项一:

标项名称: 永嘉县人民医院迁建项目—手术部净化系统工程

数量: 1

预算金额（元）:21700000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

工程规模：三层手术部装饰建筑面积约为4920m2。

基本内容：手术部净化系统工程，包括图纸范围内的装饰装修、净化空调、给排水、电气、辐射防护及净化区域内医气管道的供货安装及保修，具体工作内容以审定施工图纸及工程量清单内容为准。

工期要求：180日历天。质量目标：质量要求合格，且符合施工总承包单位质量目标。

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月21日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年9月21日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第四部分。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三部分—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”；（3）本项目投标截止后不再接受针对招标文件的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：永嘉县人民医院

联系人：郭主任

联系电话：0577-57762316

地址：永嘉县上塘沙门路555号

2.采购代理机构信息

名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼

项目联系人（询问）：余旭凡

项目联系方式（询问）：18968868813

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：0577-88113839

3.同级政府采购监督管理部门

名称：永嘉县财政局

联系人 ：胡先生

监督投诉电话：0577-67230257

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县人民医院迁建工程—手术部净化系统工程 |
|  | 项目编号 | F-GB202208290573 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 永嘉县人民医院 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目联系人（询问）：余旭凡 项目联系方式（询问）：18968868813 质疑联系人：苏红 质疑联系方式：0577-88113839 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 £接受 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 £允许 |
|  | 项目属性与核心产品 | RA货物类，单一产品或核心产品为：单项产品投标价格比重占总投标价10%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价10%级以上即认定）。 ☐B服务类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：永嘉县人民医院迁建工程—手术部净化系统工程，属于工业行业； …… |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品/演示 | R不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 见第三部分第六大点第四小点--履约保证金 |
|  | 招标文件获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2022年9月21日09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年9月21日09:30 正 (北京时间) 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4幢西边间12楼1202-15室；备份投标文件签收人员联系电话：余旭凡 18968868813。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购扶持政策 | 详见第四部分 |
|  | 政采金融服务 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。 供应商中标后可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后。2天内合同原件扫描件电子版发邮箱：627157963@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、项目概况及总体要求

（一）工程概况：

本项目为永嘉县人民医院迁建工程--手术部净化系统工程：门诊楼三层手术部包含17间手术室和2间DSA(防辐射)，其中3间万级手术室(1间为正负压手术室)、3间百级手术室（2间骨科设防辐射）、其余11间为普通手术室（2间骨科防辐射）、血库及相关功能用房，具体范围详见招标图纸，工程量清单以附件形式提供。

本净化工程施工承包内容，含中标后的深化设计、设备及材料的采购、包装运输、安装施工、调试、培训、验收、保修等服务，即该净化工程范围内的交钥匙工程。

▲工程量清单只是招标人提出的基础清单，作为所有供应商的报价基础，供应商提供的报价清单不得少于本表规定的货物及数量。如采购文件中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请供应商在采购文件中自行配齐，并包含在投标总价中。本项目为总价一次性包干：中标方在施工过程中，除设计变更引起的主要设备数量变化外，其他所有在本项目施工中用到的附属设备、材料，可能与实际工程量清单有偏差，中标方不得以此为借口而停止本项目的施工，招标方不会为本项目追加额外费用。因此，投标方须自行考虑报价风险。

- 施工单位要求（本项目不允许分包）

a）具有机电工程施工总承包二级或建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级及以上）。b）项目负责人资格要求：建筑工程或机电工程专业注册建造师二级（同一项目的两个子项可以兼任）；

（三）招标范围：

1、本次招标包含上述施工区域范围内的内墙面装饰装修工程（含范围内地面土建找平）、净化空调系统工程（含手术部四管制冷热源系统）、强电系统工程（照明、插座、动力）、给排水系统工程（含卫生洁具）、医用气体工程；

2、不包括：预留孔洞及修补和各区域总配主线缆（含双路应急电源备用电控柜）由建设方负责铺设至本项目设备所需的指定位置（机组电控柜）、室内办公室设备及各种办公用具、手术床、无影灯、气体吊塔、设备层内装修及设备基础及消防系统工程的设计与施工等。

3、施工界面说明

（1） 外墙靠内侧的墙体装修及窗帘盒在本次招标范围内，外窗及外窗玻璃不在本次招标范围内。

（2）手术部空调水系统四管制冷热源系统及部件的采购、安装、调试和维保在本次招标范围内。

（3）电气强电系统：由总包单位提供电源至楼层总配电箱，区域总配电箱及其后的电路及设备均包含在本次招标范围内。

（4）设备层或机房仅包括空调风系统工程，不包括装饰、照明及插座配电、设备基础、防水及采暖工程。

（5）招标范围不包括消防系统(消火栓、消防喷淋管道；疏散标志、消防应急灯;消防报警；防火隔断；区域交接处的防火门)不属此次招标范围，由总包单位负责施工。

（6）招标范围不包括移动式办公家具、手术床、无影灯、气体吊塔等设备的采购。

二、技术要求和规范

注：1、本项目技术要求中的“▲”为扣分项，如果不满足，根据评审细则要求，予以相应的扣分处理。

2、《二、技术要求和规范》中对于技术参数或功能的描述仅为基础要求，如投标单位在此基础上优于招标文件所要求的参数或功能的，评审时均予以认可。

3、本项目涉及的第三方检测报告，需为国家检测机构或国家认可的第三方检测机构出具。

4、本次招标文件中要求的售后服务承诺书/质保函等，中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件等。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

（一）设计标准与规范

承包人的施工必须达到现行国家以及行业工程建设标准、规范、规程的要求，若在施工期间有新的标准出台，尚应满足新的标准。

主要规范参考

GB50333-2013       《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB51039-2014       《综合医院建筑设计规范》

GB50591-2010       《洁净室施工及验收规范》

GB50189-2015       《公共建筑节能设计标准》

SZJG-2010          《建筑节能工程施工质量验收规范》

GB50243-2016       《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50242-2002       《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50303-2015       《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50016-2014       《建筑设计防火规范》

GB50015-2019       《建筑给排水设计规范》

GBJ50210-2018      《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50054-2011       《低压配电设计规范》

GB50034-2013       《建筑照明设计标准》

GB50052—2009      《供配电系统设计规范》

GB50054—2011      《低压配电设计规范》

GB50314-2015       《智能建筑设计标准》

适用于本工程但其它未列出的现行有关建设施工规范、规程、标准。

（二）技术要求

（1）装饰工程专业

1、系统设计总体要求

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火和环保要求的原则，洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

2、洁净手术部技术要求

1）手术间基本装备

| 装 备 名 称 | 数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 1套/每间 | 不锈钢制作，插口没有互换性 |
| 观片灯 | 1个/每间 | 埋入式 ，百级的采用6联的，其他采用4联。滤光性好，照度不低于700lux |
| 智能触摸式控制面板 | 1个/每间 | ①钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制，消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警。 |
| 药品柜（嵌入式） | 1个/每间 | ≥1.2mm厚304不锈钢材料制造，每间手术室各设1套嵌入式：规格1194W*1700H*350Dmm,上不锈钢框嵌玻璃移门，下不锈钢移门。面框≥1.2厚304不锈钢拉丝板制，本体≥1.0厚拉丝不锈钢板制作，带3层≥8mm钢化玻璃托架。（各投标方需提供权威机构的产品检测报告、并提供详细参数、检测内容） |
| 麻醉柜（嵌入式） | 1个/每间 |  |
| 器械柜（嵌入式） | 1个/每间 |  |
| 组合插座箱1（嵌入式） | 3台/每间 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子， 220V电源插座4个/每台 |
| 组合插座箱2（嵌入式） | 1台/每间 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子，380V电源插座1个，220V电源插座3个/每台 |
| 保温柜 | 1套/间 | 只限OP04、OP07、OP10，具体详见图纸 |
| 保冷柜 | 1套/间 | 只限OP04、OP07、OP10，具体详见图纸 |
| 层流天花 | 1个/每间 | 只限净化手术室 |
| 输液导轨（含吊钩2个） | 2个/每间 | 可以上下调节高度 |
| 记录台 | 1套/每间 | 不锈钢制作，面板与墙面颜色一体，埋入式 |

2）墙面

洁净手术室墙体采用30*50方管龙骨框架基层，板面层为1.2mm厚电解钢板，内衬9.5mm厚石膏板。板材为不燃装配式复合一体成型结构，燃烧性能A级，防锈，耐冲击，耐擦洗，耐酸碱，不变色，隔音保温，表面严禁现场喷漆，板间拼缝采用环保密封条密封处理。墙面拐角及与吊顶衔接处采用半径不小于300圆弧形设计，具体详见装饰材料表。手术室其中一面墙采用医疗玻璃板，详见手术室立面图。

湿区辅房墙面采用土建墙或新砌砖墙贴300*600mm瓷砖，墙体砌筑至梁底或板底。墙面需采用1.5厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理（普通湿区辅房墙面防水高度为300mm，卫生淋浴间防水高度1800mm）。湿区辅房具体为哪些房间，详见平面布置图以及装饰材料表。

其余所有的走廊及辅房墙面均采用75轻钢龙骨，8.0mm硅酸钙板作为基层，面层装饰采用6mm厚无机预涂板，具体详见装饰材料表。

轻质隔墙：不靠土建墙一侧的墙面采用6mm无机预涂板+8.0mm硅酸钙板+75轻钢龙骨+8.0mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。（75龙骨、硅酸钙板均需做至楼板底部，无机预涂板做至吊顶上方30mm处，靠土建墙一侧的墙面采用6mm无机预涂板+8.0mm硅酸钙板+50轻钢龙骨，岩棉填充详见装饰图纸要求。

各施工区域内墙面为无机预涂板饰面的所有阳角安装50*50*1.0不锈钢防撞护角，安装高度为踢脚线上端至吊顶完成面下端。

所有区域范围内洁净走道、换车间等通车区域（见平面图）墙面设置150mm不锈钢防撞带，中心高度距地800mm。（或按照业主使用方要求的高度）。

卫生间、淋浴间隔断做法参照图集07J902-3，W24。

铅防护手术室夹墙内设铅防护隔墙，墙体采用方管龙骨框架基层，高度需做到屋顶楼板底，墙面辐射防护板。其中，相邻的两间铅防护手术室之间，仅设置一道辐射防护板两间共用。铅防护板厚度参加材料表。

无机预涂板

- 板材厚度≥6mm

- 防火要求：符合GB 8624-2012中对A（A2）级材料的不燃性要求，达到不燃标准，燃烧时烟、毒指数为零。

- 板材绿色环保，具有 CNAS 认可的检测机构出具的放射性核素达到A类产品标准，甲醛释放量达到E1级标准

- 具有 CNAS 认可的检测机构出具的板材的太阳光反射比＞0.60，光色度偏差在1°以内；

- 具有 CNAS 认可的检测机构出具的防霉（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单细胞菌、肺炎克雷伯氏菌等常见病菌的抗菌率＞99.9%）。对各种霉菌经28天检测；

- 具有 CNAS 认可的检测机构出具的优良的耐擦洗性。耐洗刷10000次不露底，耐丁酮擦拭100次不露底，耐酒精擦拭100次不露底；

- 具有 CNAS 认可的检测机构出具的具有优良的防水、色泽持久、耐久性和抗老化性能。耐水性168h无异常，耐沸水4h试验，无失光、变色、起泡、起皱、脱落、生锈等现象；耐温变性10次不异常；耐酸性168h无异常；耐湿热性1000h不起泡、不生锈、不脱落

- 具有 CNAS 认可的检测机构出具的优良的耐磨性能。耐磨性＞5L/μm；

3）地面

所有区域范围内的铺卷材地面房间，铺设素混凝土垫层，浇筑水泥砂浆自流平。

手术室地面铺抗菌型耐腐蚀，耐擦洗2.0mm防静电橡胶卷材。踢脚同质地材上卷100mm高，与地面相交处采用R=40度圆角处理，踢脚严禁凸出手术室墙面。其中，铅防护手术室地面和吊顶，浇筑4:1硫酸钡水泥找平，(铅防护厚度参加材料表)。

湿区房间地面采用300*300防滑地砖，并采用1.5厚聚合物水泥基防水涂料做防水处理。地面找平均向排水口找坡，坡度不小于0.5%，以保证排水。

其他辅房地面均采用抗静电2.0厚PVC地板，踢脚线上墙高度100高，辅房及走廊墙面下部的踢脚严禁凸出墙面。

所有房间地材均需要同质材料进行走边铺装，走边宽度200mm，走边铺装地材颜色由建设单位在施工时选定。

湿区排水地漏位置参见给排水图纸，若图纸与现场预留洞口位置不符，以确认的平面布置图中的洁具位置为准。

湿区与非湿区交接处，设置12mm厚大理石门槛石。

橡胶地板

- 产品描述：规格1.22m x 15m x 2mm；平滑表面,磨砂背面结构。

- 提供产品选型样册。

- 精选高品质合成橡胶及天然橡胶、全矿物填充料、不含重金属成分的颜料；全部原料中不含PVC，不含增塑剂、甲醛、石棉、镉、卤素、氯氟烃化合物。滚轴硫化工艺橡胶地板，非分层同质卷材。

- 燃烧性能：根据GB 8624-2012要求测定，应达到B1 (C-s1,t0)级。橡胶地板燃烧时产烟量≤300%×min。

4）吊顶

手术室吊顶高度要求3.0m，其他辅助用房及走廊吊顶高度为2.6m。（吊顶高度视现场实际情况微调）

手术室吊顶材料同墙体材料。具体详见装饰材料表。

洁净通道吊顶采用60轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。

卫生间等湿区吊顶均采用38型轻钢主龙骨吊挂件及三角龙骨挂件，300*300*0.8mm铝扣板，板缝中性玻璃胶密封。

所有有吊顶的房间，灯具规格，安装位置及风口，自动喷洒，烟感，报警安装位置应根据板材的规格和排列情况并结合各专业图纸予以确定。

吊杆长度超过1.5m且小于3m时采用反支撑加固，参照图集12J502-2，A31。

5）门

手术室洁净走廊一侧，换车间均设计光控脚感应电动门，要有门禁系统的接口，门洞净尺寸为1500×2100，外挂式开门，门、门套、门框以及其他构件均采用铝合金或不锈钢制作，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯，带观察窗，门表面在推车高度位置设置不锈钢防撞板。

手术部其他辅房的门，采用手动平开气密门，钢板喷涂门片；设300×600观察窗；门上加设不锈钢防撞带。

气密自动门

1.产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009），参与行业标准编制；

2.气密性符合欧盟标准（EN-12007），最高级别第4级；（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告和国际认证机构（TUV）检测报告复印件，否则视为无效)

3.气密门使用寿命不低于200万次

4.气密门运行噪音低于60分贝。

5.控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。

6.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N

7.紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W

8.开闭门速度：250-550MM/S（可调）

9.门体开放时间：2-20S(可调)

10.导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作，向内≤3MM，向下≤5MM。

11.▲运用PID闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度；（提供制造商针对本项目软件著作权证书登记证书复印件，否则视为无效)

12.▲门体和门套方面：a.门体采用采用1.2mm厚抗手印304不锈钢一体，观察窗为圆角平面窗，四周配套相应的密封条b.门套采用不锈钢前后包套形式。

13.重型电机，采用重型吊架及动力梁，具有强负载力，最大负载500KG。

14.▲提供该产品针对本项目的售后服务承诺书。

智能触摸式控制面板

产品功能：

- 北京时间、麻醉计时、手术计时。

- 空调机组温湿度显示和设定，机组的启停、值班、负压运行，消毒控制，压差的显示和设定，系统运行状态显示、系统故障显示、初中高效报警。

- 照明、无影灯、观片灯、麻醉废气排放的启停等。

- 消防报警，IT电源报警，氧气、笑气、二氧化碳、压缩空气、负压吸引等七路气体的过高、过低、正常状态显示。

- 一键呼叫、群呼（电话号码自定义设置）背景音乐等功能、具有电话号码存储功能；

- 具有动态和声光提示，将系统ai深度优化，从而达到使用简单智能等效果；（空调、灯光等设备的延时启停、故障报警等）

- 用户权限管理、系统参数设置；

- 一键智能启动功能，实现手机APP同步操作；

- 智能语音功能，智能故障检测功能；

- 多语言、多时区设置；

- 预留有上位机通信接口和自控系统通信接口实现数字化通信功能。

6）其他

输液导轨应做成吸顶式，位于手术床正上方顶棚上，与手术床侧边平行，长度大于2.5m，两条轨道间距应为1.2m。

洗手池尺寸：含三人位，洗手池采用不锈钢制造，每台洗手池下置电热水器、过滤器装置、感应龙头等。

- 空调工程专业

1、整体要求：

1.1选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

1.2洁净手术部主要技术指标：

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度（℃） | 相对湿度（%RH） | 最小新风量 |  | 噪声 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （m3/h.m2） | （次/h） |  |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | / | 0.2~0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | / | ≤51 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | / | 21~25 | 30~60 | 15~20 | / | ≤49 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | / | 21~27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | / | ≤27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 |
| 未拆分器械器械、无菌药品、一次性药品室和精密仪器存放室 | 正 | 10 | / | ≤27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 |
| 护士站 | 正 | 10 | / | 21~27 | ≤60 | / | 2 | ≤55 |
| 预麻醉室 | -8 | 10 | / | 23~26 | 30~60 | / | 2 | ≤55 |
| 手术室前室 | 正 | 8 | / | 21~27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 |
| 刷手间 | ＞0 | 8 | / | 21~27 | / | / | 2 | ≤55 |
| 洁净区走廊 | 0~+5 | 8 | / | 21~27 | ≤60 | / | 2 | ≤52 |
| 恢复室 | 0 | 8 | / | 22~26 | 25~60 | / | 2 | ≤48 |
| 脱包间 | 外间脱包负 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 内间暂存正 | 8 | / | / | / | / | / | / |

1.3净化空调系统部件及材料的选用应满足各洁净等级的要求和有关规定。

1.4系统清洁、干燥、易清洗，确保送风空气的洁净和无菌。

1.5采取有效的除菌、防菌与抗菌的综合措施，防止系统中出现二次污染。

1.6保证不同区域之间合理的气流流向和压力分布。

1.7满足不同区域医疗所需的温湿度，手术室实施湿度应优先控制。

1.8排出废气和有害气体，防止对外部环境污染。

2、净化空调系统配置和要求：

2.1手术部：

（1）Ⅰ级手术室OR4、OR7、OR10、分别采用一台卫生型空气处理机组；采用Ⅰ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（2）Ⅲ级手术室OR3、OR13（DSA）、负压手术室分别采用一台卫生型空气处理机组；采用Ⅲ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

（3）洁净走廊及其辅房采用一台卫生型空气处理机组；采用高效送风口送风，上送下回风。

（4）其余非净化手术室、内外走廊及其辅房均采用风机盘管加新风的形式。

（5）净化区采用一台新风机组，新风机组对循环机组供应新风，进入循环机组的新风支管采用定风量阀进行控制。

（6）其余非净化手术室区域采用一台新风机组，处理到室内等焓点，供风机盘管区域新风。

（7）手术室排风独立设置，必要位置须设置排风系统的地方均设置排风系统。

（8）每间手术室外设置微压差显示装置一套，显示手术室压差情况。

（9）污物走廊采用带超低阻回风口的风机盘管。

2.2 手术部办公区：

（1）手术部办公区采用风机盘管加新风的形式。

（2）手术部办公区、血库合用一台新风机组，处理到室内等焓点，供风机盘管区域新风。

（3）手术部办公区必要位置设置排风。

2.3 严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）要求，洁净手术室与辅助用房分开设置净化空调系统。

2.4净化空调系统主要设备材料技术、质量要求

2.4.1净化空气处理机组：

（1）▲空调设备厂家需通过欧盟高标准“TUV”南德认证，以保证产品安全性能及质量；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

（2）▲空气处理机组获得CRAA产品认证；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

（3）▲洁净空气处理机组应通过TUV抗菌实验测试，其中空调机组内侧箱板对大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率要求>99%，提供TUV抗菌试验报告；（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告复印件，否则视为无效)

（4）▲组合式空调机组温度运行10小时无凝露现象，提供权威机构出具的凝露实验报告；（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告复印件，否则视为无效)

（5）空调机组结构用密封胶为食品级专用密封材料，符合FDA认证标准，综合落菌总是不大于10CFU/g；（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告复印件，否则视为无效)

（6）机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时，应采用不含硅的密封胶密封，具有区别于常规含硅密封胶的性能，不易老化变形，以保证整个机组的密封性。在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.15%； 在-400pa条件下漏风量≤0.05 L/(s*m²)，达到欧洲高标准L1级；在700pa条件下漏风量≤0.07 L/(s*m²)，达到欧洲高标准L1级。（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告复印件，否则视为无效)

（7）▲为保证非标净化空调机组的设计、生产能满足使用要求，并且达到一定的稳定性，制造商应有成熟的净化空调机组的设计选型软件，并经过至少6 年的实际应用经验。（提供制造商针对本项目空调机组的设计选型软件著作权登记复印件，否则视为无效）。

（8）▲要求机组整体配备优良,质量好结构合理,性能良好稳定高。机组箱体应采用可拆装的板框结构。框架一般为铝合金框架，在±1000pa条件下，机组变形量≤0.6mm/m，强度要求达到欧洲高标准D1级。保温护板采用机组为内外板双层结构，外层钢板采用耐腐蚀性能优越的镀锌铝合金板，内层钢板采用优质烤漆镀锌钢板，单层钢板厚度不小于0.6mm。中间保温层为硬质聚氨酯（PU）直接发泡，厚度≥50mm（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告复印件，否则视为无效)。

（9）▲箱体的框架、箱板均应有良好的保温性能，其传热系数不大于0.51w/(㎡*K)，达到欧洲高标准T2级；（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告复印件，否则视为无效)。

（10）▲洁净空调机组在+400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.01%，达到欧洲高标准F9级；在-400pa条件下过滤器旁通漏风量≤0.06%，达到欧洲高标准F9级标准要求；（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告复印件，否则视为无效)

（11）医用洁净空调机组的接水盘采用抗菌型不锈钢材质，对大肠杆菌和金黄色葡萄菌的抗菌率达到99.9%以上；（提供制造商针对本项目的产品第三方检测报告复印件，否则视为无效)

（12）▲新风机组需配深度除湿装置（抽湿再热）。此技术厂家需具有100个以上成功案例，以保证稳定性及除湿效果。（提供制造商针对本项目空调机组的相关专利文件和相关成功案例复印件，否则视为无效）

（13）▲制造商应有成熟的恒温恒湿控制方案，并有相应的软件与之匹配，并原始取得国家版权局登记的软件著作权，并且应用时间不得低于8年。（提供制造商针对本项目空调机组恒温恒湿自动控制系统软件著作权登记证书复印件，否则视为无效）

（14）▲医用洁净空调机组有多年生产制造经验，在国内近三年三级医院业绩不少于100家；（提供制造商针对本项目的产品相关业绩报告复印件，否则视为无效）

（15）▲提供该产品针对本项目的售后服务承诺书；

（16）电机：电机能效至少为IE2等级，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55，电机需配置PTC过热保护装置，电机应方便安装、调整。

（17）换热盘管：

优质紫铜管套铝翅片，铜质汇总管。冷盘管边框采用不锈钢材料制作；热盘管边框采用镀锌钢或不锈钢材料制作。翅片采用亲水铝箔。

如采用挡水板，应为可侧抽式，方便清洗维护。挡水板应与冷盘管隔开150mm以上，禁止直接固定在盘管上。

空调接水盘采用加长型。

（18）机组自带底框，不低于100mm。底框设计需考虑搬运时不易变形，需提供实物照片和详细说明。底框配有吊装卸扣，方便机组吊装。

2.4.2电热加湿器:

（1）采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。

（2）具有运行状态指示和故障状态指示。

（3）加湿喷管采用不锈钢材料。

2.4.3高效过滤器：

（1）采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

（2）采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

（3）每个过滤器出厂前均经过效率及检漏测试，并能提供独立的监测报告。

2.4.4定风量调节阀：

（1）外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%。

（2）空气泄漏率达到等级二，符合VDI3803或DIN V 24194第二部分。

（3）外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质。

2.4.5多联机：

（1）室外机机组可以在-25℃到54℃宽广的室外环境温度下运行；（提供制造商第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（2）室外机具备多重回油控制技术，无需停机或换向即可正常进行回油运转；（提供第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（3）室外机换热器采用防结霜管路设计，以保证机组在额定低温制热工况下运行,底部无结霜现象；（提供制造商第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（4）▲多联机组具有多级过冷技术，且总过冷度≥30℃；（提供制造商第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（5）▲机组具备防雷击、防积雪和防逆风功能；（提供制造商第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（6）▲多联机组采用的变频器技术性能先进，控制频率精度达到0.01Hz及以上；（提供第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（7）▲室外机具备火警联动功能；（提供第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（8）所投空调标配有线液晶控制器，为提高舒适性、控制器具有≥4档风速调节；

（9） 提供该产品针对本项目的售后服务承诺书；

（10）所投多联机空调制造商具备商用空调系统工程施工安装服务评价认证证书和售后服务评价认证证书；（提供第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（11）所投多联机空调厂家设备获得空调机组长期可靠运行证书，使用寿命达15年以上；（提供制造商第三方检测报告或证书的复印件，否则视为无效)

（12）▲为保证机组运行的可靠性，室外机、室内机、线控器、全热交换器必须为同一品牌的产品，空调机组不接受OEM贴牌加工；投标空调设备的压缩机和主机必须为同一品牌。（提供证明材料）。

（13）▲变冷媒流量多联式空调机组(单个模块)中的所有压缩机必须全部采用全变频压缩机,不得采用定频压缩机+变频压缩机组合方式（投标人必须在投标文件中清楚说明组合方式）。

2.4.6排风机：

（1）▲风机制造商应对箱体的机械强度、漏风率、降噪能力、热传递等方面进行测试和评级，制造商需取得Eurovent 认证或AMCA认证；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

（2）▲根据DIN1946-4和德国工程师协会标准VDI6022中的规定，委托TUV对制造商所提供的设备需满足卫生的要求/或满足AMCA认证要求；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

（3）▲风机制造商应具备风机选型软件，委托TUV对选型软件进行认证/或满足AMCA认证要求；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

（4）▲风机制造商应具备风机性能实验室认证：根据DIN5801中对风机性能测试实验室建设的规定，委托TUV对制造商的自有的实验室进行认证/或满足AMCA认证要求；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

（5）▲提供该产品针对本项目的售后服务承诺书；

2.4.7 保温材料：

（1）国产优质品牌产品。

（2）室内保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级。

（3）采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

（4）湿阻因子≥10000。

（5）40℃下导热系数≤0.037W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.032W/(m.k)。

2.4.8消音器：

（1）消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

（2）其填充材料不允许使用玻璃纤维及其制品。

（3）要求内、外层选用优质镀锌钢板制作。

2.4.9 DDC控制器：

（1）微处理器采用32位或者16位工作频率10MHZ及以上。

（2）具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。

（3）预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

（4）可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

（5）采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。

（6）安全等级：遵循UL标准的95安全等级；防护等级：IP20以上。

2.4.10电动比例积分调节阀、温湿度传感器、压差传感器：

（1）具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便。

（2）测量控制用传感器精度不低于3%；计量用传感器不低于2%。

（3）温湿度传感器时间常数不大于20秒。

（4）传感器和执行器的变送器要求采用统一的0～10VDC或4～20MA信号。

（5）工作电压：AC/DC24V

2.5 净化空调水系统

（1）水管采用优质镀锌管或无缝钢管，内壁光滑，不易结垢；

（2）每台机组均采用进口品牌电动调节阀控制空调水流量。

2.6 净化空调风系统

（1）所有洁净风管采用优质镀锌钢板，钢板、法兰规格及厚度均符合洁净空调规范要求。采用橡塑保温板保温，防火等级为B1级。风管拼接采用咬接，风管与法兰连接采用铆接。

（2）消声器用材耐腐蚀、不吸潮、不结尘、不产尘。外表须经无菌处理。不得使用超细玻璃棉吸音材料。

（3）手术室洁净送风天花：配置洁净专用天花，配有静压箱、带阻尼层或不锈钢孔板均匀送风，保证层流效果，风口材料为优质铝合金，厚度不低于国家标准。

3、气流组织设计要求：

整体要求：选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

3.1洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

3.2洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求。

3.3 I级手术室洁净区内气流必须是单向流，手术区手术台工作面载面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的规定；其他级别手术室按照规范进行设计。

3.4洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

3.5洁净辅房可采用上送上回风，高效送风口送风；洁净辅房为上送下回风，高效送风口送风。

3.6手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。必要位置须设置排风系统的地方均设置排风系统。

4、冷热源配置、加湿系统设计要求：

4.1本工程全年采用独立四管制同时自由冷暖的涡旋式风冷热泵机组作为冷热源。

4.2加湿采用电热蒸汽加湿器。

5、净化系统过滤器配置要求：

5.1洁净手术室送风末端配置H13高效过滤器, 高效过滤器的过风率不大于过滤器额定过风量的70%。

5.2洁净辅房末端送风口配置H13级别高效过滤器。

5.3手术室的下回风口配置G5级别初效过滤器。

5.4手术室的排风口配置F8级别中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置F5级别中效过滤器。

5.5循环机组的过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

5.6新风机组的过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

6、净化空调系统节能技术设计要求：

6.1手术部净化新风机组对新风集中深度除湿处理，节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。

6.2所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。。

6.3所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

6.4所有净化机组均采用先进的恒风量控制技术。利用控制器、变频器、传感器自动感应过滤器的堵塞情况，自动调整风机马达的转速，保持系统风量恒定。

6.5所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

7、净化空调自动化控制系统设计要求：

7.1整体要求：采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

7.2净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站、病房内远程控制的功能需求。

7.3自控系统应包括强电控制及弱电控制二项，控制柜预留机组的运行、故障、各级过滤器报警等干接点信号。

7.4远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

机组启、停；

温度的设定；

室内温、湿度的显示；

机组启、停指示；

机组值班状态指示；

机组运行指示；

机组故障指示；

高效过滤器堵塞报警指示。

正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）。

机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

室内控制面板实现的全部功能

风机运行频率显示；

中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

试灯和功能切换；

各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改；

（3）强电工程专业

3.1 系统总体要求

施工区域总配电箱及其后的电路及设备均包含在本次招标范围内，其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装（消防应急照明、疏散及指示照明、设备层的照明、插座配电除外）。

3.2 系统设计要求

1) 所有区域内一级负荷必须采用双电源供电，手术室内用电，应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。 一级负荷中特别重要的负荷还应设置UPS作为备用电源。

2)每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

3) 手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯具为合资一线品牌。

4) 手术部设计平均照度应在750LX以上，其他辅房及走廊平均照度应在200LX以上，以LED灯具为主，洁净区照明由洁净气密型灯带组成。

5)  所有区域的总配电箱，应设于非洁净区。每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

6) 控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

7) 洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。

8) 洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

9) 每间手术室设置一套8KVA 隔离变压器及其IT系统，系统设备包括隔离变压器、绝专用电源、缘监视仪、电流互感器、外接报警显示和测试单元。

10) 应采用阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。

11) 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

3.3 配电系统主要设备技术要求

1).配电箱产品取得国家CCC认证产品取得《安全型式试验报告》柜体造型美观、结构牢固可靠。

2).柜体内开关等所有电气元件采用合资优质名牌。技术参数、产品档次不低于土建单位电施图所注型号，最终品牌同土建单位品牌，不作价格调整。

3).具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

3.4 百级手术室外的隔离电源（IT系统）要求

▲1、IT隔离电源系统应包括隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。IT隔离电源系统应具有较强的抗干扰能力。

2、IT隔离电源系统符合以下标准：

▲GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑特电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求-医疗场所》

▲JGJ312-2013《医疗建筑电气设计规范》

▲GB50333-2013《医院洁净手术部建筑设计规范》

▲GB/T19212.16-2017《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验》

▲GB/T18216.1-XXXX/IEC61557-1:2019《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统中的电气安全防护措施的试验、测量和监控设备第1部分:一般要求》

▲GB/T18216.8-2015/IEC61557-8:2007《交流1000Ⅴ和直流1500Ⅴ以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第8部分:IT系统中绝缘监控装置》

▲IEC 61558-2-15-2011《变压器,电抗器,电源装置,及其组合装置的安全性.第2-15部分:医疗定位件供电用隔离变压器的特殊要求和测试》

3.5 除百级手术室外的隔离电源（IT系统）要求

1、GB/T 19212.16-2017 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求和试验。

2、IEC 60364-7-710：2002(建筑物电气装置第7-710部分特殊装置或场所的要求医疗场所)。

3、▲绝缘监视仪需提供电磁兼容检验证书， 符合GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置试验方法；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

4、▲提供医疗IT系统绝缘监视仪安全性检验证书并符合以下标准；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

a、GB/T 3482-2008电子设备雷击试验

b、GB/T5080.5-1985设备可靠性试验

c、GB/T 12993-1991 电子设备热性能评论

d、GB/T 6993-1986系统和设备研制程序

e、GB/T 5080.7-1986 设备恒定失效率与无故障时间验证方案

5、▲同时具有CE 认证、 FCC 认证、ROHS认证；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

6、▲IT隔离系统生产企业要具有安全规范生产证书；（提供制造商针对本项目认证证书复印件，否则视为无效）

7、▲提供该产品针对本项目的售后服务承诺书；

（4）给排水专业

4.1系统设计总体要求：

1) 应按《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013第十章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

2) 给、排水界面：洁具包含在施工范围，上下水由大楼提供至管井中，剩余管路均由中标方施工，排水立管由总包完成，并预留净化区接口，横支管由中标方完成。

3) 生活热水系统均由大楼提供。

4) 给排水给水采用不锈钢管，排水采用铸铁管，承插连接。

5) 刷手池的供水全部采用设置恒温控制装置。

6) 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

7) 热水管应采用橡塑保温材料进行保温。

8) 洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

9) 洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。地漏掩盖在刷手池下部不易察觉处。

10) 洁净区的排水横管直径应比常规大一级。

11) 洗手池水质应达到国家GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。

4.2洁净手术部刷手池要求

手术部专用刷手池应采用1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作，内弧形设计令水花不易飞溅，采用红外线感应或膝碰供水龙头，设置挡水板。

（5）医用气体

5.1所用材质：氧气、氧化亚氮、二氧化碳、压缩空气、负压吸引均采用不锈钢管，废气排放主管采用高强度PVC管。

| 气体种类 | 终端输出压力（MPa） | 终端输出流量（L/min） |
| --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40~0.45 | 15 |
| 负压吸引 | -0.03~-0.07 | 30 |
| 压缩空气 | 0.40~0.45 | 40 |
| 二氧化碳 | 0.35~0.40 | 10 |
| 氧化亚氮 | 0.40~0.45 | 6 |
| 压缩空气② | 0.90~0.95 | 230 |

5.2医气施工单位配合：我方完成区域内管道敷设，医气施工单位预留气体口；装修配合：在气体管路安装阀门处吊顶上做400*400检修口。

5.3麻醉废气以射流形式由吊塔排至室外安全处。

5.4包括手术部的2*5瓶组氧化亚氮汇流排，2*5瓶组氮气汇流排，2*8瓶组二氧化碳汇流排。其他气源由院方提供。

5.5全自动汇流排技术要求

(1)▲产品需取得CE认证(提供制造商针对本项目产品的认证证书复印件）

(2)▲全自动切换，强弱电分离（电源盒内为220V，汇流排为弱电24V）(提供制造商证明材料）

(3)▲断电时持续供气,且可以自动切换(提供制造商证明材料）

(4)▲带气维修功能，维护时可以不必关闭供气管路(提供制造商证明材料）

(5)▲二级稳压减压器一备一用(提供制造商证明材料）

(6)▲带手动排气功能，便于维修(提供制造商证明材料）

(7)▲带防止结霜和过热漏气的功能(提供制造商证明材料）

(8)▲声光报警器测试功能：空瓶报警压力应可调、出口超压报警压力值应可调、出口欠压报警压力值应可调，有暂时静音功能(提供制造商证明材料）

(9)▲提供该产品针对本项目的售后服务承诺书；

5.6气体终端箱技术要求

（1）▲模组式设计，一体式集成，外形美观，安装、维护方便（提供制造商针对本项目样品或图片）

（2）▲内置安全阀，手动排气功能，防止因超压产生危害（提供制造商针对本项目样品或图片）

（3）▲气体终端箱内部的终端需带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（4）▲气体终端箱内部的终端内部不少于4个锁止点，安全可靠；

（5）▲气体终端箱内部的终端需取得CE认证；（提供制造商针对本项目产品的第三方证明文件复印件）

（6）▲气体终端箱内部的终端需通过ROHS防止重金属超标；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（7）▲气体终端箱内部的终端及紫铜管均具有四种有害物质铅、汞、镉、六价铬的测定，检测结果为合格；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（8）▲气体终端箱内部的终端需防止细菌滋生(抑菌）（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（9）▲气体终端箱内部的终端流量大于50L/min;接头插入终端拉拔力大于50kgf。（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（10）▲气体终端箱内部的终端需10万次插拔无泄漏（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（11）▲气体终端箱内部的氧气终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（12）▲气体终端箱内部的真空吸引终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（13）▲气体终端箱内部的医用空气终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（14）▲气体终端箱内部的二氧化碳终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（15）▲气体终端箱内部的氧化亚氮终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（16）▲提供该产品针对本项目的售后服务承诺书；

5.7区域阀门报警箱技术要求

（1）▲区域阀门报警箱带紧急供气端口，断气时可以接入临时供气（（提供制造商针对本项目样品或图片）

（2）▲紧急供气端口终端及紫铜管均具有四种有害物质铅、汞、镉、六价铬的测定，检测结果为合格（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（3）▲报警箱需取得CE认证（提供制造商针对本项目产品的认证证书复印件）

（4）▲区域阀门报警箱内的应急终端需带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（5）▲区域阀门报警箱内的应急终端内部不少于4个锁止点，安全可靠；

（6）▲区域阀门报警箱内的应急终端需取得CE认证；（提供制造商针对本项目产品的第三方证明文件复印件）

（7）▲区域阀门报警箱内的应急终端需通过ROHS防止重金属超标；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（8）▲区域阀门报警箱内的应急终端及紫铜管均具有四种有害物质铅、汞、镉、六价铬的测定，检测结果为合格；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（9）▲区域阀门报警箱内的应急终端需防止细菌滋生(抑菌）（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（10）▲区域阀门报警箱内的应急终端流量大于50L/min;接头插入终端拉拔力大于50kgf。（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（11）▲区域阀门报警箱内的应急终端10万次插拔无泄漏（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（12）▲区域阀门报警箱内的应急氧气终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（13）▲区域阀门报警箱内的应急真空吸引终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（14）▲区域阀门报警箱内的应急空气终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（15）▲区域阀门报警箱内的应急二氧化碳终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（16）▲区域阀门报警箱内的应急氧化亚氮终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（17）▲提供该产品针对本项目的售后服务承诺书；

5.8设备带技术要求

(1)▲设备带内部为封闭式4 腔结构,包括有气路腔、强电腔、弱电腔、灯腔,做到气电分离,强弱电分离。（提供制造商针对本项目样品或图片）

(2)▲防止细菌滋生(抑菌）（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

(3)具有设备带盐雾测试（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

(4)▲气体终端防护罩:每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上,不易松脱丢失,并对终端进行全包围保护,表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端开关操作具有弹簧助力。（提供制造商针对本项目样品或图片）

(5)气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时,无需打开面板,可直接在面板上进行维修。（提供制造商针对本项目样品或图片）

(6)▲具有第三方检验机构出具的关于设备带的医用电气设备的检测报告（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

(7)▲设备带内的终端需有带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

(8)▲设备带内的终端内部不少于4个锁止点，安全可靠；

(9)▲设备带内的终端产品需取得CE认证；（提供制造商针对本项目产品的第三方证明文件复印件）

(10)▲设备带内的终端需ROHS防止重金属超标；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

(11)▲设备带内的终端及紫铜管均具有四种有害物质铅、汞、镉、六价铬的测定，检测结果为合格；（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（12）▲设备带内的终端需防止细菌滋生(抑菌）（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（13）▲设备带内的终端流量大于50L/min;接头插入终端拉拔力大于50kgf。（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（14）▲设备带内的终端需10万次插拔无泄漏（提供制造商针对本项目产品的第三方检测报告复印件）

（15）▲设备带内的氧气终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（16）▲设备带内的真空吸引终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（17）▲设备带内的医用空气终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（18）▲设备带内的二氧化碳终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（19） ▲设备带内的氧化亚氮终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

（20）▲提供该产品针对本项目的售后服务承诺书；

（6）防辐射要求

1、设计及验收依据：

《核医学放射防护要求》   GBZ120-2020

《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013

《电离辐射与辐射源安全基本标准》GB18871-2002

《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》GBZ/T 180-2006

2、手术室07、08、10、11为骨科防辐射手术室，四周墙面及顶面为4个铅当量的铅板防护，地面为4个铅当量的硫酸钡水泥防护，手术室门同墙体防辐射当量。

3、DSA手术室13、14为防辐射DSA，四周墙体为24cm95红砖实砌墙体，墙面及顶面和地面为4个铅当量的硫酸钡水泥，手术室门窗同墙体防辐射当量。

4、工程竣工后，需经有防辐射检测资质的第三方专业机构进行防辐射检测，检测费用由投标人承担。若本工程防辐射检测未合格，投标人除无条件返工外，由投标人承担一切整改及检测费用，直至防辐射检测合格。

（7）主要材料、配件品牌表（供参考）

| 序号 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3或品牌4 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗菌涂料 | 立邦（净味120） | 多乐士(金享) | 三棵树（SHI130） |  |
| 2 | 瓷砖 | 箭牌 | 诺贝尔 | 东鹏 |  |
| 3 | 无机预涂板 | 鲁泰 | 优珏 | 格特 |  |
| 4 | 彩钢板 | 万事达 | 吉丰 | 生益 |  |
| 5 | 铝扣板 | 拓得利 | 欧陆 | 思贝格 |  |
| 6 | 电解钢板 | 武钢 | 宝钢 | 鞍钢 |  |
| 7 | ▲橡胶地板 | Nora德国诺拉 | Rikett美国丽杰 | johnsonite美国强森奈特和ropp美国罗比 |  |
| 8 | ▲PVC地板 | 法国洁福(Gerflor)-美宝琳Atlas系列 | Rikett美国丽杰（丽欣系列） | 法国得嘉(Tarkett)-iQ Megalit系列和美国阿姆斯壮(Armstrong)-健丽龙系列 |  |
| 9 | 手术室器具（304不锈钢） | 东莞鹏驰 | 浩东 | 欣华恒 |  |
| 10 | ▲医用电动气密门 | 欧尼克 | 中冠 | 东莞鹏驰 |  |
| 11 | ▲平开门 | 欧尼克 | 中冠 | 东莞鹏驰 |  |
| 12 | 刷手槽（304不锈钢） | 奉慈 | 苏州普爱德 | 欣华恒 |  |
| 13 | ▲风机盘管 | 开利 | 约克 | 麦克维尔 |  |
| 14 | ▲多联机 | 大金 | 三菱 | 日立 |  |
| 15 | ▲涡旋式风冷热泵机组 | 开利 | 克莱门特 | 麦克维尔 |  |
| 16 | ▲医用净化空调机组 | 雅士 | 天加 | 爱科 |  |
| 17 | 优质镀锌板风管 | 首钢 | 宝钢 | 鞍钢 |  |
| 18 | 定风量阀 | 妥思 | 皇家 | 东海 |  |
| 19 | 保温材料 | 赢胜 | 华美 | 金威 |  |
| 20 | 高效过滤器 | AAF | 康斐尔 | 美埃 |  |
| 21 | ▲离心水泵 | 格兰富 | 威乐 | ITT |  |
| 22 | 水阀门 | 埃美柯 | 冠龙 | 龙工 |  |
| 23 | 洁净送风天花 | 浩东 | 东莞鹏驰 | 欣华恒 |  |
| 24 | ▲强电配电箱（元器件） | ABB | 施耐德 | 西门子 |  |
| 25 | 空调自控系统 | 西门子 | 江森 | 霍尼维尔 |  |
| 26 | ▲百级手术室-医用隔离变压器 | 德国本德尔 | ABB | 溯高美、施耐德 |  |
| 27 | ▲其余医用隔离变压器 | 开度 | 华创 | 集力 |  |
| 28 | ▲手术室控制面板 | 赛科 | 赛洁 | 常古 |  |
| 29 | LED平板洁净照明灯 | 浙江洁奥 | 吴江曙光 | 上海侨光 |  |
| 30 | 开关插座 | TCL罗格朗( 逸景系列) | 西蒙(E6系列) | 松下( 适享系列) |  |
| 31 | 电线电缆 | 宁波东方 | 上海起帆 | 杭州中策和无锡远东 |  |
| 32 | 背景音乐 | 广东迪士普 | 上海飞乐 | 广东步步高 |  |
| 33 | 监控系统 | 海康威视 | 大 华 | 宇 视 |  |
| 34 | ▲全自动切换汇流排 | 德尔格 | 捷锐 | 捷工 |  |
| 35 | ▲气体终端及设备带 | 德尔格 | 捷锐 | 捷工 |  |
| 36 | 气体-不锈钢管 | 上海一腾 | 宁波三象 | 浙江益宏 |  |
| 37 | 交换机 | 华为 | H3C | 思科 |  |
| 38 | 网络摄像机 | 海康威视 | 三星 | 大华 |  |
| 39 | 保温柜、保冷柜 | 福意联 | 海尔 | 松下 |  |
| 40 | 高强PVC管 | 中财 | 联塑 | 伟星 |  |
| 41 | 卫生洁具 | 箭牌 | 东鹏 | 诺贝尔 |  |

备注：1、投标人须在“投标人投标品牌一栏中填写投标品牌之一；

2、投标人提供的上述材料品牌是为了对拟投标的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，但所选品牌须经三分之二以上的评委认定其不低于招标人提供的品牌档次，且提供的产品主要指标参数不得低于采购要求，否则根据评审细则予以相应的扣分处理。

三、商务条款

1. 合同价格与支付

1.1 合同价格

1.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

1.1.2 除另有约定外，签约合同价为固定价格。

1.2 合同价款的支付

除另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

合同签订且收到承包人的银行保函或保险保单作为履约保证（履约保证金为合同价的1%）后，甲方支付乙方合同价的40%作为预付款；项目完工且调试完成时支付至合同价的80%，项目质量验收合格并符合总包质量目标时，支付至合同价的98.5%,剩下合同价的1.5%作为工程质量保修金(无质量问题的，质量保修金在缺陷责任期满后7个工作日内无质量问题的退还保修金，保修金如采用见索即付银行保函或保险保函方式的，则提交符合要求的保函后，退还保修金），并无息退还履约担保金。

支付合同款项时，承包人方必须需提供正规增值税发票。

注：因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例（含预付款比例），招标人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。

1.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

2. 监造及交货前检验

2.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

2.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，

监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

2.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

2.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

2.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

2.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

2.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

2.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

2.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

2.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

2.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

3.包装、标记、运输和交付

3.1 包装

3.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

3.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3.1.3 除另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

3.2 标记

3.2.1 除另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

3.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

3.3 运输

3.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

3.3.2 除另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

3.3.3 除另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

3.3.4 卖方在根据第 3.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

3.4 交付

3.4.1 除另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

3.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

3.4.3 除另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

4. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

4.1 开箱检验

4.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

4.1.2 除另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

4.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

4.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

4.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

4.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

4.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

4.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

4.2 安装、调试

4.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

4.2.2 除另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

4.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

4.3 考核

4.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

4.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

4.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。

4.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

4.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

4.4 验收

4.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

4.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后24 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第4.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

4.4.3 除另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第4.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

4.4.4 在第 4.4.2 项和第 4.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

4.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

5. 技术服务

5.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

5.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

5.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

5.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

6. 质量保证期

6.1 除专用合同条款或供货商另有承诺约定外，整体系统质量保证期为验收之日起 24个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。

6.2 在质量保证期内如果合同范围内设备设施或装修质量出现问题，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关质量问题进行修理或更换以消除故障。更换的主要设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果主要设备的故障是由于买方人为原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

6.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

7. 质保期服务

7.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

7.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

7.4 除另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

8、人员配备

其他要求：除项目经理外，要求额外配备一名二级及以上建筑工程专业注册建造师，施工员、安全员、质检员，材料员各一名，其他按规定标后配备。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、招标文件（含附件清单、图纸）中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价10%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价10%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

10、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12、本项目采购预算为21700000元。如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

★供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-10项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 7 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 9 | 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函（附件六） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（★序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件七） |
| 2 | 分项报价表（附件八） |
| 3 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| ★序号1-4项供应商必须提供，否则做无效标处理 |  |
| 1 | 投标函（附件九） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件十） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十一） |
| 4 | 施工单位具有如下要求：a）具有机电工程施工总承包二级或建筑机电安装工程专业承包二级资质及以上、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级及以上）。b）项目负责人资格要求：建筑工程或机电工程专业注册建造师二级（同一项目的两个子项可以兼任）； |
| 5 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 8 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 9 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 10 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 11 | 2017年1月1日以来同类项目业绩；（具体以评分细则中的要求为准）（附件十二） |
| 12 | 商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二）） |
| 13 | 供货商提供的产品数量、配置清单；（附件十四） |
| 14 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 15 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 16 | 项目服务人员汇总表（附件十五） |
| 17 | 节能环保产品声明函（附件十六，如有则提供） |
| 18 | 节能环保产品清单（附件十七，如有则提供） |
| 19 | 提供详细完善的施工组织方案、人员组织和项目推进计划。 |
| 20 | 测试验收方案 |
| 21 | 详细的培训计划 |
| 22 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 23 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 24 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1 投标报价采用工程量清单计价。工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单项目的全部费用以及政策性文件规定的所有费用，费用包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金、总承包服务费等费用。采用固定价格报价的应考虑风险系数。

4.2 工程量清单计价采用综合单价法计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润所需的费用，并考虑风险因素，但不包括规费和税金。即：综合单价=规定计量单位项目人工费+规定计量单位项目材料费+规定计量单位项目机械使用费+取费基数×（企业管理费率和利润率）+风险费用。

3.2.3 取费标准。管理费及利润：建筑工程按单独装饰工程中值取费，安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取。施工组织措施费费率均按中值计取安全文明施工费（市区工程）、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行人行车干扰费（仅道路、排水、景观、绿化工程）:不计创标化工地增加费、提前竣工增加费、优质工程增加费。规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的规费费率计取。税金根据《浙建建发[2019]92号》文件按9%计取。

3.2.4 工程量清单部分投标报价：本工程采用综合单价报价方式报价。投标人报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整的风险影响。

3.2.5 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.6 总承包服务费：本项目总承包服务费包括总包管理费和施工配合费。本项目施工总承包服务费按本工程合同价的3%记取，由中标单位分2次支付给本工程土建施工总承包单位，第1次为中标单位进场施工前支付50%，第2次为竣工验收前支付50%。

1）总包管理费指总包单位对净化分包单位净化分包工程工期与质量进行管理、交叉施工增加的费用；内容包括：现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费，工期、质量、安全、人员的管理与协调，竣工资料的归档工作。

2）施工配合费指分包单位在现场施工时现场发生费用【内容：包括为净化分包单位免费提供施工现场临时道路、围墙、现有脚手架、建筑材料堆放场地、垂直运输、临时办公用房、仓库、提供临时用水水源及电源、负责净化分包单位建筑垃圾消纳等】。

3.2.7 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.8 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

11、备份投标文件

11.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

11.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或其他存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

11.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

11.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

11.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、★投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、★评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

★投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

5、招标代理服务费

5.1、中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费以中标价为基准价按国家计委计价格[2002]1980号规定的货物类标准*70%收取，招标代理服务费由中标单位支付，汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行永嘉上塘支行

开户名称：永嘉华旗招标代理有限公司

开户帐号：1203074609000103329

第四部分 政府采购政策功能相关说明

采购文件中需要落实相关政府采购政策包括采购非进口产品、节能环保、扶持中小企业、支持创新发展等。

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。

附件1：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

第一节 合同协议书

发包人（全称）：                            

承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                          。

2.工程地点：                          。

3.工程立项批准文号：                 。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                             。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 工程承包范围：                     。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：        。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准（符合总包单位总体质量目标）。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                 (¥            元)。

2.合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：签订合同时填写，以中标通知书写明的项目经理为准。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年       月       日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承、发包人双方签字盖章并提交履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执 陆份，承包人执肆份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：  

地  址：             地  址：  

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

第二节 通用合同条款（略）

注：签订合同时，须将“通用合同条款”补充完整

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：合同签订时填写；

资质类别和等级：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

1.1.2.5 设计人：

名    称: 合同签订时填写；

资质类别和等级：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10临时占地包括：/。

1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.《关于印发〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》（财建〔2004〕369号）；2.《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；3.《关于贯彻〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）等国家标准的意见》（建建发〔2013〕273号）；4.关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知（浙建建〔2018〕61号）；5.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）；上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家及浙江省有关标准、规范及规定。如有遗漏，承包人应征得监理工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范、监理工程师或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的同意后实施。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）本合同专用条款及附件；（5）本合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件；（10）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；（11）经发包方批准的施工组织设计。注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套（不包括竣工用的图纸，竣工用图纸由承包人负责承担。承包人认为施工图纸不够用的，由承包人自己加晒图纸）；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、各类专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：收到发包人或监理人通知7天内；

承包人提供的文件的数量为：另行协商；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后28天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： / 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同签订时填写；

发包人指定的接收人为：合同签订时填写。

承包人接收文件的地点：合同签订时填写；

承包人指定的接收人为：合同签订时填写。

监理人接收文件的地点：合同签订时填写；

监理人指定的接收人为：合同签订时填写。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/ 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以在施工图的基础上编制竣工图。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以在上述文件的基础上编制竣工图。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

职    务：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全过程负责工程质量、安全、进度、投资控制，全面协调各方工作。2.施工过程中涉及工程款支付、索赔、工程变更、会议纪要、往来文件、补充协议等文件的签署权限必须遵照本单位的相关管理规定执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： / 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责在工程开工前提供场地附近水电接入的具体位置（此部分费用由发包人负责）；承包人从发包人提供的水电接入点自行接至施工所需位置（此部分费用由承包人负责）；所涉及的水电接入工作，如承包人与其他工程承包人存在衔接工作的，则由承包人自行负责。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：   /   。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图以及所需技术档案资料、工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供6套竣工图及所需技术档案资料6套。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式以及电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：a.承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续并交纳开工、竣工验收时所需的环境保护费、噪音污染费，包括解决施工噪音污染、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题并承担相关费用（承包人投标报价以及合同价款内已经考虑此部分费用），发包人给予配合。b.已完工程成品在整体项目竣工验收完成并移交前，均由承包人负责保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。c.负责办理施工过程中涉及行业主管、档案、环保、安全等相关部门的专业审批手续，发包人予以积极配合并提供相关资料。d.负责按行业建设行政管理部门和相关部门的要求，承担施工安全保卫工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全。e.发包人提供施工现场水、电的接入口，承包人自行负责从接入口至施工现场的费用（承包人投标报价以及合同价款内已经考虑此部分费用）。f.承包人配合土建施工总承包单位、相关安装分包单位以及室外工程施工单位的施工，服从上述单位对于质量、安全进行管理并承担责任，承包人施工的内容不得影响其他专业的正常施工进度。g.及时支付施工总承包服务费（本项目施工总承包服务费按本工程合同价得3%记取，由中标单位分2次支付给本工程土建施工总承包单位，第1次为中标单位进场施工前，第2次为竣工验收前）；h.承包人负责本工程的所有检测、监测、调试等，费用由承包人承担。i.施工人承担上述义务的所有费用，未尽事宜双方另行协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

建造师执业资格等级：合同签订时填写；

建造师注册证书号：合同签订时填写；

建造师执业印章号：合同签订时填写；

安全生产考核合格证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

承包人对项目经理的授权范围如下：合同签订前由承包人填写。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位天数不少于每月天数的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人自行承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准擅自离开或者不满足规定的到位天数的,每少一天承包人向发包人支付违约金1000元人民币，不足一天按一天计（下同），发包人直接在当期工程款中扣除违约金，且发包人只提供相应扣款依据。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意，不得擅自更换项目经理，否则每更换一次项目经理，承包人向发包人支付违约金10万元。除项目经理因不可抗拒因素（仅限自然减员）情形外，经发包人同意，更换项目经理的，承包人向发包人支付5万元违约金。发包人直接在当期工程款中扣除违约金，且发包人只提供相应扣款依据。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：（1）发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目经理，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目经理，更换的项目经理到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，并按项目经理到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。（2）发包人有权要求承包人无条件更换不满足要求的项目部人员直至符合发包人的要求；承包人不予更换或不符合发包人要求的，则承包人违约，承包人违约金按以下规定支付：项目经理和技术负责人按每人5万元由承包人支付违约金，项目部其他人员的按每人3万元由承包人支付违约金，违约金由发包人在当期工程款中直接扣罚，且发包人只提供相应扣款依据。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： / 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：见第3.2.4款约定。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人及总监同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人同意，不得中途更换，否则每更换一人次承包人向发包人支付违约金（项目经理按每人次10万元人民币支付违约金，其余主要施工管理人员按每人次3万元人民币支付违约金）。违约金由发包人在当期工程款中直接扣罚，且发包人只提供相应扣款依据。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：到位天数不少于每月天数的90%，由监理单位和建设单位组织按每月的实际天数考核，每人每少一天承包人向发包人支付违约金800元，违约金由发包人在当期工程款中直接扣罚，且发包人只提供相应扣款依据。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按法律法规及通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：按照现行法律程序提前60天向发包人申请分包内容。分包人资质应符合有关资质要求。经发包人同意后方可进行分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： / 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金的形式：银行转账或银行保函或保险保函，履约保证金的金额：合同价的1%，期限：开工至竣工验收合格。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

关于监理人的监理权限：工程变更；设计变更；开工、停工、复工令；工期及费用索赔；影响工程造价的签证及任何付款凭证等必须取得发包人批准才能行使。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /    。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：签订合同时填写；

职    务：签订合同时填写；

监理工程师执业资格证书号：签订合同时填写；

联系电话：签订合同时填写；

电子信箱：签订合同时填写；

通信地址：签订合同时填写；

关于监理人的其他约定：签订合同时填写；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定 /。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格，且符合施工总承包单位质量目标。

关于工程奖项的约定：不奖励。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全；2）发包人和承包人应严格执行本市有关建筑工程安全防护、文明施工的规定，配合总包单位完成总包申请标化工地以及接受建设行政主管部门查验。3）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设）,并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，参照标化工地标准施工。在市、县政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，违约金按安全文明施工费的10%执行。由承包人支付发包人，在工程款中扣除。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照施工进度与工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7个日历天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7个日历天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  /  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：如需要，发包人在现场进行交验与书面交接，具体期限另行通知。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更引起的工期延误；②其他：通用条款7.5.1 款第（6）项“监理人未按合同约定发出指示、批准等文件”是指在监理人未按合同约定发出指示、批准的情况下，承包人同时向发包人、监理人发出书面催告后的合理期限内，监理人仍未发出指示、批准。③若因发包人原因导致局部工程施工受到影响，承包人应采取合理措施予以弥补，延期工程如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，工程总工期不予延长。④出现通用条款7.5.1发包人的原因造成工期延误的情形的，承包人应在情况发生后14天内就延长的工期以书面形式向发包人、监理人提出报告，在取得相关证据并经发包人盖章确认后工期可顺延，否则工期不作顺延；承包人在情况发生后14天内未向发包人、监理人提出书面报告的，视为不涉及工期延长。⑤承包人按协议条款约定的开工日期开始施工，具体开、停和复工的时间以发包人（或监理单位）的签证为准。除经监理和发包人联系单签证同意外，工期一律不得顺延。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延期一天承包人向发包人支付违约金2000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；；

（2）  /  。

（3）  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不奖励。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由承包人承担，不合格的不得使用。检验费用计入投标报价。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款并补充以下内容：（1）在材料设备使用前，承包人必须提供样品（如特殊原因无法提供的，可随同发包人至制造商查验材料设备）；（2）材料设备的技术检验试验指标、具体型号品牌必须达到设计和发包人对材料设备的要求且按招标文件中的推荐的任一品牌型号（或相当于或优于清单中推荐品牌）提供样品，并经发包人和总监理工程师同意后方可使用；（3）承包人投标时提供的材料设备品牌错误或市场上无型号的或购买不到的，则由发包人按照清单中推荐的材料品牌（或相当于或优于清单中推荐品牌）中任一指定，清单中没有推荐的由发包人按照市场上认可度较高的材料品牌确定；（4）承包人拒绝履行上述第（2）-（3）款规定的，则发包人可以自行采购相关材料设备，由此引起的材料设备的购置费、安装费等相关费用均由承包人支付（发包人可以直接从工程款支付中扣除此项费用）且发包人不另行支付由此引起的差价费用，承包人并且需要支付违约金为所需采购材料设备购置及安装费的50%，并承担由此引起的工期延误的责任。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担费用。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备：/ 。

施工现场需要具备的其他试验条件：/ 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/ 。

- 10.1 变更

关于变更的范围的约定： 因发包人原因引起的较大变更，可双方协商另行签订补充协议。

10.承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/ 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否，材料及人工不执行动态管理。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/ 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除因法律变化引起的调整外，合同总价均不再调整。另以下风险产生的费用在工程结算时均不作调整：（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。（2）其他：①技术规范要求的费用应包括在合同价中；②非承包人原因引起的停水、停电、停气，而引起的费用增加和工期延误；③承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料做出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整；④投标人应根据工程量清单描述并结合招标文件（含相关函件）、技术规范和施工图等要求进行投标报价，不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由。⑤合同及各合同附件约定的，要求包干性报价的项目和费用。⑥承包人应能预计的可能发生的其他费用（含总包配合服务费）。

风险费用的计算方法：承包人自行考虑在投标报价中。

发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力，直至某些项目的取消，价格作相应调整；如因工程变更造成某些项目的取消或调整，承包人不得拒绝，相应价款从合同价中扣除或调整。

3、其他价格方式：/。

12.2  合同价款的支付

除另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

合同签订且收到承包人的银行保函或保险保单作为履约保证（履约保证金为合同价的1%）后，甲方支付乙方合同价的40%作为预付款；项目完工且调试完成时支付至合同价的80%，项目质量验收合格并符合总包质量目标时，支付至合同价的98.5%,剩下合同价的1.5%作为工程质量保修金(无质量问题的，质量保修金在缺陷责任期满后7个工作日内无质量问题的退还保修金，保修金如采用见索即付银行保函或保险保函方式的，则提交符合要求的保函后，退还保修金），并无息退还履约担保金。

支付合同款项时，承包人方必须需提供正规增值税发票。

注：因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例（含预付款比例），招标人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：/。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处罚违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成并达到合同约定的质量标准，接到发包人退场通知30天内。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：/。

竣工结算申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：8份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收后90日历天 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  / 。

（2）发包人完成支付的期限：    /       。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起24个月（具体以投标人承诺的质保期为准）。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） /%作为质量保证金；

（3）其他方式:质量保证金为工程结算价款的1.5%，可以采用现金或银行保函或保险保函形式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:工程竣工结算时一次性扣留质量保证金,如采用银行保函或保险保函形式的待承包人提交相同金额的符合要求的质量保证金保函后退还质量保证金 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见附件2工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人无需再次通知承包人，并可自行委托他人修理，费用在质量保修金中扣回。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/  。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）工程质量达不到协议书中约定的质量标准。（2）承包人不服从发包人关于工程质量、进度、安全文明等管理。（3）因承包人投标时提供的材料及设备存在品牌、型号及参数等错误导致不能按照投标材料及设备进行施工。（4）竣工验收90日历天后未提交竣工结算资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：(1)因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付合同结算总价款的2%的质量违约金，违约金的处罚不免除承包人工程返修责任。（2）发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等管理的行为，酌情处以2000-20000元/次的违约金，违约金可在当期工程款中直接扣除。 （3）承包人投标时提供的材料及设备存在品牌、型号及参数等错误，导致不能按照投标材料及设备进行施工，发包方有权指定市场认可度较高的材料品牌及设备替代，价格不予调整。如承包人发生上述违约行为，发包人有权直接在当期工程款中扣除相应部分的违约金，且发包人只提供相应扣款收据。（4）竣工验收90日历天后未提交竣工结算资料的，发包人将委托第三方机构办理结算，所产生的费用由承包人承担。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    /   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /   。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /。

选定争议评审员的期限：  /。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：    /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

第四节 合同附件格式

附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，可按以下格式或买方可接受的其他格式。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于            （买方名称，以下简称“买方”）            接受            （卖方名称，以下称“卖方”）            于      年      月      日参加            （项目名称）            设备招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）                  （¥：                  ）。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：		（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字或盖章）

地        址：

邮政编码：

电        话：

年    月    日

附件二： 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内所有工程内容。

二、质量保修期（以中标单位承诺的质保期为准）

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；

3．装修工程为   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   年；

5．供热与供冷系统为   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7．其他项目保修期限约定如下：（1）未列明的专业工程的保修期如国家、省、市有规定的以国家、省、市规定为保修期，没有的保修期均为2年。（2）有关材料设备，如供应厂家提供的保修期超过2年的，以供应厂家的保险年限为准。（3）如承包人的投标文件承诺的保修期超过本保修书第二条第1-7款规定的保修期的，以承包人投标文件承诺的为准。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用在质量保修金中扣回。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                    地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：★投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加永嘉县人民医院迁建工程—手术部净化系统工程项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件六 投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接本项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

二、报价文件格式

附件七 开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 永嘉县人民医院迁建工程—手术部净化系统工程 | 大写： 小写： | 21700000元 |

供应商全称（盖章）：

日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件八 分项报价表

提供工程量报价清单

投标单位（盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件九 投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件十  法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：            性别：           年龄：          职务：                 系                 （投标人名称）                 的法定代表人（单位负责人）。特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：                 （单位公章）

年    月    日

附件十一 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十二 2017年1月1日以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件及其他证明材料。（具体以评审细则要求为准）

供应商盖章：

附件十三（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十四 产品配置及主要技术参数

项目名称：                               招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

★注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十五 供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

3、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

日期：  年  月  日

附件十六 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十七 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

- 投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

（一）商务报价评分35分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分35分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100。

2、本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术、服务、资信业绩综合评分65分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩评分 （投标人（牵头人）自2017年1月以来（以竣（交）工验收资料上时间为准） | 投标人（牵头人）提供净化工程业绩，同时需体现本项目项目经理名字，提供1个得1分，最多得3分；没有不得分。 （注：业绩证明材料为合同、竣（交）工验收报告（须有施工、设计、监理、建设单位四方盖章才有效，后同）的复印件） | 3分 |
| 2 | 加工能力、制造水平 | 1、投标人（牵头人）具有ISO 9001、ISO 14001、ISO 13485、ISO 45001、ISO 10012认证证书的每提供1份证书得1分，最多得5分。 2、投标人具有医疗器械注册证（医用中心供氧系统）、医疗器械注册证（医用中心吸引系统）、医疗器械注册证（医用空气集中供气系统）的每提供1份证书得1分，最多得3分。 （以上证书须在有效期内） | 0-8 |
| 3 | 投标货物技术指标的符合性、优越性 | 投标产品技术参数要求响应评分（详见第二部分 招标内容及要求▲标识），所需资料均需按要求提供，能完全响应的得27分，▲标识每缺一项扣1分，非▲标识不满足一项扣0.2分；扣完为止。 | 0-27 |
| 4 | 能效等级 | 冷水机组要求：一级能效，COP值≥3.4（性能系数）或IPLV值≥4.0（综合部分负荷性能系数），依据《国家标准GB19577-2015》；（提供（以中国能效标识网参数截图为准），满足得1.5分，不满足0分。 多联机要求：一级能效，IPLV值≥3.6（制冷综合性能系数），依据《国家标准GB21454-2008》；（提供（以中国能效标识网参数截图为准），满足得1.5分，不满足0分。 | 0-3分 |
| 5 | 材料、配件认可度 | 根据本项目《主要材料、配件品牌要求》，品牌完全满足的得8分， ▲标志不满足的品牌扣1分，非▲标志的品牌每一项不满足扣0.2分，最低得0分。 | 0-8 |
| 6 | 组织实施方案 | 提供详细完善的施工组织方案、人员组织和项目推进计划。方案优的5~6分，一般得2~5分，差的得1~2分，缺项0分 | 0-6 |
| 7 | 售后服务及质保期后维护能力 | 1、根据投标人的售后服务承诺、服务网点远近等打分0-4分。 2、以质保期2年为基准，在此基础上每延长一年得2分，最多得4分。 | 0-8 |
| 8 | 节能环保 | 1、所投产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》并提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的节能标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书扫描件并加盖电子签章，每提供一个得0.5分，最高得1分。 2、所投产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件并加盖电子签章，每提供一个得0.5分，最高得1分。 | 0-2 |
| 备注 | 上述评分项目，以投标人在投标书中做出的书面承诺或加盖公章的证明材料复印件为准，同类业绩以投标人提供的合同、竣（交）工验收资料为准，投标人的体系认证需可在《全国认证认可信息公共服务平台》查询并在有效期内。 任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |

（三）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。