杭州华旗招标代理有限公司 政府采购招标文件 （分散采购） 项目名称：永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程 采购编号：F-GB202209300581 采 购 人：永嘉县人民医院 采购机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○二二年九月

招标文件目录

关于永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程项目公开采购公告	4

第一部分 投标通知(邀请)书	8

第二部分 招标内容及要求	11

一、采购总说明	11

二、采购内容及技术要求	11

三、其他要求	73

四、商务条款	74

五、工作范围	77

第三部分 供应商须知	78

一、说明	78

二、招标文件	79

三、投标文件	80

四、投标文件递交	85

五、开标和评标	85

六、授予合同	90

第四部分 政府采购政策功能相关说明	92

中小企业声明函（货物）	94

残疾人福利性单位声明函	95

第五部分 合同格式（仅供参考）	96

第六部分 投标文件格式	101

一、资格文件格式	101

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	101

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	102

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	103

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	104

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函	105

二、报价文件格式	106

附件六 开标一览表	106

附件七  投标产品数量、价格表	107

三、商务技术文件格式	108

附件八 投标函	108

附件九  法定代表人授权书	109

附件十 法定代表人诚信投标承诺书	110

附件十一 2019年1月1日以来同类项目业绩清单	111

附件十二（一） 商务偏离表	112

附件十二（二） 技术偏离表	112

附件十三 产品配置及主要技术参数	113

附件十四 供应商项目服务人员汇总表	114

附件十五 节能环保产品声明函	115

附件十六 节能（环保）产品清单	116

附件十七 承诺函	117

第七部分 评标定标办法	118

关于永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程项目公开采购公告

项目概况：

永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程项目招标项目的潜在投标人应在政采云获取（下载）招标文件，并于2022年10月21日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：F-GB202209300581

项目名称：永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程项目

预算金额（元）：25412367.8

最高限价（元）：25412367.8

采购需求：

标项一:

标项名称: 永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程

数量: 不限

预算金额（元）:25412367.8

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新院区业务云平台、双活存储平台、分布式存储平台、超融合平台、数据库平台，高可用计算机网络，网络安全等保2.0三级建设，生产及灾备模块化机房建设(含机柜、供配电、空调、新风等子系统）、运维服务、数据迁移服务等。

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月21日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年10月21日 09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第四部分。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三部分—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”；（3）本项目投标截止后不再接受针对招标文件的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：永嘉县人民医院

联 系 人：李先生

联系电话：0577-57762509

2.采购代理机构信息

名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼

项目联系人（询问）：余旭凡

项目联系方式（询问）：18968868813

质疑联系人：苏红

质疑联系方式：0577-88113839

3.同级政府采购监督管理部门

名称：永嘉县财政局

联系人 ：胡先生

监督投诉电话：0577-67230257

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分 投标通知(邀请)书

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程 |
|  | 项目编号 | F-GB202209300581 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算（最高限价） | 见采购公告 |
|  | 采购人 | 永嘉县人民医院 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目联系人（询问）：余旭凡 项目联系方式（询问）：18968868813 质疑联系人：苏红 质疑联系方式：0577-88113839 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 是否允许分包 | 不允许 R允许 装修施工部门允许分包。 |
|  | 项目属性与核心产品 | RA货物类，单一产品或核心产品为：单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定）。 ☐B服务类。 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程，属于工业行业； …… |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品/演示 | R不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 见第三部分第六大点第四小点--履约保证金 |
|  | 招标文件获取方式 | 见招标公告 |
|  | 标书售价 | 免费提供 |
|  | 投标截止时间 | 2022年10月21日09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年10月21日09:30 正 (北京时间) 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
|  | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：永嘉县南城街道繁华路1号嘉成公寓4幢西边间12楼1202-15室；备份投标文件签收人员联系电话：余旭凡 18968868813。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购扶持政策 | 详见第四部分 |
|  | 政采金融服务 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。 供应商中标后可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。 4、联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后。2天内合同原件扫描件电子版发邮箱：627157963@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分 招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标时需说明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

（一）设备清单

| 序号 | 系统名称 | 内容简述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络及安全 | 见技术参数要求 |
| 2 | 数据中心 | 见技术参数要求 |
| 3 | 机房工程设备 | 见技术参数要求 |
| 4 | 机房工程装饰装修 | 见技术参数要求 |

（二）设备主要技术参数

2.1 计算机网络及安全

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、计算机网络及安全 |  |  |  |
| 2 | 1）SDN融合内外网络 |  |  |  |
| 3 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥1900Tbps,包转发率≥230000Mpps（提供官网截图） 2、★CLOS多级正交交换架构,业务板卡与交换网板采用完全正交设计（提供官网截图），主控引擎≥2，交换网板槽位数≥6，整机业务板槽位数≥8 3、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持） 4、关键部件管理路由处理板和电源均支持1+1冗余备份，交换网板支持N+M冗余备份 5、背板采用无源设计，避免单点故障 6、支持VxLAN 网关，支持VxLAN 二层交换，支持VxLAN 路由交换，在VXLAN网络可作为Spine或Leaf节点 7、支持NetConf/OPENFLOW标准，支持多控制器 8、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合，为保证未来扩容汇聚设备、兼容协议的需求 9、支持对设备硬件工作状态进行实时监控，包括电源负载及功率调整、风扇转速自动调整、整机能耗动态调配等 10、配置要求：配置双主控、6块交换网板槽位满配、6块交流电源模块，配置≥24端口25G以太网光接口，≥36个40G以太网光接口，≥4个100G以太网光接口；配置双机虚拟化功能，两台核心100G虚拟化带宽 11、入网证：提供工信部入网许可证 12、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保，提供原厂质保函原件 | 2 | 台 |
| 4 | 门诊医技楼汇聚交换机 | 1、设备性能要求：交换容量≥500Tbps,包转发率≥95000Mpps（提供官网截图）； 2、★槽位要求：主控槽位≥2个，业务槽位≥6个，CLOS多级正交交换架构,业务板卡与交换网板采用完全正交设计（提供官网截图） 3、★接口要求：支持40G、100G、万兆以太网电等接口，满足不同业务需求（提供官网截图）； 4、虚拟化：支持多虚一技术，支持一虚多技术，支持VxLAN网关功能； 5、有线无线一体化：支持交换机内置AC功能；若不支持原生的无线AC功能，可配置独立的AC板卡或带AC功能的接口板，实现有线无线一体化； 6、安全能力：支持负载均衡、应用控制网关等硬件安全插卡； 7、Macsec技术：支持Macsec硬件级加密技术； 8、配置要求：配置双主控、双电源，配置≥168个万兆以太网光接口，≥2个40G以太网光接口，双汇聚实现40G虚拟化带宽，上行与核心交换机实现40G互联； 10、兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与核心交换机同一品牌； 11、入网证：提供工信部入网许可证 12、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 5 | 病房楼汇聚交换机 | 1、设备性能要求：交换容量≥320Tbps,包转发率≥57500Mpps,（提供官网截图）； 2、槽位要求：主控槽位≥2个，业务槽位≥6个； 3、★接口要求：支持40G、100G、万兆以太网电等接口，满足不同业务需求（提供官网截图）； 4、虚拟化：支持多虚一技术，支持一虚多技术，支持VxLAN网关功能； 5、有线无线一体化：支持交换机内置AC功能；若不支持原生的无线AC功能，可配置独立的AC板卡或带AC功能的接口板，实现有线无线一体化； 6、安全能力：支持负载均衡、应用控制网关等硬件安全插卡； 7、Macsec技术：支持Macsec硬件级加密技术； 8、配置要求：配置双主控、双电源，配置≥216个万兆以太网光接口，≥2个40G以太网光接口，双汇聚实现40G虚拟化带宽，上行与核心交换机实现40G互联；； 9、兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与核心交换机同一品牌； 10、入网证：提供工信部入网许可证 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 6 | 行政办公楼汇聚交换机 | 1、设备性能要求：交换容量≥160Tbps,包转发率≥36500Mpps（提供官网截图）； 2、槽位要求：主控槽位≥2个，业务槽位≥3个； 3、★接口要求：支持40G、100G、万兆以太网电等接口，满足不同业务需求（提供官网截图）； 4、虚拟化：支持多虚一技术，虚拟化（N:1）要求N≥4，支持一虚多技术，支持VxLAN网关功能； 5、有线无线一体化：支持交换机内置AC功能；若不支持原生的无线AC功能，可配置独立的AC板卡或带AC功能的接口板，实现有线无线一体化； 6、安全能力：支持负载均衡、应用控制网关等硬件安全插卡； 7、Macsec技术：支持Macsec硬件级加密技术； 8、配置要求：配置双主控、双电源，配置≥72个万兆以太网光接口，≥2个40G以太网光接口，双汇聚实现40G虚拟化带宽，上行与核心交换机实现40G互联； 9、兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与核心交换机同一品牌； 10、入网证：提供工信部入网许可证 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 7 | 感染楼汇聚交换机 | 1、设备性能要求：交换容量≥160Tbps,包转发率≥36500Mpps（提供官网截图）； 2、槽位要求：主控槽位≥2个，业务槽位≥3个； 3、★接口要求：支持40G、100G、万兆以太网电等接口，满足不同业务需求（提供官网截图）； 4、虚拟化：支持多虚一技术，虚拟化（N:1）要求N≥4，支持一虚多技术，支持VxLAN网关功能； 5、有线无线一体化：支持交换机内置AC功能；若不支持原生的无线AC功能，可配置独立的AC板卡或带AC功能的接口板，实现有线无线一体化； 6、安全能力：支持负载均衡、应用控制网关等硬件安全插卡； 7、Macsec技术：支持Macsec硬件级加密技术； 8、配置要求：配置双主控、双电源，配置≥72个万兆以太网光接口，≥2个40G以太网光接口，双汇聚实现40G虚拟化带宽，上行与核心交换机实现40G互联； 9、兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与核心交换机同一品牌； 10、入网证：提供工信部入网许可证 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 8 | 放射科接入交换机 | 1、性能要求：交换容量≥25Tbps，包转发率≥1200Mpps； 2、★配置要求：提供≥2个100G光口，≥24个万兆光口，≥16个万兆以太网电口，≥2个扩展插槽；配置模块化双电源、模块化双风扇；所有接口均可作为虚拟化使用； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，最大支持9台； 4、支持SDN：通过NetConf/OPENFLOW技术将网络的控制层和数据转发层进行分离； 5、VXLAN功能：支持VXLAN二层互通功能，VXLAN集中式网关三层互通功能； 6、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP - V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 7、Macsec：支持MACsec硬件加密安全技术； 8、兼容性：为保证兼容性，要求与核心交换机统一品牌； 9、入网证：提供工信部入网许可证 10、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 9 | 数据库心跳交换机 | 1、性能指标：交换容量≥60Tbps,包转发率≥2000Mpps 2、端口类型：SFP28光口≥48个，QSFP28接口≥6个 3、可靠性：配置冗余电源及风扇（要求电源、风扇满配） 4、VxLAN：支持OpenFlow/Netconf的VxLAN集中式控制平面，支持VxLAN二层、三层交换 5、★数据中心特性：支持RoCE v2无损网络，支持DCBX、PFC、ETS、ECN、QCN 6、虚拟化：配置双机虚拟化功能，所有接口均可作为虚拟化使用，虚拟化后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 7、支持SDN：通过技术OpenFlow/Netconf通过将网络的控制层和数据转发层进行分离 8、兼容性：要求与核心交换机同一品牌 9、入网证：提供工信部入网许可证 10、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 4 | 台 |
| 10 | 服务器汇聚交换机 | 1、性能指标：交换容量≥60Tbps,包转发率≥2000Mpps 2、端口类型：SFP28光口≥48个，QSFP28接口≥6个 3、可靠性：配置冗余电源及风扇（要求电源、风扇满配） 4、VxLAN：支持OpenFlow/Netconf的VxLAN集中式控制平面，支持VxLAN二层、三层交换 5、★数据中心特性：支持RoCE v2无损网络，支持DCBX、PFC、ETS、ECN、QCN 6、虚拟化：配置双机虚拟化功能，所有接口均可作为虚拟化使用，虚拟化后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 7、支持SDN：通过技术OpenFlow/Netconf通过将网络的控制层和数据转发层进行分离 8、兼容性：要求与核心交换机同一品牌 9、入网证：提供工信部入网许可证 10、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 6 | 台 |
| 11 | 25G光模块 | 25G SFP28光模块(850nm,100m,SR,MM,LC) | 96 | 个 |
| 12 | 24口接入交换机 | 1、性能要求：交换容量≥5Tbps，包转发率≥120Mpps，（提供官网截图）； 2、端口要求：24个千兆以太网电接口，4个万兆以太网光接口，（提供官网截图）； 3、虚拟化：最大堆叠台数>=9台； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力； 5、路由功能：支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、IS-IS v6、VRRP/VRRPv3、等价路由、策略路； 6、兼容性：与核心交换机同一品牌； 7入网证：提供工信部入网许可证 8、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 13 | 台 |
| 13 | 48口接入交换机 | 1、性能要求：交换容量≥5Tbps，包转发率≥190Mpps，（提供官网截图）； 2、端口要求：48个千兆以太网电接口，6个万兆以太网光接口，（提供官网截图）； 3、虚拟化：最大堆叠台数>=9台； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力； 5、路由功能：支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、IS-IS v6、VRRP/VRRPv3、等价路由、策略路； 6、兼容性：与核心交换机同一品牌； 7、入网证：提供工信部入网许可证 8、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 247 | 台 |
| 14 | 24口POE交换机 | 1、性能要求：交换容量≥5Tbps，包转发率≥120Mpps，（提供官网截图）； 2、端口要求：24个千兆以太网电接口，4个万兆以太网光接口，POE输出功率≥370W，（提供官网截图）； 3、虚拟化：最大堆叠台数>=9台； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力； 5、路由功能：支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、IS-IS v6、VRRP/VRRPv3、等价路由、策略路； 6、兼容性：与核心交换机同一品牌； 7、入网证：提供工信部入网许可证 8、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 69 | 台 |
| 15 | 无线控制器 | 1、支持管理常规AP最大数量≥5120，实配当前所有AP管理授权，（提供官网截图）； 2、接口≥2 x 40G（QSFP+）+8 x 10G（SFP+）+8 x GE Combo 3、支持并实配双冗余电源模块； 4、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 5、支持基于MAC认证、Dot1x认证、Portal认证的逃生功能； 6、支持802.1X用户、Portal用户的分类计费认证功能； 7、支持策略转发双网关，实现同一SSID终端的内网业务由AC集中转发处理，外网业务由AP本地转； 8、支持分层AC功能，总部AC统一管理License，自由选择认证节点，分支AC 支持本地漫游功能； 9、兼容性：与核心交换机同一品牌； 10、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 2 | 台 |
| 16 | 24口面板AP交换机 | 1、上行接口：2个万兆光口，2个千兆以太网口； 2、下行接口：26个GE口(支持对AP进行POE供电)，（提供官网截图）；； 3、物联网功能：下行口均支持物联网扩展，单端口至少支持4个外置物联网模块链式扩展； 4、风扇设计：要求所投设备采用无风扇静音设计； 5、管理端口：≥2个管理端口； 6、兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与核心交换机同一品牌 7、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 30 | 台 |
| 17 | 吸顶式物联网无线AP | 1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、协商速率：整机协商速率≥1.77Gbps，其中5G射频速率≥1.2Gbps，2.4G射频速率≥0.57Gbps 3、接口设计：≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，其中1个IOT扩展接口 4、物联网扩展：支持外接物联网模块，采用链式部署模式，至少可串接4个物联网模块，（提供官网截图）； 5、接入规格：整机接入用户规格1024 6、兼容性：要求无线AP与核心交换机同一品牌 7、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 954 | 台 |
| 18 | 面板式物联网无线AP | 1、工作模式:采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2、协商速率:整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G 3、设备尺寸:为了安装美观，支持吸顶和86盒安装 4、接口设计:整机接口≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)千兆接口，其中支持物联扩展接口≥1 5、物联网扩展：支持外接物联网模块，采用链式部署模式，至少可串接4个物联网模块，（提供官网截图）； 6、兼容性：要求无线AP与核心交换机同一品牌 7、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 510 | 台 |
| 19 | 物联网模块 | 1、可管理,内置2.4G RFID或BLE 2、天线：内置天线 3、可扩展槽位：1个，可支持扩展RFID、BLE、ZigBee、LoRaWAN、UWB等多种物联网协议 4、接口：≥2个RJ45物联网上下行接口，≥2个外置天线接口 5、上行可接吸顶式无线AP，下行至少可串接4个物联网模块，形成整套物联网方案 6、兼容性：要求与无线AP同一品牌 7、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 500 | 台 |
| 20 | 堆叠模块 | SFP+电缆0.65m | 260 | 个 |
| 21 | 万兆多模模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 100 | 个 |
| 22 | 万兆单模模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 1100 | 个 |
| 23 | 40单模光模块 | QSFP+ 40G光模块(1310nm,10km,LR4,LC) | 32 | 个 |
| 24 | 100单模光模块 | 100G QSFP28光模块(1310nm,10km,LR4,WDM,LC) | 8 | 个 |
| 25 | SDN控制器 | 1、品牌要求：与核心交换机同一品牌 2、支持容器化部署：方案相关组件支持容器化部署，提供易部署、易扩展、轻量化、故障快速恢复能力。 3、★支持VXLAN：网络层面支持VxLan，通过VxLan实现业务解耦及业务隔离 4、基于角色的IP分配：要求实现基于角色的IP地址分配，能够针对某一类用户或者终端进行分组并分配对应网段，从而方便通过一条ACL在任意设备上实现对用户组权限的控制。 5、用户名和IP地址绑定：要求每用户在认证之后，系统实现用户名和IP地址的绑定或者自动锁定；且要求全网支持用户在任意位置（包括有线和无线）都可以正确接入并且获取的IP地址不变，并且无广播风暴隐患。从而实现园区内用户行为的精准溯源。 6、自动化上线：基于角色自动化，至多3份配置模板实现全网设备配置自动上线，上线过程不需要U盘等任何介质。 7、故障设备替换即插即用：支持将园区设备按核心、汇聚、接入进行分组，对于同种角色的设备更换，可通过新设备自动化上线纳管后，执行一键替换功能快速完成设备的更换，尽快恢复业务。同时可以支持不同型号的设备替换能力。 8、宽带物联终端自动识别：支持园区宽带物联终端的识别方法进行配置，基于预定义规则，宽带物联终端可以自动识别归类，自动进入隔离通道并快速上线，无需收集MAC地址实现终端的轻量化快速入网。 9、第三方设备接入：接入交换机支持第三方品牌，保护用户前期投资。 10、服务链：支持东西向服务链，东西向服务节点任意部署。南北向服务链部署在Spine/Border节点；并且支持与东西向服务链合一部署。（提供功能截图） 11、微分段：基于微分段实现，相同物理位置不同角色用户属于相同网段，但可以动态获取不同权限，业务自动跟随，类似会议室场景。 12、整网健康度概览：系统融合整网网络健康度、用户健康度、应用健康度、Top问题、网络拓扑，方便运维人员快速了解整网运行状态 13、网络健康度：系统支持查看整网设备概览信息：整网设备健康度及趋势、分类设备（Spine/核心、Leaf/汇聚、Access/接入、AC/AP）数量及健康度良好、一般、差的数量，方便运维人员快速了解整网设备运行状态 14、AP健康度可视：系统支持呈现被当前AP物理拓扑，及物理拓扑中设备的健康度、2.4G/5G信道下挂用户及其健康度，方便运维人员快速了解AP上游设备健康度及下挂终端在线体验 15、用户整体健康度：系统支持查看整网无线、有线用户当前健康度及历史健康度、不同健康度终端数量，方便运维人员及时了解整网用户在线体验 16、配置要求：网络控制平台，VxLAN部署，配置3台服务器集群部署授权，配置1494个AP管理授权、331个盒式网元授权、10个框式网元授权、配置10000个终端并发接入管理授权，配置SDN网络软件部署和技术支持服务 17）服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 1 | 套 |
| 26 | SDN承载服务器 | 1、高度：≥2U机架式服务器，标配原厂导轨； 2、CPU：2颗CPU，CPU≥Intel 4216(2.1GHz/16核/22MB/100W)； 3、内存：320G DDR4内存； 4、硬盘：4块1.2T HDD盘、2块2.4T HDD盘、2块480G SSD盘； 5、RAID卡：LSI RAID卡，1G缓存，支持RAID0/1/10/5/50/6/60； 6、网卡：4个千兆电接口、2个万兆光接口（含万兆多模模块）； 7、I/O扩展插槽：支持≥10个标准PCIE3.0插槽； 8、GPU：支持≥3块双宽或8块单宽GPU卡； 9、电源：≥550W、1+1冗余电源； 10、兼容性：要求与核心交换机同一品牌 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 3 | 台 |
| 27 | 网管软件 | 1、系统平台：基于Java平台开发，部署在Windows或linux平台上，同时支持国产化中标麒麟、UOS等操作系统。B/S模式，支持多采集器分布式部署。系统登入方式采用二维码扫描的方式登入，并且支持微信和钉钉的同时登入。 2、★资产管理：整合的资源监控和管理模块,融监控、CMDB、报表、快照、知识库、体验化于一体。CMDB可以管理设备的保修和服务信息，及时提醒用户续保，展现设备的图片信息和物理信息。支持二维码扫码查看功能，扫码即可查看设备的详细情况，并且在巡检时扫二维码即可查看信息。（提供官网截图）。 3、综合管理：跨厂商、跨平台，集网络设备、服务器、数据库、中间件、服务、防火墙、安全设备、光纤交换机等各种软硬件实现一体化监控，提供统一告警信息，智能的异常策略。提供快照功能，用户可以把网络异常瞬间的各个设备和资源的情况生成快照，以便后续对指标和关联性逐项分析。可以监控、CMDB、报表、快照、知识库、体验化于一体，无需各模块切换，支持设备的批量操作，导入、导入、删除、配置、地域、管理状态、关键状态、管理人等功能。 4、数据库监控：支持的数据库类型sqlserver2005,sqlserver2008,sqlserver2012,oracle、mysql等。对表空间进行容量规划，表空间的使用情况进行定期分析和预警；实时监控当前数据库连接、监听器的管理并能够在连接数据库出现问题时告警；对数据库的碎片情况进行监测；对SQL 的执行效率进行分析；数据库的监控包括配置的连接监控、语句的执行情况监控、数据库的性能及其阀值的监控。数据库监视器实例对数据库连接失败、执行语句失败、性能阀值越界产生报警事件。 5、可视化平台：可视化数据实时采集，数据处理、数据分析、数据异常等相关性，帮助用户解决业务问题。采用炫酷的动态图形展示，将概览统计，核心资源监控、趋势分析、雷达分析、TOPN、拓扑图、业务雷达图、系统运行情况（繁忙度和响应时间，下属状态），服务器运行状况、中间件数据库运行状况、网络运行状况、机房运行状况、安全告警状况等等，以动态方式在展示中心多个或单个可视化数据集中展现；灵活部署和多屏展示，支持不同分辨率，可根据多屏或单屏自定义配置多个界面，灵活部署在各类拼接屏或单屏轮换，进行自定义轮播展示；内建数据展示12个以上模板智能匹配，根据不同的行业满足用户业务、IT资源、网络结构等各场景的展示需求。 6、配置管理：支持对各种网络设备如交换机、三层交换机、路由器、防火墙、负载均衡等配置信息的查询、查看、保存、对比、备份；通过对配置文件与基准文件的对比，系统以状态灯（图元）形式表示配置变更的状态，红色表示配置产生变化，绿色则表示配置未变化。直接点击红色类态灯，即可对配置文件进行查看，并可以自动对配置文件进行实时比较；另外，当配置发生变更或产生异常时，系统则会根据设定的相告警方式进行告警。 7、网元数量：配置600节点有线设备授权，2000节点无线设备授权，50节点存储设备授权，50节点监控设备授权，10台虚拟机集群管理授权，机房环境监控管理模块，3D可视化管理模块。 | 1 | 套 |
| 28 | 环控交换机 | 1、性能要求：交换容量≥5Tbps，包转发率≥120Mpps，（提供官网截图）； 2、端口要求：24个千兆以太网电接口，4个万兆以太网光接口，POE输出功率≥370W，（提供官网截图）； 3、虚拟化：最大堆叠台数>=9台； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力； 5、路由功能：支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、IS-IS v6、VRRP/VRRPv3、等价路由、策略路； 6、兼容性：与核心交换机同一品牌； 7、入网证：提供工信部入网许可证 8、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 6 | 台 |
| 29 | 2）设备网 |  |  |  |
| 30 | 核心交换机 | 1、设备性能要求：交换容量≥320Tbps,包转发率≥57500Mpps（提供官网截图）； 2、槽位要求：主控槽位≥2个，业务槽位≥6个； 3、★接口要求：支持40G、100G、万兆以太网电等接口，满足不同业务需求（提供官网截图）； 4、虚拟化：支持多虚一技术，支持一虚多技术，支持VxLAN网关功能； 5、有线无线一体化：支持交换机内置AC功能；若不支持原生的无线AC功能，可配置独立的AC板卡或带AC功能的接口板，实现有线无线一体化； 6、安全能力：支持负载均衡、应用控制网关等硬件安全插卡； 7、Macsec技术：支持Macsec硬件级加密技术； 8、配置要求：配置双主控、双电源，配置≥48个万兆以太网光接口，≥48个千兆以太网电接口； 9、兼容性：为方便后期统一运维和管理，要求与核心交换机同一品牌； 10、入网证：提供工信部入网许可证 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 31 | 门诊医技楼汇聚交换机 | 1、性能要求：交换容量≥25Tbps,包转发率≥1600Mpps； 2、★配置要求：提供≥2个40G光口，≥48个万兆光口，≥2个扩展插槽（提供官网截图）； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，最大支持9台； 4、安全能力：支持防火墙业务板模块； 5、支持SDN：通过NetConf/OPENFLOW技术将网络的控制层和数据转发层进行分离； 6、VXLAN功能：支持VXLAN二层互通功能，VXLAN集中式网关三层互通功能； 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 8、Macsec：支持MACsec硬件加密安全技术； 9、兼容性：为保证兼容性，要求与核心交换机统一品牌； 10、入网证：提供工信部入网证书 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 32 | 病房楼汇聚交换机 | 1、性能要求：交换容量≥25Tbps,包转发率≥1600Mpps； 2、★配置要求：提供≥2个40G光口，≥48个万兆光口，≥2个扩展插槽（提供官网截图）； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，最大支持9台； 4、安全能力：支持防火墙业务板模块； 5、支持SDN：通过NetConf/OPENFLOW技术通过将网络的控制层和数据转发层进行分离； 6、VXLAN功能：支持VXLAN二层互通功能，VXLAN集中式网关三层互通功能； 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 8、Macsec：支持MACsec硬件加密安全技术； 9、兼容性：为保证兼容性，要求与核心交换机统一品牌； 10、入网证：提供工信部入网证书 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 33 | 行政办公楼汇聚交换机 | 1、性能要求：交换容量≥25Tbps,包转发率≥1600Mpps； 2、★配置要求：提供≥2个40G光口，≥48个万兆光口，≥2个扩展插槽（提供官网截图）； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，最大支持9台； 4、安全能力：支持防火墙业务板模块； 5、支持SDN：通过NetConf/OPENFLOW技术将网络的控制层和数据转发层进行分离； 6、VXLAN功能：支持VXLAN二层互通功能，VXLAN集中式网关三层互通功能； 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 8、Macsec：支持MACsec硬件加密安全技术； 9、兼容性：为保证兼容性，要求与核心交换机统一品牌； 10、入网证：提供工信部入网证书 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 34 | 感染楼汇聚交换机 | 1、性能要求：交换容量≥25Tbps,包转发率≥1600Mpps； 2、★配置要求：提供≥2个40G光口，≥48个万兆光口，≥2个扩展插槽（提供官网截图）； 3、虚拟化：支持多虚一智能弹性架构，将多台设备虚拟化为一台逻辑设备，最大支持9台； 4、安全能力：支持防火墙业务板模块； 5、支持SDN：通过NetConf/OPENFLOW技术将网络的控制层和数据转发层进行分离； 6、VXLAN功能：支持VXLAN二层互通功能，VXLAN集中式网关三层互通功能； 7、路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+； 8、Macsec：支持MACsec硬件加密安全技术； 9、兼容性：为保证兼容性，要求与核心交换机统一品牌； 10、入网证：提供工信部入网证书 11、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保 | 2 | 台 |
| 35 | 24口POE交换机 | 1、性能要求：交换容量≥5Tbps，包转发率≥120Mpps，（提供官网截图）； 2、端口要求：24个千兆以太网电接口，4个万兆以太网光接口，POE输出功率≥370W，（提供官网截图）； 3、虚拟化：最大堆叠台数>=9台； 4、防雷：为保证设备的可靠性，要求业务端口内置10KV防雷能力； 5、路由功能：支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP4、BGP4+ for IPv6、IS-IS、IS-IS v6、VRRP/VRRPv3、等价路由、策略路； 6、兼容性：与核心交换机同一品牌； 7、入网证：提供工信部入网许可证 8、服务要求：要求厂家在温州本地提供备件库，提供原厂证明材料或官网查询证明，提供原厂3年质保。 | 75 | 台 |
| 36 | 光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 200 | 个 |
| 37 | 3）安全等保2.0三级 |  |  |  |
| 38 | 外联接入防火墙 | 1、1U,8电口2光口4万兆接口,1个扩展槽位,防火墙吞吐10G，内存不小于16GB，并发连接300万；IPS入侵防御、WAF、AV防病毒功能，三年相关规则库升级许可，三年硬件保修； 2、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。（提供设备功能截图证明） 3、支持检测防火墙冲突规则技术，提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略（提供国家权威检测证明或报告及对应功能截图证明） 4、内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤；（提供设备功能截图证明） 5、支持防火墙芯片硬件加速技术，实现硬件资源充分利用，保障设备处理效率，提供国家级权威机构证明技术材料 | 4 | 台 |
| 39 | 互联网接入防火墙 | 1、1U,8电口2光口4万兆接口,1个扩展槽位,防火墙吞吐10G，内存不小于16GB，并发连接300万；IPS入侵防御、WAF、AV防病毒功能，三年相关规则库升级许可，三年硬件保修； 2、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。（提供设备功能截图证明） 3、支持检测防火墙冲突规则技术，提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略（提供国家权威检测证明或报告及对应功能截图证明） 4、内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤；（提供设备功能截图证明） 5、支持防火墙芯片硬件加速技术，实现硬件资源充分利用，保障设备处理效率，提供国家级权威机构证明技术材料 | 2 | 台 |
| 40 | 数据中心防火墙 | 1、★2U,6个千兆电口，4个SFP插槽,4个40GE以太网光接口（QSFP+）接口；冗余电源,防火墙吞吐40G，内存不小于32GB；并发连接1500万，每秒新建连接16万；IPS入侵防御、WAF、AV防病毒功能，三年相关规则库升级许可，三年硬件保修； 2、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。（提供设备功能截图证明） 3、支持检测防火墙冲突规则技术，提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略（提供国家权威检测证明或报告及对应功能截图证明） 4、内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤；（提供设备功能截图证明） 5、支持防火墙芯片硬件加速技术，实现硬件资源充分利用，保障设备处理效率，提供国家级权威机构证明技术材料 6、支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、日志语言、合并传输、加密传输等参数；（提供设备功能截图证明）产品具备防火墙密码检测证书（需提供证书复印件） | 2 | 台 |
| 41 | 上网行为管理 | 1、性能参数：网络层吞吐量（大包）：10Gb，应用层吞吐量：1.5Gb，带宽性能：1Gb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：200Mb，支持用户数：6000，准入终端数（默认客户端授权数）：3000，包转发率：132Kpps，每秒新建连接数：14000，最大并发连接数：600000。硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G SSD+960G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 2、支持哑终端通过MAC认证的方式接入网络，必须支持在终端管理列表批量绑定设备IP/MAC快捷放通入网；（提供设备功能截图证明） 3、支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）； 对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等；支持查看终端类型分布。（以上提供设备功能截图证明） 4、支持IP管理功能，管理员可以查看每个IP的详细使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量（提供设备功能截图证明） 5、不允许使用外部HTTP代理；不允许使用外部Sock4/5代理；不允许在HTTP,SSL一些的标准端口上使用其他协议；（比如在80端口上传输非HTTP协议数据，在443端口上传输非HTTPS协议数据等）（提供设备功能截图证明） | 2 | 台 |
| 42 | SSL VPN | 1、性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：250，最大理论并发用户数：1000，IPSec加密最大流量（Mbps）：110，设备整机理论最大吞吐量：500Mbps，设备整机理论最大并发会话数：60w。 硬件参数：规格：1U，内存大小：2G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：冗余电源，接口：4千兆电口+4千兆光口SFP。 2、专业VPN设备，支持采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN、PPTP VPN、L2TP VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备。同时支持软件化交付 3、为及时处置问题，产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。（提供设备功能截图证明） 4、针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供设备功能截图证明） | 1 | 台 |
| 43 | 堡垒机 | 1、提供300个主机/设备操作监控许可证书，图形并发会话数≥200，字符型并发会话数≥800 2、至少支持RJ45*6个千兆电口和两个及以上的PCI-E扩展槽 3、支持安全终端仿真协议监控时实现会话复制和跟踪的方法的技术先进性功能；支持FTP二次登录系统及实现文件传输和过程监控方法的技术先进性功能；支持实现远程虚拟桌面访问统一管理和监控的系统及方法的技术先进性功能；支持在远程桌面传输协议监控时实现操作识别的系统及方法的技术先进性功能； 4、支持应用发布连接方式，应用发布支持WEB控件访问和本地客户端调用；（提供设备功能截图证明） 5、支持多种认证方式：本地密码认证、第三方CA证书认证、AD域认证、Ldap认证、Radus认证及短信认证；（提供设备功能截图证明） 6、用户账号支持管理员与运维用户双重身份配置；（提供设备功能截图证明） 7、支持主机连通性及账号周期性自动验证；（提供设备功能截图证明） | 1 | 台 |
| 44 | Web应用防火墙 | 1、2U,冗余电源，硬盘2T，内存16G，千兆业务电口*4（含2组硬件BYPASS模块），千兆业务光口*4（标配GE多模SFP模块*2）；USB口：USB2.0口*2；串口：RJ45口*1；三年硬件保修 2、网络吞吐量6Gbps，HTTP应用吞吐量4Gbps，HTTP最大并发数30万，HTTP最大新建数3万，HTTPS应用吞吐量1Gbps，HTTPS最大并发数6万，HTTPS最大新建数6000 3、支持自动发现网络环境中存在的Web业务系统，记录服务器的IP、Port、域名等信息（提供设备功能截图证明） 4、支持HTTPS站点SSL算法自动探测功能。探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果（提供设备功能截图证明） 5、支持客户端安全防护，插入特殊的HTTP报头以保护客户端免受某些攻击包括但不限于增加以下安全报头：X-Frame-Options（用于防护客户端免受Clickjacking攻击）、X-Content-Type-Options（以防止浏览器将文件解释为内容类型声明以外的其他内容）、X-XSS-Protect（用于当检测到XSS攻击时，指示浏览器停止加载页面）、Content-Security-Policy（用于降低浏览器上的XSS风险和数据注入攻击）（提供设备功能截图证明） 6、支持根据细粒度条件对CC攻击进行检测和防护；匹配条件由URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成；测量指标由请求速率、请求集中度、请求离散度组成；客户端检测对象由IP、IP+URL、IP+User_Agent等参数组成；支持从请求头字段获取真实源IP地址；需提供第三方测评机构的检测报告 7、提供3年6次漏洞扫描服务 8、产品通过中国合格评定国家认可委员会检测报告，为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合TL9000-H-S-V标准要求；提供第三方权威证明材料。 | 1 | 台 |
| 45 | 日志审计 | 1、2U，冗余电源；网口：6个千兆工作管理口（1管理口+1HA口+4审计口)，1个console口；内存：8GB； 磁盘：2T*1； 2、日志处理能力EPS：4000/秒（峰值：5000/秒）；日志源授权数：150个；三年硬件质保 3、支持基于跨设备的多事件关联分析；具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件（提供设备功能截图证明） 4、支持关联规则性能以界面列表形式显示，可了解触发次数、最近一周监控状态等信息（提供设备功能截图证明） 5、三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件 | 1 | 台 |
| 46 | 网闸 | 1、2U, 内端机6个10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽位，含1个MGMT口； 外端机6个10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽位，含1个HA口；,冗余电源,网络吞吐量：800Mbps； 并发连接数：8万；内外端机各1TB硬盘。2+1”系统结构，硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成。 2、支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置。（提供设备功能截图证明） 3、支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。内置FTP安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎安全防护及单独启停控制。（提供设备功能截图证明） 4、支持网闸同侧数据库之间的数据同步，网闸可旁路部署实现数据库同步。（提供设备功能截图证明） 5、支持企业版和专业版双病毒防御引擎，采用国内外知名厂商病毒库，支持病毒库升级。（提供证明文件） 6、产品通过中国合格评定国家认可委员会检测报告，为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合cmmi5标准要求；提供第三方权威证明材料。 | 2 | 台 |
| 47 | 负载均衡 | 1、6个千兆电口， 4个千兆光口+2个万兆光口冗余电源,1个扩展槽位,内存；16GB，硬盘：1TB；负载均衡吞吐20G，并发连接1000万，四层新建：40W，七层新建：48W。 2、支持基于应用协议的智能选路，能对游戏、视频、网银等流量进行调度（提供设备功能截图证明） 3、支持基于URL的链路调度功能，内置不少于10万条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路；（提供设备功能截图证明） 4、为便于管理，支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析，链路监测展示链路的健康状态、新建连接数、并发连接数和吞吐量、上下行带宽、总带宽；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图。（提供设备功能截图证明） 5、支持HTTP被动健康检查，可配置指定检查URL、响应状态码、响应超时时间、统计时间以及可设置异常URL上限，并且能开启/关闭调试日志功能；（提供设备功能截图证明） | 2 | 台 |
| 48 | 医疗器械&物联网接入安全网关 | 1、性能参数：传感器接入数量≥1000，吞吐量≥6Gb， 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 2、支持对IoT终端的安全漏洞、弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，提供立即扫描和定时扫描两种方式 3、支持IoT协议准入，可识别ONVIF、MQTT等IoT协议基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信（提供设备功能截图证明） 4、可识别IoT资产信息，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息（提供设备功能截图证明） | 1 | 台 |

2.2 数据中心

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、数据中心建设 |  |  |  |
| 2 | 1）虚拟化 |  |  |  |
| 3 | 服务器虚拟化软件 | - 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 - 2、支持跨分布式交换机、三层、数据中心和跨云的虚拟机在线复制、加密虚拟机的在线迁移，可实现远距离无中断实时迁移工作负载 - 3、提供开放的Data Protection数据备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份 - 4、支持指定单个虚拟机按需跨私有云和公有云、跨不同数据中心和跨不同集群的不同CPU型号的主机之间通过EVC功能实现在线迁移 5、提供20个物理CPU使用授权 | 1 | 套 |
| 4 | 虚拟化管理平台 | 1、支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库统一存储。用户可以从集中化位置存储和管理内容,以及通过发 / 订阅模型共享内容。 2、可以支持HTML 5 客户端、Web Client客户端和命令行管理功能，简化管理员的日常运维管理 3、支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库统一存储。用户可以从集中化位置存储和管理内容,以及通过发 / 订阅模型共享内容。 4、支持AD域整合，域用户可以访问控制台，由AD来处理用户身份验证。 | 1 | 套 |
| 5 | 虚拟化防火墙 | 1、系统可支持多种部署形态，如虚拟机部署（VM or KVM）或裸金属服务器 2、支持基于对象的动态安全组，包含Tag / OS Name / LS / LS port / VM Name / Computer Name、AD Group等 3、支持第三方无代理杀毒软件的集成，集成时每台主机无需另外部署GI USVM虚拟机，只需安装第三方安全厂商SVM即可 4、支持查看虚拟网络拓扑，拓扑图型可视化 | 1 | 套 |
| 6 | 超融合一体机 | 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Gold 6326 2.9 GHz（16C），内存：8*32GB ，系统盘：2*960GB SATA SSD，缓存盘：2*960G NVME SSD，数据盘：机械硬盘6T(*4个)，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+4万兆光口。含：超融合软件，产品质保(*3年);软件升级(*3年); | 4 | 台 |
| 7 | 虚拟化服务器 | 1、处理器：配置≥2*英特尔至强金牌6348(2.6GHz/28-Core/42MB/235W)Ice lake处理器 2、内存：配置≥24*64GB DDR4(3200MHz)内存；最大支持32 个内存插槽 3、硬盘：配置≥2块固态硬盘960GB SATA；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 4、网卡：配置≥2块4端口25GE光口卡(含8个多模光模块)，配置≥2块2端口32GB HBA卡（含模块）,配置≥2*2端口GE电口，可扩展2个OCP3.0网卡，可灵活配置GE/10GE/25GE/100GE 网卡; 5、电源：满配冗余热插拔电源； 6、配置≥1块RAID卡，2GB Cache,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60(带掉电保护)； 7、最大可扩展14个PCIe 4.0槽位 或 最多支持4个双宽GPU 或 最多支持11个单宽GPU； 8、支持≥2个OCP3.0接口； | 10 | 台 |
| 8 | 2）数据库 |  |  |  |
| 9 | 数据库服务器 | 1、处理器：配置≥2*英特尔至强铂金8362 2、内存：配置≥32*64GB DDR4(3200MHz)内存；最大支持32 个内存插槽 3、硬盘：配置≥2块固态硬盘960GB SATA；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 4、网卡：配置≥3块2端口25GE光口卡(含6个多模光模块)，配置≥2块2端口32GB HBA卡（含模块）,可扩展2个OCP3.0网卡，可灵活配置GE/10GE/25GE/100GE 网卡; 5、电源：满配冗余热插拔电源； 6、配置≥1块RAID卡，2GB Cache,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60(带掉电保护)； 7、最大可扩展14个PCIe 4.0槽位 或 最多支持4个双宽GPU 或 最多支持11个单宽GPU； 8、支持≥2个OCP3.0接口； | 4 | 台 |
| 10 | NTP时钟服务器 | (高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485≥1+光口≥2+1GbE≥4)/1U；处理器：ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 存储：256M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 授时容量： ≥4000次/每秒（单端口） 授时精度：≤5us 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 设备上电或重启后，系统自启校时服务 可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时 支持对服务器进行授时 支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥4000次/秒 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、30米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 天线材质：介质陶瓷 天线罩材质：ABS 工作温度：-40℃~+80℃ 相对湿度：Up to 90% 防护等级：IP67 接口方式：入室侧BNC公头 配套材料： 30米转BNC公射频电缆；安装套件1副；射频同轴天馈防雷器1个；BNC公转BNC公跳线；黄绿接地线1根； | 1 | 套 |
| 11 | 3）数据存储 |  |  |  |
| 12 | 数据库双活存储 | 1、全闪存存储架构，同时支持IP SAN和FC SAN模式。控制器数量≥2； 2、★系统内控制单元缓存容量配置≥768GB，且任意控制器一级缓存容量≥384GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） 3、采用多核处理器； 4、配置≥14块3.84T NVME SSD硬盘； 5、配置≥8 个32Gb/s 自适应的前端主机FC光纤通道端口（满配模块）； 6、配置重删压缩；3年7*24保修服务 7、要求提供多路径软件 8、配置A-A双活功能（数据库和应用服务器可以对双活的卷同时读写，实现存储资源的自动负载均衡，单台存储故障后无感知无缝切换，业务不延迟、不中断、不受影响）、服务质量管理QoS功能、本地快照及本地克隆技术等，全软件功能许可； | 2 | 台 |
| 13 | 光纤交换机 | 64端口32Gb FC SAN交换机，48端口激活，含48个32Gps短波模块及2个长波32GB/10公里单模长波模块，Web tools、Zoning、EGM软件授权，全光纤支持级联，含企业包许可license,可按需扩展到64端口，双电源（热拔插），机架套件，原厂保修三年 | 4 | 台 |
| 14 | 虚拟化双活存储 | 1、全闪存存储架构，同时支持IP SAN和FC SAN模式。控制器数量≥2； 2、★系统内控制单元缓存容量配置≥768GB，且任意控制器一级缓存容量≥384GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） 3、配置≥16块7.68T NVME SSD硬盘； 4、配置≥8 个32Gb/s 自适应的前端主机FC光纤通道端口（满配模块）； 5、配置重删压缩；3年7*24保修服务 6、要求提供多路径软件 7、配置A-A双活功能（数据库和应用服务器可以对双活的卷同时读写，实现存储资源的自动负载均衡，单台存储故障后无感知无缝切换，业务不延迟、不中断、不受影响）、服务质量管理QoS功能、本地快照及本地克隆技术等，全软件功能许可； | 2 | 台 |
| 15 | PACS影像分布式存储 | 1、★配置4个混合性能节点，每节点配置1颗CPU，缓存192GB，1块1.6TB 缓存加速SSD，15块4TB，前端2个万兆网口，后端2个25GB以太网接口；配置4个归档节点，每节点配置1颗CPU，缓存32GB，1块400GB缓存加速SSD，15块4TB，前端2个万兆网口，后端2个万兆网口；8个节点供配置2台48口内部互联交换机，3年保修。 2、要求系统可以不停机扩展到至少200个节点，性能和容量线性增长，并可以在线调整数据保护方式，支持不同代产品相互兼容，可以扩容在同一个集群形成单一文件系统。 3、★配置NFS、CIFS、FTP、http、HDFS和swift等主要文件和S3对象协议。要求在任何情况下都无需在客户端主机增加任何软件或驱动程序；要求存储支持前端通过不同协议（NFS、CIFS、FTP、http、HDFS、swift、S3）实现对数据的访问(提供官网截图加盖公章，官网链接网址)。 4、支持远程复制功能。要求支持对具有快照的目录做远程复制，数据复制能够针对特定的目录，进行文件复制；数据复制要能够灵活设定策略；支持多种复制方式；支持单向和双向复制；支持增量复制；配置CIFS、NFS和HDFS等协议的文件存取操作审计功能，以及系统管理操作审计，并支持转发到集中式管理平台 | 1 | 套 |
| 16 | 内外网文件交互平台 | 数据安全交换平台：包含基础配置、组织管理、团队管理、文档管理、日志管理、报表管理、配置管理、安全管理、授权信息管理、基本网盘管理功能；配置内外网同时在线授权1000个lic。 | 1 | 套 |
| 17 | 4）容灾备份 |  |  |  |
| 18 | CDM一体机 | 1、2U12盘位，前置12盘，后置2盘位，冗余电源、冗余风扇；配置2颗10核心20线程处理器,256GB内存；配2个1Gb主机端口，2个10Gb主机端口；内置240G SSD系统盘，配置1个1.92TB SSD 加速盘，10个2.4TB SAS硬盘； 2、灾备一体机配置超融合系统，支持多台堆叠，配置2个CPU的企业级虚拟化授权，2个CPU企业级分布式存储授权，2个CPU分布式防火墙授权，内置防勒索机制，虚拟化系统、分布式存储系统、虚拟化集群管理系统及防火墙系统处于同一个操作系统层级； 3、配置Oracle 、Sql Server、Mysql数据库容灾备份系统，不限数据库数量，不限数据库容量，支持同步复制，主库和备库数据保持严格一致，不区分DDL和DML语句，支持一键主备切换； 4、配置全系统（操作系统+应用+数据库）实时灾备系统授权，支持分钟级沙盒演练和应急接管。 5、配置不限制Windows/Linux/AIX系统服务器下Oracle数据库文件系统和ASM系统类型的备份恢复；配置不限制实例数量的SQL Server备份恢复；配置不限制实例数量的RDS、MySQL备份恢复；支持PostgreSQL、达梦、人大金仓、神州金仓、MongoDB等数据库的备份恢复； 6、支持对Oracle数据库10G、11G、12C等版本进行在线备份保护；支持分钟级挂载恢复。 | 1 | 套 |
| 19 | 数据备份系统 | 1、提供支持≥300个机器备份软件永久授权，提供≥30个实例的CDP连续数据保护永久授权，要求为全功能授权（包括且不限备份恢复、异地备份、复制容灾、CDP、NAS备份、快照等功能），不限重复数据删除容量。要求为原厂商非OEM授权，采购软件许可所有人必须为永嘉县人民医院，所有软件许可必须真实可查。单一管理平台实现对虚拟机、物理机、NAS和云端工作负载的数据保护, 可快速、灵活和可靠地备份、恢复及复制数据。 2、针对主流VMware vSphere、Hyper-v、Nutanix AHV虚拟化平台采用无代理方式(无需在虚机里安装代理)实现快速高效在线备份，并实现对机器内部应用程序一致性保护。 3、支持在vsphere、Hyper-v、Nutanix AHV生产虚机故障时，无需备份的还原过程，可以直接从备份中通过挂载的方式即时恢复至原虚拟化平台，使虚拟机即时可用，实现分钟级恢复，保障业务连续性；支持在线迁移，可以将备份数据直接迁移回生产存储。(官网链接或截图证明)。 4、★支持将任何虚拟机和物理机的映像级备份即时还原到VMware、Hyper-v、Nutanix AHV环境，包括x86物理服务器或工作站，虚拟机或云实例即时还原成vSphere VM、Hyper-v VM以及Nutanix AHV虚机，直接从备份中启动并运行虚拟机，实现分钟级恢复，保障业务连续性。 (官网链接或截图证明)。 5、提供可验证的数据保护，针对虚拟机备份文件和复制副本，每天或定期可以在隔离环境里做还原演练，系统提供预定义的脚本对操作系统、应用服务、心跳、网络等进行检测，保证系统百分之百可恢复。 (官网链接或截图证明)。 6、勒索软件免疫支持，通过使用经过强化的Linux存储库实现备份数据不可变性，确保备份数据对勒索软件免疫。(提供官网链接或截图证明) 7、支持在NAS故障时、从备份数据里几分钟内即时发布为网络共享文件夹，供用户不间断的访问NAS；可实现安全的恢复验证，从备份中恢复数据时能够自动进行病毒扫描和验证备份，确保恢复出来的虚拟机不会由于感染病毒而影响生产环境，以提高数据恢复时的安全性和减少病毒引起的中断事件；支持 Windows Defender、ESET 和 Symantec Protection Engine及其他第三方杀毒工具；支持将任何镜像级备份里的SQL Server或Oracle数据库几分钟内即时恢复到任何现有的SQL Server或Oracle数据库环境中，恢复出来的数据库即时可用、可读写；支持从备份文件中根据用户需求自动生成隔离的环境，该环境不影响生产环境业务运行，用户可以从生产网络访问该隔离的环境进行软件升级测试、系统补丁升级测试、调优和故障排除、培训等。(官网链接或截图证明) 8、支持P2V和V2V；支持将Windows\Linux机器(物理机/虚拟机均可)、Nutanix虚拟机的备份数据恢复成VMware、Hyper-v虚拟机；支持Windows\Linux机器(物理机/虚拟机均可)、VMware虚拟机和Hyper-v虚拟机的备份恢复成Nutanix AHV平台虚拟机。 (官网链接或截图证明) | 1 | 套 |
| 20 | 备份服务器 | 1、处理器：配置≥2*颗英特尔至强银牌4310(2.1GHz/12-Core/18MB/120W)Ice lake处理器； 2、内存：配置≥8*64GB DDR4(3200MHz)内存；最大支持32 个内存插槽 3、硬盘：配置≥4块固态硬盘1.92TB SATA；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 4、网卡：配置≥4*GE+2*25GE(含2个多模光模块),可扩展2个OCP3.0网卡，可灵活配置GE/10GE/25GE/100GE 网卡; 5、电源：满配冗余热插拔电源； 6、配置≥1块RAID卡，4GB Cache,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60(带掉电保护)； 7、最大可扩展14个PCIe 4.0槽位 或 最多支持4个双宽GPU 或 最多支持11个单宽GPU； 8、支持≥2个OCP3.0接口； | 1 | 台 |
| 21 | CDP保护服务器 | 1、处理器：配置≥2*特尔至强银牌4310(2.1GHz/12-Core/18MB/120W)Ice lake处理器； 2、内存：配置≥8*64GB DDR4(3200MHz)内存；最大支持32 个内存插槽 3、硬盘：配置≥2块固态硬盘480GB SATA, 配置≥12块通用硬盘12TB SATA配置≥16个硬盘槽位；支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 4、网卡：配置≥4*GE+2*25GE(含2个多模光模块),可扩展2个OCP3.0网卡，可灵活配置GE/10GE/25GE/100GE 网卡; 5、电源：满配冗余热插拔电源； 6、配置≥1块RAID卡，2GB Cache,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60(带掉电保护)； 7、最大可扩展14个PCIe 4.0槽位 或 最多支持4个双宽GPU 或 最多支持11个单宽GPU； 8、支持≥2个OCP3.0接口； | 4 | 台 |
| 22 | 5）数据安全 |  |  |  |
| 23 | 医疗防统方 | 1、吞吐量：≥3000Mbps SQL事务数/秒：50,000；存储标配：≥1TB企业级HDD （含 64M缓存）采用Raid 1 阵列；硬件配置：Intel i5,内存：8G；接口配置：≥ 10/100/1000M自适应电口 *6；光纤监听接口：万兆 sfp+接口*2，最多扩展至4个。 2、支持对Oracle、MS-SQL 、DB2、MYSQL、CACHE DB、POSTGRESQL和Sybase 等主流数据库提供自动化评估、审计和保护功能,可审计的数据库或集群数量不少于6个，并且支持单家医疗机构多种类型数据库并存的信息系统。（提供功能截图） 3、支持对双向数据包的解析、识别及还原，不仅对数据库操作请求进行实时监控，而且还可对数据库系统返回结果进行完整的还原，根据统方行为的特征实时告警。支持加密方式的数据库连接信息分析（如MS SQL SERVER2005及更高版本等）（提供功能截图） 4、系统可针对耗材、高值耗材、SPD、检验试剂、合理用药、互联网医院等医院新的信息化系统进行审计,提供“防统方系统”的《中国国家信息安全产品认证证书》。所提供的证书需与投标产品、软件著作权名称、型号、版本号保持一致。 5、支持双向对接抗菌药物用量管理系统进行展示，具有抗菌药物用量管理系统模块的《软件著作权登记证书》，对指定时间内全院抗菌药物品种、剂型、规格、使用量和使用金额分别排名前N位的抗菌药物品种进行分析，提供产品截图。 6、能够出具针对纪委、监察室相关人员使用的防统方审计报告（支持每天或多天生成统方审计报告，报告需简单明了，且具有主动将所有的计算机语言翻译成通俗易懂的自然语言的系统机制，支持将整条SQL语句翻译成中文，提供产品截图。 | 1 | 台 |
| 24 | 数据库安全管控 | 1、2U机架式（专用硬件平台），冗余交流电源，2*GE管理口，4*GE板载接口，2×10GE SFP+多模光纤接口，含模块。32GB内存，1×4TB硬盘。标配20个数据库(IP+Port)授权。动态数据脱敏（掩码）功能模块，包含静态敏感数据发现功能。支持Oracle，MySQL，Microsoft SQL Server，PostgreSQL，IBM Db2等数据库类型。纯数据库流量 50Mbps，SQL峰值吞吐量 5000条/秒，在线会话 2500个。 2、支持HA双机主备自动切换，支持策略同步、会话同步机制，保障主备间的一致性。支持产品断电Bypass和在线Bypass容灾功能，可启动/关闭Bypass能力，保障系统异常环境下的网络畅通。支持WEB认证、UKEY、证书认证、密码代填四种身份认证方式；身份认证后，通过与运维管理系统设置的防护规则联动，实现数据库准入和数据库操作行为防控。支持批量录入数据库账号；支持批量创建数据库账号与运维人员对应关系。 3、支持过滤plsql、navicat等客户端工具登陆数据库时产生的非业务审计的查询语句和存储过程，以及登陆时产生的alter session 等ddl语句。 4、支持数据库分组管理，一个数据库支持关联多个数据库组，一个数据库组下支持关联多个类型的数据库，数据库组可按业务归属、数据库类型灵活设置；支持为防护控制规则设置专属信任访问、操作或者语句、防护白名单，信任特定行为或语句，可设置为放行审计，或者放行不审计；支持访问控制规则的生效时间范围设置，达到业务测试或运维只有在规定时间才有相应权限的管控。支持直接配置指定人员对指定数据库、schema、表、字段等级别的阻断规则和放行规则，无需其它附加操作； 5、所投产品的生产厂商具有国家信息安全漏洞库技术支撑单位等级（三级）证书；具备挖掘国际品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CVE组织收录且具有编号；具备挖掘国产品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CNNVD或CNVD承认且具有编号，必须提供至少3个国外数据库漏洞编号，5个国内数据库漏洞编号；在Gartner技术成熟度曲线报告的DAP（数据库审计与保护）领域中属于被推荐厂商。 6、支持数据库漏洞攻击防护：提供针对利用已公开的数据库漏洞攻击行为进行拦截的虚拟补丁功能；漏洞分类应涵盖：缓冲区溢出、权限提升、拒绝服务攻击等，至少提供450个以上虚拟补丁；漏洞补丁规则管理维度，包括：漏洞名称、CVE标识、CNNVD标识、漏洞类型和影响范围。 7、支持两种防护模式：会话阻断：支持依照策略配置对存在风险的会话进行阻断；拦截语句：支持依照策略配置对会话中的风险语句进行拦截，但不影响会话原有的连接状态。支持通过数据库名称、数据库实例、Schema、表名、字段名、函数等关联信息解析和设置防护规则；(提供产品功能截图) 8、系统内可设置普通用户（运维人员）、一级审批人、二级审批人、操作管理员角色，并对其设置不同数据库管理权限；支持运维人员提交运维申请，选择对应审批人，并根据操作时间指定执行时间段；支持运维人员按实际操作的语句行为提交运维申请，包括访问来源（IP、数据库用户、客户端工具），可对全部对象或指定对象进行SQL操作行为申请；支持运维人员以完整SQL语句形式提交运维操作申请；在提交语句申请时，可选择一次申请单条或多条语句；支持运维人员上传脚本文件至系统中提交运维申请，一次可最多可支持10个脚本文件上传；支持复制已有申请，并可对未通过的申请执行撤回或加急通知审批人审核操作；支持多级审批账户对提交的运维申请动作进行审批；支持同时审批后方可生效，或任一级审批即可生效。 9、运维人员提交运维申请并审批通过后，系统会发送给运维人员特定的审批码，运维人员必须凭借审批码登录，方可执行运维动作。(提供产品功能截图) | 1 | 台 |
| 25 | 数据库审计 | 1、2U机架式（专用硬件平台），冗余交流电源，2GE板载管理口，4GE板载接口+4GE(SFP)板载接口，2×10GE SFP+多模光纤接口，含模块。32GB内存，2×6TB硬盘，raid1。标配50个数据库(IP+Port)授权，包含20个RMAgent探针授权。纯数据库流量：200Mbps，SQL峰值吞吐量：20000条/秒，SQL每秒入库量：12000条/秒，在线会话上限：6000个 2、在线日志量25亿条语句，归档日志量260亿条语句。支持丰富的探针参数，包括IP地址过滤、服务器和探针的CPU占用率、内存占用率、流量速率阈值、加密、本地缓存大小等灵活配置。探针支持多种操作系统，包括CentOS、Redhat、Ubuntu、SUSE、Windows等，及国产操作系统：Kylin、Asianus、EulerOS。支持国产数据库：达梦、南大通用、人大金仓、神通、OceanBase、GaussDB A、GaussDB T、TiDB、TeleDB等。 3、非时间戳的解析方式，采用应用端轻量级插件部署，可在并发1000个连接的情况下，实现100%准确关联；以精确方式审计到应用端相关信息，支持应用用户和源IP的关联审计； 支持Tomcat 5.0/6.0/7.0、Weblogic9-12、WebSphere6-8、JBoss4等主流的应用服务器。 4、★支持配置返回行数和内容大小控制返回结果集大小，降低系统开销。规则可关联数据库，也可关联数据库类型；关联数据库类型后，可选择自动关联后续添加的数据库。支持对结果集的关键字检索；支持自定义业务化语言，可将SQL语句翻译为业务化的语句进行展现。(提供产品功能截图) 5、★支持对SQL语句的统计分析，包括：1、根据操作类型、访问来源对SQL进行统计；2、根据语句模板，对SQL的执行次数进行统计、对执行历史进行追踪；3、分析失败语句的来源、错误原因等信息。(提供产品功能截图) 6、在统计中支持钻取，可快速定位行为或风险。 7、支持报表数据后台定期预生成，保障报表数据展现速度。(提供产品功能截图) 8、支持规则告警与规则、数据库关联，实现不同规则、风险级别、数据库以及数据库类型的告警发送给不同收件人，方便进行风险的排查。(提供产品功能截图) 9、所投产品的生产厂商具有国家信息安全漏洞库技术支撑单位等级（三级）证书；具备挖掘国际品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CVE组织收录且具有编号；具备挖掘国产品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CNNVD或CNVD承认且具有编号，必须提供至少3个国外数据库漏洞编号，5个国内数据库漏洞编号；在Gartner技术成熟度曲线报告的DAP（数据库审计与保护）领域中属于被推荐厂商。 10、支持自定义业务化语言，可将SQL语句翻译为业务化的语句进行展现。(提供产品功能截图) | 1 | 台 |
| 26 | 数据脱敏 | 1、2U机架式（专用硬件平台），冗余交流电源，2GE板载管理口，4GE板载接口，1×接口板卡插槽。16GB内存，1×2TB硬盘。标配包含Oracle，Microsoft SQL Server\MySQL，PostgreSQL，Hive，IBM Db2，SAP Adaptive Server (Sybase ASE)，Informix，Teradata，IBM Db2 for i (AS/400)，IBM Db2 for z/OS数据库授权。文件类型：CSV、TXT等平文件、Excel、XML、HTML、Oracle dmp文件、OFD文件、DICOM文件。任务最大并发数：4，脱敏/数据迁移速度（标准环境）：20MB/s。 2、支持多种数据源，包括：Oracle、DB2、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Hana、Sybase、Informix、GBase 、达梦、Hive、Teradata、Greenplum、Gauss 100、Gauss 200、HBASE、MariaDB、TiDB、KingbaseES、Kudu、ClickHouse、MongoDB、Redis、Impala、OceanBase、Oscar、Vetica等多种数据库及数据仓库；(请提供产品截图) 3、系统支持自定义、图形化操作的脱敏规则和脱敏方式，支持UNICODE标准、中文等字符编码。支持数据库到数据库、数据库到文件、文件到文件、文件到数据库等多种脱敏方式。 4、系统支持基于时间类型字段或自增字段的数据增量脱敏功能。(请提供产品截图) 5、★支持无中间数据库情况下脱敏dmp文件；支持对Excel、CSV、DEL、TXT文件脱敏；支持对DICOM(医学影像)文件脱敏；支持XML文件、HTML文件脱敏。(请提供产品截图) 6、支持远程文件批量脱敏，可通过配置FTP目录获取远程文件，并能够自动的拉取远程文件、自动解析远程文件中数据格式识别敏感数据，自动按照预先配置好的脱敏算法进行脱敏，并将脱敏后的文件自动发送至远程FTP目录。 7、系统可支持“脱敏白名单”功能，可在页面以正则表达式方式进行条件判断，当字段中的数据匹配到条件时，则该行中的指定字段不做脱敏处理；系统可支持“脱敏黑名单”功能，可在页面以正则表达式方式进行条件判断，当字段中的数据匹配到条件时，则该行数据不做迁移处理。(请提供产品截图) 8、所投产品的生产厂商具有国家信息安全漏洞库技术支撑单位等级（三级）证书；具备挖掘国际品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CVE组织收录且具有编号；具备挖掘国产品牌数据库漏洞能力，所挖漏洞被CNNVD或CNVD承认且具有编号，必须提供至少3个国外数据库漏洞编号，5个国内数据库漏洞编号；在Gartner技术成熟度曲线报告的DAP（数据库审计与保护）领域中属于被推荐厂商。 9、支持自身系统性能监控，能够针对CPU、内存、磁盘I/O等生成实时图形报表。支持对脱敏系统的检测，包括：策略中心的句柄数检测、连接数建设、锁表检测多个。支持操作系统参数检测，包括：CPU使用检测、内存使用检测、硬盘使用检测、INODE使用检测、CPU温度检测。支持对脱敏系统各组件检测，包括：APACHE、TOMCAT运行检测、VSFTP检测、正在执行的任务数量、脱敏任务速率、TOMCAT的内存状况、LICENSE检测。支持对系统日志、控制台、数据中心等日志文件提供下载功能。 | 1 | 台 |

2.3 机房工程设备

| 序号 | 项目 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、生产机房 |  |  |  |
| 2 | 1、UPS不间断供电系统 |  |  |  |
| 3 | 200kVAUPS | - 设备为模块化UPS，框架≥250kVA，为了在满足供电容量需求，单个UPS功率模块容量≥50kVA/kW，此次配置系统容量不低于200kVA，包含4个50kVA功率模块；UPS内部模块采用分散控制技术，提供证明： - 2、输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99（满载）；输出功率因数：1；过载能力：125%负载10min后转旁路；输入电流谐波成分：<5%（50%负载），<2%（100%负载）；输出电压波形失真度：<2%；三相电不平衡度：<0.04%（平衡负载），<2.6%（不平衡负载）；并提供第三方权威证明资料证明； - 3、UPS系统在50%负载时，效率＞97%，并提供泰尔检测报告证明； - 4、宽电压输入范围： 176-418Vac，并提供泰尔检测报告证明； - 5、单设备关键部件功率模块采用冗余设计，避免单点故障，并提供实物照片证明，标出模块的位置； - 6、UPS功率模块，UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，提供UPS电气柜内功率模块背部交/直流端口并联设计实物照片，UPS功率模块支持在线热插拔，并提供官方彩页和第三方权威证明资料证明； 7、UPS系统应具备RS232或RS485/422、SNMP通讯口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子； 8、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； ★9、设备提供CE认证，节能认证、泰尔认证及检测报告证明同品牌原厂生产、产品彩页； 10、当UPS在蓄电池逆变工作方式时，蓄电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电，并提供第三方权威证明资料证明； 11、防雷性能满足YD/T944-2007第4、5章的要求，并提供第三方权威证明资料证明； | 2 | 台 |
| 4 | 蓄电池 | 1、阀控式12V/200Ah密封铅酸蓄电池，蓄电池标称电压12V，10HR小时放电200Ah，采用高纯电解铅作为活性物质原料，高锡合金做为板栅材料，极好的耐腐蚀性能全密封免维护，使用过程中不需补充电解液，UPS专用蓄电池； 2、电池在温度为25℃时，电池的设计寿命≥10年； | 320 | 节 |
| 5 | 电池架 | 可放置40节200AH/12V，铅酸蓄电池；含电池架接地线； | 8 | 套 |
| 6 | 开关箱 | 主路630A直流开关，分路使用熔断器组合，T4铜排并线； | 2 | 套 |
| 7 | 蓄电池连接铜排 | T4铜排40mm*6mm冲孔制作，表面镀锡处理，用热缩套管保护，配套蓄电池安装跨层线； | 288 | 套 |
| 8 | 直流母线 | 直流配电箱配到UPS主机线缆：ZR-BVR185mm； | 240 | 米 |
| 9 | 安装辅材 | 铜鼻子、热缩管、电工胶布、扎带等； | 1 | 套 |
| 10 | 2、微模块机柜系统 |  |  |  |
| 11 | IT机柜 | 1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×(1100mm/1200mm)×2000mm； 2、每个机柜包含1个封底板、1个竖直理线板、20个1U假面板、2U水平理线架、1副轻载滑轨； 3、机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2300kg，并提供第三方权威机构测试报告； 4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告； 5、机柜前后均为通风网孔门，开孔率率≥75%，并提供第三方测试报告； 6、整体防护等级应不小于IP20，并提供第三方测试报告； 7、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； | 32 | 台 |
| 12 | 布线机柜 | 1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×(1100mm/1200mm)×2000mm； 2、每个机柜包含1个封底板、1个竖直理线板、20个1U假面板、2U水平理线架、1副轻载滑轨； 3、机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2300kg，并提供第三方权威机构测试报告； 4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告； 5、机柜前后均为通风网孔门，开孔率率≥75%，并提供第三方测试报告； 6、整体防护等级应不小于IP20，并提供第三方测试报告； 7、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； | 4 | 台 |
| 13 | 一体化配电柜 | 1、基本参数：额定工作电压380V；额定频率50Hz；相数：三相（三相五线制）；额定电流：水平母线不小于6300A；垂直母线不小于柜内开关容量需求；额定绝缘电压：≥660V；工频耐受电压： 2.5kV；雷电冲击耐受电压：8kV； 2、地震烈度：9，柜体应具备抗9级地震烈度的防护性能； 3、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上； 4、630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器； 5、配电柜内各进出线回路需按图纸设计要求，对相应回路设置独立的LCD屏显示的智能仪表，用以监测各回路的电气参数。仪表采用大屏高亮度背光LCD显示，屏幕至少同时显示5行信息； | 2 | 台 |
| 14 | 机柜侧板 | 适合1100x2000mm规格IT系列机柜，包括机柜左右两块侧板； | 6 | 套 |
| 15 | 机柜PDU配电单元 | 单项PDU，每个PDU包含20个GB10A、4个GB16A； | 72 | 条 |
| 16 | 冷通道固定天窗 | 600宽固定顶板，集成三色LED通道照明灯，天窗均应透光，透光材质采用钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率； | 4 | 块 |
| 17 | 冷通道活动天窗 | 600宽开启顶板，集成三色LED通道照明灯，每2台600mm宽机柜配置1件 开启式顶板应能与第三方告警信号（如消防告警信号、温湿度告警信号等）进行联动。当发生该类告警时，开启式顶板应能发生翻转并打开；不允许顶板直接掉落，防止砸伤通道内的人员。天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率； | 18 | 块 |
| 18 | 300宽弱电跨通道线槽 | 1、尺寸：适用于600mm宽机柜； 2、材料要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； 3、功能：上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置；每个600宽柜位配一个，强电、弱电隔离；含机柜顶部围板； | 2 | 个 |
| 19 | 600宽柜顶线槽 | 1、尺寸：适用于600mm宽机柜； 2、材料要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； 3、功能：上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置；每个600宽柜位配一个，强电、弱电隔离；含机柜顶部围板； | 44 | 个 |
| 20 | 2000高机械滑动门 | 2000高机械滑动门(含通道两侧门),专用于1100深机柜； | 2 | 套 |
| 21 | 3、精密空调系统 |  |  |  |
| 22 | 列间风冷空调（恒温恒湿） | 1、机组性能应能满足:风量≥8500 m3/h；制冷量≥40kw；加湿量≥1.5（kg/h）,加热量≥6（kW）；2、具备抗震措施, 抗震不低于9级烈度； 3、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的涡旋压缩机； 4、每单台空调内机配套单独空调外机，具有较高的能效比，机组回风温度为37±1℃，室外温度35℃条件下，整机能效比要求EER≥4.2，空调机组氟泵制冷时，机组回风温度为40±1℃，室外温度15℃条件下，整机能效比要求EER≥6.2，提供第三方检测报告证明； 5、室内机配置高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； 6、每台机组应配置高精度传感器，且传感器与空调为同一品牌，传感器精度为±0.3℃，并提供由第三方检测机构出具的高精度传感器计量报告； 7、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括6个及以上独立的EC风机，EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电； 8、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒； ★9、列间变频精密空调室外机采用V型盘管，散热效果好，节省占地面积，本次项目需要配套氟泵功能利用自然条件做低功耗制冷； 10、列间变频精密空调机组的风冷型室外机采用EC风机，变频调速，可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式； 11、室外机组应具备低噪音特点，噪音应小于65dBA； 12、室外机应具备防雷元件，具有D级防雷； 13、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； ★14、通过ISO9001、ISO14001、ISO27001系列认证、ISO50001认证，提供相关认证证书，同品牌原厂生产证明第三方检测报告可查； | 4 | 台 |
| 23 | 列间风冷空调（单冷） | 1、机组性能应能满足:风量≥8500 m3/h；制冷量≥40kw； 2、具备抗震措施, 抗震不低于9级烈度； 3、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的涡旋压缩机； 4、每单台空调内机配套单独空调外机，具有较高的能效比，机组回风温度为37±1℃，室外温度35℃条件下，整机能效比要求EER≥4.2，空调机组氟泵制冷时，机组回风温度为40±1℃，室外温度15℃条件下，整机能效比要求EER≥6.2，提供第三方检测报告证明； 5、室内机配置高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； 6、每台机组应配置高精度传感器，且传感器与空调为同一品牌，传感器精度为±0.3℃，并提供由第三方检测机构出具的高精度传感器计量报告； 7、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括6个及以上独立的EC风机，EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电； 8、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒； ★9、列间变频精密空调室外机采用V型盘管，散热效果好，节省占地面积，本次项目需要配套氟泵功能利用自然条件做低功耗制冷； 10、列间变频精密空调机组的风冷型室外机采用EC风机，变频调速，可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式； 11、室外机组应具备低噪音特点，噪音应小于65dBA； 12、室外机应具备防雷元件，具有D级防雷； 13、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； ★14、通过ISO9001、ISO14001、ISO27001系列认证、ISO50001认证，提供相关认证证书，同品牌原厂生产证明第三方检测报告可查； | 2 | 台 |
| 24 | 12.5kW精密空调 | 1、机组性能应能满足:风量≥3100 m3/h；制冷量≥12.5kw；加湿量≥1.5（kg/h）,加热量≥3（kW）房间空调机组整机尺寸（宽*深*高）最大值：600×500×1975（mm）； 2、机房专用空调应为节能产品； 3、机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>4.0，提供第三方检测报告证明； 4、机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行； 5、机房专用空调的加湿性能：应采用远红外加湿器或其他主流加湿模式，加湿器可以重复利用及长期使用、免维护； 6、投标机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。提供以上功能的软件截图； 7、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声； 8、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态； 9、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； ★10、通过ISO9001、ISO14001、ISO27001系列认证、ISO50001认证，提供相关认证证书，同品牌原厂生产证明第三方检测报告可查； | 2 | 台 |
| 25 | 空调铜管 | 气管：外径19#壁厚1.2mm，工作压力 ≥ 4.5MPa； 液管：外径22#壁厚1.0mm，工作压力 ≥ 4.5MPa； 每台精密空调30米铜管配计算；铜管标配B1级保温棉，壁厚≥10mm； | 8 | 套 |
| 26 | 精密空调输入电源线 | 国标：WDZA-YJY-5*10mm2铜缆； | 120 | 米 |
| 27 | 空调外机电源线 | 国标：ZR-RVV-5x2.5mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑； | 280 | 米 |
| 28 | 空调外机信号线 | 国标：ZR-RVVP 3x1.5mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑； | 280 | 米 |
| 29 | 制冷剂 | 环保制冷剂，精密空调专用，R410A； | 8 | 瓶 |
| 30 | 冷冻油 | 精密配套变频式精密空调专用冷冻油； | 3 | 瓶 |
| 31 | 安装辅材 | 铜管保温棉、包扎带、铜管固定支架、电磁阀、回油弯、延长组件； | 8 | 套 |
| 32 | 4、安防及动环系统 |  |  |  |
| 33 | 4.1动环监控子系统 |  | 2 | 套 |
| 34 | 模块化管理工具包 | 含1台智能化数据采集器、不少于6个温湿度传感器、2盏声光告警灯、1个红外探测器、2条10m带式水浸、1个8DOAO、1个4DI、1个顶板状态门磁、1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆等冷通道安装配套件； | 2 | 套 |
| 35 | 照明工具包 | 含1个照明控制器、1个翘板开关、1套照明线缆； | 2 | 套 |
| 36 | 管控屏包 | 含1个管控屏、1套管控屏线缆； | 2 | 套 |
| 37 | 4.2安防子系统 |  | 1 | 套 |
| 38 | 人脸指纹刷卡门禁一体机 | 1、支持1000张卡用户，支持5万条事件记录，支持远程平台查询门禁事件。 规格尺寸：166mm*85mm*24.5 mm 通讯方式：TCP/IP网络通信 1、采用海康最新的深度学习算法，人脸识别速度快、准确率高；支持人脸验证方式，支持人脸识别管控门禁电锁、办公人脸识别考勤，可用于楼宇、企业、写字楼、金融网点、重点区域防护等场所； 2、全新壁挂式工业设计，线条流畅，性能稳定，支持触屏操作； | 4 | 个 |
| 39 | 发卡器 | 1、USB免驱动技术，即插即用； 2、180-D8E发卡器支持ID卡（序列号和内容），CPU卡（序列号），IC卡（序列号）； 3、支持USB升级功能； | 1 | 个 |
| 40 | 感应卡 | IC卡； | 20 | 张 |
| 41 | 开门按钮 | 尺寸：长86*宽86；性能：最大耐电流1.25a 电压250v； | 4 | 个 |
| 42 | 200万红外半球摄像机 | 1、POE供电 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 3、支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态； 4、支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 5、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m； 6、内置1个麦克风，高清拾音； 7、符合IP66防尘防水设计，可靠性高； | 14 | 个 |
| 43 | 16路硬盘录像机 | 1、1U380系列机箱，16路H.265、H.264混合接入，256M接入/256M存储/256M转发，2盘位1个eSATA（选配） 1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示报警4进1出； 2、16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码，1个千兆网口，1个USB2.0，1个USB3.0，Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； | 1 | 台 |
| 44 | NVR用4T硬盘 | NVR用4T硬盘； | 1 | 台 |
| 45 | 视频监测接口软件 | 机房监控系统无缝集成视频监控系统，对整个视频系统进行管理； | 1 | 套 |
| 46 | 单门主机控制器 | 1、与下层设备支持韦根接口通信。支持海康私有韦根协议，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器； 2、可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录； 3、支持首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 4、支持多种类型卡设计； 5、丰富的事件报警联动功能设计； 6、支持在线模式和离线模式两种工作模式； 7、支持多种校时设计； 8、看门狗设计； 9、客户端支持考勤功能； | 5 | 台 |
| 47 | 密码刷卡读头 | DS-K1801采用PC+ABS材料外壳，硅胶指示灯柔和婉约，外形轻薄精美，造型典雅时尚，适用于各种门禁场所； | 5 | 台 |
| 48 | 双门磁力锁 | 锁体尺寸：500L*25W*45H(mm)； | 4 | 把 |
| 49 | 单门磁力锁 | 120KG 锁体尺寸：238L*25W*45H(mm)； | 1 | 把 |
| 50 | 开门按钮 | 尺寸：长86*宽86；性能：最大耐电流1.25a 电压250v； | 5 | 个 |
| 51 | 感应卡 | 配套； | 25 | 张 |
| 52 | 发卡器 | 1、USB免驱动技术，即插即用； 2、180-D8E发卡器支持ID卡（序列号和内容），CPU卡（序列号），IC卡（序列号）； 3、支持USB升级功能； | 1 | 台 |
| 53 | 视频监测接口软件 | 机房监控系统无缝集成视频监控系统，对整个视频系统进行管理； | 1 | 套 |
| 54 | 安装及辅材 | 胶布、扎带、固定螺丝等； | 1 | 套 |
| 55 | 4.3综合3D可视化管理 |  | 1 | 套 |
| 56 | 3D智能化机房运维管理平台 | 1、平台应用主体应采用B/S架构，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器实时访问； 2、系统采用自主研发的Cicould 3D引擎，Cicould 3D是基于原生WebGL封装运行的三维引擎,对web端3D展示动画进行定制和优化； ★3、基本功能：驾驶舱首页大数据展示包含:动环监控、网管监控、系统拓扑、资产管理、容量管理、线路管理、报表管理、告警管理、巡检管理、系统设置，并提供动力与环境监控可视化管理系统软件著作权登记证书； 4、驾驶舱首页大数据展示：首页可视化布局：首页由一个中心画面，七个分屏画面组成，中心画面呈现以3D全场景模型展现数据中心，点击模型任何一设备实时展现相关动环、IT网管核心运行数据；数据中心墙体模型可支持全墙/半墙自由切换，可自定义视角查看数据中心模型；机房三维模型能任意进行放大、缩小、旋转以及平移，无人操作情况下可自行旋转；点击任意被监控的模型能实时展示此模型具体运行参数，包括但不限于：活动告警数据、历史告警数据、实时数据、历史曲线； 5、网管监控：网络设备监测：支持满足SNMP V1/V2/V3方式的路由器、交换机、安全设备、AC、AP、负载均衡等设备，实现性能指标采集和预警；采用ICMP、SNMP GET对设备进行探测；系统内置模板，支持CPU利用率、内存利用率、端口状态、端口出入流量、出入错误帧速、广播出入帧速、Ping延时和丢包等指标；支持网络设备硬件信息，如风扇、电源、温度等状态的监控。服务器监测：平台能够支持通过SNMP、IPMI v2.0/v1.5接口方式对硬件监控，通过点击设备模型，可查看设备基本信息、监测数据、活动告警以及历史告警记录。存储设备监测：系统支持通过SNMP、SMI-S等多种方式支持对EMC VNX系列、IBM DS系列、IBM v7000、Netapp、浪潮INSPUR AS HPMSA2312SA存储、华为OceanStor系列存储、NETAPP磁盘阵列、HITACHI VSP存储等主流存储设备的监控和管理；通过对存储设备的监控，支持存储故障告警和统计分析；通过点击设备模型，可查看设备基本信息、监测数据、活动告警以及历史告警记录； 6、资产管理：需对机房所有资产设备进行分类统计，可以饼状图方式和柱状图方式呈现。同时对上架资产与未上架资产分类统计展现；设备资产信息需包括基本信息、位置信息、维保信息；2D表格查看具体设备运行参数，同时点击相应设备位置信息可以直接切换至3D场景中该设备的具体位置，实现2D与3D逻辑空间定位；支持以3D模型与2D图表方式实现资产的上架与下架，并实现数据的同步自动更新； 7、容量管理：需展示数据中心空间容量模型；具备U位级的容量检测，从已占用、未占用、预占用三个角度统计容量使用情况；点击机柜模型机柜，可以显示机柜已占用U位以及使用率； ★8、链路管理：实现对设备线路图表与3D空间两个维度展示线路连接情况；3D设备模型能够精确立体的呈现具体设备端口与相关联设备端口线路连接情况；表格中添加设备端口连线，3D空间模型中自动生成线路连接，并提供链路管理系统软件著作权登记证书； 告警管理：告警级别支持四种层级告警；3D场景中需能同时呈现基础设施设备（如UPS、空调、配电、温湿度等）与IT设备（服务器、存储、网络交换机等）的告警状态及具体告警信息； ★9、巡检管理：可自定义巡检路线以第一视角模型巡检，并可设定巡检区域与巡检速度；巡检过程中可以打开柜门点击设备查看所有相关运行信息；巡检完成可自动生成本次巡检告警统计，并提供巡检管理系统软件著作权登记证书； | 1 | 套 |
| 57 | 可视化网管软件 | 1、网络设备监测：支持满足SNMP V1/V2/V3方式的路由器、交换机、安全设备、AC、AP、负载均衡等设备，实现性能指标采集和预警；采用ICMP、SNMP GET对设备进行探测；系统内置模板，支持CPU利用率、内存利用率、端口状态、端口出入流量、出入错误帧速、广播出入帧速、Ping延时和丢包等指标；支持网络设备硬件信息，如风扇、电源、温度等状态的监控； 2、服务器监测：平台能够支持通过SNMP、IPMI v2.0/v1.5接口方式对硬件监控，通过点击设备模型，可查看设备基本信息、监测数据、活动告警以及历史告警记录； 3、存储设备监测：系统支持通过SNMP、SMI-S等多种方式支持对EMC VNX系列、IBM DS系列、IBM v7000、Netapp、浪潮INSPUR AS HPMSA2312SA存储、华为OceanStor系列存储、NETAPP磁盘阵列、HITACHI VSP存储等主流存储设备的监控和管理；通过对存储设备的监控，支持存储故障告警和统计分析；通过点击设备模型，可查看设备基本信息、监测数据、活动告警以及历史告警记录； | 200 | 个 |
| 58 | 多功能一体化监控主机 | 工作电压：DC36-DC72V;8路串行口，可再扩展4路RS485;4路10M/100M自适应；1路USB；8路AI通道，可配为8路DI通道；4路干接点输出；工作环境温度：-20 ℃ ～60 ℃ ；工作环境湿度：5% ～95%RH；安装方式：1U机架安装； | 1 | 台 |
| 59 | 智能采集模块 | 1、输入通道 ≥8，隔离电压 ≥5000Vrms； 2、数字电平≥1 4V～30V、输入阻抗≥3K ohms； | 1 | 台 |
| 60 | 汇聚管理单元 | 4口串口服务器； | 1 | 台 |
| 61 | 智能短信语音告警模块 | 1、网络制式支持4G：TDD-LTE B38/B39/B40/B41、4G：FDD-LTE B1/B3/B8、3G：TD-SCDMA B34/B39、2G：GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz、3G：UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8、2G：CDMA 1X/EVDO BC0； 2、国内运营商：中国移动、中国联通、中国电信； 3、告警方式：电话播报、短信通知、音频广播； 4、短信接收：支持，并提供查询接口； 5、语音合成：支持中英文混读，支持数字、号码、时间日期、度量衡符号、多音字判读，接口协议：HTTP API ¦TCP Client API ¦ RS-485 Modbus-RTU ¦ RS-485 JSON； | 1 | 台 |
| 62 | 集中管理服务器 | 推荐配置不低于：CPU 2.4GHz/10-Core,2*16G内存,SR130RAID卡，2*1.2T硬盘,2*GE,2*550W电源； | 1 | 台 |
| 63 | 动力与环境监控管理系统软件 | 通过配电柜内智能电量检测设备的通讯端口读取：输入电压、输入电流、功率因数、频率、有功功率、视在功率、有功电度等参数。并可对电压、电流、频率等模拟量信号进行阈值设定，超出区间报警。显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致； | 1 | 套 |
| 64 | 动力与环境监控管理系统软件 | 根据监控对象UPS通讯协议； 1、实时监测UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，电池电压，电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等参数； 2、监测工作状态包括输入电压超限，输出电压超限，输出频率超限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统故障，整流器故障，逆变器故障，系统关机，旁路电压超限等； 3、显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致； | 2 | 套 |
| 65 | 动力与环境监控管理系统软件 | 根据被监控设备通讯协议开发，遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）；遥信：风机工作状态，故障告警；遥控：开/关机，显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致； | 2 | 套 |
| 66 | 温湿度传感器（带显示屏） | 带LCD液晶显示，RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH； | 9 | 台 |
| 67 | 动力与环境监控管理系统软件 | 通过温湿度传感器采集各机房内的温湿度信息，实时显示温度数据、湿度数据。以组态定位图形化方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的门限时，监控系统发出报警； | 1 | 套 |
| 68 | 区域式漏水控制器 | 非定位式漏水传感器，输出(常开&常闭),最大检测线缆长度200米； | 3 | 台 |
| 69 | 不定位漏水感应线 | 5米的感应绳，含胶贴； | 3 | 条 |
| 70 | 动力与环境监控管理系统软件 | 实时监测空调漏水，漏水时告知发现漏水，并在软件界面上以组态定位方式显示漏水画面及漏水的区域位置； | 1 | 套 |
| 71 | 光电烟感探测器 | 4线制，DC12V/24V供电，光报警/无源触点输出； | 6 | 台 |
| 72 | 动力与环境监控管理系统软件 | 实时监测机房内由烟雾传感器提供的消防火警信号，并可联动开启天窗等，需与主软件配套，统一软件界面，统一报警管理； | 1 | 套 |
| 73 | 氢气传感器 | 1、检测方式：扩散式，检测氢气浓度； 2、供电方式：24VDC ，精度： ±≤2F.S； 3、量程：0-100%LEL ，分辨率：0.1%LEL； 4、温度范围：-30 ℃ ～50 ℃； 5、湿度范围：5% ～95%RH ，压力范围：86-110KPA； 6、寿命：传感器2年； 7、国家防爆证； 8、输出：4-20MA/485+； | 2 | 台 |
| 74 | 动力与环境监控管理系统软件 | 实时监测机房普通空调开关机状态及远程控制普通空调的开关机、设定空调的工作模式及设定温度，需与主软件配套，统一软件界面，统一报警管理； | 1 | 套 |
| 75 | 环控线缆包 | 环控系统安装所需L1层电源线、信号网线、配套的组件； | 1 | 套 |
| 76 | 5、其它系统 |  |  |  |
| 77 | 5.1办公桌 |  | 1 | 套 |
| 78 | 六位办公桌 | 6工位采用优质冷轧钢板，材料厚度1.0-1.5mm钢板制作而成。静电喷涂工艺，外形美观坚固，前后门均可拆卸，有散热孔，内部方便设备摆放； | 1 | 套 |
| 79 | 控制PC | 显示器：21.5英寸（1920*1080dpi）同等或以上配置； CPU： Core i5-10500同等或以上配置 ； 内存： 8GB DDR4 2666 UDIMM/同等或以上配置； 硬盘：1TB HD 7200RPM 3.5+256GB SSD 同等或以上配置 标配键盘鼠标，小机箱。 原厂预装正版windows 11 专业版，正版操作系统/3年原厂保修。 | 6 | 套 |
| 80 | 5.2监控大屏 |  | 1 | 套 |
| 81 | 4K高清大屏 | 100英寸，辨率：3840*2160；刷新率：60Hz；支持：HDMI/Type-c/VGA/DP/DVI接口；支持上墙安装，配套机房3D一体化上墙展示；上墙安装配件； | 1 | 套 |
| 83 | 二、灾备机房 |  |  |  |
| 84 | 1、UPS不间断供电系统 |  |  |  |
| 85 | 120kVAUPS | 1、在线式双变换模块化UPS，本次项目需求容量120kVA，考虑后期需要扩容机框最大支持≥150kVA；单个功率模块≥35kVA； 2、系统双变换效率高达96%，30%、50%负载运行效率≧96%，提供泰尔检测报靠认证； 3、输入电压：380VAC (－20%～＋25%满载)；输入频率：40～70Hz；30%～100%负载率下，UPS输入功率因数不低于0.99； 4、输出电压：380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±0.1％；输出功率因数为1； 5、UPS需标准内置维修旁路开关； 6、UPS支持并机，确保优异的并机控制性能以及满足未来潜在的扩容需求； 7、采用9寸彩色触摸屏，支持单机、并机系统运行数据和状态统一监控，支持并机系统一键开/关机功能； 8、UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能； 9、UPS系统应具备RS232或RS485/422、SNMP通讯口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子； 10、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； ★11、提供设备CE认证，节能认证、泰尔认证及检测报告证明原厂生产、产品彩页； | 2 | 台 |
| 86 | 蓄电池 | 1、阀控式12V/200Ah密封铅酸蓄电池，蓄电池标称电压12V，10HR小时放电200Ah，采用高纯电解铅作为活性物质原料，高锡合金做为板栅材料，极好的耐腐蚀性能全密封免维护，使用过程中不需补充电解液，UPS专用蓄电池； 2、电池在温度为25℃时，电池的设计寿命≥10年； | 160 | 节 |
| 87 | 电池架 | 可放置40节200AH/12V，铅酸蓄电池；含电池架接地线； | 4 | 套 |
| 88 | 开关箱 | 主路400A直流开关，分路使用熔断器组合，T4铜排并线； | 2 | 套 |
| 89 | 蓄电池连接铜排 | T4铜排40mm*6mm冲孔制作，表面镀锡处理，用热缩套管保护，配套蓄电池安装跨层线； | 144 | 套 |
| 90 | 直流母线 | 直流配电箱配到UPS主机线缆：ZR-BVR70mm； | 120 | 米 |
| 91 | 安装辅材 | 铜鼻子、热缩管、电工胶布、扎带等； | 1 | 套 |
| 92 | 2、微模块机柜系统 |  |  |  |
| 93 | IT机柜 | 1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×(1100mm/1200mm)×2000mm； 2、每个机柜包含1个封底板、1个竖直理线板、20个1U假面板、2U水平理线架、1副轻载滑轨； 3、机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2300kg，并提供第三方权威机构测试报告； 4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告； 5、机柜前后均为通风网孔门，开孔率率≥75%，并提供第三方测试报告； 6、整体防护等级应不小于IP20，并提供第三方测试报告； 7、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； | 15 | 台 |
| 94 | 布线机柜 | 1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×(1100mm/1200mm)×2000mm； 2、每个机柜包含1个封底板、1个竖直理线板、20个1U假面板、2U水平理线架、1副轻载滑轨； 3、机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2300kg，并提供第三方权威机构测试报告； 4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告； 5、机柜前后均为通风网孔门，开孔率率≥75%，并提供第三方测试报告； 6、整体防护等级应不小于IP20，并提供第三方测试报告； 7、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； | 2 | 台 |
| 95 | 一体化配电柜 | 1、基本参数：额定工作电压380V；额定频率50Hz；相数：三相（三相五线制）；额定电流：水平母线不小于6300A；垂直母线不小于柜内开关容量需求；额定绝缘电压：≥660V；工频耐受电压： 2.5kV；雷电冲击耐受电压：8kV； 2、地震烈度：9，柜体应具备抗9级地震烈度的防护性能； 3、柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上； 4、630A以上电流等级采用框架断路器，630A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器； 5、配电柜内各进出线回路需按图纸设计要求，对相应回路设置独立的LCD屏显示的智能仪表，用以监测各回路的电气参数。仪表采用大屏高亮度背光LCD显示，屏幕至少同时显示5行信息； | 1 | 台 |
| 96 | 机柜侧板 | 适合1100x2000mm规格IT系列机柜，包括机柜左右两块侧板； | 2 | 套 |
| 97 | 机柜PDU配电单元 | 单项PDU，每个PDU包含20个GB10A、4个GB16A； | 34 | 条 |
| 98 | 冷通道固定天窗 | 600宽固定顶板，集成三色LED通道照明灯，天窗均应透光，透光材质采用钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率； | 4 | 块 |
| 99 | 冷通道活动天窗 | 600宽开启顶板，集成三色LED通道照明灯，每2台600mm宽机柜配置1件 开启式顶板应能与第三方告警信号（如消防告警信号、温湿度告警信号等）进行联动。当发生该类告警时，开启式顶板应能发生翻转并打开；不允许顶板直接掉落，防止砸伤通道内的人员。天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率； | 14 | 块 |
| 100 | 冷通道固定天窗 | 300宽固定顶板，集成三色LED通道照明灯，厚度不小于4mm，通透率大于90% | 6 | 块 |
| 101 | 300宽柜顶线槽 | 1、尺寸：适用于300mm宽机柜； 2、材料要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； 3、功能：上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置；每个300宽柜位配一个，强电、弱电隔离；含机柜顶部围板； | 6 | 个 |
| 102 | 600宽柜顶线槽 | 1、尺寸：适用于600mm宽机柜； 2、材料要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm； 3、功能：上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置；每个600宽柜位配一个，强电、弱电隔离；含机柜顶部围板； | 18 | 个 |
| 103 | 单通道滑动门 | 2000高旋转动门(含通道两侧门),专用于1100深机柜； | 2 | 套 |
| 104 | 单通道封堵墙 | 定制 | 24 | 块 |
| 105 | 3、精密空调系统 |  |  |  |
| 106 | 列间风冷空调（恒温恒湿） | - 机组性能应能满足:风量≥5500 m3/h；制冷量≥30kw；加湿量≥1.5（kg/h）,加热量≥3（kW）； - 2、具备抗震措施, 抗震不低于9级烈度； - 3、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的涡旋压缩机； - 4、每单台空调内机配套单独空调外机，具有较高的能效比，机组回风温度为40±1℃，室外温度35℃条件下，整机能效比要求EER≥4.2，空调机组氟泵制冷时，机组回风温度为37±1℃，室外温度15℃条件下，整机能效比要求EER≥5.0，提供第三方检测报告证明； - 5、室内机配置高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； - 6、每台机组应配置高精度传感器，且传感器与空调为同一品牌，传感器精度为±0.3℃，并提供由第三方检测机构出具的高精度传感器计量报告； - 7、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括6个及以上独立的EC风机，EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电； - 8、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒； - ★9、列间变频精密空调室外机采用V型盘管，散热效果好，节省占地面积，本次项目需要配套氟泵功能利用自然条件做低功耗制冷； - 10、列间变频精密空调机组的风冷型室外机采用EC风机，变频调速，可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式； - 11、室外机组应具备低噪音特点，噪音应小于65dBA； - 12、室外机应具备防雷元件，具有D级防雷； 13、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； ★14、通过ISO9001、ISO14001、ISO27001系列认证、ISO50001认证，提供相关认证证书，同品牌原厂生产证明第三方检测报告可查； | 4 | 台 |
| 107 | 列间风冷空调（单冷） | 1、机组性能应能满足:风量≥5500 m3/h；制冷量≥30kw； 2、具备抗震措施, 抗震不低于9级烈度； 3、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的涡旋压缩机； 4、每单台空调内机配套单独空调外机，具有较高的能效比，机组回风温度为40±1℃，室外温度35℃条件下，整机能效比要求EER≥4.2，空调机组氟泵制冷时，机组回风温度为37±1℃，室外温度15℃条件下，整机能效比要求EER≥5.0，提供第三方检测报告证明； 5、室内机配置高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； 6、每台机组应配置高精度传感器，且传感器与空调为同一品牌，传感器精度为±0.3℃，并提供由第三方检测机构出具的高精度传感器计量报告； 7、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括6个及以上独立的EC风机，EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电； 8、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒； ★9、列间变频精密空调室外机采用V型盘管，散热效果好，节省占地面积，本次项目需要配套氟泵功能利用自然条件做低功耗制冷； 10、列间变频精密空调机组的风冷型室外机采用EC风机，变频调速，可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式； 11、室外机组应具备低噪音特点，噪音应小于65dBA； 12、室外机应具备防雷元件，具有D级防雷； 13、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； ★14、通过ISO9001、ISO14001、ISO27001系列认证、ISO50001认证，提供相关认证证书，同品牌原厂生产证明第三方检测报告可查； | 2 | 台 |
| 108 | 12.5kW精密空调 | 1、机组性能应能满足:风量≥3100 m3/h；制冷量≥12.5kw；加湿量≥1.5（kg/h）,加热量≥3（kW）房间空调机组整机尺寸（宽*深*高）最大值：600×500×1975（mm）； 2、机房专用空调应为节能产品； 3、机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>4.0，提供第三方检测报告证明； 4、机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行； 5、机房专用空调的加湿性能：应采用远红外加湿器或其他主流加湿模式，加湿器可以重复利用及长期使用、免维护； 6、投标机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。提供以上功能的软件截图； 7、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声； 8、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态； 9、UPS、精密空调、IT机柜、布线机柜、一体化配电柜、提供同品牌原厂生产证明； ★10、通过ISO9001、ISO14001、ISO27001系列认证、ISO50001认证，提供相关认证证书，同品牌原厂生产证明第三方检测报告可查； | 2 | 台 |
| 109 | 空调铜管 | 气管：外径19#壁厚1.2mm，工作压力 ≥ 4.5MPa； 液管：外径22#壁厚1.0mm，工作压力 ≥ 4.5MPa； 每台精密空调30米铜管配计算；铜管标配B1级保温棉，壁厚≥10mm； | 8 | 套 |
| 110 | 精密空调输入电源线 | 国标：WDZA-YJY-5*10mm2铜缆； | 120 | 米 |
| 111 | 空调外机电源线 | 国标：ZR-RYY-5x2.5mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑； | 280 | 米 |
| 112 | 空调外机信号线 | 国标：ZR-RVVP 3x1.5mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑； | 280 | 米 |
| 113 | 制冷剂 | 环保制冷剂，精密空调专用，R410A； | 9 | 瓶 |
| 114 | 冷冻油 | 精密配套变频式精密空调专用冷冻油； | 5 | 瓶 |
| 115 | 安装辅材 | 铜管保温棉、包扎带、铜管固定支架、电磁阀、回油弯、延长组件； | 8 | 套 |
| 116 | 4、安防及动环系统 |  |  |  |
| 117 | 4.1动环监控子系统 |  | 1 | 套 |
| 118 | 模块化管理工具包 | 含1台智能化数据采集器、不少于6个温湿度传感器、2盏声光告警灯、1个红外探测器、1条10m带式水浸、1个8DOAO、1个4DI、1个顶板状态门磁、1个开 启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆等冷通道安装配套件； | 2 | 套 |
| 119 | 照明工具包 | 含1个照明控制器、1个翘板开关、1套照明线缆； | 2 | 套 |
| 120 | 管控屏包 | 含1个管控屏、1套管控屏线缆； | 2 | 套 |
| 121 | 4.2安防子系统 |  | 1 | 套 |
| 122 | 人脸指纹刷卡门禁一体机 | 1、支持1000张卡用户，支持5万条事件记录，支持远程平台查询门禁事件。 规格尺寸：166mm*85mm*24.5 mm 通讯方式：TCP/IP网络通信 1、采用海康最新的深度学习算法，人脸识别速度快、准确率高；支持人脸验证方式，支持人脸识别管控门禁电锁、办公人脸识别考勤，可用于楼宇、企业、写字楼、金融网点、重点区域防护等场所； 2、全新壁挂式工业设计，线条流畅，性能稳定，支持触屏操作； | 4 | 个 |
| 123 | 发卡器 | 1、USB免驱动技术，即插即用； 2、180-D8E发卡器支持ID卡（序列号和内容），CPU卡（序列号），IC卡（序列号）； 3、支持USB升级功能； | 1 | 个 |
| 124 | 感应卡 | IC卡； | 20 | 张 |
| 125 | 开门按钮 | 尺寸：长86*宽86；性能：最大耐电流1.25a 电压250v； | 4 | 个 |
| 126 | 200万红外半球摄像机 | 1、POE供电 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 3、支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态； 4、支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 5、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m； 6、内置1个麦克风，高清拾音； 7、符合IP66防尘防水设计，可靠性高； | 12 | 个 |
| 127 | 16路硬盘录像机 | 1、1U380系列机箱，16路H.265、H.264混合接入，256M接入/256M存储/256M转发，2盘位1个eSATA（选配） 1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示报警4进1出； 2、16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码，1个千兆网口，1个USB2.0，1个USB3.0，Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； | 1 | 台 |
| 128 | NVR用4T硬盘 | NVR用4T硬盘； | 1 | 台 |
| 129 | 视频监测接口软件 | 机房监控系统无缝集成视频监控系统，对整个视频系统进行管理； | 1 | 套 |
| 130 | 单门主机控制器 | 1、与下层设备支持韦根接口通信。支持海康私有韦根协议，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器； 2、可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录； 3、支持首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 4、支持多种类型卡设计； 5、丰富的事件报警联动功能设计； 6、支持在线模式和离线模式两种工作模式； 7、支持多种校时设计； 8、看门狗设计； 9、客户端支持考勤功能； | 3 | 台 |
| 131 | 密码刷卡读头 | DS-K1801采用PC+ABS材料外壳，硅胶指示灯柔和婉约，外形轻薄精美，造型典雅时尚，适用于各种门禁场所 | 3 | 台 |
| 132 | 双门磁力锁 | 锁体尺寸：500L*25W*45H(mm) | 3 | 把 |
| 133 | 开门按钮 | 尺寸：长86*宽86；性能：最大耐电流1.25a 电压250v | 3 | 个 |
| 134 | 感应卡 | 配套 | 15 | 张 |
| 135 | 发卡器 | 1、USB免驱动技术，即插即用； 2、180-D8E发卡器支持ID卡（序列号和内容），CPU卡（序列号），IC卡（序列号）； 3、支持USB升级功能； | 1 | 台 |
| 136 | 视频监测接口软件 | 机房监控系统无缝集成视频监控系统，对整个视频系统进行管理； | 1 | 套 |
| 137 | 安装及辅材 | 胶布、扎带、固定螺丝等； | 1 | 套 |
| 138 | 网络交换机 | 需要配置6台网络交换机，24口POE供电，4台接入动环，二台接入视频监控； | 6 | 台 |
| 139 | 多功能一体化监控主机 | 工作电压：DC36-DC72V;8路串行口，可再扩展4路RS485;4路10M/100M自适应；1路USB；8路AI通道，可配为8路DI通道；4路干接点输出；工作环境温度：-20 ℃ ～60 ℃ ；工作环境湿度：5% ～95%RH；安装方式：1U机架安装； | 1 | 台 |
| 140 | 智能采集模块 | 1、输入通道 ≥8，隔离电压 ≥5000Vrms； 2、数字电平≥1 4V～30V、输入阻抗≥3K ohms； | 1 | 台 |
| 141 | 汇聚管理单元 | 4口串口服务器； | 1 | 台 |
| 142 | 智能短信语音告警模块 | 1、网络制式支持4G：TDD-LTE B38/B39/B40/B41、4G：FDD-LTE B1/B3/B8、3G：TD-SCDMA B34/B39、2G：GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz、3G：UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B8、2G：CDMA 1X/EVDO BC0； 2、国内运营商：中国移动、中国联通、中国电信； 3、告警方式：电话播报、短信通知、音频广播； 4、短信接收：支持，并提供查询接口； 5、语音合成：支持中英文混读，支持数字、号码、时间日期、度量衡符号、多音字判读，接口协议：HTTP API ¦TCP Client API ¦ RS-485 Modbus-RTU ¦ RS-485 JSON； | 1 | 台 |
|  | 4.3综合3D可视化管理 |  | 1 | 套 |
| 144 | 动力与环境监控管理系统软件 | 通过配电柜内智能电量检测设备的通讯端口读取：输入电压、输入电流、功率因数、频率、有功功率、视在功率、有功电度等参数。并可对电压、电流、频率等模拟量信号进行阈值设定，超出区间报警。显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致； | 3 | 套 |
| 145 | 动力与环境监控管理系统软件 | 1、实时监测UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，电池电压，电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等参数； 2、监测工作状态包括输入电压超限，输出电压超限，输出频率超限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统故障，整流器故障，逆变器故障，系统关机，旁路电压超限等； 3、显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致； | 2 | 套 |
| 146 | 动力与环境监控管理系统软件 | 根据被监控设备通讯协议开发，遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）；遥信：风机工作状态，故障告警；遥控：开/关机，显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致； | 6 | 套 |
| 147 | 温湿度传感器（带显示屏） | 带LCD液晶显示，RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH； | 9 | 台 |
| 148 | 动力与环境监控管理系统软件 | 通过温湿度传感器采集各机房内的温湿度信息，实时显示温度数据、湿度数据。以组态定位图形化方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的门限时，监控系统发出报警； | 1 | 套 |
| 149 | 区域式漏水控制器 | 非定位式漏水传感器，输出(常开&常闭),最大检测线缆长度200米； | 3 | 台 |
| 150 | 不定位漏水感应线 | 5米的感应绳，含胶贴； | 3 | 条 |
| 151 | 动力与环境监控管理系统软件 | 实时监测空调漏水，漏水时告知发现漏水，并在软件界面上以组态定位方式显示漏水画面及漏水的区域位置； | 1 | 套 |
| 152 | 光电烟感探测器 | 4线制，DC12V/24V供电，光报警/无源触点输出； | 6 | 台 |
| 153 | 动力与环境监控管理系统软件 | 实时监测机房内由烟雾传感器提供的消防火警信号，并可联动开启天窗等，需与主软件配套，统一软件界面，统一报警管理； | 1 | 套 |
| 154 | 氢气传感器 | 1、检测方式：扩散式，检测氢气浓度； 2、供电方式：24VDC ，精度： ±≤2F.S； 3、量程：0-100%LEL ，分辨率：0.1%LEL； 4、温度范围：-30 ℃ ～50 ℃； 5、湿度范围：5% ～95%RH ，压力范围：86-110KPA； 6、寿命：传感器2年； 7、国家防爆证； 8、输出：4-20MA/485+； | 2 | 台 |
| 155 | 动力与环境监控管理系统软件 | 实时监测机房普通空调开关机状态及远程控制普通空调的开关机、设定空调的工作模式及设定温度，需与主软件配套，统一软件界面，统一报警管理； | 1 | 套 |
| 156 | 环控线缆包 | 环控系统安装所需L1层电源线、信号网线、配套的组件； | 1 | 套 |
| 158 | 三、门诊医技楼汇聚机房 |  |  |  |
| 159 | 1、UPS电源系统 |  |  |  |
| 160 | 60kVAUPS | 1、60kVA UPS主机； 2、工作温度：0～+40℃，满载运行无降额； 3、输入电压：380VAC (-40%～+25%)； 4、输入频率：40～70Hz； 5、输入功率因数≥0.99（额定负载）； 6、输出电压： 380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±1％； 7、输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ： 线性负载 ≤2％非线性负载 ≤5％； 8、标配主路输入，旁路输入，输出，手动维修旁路断路器开关； 9、投标设备需要标准支持上、下走线功能； 10、支持电池冷启动，电池节数可调范围≥14节，支持并机共用电池组； ★11、输出功率因数：1,0-40℃长期满载运行无降额； 12、满载时系统效率：≥95.8％； 13、逆变器过载能力：110%额定电流 60min；125%额定电流10min；150%额定电流 60s； 14、旁路过载能力：<110%额定电流 长期运行； 15、噪音（距离设备1米处）：60dB； 16、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文彩色液晶屏，能够动态实时显示运行状态、输入输出电池电压、电流以及故障告警信息等； 17、UPS与生产机房UPS为同一品牌 | 1 | 台 |
| 161 | 蓄电池 | 1、阀控式12V/100Ah密封铅酸蓄电池，蓄电池标称电压12V，20HR小时放电100Ah，采用高纯电解铅作为活性物质原料，高锡合金做为板栅材料，极好的耐腐蚀性能全密封免维护，使用过程中不需补充电解液，UPS专用蓄电池； 2、电池在温度为25℃时，电池的设计寿命≥10年； | 32 | 节 |
| 162 | 电池柜 | 可放置32节100AH/12V，铅酸蓄电池；含电池柜接地线； | 1 | 套 |
| 163 | 开关箱 | 主路200A直流开关； | 1 | 套 |
| 164 | 直流母线 | 直流配电箱配到UPS主机线缆：ZR-BVR50mm； | 60 | 米 |
| 165 | 安装辅材 | 铜鼻子、热缩管、电工胶布、扎带等； | 1 | 套 |
| 166 | 2、机柜系统 |  |  |  |
| 167 | 汇聚机柜 | 1.机柜尺寸：600mm×1000mm×2000mm（宽*深*高）； 2.材质：高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板； 3.符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491； PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准； 4.特点：外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密,全数控精密加工。单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门。镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位。无锐边方孔条,使您在安装维护中不割伤手； | 4 | 套 |
| 168 | 机柜侧板 | 适合1000x2000mm规格IT系列机柜，包括机柜左右两块侧板。 | 8 | 套 |
| 169 | 机柜PDU配电单元 | 单相PDU，每个PDU包含8个GB10A插口，含工业连接器； | 8 | 条 |
| 170 | 3、精密空调系统 |  |  |  |
| 171 | 12.5kW精密空调 | 1、机组性能应能满足:风量≥3100 m3/h；制冷量≥12.5kw；加湿量≥1.5（kg/h）,加热量≥3（kW）房间空调机组整机尺寸（宽*深*高）最大值：600×500×1975（mm）； 2、机房专用空调应为节能产品； 3、机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>4.0，提供第三方检测报告证明； 4、机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行； 5、机房专用空调的加湿性能：应采用远红外加湿器或其他主流加湿模式，加湿器可以重复利用及长期使用、免维护； 6、投标机组需免费提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。提供以上功能的软件截图； 7、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器应采用无级全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪声； 8、机房专用空调机组的风冷型室外冷凝器的风机输入电压百分比及管道压力信息应能在室内机组显示面板上显示，便于监控室外机运行的状态； 9、精密空调与生产机房精密空调同一品牌； ★10、通过ISO9001、ISO14001、ISO27001系列认证、ISO50001认证，提供相关认证证书，同品牌原厂生产证明第三方检测报告可查； | 1 | 台 |
| 172 | 空调铜管 | 气管：外径1/2in壁厚1.2mm，工作压力 ≥ 4.5MPa； 液管：外径3/8in壁厚1.0mm，工作压力 ≥ 4.5MPa； 每台精密空调30米铜管配计算；铜管标配B1级保温棉，壁厚≥10mm，具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑； | 1 | 套 |
| 173 | 精密空调输入电源线 | 国标：WDZB-YJY-5*6mm2铜缆； | 20 | 米 |
| 174 | 空调外机信号线 | 国标：ZR-RVVP 3x1.5mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑； | 35 | 米 |
| 175 | 制冷剂 | 环保制冷剂，精密空调专用，R410A； | 1 | 瓶 |
| 176 | 冷冻油 | 精密配套变频式精密空调专用冷冻油； | 1 | 瓶 |
| 177 | 安装辅材 | 铜管保温棉、包扎带、铜管固定支架、电磁阀、回油弯、延长组件； | 1 | 套 |
| 178 | 4、动环监控系统 |  |  |  |
| 179 | 模块化管理工具包 | 工作电压：DC36-DC72V;8路串行口，可再扩展4路RS485;4路10M/100M自适应；1路USB；8路AI通道，可配为8路DI通道；4路干接点输出；工作环境温度：-20 ℃ ～60 ℃ ；工作环境湿度：5% ～95%RH；安装方式：1U机架安装； | 1 | 套 |
| 180 | 市电配电柜监测软件 | 1、支持微模块总输入相电压、电流、频率、功率因数、频率、电能、有功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、柜内母排温度等检测和数据统计； 2、支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、负载率等检测，电能支持按月、按年统计； | 1 | 项 |
| 181 | UPS监控功能 | 1、实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录； 2、采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求； | 1 | 项 |
| 182 | 精密空调检测功能 | 遥测：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低） 遥信：风机工作状态，故障告警； 遥控：开/关机 | 1 | 项 |
| 183 | 环境温湿度传感器 | 温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485；支持6路温度采集，接口为2个RJ45接口，每个RJ45接口支持3路温度传感器； | 1 | 个 |
| 184 | 机房漏水监测功能 | 在机房空调的管路下铺设漏水检测器，通过检测接口连接至采集器，当检测到有漏水发生时，监控系统发出报警提示。 | 1 | 项 |
| 185 | 第三方监控协议开发 | 软件接口支持监控第三方设备（如UPS、空调等）。支持多种标准协议接口Modbus、SNMP等多种标准协议接口，可与第三方设备进行对接，获取各个设备的实时监控指标与告警数据。兼容多种组网方案：支持通过RS485、FE这两种不同类型的监控组网方案。(标准协议) | 1 | 项 |
| 186 | 高清半球摄像机 | 1、200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机； 2、焦距：2.8～12mm手动变焦，4.3倍光学变倍； 3、视频编码格式：H.265/H.264/MJPEG； 4、电源：PoE（802.3at/af），AC24V±25%，DC24V±25%，DC12V±25%（DC供电无极性）； | 2 | 个 |
| 187 | 环控线缆包 | 环控系统安装所需电源线、信号网线、配套的组件。 | 1 | 套 |

2.4 机房工程装饰装修

| 序号 | 项目 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、生产机房 |  |  |  |
| 2 | 1、装修工程 |  |  |  |
| 3 | 1.1天花吊顶工程 |  |  |  |
| 4 | 顶面处理 | 天花板墙面腻子整体批刮2道，做防静电处理，刷环氧防静电涂料一底二度；无机涂料三遍处理； | 229 | ㎡ |
| 5 | 保温棉 | 厚度20mm，橡塑板，（B1级防火）； | 229 | ㎡ |
| 6 | 吊顶龙骨安装 | 采用特殊A型卡扣式龙骨链接，安装拆卸方便；在大范围使用情况下仍能保持良好的平整度。吊顶主龙骨U50、吊顶副龙； | 229 | ㎡ |
| 7 | 铝合金微孔方形吊顶 | 微孔方板天花采用优质铝合金板材作基材，采用一次模压成型工艺，产品生产科学、标准、实用美观，尺寸为：600mm×600mm面板厚度最少为1.2mm，面层颜色常规为象牙白或灰白； | 229 | ㎡ |
| 8 | 顶面吊顶辅材 | 打吊筋，轻钢龙骨膨胀螺栓固定，L型压边条； | 229 | ㎡ |
| 9 | 1.2地面工程 |  |  |  |
| 10 | 瓷砖 | 地板规格，600x600与走廊颜色一致； | 49 | ㎡ |
| 11 | 全钢防静电架空活动地板 | 1、规格：600mm*600mm*35mm，板幅极限偏差：0－-0.4mm；板厚极限偏差：0－±0.3mm；表面平整度：≤0.6mm；相邻边垂直度：≤0.3mm； 2、集中荷载：≥454KG，挠度≤2mm； 均布荷载23000N/㎡，挠度≤2mm；极限荷载≥13350N；滚动荷载3560N，滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm；耐冲击性能：试验区没有任何塌陷，地板上永久变形应≤1.5mm。高耐磨HP L贴面，表面电阻：106-9Ω；耐磨：≥3000转； 3、支撑承载：20KN保持1分钟支架无变形。支架外观：焊接牢固，金属件表面防锈层无脱落，无明显疵点； 4、板基：地板为全钢组件，上下钢板冲压、点焊成形，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，喷涂层材料为热固性灰白色环氧塑粉，表面达到柔光、防腐、耐磨效果。内腔填充发泡水泥填料； | 170 | ㎡ |
| 12 | 全钢防静电地板支架 | 支架高度可调、上托6.5Cm宽3.0mm厚、下托8.5Cm宽2.0mm厚、圆管直经2.5Cm壁厚1.0mm、横梁壁厚1.0mm；11防静电地板上面板与下面板之间的焊接采用10头焊机，确宝焊接焊透、焊牢、无击穿及虚焊现象； | 170 | ㎡ |
| 13 | 地面处理 | 机房地面采用50mm厚C30细石混凝土找平，黑水泥混合胶水做抹平处理，表面防尘处理，刷环氧防静电涂料一底二度； | 229 | ㎡ |
| 14 | 保温棉 | 厚度20mm，橡塑板（B1级防火），表面贴0.6mm镀锌铁皮； | 170 | ㎡ |
| 15 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层； | 131 | 米 |
| 16 | 地板四周支撑 | 4#角钢固定焊接，50*5mm不锈钢压条收边处理； | 156 | 米 |
| 17 | 机房踏步 | 机房入口处用地板做二阶踏步，150mm高，300mm宽，5#角钢做支撑，8#槽钢做固定基座，不锈钢做封面；做法参考图纸； | 2 | 项 |
| 18 | 机房斜坡支架 | 移动式货物支架5#角钢焊接3.5mm花纹钢板封面制作，坡度小于15度，尺寸配套机房入口处踏步； | 1 | 项 |
| 19 | 安装辅材 | 膨胀螺丝、固定螺丝、木方条及其他配件等； | 1 | 项 |
| 20 | 1.3墙柱面工程 |  |  |  |
| 21 | 轻质砖隔断 | UPS配电间与主机房用轻质砖做隔断厚度与主体墙面一致，墙面用水泥砂浆做抹平处理； | 63.48 | ㎡ |
| 22 | 墙面处理 | 墙内腻子整体批刮2道，无机涂料三遍处理，亚光； | 354 | ㎡ |
| 23 | 彩钢板贴面 | 1、烤漆金属钢板，烤漆金属钢板基材厚度≥0.6mm，正面烤漆厚度不小于20μm，背面烤漆厚度不小于12μm，彩钢板高度≥3000mm； 2、背衬材料：采用优质石膏板，厚度为12mm，满足相关产品规定； | 233 | ㎡ |
| 24 | 轻钢龙骨 | C75，轻钢 0.6mm厚； | 278 | ㎡ |
| 25 | 保温棉 | A级岩棉，防火、保温、吸音，50mm厚； | 278 | ㎡ |
| 26 | 吊顶上地板下封堵 | A级防火石膏板封堵； | 46 | ㎡ |
| 27 | 外窗封堵 | 窗内玻璃贴反光隔热膜，室内做防火窗帘处理，石膏板做封堵； | 103 | ㎡ |
| 28 | 防火铯钾玻璃 | 12mm防火玻璃，防火等级A级；防火时间90分钟； | 48 | ㎡ |
| 29 | 隔断基架 | 80×40mm方钢基架底座，100×100mm方钢收边，外涂防锈漆； | 48 | 米 |
| 30 | 玻璃隔断包边处理 | 1.0mm厚304型拉丝不锈钢包饰 ； | 48 | 米 |
| 31 | 安装辅材 | 膨胀螺丝、固定螺丝、玻璃胶、木工板及其他配件等； | 1 | 项 |
| 32 | 1.4门窗工程 |  |  |  |
| 33 | 甲级钢质防火门(双门) | 门扇净空约1500*2200mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件； | 4 | 套 |
| 34 | 甲级钢质防火门(单门) | 门扇净空约1000*2200mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件； | 1 | 套 |
| 35 | 1.5基础工程 |  |  |  |
| 36 | 挡水堰 | 采用砂浆水泥制模50mm厚*80mm高防水坝，坝内做防水处理或用不锈钢焊接制作，不锈钢大于0.6mm厚，尺寸依图纸或现场实际制作； | 8 | 项 |
| 37 | 空调进水 | PPR25管，配套进水、Y型过滤阀门，尺寸依图纸或现场实际制作； | 6 | 套 |
| 38 | 机房应急排水管，排水阀 | PPR32热水型管，应急排水防臭地漏，尺寸依图纸或现场实际制作； | 8 | 套 |
| 39 | 机柜底座 | 8#角钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 36 | 套 |
| 40 | 精密空调室内机底座 | 8#角钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周3#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 8 | 套 |
| 41 | 精密空调室外机水泥基础 | 具体尺寸根据现场情况； | 8 | 套 |
| 42 | 配电柜底座 | 8#角钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 6 | 套 |
| 43 | UPS主机底座 | 8#角钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周3#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 2 | 套 |
| 44 | 电池架底座 | 10#槽钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周3#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 4 | 套 |
| 45 | 防静电地板吸盘 | 与地板厂家配套； | 2 | 个 |
| 46 | 防火封堵 | 桥架穿墙处防火泥封堵； | 1 | 项 |
| 47 | 防鼠板 | 具体尺寸根据现场情况； | 3 | 项 |
| 48 | 2、动力配电及照明系统 |  |  |  |
| 49 | 2.1综合配电 |  |  |  |
| 50 | 市电输入柜 | 柜体：宽800mm*深600mm*高2000mm，BC级ATS800A切换，配置火灾监控,与消防报警联动； 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序； 每台总输入配置多功能仪表，带通信接口，带防雷模块，表计型号可据常用选择，多功能仪表应具有以下功能：保护、测量、控制、检测功能，其中包括三相电压、三相电流，视在功率，有功功率、无功功率、功率因数、有功、无功及电能质量等电量测量； | 1 | 台 |
| 51 | UPS输出柜 | 柜体：宽800mm*深600mm*高2000mm。 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序；配电柜带RS485或233通信接口，并提供相关通信协议，可与动力环控部分做对接，接入动力环控。 | 1 | 台 |
| 52 | UPS输入柜 | 柜体：宽800mm*深600mm*高2000mm，与消防报警联动； 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序； | 1 | 台 |
| 53 | 空调照明柜 | 柜体：宽800mm*深600mm*高2000mm。 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序； 每台总输入配置多功能仪表，带通信接口，带防雷模块，表计型号可据常用选择，多功能仪表应具有以下功能：保护、测量、控制、检测功能，其中包括三相电压、三相电流，视在功率，有功功率、无功功率、功率因数、有功、无功及电能质量等电量测量； 配电柜带RS485或233通信接口，并提供相关通信协议，可与动力环控部分做对接，接入动力环控。 | 1 | 台 |
| 54 | 空调照明柜输入电缆 | WDZA-YJY-4*150+70mm2铜缆； | 20 | 米 |
| 55 | 空调照明柜输出电缆 | WDZA-YJY-4*35+1*16mm2铜缆； | 60 | 米 |
| 56 | 一体化配电柜输入电缆 | WDZA-YJY-4*50+1*25mm2铜缆； | 60 | 米 |
| 57 | 机柜PDU输入电缆 | WDZA-YJY-3X6mm2铜缆； | 600 | 米 |
| 58 | 维修插座电线 | WDZA-BYJ-2*2.5+WDZA-BYJR-1*2.5铜缆； | 2 | 百米 |
| 59 | 照明、新风 | WDZBN-BYJ-2*2.5+WDZBN-BYJR-1*2.5铜缆； | 5 | 百米 |
| 60 | LED平板灯 | 600mm*600mm，27W照明度500lux； | 24 | 套 |
| 61 | 应急LED平板灯 | 600mm*600mm，锂电池供电90分钟，27W照明度500lux； | 22 | 套 |
| 62 | 安全出口指示灯 | 消防许可，蓄能式消防应急标志疏散灯（安全应急灯与疏散标志灯一体式设计），照明时间大于1.5小时。额定电压：AC220V/50HZ，主电功耗小于5w；，应急光源种类：LED光源；符合GB17945-2010标准； | 5 | 套 |
| 63 | 86型双位开关 | 照明开关, 根据需要配置单开、双开、三开、单控、双控开关；含86底盒； | 5 | 个 |
| 64 | 二、三级插座 | 二、三级插座(市电/UPS电)，信息插座； | 18 | 个 |
| 65 | 空调插座 | 空调专用插座4孔； | 1 | 个 |
| 66 | 金属槽式桥架 | 300*100*1.5，镀锌，含安装配件； | 30 | 米 |
| 67 | 金属软管 | Φ25mm 金属软管； | 3 | 百米 |
| 68 | JDG25管 | JDG25，含配套镀锌金属86底盒及附件； | 4 | 百米 |
| 69 | 配件 | 膨胀螺丝、固定螺丝、桥架支架； | 1 | 套 |
| 70 | 2.2UPS主机电缆 |  |  |  |
| 71 | ATS输入电缆 | 应由前期总包供货实施，引至机房配电UPS机房 |  | 米 |
| 72 | 200kVA主机UPS输入电缆 | WDZA-YJY-4x185+1x95mm2铜缆； | 40 | 米 |
| 73 | 200kVA主机UPS输出电缆 | WDZA-YJY-4x185+1x95mm2铜缆； | 40 | 米 |
| 74 | 安装配件 | 膨胀螺丝、固定螺丝、扎带、支架、铜鼻子、热缩管、标识卡等； | 1 | 套 |
| 75 | 3、防雷接地工程 |  |  |  |
| 76 | 铜排带 | 4*40mm紫铜排； | 84 | 米 |
| 77 | 30mm*0.3mm紫铜带 | 30mm*0.3mm紫铜带； | 820 | 米 |
| 78 | 绝缘端子 | 6#槽钢螺栓与地面固定，紫铜排用固定螺栓支撑在槽钢上方、M8绝缘子、绝缘子固定螺丝等相关附件；依图纸或现场实际施工； | 160 | 付 |
| 79 | 等电位端子箱 | 依图纸或现场实际施工； | 3 | 套 |
| 80 | 静电释放系统 | 50mm2/BVR25mm2/BVR6mm2接地线缆； | 1 | 批 |
| 81 | 附件 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等； | 1 | 批 |
| 82 | 4、综合布线工程 |  |  |  |
| 83 | 六类4对非屏蔽电缆 | 1.铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG； 2.绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm； 3.骨架采用十字型结构； 4.护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm,护套材料可选 PVC； 5.直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%； 6.传播相时延≤536ns/100m（250MHz）； 7.特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz）； 8.工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径； 9.带宽≥250MHz； | 29 | 箱/305米 |
| 84 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1.接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次； 2.IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次； 3.核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高； 4.高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性； 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 6.标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 7.配线架背面自带理线器，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快速完成端接； 8.配线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理； | 68 | 个 |
| 85 | 六类非屏蔽跳线(2米灰色) | 1.导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能； 2.多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合； 3.水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次； 4.水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠； 5.一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性； 6.传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格； | 200 | 根 |
| 86 | 24芯机架式光纤配线架 | 1.接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头； 2.进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体； 3.全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm； 4.背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护； 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 6.标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜； 7.机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷； 8.各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配； | 72 | 个 |
| 87 | 96芯机架式光纤配线架 | 1.接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头； 2.进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体； 3.全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm； 4.背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护； 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 6.标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜； 7.机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷； 8.各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配； | 3 | 个 |
| 88 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 1.兼容性好，单模或多模光纤均可适用； 2.重复性好，耐久性≥1000 次； 3.互换性好，插入损耗≤0.2dB； 4.高精度尺寸，保证产品同轴度及同圆度精确系数； 5.高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）套筒，插入损耗低，耐久性好； 6.卡锁式插接结构，稳定性好； | 2016 | 个 |
| 89 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1.依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性； 2.重复性好，耐久性≥1000 次； 3.互换性好，插入损耗≤0.2dB； 4.低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求； 5.高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好； 6.各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制； | 2016 | 根 |
| 90 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 1.依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性； 2.重复性好，耐久性≥1000 次； 3.互换性好，插入损耗≤0.2dB； 4.低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求； 5.高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好； 6.各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制； | 200 | 根 |
| 91 | LC-LC型双芯多模光纤跳线(3米) | 1.依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性； 2.重复性好，耐久性≥1000 次； 3.互换性好，插入损耗≤0.2dB； 4.低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求； 5.高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好； 6.各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制； | 200 | 根 |
| 92 | 12芯单模室内光缆 | 1.采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； 2.芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能； 3.抗扭曲性能极佳； 4.外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点； 5.全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯）； 6.允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N； 7.弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径； 8.储存、使用温度：-20～60℃； | 640 | 米 |
| 93 | 12档铝合金理线器 | 1.可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求； 2.提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观； 3.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 4.标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 5.理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径； | 143 | 个 |
| 94 | 光纤熔接 | 光纤熔接； | 1008 | 对 |
| 95 | 金属软管 | Φ25mm 金属软管； | 1 | 百米 |
| 96 | 网格式桥架（网线） | 300*150mm不锈钢网格桥架； | 40 | 米 |
| 97 | 网格式桥架（网线） | 600*150mm不锈钢网格桥架； | 10 | 米 |
| 98 | 固线器 | 固线器、固线器配套底座支架，按每25cm一个点布置固线器； | 1 | 批 |
| 99 | 附件 | 工程所需要的其他所有设备、材料及附件，按需配置，国标； | 1 | 批 |
| 100 | 5、新风工程 |  |  |  |
| 101 | 新风机(主机房) | 吊顶机型，风量2500m3/H，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份； | 1 | 台 |
| 102 | 新风机(UPS房) | 吊顶机型，风量800m3/H，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份； | 1 | 台 |
| 103 | 新风70度防火阀(主机房) | 24V控制电动防火阀400*200mm,平时常开，接24V消防电源，给信号关闭； | 2 | 台 |
| 104 | 新风70度防火阀(UPS机房) | 24V控制电动防火阀250*200mm,平时常开，接24V消防电源，给信号关闭； | 1 | 台 |
| 105 | 新风防雨百叶风口（主机房） | 320mm*280mm防雨百叶罩 | 1 | 个 |
| 106 | 新风防雨百叶风口（UPS机房） | 250mm*200mm防雨百叶罩 | 10 | 个 |
| 107 | 新风单层百叶口（主机房） | 250mm*200mm新风口 | 7 | 个 |
| 108 | 新风单层百叶口（UPS机房） | 250mm*200mm新风口 | 2 | 个 |
| 109 | 新风管道制作（主机房） | 新风管道制作（400*200mm）0.8白铁皮/20mm厚橡塑保温板； | 16 | 米 |
| 110 | 主机房新风管道制作（机房） | 新风管道制作（250*120mm）0.8白铁皮/20mm厚橡塑保温板； | 15 | 米 |
| 111 | 新风管道制作（UPS机房） | 新风管道制作（250*120mm）0.8白铁皮/20mm厚橡塑保温板； | 6 | 米 |
| 112 | 安装辅材 | 安装所需的各种辅材 | 1 | 项 |
| 114 | 二、灾备机房 |  |  |  |
| 115 | 1、装修工程 |  |  |  |
| 116 | 1.1天花吊顶工程 |  |  |  |
| 117 | 顶面处理 | 天花板墙面腻子整体批刮2道，做防静电处理，刷环氧防静电涂料一底二度；无机涂料三遍处理； | 129 | ㎡ |
| 118 | 保温棉 | 厚度20mm，橡塑板，（B1级防火）； | 129 | ㎡ |
| 119 | 吊顶龙骨安装 | 采用特殊A型卡扣式龙骨链接，安装拆卸方便；在大范围使用情况下仍能保持良好的平整度。吊顶主龙骨U50、吊顶副龙； | 129 | ㎡ |
| 120 | 铝合金微孔方形吊顶 | 微孔方板天花采用优质铝合金板材作基材，采用一次模压成型工艺，产品生产科学、标准、实用美观，尺寸为：600mm×600mm面板厚度最少为1.2mm，面层颜色常规为象牙白或灰白； | 129 | ㎡ |
| 121 | 顶面吊顶辅材 | 打吊筋，轻钢龙骨膨胀螺栓固定，L型压边条； | 129 | ㎡ |
| 122 | 1.2地面工程 |  |  |  |
| 123 | 全钢防静电架空活动地板 | 1、规格：600mm*600mm*35mm，板幅极限偏差：0－-0.4mm；板厚极限偏差：0－±0.3mm；表面平整度：≤0.6mm；相邻边垂直度：≤0.3mm； 2、集中荷载：≥454KG，挠度≤2mm； 均布荷载23000N/㎡，挠度≤2mm；极限荷载≥13350N；滚动荷载3560N，滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm；耐冲击性能：试验区没有任何塌陷，地板上永久变形应≤1.5mm。高耐磨HP L贴面，表面电阻：106-9Ω；耐磨：≥3000转； 3、支撑承载：20KN保持1分钟支架无变形。支架外观：焊接牢固，金属件表面防锈层无脱落，无明显疵点； 4、板基：地板为全钢组件，上下钢板冲压、点焊成形，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，喷涂层材料为热固性灰白色环氧塑粉，表面达到柔光、防腐、耐磨效果。内腔填充发泡水泥填料； | 129 | ㎡ |
| 124 | 全钢防静电地板支架 | 支架高度可调、上托6.5Cm宽3.0mm厚、下托8.5Cm宽2.0mm厚、圆管直经2.5Cm壁厚1.0mm、横梁壁厚1.0mm；11防静电地板上面板与下面板之间的焊接采用10头焊机，确宝焊接焊透、焊牢、无击穿及虚焊现象； | 129 | ㎡ |
| 125 | 地面处理 | 机房地面采用50mm厚C30细石混凝土找平，黑水泥混合胶水做抹平处理，表面防尘处理，刷环氧防静电涂料一底二度； | 129 | ㎡ |
| 126 | 保温棉 | 厚度20mm，橡塑板（B1级防火），表面贴0.6mm镀锌铁皮； | 97 | ㎡ |
| 127 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层； | 68 | 米 |
| 128 | 地板四周支撑 | 4#角钢固定焊接，50*5mm不锈钢压条收边处理； | 102 | 米 |
| 129 | 机房踏步 | 机房入口处用地板做二阶踏步，150mm高，300mm宽，5#角钢做支撑，8#槽钢做固定基座，大理石封面；做法参考图纸； | 2 | 项 |
| 130 | 机房斜坡支架 | 移动式货物支架5#角钢焊接3.5mm花纹钢板封面制作，坡度小于15度，尺寸配套机房入口处踏步； | 1 | 项 |
| 131 | 安装辅材 | 膨胀螺丝、固定螺丝、木方条及其他配件等； | 1 | 项 |
| 132 | 1.3墙柱面工程 |  |  |  |
| 133 | 轻质砖隔断 | UPS配电间与机房用轻质砖做隔断厚度与主体墙面一致，墙面用水泥砂浆做抹平处理，使用墙内腻子整体批刮2道，无机涂料三遍处理，亚光； | 20 | ㎡ |
| 134 | 墙面处理 | 墙内腻子整体批刮2道，无机涂料三遍处理，亚光； | 256 | ㎡ |
| 135 | 彩钢板贴面 | 1、烤漆金属钢板，烤漆金属钢板基材厚度≥0.6mm，正面烤漆厚度不小于20μm，背面烤漆厚度不小于12μm，彩钢板高度≥3000mm； 2、背衬材料：采用优质石膏板，厚度为12mm，满足相关产品规定； | 235 | ㎡ |
| 136 | 轻钢龙骨 | C75，轻钢 0.6mm厚； | 235 | ㎡ |
| 137 | 保温棉 | A级岩棉，防火、保温、吸音，50mm厚； | 235 | ㎡ |
| 138 | 吊顶上地板下封堵 | A级防火石膏板封堵； | 8 | ㎡ |
| 139 | 外窗封堵 | 窗内玻璃贴反光隔热膜，室内做防火窗帘处理，石膏板做封堵； | 45 | ㎡ |
| 140 | 安装辅材 | 膨胀螺丝、固定螺丝、玻璃胶、木工板及其他配件等； | 1 | 项 |
| 141 | 1.4门窗工程 |  |  |  |
| 142 | 甲级钢质防火门(双门) | 门扇净空约1500*2300mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件； | 3 | 套 |
| 143 | 1.5基础工程 |  |  |  |
| 144 | 挡水堰 | 采用砂浆水泥制模50mm厚*80mm高防水坝，坝内做防水处理或用不锈钢焊接制作，不锈钢大于0.6mm厚，尺寸依图纸或现场实际制作； | 7 | 项 |
| 145 | 空调进水 | PPR25管，配套进水、Y型过滤阀门，尺寸依图纸或现场实际制作； | 7 | 套 |
| 146 | 机房应急排水管，排水阀 | PPR32热水型管，应急排水防臭地漏，尺寸依图纸或现场实际制作； | 7 | 套 |
| 147 | 机柜底座 | 8#角钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 18 | 套 |
| 148 | 配电柜底座 | 8#角钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 3 | 套 |
| 149 | UPS主机底座 | 8#角钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周3#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 2 | 套 |
| 150 | 精密空调室内机底座 | 8#角钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周3#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 7 | 套 |
| 151 | 精密空调室外机水泥基础 | 具体尺寸根据现场情况； | 7 | 套 |
| 152 | 电池架底座 | 10#槽钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周3#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 2 | 套 |
| 153 | 防静电地板吸盘 | 与地板厂家配套； | 2 | 个 |
| 154 | 防火封堵 | 桥架穿墙处防火泥封堵； | 1 | 项 |
| 155 | 防鼠板 | 具体尺寸根据现场情况； | 2 | 项 |
| 156 | 2、动力配电及照明系统 |  |  |  |
| 157 | 2.1综合配电 |  |  |  |
| 158 | UPS输入柜 | 柜体：宽800mm*深600mm*高2000mm，BC级ATS250A切换，配置火灾监控,与消防报警联动； 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序； 每台总输入配置多功能仪表，带通信接口，带防雷模块，表计型号可据常用选择，多功能仪表应具有以下功能：保护、测量、控制、检测功能，其中包括三相电压、三相电流，视在功率，有功功率、无功功率、功率因数、有功、无功及电能质量等电量测量； | 1 | 台 |
| 159 | UPS输出柜 | 柜体：宽800mm*深600mm*高2000mm； 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序；配电柜带RS485或233通信接口，并提供相关通信协议，可与动力环控部分做对接，接入动力环控； | 1 | 台 |
| 160 | 空调照明柜 | 柜体：宽800mm*深600mm*高2000mm，BC级ATS250A切换,配置火灾监控,与消防报警联动； 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序； 每台总输入配置多功能仪表，带通信接口，带防雷模块，表计型号可据常用选择，多功能仪表应具有以下功能：保护、测量、控制、检测功能，其中包括三相电压、三相电流，视在功率，有功功率、无功功率、功率因数、有功、无功及电能质量等电量测量； 配电柜带RS485或233通信接口，并提供相关通信协议，可与动力环控部分做对接，接入动力环控。 | 1 | 台 |
| 161 | 空调照明柜输入电缆 | WDZA-YJY-4*95+35mm2铜缆； | 20 | 米 |
| 162 | 一体化配电柜输入电缆 | WDZA-YJY-4*50+1*25mm2铜缆； | 60 | 米 |
| 163 | 机柜PDU输入电缆 | WDZA-YJY-3X6mm2铜缆； | 300 | 米 |
| 164 | 维修插座电线 | WDZA-BYJ-2*2.5+WDZA-BYJR-1*2.5铜缆； | 2 | 百米 |
| 165 | 照明、新风 | WDZBN-BYJ-2*2.5+WDZBN-BYJR-1*2.5铜缆； | 4 | 百米 |
| 166 | LED平板灯 | 600mm*600mm，27W照明度500lux； | 22 | 套 |
| 167 | 应急LED平板灯 | 600mm*600mm，锂电池供电90分钟，27W照明度500lux； | 11 | 套 |
| 168 | 安全出口指示灯 | 消防许可，蓄能式消防应急标志疏散灯（安全应急灯与疏散标志灯一体式设计），照明时间大于1.5小时。额定电压：AC220V/50HZ，主电功耗小于5w；，应急光源种类：LED光源；符合GB17945-2010标准； | 3 | 套 |
| 169 | 86型双位开关 | 照明开关, 根据需要配置单开、双开、三开、单控、双控开关；含86底盒； | 3 | 个 |
| 170 | 二、三级插座 | 二、三级插座(市电/UPS电)； | 6 | 个 |
| 171 | 空调插座 | 空调专用插座4孔； | 1 | 个 |
| 172 | 金属槽式桥架 | 300*100*1.5，镀锌，含安装配件； | 25 | 米 |
| 173 | 金属软管 | Φ25mm 金属软管； | 1 | 百米 |
| 174 | JDG25管 | JDG25，含配套镀锌金属86底盒及附件； | 3 | 百米 |
| 175 | 配件 | 膨胀螺丝、固定螺丝、桥架支架； | 1 | 套 |
| 176 | 2.2UPS主机电缆 |  |  |  |
| 177 | ATS输入电缆 | 应由前期总包供货实施，引至机房配电UPS机房 |  | 米 |
| 178 | 120kVA主机UPS输入电缆 | WDZA-YJY-4x95+1x50mm2铜缆； | 40 | 米 |
| 179 | 120kVA主机UPS输出电缆 | WDZA-YJY-4x95+1x50mm2铜缆； | 40 | 米 |
| 180 | 安装配件 | 膨胀螺丝、固定螺丝、扎带、支架、铜鼻子、热缩管、标识卡等； | 1 | 套 |
| 181 | 3、防雷接地工程 |  |  |  |
| 182 | 铜排带 | 4*40mm紫铜排； | 85 | 米 |
| 183 | 30mm*0.3mm紫铜带 | 30mm*0.3mm紫铜带； | 550 | 米 |
| 184 | 绝缘端子 | 6#槽钢螺栓与地面固定，紫铜排用固定螺栓支撑在槽钢上方、M8绝缘子、绝缘子固定螺丝等相关附件；按图纸施工； | 65 | 付 |
| 185 | 等电位端子箱 | 依图纸或现场实际施工； | 2 | 套 |
| 186 | 静电释放系统 | 50mm2/BVR25mm2/BVR6mm2接地线缆； | 1 | 批 |
| 187 | 附件 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等； | 1 | 批 |
| 188 | 4、综合布线工程 |  |  |  |
| 189 | 六类4对非屏蔽电缆 | 1.铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG； 2.绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm； 3.骨架采用十字型结构； 4.护套厚度≥0.55mm，护套外径 6.0±0.3mm,护套材料可选 PVC； 5.直流电阻≤8.0Ω/100m，直流电阻不平衡≤1.5%； 6.传播相时延≤536ns/100m（250MHz）； 7.特性阻抗 100±15Ω（4-250MHz）； 8.工作温度-20℃～60℃，安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径； 9.带宽≥250MHz； | 13 | 箱/305米 |
| 190 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1.接触针全部镀金，厚度为 50μ(inch)、插拔寿命≥1000 次； 2.IDC 线卡镀镍，可卡接 22～26AWG 铜线，重复卡接>250 次； 3.核心 PCB 板采用差分补偿技术，通过余量高； 4.高抗压及阻燃塑料材质，保证配线架的使用牢固、耐用性； 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 6.标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 7.配线架背面自带理线器，有 T568A、T568B 两种标准打线标记，方便快速完成端接； 8.配线架正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理； | 32 | 个 |
| 191 | 六类非屏蔽跳线(2米灰色) | 1.导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能； 2.多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合； 3.水晶头采用 PC 料，触点表面镀金 50μ(inch)，插拔寿命>1000 次； 4.水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠； 5.一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性； 6.传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格； | 150 | 根 |
| 192 | 24芯机架式光纤配线架 | 1.接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头； 2.进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体； 3.全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm； 4.背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护； 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 6.标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜； 7.机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷； 8.各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配； | 32 | 个 |
| 193 | 96芯机架式光纤配线架 | 1.接口模块化设计，可装 SC、LC(双工)、FC、ST 适配器，空缺接口可装堵头； 2.进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体； 3.全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm； 4.背面多个光缆固定位置，便于光缆开剥保护； 5.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 6.标准 19 英寸设计，配置灵活，适用任何标准 19 英寸机柜； 7.机架结构有全封闭式和开放式，安装、维护和扩容更加方便、快捷； 8.各类配线单元和配件齐全，可根据需要选配； | 3 | 个 |
| 194 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 1.兼容性好，单模或多模光纤均可适用； 2.重复性好，耐久性≥1000 次； 3.互换性好，插入损耗≤0.2dB； 4.高精度尺寸，保证产品同轴度及同圆度精确系数； 5.高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）套筒，插入损耗低，耐久性好； 6.卡锁式插接结构，稳定性好； | 1056 | 个 |
| 195 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1.依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性； 2.重复性好，耐久性≥1000 次； 3.互换性好，插入损耗≤0.2dB； 4.低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求； 5.高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好； 6.各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制； | 1056 | 根 |
| 196 | LC-LC型双芯单模光纤跳线(3米) | 1.依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性； 2.重复性好，耐久性≥1000 次； 3.互换性好，插入损耗≤0.2dB； 4.低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求； 5.高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好； 6.各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制； | 150 | 根 |
| 197 | LC-LC型双芯多模光纤跳线(3米) | 1.依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性； 2.重复性好，耐久性≥1000 次； 3.互换性好，插入损耗≤0.2dB； 4.低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求； 5.高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好； 6.各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制； | 100 | 根 |
| 198 | 12芯单模室内光缆 | 1.采用紧套光纤，便于剥离使用，紧套光纤有良好的阻燃性能； 2.芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能； 3.抗扭曲性能极佳； 4.外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点； 5.全介质结构，不受电磁干扰，护套外径 6.3±0.2mm（12 芯）； 6.允许拉伸力：长期≤200N，短期≤660N；允许压扁力：长期≤300N，短期≤1000N； 7.弯曲半径：动态≥20×光缆外径，静态≥10×光缆外径； 8.储存、使用温度：-20～60℃； | 240 | 米 |
| 199 | 12档铝合金理线器 | 1.可上下开合的前板，大空间线槽设计，方便用户理线需求； 2.提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观； 3.优质冷轧钢板，表面静电喷涂，产品美观大方； 4.标准 19 英寸设计，高度 1U，适用任何标准 19 英寸机柜； 5.理线槽的入口设计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径； | 67 | 个 |
| 200 | 光纤熔接 | 光纤熔接； | 528 | 对 |
| 201 | 金属软管 | Φ25mm 金属软管； | 1 | 百米 |
| 202 | 网格式桥架（网线） | 300*150mm不锈钢网格桥架； | 40 | 米 |
| 203 | 网格式桥架（网线） | 600*150mm不锈钢网格桥架； | 30 | 米 |
| 204 | 固线器 | 固线器、固线器配套底座支架，按每25cm一个点布置固线器； | 1 | 套 |
| 205 | 附件 | 工程所需要的其他所有设备、材料及附件，按需配置，国标； | 1 | 批 |
| 206 | 5、新风工程 |  |  |  |
| 207 | 新风机(主机房) | 吊顶机型，风量2000m3/H，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份； | 1 | 台 |
| 208 | 新风机(UPS房) | 吊顶机型，风量800m3/H，吊式新风机，新风机应标配四级过滤，初效过滤较大灰尘、中效过滤器过滤较小灰尘、高效过滤器过滤极小灰尘，因现外界各种化学污染严重，还应有活性碳过滤器用于吸附空气中的化学成份； | 1 | 台 |
| 209 | 新风70度防火阀(主机房) | 24V控制电动防火阀400*200mm,平时常开，接24V消防电源，给信号关闭； | 1 | 台 |
| 210 | 新风70度防火阀(UPS机房) | 24V控制电动防火阀250*200mm,平时常开，接24V消防电源，给信号关闭； | 1 | 台 |
| 211 | 新风防雨百叶风口（主机房） | 320mm*280mm防雨百叶罩 | 1 | 个 |
| 212 | 新风防雨百叶风口（UPS机房） | 250mm*200mm防雨百叶罩 | 10 | 个 |
| 213 | 新风单层百叶口（主机房） | 250mm*200mm新风口 | 6 | 个 |
| 214 | 新风单层百叶口（UPS机房） | 250mm*200mm新风口 | 2 | 个 |
| 215 | 新风管道制作（主机房） | 新风管道制作（400*150mm）0.8白铁皮/20mm厚橡塑保温板； | 16 | 米 |
| 216 | 主机房新风管道制作（机房） | 新风管道制作（250*120mm）0.8白铁皮/20mm厚橡塑保温板； | 12 | 米 |
| 217 | 新风管道制作（UPS机房） | 新风管道制作（250*120mm）0.8白铁皮/20mm厚橡塑保温板； | 6 | 米 |
| 218 | 安装辅材 | 安装所需的各种辅材 | 1 | 项 |
| 219 | 三、门诊医技楼汇聚机房： |  |  |  |
| 221 | 1、装修工程 |  |  |  |
| 222 | 1.1天花吊顶工程 |  |  |  |
| 223 | 顶面处理 | 天花板墙面腻子整体批刮2道，做防静电处理，刷环氧防静电涂料一底二度；无机涂料三遍处理； | 26 | ㎡ |
| 224 | 保温棉 | 厚度20mm，橡塑板，（B1级防火）； | 26 | ㎡ |
| 225 | 吊顶龙骨安装 | 采用特殊A型卡扣式龙骨链接，安装拆卸方便；在大范围使用情况下仍能保持良好的平整度。吊顶主龙骨U50、吊顶副龙； | 26 | ㎡ |
| 226 | 铝合金微孔方形吊顶 | 微孔方板天花采用优质铝合金板材作基材，采用一次模压成型工艺，产品生产科学、标准、实用美观，尺寸为：600mm×600mm面板厚度最少为1.2mm，面层颜色常规为象牙白或灰白； | 26 | ㎡ |
| 227 | 顶面吊顶辅材 | 打吊筋，轻钢龙骨膨胀螺栓固定，L型压边条； | 26 | ㎡ |
| 228 | 1.2地面工程 |  |  |  |
| 229 | 全钢防静电架空活动地板 | 1、规格：600mm*600mm*35mm，板幅极限偏差：0－-0.4mm；板厚极限偏差：0－±0.3mm；表面平整度：≤0.6mm；相邻边垂直度：≤0.3mm； 2、集中荷载：≥454KG，挠度≤2mm； 均布荷载23000N/㎡，挠度≤2mm；极限荷载≥13350N；滚动荷载3560N，滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm；耐冲击性能：试验区没有任何塌陷，地板上永久变形应≤1.5mm。高耐磨HP L贴面，表面电阻：106-9Ω；耐磨：≥3000转； 3、支撑承载：20KN保持1分钟支架无变形。支架外观：焊接牢固，金属件表面防锈层无脱落，无明显疵点； 4、板基：地板为全钢组件，上下钢板冲压、点焊成形，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，喷涂层材料为热固性灰白色环氧塑粉，表面达到柔光、防腐、耐磨效果。内腔填充发泡水泥填料； | 26 | ㎡ |
| 230 | 全钢防静电地板支架 | 支架高度可调、上托6.5Cm宽3.0mm厚、下托8.5Cm宽2.0mm厚、圆管直经2.5Cm壁厚1.0mm、横梁壁厚1.0mm；11防静电地板上面板与下面板之间的焊接采用10头焊机，确宝焊接焊透、焊牢、无击穿及虚焊现象； | 26 | ㎡ |
| 231 | 地面处理 | 机房地面采用50mm厚C30细石混凝土找平，黑水泥混合胶水做抹平处理，表面防尘处理，刷环氧防静电涂料一底二度； | 26 | ㎡ |
| 232 | 保温棉 | 厚度20mm，橡塑板（B1级防火），表面贴0.6mm镀锌铁皮； | 26 | ㎡ |
| 233 | 踢脚线（不锈钢） | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层； | 26 | 米 |
| 234 | 地板四周支撑 | 4#角钢固定焊接，50*5mm不锈钢压条收边处理； | 26 | 米 |
| 235 | 机房踏步 | 机房入口处用地板做二阶踏步，150mm高，300mm宽，4#角钢做支撑，4#槽钢做固定基座，大理石封面；做法参考图纸； | 1 | 项 |
| 236 | 安装辅材 | 膨胀螺丝、固定螺丝、木方条及其他配件等； | 1 | 项 |
| 237 | 1.3墙柱面工程 |  |  |  |
| 238 | 墙面处理 | 墙内腻子整体批刮2道，无机涂料三遍处理，亚光； | 94 | ㎡ |
| 239 | 1.4门窗工程 |  |  |  |
| 240 | 甲级钢质防火门(双门) | 门扇净空约1500*2300mm,包含防火门锁、拉手、闭门器、合页、门框等配件； | 1 | 套 |
| 241 | 1.5基础工程 |  |  |  |
| 242 | 挡水堰 | 采用砂浆水泥制模30mm厚*60mm高防水坝，坝内做防水处理或用不锈钢焊接制作，不锈钢大于0.6mm厚，尺寸依图纸或现场实际制作； | 1 | 项 |
| 243 | 机房应急排水管，排水阀 | PPR25热水型管，应急排水防臭地漏，尺寸依图纸或现场实际制作； | 1 | 套 |
| 244 | 机柜底座 | 8#槽钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 4 | 套 |
| 245 | 配电柜底座 | 8#槽钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 2 | 套 |
| 246 | UPS主机底座 | 8#槽钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 1 | 套 |
| 247 | 精密空调室内机底座 | 8#槽钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 1 | 套 |
| 248 | 精密空调室外机水泥基础 | 具体尺寸根据现场情况； | 1 | 套 |
| 249 | 电池架底座 | 10#槽钢制作表面做磨平、刷防锈漆，高度与静电地板齐平，四周4#角钢焊接地板支撑脚，与地面固定，具体做法及尺寸依图纸施工或根据现场情况及设备品牌实际； | 1 | 套 |
| 250 | 防静电地板吸盘 | 与地板厂家配套； | 1 | 个 |
| 251 | 防火封堵 | 桥架穿墙处防火泥封堵； | 1 | 项 |
| 252 | 防鼠板 | 具体尺寸根据现场情况； | 1 | 项 |
| 253 | 2、综合配电 |  |  |  |
| 254 | 市电输入柜 | 柜体：宽600mm*深400mm*高2000mm，BC级ATS160A切换，配置火灾监控； 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序；依设计图纸定制； 每台总输入配置多功能仪表，带通信接口，带防雷模块，表计型号可据常用选择，多功能仪表应具有以下功能：保护、测量、控制、检测功能，其中包括三相电压、三相电流，视在功率，有功功率、无功功率、功率因数、有功、无功及电能质量等电量测量； | 1 | 台 |
| 255 | UPS输出柜 | 柜体：宽600mm*深400mm*高2000mm，依设计图纸定制； 断路器进出线方式均为上进下出，接线端子应注明相序；每台总输入配置多功能仪表，带通信接口，带防雷模块，表计型号可据常用选择，多功能仪表应具有以下功能：保护、测量、控制、检测功能，其中包括三相电压、三相电流，视在功率，有功功率、无功功率、功率因数、有功、无功及电能质量等电量测量； 配电柜带RS485或233通信接口，并提供相关通信协议，与动力环控部分做对接，接入动力环控。 | 1 | 台 |
| 256 | 机柜PDU输入电缆 | WDZA-YJY-3X6mm2铜缆； | 40 | 米 |
| 257 | 照明、维修插座电线 | WDZA-BYJ-2.5mm铜缆； | 3 | 百米 |
| 258 | LED平板灯 | 600mm*600mm，27W照明度500lux； | 6 | 套 |
| 259 | 安全出口指示灯 | 消防许可，蓄能式消防应急标志疏散灯（安全应急灯与疏散标志灯一体式设计），照明时间大于1.5小时。额定电压：AC220V/50HZ，主电功耗小于5w；，应急光源种类：LED光源；符合GB17945-2010标准； | 1 | 套 |
| 260 | 86型开关 | 照明开关, 根据需要配置单开、单控开关，含86底盒； | 1 | 个 |
| 261 | 二、三级插座 | 二、三级插座(市电/UPS电)； | 2 | 个 |
| 262 | 金属槽式桥架 | 300*100*1.5，镀锌，含安装配件； | 10 | 米 |
| 263 | 金属软管 | Φ25mm 金属软管； | 1 | 百米 |
| 264 | JDG25管 | JDG25，含配套镀锌金属86底盒及附件； | 1 | 百米 |
| 265 | 配件 | 膨胀螺丝、固定螺丝、桥架支架； | 1 | 套 |
| 266 | 3、UPS主机电缆 |  |  |  |
| 267 | ATS输入电缆 | 应由前期总包供货实施，引至机房配电UPS机房 |  | 米 |
| 268 | 60kVA主机UPS输入电缆 | WDZA-YJY-4x50+1x25mm2铜缆； | 15 | 米 |
| 269 | 60kVA主机UPS输出电缆 | WDZA-YJY-4x50+1x25mm2铜缆； | 5 | 米 |
| 270 | 安装配件 | 膨胀螺丝、固定螺丝、扎带、支架、铜鼻子、热缩管、标识卡等； | 1 | 套 |
| 271 | 4、防雷接地工程 |  |  |  |
| 272 | 铜排带 | 30*3mm紫铜排； | 32.7 | 米 |
| 273 | 绝缘端子 | 6#槽钢螺栓与地面固定，紫铜排用固定螺栓支撑在槽钢上方、M8绝缘子、绝缘子固定螺丝等相关附件；按图纸施工； | 70 | 付 |
| 274 | 等电位端子箱 | 依现场安装实际定制； | 1 | 套 |
| 275 | 静电释放系统 | BVR50mm2/BVR25mm2/BVR6mm2接地线缆； | 1 | 批 |
| 276 | 附件 | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等； | 1 | 批 |

三、其他要求

1、中标单位需保证三年内提供两名具有五年工作经验以上的工程师负责7*24小时专项支持服务，一名网络安全工程师，一名OCM数据库工程师，2名工程师工作日驻场，非工作日要求工程师60分钟内到达用户现场；服务年限要求：三年7*24小时技术支持。根据医院业务实际需求，中标方提供的驻点人员需满足业主方技术要求，业主方有权更换驻点人员。

2、中标单位需完成新老院区之间的数据迁移，并制定详细的迁移方案，提供新老院区之间数据迁移的光纤链路，保障迁移期间新老院区之间的数据交互，直至医院整体搬迁完成。数据迁移，现有数据库业务及应用业务迁移至新的服务器及存储设备上，原有数据承诺不丢失，业务零间断，同时整合原有分散数据库至统一数据库。

3、装修部分：▲本项目的装修施工部分允许分包，供应商中标后须提供具备建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质的施工单位名称、双方合同复印件交采购人备案并经采购人认可后方可进场施工。负责提供施工的项目负责人应当具有相应中级及以上专业职称证书，各岗位施工人员应符合相应的资格条件，用工合同进行备案管理并购买安全生产责任保险，▲提供相应承诺书（附件十七）否则按无效标处理。由业主单位统一聘请监理，监督安全施工与工程质量。

4、总包配合费：本项目涉及与总包配合的费用（不超过中标金额1.5%）均包含在投标总价中，具体费用由中标人自行与总包单位协商。

四、商务条款

1、免费质保期

1.1.所有设备提供原厂商至少3年（技术要求中另有规定的除外）7*24小时免费上门维修服务，系统软件提供3年免费版本升级服务和技术支持服务（若有部分设备或软件原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；同时应承诺对所有设备负责终身维修；在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.2.供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修。

1.4.中标供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2、付款方式：

采购人根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）、《永嘉县财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）执行预付款制度，具体预付款支付比例应当在合同中约定。

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第六大点第四小点）；合同签订7个工作日内支付40%预付款，货到工地7个工作日内支付30%货款，设备安装完成初次验收7个工作日内支付25%货款，所有设备衔接调试完成后7个工作日内支付5%货款。

因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。

3、交货要求：

3.1 交货要求

（1） 中标供应商在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人的工作现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标供应商征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标供应商承担；

（2） 中标供应商应以单机成套形式交货；

（3） 货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；

产品合格证及检验记录；

▽ 安装操作与维修说明书及其他技术文档。

（4） 中标供应商提交的硬件产品应包括原厂商提供的三年免费上门保修服务的证明(清单中有特别指定的以指定的为准)。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用；

3.2 软件产品

（1） 保证提供的所有软件产品为当前最新正版软件；

（2） 保证所提供的所有软件产品从安装验收后开始给予三年时间的免费维护、技术支持和免费版本升级服务；

（3） 所提供的所有软件产品都具有完整的技术资料与介质。

3.3 备品备件

（1） 为保证设备持续运行，中标供应商应保证相关设备备品备件的长期供应；

（2） 中标方应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于投标文件中承诺的优惠价格。

4、安装调试及检验

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.中标供应商交付的货物必须是全新的无缺馅的；

4.6.中标供应商应按照招标文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供主要设备及产品的质量检验证明文件；

4.7.中标供应商提供的货物运抵现场后，由中标供应商、采购人(或监理)及系统集成商有关人员同时在场进行现场开箱检验，检验无误后，货物移交给采购人；

4.8.中标供应商应承诺，将负责投标设备与其他供应商提供的设备协同工作的连接调试工作，并提供相配套附件，连接调试成功是验收合格的必要条件之一，调试费用已包括在投标价格之内；

4.9.中标供应商和采购人有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足招标文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

4.10.除原厂商提供安装调试的设备之外，凡是由原厂商授权中标供应商提供安装调试服务的设备，如果在实际实施过程中，由于中标供应商的技术能力所限，提供的安装调试不能满足采购人的要求，则采购人有权指定其他具有相关能力的公司进行安装调试，所需费用应不低于设备总价的3%，并由中标供应商支付。

5、验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号 ）文件执行,相关的流程、材料按照该验收办法执行

本项目分为初验及终验：初验为中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为初验合格；终验为新院区整体投入试运行，中标单位对所有硬件及软件均衔接调试完成，视为终验合格。验收时间为接到采购人通知为准。

若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6．完工期

*供应商必须承诺在接到采购人通知后90个日历天内全部供货并安装调试验收合格。

7、培训

7.1 中标供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

7.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

7.3 根据院方实际进行原厂培训，培训的名额不少于2名；具体培训方案由投标人在投标方案中进行细化。

五、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次招标文件中要求的货物制造商授权或质保证明等，中标供应商须在拿到中标通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件或原厂质保证明等。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺，并经采购人认可后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

6、知识产权

6.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2 投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4 投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价30%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价30%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章）。

12、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、本项目采购预算为25412367.8元。如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商按无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

★供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下1-8项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 7 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（★序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件六） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件七）； |
| 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |  |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（★序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件八） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件九） |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十） |
| 4 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 5 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 6 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 7 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 8 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 9 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 10 | 提供2019年1月1日以来同类项目业绩；（具体以评分细则中的要求为准）（附件十一） |
| 11 | 商务偏离表（附件十二（一））、技术偏离表（附件十二（二）） |
| 12 | 供货商提供的产品数量、配置清单；（与货物数量价格表对应，不得带有价格）*；（附件十三）； |
| 13 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 14 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 15 | 项目服务人员汇总表（附件十四） |
| 16 | 节能环保产品声明函（附件十五，如有则提供） |
| 17 | 节能环保产品清单（附件十六，如有则提供） |
| 18 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 19 | 测试验收方案 |
| 20 | 详细的培训计划 |
| 21 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 22 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 23 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标设备总价；按照招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标设备数量、价格。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应按包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

- 总包配合费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金（如有）被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的编制

7.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

7.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

7.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

7.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

7.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

8、投标文件的签章

8.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

11、备份投标文件

11.1 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

11.2 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或其他存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

11.3 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

11.4 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

11.5 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

2.4、属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的按无效投标处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、★投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

10）属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织参与本项目投标的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ★评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、★评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

★投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1)投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2)投标供应商有很好的执行合同的能力；

3)投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4)中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

5、招标代理服务费

5.1、中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费以中标价为基准价按国家计委计价格[2002]1980号规定的货物类标准收取，招标代理服务费由中标单位支付，汇入以下帐号：

开户银行：中国工商银行永嘉上塘支行

开户名称：永嘉华旗招标代理有限公司

开户帐号：1203074609000103329

第四部分 政府采购政策功能相关说明

采购文件中需要落实相关政府采购政策包括采购非进口产品、节能环保、扶持中小企业、支持创新发展等。

1、本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2、支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（附件1），投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5、中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，“政采云”平台目前提供政采贷、履约保函、预付款保函等金融服务，供应商若有融资意向，可登陆https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help查看详情。

附件1：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

- 如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分 合同格式（仅供参考）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币/元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

中标供应商负责202  年 月  日前完成交货，202  年 月  日前调试验收合格。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号 ）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训（不少于2次全面集中培训）。

第九条：履约保证金

合同签订后五日内供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

第十条：货款的支付

采购人根据《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）、《永嘉县财政局关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）执行预付款制度，具体预付款支付比例应当在合同中约定。

在合同签订后5日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（具体见第三部分第六大点第四小点）；合同签订7个工作日内支付40%预付款，货到工地7个工作日内支付30%货款，设备安装完成初次验收7个工作日内支付25%货款，所有设备衔接调试完成后7个工作日内支付5%货款。

因财政国库库款能力不足等情势变更情况导致无法执行相关文件要求的支付比例，采购人与中标供应商应根据实际情况另行协商约定。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于3年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人及中标供应商商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人：（印章）                     供应商：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

第六部分 投标文件格式

一、资格文件格式

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：★投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件五 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

永嘉县人民医院：

杭州华旗招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

二、报价文件格式

附件六 开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价 （元人民币） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 永嘉县人民医院新院区计算机网络系统及模块化机房工程 | 大写： 小写： | 25412367.8元 |

供应商全称（盖章）：

日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总报价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件七  投标产品数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件八 投标函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及永嘉县财政局限制参加政府采购活动。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件九  法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

附件十 法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：★投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十一 2019年1月1日以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件及其他证明材料。

供应商盖章：

附件十二（一）  商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十二（二） 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 对应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十三 产品配置及主要技术参数

项目名称：                                             招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

★注：货物详细配置、技术应另页描述。

附件十四 供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

日期：  年  月  日

附件十五 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十六 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

- 投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件或电子证书；

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件十七 承诺函

永嘉县人民医院

杭州华旗招标代理有限公司：

我公司就招标文件相关安装分包事宜规定作出如下承诺：

若我公司中标，中标后7个工作日内提供以下材料（包括但不限于）供永嘉县人民医院备案。

1、安装单位的资质证书复印件（建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质）

2、中标单位和安装单位合同复印件

3、负责提供施工安装的项目负责人职称证书复印件（中级及以上专业证书）

特此承诺。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

（一）商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 技术、商务文件 |  |  | 合计70分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| 1 | 综合实力 | 10分 | 1.1投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，全部满足得1分，部分满足得0.5分。 1.2投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证，满足得1分。 1.3投标人具有ITSS信息技术服务运行维护符合性证书，满足得1分。 1.4投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分。 1.5投标人具备支撑项目整体运行的自有光纤链路资源（提供基础电信业务经营许可证），得3分；采购第三方光纤链路资源得1分并提供授权证明，没有不得分。 1.6投标人具备医疗行业内市级及以上云平台（IAAS）建设经验，每提供一个云平台建设案例（提供完整合同复印件）得0.5分，最高1分。 1.7 根据投标人提供的2019年1月1日以来的同类项目业绩打分，每提供一份合同复印件得1分，最多得2分。 （注：提供以上证书扫描件及完整授权证明材料复印件，并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 2 | 技术服务力量 | 13分 | 2.1投标供应商拟派本项目的项目负责人（仅限一名）具有信息系统项目管理师、网络应用工程师（CEAC）证书、一级建造师证书，每具备1本证书得1分，拥有3本证书得3分，没有不得分。 2.2投标供应商拟派本项目的主机安全技术负责人（仅限一名）具有CISM(注册信息安全经理认证)、CISP(注册信息安全专业人员)、通信工程师（交换技术）、系统分析师（高级）证书，每具备1本证书得1分，拥有4本证书得4分，没有不得分。 2.3投标供应商拟派本项目的网络安全技术负责人（仅限一名）具有信息安全工程师、网络工程师、云计算安全认证（CCSK）证书，每具备1本证书得1分，拥有3本证书得3分，没有不得分。 2.4项目组成员（除项目负责人、主机安全技术负责人、网络安全技术负责人外的人员）具有ITAIP证书、电子工程专业高级工程师证书、OCM证书的，每持有一个得1分，最高得3分, 没有不得分。 注：所有持证人员须提供相关证书和社保证明，复印件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。 |
| 3 | 所投产品性能及技术指标情况 | 30分 | 根据供应商对采购文件的响应度及符合性,投标产品配置及技术参数先进性、可靠性、可扩展性打分。 1、带★技术指标不满足或负偏离的每项扣1分，扣完为止； 2、非打★项技术指标不满足项扣0.5分，扣完为止； 注：相关检测报告、功能截图或相关证明材料均需投标人在投标时按要求提供可清晰识别的佐证材料，未提供或不符合要求或材料不能辨识按照负偏离认定。 |
| 4 | 整体技术方案 | 6分 | 投标人提供项目背景、需求分析等方面的项目情况分析，提出符合实际应用需求的总体技术方案（含品牌型号选型）。评委根据投标人提供的方案进行综合评价： 优秀：对项目理解深刻，总体设计先进、可行，架构合理，得4-6分； 良好：对项目理解基本合理，总体设计能够满足招标要求，系统架构等技术设计具有一定的合理性和可行性，得2-3分； 一般：对项目理解简单，总体技术方案基本满足招标要求，系统架构等技术设计一般，得0-1分。 |
| 5 | 项目实施方案 | 5分 | 5.1根据投标供应商提供的具体实施方案(包括但不限于施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等)阐述全面、合理，可行性强的1-2分；阐述较为全面、合理，可行性强一般的0.5-1分；阐述简单或者缺乏合理性的0-0.5分。 5.2根据投标供应商对突发紧急事件处理能力（包括但不限于网络建设处置、故障处置、应急保障等应急解决能力）0-1分。 5.3 供应商须提供详尽的数据库迁移方案，方案详实、合理、适用性强的1-2分；方案较为详实、合理、适用性一般的0.5-1分；方案简单、缺乏合理性及适用性的0-0.5分 |
| 6 | 驻场人员 | 2分 | 在驻场人员要求的基础上，承诺增加一名CCIE（或HCIE、H3CIE）网络工程师的驻场加2分，没有不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 3分 | 根据投标供应商提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务标准、服务人员配备、故障响应修复时间方式及保障措施、供应商项目所在地售后服务网点的配置情况）阐述合理、全面，可行性强的2-3分；阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的0-1分。 |
| 8 | 政府采购政策分 | 1分 | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。（已列入强制要求的除外） 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）投标文件中须提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |

（三）说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。