江山市人民医院迁建项目医用纯水系统采购及安装项目（二次）

（电子招投标）

项目编号:hzct-2024-0401-1

公

开

招

标

采购单位：江山市人民医院

采购代理机构：杭州城投建设有限公司

二〇二四年五月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

江山市人民医院迁建项目医用纯水系统采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年6月3日9时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、招标公告发布前事项：

1、意向公开的发布链接:https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=Y4wNv9jpnBliOUlcLaoN3A%3D%3D&utm=site.site-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.18.7052ae9089ca11eebb87ff7367b5972d。

二、项目基本情况

项目编号：hzct-2024-0401-1

项目名称：江山市人民医院迁建项目医用纯水系统采购及安装项目

预算金额（元）：3950000元

最高限价（元）：3950000元

采购需求：江山市人民医院迁建项目医用纯水系统采购及安装项目

主要内容：详见采购文件第三章。

具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：详见采购文件。

本项目接受联合体投标：¨是；þ否。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中预留给小微企业合同金额应当达到  %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

¨要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中预留给小微企业合同金额应当达到  %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：投标人须是具备纯水处理系统设备及材料供货和安装能力的制造商或代理商，并同时具备如下资质条件：1）医疗器械生产许可证（投标人为代理商的，须能提供其投标产品制造商的医疗器械生产许可证及注册证）；2）医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、获取招标文件

时间：/至2024年6月3日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月3日9时30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年6月3日9时30分00秒

开标地点（网址）：江山市公共资源交易中心7号评标室（江山市虎山街道景星西路万商城12号楼4楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：江山市人民医院

地  址：江山市航埠山路9号

传  真：/

项目联系人（询问）：毛先生

项目联系方式（询问）：13454003894

质疑联系人：赵先生

质疑联系方式：13857020947

2.采购代理机构信息

名    称：杭州城投建设有限公司

地    址：杭州市白马湖国际会展中心5幢8楼

传    真：/

项目联系人（询问）：李女士

项目联系方式（询问）：13957019467

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：13566422320

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：江山市财政局政府采购监管科

地    址：江山市鹿溪中路240号

传    真：/

联系人 ：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 中央供水系统、血透水处理系统 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江山市人民医院迁建项目医用纯水系统采购及安装项目，属于工业行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。þ B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件参照政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档，以电子邮件方式加密传送至杭州城投建设有限公司邮箱(769751200@qq.com)，逾期传输将被拒收，数量为1份。 （3）中标供应商应在中标后提供五份电子投标文件纸质版（包括资格文件、商务技术文件和报价文件）给采购单位。 （4）投标文件均由商务资信文件、技术文件和报价文件组成。 |
| 13 | 采购代理费用 | 无。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 电子备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件以电子邮件方式传送至杭州城投建设有限公司邮箱(769751200@qq.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |

- 一、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《江山市财政局关于进一步优化营商环境发挥政府采购政策功能推进经济稳进提质的通知》（江财采监〔2022〕67号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 招标文件的构成、澄清、修改

- 5.招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1资格文件封面；

▲11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲11.1.3营业执照(或其他工商等登记证明材料)彩色扫描件；

▲11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求;

▲11.1.5本项目的特定资格要求；

11.1.6政府采购活动现场确认声明书。

11.2  商务技术文件：

11.2.1商务技术文件封面;

▲11.2.2投标函；

▲11.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

▲11.2.6投标标的清单；

▲11.2.7商务技术偏离表；

▲11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9自评分表。

11.3报价文件：

11.3.1报价文件封面;

▲11.3.2开标一览表（报价表）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

一、总体招标范围

本项目为“交钥匙”项目，投标人应完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括施工图的深化设计、所需的成套设备提供、安装、权威部门检测验收（包括卫检、消防及质量技术监督等部门的检测和验收）和相关服务，以及与土建总包单位的协调配合工作。实施地址为江山市人民医院迁建项目工地现场及采购人指定地点。具体包括以下内容：

1.集中制水系统总设计水量Q=28M3/H（水温25℃）纯水制备系统；血透水处理系统设计水量6M3/H（水温25℃）。纯水制备系统包括制水设备、储水容器、设备连接管阀件、监测仪表、自控系统、配套动力柜、配套控制柜、电线电缆、机房至各使用水终端点（投标人必须明确各使用水终端点的坐标位置和具体接口尺寸）的管阀件、使用水终端点延伸的器械或配件等内容的深化设计、供货、现场安装、调试和负责通过相关验收（含政府有关权威检测机构检验报告及费用）。以及向采购人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料等其他相关服务。

2.系统施工范围

医用纯水系统全部设备（含控制系统）的供货及安装，以及与其他承包单位的相关配合工作。

3.专业界面范围

A．建筑专业：医用纯水系统所涉及到的土建工程及设备土建基础均由采购人负责，不纳入本次招标，但土建工程及设备土建基础尺寸图（土建条件图）、预埋件均由投标人负责提供。

B．电气专业：医用纯水系统所属的配套配电柜和控制柜（含控制系统、软件、硬件）及相应的电缆桥架、线路连接。从低配到纯水系统站房内主电源柜上端头管线及机房内主电源柜由采购人指定的总包单位负责施工，其余纯水系统站房内的电源柜、电缆桥架、线路均由投标人负责提供。

C．给排水专业：由采购人负责提供自来水进水管路至医用纯水系统站房内的第一个阀门处，阀门后的管路连接均由投标人负责；纯水站房内的整体基础排水设施由采购人负责落实，但涉及到站房内的设备排水至排水沟之间的管路安装施工均由投标人负责实施。

D．起重运输专业：本次医用纯水系统招标中所涉及到的设备吊装、装卸、运输、二次搬运及其他吊装工艺均由投标人自行解决。

4.投标报价说明

A．本项目工程量按照招标文件及施工设计图纸的要求计算实际工程量，并以此进行投标报价。投标报价已包括但不限于主材费、包装费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、配件、工具、设计费、保管费、单机调试及联动调试费、第三方检验费、保修费、管理费、相关配合费、现场可能发生的二次搬运费、临时设施费、检验试验费、成品保护费、利润、保险、税金、其他不可预见费等为完成本合同项下所有工作直至竣工验收合格后交付采购人使用所产生的一切费用以及售后服务费用等，且该价格不因设备市场价格、政策调整、不可抗力（含疫情）等因素而调整。采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

B．本项目采用投标报价的固定价格承包方式，在本招标要求的技术文件和图纸范围（包括投标人完善设计、深化设计后的图纸）以及合同约定范围内不做调整，投标人不得以采购文件清单少算、漏算等理由，要求采购人进行报价调整，投标报价在中标后将不得调整。

C．各投标人必须根据图纸和招标要求进行完善设计和深化设计，使得投标方案达到施工图深度，并达到相关纯水设备验收标准。一旦中标，投标人所报的设计方案及出具的施工图纸需最终通过设计院及相关政府部门的审查，审查所产生的所有相关增加费用均含在投标报价中；深化设计费须充分考虑各种风险，中标后将不予调整。

D．在合同履行过程中，若因采购人功能调整和设计变更而增加或减少工程量的，按政府采购相关规定，根据变更工程量乘以投标单价进行调整结算。

二、基本工作要求

1.中标人需按本采购文件的要求完成纯水系统的设计，货物供货、运输、安装、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

2.这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3.工作服务内容

3.1中标人须提供以下工作服务但不仅限于以下：

- 详细的设备配置方案及阐述。

- 提供整套完整的系统流程图、平面图制图、机房大样图、控制原理图、设备基础土建条件图及系统图。

- 提供土建过程中需要预留、预埋的尺寸、配套预埋件。

- 按招标文件的要求和设计需要完成设备的具体设计。

- 提供详细设备构造图、设备样本和使用操作说明书。

- 按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。

- 运输及卸货：负责设备运输至建设工地并负责卸货现场存放场地。

- 到货验收：货到现场，采购人和中标人共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，中标人应妥善保管（需防潮、防盗）。未经采购人同意，中标人不得擅自拆箱。采购人在接到中标人开箱安装通知后，派员7天内会同中标人进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，中标人须在接到采购人在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由中标人负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除中标人对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除中标人对相应设备的责任。

- 现场保管：采购人提供现场的设备存放场地，中标人负责派专人对设备进行保管。

- 投标人负责设备就位、设备安装和调试。

- 产品保护：设备安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至相关部门检验合格前，以及检验合格至交付采购人这个阶段中，中标人采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则中标人需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。

- 检验：中标人须做好并通过相关部门对设备的检验，并取得合格证。

- 按承诺完成质保期内的售后服务工作。

3.2设备安装及施工配合

（1）中标人需按采购人的要求和认可，派出具有丰富的施工经验及协调能力的现场施工团队负责安装，所需费用全部包括在投标报价内。

（2）中标人对设备安装质量等负责，直至通过有关部门的验收。

3.3现场踏勘及图纸熟悉

目前，本项目主体建筑已结顶，室内机电设备正在安装中，装饰单位也即将进入开始施工，要求投标人能结合图纸设计情况及招标文件要求进行报价，提供合理、科学的安装工艺方案，允许投标人在投标前进行现场踏勘及图纸的详细熟悉，并详细记录、了解、熟悉机房、井道、用水点位等的具体布置位置，希望能提供优质产品和合理安装工艺，确保做好与装饰、总包等各承包单位的配合工作。

3.4其他说明

有关此类工作内容或招标文件虽未明示，但作为一个有经验的投标人通过现场踏勘和了解认为需要发生的费用均由投标人自行考虑并包含在投标报价中。

所有由交钥匙项目方式完成本项目需要发生的和可能发生的一切费用均包含在投标报价中。

4.产品参照的标准及规范

本项目所涉及到的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验及施工安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准（应包括但不仅限于以下）：

《生活饮用水卫生标准》               GB5749-2022

《血液透析和相关治疗用水标准》       YY0572-2015

《分析实验室用水规格和试验方法》     GB/T 6682-2008

《中国国家实验室用水标准》           GB6682-2008

《医用电气设备第1部分安全通用要求》  GB 9706.1-2020

《WS 310.1-2016医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》

《WS 310.2-2016医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》

《浙江省血液透析质量控制标准》

《中国药典2020版纯化水标准》

《试药级用水标》

《清洗机冲洗用水标准》

《冲洗用水标准》

《建筑给水排水设计规范》                GB50015-2019

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》       GB50303-2015

《医院纯水手术部建筑技术规范》         GB50333-2013

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

《智能建筑工程质量验收规范》           GB50339-2013

《建设工程文件归档整理规范》           GB/T50328- 2014

国家及地方颁发的其它相关法律法规；

由采购人认可的其他国家的其他权威标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）。

三、主要技术要求

1.基本要求

以江山市人民医院新院区院内自来水为原水（水质以院方提供的原水检测报告或以电导率，检测ρ≤300μs/cm，其它指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），经合理的水处理工艺流程处理后，向以下科室或部门提供满足各自用水要求的医用净化水：手术部等冲洗用水；急诊检验、检验科、病理科、实验室等检验用水；急诊口腔、口腔科用水；血透用水；供应中心、内镜中心等清洗用水；全院饮用水。

用水量设计应考虑到水处理系统主机RO膜年衰退率以及RO膜产水性能随温度变化等因素，尽可能考虑废水再利用。

2.本项目纯水系统总体要求

本项目纯水系统采用集中制水方式，按各个科室不同的水质要求，采用不同的膜处理工艺，分质供水。同时在各楼层预留饮用水点位，为远期的用水需求提供接口。

（1）、★系统设计总水量：Q＝28m3/H（25℃水温），单套产水量是最大产水量的1/2，按二套系统并联运行设计；核心设备支持一开一备或多开一备的功能，具有采用成熟的二套并联运行工艺，确保系统无单点故障,保证任何一套保障或检修时，另一套能正常运行。控制系统为自动和手动各一套，正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水；提供厂家中央纯水系统使用说明书等。

（2）、系统核心部分为先进、高档元件：包括反渗透膜元件、水泵、电器元件等，保障系统具备24小时连续运行能力。

（3）、★各路纯水均要求循环回路，双向供水及恒压供水设计，系统的供水可采用智能的控制方式，对轻载时能调节运行功率达到节能的目的。（提供双向供水及恒压供水相关技术说明等证明文件）

（4）、系统全自动运行，提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院BA系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级的用户权限管理，确保系统安全。

（5）、水质要求：按附后方案用水点统计表中水质要求，水质符合相关国家标准及行业规范要求。

（6）、手/自两种运行模式可选择；自动故障时，可手动强制执行。

（7）、关键运行参数在线显示；水质不合格分段报警。不影响纯水的医疗使用为前提。如：电导、流量、PH等。

（8）、★系统采用全不锈钢管路连接，机房原水至反渗透产品水前要求使用 304 材质不锈钢管，反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱止使用304卫生级不锈钢管路，内部粗糙度小于0.6μm,外表面亮光处理。

（9）、输送管路采用卡压连接。密封垫圈的寿命保证在30年以上。

（10）、★反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统开机自动冲洗与检测功能。（提供输送管路无死腔相关技术说明等证明文件）

（11）、消毒方式：投标人根据国家设计行业相关规范，设计反渗透系统消毒方式和频率，应达到使用需求。

（12）、设计方案综合考虑运行费用和节水、节电功能。系统综合考虑纯水利用率，水利用率达到90%以上,设计废水回收系统。

（13）、检验用水联合使用二级RO+EDI，最大化地保证系统的连续运行并达到降低耗材使用成本的要求的EDI装置。

（14）、血液透析制水系统需满足具有电磁加热热消毒系统和双级反渗透主机，无死腔工艺。

（15）、血液透析制水系统需满足节水要求。

（16）、★内镜用水需满足确保水质无菌要求。

（17）、PLC智能化控制模式；全自动无人值守操作，高低液位自动连锁；高低压保护；水质超标报警。预留BA接口与医院中央监控室对接，系统运行状态及重要运行数据可远程监视。实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全。

（18）、控制形同实现开放式数据通讯接口：提供建筑智能化系统，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，远程监控接口须提供对TCP/IP协议的支持，支持基于浏览器方式的访问。可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。

（19）、设计方案综合考虑故障报警和应急方案，实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超 出系统容错时间范围，系统可调度预设的紧急制水流程确保用水的安全。

（20）、系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护,采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生。

（21）、控制系统实现网络可视化集中运行管理平台：提供数据统计、分析、耗材更换预测、故障预防等功能。通过该平台，根据系统采集的历史数据，定期提供系统运行统计报表，对电气设备状态、耗材寿命、水质变化、水量变化等关键指标进行自动化分析，结合自动生成的图表、柱状图、饼图、曲线等直观的报表工具为采购人提供良好的界面。自报表能兼容常用的办公软件。针对本项目中央纯水控制系统方案进行评审，包括供水系统控制软件、具有本地分控及远程监控的能力，具有医疗水系统集中供应作用。设计满足采购人要求的、功能和配置优化程度。

3.系统设备配置及整体要求

| 序号 | 系统及部件名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央供水系统 |  |  |  |
| 一 | 预处理系统 |  |  |  |
| 1 | 原水箱 | 1.容量3000L,材质为SUS304或以上材质不锈钢。 2.上、下底用圆弧锅型封头成型,顶部留有清洗人孔，人孔直径Ф≥450㎜，底部中间须有排污口。 3.配套阀门及测控组件，阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。 4.控制实现：原水箱进水、排水自动控制；手动控制紧急接入、控制水箱清洗。 5.配备原水箱高低液位监测、报警（数字式）。 6.配备原水流量、电导监测。 7.双面抛光，带呼吸器。 | 2 | 套 |
| 2 | 原水泵组 | 1.扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求。 2.原水泵必须采用两用两备。 3.原水泵的过流材质304不锈钢。 4.★每路输送动力泵必须采用一用一备，并要求运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。 | 4 | 台 |
| 3 | 全自动机械过滤器 | 1.机械过滤器（配手动应急阀组）材质为SUS304不锈钢，具有下料口。 2.滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂。 3.★在正常工作时，单套产水量≥19.0M3/H，出水水质SDI≤5。 4.需配手动应急阀组。 5.无烟煤:粒度2-6mm。 | 2 | 套 |
| 4 | 全自动活性炭过滤器 | - 活性炭过滤器（配手动应急阀组）材质为SUS304不锈钢，具有下料口。 - 活性炭过滤器的内衬胶，进一步避免氯对不锈钢 材料的腐蚀。 - 具备自动反洗、正洗。 - ★在正常工作时，单套产水量≥19.0M3/H，出水水质 SDI≤5，5.余氯≤0.1PPM。 - 活性炭:10-20目。 | 2 | 台 |
| 5 | 全自动软化过滤器 | - 全自动软化过滤器（配手动应急阀组）材质为SUS304不锈钢，具有下料口。 - 树脂内衬实现矿物质过滤，达到水质软化目的。 - 在正常工作时，单套产水量≥19.0M3/H，出水水质 SDI≤5。 - 过滤器配套阀门及测控组件，阀门要求选用过流材质不低于SUS304/316L不锈钢的阀门。 5.★控制实现：单罐进水，自动反冲联动，手动控制罐体填料更换，自动监测水压、流量等数据并采样。 | 2 | 套 |
| 6 | 过滤自动控制装置 | ★自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量大于≥19m³/h，反洗以时间参数设置来控制反冲洗周期。提供软化水盐箱自动补水吸盐装置相关技术性说明等证明文件。 | 4 | 台 |
| 7 | 自动树脂再生系统 （盐箱） | 1.PE材质。 2.满足离子交换过滤器再生要求，(配自动控制阀组) 、满足系统需求。 | 2 | 个 |
| 8 | 过滤自动控制装置 | ★自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量大于≥19m³/h，反洗以时间参数设置来控制反冲洗周期。提供软化水盐箱自动补水吸盐装置相关技术性说明等证明文件。 | 2 | 台 |
| 9 | 精密过滤装置 | - 1.Ф350Х1000；40英寸10芯 (5 μ ) ；单套出水量大于≥19m³/h、满足系统需求。 2.材质：SUS304。 | 2 | 套 |
| 10 | 系统连接管 | DN65-32，材质：SUS304。 | 2 | 套 |
| 11 | 系统连接管件及阀门 | DN65-32，材质：SUS304。 | 2 | 套 |
| 12 | 配套仪表电缆（压力在线检测系统） | 满足系统需求，SUS304 人工配套产品。 | 2 | 套 |
| 13 | 预处理设备内管道、阀门等 | 系统配套，在线自动控制原水箱进水，DN50，材质：SUS304。 | 2 | 批 |
| 二 | 一级反渗透主机系统 |  |  |  |
| 14 | 一体式反渗透装置 | - 1.纯水产水量28m3/h，按双套设计，反渗透膜的配置组合科学完善，反渗透膜的使用寿命优异。 - 2.反渗透装置配备24只8英寸膜元件，反渗透装置总产水量为：28.0M3/H(25℃) ，回收率为75%以上，脱盐率为97%。 3.该系统浓水侧配置自动控制的电磁阀，在反渗透运行前和停机后进行低压冲洗，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水。 4.反渗透的压力膜组件选用玻璃钢管，该材质内壁不滋生细菌，防腐性好。 5.反渗透系统设置有就地直接显示装置运行工况的压降、产水量、脱盐率、回收率等重要参数的仪表。 6.系统还需设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。 7.反渗透产水设不合格产水排放阀门，反渗透停机后新投入运行时产生的不合格产水通过此阀门排放，不进入下道工序。 8.反渗透每支压力膜管产水侧均设有取样口，方便取样。 9.一体化不锈钢机架壁厚≥2.5MM，配套膜自动清洗装置等满足系统要求。 10.一级高压泵，流量、扬程满足系统需求，过流材质304SS。 11.一级反渗透膜（BW30HRLE-40）10支。 12.食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-2,双芯）5支。 | 2 | 套 |
| 15 | 智能一体化膜自动清洗系统 | - 采用一键式自动清洗装置设计。 - 清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗，在线监测，满足系统要求。 | 2 | 套 |
| 16 | 一级纯水储存装置 | - 材质为SUS304，容量为1000L，内壁抛光并钝化处理，通气口上安装有0.22µm 疏水性空气过滤器，并采用上、下封头型，万向旋转喷嘴、液位管、化学消毒。 2.纯水箱须有Ф350 以上的清洗人孔，配套紫外线灭菌器。 | 1 | 套 |
| 17 | 清洗消毒装置 | - 1.当膜元件膜面受给水污染时，除了可对装置进行化学清洗外，装置还采用PLC程序控制，每隔2小时自动对膜表面冲洗5分钟，可以有效防止膜面污染，延长系统化学清洗周期及膜使用寿命。 - 2.清洗装置配备过滤器、水泵、控制阀门等功能实现所需设备。 | 1 | 套 |
| 18 | 保安过滤器 | - 规格：10芯*40" - 材质：SUS304 | 2 | 套 |
| 19 | 保安滤芯 | - 规格：5um*40"，带骨架 - 材质：PP熔喷 | 20 | 支 |
| 20 | 臭氧发生灭菌器 | ≥20g/h | 2 | 套 |
| 21 | 臭氧消除装置 | 系统组合件 | 2 | 套 |
| 22 | 系统连接管 | DN50-25，材质：SUS304。 | 2 | 套 |
| 23 | 系统连接管件及阀门 | DN50-25，材质：SUS304。 | 2 | 套 |
| 24 | 压力仪表、压力保护 装置、流量计等 | 满足系统需求，材质:SUS304，配套产品。 | 2 | 套 |
| 25 | 用水量管理系统 | 满足系统需求，材质:SUS304，配套产品。 | 1 | 套 |
| 26 | 压力在线检测系统 | 满足系统需求，材质:SUS304，配套产品。 | 1 | 套 |
| 27 | 水质监测系统 | 满足系统需求，材质:SUS304，配套产品。 | 1 | 套 |
| 28 | 电动阀 | 满足系统需求，材质:SUS304，配套产品。 | 2 | 批 |
| 29 | 废水利用装置 | 采用反渗透工艺，含2000L不锈钢水箱、机架、增压泵等。 | 1 | 套 |
| 三 | 二级反渗透主机系统 |  |  |  |
| 30 | 二级反渗透处理系统 | - 二级反渗透系统：产水量10.0t/h。 - 含二级高压泵：流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304。 - 二级反渗透膜10支8英寸膜元件。 - 二级反渗透采用不锈钢膜壳（8040-2，两芯）5支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，膜自动清洗装置等满足系统要求。 | 2 | 套 |
| 31 | 二级纯水储存装置 | - 2000L，SUS304,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌等满足系统要求。 | 1 | 台 |
| 32 | 智能一体化膜自动清洗系统 | 采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗，在线监测，满足系统要求 。 | 2 | 套 |
| 33 | PH值调节系统 | 配60L PE加药箱、SEKO计量泵，满足生化水需求。 | 1 | 套 |
| 34 | 系统连接管 | DN40-25，材质：SUS304。 | 1 | 套 |
| 35 | 系统连接管件及阀门 | DN40-25，材质：SUS304。 | 1 | 套 |
| 36 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 37 | 水质监测系统 | 满足系统需求，材质:SUS304，配套产品。 | 1 | 套 |
| 38 | 压力在线检测系统 | 满足系统需求，材质:SUS304，配套产品。 | 1 | 套 |
| 39 | 用水量管理系统 | 满足系统需求，材质:SUS304，配套产品。 | 1 | 套 |
| 40 | 电动阀 | 系统配套。 | 2 | 批 |
| 四 | 后处理系统 |  |  |  |
|  | EDI(检验用水供水系统)（处理水出力3000L/H） |  |  |  |
| 41 | EDI进水增压泵 | 流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304，一用一备。 | 2 | 台 |
| 42 | EDI装置 | 模块进口(配套控制电源)处理能力3.0T/H。 | 1 | 台 |
| 43 | 主机机架 | 一体化机架，壁厚≥2.5MM。 | 1 | 套 |
| 44 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 批 |
| 45 | 检验科用超纯水箱 | - GMP标准制作;圆弧顶底、双面抛光。 - 容量：2000L，满足系统要求。 - 含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、连杆浮球液位计（规格：1200mm）、紫外线杀菌器等满足系统要求。 - 材质：SUS316L。 | 1 | 台 |
| 46 | EDI控制系统 | 满足生化EDI自动控制需求。 | 1 | 套 |
| 47 | EDI控制电源 | 满足生化EDI自动控制需求。 | 1 | 套 |
| 48 | PLC主机 | 系统电子件。 | 1 | 套 |
| 49 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件。 | 1 | 套 |
| 50 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求。 | 1 | 套 |
| 51 | 电缆线不锈钢套管 | 满足线缆电力保护要求。 | 1 | 套 |
| 52 | 配电柜 | 喷塑，500*300*1600（满足系统需求）。 | 1 | 套 |
| 53 | PH值调节系统 | 配60L PE加药箱、计量泵，满足生化水需求。 | 1 | 套 |
| 54 | 检验用水纯水泵 | 流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS316L，变频控制。 | 2 | 台 |
| 55 | 紫外线杀菌器 | 寿命9000小时，SUS316L。 | 1 | 套 |
| 56 | 终端过滤器 | 20英寸5芯、过滤精度0.22微米，筒体SUS316L,含滤芯。 | 1 | 套 |
| 57 | 系统连接管 | DN25-20,SUS316L。 | 1 | 套 |
| 58 | 系统连接管件及阀门 | DN25-20,SUS316L。 | 1 | 套 |
| 59 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 | 满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 60 | 水质监测系统 | 满足系统需求SUS304/SUS316L 配套产品。 | 1 | 套 |
| 61 | 压力在线检测系统 | 满足系统需求SUS304/SUS316L 配套产品。 | 1 | 套 |
| 62 | 用水量管理系统 | 满足系统需求SUS304/SUS316L 配套产品。 | 1 | 套 |
| 63 | 产水智能切换装置 | 根据产水水质智能切换，具备不合格排放功能，保障产水品质。 | 1 | 套 |
| 五 | 清洗用水供水系统（处理水出力9000L/H） |  |  |  |
| 64 | 在线抑菌装置 | 配进口抑菌药剂，满足系统在线抑菌需求。 | 1 | 套 |
| 65 | 清洗用水纯水泵 | 流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，一用一备，变频控制。 | 2 | 台 |
| 66 | 清洗纯水储存装置 | - 2000L，SUS304,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌等满足系统要求。 | 1 | 台 |
| 67 | 清洗用水紫外杀菌器 | 寿命9000小时，SUS304，波长稳定在 2500λ-2700λ之间。 | 1 | 套 |
| 68 | 终端过滤器 | 20英寸10芯，过滤精度0.22微米，筒体SUS304,含滤芯。 | 1 | 套 |
| 69 | 系统连接管 | DN50-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 70 | 系统连接管件及阀门 | DN50-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 71 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 72 | 智慧消毒系统 | 1.满足系统要求，包含溶药箱、药剂转移泵、自动排污阀、不合格超标排放阀、残留物自动检测装置。 | 1 | 套 |
| 73 | 压力在线检测系统 | 满足系统需求，材质：SUS304，配套产品。 | 1 | 套 |
| 六 | 口腔科供水系统（处理水出力2000L/H） |  |  |  |
| 74 | 臭氧发生灭菌器 | 20g/h | 1 | 套 |
| 75 | 臭氧消除装置 | 系统组合件 | 1 | 套 |
| 76 | 清洗用水纯水泵 | 流量、扬程满足系统需求，一用一备，过流材质SUS304，一用一备，变频控制。 | 2 | 台 |
| 77 | 口腔纯水储存装置 | - 1000L，SUS304,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌等满足系统要求。 | 1 | 台 |
| 78 | 紫外杀菌器 | 寿命9000小时，SUS304，波长稳定在 2500λ-2700λ之间。 | 1 | 套 |
| 79 | 终端过滤器 | 20英寸3芯，过滤精度0.22微米，筒体SUS304,含滤芯。 | 1 | 套 |
| 80 | 系统连接管 | DN25-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 81 | 系统连接管件及阀门 | DN25-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 82 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 83 | 压力在线检测系统 | 满足系统需求,SUS304,配套产品。 | 1 | 套 |
| 84 | 供水设备内管道、阀门等 | 配套，SUS304。 | 1 | 套 |
| 85 | 智慧消毒系统 | 满足系统需求,包含溶药箱、药剂转移泵、自动排污阀、不合格超标排放阀、残留物自动检测装置。 | 1 | 套 |
| 86 | 在线抑菌装置 | 在线抑菌装置（含安装）。 | 1 | 套 |
| 七 | 冲洗用水供水系统（处理水出力3000L/H） |  |  |  |
| 87 | 浓水利用装置 | - 产水量≥3.5T/H，过滤精度0.22微米，筒体304SS，一体化机架，壁厚≥2.5MM，增压系统，流量、扬程满足系统需求，过流材质304SS。 - 其它均满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 88 | 纯水储存系统 | 2000L,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌器、配抑菌系统，满足系统需求。 | 1 | 台 |
| 89 | 在线抑菌装置 | 配进口抑菌药剂，满足系统在线抑菌需求。 | 1 | 套 |
| 90 | 冲洗水用水供水泵 | 流量、扬程满足系统需求，过流材质304SS，一用一备，变频控制。 | 2 | 台 |
| 91 | 紫外杀菌器 | 寿命9000小时，SUS304，波长稳定在 2500λ-2700λ之间。 | 1 | 套 |
| 92 | 终端过滤器 | 20英寸5芯，过滤精度0.22微米，筒体304SS,含滤芯。 | 1 | 套 |
| 93 | 系统连接管 | DN25-20，304SS。 | 1 | 套 |
| 94 | 系统连接管件及阀门 | DN25-20，304SS。 | 1 | 套 |
| 95 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 96 | 电动阀 | 系统配套。 | 1 | 套 |
| 97 | 智慧消毒系统 | 满足系统需求,包含溶药箱、药剂转移泵、自动排污阀、不合格超标排放阀、残留物自动检测装置。 | 1 | 套 |
| 八 | 低区饮用水用水后处理系统（处理水出力3000L/H） |  |  |  |
| 98 | 低区饮用纯净水纯水泵 | 流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304，一用一备，变频控制。 | 2 | 台 |
| 99 | 低区纯水储存装置 | - 1500L，SUS304,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌等满足系统要求。 | 1 | 台 |
| 100 | 饮用纯净水紫外杀菌器 | 寿命9000小时，SUS304。 | 1 | 套 |
| 101 | 饮用纯净水终端过滤器 | 20英寸3芯，过滤精度0.22微米，筒体SUS304,含滤芯。 | 1 | 套 |
| 102 | 开水器 | - 尺寸450*530*1410mm（具体以满足现场需要为准），额定电压220V， 额定功率3000W。 - ★一开一温双龙头。 - ★热水内胆容量≥50L；制热水能力≥70L/H;步进式加热，可定时开关机，防止千滚水，省电节能。 - 降温方式：热交换降温，温水出水量≥70L/H，随时畅饮温开水，无需等待有效节约降温及加热时间更节能。 - 热水温度45-97℃可调；温水出水温度35℃-45℃。 - 外观和材质要求：黄铜或SUS316不锈钢，取水区不锈钢拉丝背板、自动排水、可分离抽拉清洁，设备线缆，进出水口接驳等附件。 - ★智能控制面板：换芯提醒，时间、热水温度可视，触摸取水，配置人性化热水童锁保护、取水语音提醒等，热水出水即烧开，饮水更放心有效杜绝“阴阳水”“千滚水”加热速度快、保障高峰连续用水需求。 - ★内置三级滤芯，其有效滤除水中铁锈、泥沙、余氯等杂质；滤芯与设备为同一品牌，水质更安全保障。 - 双重防干烧，具有漏水保护，漏水自动切断水源。 - 10.具备3C/QCQ证书和涉水卫生批件。 11.不锈钢接水盘、不锈钢接水盘滤网；管路连接可靠。 | 30 | 套 |
| 103 | 系统连接管 | DN25-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 104 | 系统连接管件及阀门 | DN25-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 105 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 106 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 |
| 107 | 智慧消毒系统 | 系统配套,包含溶药箱、药剂转移泵、自动排污阀、不合格超标排放阀、残留物自动检测装置。 | 1 | 套 |
| 108 | 在线抑菌装置 | 在线抑菌装置 | 1 | 套 |
| 九 | 高区饮用水用水后处理系统（处理水出力2000L/H） |  |  |  |
| 109 | 高区饮用纯净水纯水泵 | 流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304，一用一备，变频控制。 | 2 | 台 |
| 110 | 高区纯水储存装置 | - 1500L，SUS304,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌等满足系统要求。 | 1 | 台 |
| 111 | 饮用纯净水紫外杀菌器 | 寿命9000小时，SUS304。 | 1 | 套 |
| 112 | 饮用纯净水终端过滤器 | 20英寸3芯，过滤精度0.22微米，筒体SUS304,含滤芯。 | 1 | 套 |
| 113 | 开水器 | - 1.尺寸450*530*1410mm（具体以满足现场需要为准），额定电压220V， 额定功率3000W。 - 2.★一开一温双龙头。 - 3.★热水内胆容量≥50L；制热水能力≥70L/H;步进式加热，可定时开关机，防止千滚水，省电节能。 - 4.降温方式：热交换降温，温水出水量≥70L/H，随时畅饮温开水，无需等待有效节约降温及加热时间更节能。 - 5.热水温度45-97℃可调；温水出水温度35℃-45℃。 - 6.外观和材质要求：黄铜或SUS316不锈钢，取水区不锈钢拉丝背板、自动排水、可分离抽拉清洁，设备线缆，进出水口接驳等附件。 - 7.★智能控制面板：换芯提醒，时间、热水温度可视，触摸取水，配置人性化热水童锁保护、取水语音提醒等，热水出水即烧开，饮水更放心有效杜绝“阴阳水”“千滚水”加热速度快、保障高峰连续用水需求。 - 8.★内置三级滤芯，其有效滤除水中铁锈、泥沙、余氯等杂质；滤芯与设备为同一品牌，水质更安全保障。 - 9.双重防干烧，具有漏水保护，漏水自动切断水源。 - 10.具备3C/QCQ证书和涉水卫生批件。 - 11.不锈钢接水盘、不锈钢接水盘滤网；管路连接可靠。 | 21 | 套 |
| 114 | 系统连接管 | DN25-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 115 | 系统连接管件及阀门 | DN25-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 116 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 117 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 |
| 118 | 智慧消毒系统 | 系统配套,包含溶药箱、药剂转移泵、自动排污阀、不合格超标排放阀、残留物自动检测装置。 | 1 | 套 |
| 119 | 在线抑菌装置 | 在线抑菌装置 | 1 | 套 |
| 十 | 血液透析用水制水系统（处理水出力5000L/H） |  |  |  |
| 120 | 血液透析用水制水设备 | - 优质产品，成套设备，额定流量5000L/H，含原水增压泵(CM系列)1台。 - 滨特尔食品级GFRP预处理过滤器（含滤料）3套。 - 流量≥10m3/h，反洗、正洗、再生、运行并能满足流量大于10T/H控制阀组3套。 - 一级RO高压泵（CR系列）1台：流量、扬程满足系统需求，过流材质304SS。 - 二级RO高压泵（CR系列）1台：流量、扬程满足系统需求，过流材质304SS。 - 一、二级反渗透膜11支；不锈钢一、二级反渗透膜壳（8040-1，单芯）11支。 - 单独PLC/触摸屏/电控柜控制，联动电磁加热管道式热消毒系统。 - 一级RO主机及二级RO主机一体化不锈钢机架2套；置于血透中心层水处理间。 - 9.系统内设置内毒素过滤器1套。 | 1 | 套 |
| 121 | 血透用水纯水泵 | 流量、扬程满足系统需求，过流材质SUS304，一用一备，变频控制。 | 2 | 台 |
| 122 | 血透纯水储存装置 | - 2000L，SUS304,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌等满足系统要求。 | 1 | 台 |
| 123 | 智慧消毒系统 | 系统配套,包含溶药箱、药剂转移泵、自动排污阀、不合格超标排放阀、残留物自动检测装置。 | 1 | 套 |
| 124 | 在线抑菌装置 | 在线抑菌装置 | 1 | 套 |
| 125 | 压力在线检测系统 | 满足系统需求SUS304/SUS316L 配套产品。 | 1 | 套 |
| 126 | 水量平衡控制系统 | 容积300L(带液位自控、紫外线灭菌装置) | 1 | 套 |
| 127 | 自动化学消毒装置 | 满足血透系统消毒需求。 | 1 | 套 |
| 128 | 供水稳压装置 | 组合件 | 1 | 套 |
| 129 | 增压系统 | 过流材质SUS304不锈钢。 | 1 | 套 |
| 130 | 电导率仪 | 带表头 0～2000μs/CM。 | 3 | 套 |
| 131 | 液位自控系统 | PLC及电子控制所有水箱液位。 | 1 | 套 |
| 132 | 手机APP软件系统 | 数据监控报警系统，电脑手机兼容，满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 133 | 浸没式紫外线杀菌装置 | 含时间累积器 | 1 | 套 |
| 134 | PLC自控系统 | 满足制水水机自动控制需求 | 1 | 套 |
| 135 | PLC主机 | 系统电子件 | 1 | 套 |
| 136 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件，7寸、彩色显示。 | 1 | 套 |
| 137 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 |
| 138 | BA接口及中央监控 | 通信协议 | 1 | 套 |
| 139 | 全不锈钢配电柜 | 约250*700*1200，以满足现场实际需要为准。 | 1 | 套 |
| 140 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求。 | 1 | 套 |
| 141 | 电缆线套管及桥架 | 满足线缆电力保护要求。 | 1 | 套 |
| 142 | 系统连接管 | DN50-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 143 | 系统连接管件及阀门 | DN10-20，SUS304。 | 1 | 套 |
| 144 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 |
| 145 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 批 |
| 146 | 血透病房管路 | 不锈钢316材质管路，φ32。 | 2 | 批 |
| 147 | 橡塑保温棉 | 厚12mm，橡塑，DN40（满足系统需求）。 | 1 | 批 |
| 148 | 透析机取水终端 | 带快拔插自锁功能无需手动关闭，无滞留设计，SS304。 | 91 | 套 |
| 十一 | 中央纯水控制系统（满足系统自动化控制需求） |  |  |  |
| 149 | 电导率仪 | 带表头 0～2000μs/CM | 7 | 套 |
| 150 | 电阻率仪 | 带表头 0～18MΩ*cm | 1 | 套 |
| 151 | 液位自控系统 | 控制所有水箱液位 | 12 | 套 |
| 152 | 浸没式紫外线杀菌装置 | 含时间累积器 | 10 | 套 |
| 153 | PLC自控系统 | 1.★本系统全自动运行，系统自动控制分本地设备控制和集中运行控制，本地控制至少提供中央运行机组独立控制，集中运行控制采用服务器或高性能工控机运行平台，通过网络通讯进行无缝连接，在脱离集中控制时本地控制能独立操作不影响正常使用并能提供不少于48小时运行记录。 2.★提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院建筑智能化系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级（不少于5级）的用户权限管理，确保系统安全。 3.本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。 4.智能安全密码操作进入统提高设备运行的安全性。 | 1 | 套 |
| 154 | PLC主机 | 系统电子件 | 2 | 套 |
| 155 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件，10寸、彩色显示 | 2 | 套 |
| 156 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 2 | 套 |
| 157 | BA接口及中央监控 | 通信协议 | 2 | 套 |
| 158 | 扩展模块 | 复合模块 | 2 | 套 |
| 159 | 远程监控系统 | 智慧远程运维管理平台终端监测系统 | 1 | 套 |
| 160 | 变频控制系统 | 满足各路水流量压力要求 | 7 | 套 |
| 161 | 全不锈钢配电柜 | 250*800*1200，具体以满足现场需求为准。 | 2 | 套 |
| 162 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 2 | 套 |
| 163 | 电缆线套管及桥架 | 满足线缆电力保护要求 | 2 | 套 |
| 164 | 智慧医疗及监控系统 | 智慧远程运维管理平台终端监测系统，实时监测各用水数据，满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 165 | 手机APP软件系统 | 数据监控报警系统，电脑手机兼容，满足系统需求。 | 1 | 套 |
| 十二 | 感染、发热楼检验水机（50L/H*5套） |  |  |  |
| 166 | 封闭式主机 | ★1.产水水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）中一级用水标准。 2.水量要求：反渗透产水量50L/H(水温25℃) 3.场地条件：220V，功率0.55KW以内，占地面积满足医院现场要求。 4.设备工艺要求：设备预处理封闭式主机采用反渗透设计，混床模块系统，规格尺寸约长850宽680高1600mm（具体以满足现场需求为准），无菌水箱蓄水，细菌过滤器过滤纯水至使用点，检验分析用水。 5.设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行、在线运行参数。 细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%，系统排空率≥99%无死腔。 实时显示产水电阻率 6.预处理过滤器：过滤器材质要求玻璃钢；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂、优质果壳炭，及精密滤芯。 7.反渗透装置运行纯水产水量不小于200L/H成熟的制水工艺，确保系统无单点故障。 8.全自去离子器：模具树脂混床系统达到水质去离子目的，制成超纯水。在正常工作时，出水水质电导小于0.1μs. 9.纯高低压保护功能。 10.智能化控制，自动开停机，无水低压保护，满水待机。 11.触摸屏一体机。 12.产水水质、原水工作水压力在线自动检测功能。 | 5 | 套 |
| 167 | 碳过滤器 | 10″ | 1 | 套 |
| 168 | 粗过滤器 | 10″×20μ | 1 | 套 |
| 169 | 精过滤器 | 10″×5μ | 5 | 套 |
| 170 | 反渗透高压泵 | 1000G，扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质为不锈钢或铜。 | 5 | 台 |
| 171 | 反渗透膜 | BW-3013 | 5 | 套 |
| 172 | 纯水箱 | 内置无菌纯水箱采用PE材质,20L,表面光滑，大开口设计，方便彻底清洗，避免细菌滋生。 | 5 | 套 |
| 173 | 离子树脂柱 | 模具树脂 | 10 | 套 |
| 174 | 进水电磁阀 | 4分DC24V | 5 | 套 |
| 175 | 冲洗电磁阀 | 2分24V | 10 | 套 |
| 176 | 低压开关 | 2分 | 5 | 套 |
| 177 | 触摸屏 | 一体机定制 | 5 | 套 |
| 178 | 控制模块 | MR14 | 5 | 套 |
| 179 | 电源 | 200W（具体以满足系统需求为准。） | 5 | 套 |
| 180 | 高压开关 | 2分 | 5 | 套 |
| 181 | 系统压力监测 | 0~1.0Mpa | 5 | 套 |
| 182 | 纯水泵 | V460,扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。 | 5 | 套 |
| 183 | 产水电阻仪 | CCT-3320 | 5 | 套 |
| 184 | 管阀件 | 4分、3分 | 5 | 套 |
| 十三 | 输送管网系统 |  |  |  |
| 185 | 管件 | - 要求各用水子系统均采用返回至机房水处理装置的循环路管。 - 机房原水至反渗透产水前要求使用SUS304材质不锈钢管，焊接连接；反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱止使用卫生级不锈钢管，其中检验纯水系统过流材质为 316L,血透纯水用水系统过流材质为SUS316L管及管配件；其他纯水系统过流材质为SUS304不锈钢,卡压连接，不允许焊接。 - 质量符合 GB/19228.1-2011标准。 | 1 | 套 |
| 186 | 阀门 | - 反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、碳滤、软水器、RO系统）为电动蝶阀。 - 反渗透产品水后的所有电动阀门须符合国家CCC认证、国家质量监督检验检疫总局认证、国家饮用水管理委员会认证的产品。 | 1 | 套 |
| 187 | 医用卫生级卡压不锈钢管 | DN50，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 810.33 | 米 |
| 188 | 医用卫生级卡压不锈钢覆塑管 | DN50，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含覆塑管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 36 | 米 |
| 189 | 医用卫生级卡压不锈钢管件 | DN50，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 558 | 只 |
| 190 | 医用卫生级卡压不锈钢管 | DN40，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 994.58 | 米 |
| 191 | 医用卫生级卡压不锈钢覆塑管 | DN40，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含覆塑管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 30 | 米 |
| 192 | 医用卫生级卡压不锈钢管件 | DN40，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 666 | 只 |
| 193 | 医用卫生级卡压不锈钢管 | D25，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 1609.02 | 米 |
| 194 | 医用卫生级卡压不锈钢覆塑管 | DN25，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含覆塑管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 390 | 米 |
| 195 | 医用卫生级卡压不锈钢管件 | DN25，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 1318 | 只 |
| 196 | 医用卫生级卡压不锈钢管 | D20，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 7804.36 | 米 |
| 197 | 医用卫生级卡压不锈钢覆塑管 | DN20，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含覆塑管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 96 | 米 |
| 198 | 医用卫生级卡压不锈钢管件 | DN20，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 5125 | 只 |
| 199 | 医用卫生级卡压不锈钢管 | D25，材质卫生级 316L03,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 1752.23 | 米 |
| 200 | 医用卫生级卡压不锈钢覆塑管 | DN25，材质卫生级 316L03,国家标准制作，含覆塑管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 330 | 米 |
| 201 | 医用卫生级卡压不锈钢管件 | DN25，材质卫生级 316L03,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 1375 | 只 |
| 202 | 医用卫生级卡压不锈钢管 | DN80，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 30 | 米 |
| 203 | 医用卫生级卡压不锈钢管件 | DN80，材质卫生级 SUS304,国家标准制作，含管材、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复等安装费用，满足系统需求。 | 19 | 只 |
| 204 | 检修阀组 | 医用卫生级快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN25，医用卫生级 316L材质,满足系统需求。 | 15 | 套 |
| 205 | 检修阀组 | 医用卫生级快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN50,医用卫生级 SUS304材质,满足系统需求。 | 14 | 套 |
| 206 | 检修阀组 | 医用卫生级快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN40,医用卫生级 SUS304材质,满足系统需求。 | 8 | 套 |
| 207 | 检修阀组 | 医用卫生级快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN25,医用卫生级 SUS304材质,满足系统需求。 | 54 | 套 |
| 208 | 检修阀组 | 医用卫生级快装阀组件，含丝口接头，快装接头，快装卡箍等，DN20,医用卫生级 SUS304材质,满足系统需求。 | 7 | 套 |
| 209 | 不锈钢双外丝接头 | 1/2"外丝接头,食品卫生级 SUS304材质 | 120 | 只 |
| 210 | 不锈钢双外丝接头 | 1/2"外丝接头,食品卫生级 316L材质 | 62 | 只 |
| 211 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15,医用卫生级 SUS304材质 | 120 | 套 |
| 212 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15,医用卫生级 316L材质 | 62 | 套 |
| 213 | 金属波纹管 | 医用卫生级阀组件DN50 | 6 | 套 |
| 214 | 金属波纹管 | 医用卫生级阀组件DN40 | 4 | 套 |
| 215 | 金属波纹管 | 医用卫生级阀组件DN25 | 56 | 套 |
| 216 | 金属波纹管 | 医用卫生级阀组件DN20 | 4 | 套 |
| 217 | 金属波纹管 | 医用卫生级阀组件DN25 | 12 | 套 |
| 218 | 套管 | 一般穿墙及楼板钢套管；介质管道DN50-20，含开孔，封堵，修复等。 | 1 | 批 |
| 219 | 管道支架 | 管架形式:一般管架制作安装。 | 1 | 项 |
| 220 | 金属结构刷油 | 涂刷遍数、漆膜厚度:支架除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道。 | 1 | 项 |

注：以上所列的配置及技术规格等要求均为采购人对该设备的最低要求，允许投标人提供正偏离的产品。各投标人对各项技术参数要求须予以逐项应答，要求为数据的须以数据应答，同时标明符合、响应等。

四、项目实施要求

1.设备的质量检验和试验

（1）在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到货物制造地质量检验和试验，但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为采购人的最终验收。在检验和试验期间，货物制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文数据。

（2）中标人须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（3）主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内结束。在检验结束后，供货人须提供必要的技术数据和图纸。

（4）当系统和设备需试验时，供货人应至少在试验前14天以正式的书面形式通知采购人：何种试验将在何时何地进行。若采购人不能在指定的时间赶赴现场，供货人将进行试验并被视为采购人在现场进行，同时必须及时将试验报告副本送达采购人。

（5）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同价中。若采购人需要，供货人应解释所有的试验事项，直至采购人满意。若系统在试验中未通过，二次试验费用将由供货人承担。

2.设备的防护、包装及运输

（1）提供的设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

（4）机组外露的不涂漆的加工表面应采用防锈措施，螺纹接头用螺塞堵住，法兰孔用盲板封盖严密。

（5）备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（6）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

（7）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。

（8）随包装箱带的文件、数据应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。

（9）投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。

（10）投标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

（11）设备就位、校正完成经采购人、监理、总包单位验收合格后，投标人与总包单位办理移交手续，所有设备移交给总包单位，总包单位派专人对到场货物进行保管。

3.设备到货验收

供货人在所供器材到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，供货人应负责更换。并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用就由供货人自行承担。采购人负责提供存放货物的房间。

4.设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。

供货人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

5.项目进度要求

投标人应根据工程总体进度计划要求，制定本项目计划进度。并应保证满足下列控制时间：

要保证在合同生效后1个月内完成所进场施工准备工作（包括与总包单位协商好配合工作及费用并与总包单位签订总包管理协议）。

投标人必须每月向采购人提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。

6.项目质量标准：

（1）确保项目施工质量达到国家相关规范及当地政府主管部门规定的验收合格标准；

（2）确保所有分部分项项目质量验收一次交验合格率为100％；确保整体项目一次验收合格；

（3）质量目标：满足总包单位创杯要求。

7.安全生产要求

（1）杜绝发生死亡事故；杜绝发生重伤及以上事故；杜绝发生直接经济损失超过100万的事故。

（2）轻伤事故频率控制在2次/年·千人以内；

（3）隐患整改率100%；

8.设备安装

（1）中标供应商应于合同签订后10日内完成施工图深化设计，递交采购人和采购人委托的浙江省建筑设计研究院设计单位审查，如中标人提供的深化图纸不符合国家规范标准要求或者未被设计单位和采购人认可和审查合格，中标人必须进行重新修订后申报，直至审查合格。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。

（2）投标人需按采购人的要求和认可，按有关规范、标准的要求负责设备安装、调试及运行。

（3）投标人对设备安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关部门验收证书。所有费用（包括验收费用）包括在投标总价中。

（4）设备安装验收合格、交付采购人使用以前的设备保护（含现场成品保护）费用由投标人负责。

（5）投标人须提供与项目建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

（6）在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造进行除锈、防腐处理。

（7）安装要求：设备到货后由有经验的技术工程师上门安装调试，并在现场提供操作培训，时间不少于 2 天。

（8）技术指标符合采购人要求和厂家规定的出厂要求。验收按厂家标准验收程序和有关规程验收外，符合招标文件采购需求及投标文件承诺。

9.测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标人应派有5年以上工作经验的工程师在现场负责调试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）程序和表格

投标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格等全套完整资料给采购人，且得到采购人的认可和接受。

（3）测试

当所有设备、材料和附件安装、施工完成后应进行现场测试以证明设备正确地安装、连接。所有测试和校正错误用仪器、设备应由投标人提供，所有费用应包括在投标报价内。投标人所用这些仪器和设备需经采购人和设计单位认可。

所有在测试时所需地更换件、消耗件等应由投标人提供及装配。

现场测试和试运行结束后，投标人向采购人提供详细自检报告，其结果必须符合验收标准地规定。

（4）试运行

在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及采购人、监理有关人员地监督下进行。试运行期间，投标人需常驻现场。

10.验收

为保证项目质量，在纯水系统所在地建筑物验收之后，还应进行纯水系统单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需采购人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。

（1）产品保护

项目完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

4）设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

验收程序和条款：

①通过采购人、设计单位、监理单位、中标单位等相关参建主体共同验收；②通过政府相关质检部门核验合格（如有）；

验收时如要求进行整改的，中标人须按要求及时整改；如不按要求整改的，采购人有权委托他人进行整改，整改费用在中标人合同款中扣除；同时，采购人委托第三方整改不能免除中标人根据合同约定应当承担的工程维修责任；

采购人及监理单位对中标人工程质量有争议的，由三方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。采购人、监理单位及中标人都有责任的，由四方根据责任分别承担。如选择检测机构达不成一致意见的，采购人有单方选择检测机构的权利，检测结果对中标人有约束力。

③中标人施工队伍退场，作业及施工场地腾空、移交完毕；

④工程验收合格，则中标人提交竣工报告的当天即为竣工日期；如验收不合格返工，则返工日期将作为工期累计。

⑤竣工验收完成要求：所有内容完成验收并备案完成，中标人合同范围内的货物或服务，由中标人负责竣工验收及备案，造成工期拖延及损失，均由中标人承担。

⑥未按时完成配套工程验收、规划验收相关工作及竣工资料备案，须共同承担责任，中标人不得向采购人提出索赔要求。因中标人原因或不配合配套工程验收、规划验收相关工作及竣工资料备案，造成工期拖延及损失，均由中标人承担。

11.产品保护

项目完工后，投标人必须负责承包项目地保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付采购人为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标人将负责修理或赔偿损失。交付使用前或未被使用人认可和接收前的成品保护由中标人负责。

12.技术培训

（1）投标人须对采购人地技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训，人数3~4人。培训包括工厂培训和工地培训。投标人须在投标文件中提供详细地培训计划，包括培训内容、培训时间等。

（2）工厂培训方式为采购人相关技术人员到所投设备厂家生产基地进行系统性培训，培训周期不少于一周，具体由中标人负责组织，且培训费及其它培训引起的所有费用全部含入投标总报价。

（3）投标人提供的负责培训人员应具备同类产品多年以上的维修经验。

13.项目质量保证

（1）▲本项目的质量保修期不少于24个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的投标人责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由投标人承担。

（2）在保修期内，投标人应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。对保修期内的维修服务，投标人应在接到买方通知后1小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，投标人应做到在采购人发出维修通知后 2 小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件，投标人承诺每年至少提供四次免费上门巡检服务。保修期外服务条款及费用的收取由双方签署保修协议。

（3）中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

（4）在质保期满时，中标人工程师和买方代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得业主的认可。

14.售后服务

（1）需提供24小时服务及时处理所有的故障维修服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在1小时内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够地备件以适应维修需求。

（2）质保期内投标人应免费修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。

（3）投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成采购人经济损失，投标人应照价赔偿。

（4）投标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与采购人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为 采购人提供软件升级服务。

（5）投标人应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

（6）质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑，具体地操作程序和内容须在投标时说明。

（7）单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。

（8）在缺陷质保修结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

（9）备件供应

投标人对各种型号地设备须提供足够地备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此价格在五年内有效。

15.现场施工管理

（1）中标人应对设备及材料的采购、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理，保证项目质量具有使采购人满意的使用性能。

（2）中标人应严格按国家现行施工验收规范等有关规定，精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，保证本项目按时通过验收及投入运行。

（3）中标人在施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时与采购人联系，共同协商处理。采购人如发现施工不符合技术、质量要求的，有权通知中标人暂停施工，并要求整改。

（4）中标人应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由中标人承担。

（5）中标人负责对涉及本项目施工的财产和人员安全进行保险。

（6）施工过程中涉及到各系统的报审报验工作，投标人应配合采购人向相关部门报审报验，并提供资料文件。

（7）在工地的建设活动中，中标人有责任与总包商、监理单位、土建单位、安装单位及其它供货商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和数据文件等工作。

（8）施工过程中，应配合土建、装饰、弱电、气体、净化等专业的施工，特别是设备层、吊顶内、机房之间的配合协调。

（9）本招标项目未正式通过验收或未办理验收移交手续前的现场成品保护工作均由中标人负责。

15.其他要求与说明

（1）投标人保证供货设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标要求。

（2）保修期满后供应商对设备终身负责维修，长期以优惠价提供零配件（以投标时所列备品备件及耗材清单所列单价结算）。

（3）供应商应提供技术资料的内容应包括但不限于：

1）使用手册或使用说明书；

2）安装说明书；

3）主要设备及材料的技术规格；

4）系统故障判断及维修说明书；

5）系统维护、保养说明书；

五、商务要求

| 序号 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| 1 | 付款方法： 第一次付款：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交履约保证金及预付款担保（履约保证金为合同总价的1%，预付款担保为合同总价的40%，担保形式为银行保函或保险保函）后，采购人向中标人支付合同价40%的预付款，预付款支付进程不得影响合同履行。 第二次付款：设备调试完成并通过初验后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的80%。 第三次付款：试运行一年并通过正式验收后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的90%； 第四次付款：试运行两年后10个工作日内，采购人向中标人支付至合同总价的100%；质保期满后确认无违约行为收到中标人申请后10个日历天内退还履约保证金。 |
| 2 | 授予合同：按照采购文件的规定、成交供应商的投标响应及确定成交通知书确定的金额签订合同。 |
| 3 | 合同签订时间：确定成交通知书发出之日起30天内签订合同。 |
| 4 | ▲交货期：合同签订后150天内完成供货、安装调试、验收，具体时间以现场装修施工进度要求为准；供货期必须与医院建设程整体相适应。 交货地点：采购人指定地点。 |

六、特别说明

1.维修服务要求

（1）无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，而采购人无法自行排除时，在接到采购人通知后，中标人承诺在所供货物发生故障半小时内响应，协助采购人排除故障。一般故障3小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对设备进行一次系统测试，并提供一次测试报告。

注：一般故障是指设备参数设置故障，需要对设备进行参数调整或者程序重新设置；较大故障是指设备非关键部位损坏，需要更换备品备件；重大故障是指设备核心部件损坏，需要更换核心部件。

（2）中标人需安排设备使用维护的现场培训，培训的人数和深度必须满足投标文件的要求，费用已包含在合同价中，采购人不再另行支付。

（3）中标人进行就位、安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从采购人的安全指挥，对因中标人履行上述工作给采购人与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)，以及造成中标人自身的损害责任，均由中标人承担。如采购人先行承担责任的，采购人有权向中标人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给中标人的金额中扣除该偿还金额。

2.本项目为总价包干项目，若招标人不变更，供应商不得以任何理由要求调整价格。若招标人提出变更，可以根据投标单价按实进行调整。

3.本项目整体为专业分包项目，纳入总包管理，投标供应商须自行考虑总包配合费并计入投标总价中。

4.供应商需在投标文件中列明相关备品备件及耗材清单并附相应单价，以备采购人采购使用，不计入投标总价。

5.投标人提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准〈国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等〉，则按最高层次的标准执行。

5.附件图纸

注：图纸内容如与本文件采购需求不一致的，以标准高的一方为准。

第四部分  评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人类似业绩 | 投标人或制造商自2020年1月1日（以合同签订时间）以来，完成过医用纯水系统业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。 注：须同时提供项目中标通知书、合同及甲方签章的验收材料原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。 | 3分 | 客观分 |
| 2 | 项目负责人 | 本项目拟派项目负责人具有机电工程专业二级及以上建造师执业资格及具有有效的安全生产考核B类合格证书的得1分，最高得1分。 注：须提供有效期内相关证书和中国建造师网(https://www.coc.gov.cn/coc/)或各省级住建厅网站查询结果截图及投标人或制造商为其缴纳近3个月社保证明原件扫描件，未提供不得分。 | 1分 | 客观分 |
| 3 | 技术参数指标响应情况 | 投标人提供的技术响应参数与招标文件技术要求的适合性，由评委针对每一条技术响应情况进行评审，全部符合得43分。标记“▲”的为实质性响应技术指标，应当完全响应满足，否则作无效投标处理；标记“★”的为重要技术指标，每有一项指标不满足扣2分；其他未作标记的为一般指标，每有一项不满足扣0.5分。（注：招标文件要求提供相关证明材料的，必须提供相关材料；否则，该条技术参数在评审中将认定为负偏离，标★项技术参数负偏离5条及以上，或其他参数负偏离20条及以上，视作无效投标。） | 43分 | 客观分 |
| 4 | 安装施工组织设计及进度计划 | 根据投标人提供的施工方案中设备布局、施工器械、项目总体进度安排、以及实施过程中的重点难点分析、关键节点和线路的保证措施、施工质量控制等方面进行评审。方案内容基本完整的得2分，方案内容比较详实、合理的加0.5分，方案内容更加详实、科学合理、操作性强的加1分，未提供的不得分，总得分3分。 | 3分 | 主观分 |
| 5 | 调试、试运行、验收、维护服务方案 | 根据投标人提供的本项目调试、试运行、验收、维护服务方案是否全面及合理性进行评审。方案内容基本完整的得2分，方案内容比较详实、合理的加0.5分，方案内容更加详实、科学合理、操作性强的加1分，未提供的不得分，总得分3分。 | 3分 | 主观分 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标人提供的本项目培训方案的全面性、专业性和合理性，培训科目的安排情况和培训负责人工作经验等进行综合评审。方案内容基本完整的得1分，方案内容比较详实、合理的加0.5分，方案内容更加详实、科学合理、操作性强的加1分，未提供的不得分，总得分2分。 | 2分 | 主观分 |
| 7 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的本项目售后服务方案是否完善、服务标准是否规范、备件是否齐全、保修措施是否完善、备品备件质保期后价格是否合理等进行综合评审。方案内容基本完整的得1分，方案内容比较详实、合理的加0.5分，方案内容更加详实、科学合理、操作性强的加1分，未提供的不得分，总得分2分。 | 2分 | 主观分 |
| 8 | 质保期承诺 | 投标人承诺在整体二年的免费质保期基础上延长质保期，每延长一年加1分，最多加3分。 | 3分 | 客观分 |
| 9 | 价格 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数 | 40分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

- 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在质保期满后及时退还履约保证金。甲方在收到中标人申请后10个日历天内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 1.9 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| - 2.20 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标文件封面

- 资格文件（或商务技术文件或报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                    （电子签名）

日期：  年  月  日

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）营业执照(或其他工商等登记证明材料)……………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（5）政府采购活动现场确认声明书………………………………………（页码）

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 四、营业执照(或其他工商等登记证明材料）

- 五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

六、政府采购活动现场确认声明书

（注：授权代表参与投标模板）

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人名称（电子签名）：

年  月  日

（注：法定代表人参与投标模板）

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人为                  （单位）法人代表参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经本法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人名称（电子签名）：

年  月   日

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（5）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（8）自评分表………………………………………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1.1承诺函；

2.1.2营业执照(或其他工商等登记证明材料)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求；

2.1.5政府采购活动现场确认声明书；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.8自评分表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 九、自评分表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 报价文件部分

目录

- （1）开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：***】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：***】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：***】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。