仙居县政府采购招标文件

项目编号：GYTZ[2024]-004

采购项目：仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）

采 购 人：仙居县农村水利事务中心

采购代理机构：浙江华域高宇项目管理有限公司

2024年04月

目    录

第一章 公开招标采购公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及评分标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

项目概况

仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年 05  月  20 日 09 : 00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：GYTZ[2024]-004

2、项目名称：仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）

3、预算金额（元）：6073700

4、最高限价（元）：6073700

5、采购需求：

（1）标项名称：仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）

（2）数量：1

（3）预算金额（元）：6073700

（4）简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求。

（5）备注：/

6、合同履约期限：详见招标文件采购需求。

7、本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监[2013]24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或供应商应为监狱企业或供应商应为残疾人福利企业

3、本项目的特定资格要求：投标人所投膜处理净水设备、一体化净水设备具有省级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

三、获取招标文件：

1、时间：公告发布时间至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、方式：供应商通过“浙江政府采购网”线上获取（项目招标公告下方选择“潜在供应商→获取采购文件”），本项目不提供纸制版采购文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客→浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2024年 05  月 20 日 09 时 00 分(北京时间)

2、投标地点（网址）：(1)电子加密标书：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密标书”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。(2)电子备份标书：投标人自行确定是否提交。若提交请在提交投标文件截止时间前将电子备份标书打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至313195311@qq.com。电子备份标书在“电子加密标书”发生解密异常时使用，否则不予启用。

3、开标时间：2024年  05 月  20  日 09 时 00 分(北京时间)

4、开标地点（网址）：投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线（政府采购云平台https://www.zcygov.cn）参加，直至项目开评标结束。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、其他事项：

（1）本项目实行电子招投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的相关要求编制、加密并提交投标文件。供应商如在使用电子投标系统的过程中遇到涉及平台系统使用问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系电话：95763。

（2）为确保投标的合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成电子交易所需的CA数字证书办理（制作电子投标文件时需使用CA数字证书，具体办理流程详见“浙江政府采购网”的“下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”， 因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担）。完成CA数字证书办理时间预计需一周左右，建议各供应商抓紧办理。

（3）供应商须通过政采云平台的政采云电子交易客户端制作投标文件，政采云电子交易客户端请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（客户端下载地址：“浙江政府采购网”的“下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”，电子投标相关操作详见https://service.zcygov.cn/#/help/superior）。

（4）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

（5）履约保证金（如有）采用现金或转账方式收取的，按银行同期存款利率计息，利息随履约保证金（如有）同时退还。

（6）项目政府采购政策：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。②政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

（7）本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）和“仙居县公共资源交易网”（http://www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登录上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：仙居县农村水利事务中心

地址：仙居县市民中心商务楼7楼（西侧）

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0576-89385670

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0576-89385670

2、采购代理机构信息

名称：浙江华域高宇项目管理有限公司

地址：仙居县永安街216号5楼

项目联系人（询问）：罗先生

项目联系方式（询问）：0576-87668998

质疑联系人：郑先生

质疑联系方式：0576-87668998

3、同级政府采购监督管理部门

名称：仙居县财政局政府采购监管科

地址：仙居县环城南路500号（原税务局大楼）7楼

联系人：陈女士

监督投诉电话：0576-87720209

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

特别说明：

▲1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责

▲2、除招标文件部分产品的推荐品牌外，其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐的品牌相当或高于推荐品牌的产品均可以参与投标。

▲3、加“▲”的参数指标、功能（或服务要求）或商务要求为实质性要求，投标人应特别注意，所提供的产品参数指标、功能（或服务承诺）必须完全满足或优于这些要求，否则视为不满足实质性要求。不满足实质性要求的投标文件将按无效标处理。

一、技术标准、行业规范（不限于以下）

1.国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2.行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3.与本项目有关的产品、服务质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4.其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、通用技术要求

各投标人须按国家有关标准及规范完成采购文件规定的所有工作内容：

1.提供符合要求的产品并履行所有规定服务；

2.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

投标人产品与本技术要求不一致时，应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人未在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。

- 采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | ▲单套 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜处理净水设备 | 出水量≥5T/H | 套 | 7 | 235000 |
| 2 | 膜处理净水设备 | 出水量≥10T/H | 套 | 5 | 310600 |
| 3 | 膜处理净水设备 | 出水量≥15T/H | 套 | 2 | 325000 |
| 4 | 一体化净水设备 | 出水量≥2T/H | 套 | 5 | 136000 |
| 5 | 一体化净水设备 | 出水量≥3T/H | 套 | 1 | 143000 |
| 6 | 一体化净水设备 | 出水量≥5T/H | 套 | 1 | 172700 |
| 7 | 原一体化净水设备升级改造 | GXZ-1.5G | 套 | 13 | 30000 |
|  |  | GXZ-2G | 套 | 21 | 30000 |
|  |  | GXZ-3G | 套 | 7 | 30000 |

- ▲注：所有设备出厂水质需要达到国家生活饮用水标准(GB5749-2022)。

- 3.1.膜处理净水设备技术要求

3.1.1供水站现状及提升要求：

1）由于本项目属于设备提升，本批设备提升的供水站90%以上的清水池建在地面上，高度2米到4米之间；且设备房净高在3.5米左右；供水站内部室外场地经过现场勘测，最小可利用空间2米×2米，最大可利用空间4米×5米；各供水站受地理条件的限制，要求供应商的净水主设备必须满足于室外安装，控制系统和配电设备没有条件于室内安装的须安装在室外且具备IPX5及以上防水等级 ；同时为保证设备的安全须考虑设备的防雷措施并予以实施。供应商须自行勘察、设计施工图纸。设备安装位置及占地必须满足巡检、维修走道的需要，外置设备部分需考虑增加设备基础。

▲2）本批设备提升的供水站供电设施大部分为220VAC，且配电功率小于5Kw，采购人不做配电升级。要求投标单位自行考察配电情况，以满足制水设备需要为前提；如设备负荷不满足供水站配电要求的，供应商自行负责，所产生的一切费用包含在总报价内。

3.1.2净水设备工艺、自控及安装要求如下：

原水通过自流进入膜处理净水设备，经虹吸作用过滤产水，由维护系统加氯消毒进入清水池，供给用户。为减轻超滤膜单元的运行负担，延长膜的使用寿命，由自控系统控制对膜处理净水设备进行曝气反洗，并排除部分浓水。

工艺流程图见下图：（参考）

▲1)为降低运行成本，产水不得用泵抽吸产水，同时也不得在进水和膜设备之间采用中间增压的方式达到产水的目的，产水采用采用虹吸或重力流产水的工艺路线。出水水质浊度≤0.1NTU，出厂水余氯浓度符合国标要求。

▲2）采用浸没式膜组件，膜组型式为外压式中空式帘式膜；膜组件的安装形式要允许维护管理人员能定期或不定期观察膜材料表面的污染情况，并对膜材料从上到下任何部分污染物可以取样分析。取样行为不影响膜组件的功能和使用性能。

膜材质与膜通量：需为PVDF材质，膜孔径≤0.03μm,设计平均膜通量范围在25 - 30 L/㎡·h之间并保证在质保期内衰减小于15%。

▲3）投标人自带免费分散式供水站管理平台，要求功能成熟、先进、可靠、安全、界面友好、操作方便、兼容性好；管理平台可对每个供水站进行远程操作控制、数据传输，传输的数据包含且不限于出水流量、膜池液位、清水池液位、药桶液位、电源/信号、电动阀开关指示、出水浊度、出水余氯、出水PH。

4）消毒系统：消毒方式为成品次氯酸钠投加设备（含投加系统），投加方式为手动、自动及远程三级控制，加氯量采用流量比自动投加。前加药和后加药各配置一台计量泵，并实现互为备用。

5）控制系统：系统须具备手动、自动及远程操作功能。设备须自带防雷装置，设备自带控制系统必须开放端口、开放操作、可实现三级控制。控制柜材质：SUS304，防护等级IP55，室外安装采用户外电控柜标准。

6）要求将水质仪表数据接入控制系统，仪表在线监测数据参与控制，使得浊度、余氯、pH指标合格。投标人在技术方案里要求有明确的、可行的接入方案描述，数据传输到业主指定管理平台，同时又要把数据传输到管理平台。

本设备须具备基于大数据远程传输数据的能力，每个供水点的设备运行实时数据均可上传到云中心平台，管理人员只需要一台电脑或者手机即可了解各个点的运行状态；同时可以远程管理各供水点的设备运行。巡检人员只需要根据平台的报警，给药桶加药即可，真正实现无人值守。

3.1.3净水设备系统组成及主要配置材料清单

1）系统组成：

膜处理净水设备的系统应包含超滤膜系统、产水系统、气冲系统、反洗系统、排污系统、维护系统、仪表控制系统。

| 序号 | 组成部分 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超滤膜系统 | 304不锈钢膜池、膜架304不锈钢、膜组件、膜池液位计、安放在膜池内，集成膜组件、产水管、曝气管、支架于一体，集成度高、便于操作。 |
| 2 | 产水系统 | 膜池产水通过产水管路进入反洗水箱和清水池，待反洗水箱液位到达高液位时，反洗水箱补水阀关闭，产水全部进入清水池。 |
| 3 | 气冲系统 | 超滤膜反洗采用气水联合同步反洗，采用鼓风机来向超滤膜组底部曝气对膜丝形成扰动，去除膜丝表面的污染物。 |
| 4 | 反洗系统 | 通过反洗泵将过滤产水逆向透过中空纤维膜丝，以去除附着在中空纤维膜丝表面以及膜孔径内的污染物。 |
| 5 | 排污系统 | 排污系统需具备自动排污功能，智能排污，定时排污，排污控制须同时具备手动控制阀及电动控制阀 |
| 6 | 维护系统 | 维护系统包括在线维护性化洗系统和离线恢复性化洗系统，通过化学清洗增强膜通量的恢复效果，延长膜的使用寿命。 |

- 3.1.4膜处理净水设备配置清单

| - 序号 | 名 称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 膜处理净水设备 | 出水量≥5T/H | 7套 |
| 成套设备包括： |  |  |  |
| 1 | 浸没式超滤膜膜池 | 膜池材质：采用304标号及以上不锈钢；钢板厚度：≥2mm； | 7套 |
| 2 | 膜组件支架 | 采用304标号及以上不锈钢 | 7套 |
| 3 | 浸没式超滤膜组件 | 膜丝材质：PVDF，膜组型式为帘式膜，设计平均膜通量范围25-30L/（m2·h），膜丝平均孔径≤0.03μm，采用虹吸或重力流产水。 | 7套 |
| 4 | 自控系统 | 1）控制柜材质：SUS304，防护等级IP55，室外安装采用户外电控柜标准； 2）配置7英寸或以上触摸屏；具备手动、自动及远程操作功能。自带防雷装置，设备自带控制系统且开放端口、开放操作、可实现三级控制。传输I/O端口冗余≥20%。 3）手动方式：通过就地控制箱上的按钮实现对设备的启停操作。 4）自动方式：设备的运行完全由现场控制器根据预先编制的程序和现场的工况及各种传感器来完成对设备的启停控制而不需人工干预。 5）远程监控：系统设备自带远程数据监控。利用农饮水智慧管理平台实现多点分布的农饮水装置的精细化运营与管理，确保农饮水装置长期稳定运营。 | 7套 |
| 5 | 在线化学清洗系统 | 1）电磁隔膜计量泵：Q=0~1L/h，出口压力7bar；带有液位探头接口，可根据外部模拟信号(4~20ma)或数字脉冲信号来调节流量比例，手动调节旋钮调节方式(百分比及乘法模式)；投加方式为手动、自动及远程三级控制，加氯量采用流量比自动投加，同时具备调节出水水质的酸碱度； 泵头材质(标准)：泵体： PVDF ，接头：PVDF； 隔膜： PTFE ，球阀： 陶瓷； 2）储桶：PE材质，蓝色，容量500L，有放空底阀； 3）液位计：材质PTFE。 | 7套 |
| 6 | 阀门、管件、仪表、线缆等 | 与系统配套 | 7套 |
| 7 | 净水设备进水 高量程浊度仪 | 1) 量程：0-4000NTU； 2) 准确度：小于测量值的±5%、或±0.1NTU 取大者； 3) 分辨率：100NTU 以下为 0.01NTU； 4) 重复性：1.0%或±0.04NTU， 以较大值为准； 5) 响应时间：45 秒内； 6) 样品流量：≤2.5m/s、8.2ft/s； 7) 样品温度：0~70℃； 8) 电缆：标配 10 米； 9) 功率：10w。 | 7套 |
| 8 | 进、出水质在线监测及远传系统 | 配进水浊度 进水流量，出水浊度、清水池余氯、PH、温度、手机APP远传显示，并预留数据上传智慧水务中心端口地址参数 | 7套 |
| 9 | 进水电磁流量计 | DN50 DC24V 在线实时瞬时流量、累计流量4~20mA、485输出 | 7套 |
| 10 | 满水自动停机装置 | 带清水池水位显示 | 7套 |
| 11 | 进水高浊度水质流通罐、粗滤模块 | 不锈钢材质 Ф110×400 | 7套 |
| 12 | 进水流量在线检测模块 | 与进水电磁流量计配套4-20mA输出控制实时显示 | 7套 |
| 13 | 净水设备出水在线低量程浊度仪 | (1) 量程：0.001~100NTU； (2) 精度：≤±2% 或 ±0.015NTU取大者； (3) 分辨率：0.001NTU； (4) 重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU； (5) 进水压力：小于0.3MPa (6) 样品流量：不超过300mL/min； (7) 环境温度：0~50℃； (8) 水样温度：0~50℃； (9) 试样管件：φ6快插接头； 排水口：φ10快插接头； (10) 标配电缆：2米； (11) 功率：5W。 | 7套 |
| 14 | 出水余氯、PH、温度三合一在线监测检测模块 | 1、余氯分析仪技术参数： (1) 尺寸：135*130*50mm； (2) 利用内置曲线校正； (3) 测量范围：0-10mg/L； (4) 准确度：读数的±5%或者±0.01mg/L Cl2，在0-5mg/L取较大值；以Cl2计5-10mg/L读数的10%； (5) 精度：读数的±5%或±0.01mg/L Cl2（取较大值）； (6) 检测限：0.01mg/L； (7) 测量时间：实时监测； (8) 样品流量：40L/h； (9) 进样压力范围：0.6MPa； (10)样品要求：带40目或更高目数筛网的Y型过滤器； (11)样品温度：5~40℃； (12)电源要求：12VDC/24VDC； (13)操作环境：5~40℃，0~90%相对湿度； (14)防护等级：IEC60529 IP66； 2、PH/T分析仪技术参数 (1) 采用聚四氟乙烯环状渗出孔的pH电极，耐污染，自动温度补偿； (2) 测量范围：0~14pH； (3) 灵敏度：±0.01pH； (4) 稳定性：每24小时0.03pH，不累积； (5) 工作温度范围：0~60℃； (6) 传感器最大传输距离：1000m； (7) 传感器压力上限（不带安装附件）：0.6MPa； (8) 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值； (9) 水样流速：最大3m/s； (10)电缆长度：标配10m； (11)安装方式：浸没式、流通式或插入式安装方式； | 7套 |

| - 序号 | 名 称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 膜处理净水设备 | 出水量≥10T/H | 5套 |
| 成套设备包括： |  |  |  |
| 1 | 浸没式超滤膜膜池 | 膜池材质：采用304标号及以上不锈钢；钢板厚度：≥2mm； | 5套 |
| 2 | 膜组件支架 | 采用304标号及以上不锈钢 | 5套 |
| 3 | 浸没式超滤膜组件 | 膜丝材质：PVDF，膜组型式为帘式膜，设计平均膜通量范围25-30L/（m2·h），膜丝平均孔径≤0.03μm，采用虹吸或重力流产水。 | 5套 |
| 4 | 自控系统 | 1）控制柜材质：SUS304，防护等级IP55，室外安装采用户外电控柜标准； 2）配置7英寸或以上触摸屏；具备手动、自动及远程操作功能。自带防雷装置，设备自带控制系统且开放端口、开放操作、可实现三级控制。传输I/O端口冗余≥20%。 3）手动方式：通过就地控制箱上的按钮实现对设备的启停操作。 4）自动方式：设备的运行完全由现场控制器根据预先编制的程序和现场的工况及各种传感器来完成对设备的启停控制而不需人工干预。 5）远程监控：系统设备自带远程数据监控。利用农饮水智慧管理平台实现多点分布的农饮水装置的精细化运营与管理，确保农饮水装置长期稳定运营。 | 5套 |
| 5 | 在线化学清洗系统 | 1）电磁隔膜计量泵：Q=0~1L/h，出口压力7bar；带有液位探头接口，可根据外部模拟信号(4~20ma)或数字脉冲信号来调节流量比例，手动调节旋钮调节方式(百分比及乘法模式)；投加方式为手动、自动及远程三级控制，加氯量采用流量比自动投加，同时具备调节出水水质的酸碱度； 泵头材质(标准)：泵体： PVDF ，接头：PVDF； 隔膜： PTFE ，球阀： 陶瓷； 2）储桶：PE材质，蓝色，容量500L，有放空底阀； 3）液位计：材质PTFE。 | 5套 |
| 6 | 阀门、管件、仪表、线缆等 | 与系统配套 | 5套 |
| 7 | 净水设备进水 高量程浊度仪 | 1) 量程：0-4000NTU； 2) 准确度：小于测量值的±5%、或±0.1NTU 取大者； 3) 分辨率：100NTU 以下为 0.01NTU； 4) 重复性：1.0%或±0.04NTU， 以较大值为准； 5) 响应时间：45 秒内； 6) 样品流量：≤2.5m/s、8.2ft/s； 7) 样品温度：0~70℃； 8) 电缆：标配 10 米； 9) 功率：10w。 | 5套 |
| 8 | 进、出水质在线监测及远传系统 | 配进水浊度 进水流量，出水浊度、清水池余氯、PH、温度、手机APP远传显示，并预留数据上传智慧水务中心端口地址参数 | 5套 |
| 9 | 进水电磁流量计 | DN50 DC24V 在线实时瞬时流量、累计流量4~20mA、485输出 | 5套 |
| 10 | 满水自动停机装置 | 带清水池水位显示 | 5套 |
| 11 | 进水高浊度水质流通罐、粗滤模块 | 不锈钢材质 Ф110×400 | 5套 |
| 12 | 进水流量在线检测模块 | 与进水电磁流量计配套4-20mA输出控制实时显示 | 5套 |
| 13 | 净水设备出水在线低量程浊度仪 | (1) 量程：0.001~100NTU； (2) 精度：≤±2% 或 ±0.015NTU取大者； (3) 分辨率：0.001NTU； (4) 重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU； (5) 进水压力：小于0.3MPa (6) 样品流量：不超过300mL/min； (7) 环境温度：0~50℃； (8) 水样温度：0~50℃； (9) 试样管件：φ6快插接头； 排水口：φ10快插接头； (10) 标配电缆：2米； (11) 功率：5W。 | 5套 |
| 14 | 出水余氯、PH、温度三合一在线监测检测模块 | 1、余氯分析仪技术参数： (1) 尺寸：135*130*50mm； (2) 利用内置曲线校正； (3) 测量范围：0-10mg/L； (4) 准确度：读数的±5%或者±0.01mg/L Cl2，在0-5mg/L取较大值；以Cl2计5-10mg/L读数的10%； (5) 精度：读数的±5%或±0.01mg/L Cl2（取较大值）； (6) 检测限：0.01mg/L； (7) 测量时间：实时监测； (8) 样品流量：40L/h； (9) 进样压力范围：0.6MPa； (10)样品要求：带40目或更高目数筛网的Y型过滤器； (11)样品温度：5~40℃； (12)电源要求：12VDC/24VDC； (13)操作环境：5~40℃，0~90%相对湿度； (14)防护等级：IEC60529 IP66； 2、PH/T分析仪技术参数 (1) 采用聚四氟乙烯环状渗出孔的pH电极，耐污染，自动温度补偿； (2) 测量范围：0~14pH； (3) 灵敏度：±0.01pH； (4) 稳定性：每24小时0.03pH，不累积； (5) 工作温度范围：0~60℃； (6) 传感器最大传输距离：1000m； (7) 传感器压力上限（不带安装附件）：0.6MPa； (8) 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值； (9) 水样流速：最大3m/s； (10)电缆长度：标配10m； (11)安装方式：浸没式、流通式或插入式安装方式； | 5套 |

| - 序号 | 名 称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 | 膜处理净水设备 | 出水量≥15T/H | 2套 |
| 成套设备包括： |  |  |  |
| 1 | 浸没式超滤膜膜池 | 膜池材质：采用304标号及以上不锈钢；钢板厚度：≥2mm； | 2套 |
| 2 | 膜组件支架 | 采用304标号及以上不锈钢 | 2套 |
| 3 | 浸没式超滤膜组件 | 膜丝材质：PVDF，膜组型式为帘式膜，设计平均膜通量范围25-30L/（m2·h），膜丝平均孔径≤0.03μm，采用虹吸或重力流产水。 | 2套 |
| 4 | 自控系统 | 1）控制柜材质：SUS304，防护等级IP55，室外安装采用户外电控柜标准； 2）配置7英寸或以上触摸屏；具备手动、自动及远程操作功能。自带防雷装置，设备自带控制系统且开放端口、开放操作、可实现三级控制。传输I/O端口冗余≥20%。 3）手动方式：通过就地控制箱上的按钮实现对设备的启停操作。 4）自动方式：设备的运行完全由现场控制器根据预先编制的程序和现场的工况及各种传感器来完成对设备的启停控制而不需人工干预。 5）远程监控：系统设备自带远程数据监控。利用农饮水智慧管理平台实现多点分布的农饮水装置的精细化运营与管理，确保农饮水装置长期稳定运营。 | 2套 |
| 5 | 在线化学清洗系统 | 1）电磁隔膜计量泵：Q=0~1L/h，出口压力7bar；带有液位探头接口，可根据外部模拟信号(4~20ma)或数字脉冲信号来调节流量比例，手动调节旋钮调节方式(百分比及乘法模式)；投加方式为手动、自动及远程三级控制，加氯量采用流量比自动投加，同时具备调节出水水质的酸碱度； 泵头材质(标准)：泵体： PVDF ，接头：PVDF； 隔膜： PTFE ，球阀： 陶瓷； 2）储桶：PE材质，蓝色，容量500L，有放空底阀； 3）液位计：材质PTFE。 | 2套 |
| 6 | 阀门、管件、仪表、线缆等 | 与系统配套 | 2套 |
| 7 | 净水设备进水 高量程浊度仪 | 1) 量程：0-4000NTU； 2) 准确度：小于测量值的±5%、或±0.1NTU 取大者； 3) 分辨率：100NTU 以下为 0.01NTU； 4) 重复性：1.0%或±0.04NTU， 以较大值为准； 5) 响应时间：45 秒内； 6) 样品流量：≤2.5m/s、8.2ft/s； 7) 样品温度：0~70℃； 8) 电缆：标配 10 米； 9) 功率：10w。 | 2套 |
| 8 | 进、出水质在线监测及远传系统 | 配进水浊度 进水流量，出水浊度、清水池余氯、PH、温度、手机APP远传显示，并预留数据上传智慧水务中心端口地址参数 | 2套 |
| 9 | 进水电磁流量计 | DN50 DC24V 在线实时瞬时流量、累计流量4~20mA、485输出 | 2套 |
| 10 | 满水自动停机装置 | 带清水池水位显示 | 2套 |
| 11 | 进水高浊度水质流通罐、粗滤模块 | 不锈钢材质 Ф110×400 | 2套 |
| 12 | 进水流量在线检测模块 | 与进水电磁流量计配套4-20mA输出控制实时显示 | 2套 |
| 13 | 净水设备出水在线低量程浊度仪 | (1) 量程：0.001~100NTU； (2) 精度：≤±2% 或 ±0.015NTU取大者； (3) 分辨率：0.001NTU； (4) 重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU； (5) 进水压力：小于0.3MPa (6) 样品流量：不超过300mL/min； (7) 环境温度：0~50℃； (8) 水样温度：0~50℃； (9) 试样管件：φ6快插接头； 排水口：φ10快插接头； (10) 标配电缆：2米； (11) 功率：5W。 | 2套 |
| 14 | 出水余氯、PH、温度三合一在线监测检测模块 | 1、余氯分析仪技术参数： (1) 尺寸：135*130*50mm； (2) 利用内置曲线校正； (3) 测量范围：0-10mg/L； (4) 准确度：读数的±5%或者±0.01mg/L Cl2，在0-5mg/L取较大值；以Cl2计5-10mg/L读数的10%； (5) 精度：读数的±5%或±0.01mg/L Cl2（取较大值）； (6) 检测限：0.01mg/L； (7) 测量时间：实时监测； (8) 样品流量：40L/h； (9) 进样压力范围：0.6MPa； (10)样品要求：带40目或更高目数筛网的Y型过滤器； (11)样品温度：5~40℃； (12)电源要求：12VDC/24VDC； (13)操作环境：5~40℃，0~90%相对湿度； (14)防护等级：IEC60529 IP66； 2、PH/T分析仪技术参数 (1) 采用聚四氟乙烯环状渗出孔的pH电极，耐污染，自动温度补偿； (2) 测量范围：0~14pH； (3) 灵敏度：±0.01pH； (4) 稳定性：每24小时0.03pH，不累积； (5) 工作温度范围：0~60℃； (6) 传感器最大传输距离：1000m； (7) 传感器压力上限（不带安装附件）：0.6MPa； (8) 内置温度传感器：NTC300Ω热敏电阻，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值； (9) 水样流速：最大3m/s； (10)电缆长度：标配10m； (11)安装方式：浸没式、流通式或插入式安装方式； | 2套 |

- 3.2一体化净水设备技术参数

3.2.1水质标准：在原水水质符合《生活饮用水水源水质标准》(GB3020-93)和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的情况下，新建后/改造后出水水质达到最新国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求，

3.2.2工艺流程示意图

3.2.3一体化净水设备技术参数要求：

（1）反应时间：12～20 分钟

（2）沉淀区液面负荷： 5～7.2m3/m2·h

（3）稳流区上升流速： 1.38～2.0mm/s

（4）过滤速度：  6～9m/h

（5）冲洗强度：15L/m2/s

（6）反冲洗时间：5～7分钟

（7）最小进水水头：8.0米。

（8）设备应具有良好的防腐性能，设计使用年限应不低于20年；材质：净水设备材料为食品级304不锈钢，厚度不少于2mm；设备生产工艺应符合NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》要求，由专业不锈钢容器焊工焊接施工，设备焊缝应经无损探伤检测，确保焊缝无夹渣、气孔等缺陷，保证设备焊接质量。

（9）过滤器应按承压容器上下标准封头结构设计制造，不锈钢外牙焊接在滤板上，ABS滤冒应采用内牙式，旋在不锈钢外牙上，保证过滤系统使用寿命和更换拆卸方便性。

（10）净水设备的焊接部件的外观表面不应有锤痕、焊瘤、金属飞溅物及引弧痕迹，边棱、尖角处应光滑。所有焊缝的熔渣均应 清理干净。焊缝表面应打磨平整。净水设备工作压力 0.15-0.4MPa，试压时间 20-40min，通过密封性能试验，管道、阀门连接处、筒体焊接处应无渗漏现场或压力下降。

（11）净水设备外表面不锈钢材质的抗腐蚀性可满足 48 小时的中性盐雾试验后无明显缺陷， 保护评级及外观评级不小于 9 级。

- （12）一体化净水设备具有防回流功能和自动清洗功能，具有提高絮凝反应行程和絮凝反应碰撞效果。

- 3.2.4一体化净水设备配置清单

| 处理规模 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水量≥2T/H | 反应沉淀器 | 5 | 台 | Φ600×4900 材质：SUS304厚度：不小于2mm， |
|  | 网格反应器 | 5 | 台 | Φ400×1830，材质：SUS304涡流絮凝工艺与网格絮凝工艺优化组合絮凝 |
|  | 蜂窝斜管及支架 | 5 | 套 | φ30 L=1000 聚丙烯材质 0.35m3 |
|  | 不锈钢过滤器 | 5 | 台 | Φ550/Ф1000×3300 材质：SUS304 无阀滤池采用标准封头的承压式结构，小阻力配水系统滤池采用牙接式滤板构结 |
|  | 不锈钢静态混合器 | 5 | 台 | DN32 SUS304 L=2000 配套法兰及一体式混凝/助凝剂 加药口 |
|  | 不锈钢粗滤器 | 5 | 个 | 材质：SUS304、Ф102/Ф40 过滤精度：18-30 目/cm2 |
|  | 不锈钢自动反冲洗组件 | 5 | 套 | DN65 材质：SUS304、Ф90虹吸上升管，虹吸下降管、辅助下降管、虹吸破坏组件、Ф90反冲洗强度调节器 |
|  | 混凝剂投加药设备 | 5 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 搅拌机：BLY0-0.55kw 配不锈钢轴与浆 1个； 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 助凝剂投加药设备 | 5 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 搅拌机：BLY0-0.55kw 配不锈钢轴与浆 1个； 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 次氯酸钠投加设备 | 5 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 滤池延时强制反冲洗 | 5 | 套 | 配套电动蝶阀DN65 24V 虹吸滤池信号感应器 |
|  | 满水自动停机装置 | 5 | 套 | 配套电动蝶阀DN32 24V 清水池液位自动控制 、配套投入式液位计，带水池液位显示及水位报警 |
|  | 净水器控制柜 | 5 | 个 | 国产定制 |
| 处理规模 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 出水量≥3T/H | 反应沉淀器 | 1 | 台 | Φ800×4900 材质：SUS304厚度：不小于2mm， |
|  | 网格反应器 | 1 | 台 | Φ500×1830，材质：SUS304涡流絮凝工艺与网格絮凝工艺优化组合絮凝 |
|  | 蜂窝斜管及支架 | 1 | 套 | φ30 L=1000 聚丙烯材质 0.5m3 |
|  | 不锈钢过滤器 | 1 | 台 | Φ700/Ф1300×3300 材质：SUS304 无阀滤池采用标准封头的承压式结构，小阻力配水系统滤池采用牙接式滤板构结 |
|  | 不锈钢静态混合器 | 1 | 台 | DN40 SUS304 L=2000 配套法兰及一体式混凝/助凝剂 加药口 |
|  | 不锈钢粗滤器 | 1 | 个 | 材质：SUS304、Ф102/Ф40 过滤精度：18-30 目/cm2 |
|  | 不锈钢自动反冲洗组件 | 1 | 套 | DN80 材质：SUS304、Ф90虹吸上升管，虹吸下降管、辅助下降管、虹吸破坏组件、Ф90反冲洗强度调节器 |
|  | 混凝剂投加药设备 | 1 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 搅拌机：BLY0-0.55kw 配不锈钢轴与浆 1个； 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 助凝剂投加药设备 | 1 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 搅拌机：BLY0-0.55kw 配不锈钢轴与浆 1个； 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 次氯酸钠投加设备 | 1 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 滤池延时强制反冲洗 | 1 | 套 | 配套电动蝶阀DN80 24V 虹吸滤池信号感应器 |
|  | 满水自动停机装置 | 1 | 套 | 配套电动蝶阀DN40 24V 清水池液位自动控制 、配套投入式液位计，带水池液位显示及水位报警 |
|  | 净水器控制柜 | 1 | 个 | 国产定制 |
| 处理规模 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 出水量≥5T/H | 反应沉淀器 | 1 | 台 | Φ1000×4900 材质：SUS304厚度：不小于2mm， |
|  | 网格反应器 | 1 | 台 | Φ650×1830，材质：SUS304涡流絮凝工艺与网格絮凝工艺优化组合絮凝 |
|  | 蜂窝斜管及支架 | 1 | 套 | φ30 L=1000 聚丙烯材质 0.8m3 |
|  | 不锈钢过滤器 | 1 | 台 | Φ900/Ф1700×3300 材质：SUS304 无阀滤池采用标准封头的承压式结构，小阻力配水系统滤池采用牙接式滤板构结 |
|  | 不锈钢静态混合器 | 1 | 台 | DN50 SUS304 L=2000 配套法兰及一体式混凝/助凝剂 加药口 |
|  | 不锈钢粗滤器 | 1 | 个 | 材质：SUS304、Ф102/Ф50 过滤精度：18-30 目/cm2 |
|  | 不锈钢自动反冲洗组件 | 1 | 套 | DN80 材质：SUS304、Ф90虹吸上升管，虹吸下降管、辅助下降管、虹吸破坏组件、Ф90反冲洗强度调节器 |
|  | 混凝剂投加药设备 | 1 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 搅拌机：BLY0-0.55kw 配不锈钢轴与浆 1个； 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 助凝剂投加药设备 | 1 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 搅拌机：BLY0-0.55kw 配不锈钢轴与浆 1个； 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 次氯酸钠投加设备 | 1 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm ，有放空底阀 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 滤池延时强制反冲洗 | 1 | 套 | 配套电动蝶阀DN80 24V 虹吸滤池信号感应器 |
|  | 满水自动停机装置 | 1 | 套 | 配套电动蝶阀DN50 24V 清水池液位自动控制 、配套投入式液位计，带水池液位显示及水位报警 |
|  | 净水器控制柜 | 1 | 个 | 国产定制 |

3.3原一体化净水设备升级改造

| 原设备规格型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原GXZ-1.5G/GXZ-2G/GXZ-3G - 维护保养及改造升级 | 原一体化净水设备维护与保养 | 41 | 项 | 进水阀门、粗滤器、流量计、排污阀、加药口、取水口等零部件更换及外表面清洁、增加反应器防护罩（没有的），蜂窝斜管更换（已老化的）、过滤器人孔螺栓及垫片更换、滤帽、滤料更换等需要维护、保养的项目； |
|  | 增配：滤池延时强制反冲洗 | 41 | 套 | 增配电动蝶阀 、 增配：虹吸滤池信号感应器 |
|  | 增配：满水自动停机装置 | 41 | 套 | 配套电动蝶 、清水池液位自动控制 、配套投入式液位计 |
|  | 增配：混凝剂投加药设备 | 41 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm 、 搅拌机：BLY0-0.55kw 配不锈钢轴与浆 1个； 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 增配：助凝剂投加药设备 | 41 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm 、 搅拌机：BLY0-0.55kw 配不锈钢轴与浆 1个； 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 增配：次氯酸钠投加设备 | 41 | 套 | 溶药桶：PE-500L , 厚度不小于5mm 、 计量泵：8L/h，40m，12W 2台 |
|  | 增配：净水器控制柜 | 41 | 个 | 国产定制 |
| 注：原一体化净水设备品牌为榕水，本项目原一体化净水设备升级改造品牌不作要求。 |  |  |  |  |

注：①采购内容及清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有投标人的报价基础，投标人提供的报价清单不得少于采购文件规定的种类及数量。如采购内容中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在响应文件中自行配齐，并视为已包含在投标单价中。②中标人有义务保证采购人产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、材料、货物、配件或服务导致本产品无法正常运行，中标人须免费提供。③产品的中标单价包括各种设备采购、标准附件、备品备件、专用工具、包装、制造、运输（含二次搬运等费用）、装卸、保险、管理费、利润、规费、税金、货到就位以及安装（包括但不限于设备与设备间进出水管道之间连通的管材、配件以及安装）、工期、安全、文明施工、调试、培训、操作规程标识牌、保修、深化设计（如有）、管理费、利润、所有税金（含增值税等）等一切费用，投标人在投标报价时应充分考虑各种风险因素，中标单价不作调整。④采购内容及清单内的数量为预估数量，具体以中标单价，按最终供货数量结算。

四、项目管理的要求

1、招标范围内的工程项目，未经采购人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、承包人无条件地接受发包人对合同履行期间产品质量、服务质量的监督。

3、投标人在投标文件中的承诺的项目成员未经采购人同意，承包人不得调换和撤离。采购人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

4、中标人先派有经验的技术人员对安装现场进行实地勘察，对各种设备采购、标准附件、备品备件、专用工具、包装、制造、运输、装卸、保险、管理费、利润、规费、税金、货到就位以及安装（脚手架搭设）、工期、安全、文明施工、调试、培训、操作规程标识牌、保修、验收检测、购买及制作标书费、设计费用、招标代理费等其他一切税金（含增值税等）和费用均由中标人负责。

5、质保期限：主要设备（包括净水设备(膜)）的质保期不少于2年（自验收合格签字之日起算）；其他配套设备（电动蝶阀、管道混合器、电磁流量计、电子液位控制器、水池液位显示器、电气控制箱等）的质保期不少于2年（自验收合格签字之日起算），时间均为验收合格并交付使用之日起计算。

质量保修期内免费（含配件）上门服务，质量保修期外仅收取配件成本费，终身维修。投标设备厂商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照中标人承诺执行。中标人负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，在质量保修期内设备一旦发生故障，而采购人或建设单位无法自行排除的，在接到采购人或建设单位通知后，中标人应迅速作出反应，4小时内派人到达现场处理问题，最迟在2个日历日内修复，并及时提供备品备件。即使在质保期满后也保证采购人或建设单位能够得到及时的技术服务并能方便的购买到所需的备品备件。

设备安装、调试结束后，中标人应立即派有经验的工程师对建设单位管理人员进行设备操作和日常管理与维护的培训，并确保建设单位参与培训的人员能独立、熟练地进行设备操作和日常维护保养。

6、交货及安装时间：中标人应在收到甲方每批供货通知后20天内完成供货、运输、安装、调试、培训及验收等工作。

7、拟派项目负责人须是该项目实施全过程的真正组织和指导者，担负实质性工作，挂名或不担负实质性工作的人不得作为项目负责人。拟投入项目组成员须具有类似工作从业经验。

五、验收要求

1、设备验收应按国际和国家标准及厂家技术标准进行质量验收，中标人应为采购人或建设单位提供详细的验收手册，且中标人提供的设备为当前最成熟产品。

▲2、设备经过试运行（3个月后）考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门水质合格检测报告(检测报告由第三方检测机构出具，费用由中标单位支付），所有的技术资料和图纸已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方办理验收手续。若因中标人产品质量或安装技术问题达不到验收标准，中标人应及时予以处理，问题较小的中标人必须免费更换有关部件、问题较大的中标人必须及时免费更换整台全新设备。期间发生的一切相关费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

3、中标人交付的货物必须是全新的无缺馅的；中标人应按照采购文件规定的技术要求和范围提供有关货物，提供产品的质量检验文件，并在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人指定的现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标人征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标人承担。

六、付款方式

1、合同签订之日起7个工作日内采购人向成交供应商支付清单总金额的30%作为预付款。设备分批次到货、设备安装、调试完成并经验收合格后一个月内付至该批次完成投资金额的90%，待总合同全部内容完成后，付清余款。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。成交供应商须向采购人开具正规发票。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的1%，可采用保函或现金等方式，项目验收合格之日起7日历天内退还（不计息）。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件编制、封装、递交要求 | ▲1、本项目实行电子招投标，各供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的相关要求编制、加密并在投标截止时间前提交投标文件，即电子加密标书（在“政府采购云平台”上传提交）。 2、为保证项目顺利开展，建议各供应商同时制作并在投标截止时间前递交电子备份标书（后缀名为“.bfbs”），投标人自行确定是否提交。若提交请在提交投标文件截止时间前将电子备份标书打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至313195311@qq.com。电子备份标书在“电子加密标书”发生解密异常时使用，否则不予启用。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为90天，从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2024年 05 月 20 日 09 时 00 分； 递交地点：(1)电子加密标书：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密标书”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。(2)电子备份标书：投标人自行确定是否提交。若提交请在提交投标文件截止时间前将电子备份标书打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至313195311@qq.com。电子备份标书在“电子加密标书”发生解密异常时使用，否则不予启用。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2024年 05 月 20 日 09 时 00 分； 地点：投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线（政府采购云平台https://www.zcygov.cn）参加，直至项目开评标结束。 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 履约保证金 | 额度为合同总金额的1% 。 鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。 履约保证金（如有）将在中标供应商完成供货（或服务）并经采购人验收合格后15日内，凭合法收据和《仙居县政府采购验收结算单》向采购人申请无息退还（出现违约情况除外），其中采用现金或转账方式收取的，履约保证金（如有）按银行同期存款利率计息，利息随履约保证金（如有）同时退还。 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | ▲项目最高限价 | 本项目设有最高限价，最高限价为 607.37万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 11 | 代理服务费 | 本项目代理服务费按中标金额的0.67%计取，由中标供应商负责支付，在领取中标（成交）通知书的同时一次性向采购代理机构缴清。 |
| 12 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一 、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、“采购人”：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、“投标人”：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、“货物”：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、“服务”：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真、电子文件等。

7、标“▲”的条款系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理服务费由中标供应商承担，具体收费标准见前附表。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

▲2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### ▲3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### ▲6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

①查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

②截止时间：开标后评标前。

③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：将在规定查询时间内打印信用信息查询记录及相关证据，并将与其他采购文件一并保存。

④使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

8、质疑与投诉

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门投诉。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 招标文件

（一）招标文件由目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的形式和使用规则

▲1、本项目实行电子招投标，各供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的相关要求编制、加密并在投标截止时间前提交投标文件，即电子加密标书（在“政府采购云平台”上传提交，供应商须通过政采云平台的政采云电子交易客户端制作投标文件，电子投标相关操作详见https://service.zcygov.cn/#/help/superior）。

2、为保证项目顺利开展，建议各供应商同时制作并在投标截止时间前递交电子备份标书（后缀名为“.bfbs”），投标人自行确定是否提交。若提交请在提交投标文件截止时间前将电子备份标书打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至313195311@qq.com。电子备份标书在“电子加密标书”发生解密异常时使用，否则不予启用。

注：各供应商须在政采云平台线上完成解密电子加密标书，若有供应商发生解密异常时，可以申请由采购代理机构使用电子备份标书上传处理，供应商递交的电子加密标书和电子备份标书解密均失败或逾期解密的，投标文件将作无效标处理。

若供应商未在投标截止时间前在电子交易系统中完成电子加密标书上传的，其电子备份标书也将无效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

【特别提示：投标文件中所有证书证件等证明材料影印件或扫描件均应加盖单位公章，否则将被认定为无效投标。】

投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件三部分组成。注：除报价文件外的其他文件中一律不准出现报价，否则将被认定为无效投标。

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件1，如法定代表人亲自办理投标事宜的，则提供法定代表人资格证明书；如委托代理人办理的则提供授权委托书）；

- （2）投标人的营业执照影印件或扫描件（加盖单位公章）；

- （3）投标人具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式见附件2）；

- （4）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件3）；

- （5）投标人无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺（格式见附件4）；

- （6）3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式见附件5）；

- （7）本项目采购公告中本项目特定资格要求提供的相关佐证材料（如有），以及需要说明的其他资料。

- 2、资信与技术文件的组成：

（1）专家评分索引表（格式见附件6）；

▲（2）投标声明书（格式见附件7）；

（3）政府采购诚信竞投承诺书（格式见附件8）；

▲（4）商务响应表（格式见附件9）；

（5）投标人基本情况表（格式见附件10）；

（6）投标人类似项目实施情况一览表（如有，格式见附件11）；

（7）拟派本项目团队人员一览表、项目负责人及项目技术负责人的简历表（附件12）；

（8）投标产品技术规格及相关资料：

① 投标产品供货清单（均不含报价，格式见附件13）；

② 投标产品的详细描述、图片资料、产品质保期、产品官网技术参数或指标描述截图或产品规格书或产品说明书或检测报告或其他证明文件等相关技术参数或指标佐证材料等内容（其中部分产品技术参数或指标中有明确要求提供证书或检测报告等相关证明材料的，如未提供则视作负偏离）。带“▲”的实质性技术参数或指标要求如存在负偏离的，其投标文件将作无效标处理。

③ 节能或环保产品认证证书影印件或扫描件（或者证书查询网址及截图打印件）（如有）。

（9）技术响应表（格式见附件14）；

（10）根据《第四章-评标办法及评分标准》编制的各项评分所需的内容；

（11）供应商认为需要提供的其他资料（如有，包括可能影响供应商评分的各类证书、证件以及其他相关证明材料或内容）。

3、商务文件的组成

▲（1）开标一览表（格式见附件15）；

▲（2）报价明细表（格式见附件16）；

（3）政府采购优惠政策相关表格（如有，格式见附件17）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

4、投标报价

▲（1）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）本项目为交钥匙采购项目，中标人不得以任何理由增加费用。项目实施过程中可能涉及的所有财务成本已经包含投标总报价之中，对标书中未体现，但又是提供服务所必须的组件，中标方必须自行增加。同时，中标方需对项目建设及试运行期间的安全责任问题及第三方责任赔偿负责，投标的报价包含实现标书的所有功能及安全保障工作，其应包括（但不限于）施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、软件开发、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、维修维护服务、设备使用电费、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。为保证工程建设及售后服务质量，要求投标方的总体报价不得明显低于成本价。

（3）相关报价表如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。不满足上述要求或由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商自行承担。

（4）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲（5）项目最高限价：最高限价为 607.37万元。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和政采云平台的相关要求制作投标文件，不按要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲ （2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，招标文件给定的投标文件格式内容中有要求盖章或签字的地方，必须按要求盖章或签字，其中电子投标文件中所需盖章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，▲以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：

▲① 电子加密标书（在“政府采购云平台”上传提交）。

② 电子备份标书（后缀名为“.bfbs”），若提交请在提交投标文件截止时间前将电子备份标书打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至313195311@qq.com。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序制作，并标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲（3）项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制。

3、投标文件的递交要求

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件（即电子加密标书）的上传；为保证项目顺利开展，建议各供应商同时制作并在投标截止时间前提供电子备份标书（后缀名为“.bfbs”），投标人自行确定是否提交。若提交请在提交投标文件截止时间前将电子备份标书打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至313195311@qq.com。若供应商未在投标截止时间前在电子交易系统中完成电子加密标书上传的，其电子备份标书也将无效。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传。投标截止时间前未完成重新上传的，视为放弃投标。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子投标文件。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

▲4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

五、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本项目采用政采云平台线上开标，不要求供应商代表参加现场开标活动，届时将在政采云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件，同时邀请供应商准时在线参加开标活动。未准时参加线上开标的供应商视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

（二）开标程序：

1、本项目开标时采用先开启资格证明文件和商务与技术文件，后开启报价文件的方式进行。

2、项目到达开标时间，在采购代理机构开启解密标书的指令后，各供应商须在60分钟内自行在政采云平台上完成在线解密电子加密标书，若有供应商发生解密异常时，可以申请由采购代理机构使用电子备份标书上传处理，▲供应商的电子加密标书和电子备份标书解密均失败或逾期解密的，投标文件将作无效标处理。

3、采购人和采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的不进入下阶段评审。

4、由评审小组对各投标人商务与技术文件按招标文件约定的符合性要求及评分标准进行评审。

5、商务与技术文件评审结束后，公布商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，同时公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

6、开启报价文件，由投标人进行线上电子签章确认。签章结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评审结束后，公布报价文件得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

（三）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，可当场提出询问或者回避申请，也可以在知道其权益收到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（四）投标人不足三家，不得开标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

评审过程中若需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内通过线上询标澄清或电子邮件（313195311@qq.com）等书面形式的方式作出澄清、说明或者补正。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。投标供应商应在开标期间保持电话畅通，如未及时接听电话或超出澄清、说明或补正时间的，视为放弃澄清、说明或补正的权利。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应在电子交易系统平台中进行。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或未在规定时间内澄清的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

▲（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求或者资格审查资料提供不全的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5、报价超过招标文件中规定的预算金额/限价；

6、主要性能参数指标（或服务要求）（打“▲”的）存在负偏离的；

7、投标文件提供虚假材料的；

8、未在规定时间内上传电子加密标书，或者非系统平台自身解密异常情况下电子加密标书和电子备份标书均解密失败或未按时解密的；

9、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人有串通投标嫌疑，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

10、不同供应商的投标文件从同一个IP地址制作或上传的；

11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

▲（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章-评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，以书面形式发出中标通知书，并由采购代理机构在“浙江政府采购网”和“仙居县公共资源交易网”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：313195311@qq.com），未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自结果公告期限届满之日（结果公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件（招标文件拟签订合同文本中的代付款单位不应被视为采购人其他要求，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同）。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格，违反政府采购法实施条例第72条的，将按政府采购法第77条第一款规定追究法律责任。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如合同签订方（采购人或中标供应商）认为合同内容涉及国家秘密、商业秘密的，请在采购人将合同送采购代理机构鉴证的同时附书面说明告知，否则相关责任由合同签订方自行承担。

7、如中标供应商为非浙江省政府采购正式注册入库供应商的，供应商必须根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》【浙财采监字〔2009〕28号】规定，在浙江政府采购网上进行正式注册入库，否则因此造成的后果由该供应商承担。

（二）履约保证金

1、中标人应按招标文件投标人须知前附表中规定的金额，向采购人交纳的履约保证金（如有）。鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

| 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 王健永13967615120 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英15868677616 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |
| 机构名称：浙江商盈融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 冯婳婳13586233988 |

2、签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约或者产品质量验收或测试不合格的，则不予返还其全部履约保证金（如有），履约保证金（如有）不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、履约保证金（如有）将在中标供应商完成供货（或服务）并经采购人验收合格后15日内，凭合法收据和《仙居县政府采购验收结算单》向采购人申请无息退还（出现违约情况除外），其中采用现金或转账方式收取的，履约保证金（如有）按银行同期存款利率计息，利息随履约保证金（如有）同时退还。

4、政采贷款相关说明：为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 序号 | 银行名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行 | 王健永 | 13967615120 |
| 2 | 浙江泰隆商业银行 | 陈超 | 17858683697 |
| 3 | 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 |
| 4 | 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 |
| 6 | 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 |
| 7 | 中国农业银行 | 娄志伟 | 13958514828 |
| 8 | 台州银行 | 朱翔 | 13819660917 |

- 第四章  评标办法及评分标准

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

- 一、评标办法

本评标办法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标办法。

- 二、确定中标候选人

1、评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推（如有效供应商超过三家，原则上推荐三家）。

2、相同品牌认定标准。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3、评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

- 三、评标细则

本项目总分100分(其中资信技术标为70分，商务标为30分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）资信技术标中的各项评分由评标委员会在招标文件评分细则规定的分值内单独评定打分。各投标人资信技术标得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（二）资信技术标评审内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、资信分 |  |  | 37分 |
| 1 | 投标人业绩 | 根据投标人或近三年完成过类似业绩，每个得1分，最高得2分；（是否属于类似业绩由评标小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。） 注：提供中标通知书、采购合同以及验收报告扫描件进入响应文件并加盖供应商公章，其中缺一项不得分； | 2 |
| 2 | 售后服务 | - 结合本项目特点，对供应商提供的售后服务方案综合评分，主要包括：根据投标人售后服务人员的配置及各专业工种（水处理工程师、水质检测员）进行评分，每提供一种人员得 1 分，最高得2分； - 须提供人员证书及投标截止日前3个月中任意一个月的本单位社保缴纳证明进入响应文件并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 2 |
| 3 | 质保期 | 供应商承诺的免费质保期为两年的不得分，免费质保期在两年的基础上每增加一年的加1分，增加不足一年不予计分。本项最高得3分。 | 3 |
| 4 | 项目人员配备情况 | - 根据投标人拟派项目实施人力资源安排： - 1.拟派项目负责人具有机电专业一级建造师证书或机电专业高级职称的得 2 分没有或不提供不得分。 - 2.拟派项目团队人员持有行政监督部门核发的特种作业不锈钢焊工操作证书（需提供通过GTAW-FeⅣ、 SMAW-FeⅣ等不锈钢容器焊接作业项目考核合格）的，每人得1分，最高3分。 - 3.拟派项目团队人员持有行政监督部门核发的特种作业无损检测人员证书的，每人得1分，最高3分。 注：根据《项目实施人员一览表》要求提供相关资料（含自投标截止日前三个月内任意一个月的在投标人单位缴纳的社保证明），编入商务与技术文件，不提供不得分。 | 8 |
| 5 | 所投产品实力 | - 所投膜处理净水设备和一体化净水设备入选省级及以上水利部门颁发的水利先进实用技术推广目录的入选一个得1分，最高得2分。 - 注：提供有效的证明文件复印件，未提供或没有的不得分。 | 2 |
| 6 | 技术响应 | - 投标人对招标文件中的产品“参数、技术要求”内容全部满足的，得20分，每有一项不满足的扣1分，直至该项扣完为止。 注：招标文件要求提供相关证明材料，提供不符合要求或未提供的视为不满足，按要求进行扣分。 | 20 |
| 二、技术分 |  |  | 33分 |
| 7 | 项目总体解决方案 | 根据投标人对项目的现状、需求分析的整体深入了解，结合建设背景及招标人需求、建设目标提供合理的、有效的项目实施方案进行综合评分。方案科学合理、思路清晰、内容全面符合项目招标需求的，得5分；方案每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣 1 分， 扣完为止。 | 5 |
| 8 | 运维服务方案 | 根据投标人提供的详细运维服务方案（包括但不限于运维网点、运维方案、人员配置、设备及耗材配置、应急响应措施等方面）：运维服务方案完善、合理、切合实际，人员、设备及耗材充足的内容进行评分，最高得5分。 | 5 |
| 9 | 质量保障方案 | 根据投标人针对本次采购项目制定的详细方案，根据投标人管理制度和质量控制标准的完整性、合理性、定期维护（注明时间）且实施方案科学合理、安全严密、条理清晰、前后逻辑一致有实际可操作性，进行综合评分。 | 4 |
| 10 | 产品的先进性、可靠性 | 根据投标人所投净水设备的先进性、可靠性、经济性说明、整体方案及图纸的完整性、合理性及深度进行评分，设计完整、合理，最高得5分，每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣1分。 | 5 |
| 11 | 项目培训方案 | 提供详细合理的项目培训方案（包括培训计划、方式、目标等），对采购人相关人员进行培训，确保人员能熟练掌握所提供的设备、维护保养知识及常见故障排除方法等。根据供应商提供的方案由评标委员会进行综合评分。 | 5 |
| 12 | 供货方案 | 根据本项目的特点和具体实际情况，投标人提供的供货方案:①交货方式是否切合实际；②供货保障流程是否合理；③供货流程要点是否明确；④供货实施步骤是否清晰,有针对性的服务措施。由评标委员会进行打分,最高得4分；方案每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的，扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 13 | 安装与验收方案 | 根据本项目的特点和具体实际情况，投标人提供的安装与验收方案：①安装方案是否得当，安装人员配置贴合实际需求；②调试要求是否明确；③产品验收方案是否合理，能确保货物正常安装及验收。由评标委员会进行打分，最高得3分；方案每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的，扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 14 | 节能环保 | 根据投标人提供的环保方案（含提供环评设备的种类及数量、投标人环评的配合度），由评委进行打分。 | - 2 |

（三）商务文件评分

（1）各投标人报价文件得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算。

（2）赋分权值

| 序号 | 货物名称 | 分值 | 权值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜处理净水设备（出水量≥5T/H） | 8.12 | 8.12 |
| 2 | 膜处理净水设备（出水量≥10T/H） | 7.67 | 7.67 |
| 3 | 膜处理净水设备（出水量≥15T/H） | 3.21 | 3.21 |
| 4 | 一体化净水设备（出水量≥2T/H） | 3.36 | 3.36 |
| 5 | 一体化净水设备（出水量≥3T/H） | 0.71 | 0.71 |
| 6 | 一体化净水设备（出水量≥5T/H） | 0.85 | 0.85 |
| 7 | 原一体化净水设备升级改造（品牌：榕水GXZ-1.5G） | 1.93 | 1.93 |
| 8 | 原一体化净水设备升级改造（品牌：榕水GXZ-2G） | 3.11 | 3.11 |
| 9 | 原一体化净水设备升级改造（品牌：榕水GXZ-3G） | 1.04 | 1.04 |
| 合计 |  | 30 | 30 |

（3）报价文件评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价最低的投标人，其报价文件得满分。其他投标人的报价文件得分按下列公式计算：

①各设备报价得分=(评标基准价／投标报价)×各设备价格权值百分比×100；

②投标报价总得分=各设备报价得分累计之和。

第五部分 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲、乙双方根据       项目名称及编号           公开招标的结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格：

金额单位：人民币/元

| 货物名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 计划采购数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.本合同总金额即采购预算金额，最终采购结算款不得超过人民币（大写）：陆佰零柒万叁仟柒佰元整（¥6073700.00元）。

2.合同结算价采用固定单价法：投标人的中标价格在合同实施期间不再调整，一次包干，中标单位不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的采购需求变更，结算按实际采购使用数量×设备单价进行结算。

3.本合同单价已经包括项目实施所需的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、利润、货到就位安装、调试、培训、保修、验收费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

4.增减采购量调整方法：在合同期内，采购人根据实际情况需要会调整计划采购量，中标人应按时、按量、按点提供采购产品，最终采购产品以合同到期前的采购量或先达到采购预算金额止。

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限及方式

在供货期限内，乙方在与甲方签署合同后，保证在    个日历天内按甲方要求完成交货、调试并交付使用。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

安装地点：由甲方指定。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4.乙方免费提供中标设备的安装调试服务。

第七条：验收

1、设备验收应按国际和国家标准及厂家技术标准进行质量验收，中标人应为采购人或建设单位提供详细的验收手册，且中标人提供的设备为当前最成熟产品。

▲2、设备经过试运行（3个月后）考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门水质合格检测报告(检测报告由第三方检测机构出具，费用由中标单位支付），所有的技术资料和图纸已向采购人提交并被接受，验收视为合格，双方办理验收手续。若因中标人产品质量或安装技术问题达不到验收标准，中标人应及时予以处理，问题较小的中标人必须免费更换有关部件、问题较大的中标人必须及时免费更换整台全新设备。期间发生的一切相关费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

3、中标人交付的货物必须是全新的无缺馅的；中标人应按照采购文件规定的技术要求和范围提供有关货物，提供产品的质量检验文件，并在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人指定的现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向中标人征收的与履行本合同有关的一切税费均由中标人承担。

第八条：售后服务

1、合同商品从验收合格之日起，乙方提供的设备实行免费保修     年（具体按耗材原厂规定）。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障。

3、在设备（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在    小时内响应并提出解决方案，    小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过    小时必须送达甲方。若    小时内无法修复的，   小时内提供相应备用设备并负责安装调试。

4、在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足甲方工作正常运行的要求。

第九条：履约保证金

- （1）乙方应向甲方交纳       履约保证金。签订合同后，如乙方不按双方签订合同约定履约，则不予返还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- （2）担保方式为： 现金、银行转账（或电汇）或工程保函（银行、保险公司、融资担保公司出具保函） 。

（3）履约保证金在所有设备质保期结束后7个工作日内无息退还。如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还，如乙方不能按投标承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。承包人应保证履约担保在所有设备质保期结束前持续有效。

第十条：货款的支付

1、合同签订之日起7个工作日内采购人向成交供应商支付清单总金额的30%作为预付款。设备分批次到货、设备安装、调试完成并经验收合格后一个月内付至该批次完成投资金额的90%，待总合同全部内容完成后，付清余款。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。成交供应商须向采购人开具正规发票。

第十一条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十二条：质量保证

1、 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下。

2、在免费保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在免费保修期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲方及乙方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的免费保修期基础上相应延长修补和/或更换件的免费保修期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十四条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲方及乙方加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签约地点：                               签约日期：      年  月   日

本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，招标代理一份，仙居县财政局一份。

第六章  投标文件格式附件

附件1：【以下2张表式中，表（1）、（2）为二选一，投标人须根据自身情况提供】

（1）法定代表人资格证明书

仙居县农村水利事务中心、浙江华域高宇项目管理有限公司：

（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）  系  （投标人全称）  的法定代表人（或营业执照中单位负责人），身份证号码为                。

特此证明。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：            ；

联系方式（手机）：                 ；

职务：                     。

投标人全称：                 （盖单位公章）

日期：        年    月     日

注：此证明用于法定代表人本人参加本项目的采购活动，后附法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

仙居县农村水利事务中心、浙江华域高宇项目管理有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）[编号为GYTZ[2024]-004]项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：           。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签字或盖章：

投标人（盖单位公章）：                            日 期：    年    月    日

后附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

后附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件

- 附件2：

具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致 仙居县农村水利事务中心、浙江华域高宇项目管理有限公司：

我公司参加仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）[编号为GYTZ[2024]-004] 的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

- 附件3：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：仙居县农村水利事务中心、浙江华域高宇项目管理有限公司

我公司参加贵方组织的仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）[编号为GYTZ[2024]-004]的投标活动，如我方获得中标资格，我方保证符合招标文件所要求的资格条件，并作如下承诺：

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，能够独立承担本项目实施；

- 我公司已经完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，若我公司中标，提供产品支持，技术服务，产品调试、系统使用培训等。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

- 附件4：

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：仙居县农村水利事务中心、浙江华域高宇项目管理有限公司

我公司参加仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）[编号为GYTZ[2024]-004] 的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

附件5：

3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函

致：仙居县农村水利事务中心、浙江华域高宇项目管理有限公司

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日 期：       年   月   日

附件6：

专家评分索引表

| 序号 | 评分项目和评分细则 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | …… | …… | …… |

注：

1、投标供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

附件7：

投标声明书

仙居县农村水利事务中心、浙江华域高宇项目管理有限公司：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我（   姓名   ）系（    投标人名称    ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）[编号为GYTZ[2024]-004]的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

2、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

附件8：

政府采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）[编号为GYTZ[2024]-004]的竞投；

二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与采购单位、其它供应商和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；

七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；

九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日期：     年     月     日

附件9：

商务响应表

| 类别 | 内容 | 招标文件要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质保期 | 终验验收合格且整体交付使用之日起两年。 |  |
|  | 项目工期及交货/安装地点 | 交货及安装时间：中标人应在收到甲方每批供货通知后20天内完成供货、运输、安装、调试、培训及验收等工作。 |  |
|  | 付款条件 | 1、合同签订之日起7个工作日内采购人向成交供应商支付清单总金额的30%作为预付款。设备分批次到货、设备安装、调试完成并经验收合格后一个月内付至该批次完成投资金额的90%，待总合同全部内容完成后，付清余款。 2、当采购数量与实际使用数量不一致时，根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。成交供应商须向采购人开具正规发票。 |  |

注：如投标人在“是否响应”栏未填写内容，则视为投标人完全响应招标文件的商务需求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

附件10：

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

附件11：

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目委托单位 | 委托单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：1、表后附上业绩证明材料，业绩证明材料按“第四章-评标办法及评分标准”要求提供；

2、供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

附件12：

（1）拟派本项目团队人员一览表

| 序号 | 拟任岗位 | 姓名 | 本项目中的职责 | 性别 | 年龄 | 学历 | 相关专业证书（如有） | 相关经验履历情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1、表后须附上相关人员证明材料，具体按“第四章-评标办法及评分标准”要求提供。

2、本表可增行，在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

（2）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 |  |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事工作年限 |  |
| 相关工作经历及业绩 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

（3）项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 |  |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事工作年限 |  |
| 相关工作经历及业绩 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

附件13：

产品供货清单

| 序号 | 产品名称 | 投标品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表均不含报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

附件14：

技术响应表

| 序号 | 投标产品 | 招标技术参数或指标要求 | 投标参数或指标响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1、投标人应根据本招标文件“第二章-采购需求”的“三、采购清单及技术要求”中产品或功能的技术参数或指标要求内容逐条比对，按实填写产品技术参数或指标响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

附件15：

开标一览表

项目编号：GYTZ[2024]-004

项目名称：仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）

[货币单位：人民币元]

| 投标总报价 | 小写 | ¥： 元 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 | 人民币： 元 |

填报要求：

1、本项目为交钥匙采购项目，中标人不得以任何理由增加费用。项目实施过程中可能涉及的所有财务成本已经包含投标总报价之中，对标书中未体现，但又是提供服务所必须的组件，中标方必须自行增加。同时，中标方需对项目建设及试运行期间的安全责任问题及第三方责任赔偿负责，投标的报价包含实现标书的所有功能及安全保障工作，其应包括（但不限于）施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、软件开发、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、维修维护服务、设备使用电费、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。为保证工程建设及售后服务质量，要求投标方的总体报价不得明显低于成本价。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日        期：

附件16：

报价明细表

项目编号：GYTZ[2024]-004

项目名称：仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1、本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人不再另外支付任何费用。

2、“报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3、此表可增行。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

日   期

附件17：【以下3张表式中，表（1）、（2）、（3）为三选一，投标人须根据自身情况选择填写。如投标人不属于享受小微企业政府采购优惠政策范围内的则无需提供。】

（1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加仙居县农村水利事务中心 的仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）[项目编号：GYTZ[2024]-004] 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、  视频图像存储（硬件部分）   ，属于  工业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）（供应商根据企业自身情况选择其一）  ；

2、  视频图像存储（软件部分）  ，属于 软件和信息技术服务业 ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业/小型企业/微型企业）（供应商根据企业自身情况选择其一）  ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中型企业、小型企业、微型企业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江华域高宇项目管理有限公司 单位组织的仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）（项目编号：GYTZ[2024]-004 ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）如供应商不满足本项优惠条件则无需提供本声明函，若供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，采购人有权依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）监狱企业

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

附件18：投标文件封面格式（如有需要，供参考）

仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购）

项目编号：GYTZ[2024]-004

投

标

文

件

（商务与技术文件/报价文件）（请选择）

投标人全称：

时    间：

附件19：政府采购活动现场确认声明书（各供应商需提前打印本表，待标书件解密结束，签署完毕后扫描发送至313195311@qq.com）

政府采购活动现场确认声明书

仙居县农村水利事务中心、浙江华域高宇项目管理有限公司：

本人经由                        （单位名称）法人代表           （姓名）合法授权参加 仙居县“三农”用水提质扩容保安工程-水源地系统治理项目二期（设备采购） （编号： GYTZ[2024]-004 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间  □ 不存在利害关系     □ 存在下列利害关系      ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系    □ 与                  （供应商名称）之间存在下列利害关系     ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况        。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

附件20：

中标供应商公告内容

项目名称：                                                 标项号：/

| 中标供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 |  | 总价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：313195311@qq.com）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。