杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程净化系统设备采购及安装项目

招 标 文 件

（项目编号：HZHZCG2019-096）

采购人： 杭州市余杭区第三人民医院

采购代理机构：杭州恒正造价工程师事务所

2019 年8月

目     录

投标人注意事项	2

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	24

第四部分 合同样本	138

第五部分 投标文件格式	148

投标人注意事项

一、请各投标人务必仔细阅读各项条款！

二、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！并请投标人在阅读更正公告（通知）后，将附件中的更正通知打印并盖上投标人公章后传真至采购代理机构，未传真或书面反馈的视为默认。

三、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经余财采确临[2019]4676号确认书批准，现就杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程净化系统设备采购及安装项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程净化系统设备采购及安装项目（HZHZCG2019-096）。

二、采购组织类型：分散委托采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容

本项目采购内容为杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程净化系统设备采购及安装项目，招标人提供的施工图纸及工程量清单中的所有内容，包括净化系统的设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等，即交钥匙工程--“提供的材料设备清单（另册附），投标人须按照图纸和材料设备清单，以及本项目技术要求进行深化，自行核实工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。若招标人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若招标人提出变更，可以根据投标单价按实调整。”同一标项不得拆标。详见第三部分-项目技术规范和服务要求。具体要求详见本招标文件“第三部分 采购需求”。

五、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定;

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，以及安全生产许可证的独立法人企业；

4、同时具有建筑装饰装修工程专业承包二级资质和建筑机电安装工程专业承包一级资质；

5、具有中华人民共和国特种设备安装改造维修（压力管道GC2级及以上）许可证；

6、本项目不允许联合体投标。

六、投标报名时间：

2019年8月9日至2019年8月16日（双休日及法定节假日除外）

时间：上午：8：30-11：30，下午：14：00-16：30

七、投标报名：

1、报名与获取招标文件时间：

2019年8月9日至2019年8月16日（双休日及法定节假日除外）

时间：上午：8：30-11：30，下午：14：00-16：30

依据《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见（浙财采监字〔2007〕2号）》规定，招标文件获取截止时间之后有潜在投标人提出要求获取招标文件的，采购代理机构允许其获取。

2、报名形式：本项目采用现场报名

注意：本项目中标供应商须在合同签订以前完成浙江省政府采购正式供应商注册入库工作。

现场报名地点：杭州市余杭区临平世纪大道西102号九州大厦703室，杭州恒正造价工程师事务所。联系电话：0571-89265552

3、招标文件售价(元)：每本500（售后不退）

八、现场报名时应提供以下资料（均须加盖公章）：

1、营业执照、资质证书原件及复印件；

2、授权委托书原件（格式参考“第五部分投标文件格式”）；

3、授权代表有效身份证件原件及复印件；

4、组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册的证明材料）、税务登记证原件及复印件。

注：持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

注：报名需法定代表人或其授权代表本人前来。

本项目投标人的资格仍需接受评标委员会审查，并在必要时要求提供原件备查。

十、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2019年8月30日  9:00

杭州市余杭区公共资源交易中心4号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）

十一、开标时间与地点（投标人代表携带本人有效身份证件出席开标会议）：

2019年8月30日  9:00

杭州市余杭区公共资源交易中心4号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）

十二、业务咨询：

1、采购人

采购人名称：杭州市余杭区第三人民医院

项目联系人姓名：丁科，电话：13396519189

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州恒正造价工程师事务所

地址：杭州市余杭区临平世纪大道西102号九州大厦703室

项目联系人姓名：王炎城，电话：0571-89265552，传真：0571-89260595

投标报名、供应商注册、中标通知书发放、合同鉴证咨询电话：0571-89265552

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

十三、质疑和投诉：

1、质疑事项：

（1）、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

（3）、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（4）、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、投标人提出质疑应当提交质疑函的和必要的证明材料，«政府采购供应商质疑函范本»下载地址:http://gks.mof.gov.cn/,质疑函应当包括下列内容:

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(二) 质疑项目的名称、编号；

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(四) 事实依据；

(五) 必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑受理地点：杭州市余杭区临平世纪大道西102号九州大厦703室。

3、提出质疑的供应商应当是参与本项招标活动的投标人，在法定质疑明内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程净化系统设备采购及安装项目 |
| 2 | 项目编号 | HZHZCG2019-096 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本七份 商务/技术文件：正本一份、副本七份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件“第五部分投标文件格式”的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第五部分 投标文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 7 | 企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。 |
| 8 | 信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 9 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
| 10 | 原件提交 | 本项目如要求提交原件的，请各投标人根据评分细则、投标文件组成等要求在开标前提供相关原件，原件不提供投标无效。 |
| 11 | 招标代理费用 | 本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号规定收费。招标代理服务费用不包括支付的评标专家费，费用由中标单位另行支付。由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑。 |
| 12 | 1）、本项目预算公开，总预算价为3996.764065万元。 2）、本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），其投标视为无效。 3）、报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |
| 13 | 1）、本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）、如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |  |
| 14 | 现场踏勘要求： 投标人自行踏勘现场 |  |
| 15 | 计划工期：150日历天。 具体开工日期以招标人发出的开工令为准。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（杭州恒正造价工程师事务所）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：应当是投标人在职正式职工，如投标人代表是法定代表人，法定代表人应携带本人有效身份证件；如投标人代表不是法定代表人，须携带本人有效身份证件并出具法定代表人授权委托书、同时在投标文件中提供其在本单位近三个月社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。授权委托书必须按照“第五部分 投标文件格式”填写，如有不符，授权无效，将会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

6.2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3、根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在余杭区政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区政府采购网（http://zfcg.yuhang.gov.cn/new/）的“余杭区中小企业信用融资”版块中查询。

6.4、持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

6.5、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.6、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民身份证、临时居民身份证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标文件递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

12、 投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

12.4、投标人所递交的投标文件均必须采用胶订形式，不得采用活页装订方式（卡条、抽杆夹、订书机及其他胶订以外装订形式均视为活页装订），否则，其投标将被视作无效。

四、 投标文件的递交

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各一份，副本各七份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第五部分 投标文件格式”。

14.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

14.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.5、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

14.6、投标文件一经拆封均不退回。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

15.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18、开标程序：

18.1、参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

18.2、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

18.3、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

18.4、开标会结束。

六、资格审查

19、资格审查

19.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

资格性审查具体按以下条款进行审查：

（一）投标人的特定条件：

（1）具有独立法人资格的净化系统设备采购及安装供货商。

提供证明材料：有效的营业执照。

（2）具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，以及安全生产许可证的独立法人企业；

提供证明材料：医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证、安全生产许可证。

（3）同时具有建筑装饰装修工程专业承包二级资质和建筑机电安装工程专业承包一级资质；

提供证明材料：资质证书。

（4）具有中华人民共和国特种设备安装改造维修（压力管道GC2级及以上）许可证；

提供证明材料：压力管道安装许可证。

（5）本项目不接受联合体投标。

（二）政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

提供证明材料：法人或者其他组织的营业执照副本等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
提供证明材料：财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供证明材料：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
提供证明材料：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
提供证明材料：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

提供证明材料：具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

19.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

20、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

21、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

22、评标程序

22.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

22.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

22.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

22.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

22.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

23、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24、评标原则和评标办法

24.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

26、无效投标的情形

26.1、资格性审查无效投标的情形

（1）、被拒绝的投标文件；

（2）、未通过报名的；

（3）、投标文件份数不符合要求；

（4）、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

（5）、信用审查不通过的；

26.2、符合性审查及其他无效投标的情形

（1）、投标文件封面未加盖单位公章；

（2）、开标一览表、投标响应函、法定代表人授权委托书、联合投标授权委托书、分项报价表、采购需求实质性内容响应表、无失信行为承诺书等无投标人公章、无法定代表人（或授权代表）签字；

（3）、法定代表人作为响应方代表未提供身份证正反面件复印件;未按要求提供授权代表社保缴纳证明（加盖社保部门公章）、未提供身份证正反面复印件；

（4）、提供虚假证明材料；

（5）、含多个标项的采购项目，开标一览表、分项报价表、采购需求实质性内容响应表未注明标项、无投标人公章、无法定代表人或授权委托人签字的；

（6）、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

（7）、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

（8）、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

（9）、未按照招标文件标明的币种报价；

（10）、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

(11) 、含多个标项的采购项目,各标项报价超过对应标项预算价的；

（12）、投标报价具有选择性；

（13）、 报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

（14）、投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（15）、投标人串通投标的；

（16）、本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，所投产品不在节能产品政府采购清单中的；

（17）、投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（18）、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（19）、投标文件未按招标文件要求进行签署、盖章的情形；

（20）、法律法规及招标文件规定的其他无效情形。

27、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

28、评标内容的保密

28.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

28.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

29、 推荐中标单位

29.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

29.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

30、定标

30.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

31.4、采购人与中标单位签订合同并经招标代理公司鉴证后生效。

32、合同备案

政府采购合同一式多份，除单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目须提供三份外，其余须提供两份到杭州恒正造价工程师事务所备案。

33、履约保证金、质量保证金

33.11签订合同后3个工作日内，中标人须向采购人交纳相当于合同总额5%的履约保证金（汇票、支票、国有银行履约保函形式支付）。项目验收合格后，质量保证金为合同总额的3%，自验收合格后至少3年，售后服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）退还质量保证金。

33.2 中标人如未按时交纳履约保证金，采购机构有权撤销其中标资格，由采购机构重新组织采购等。

34、验收

根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目（除国家规定应由专业机构强制检测或已聘请专业监理公司监理的采购项目），委托省市疾控中心或国家建筑工程质量监督检验中心进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，列入不良行为记录名单，给予1至3年内禁止参加政府采购活动的处罚，同时将处罚结果上网进行公示。

采购人认为工程中重要设备或部件不论何时（验收时或日后维保时）发现不符合投标文件中的型号规格，投标人均将承担违约责任，投标人必须更换与招标文件相一致的设备或部件并承诺包含一切安装调试及验收完成等一系列费用和相关责任，如投标人拒不更换的，招标人有权要求投标人按该重要设备或该部件所在设备的整体价款的一倍支付违约金。

所有招标人认为工程中重要设备或部件（含验收时以及日后维保所需所有备品备件及所有耗材），供货时需提供相应的证明材料，如为原装进口设备或部件，无论在工程验收时或日后维保时，投标人需提供原装原产地五大单据（原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本、中国海关报关证明文件复印件、中国商检检验合格证明文件正本）。

35、质疑与投诉

35.1、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.2、投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内（招标文件获取截止时间之后获取的，应于自招标文件获取截止时间之日起七个工作日内），且应当在投标响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构可不予接受。

35.3、投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于自各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.4、投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

35.5、投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。

- 投标人须知之专用条款

36、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件以及电子文档（WORD/WPS/PDF格式）组成。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

36.1、投标人的报价文件(单独密封)，应包括以下内容：

▲36.1.1、开标一览表；

▲36.1.2、分项报价表；设备材料报价明细清单

36.1.3、电子文档

36.1.4、杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程净化系统设备采购及安装项目。详见第三部分-项目技术规范和服务要求。

36.1.5投标人应明确交货期及安装调试期。交货期及安装调试期是指中标人在合同生效后，将所供产品（出厂原包装）按合同清单所列的采购人、地址以及产品品种、数量等，运至指定地点拆箱，并负责安装、调试、验收后的期限。

36.1.6投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36.1.7提供的材料设备清单（另册附），投标人须按照图纸和材料设备清单，自行核实工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。若招标人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若招标人提出变更，可以根据投标单价按实调整。

投标报价注意事项：

（1）、投标报价应包括有关本项目实施所需的设备费、材料费、运输费、施工费、售后服务维护与质保费、质保期内所有备品备件更换及所需耗材的更换、质检费、验收费、深化设计费、技术服务与培训费、规费、税金、质保期内的政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所涉及的一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。总包服务费由采购人支付。水电费由投标人自行考虑，计入投标总价中，并由中标人支付给施工总承包单位。

（2）、投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

36.2、技术文件应包括以下内容：

36.2.1、目录

36.2.2、评分响应表；

▲36.2.3、所投产品具体配置表：详细列明所投产品设备清单，完整配置方案及技术指标，主要设备和材料选用品牌的质量档次、性能、先进性、稳定性和耐用性：

● 设备的主要技术特点、性能和质量的详细描述，产品的图文资料及说明；

● 设备详细配置，请投标人注明设备的品牌、产地、制造商和主要组成材料；

● 设备的加工及制造水平；

● 随机特殊工具和备品备件清单。

任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

36.2.4、技术偏离说明表：投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

▲36.2.5、采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

36.2.6、针对本项目的施工组织设计，包括产品设计、生产、供货、安装调试、使用维护、项目验收等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；介绍安装工程的关键部位，关键部位的施工方案；对本项目提出有效的优化方案及合理化建议。

36.2.7、售后服务方案；提供备品备件情况描述。

36.2.8、投标人为完成本项目组建的项目管理人员名单，包括产品安装、调试、维护、修理，每个专业人员的情况，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、职位、经验与业绩等；

36.2.9、优惠条件及特殊承诺；

36.2.10、项目技术指标、技术措施；

36.2.11、主要材料设备一览表

36.2.12、随机特殊工具和备品备件清单；

36.2.13、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

36.2.14、投标人认为需要的其他技术文件或说明。对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件（非彩打件）；

36.2.15、投标人应提供针对本项目的完整技术解决方案：管道和管线敷设、材料的选择说明，投标货物在相关领域所处的地位，运行成本，提出优惠条件和实质性的优惠内容 ，施工组织方案，与总包单位的配合措施，关键部位的施工方案，投标人拥有主要装备和检测设施的情况说明，技术培训方案说明，针对本项目的合理化建议。

36.2.16、验收方案（中标后须提请采购人确认）；

36.2.17、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

36.2.18、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36.3、商务文件应包括以下内容：

（1）、目录；

（2）、评分响应表；

▲（3）、营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证、安全生产许可证（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）；

▲（4）、组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。

▲（5）、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)；

▲（6）、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

▲（7）、投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲（8）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件（必须按照第五部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

▲（9）、无失信行为承诺书（必须按照第五部分 投标文件格式）；

（10）、中小企业声明函、承诺书（中小企业证明函及承诺书必须按照第五部分投标文件格式填写）、营业执照副本复印件、企业上年度财务报表（企业利润表、企业资产负债表）、企业上年度从业人员证明材料（1-12月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表、或其他证明材料）、其他能证明其为中小企业的证明材料；

（11）、对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件（非彩打件）；

（12）、与本项目实施相关的其他资质证书或许可证书；与体现投标人企业技术实力的相关证书等；

（13）、主要业绩证明；

（14）、投标产品有关证书；

（15）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明；

37、评标办法及评分标准：

37.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务分)

37.2、评标内容及标准

37.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

37.2.2、技术、商务分（70分）

（1）、技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（2）、评分细则如下：

技术分（52.0分）：

| 主要空调设备的技术参数响应程度 （10分） | 百级手术室空气处理机组、百级以外手术室及其他净化区域空气处理机组、四管制冷热源一体机，有一条不满足招标文件参数，本项不得分。 净化高效过滤器、排风机组、净化加湿器以及其他净化空调内使用主要材料、设备，全部满足或优于招标参数得满分，非“★”参数每项负偏离扣1分，“★”参数每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 0-10分 |
| --- | --- | --- |
| 主要装饰装修材料的技术参数响应程度 （10分） | 橡胶地材、医用气密钢质门、医用电动气密门、手术室净化灯带，有一条不满足招标文件参数，本项不得分。 装饰墙板、顶板、无机预涂板、成品玻璃隔断以及其他装饰装修工程内使用主要材料、设备，全部满足或优于招标文件参数得满分，非“★”参数每项负偏离扣1分，“★”参数每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 0-10分 |
| 医疗专项设备、材料的技术参数响应程度 （9分） | 医用吊塔设备、医用无影灯设备、静配中心智慧药房设备、数字一体化手术室系统，有一条不满足招标文件参数，本项不得分。 医用UPS不间断电源系统、病理科空气净化自动控制系统、冷库阴凉库设备、婴儿洗澡设备、内镜和供应中心清洗槽及其他医疗专项设备，全部满足或优于招标文件参数得满分，非“★”参数每项负偏离扣1分，“★”参数每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 0-9分 |
| 其他系统技术响应参数（6分） | 医用气体终端，有一条不满足招标文件参数，本项不得分。 电气系统、给排水系统、医用气体系统中使用的设备、材料全部满足或优于招标文件参数得满分，非“★”参数每项负偏离扣1分，“★”参数每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 0-6分 |
| 注：以上各设备、材料的技术参数中要求提供原件的，必须提供原件，否则不得分。 |  |  |
| 施工组织设计与项目管理（10分） | 施工方案与技术措施先进、科学、严密、完善，0-2分。 | 0-2分 |
|  | 整体系统运行方案调控管理使用方便、合理、可行，0-2分。 | 0-2分 |
|  | 安全、文明施工保证措施完善、合理、可行，0-1分。 | 0-1分 |
|  | 项目管理机构配备完整、质量保证措施措施完善、合理、可行，0-2分。 | 0-2分 |
|  | 施工进度计划措施完善、施工机具、材料及劳动力安排计划合理、科学、满足工程实际需要，0-2分。 | 0-2分 |
|  | 系统的调试和验收方案完善、合理，0-1分。 | 0-1分 |
| 售后服务（7分） | 1、质保期：满足招标文件质保期年限（3年）得0分，每增加6个月加2分，最高得4分。 | 0-4分 |
|  | 2、根据投标人提供的售后服务承诺内容及优惠条件，综合考虑售后响应时间、培训方案、系统及设备定期巡检方案、优惠力度大小等。0-3分。 | 0-3分 |

- 商务资信评分表（18分）

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务资信部分（18分） | - 自2014年1月1日以后：投标人承建的医院净化手术室工程业绩(工程业绩内需安装施工10间手术室及以上规模），已竣工（以竣工报告验收时间为准，提供省市疾控中心或国家建筑工程质量监督检验中心出具的合格竣工检测报告原件）每个业绩得1分，在建（提供中标通知书和合同原件）每个业绩得0.5分，最高得3分；投标人承建的净化工程业绩内包含PCR实验室或百级净化手术室工程业绩的，已竣工（以竣工报告验收时间为准，提供省市疾控中心或国家建筑工程质量监督检验中心出具的合格竣工检测报告原件）每个业绩得1分，在建（中标通知书和合同原件）每个业绩得0.5分，最高得3分。【提供原件，不提供不得分】 | 0-6分 |
|  | 2、投标人同时获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理认证证书的有一项得1分，最高得3分。 【满分3分。提供认证证书原件，不提供不得分】 | 0-3分 |
|  | 3、投标人近四年（证书颁发时间2015-2018）以来竣工的医院手术室净化工程获得省级及省级以上优质工程奖或参建医院获得省级及省级以上优质工程奖（①需提供获奖证书原件{文件、复印件等其他资料均不予认可}。②获奖证书需体现投标人名称，若投标人名称变更需提供变更材料原件），每个得3分。投标人近四年（证书颁发时间2015-2018）以来竣工的医院手术室净化工程获得市级优质工程奖或参建医院获得市级优质工程奖（①需提供获奖证书原件{文件、复印件等其他资料均不予认可}。②获奖证书需体现投标人名称，若投标人名称变更需提供变更材料原件），每 个得1分。注：其他获奖请不要放入。 【满分4分。提供证书原件，不提供不得分】 | 0-4分 |
|  | 4、企业综合能力：对洁净区域是否具有独立设计深化能力；智能化、消防等施工资质，最高得3分。 | 0-3分 |
|  | 5、承担本项目的项目负责人情况： 投标企业拟派项目经理（必须为本企业职工）自2014年1月1日以后承建医院净化手术室工程业绩(工程业绩内需安装施工10间手术室及以上规模），每个业绩得2分，最高得2分。 【证明材料： 1、提供项目经理劳动合同和近3个月社保证明，未提供项目经理劳动合同和社保证明，该项不得分。2、业绩证明材料包括中标通知书、合同、省市疾控中心或国家建筑工程质量监督检验中心出具的合格竣工检测报告，其中中标通知书或合同至少有一处能体现项目经理名字，以上材料需提供原件，不提供不得分。】 | 0-2分 |

注：投标人如所提供的证明资料虚假，我方将按政府采购有关规定提交相关主管部门处理。投标人提供的以上有关证明材料必须为有效的证明资料，作为主要得分依据，未提供原件者或提供虚假证明者不得分。提供虚假证明者将以弄虚作假骗取中标资格论处，并追究相关责任人民事及行政责任。

38、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州恒正造价工程师事务所。

第三部分 采购需求

一、项目概述

杭州市余杭区第三人民医院整体迁建工程净化系统设备采购及安装项目，具体包括以下区域：

（1）门诊医技楼四层手术部：共设11间手术室，包括：Ⅰ级手术室2间（含防辐射数字化手术室1间），Ⅲ级手术室9间（含正负压手术室1间，防辐射手术室1间），Ⅳ级洁净走廊及辅房；Ⅳ级清洁走廊及辅房；办公区用房为舒适性空调。

（2）门诊医技楼一层静脉配置中心：设置万级普通药物配置间；万级抗生素药物配置间；万级肿瘤药物配置间；排药准备区及办公区为舒适性空调。

（3）门诊医技楼二层检验科、血库：设置万级实验室及PCR；十万级辅房及缓冲；三十万级走廊；办公区、生活区及血库为舒适性空调。

（4）门诊医技楼三层中心供应室：舒适性空调。

（5）门诊医技楼一层急诊手术部：设1间手术室，舒适性空调（业主提供）。

（6）门诊医技楼二层皮肤科手术部：设1间手术室，舒适性空调（业主提供）。

（7）门诊医技楼三层五官科手术部：设1间手术室，舒适性空调（业主提供）。

（8）门诊医技楼四层妇产科手术部：共设2间手术室，舒适性空调（业主提供）。

（9）住院楼四层产房手术部：共设1间手术室及1间分娩室，舒适性空调（业主提供）。

（10）住院楼四层分娩室共设1间分娩室，舒适性空调（业主提供）。

二、净化工程招标范围、施工内容和施工安装界面

1、本次招标范围包括本项目的装饰装修、设备采购安装、深化设计与施工、调试、验收、检测和售后服务。具体可详见招标图纸虚线部分。

2、施工内容

2.1门诊医技楼四层手术部招标图纸虚线范围内的装修装饰、净化空调、照明电和动力电、电话网络系统、护士呼叫对讲系统、背景音乐和公共广播系统、电视监控系统、1间数字化手术室系统、空调自控系统、医用气体管道、热水及给排水工程。

2.2门诊医技楼一层静脉配置中心招标图纸虚线范围内的装修装饰、净化空调、照明电和动力电、电话网络系统、空调自控系统、热水及给排水工程。

2.3门诊医技楼二层检验科招标图纸虚线范围内的装修装饰、净化空调、照明电和动力电、电话网络系统、空调自控系统、压缩气体管道、热水及给排水工程。

2.4门诊医技楼三层中心供应室招标图纸虚线范围内的装修装饰、净化空调、照明电和动力电、电话网络系统、空调自控系统、压缩气体管道、热水及给排水工程。

2.5 门诊医技楼一层急诊手术部招标图纸虚线范围内的装修装饰、照明电和动力电、电话网络系统、护士呼叫对讲系统、背景音乐和公共广播系统、电视监控系统、医用气体管道、给排水工程。

2.6 门诊医技楼二层皮肤科手术部招标图纸虚线范围内的装修装饰、照明电和动力电、电话网络系统、护士呼叫对讲系统、背景音乐和公共广播系统、电视监控系统、医用气体管道、给排水工程。

2.7 门诊医技楼三层五官科手术部招标图纸虚线范围内的装修装饰、照明电和动力电、电话网络系统、护士呼叫对讲系统、背景音乐和公共广播系统、电视监控系统、医用气体管道、给排水工程。

2.8 门诊医技楼四层妇产科手术部招标图纸虚线范围内的装修装饰、照明电和动力电、电话网络系统、护士呼叫对讲系统、背景音乐和公共广播系统、电视监控系统、医用气体管道、给排水工程。

2.9 住院楼四层产房手术部和分娩室招标图纸虚线范围内的装修装饰、照明电和动力电、电话网络系统、护士呼叫对讲系统、背景音乐和公共广播系统、电视监控系统、医用气体管道、给排水工程。

2.10本工程所列清单内无影灯、医用吊塔及冷库阴凉库（包括食堂）设施设备，静脉配置中心智慧药房设备及通风设备，病理科空气净化整套设备及病理科实验家具设备，供应室以及内镜中心部分清洗槽设备，医疗设备用UPS在本次招标范围内，具体详见招标清单。如果招标工程量清单与图纸或招标文件要求有不一致之处，以工程量清单为准；若投标人认为招标工程量清单与招标文件均无法明确的问题，需书面提出。

2.11四管制冷热源一体机、水泵及其管道配件等全年冷热源系统。

3、施工内容说明

3.1 投标人应根据招标人提供的图纸及资料、以及国家规范和标准对招标范围内的装饰工程、净化空调工程、建筑电气工程、弱电系统工程（含自控系统）、医用气体、热水及给排水工程等，负责以上内容的设计、采购安装、调试、验收、检测和售后服务等所有内容。

3.2 本次招标的施工内容不包括土建外墙和外窗、建筑外墙装饰、电梯厅及前室、疏散楼梯间及前室、各种管井、招标区域内的地面找平、土建墙、土建轻质砖墙、装修交界处及以外防火门等内装。

3.3 本次招标的施工内容不包括内墙面找平压光、空调设备的土建基础、楼板预留孔洞及封堵等。

3.4 本工程区域内的所有更衣柜、鞋柜、电视等办公家具、窗帘均不在招标范围内。

3.5 本项目招标范围内的消防栓、消防喷淋管道、消防报警、消防排烟系统不在本次招标范围内。本项目招标范围内的消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯)在本次招标范围内。

3.6 本工程区域内的门诊小手术间医用电动门门禁在本次招标范围内，对接大楼门禁一卡通系统，其他门禁由大楼一卡通系统统一负责实施，不在本次招标范围内。

4、施工安装界面

4.1.1 装饰工程包括除土建外墙和外窗、建筑外墙装饰、电梯厅及前室、疏散楼梯间及前室、各种管井、招标区域内的土建墙、土建轻质砖墙之外的图纸虚线范围内的所有装饰装修工程。

4.2 空调工程

4.2.1 净化工程施工区的四管制冷热源一体机、水泵及其管道配件等全年冷热源系统全部由净化施工单位供货安装；

4.2.2 设备层和空调机房内的空调机组冷凝水管路均由净化施工单位负责供货安装。

4.3 建筑电气工程（含弱电和自控系统）

4.3.1 本工程的总配电柜（含双路切换）在本次招标范围内，由净化单位施工。其后的分配电箱与配电线路均由净化施工单位供货和施工。

电话网络系统所有布线预留至弱电井并预留10m，由招标方接入该层数据配线架（语音配线架）并与院内计算机网络信息系统（电话系统）连接，网络系统（电话系统）主机设备由招标方提供。

4.4 医用气体工程

4.4.1 氧气、负压吸引、压缩空气管道以各楼层气体管井各类管道的阀门或者净化区域为界，阀门及阀前管道由大楼医用气体管道施工单位供货及施工，阀后由净化施工单位供货及施工。

4.4.2 氮气及二氧化碳接入汇流排，汇流排在本次招标范围内。

4.4.3 麻醉排放管路由净化施工单位按图排到室外。

4.5 热水及给排水工程

4.5.1 大楼生活给排水总管道由业主负责提供到各楼层管井（给水预留阀门），净化单位负责施工区域的所有给排水管施工，并接入楼层管井主管道，接虚线范围外洁具的给排水管道由总包施工。

4.5.2 卫生洁具在本次招标范围内。

三、技术规范及标准

1、配置总原则：

1.1 洁污分明、功能齐全、选材及配置合理；

1.2 配置方案、设备选择、装饰材料充分满足各功能区的使用要求；

1.3 具有先进性、高可靠性、实用性、经济性，配套设施齐全，全部技术指标及参数符合或高于国家规范规定。

2、参照规范及标准（不局限且以最新标准为准）：

《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013

《医疗隔离技术规范》WS/T311-2009

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001版)

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装施装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88

《建筑安装工程技术操作规程通风空调》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《压力管道安全管理与监察规定》劳动部发(1996)40号

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94

《流体输送不锈钢无缝钢管》GB/T14976-94

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》GB50198-2011

《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926

《有线电视广播系统技术规范》GY/T 106-1999

《安全防范工程程序与要求标准》GA/T75-1994

《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《压缩空气站规范》GB50029-2003

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

四、基本服务内容

本工程中中标人的技术服务至少应包括以下内容：

1、提供设备和材料并负责运输至施工现场并就位；

2、净化空调机组和相关设备的安装；

3、调试、检测和接受主管部门验收直至合格；

4、用户培训；

5、交付建设方正式启用；

6、售后服务。

7、净化工程内招标所有设备以及供应中心清洗灭菌等设备需要配合设备厂家安装，水、电、气、蒸汽管线预留到设备安装处，预留足够长度并按要求预留阀门和插座等接头，费用自行计算进投标报价，后期不做更改。

五、系统调试验收

1、中标人在系统安装和接线工程全部完成后，必须由当地或国家建筑工程质量监督检验权威机构对本净化工程有关项目进行测试，并出具检测报告。

2、净化测试项目为：静压差、送风量、新风量、温度、相对湿度、噪声、洁净度、照度、尘埃粒子，对Ⅰ级另加测截面平均风速项目。具体项目遵照相关疾病预防控制中心或国家建筑工程质量监督检验中心的检测报告要求内容测试。

3、对测试不合格项目，施工方应及时整改，在整改后，对诸如送风量、新风量、洁净度、噪声等主要指标仍不能达标的，业主将保留追究其经济及法律责任的权利。

4、中标人应于工程完成的一个月前，将测试计划和测试运行记录表格提供给建设方审批，供测试验收时使用。测试计划包括测试验收内容、方法和步骤等。

5、中标人应提供验收测试工具和仪表等必用的设备和仪器。

6、测试验收时，必须有详细的技术记录。测试结束后，承包方应在记录上签字并送交建设方。

7、所有的测试运行结束后，系统的技术文字资料和有关的事项必须经过建设方审批，完全符合要求后，方可正式交付建设方。

六、用户培训

1、系统安装前介绍系统的接线、配电要求、安装要求。

2、调试中应安排建设方的管理人员跟随调试的全过程，使他们熟悉整个系统的结构，调试过程以及操作过程中的注意事项。

3、对维护和操作人员进行全面培训。

七、其他要求

1、承包方式：专业总承包，交钥匙工程。按照招标范围总承包，即包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包调试检测、包售后。

2、中标人需根据招标图纸及业主要求，进行深化设计后出正式施工图，并根据政府部门相关要求，报相应图纸审查和消防审查部门进行审查，审查通过后实施。

3、总体技术要求：设备和材料的选择、洁污分明，功能齐全、选材及配置合理，装饰和安装施工要均满足现代化手术、护理和洁净使用要求，全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。完工后的净化各区域可供正常使用20年以上，投标人应按设计单位的平面布置图纸进行深化设计，如投标人认为有更合理的方案可对原图作适当修改或调整，但应经设计单位、审查单位及招标人认可。

第二节  门诊医技楼四层手术部技术规格及要求

一、门诊医技楼四层手术部装饰设计和施工要求

洁净区的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1 手术室的墙体

材质要求：50*30*1.2方管龙骨+12mm石膏板+1.2mm厚电解钢板+金属氟碳漆。

墙体与吊顶连接处和墙体与墙体转弯处要做成R300大圆弧，不留死角。墙板及顶板均采用整体无缝处理。手术室需要防辐射处理的，四周墙体、吊顶和电动移门增加采用满足手术铅当量的铅板防辐射处理，2mm铅板墙面铺设，地面30mm厚5：1硫酸钡水泥砂浆防辐射处理，防辐射处理经相关部门检测合格，并必须经防辐射管理部门验收通过。

手术室墙顶板的技术参数及要求如下：

（a）手术室墙体采用钢结构框架或方管龙骨框架，墙面选用 1.2mm 电解钢板，表面采用环保、抗菌涂料静电喷涂，耐腐蚀，整体墙面光滑平整。内衬板做隔音保温处理；

（b）净化圆弧结构性能：手术室墙与墙、墙与顶之间采用圆弧过渡，有利于气流组织作用，无死角，符合净化规范标准要求。

1.2 洁净走廊的墙体

吊顶以下材质要求：75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）+铝合金专用龙骨+4mm树脂板。

1.3洁净辅房的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。苏醒间与洁净走廊之间设计尽量大的视窗。医生和家属之间谈话间设置专用谈话窗。

无机预涂板的技术参数及要求如下：

1、基板主要物理特性：（100%无石棉）；

2、★防火性：不燃A1级（GB8624-2012）；需提供无机预涂层板的A1级燃烧性能检测报告复印件加盖制造商公章。

厚度：6mm

密度：1.5g/立方米

湿涨率：0.16%（JCT412.1-2006）；

干缩率：0.13%（JC688-2006）；

吸水率：29%；

3、表层涂料特性（氟碳环保涂料）；

4、硬度（铅笔）：9H；

5、耐磨性L/um：≥5；

6、耐溶剂擦拭性：丁酮＞100次不漏底；

7、耐盐酸性：无变化；

8、耐碱性：无鼓泡、凹起、粉化等异常，色差E0.2；

9、耐洗涤性：3%40℃，无影响；

10、耐洗刷性：5000次不漏底；

11、耐硝酸盐性：无鼓泡、凹起、粉化等异常，色差E0.4；

12、耐沾污性：10%；

13、抗折强度：气干状态 15MPa

饱和状态 13MPa

14、抗冻性：25次无破裂、分层；

15、不透水性：24h无变化；

16、抗冲击强度：4.0KJ/m2；

17、光泽度：19-25；

18、耐热水性：无变化；

19、耐温变性：5次试板无气泡、变色开裂等变化；

20、耐水性：无气泡、脱落等明显色变；

21、燃烧总热值PCS（整体制品）：0.6MJ/kg；

22、燃烧总热值PCS（主要组分）：0.3MJ/kg；

23、燃烧总热值PCS（内部次要部分）：3.2KJ/m2；

24、SBI单体燃烧试验（燃烧增长率）：25W/S；

25、SBI单体燃烧试验（火焰横向）：＜试样边缘；

26、SBI单体燃烧（前600S总放）：1.7MJ；

27、产烟特性SMOGRA：0m2/S2；

28、产烟特性（前600S总产）：30m2；

29、燃烧滴落物：600s内持续≤10s；

30、产烟毒性（t1）：达到准安全三级ZA3；

31、放射性：内照射0.1，外照射0.2；

32、附着力（划格法）：0；

33、★抗菌率：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌：＞99%、白色念球菌：≥99%；需提供抗菌检测报告复印件加盖制造商公章

34、★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

手术部的洁净走廊、换车间、污物走廊墙面两边分别设置PVC防撞带，宽度为150mm，中心离地高度为750mm；所有无机预涂板墙面阳角处设PVC防撞护角，直通到顶，抗菌涂料墙面阳角处设150mm高PVC防撞护角。

1.4 清洁走廊的墙体

吊顶以下材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）+6mm无机预涂板。无机预涂板的技术参数要求同上。

清洁走廊靠手术室一边的墙体上需设置检修口，每间手术室设置1个600*600检修口。

1.5清洁辅房的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。

1.6 办公区（除湿区）的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板；或土建墙+抗菌涂料。

1.7 湿区的墙面

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴450×300mm墙砖到顶。

1.8 所有走廊吊顶以上的墙体

吊顶以上材质要求：土建隔墙或75轻钢龙骨+ 双面8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）。

2、地面

2.1 手术室的地面

材质要求：2mm厚同质透芯防静电橡胶卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、防静电橡胶卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，R≥30mm，踢脚高度为100mm。

防静电橡胶卷材地板的参数要求如下：

1、产品描述：规格1.22m x 15m x 2mm；平滑表面,撒花颗粒，基色由三种明暗颜色组成，磨砂背面结构,花色颗粒边缘清晰。

精选高品质合成橡胶及天然橡胶、全矿物填充料、不含重金属成分的颜料；全部原料中不含PVC，不含增塑剂、甲醛、石棉、镉、卤素、氯氟烃化合物。滚轴硫化工艺橡胶地板，非分层同质卷材。

2、质量要求

① 燃烧性能应达到B1(C-s1,t0)级。

②橡胶地板亚硝胺含量应满足TRGS 552标准的测试，应<10µg/kg。

③橡胶地板安全环保，无刺激性挥发气体。符合高标准的环保质量要求，满足适用于弹性地材RAL-UZ120 标准的室内空气质量认证报告。

④橡胶地板满足CAS标准的室内空气低化学品排放标准的GREENGUARD的认证。

3、技术参数要求

1.滚轴硫化工艺橡胶地板，产品规格：1.22m x 15m x 2mm；平整光滑表面结构，平整磨砂背面结构,花色颗粒边缘清晰，无明显彗尾状延展拖痕。

2.橡胶地板应为非分层同质块材，全部原料中不含PVC。

3.燃烧性能：根据GB 8624-2012要求测定，应达到B1 (C-s1,t0)级。

4.橡胶地板燃烧时产烟量≤300%×min。

5.邵氏A类硬度：根据GB/T 531.1-2008的要求测定，应≥90（绍尔A类）。

6.残余凹陷（静载后剩余凹陷量）:根据EN433或HG/T 3747.1-2011要求测定，应≤0.1mm。

7.尺寸稳定性：根据HG/T 3747.1-2011要求测定，应≤±0.1%。

8.抗磨损性（磨损量m3）： 根据GB/T9867-2008(压力5牛顿）要求测定，应≤200mm3。

9.亚硝胺含量：根据TRGS 552要求测定，要求<10µg/kg。

10.抗撕裂强度：根据GB/T 529-2008要求测定，平均值应≥20KN/m。

11.TVOC含量:根据UL 2821测定，应<0.50mg/m³。

12.人造光照射下色牢度：根据EN20105-B02 method 3测定，灰卡读数3（蓝卡读数至少为6级）或HG/T 3747.1-2011测定，要求≥3级。

13. 4-苯基环已烯含量:根据CAS 4994-16-5要求测定，应<6.5µg/m³。

14.耐烟头燃烧性：根据EN1399, method B3级或HG/T 3747.1-2011测定，要求≥3级。

15.防滑性：根据DIN51130测定，应达到R9级。

16.吸声性：根据ISO10140-3要求测定，应≥6dB。

17.电阻：根据GB/T1410-2006 要求测定，应＞5×1012Ω。

18.表面耐化学及酸性：根据EN423或HG/T 3747.1-2011测定，要求30%硫酸，1小时，检验结果不高于2级 轻度污染。

19.颗粒物含量：根据CAS要求测定，粒径小于10µm的颗粒应<20µg/m³。

20.甲醛含量：根据CAS 50-00-0测定，应<9(7.3ppb)µg/m³。

21.★制造商需提供：美国绿色卫士认证、德国蓝天使认证、Fresenius质量认证。

22.颜色选择：施工前提供色板及样品供业主选择

手术室需要防辐射处理的手术间，地面采用满足手术铅当量的硫酸钡水泥砂浆防辐射处理，30mm厚硫酸钡水泥，防辐射处理经相关部门检测合格，并必须经防辐射管理部门验收通过。

成品玻璃隔断技术要求：

产品结构：

钢化玻璃单片厚度T≥12mm，隔断整体厚度≥80mm，隔断配套天地轨道、壁轨及专用龙骨；

天轨为热熔镀锌钢板，厚度≥1.0mm；

地轨为多重复合调高结构，材料使用热熔镀锌钢板，厚度≥1.0mm；

壁轨为热熔镀锌钢板，厚度≥1.2mm；

所有玻璃竖框和门框中需配置专用龙骨，龙骨与隔断天地轨道采用插接旋钮方式固定，龙骨材质为热熔镀锌钢板，厚度≥1.6mm；

成品玻璃隔断下部需配置水平高度调节器用以吸收建筑和装饰误差；

成品玻璃隔断采用嵌入式玻璃密封压条配合订制涂装金属框架对单片钢化玻璃进行固定，不允许切割、打胶等现场加工行为；

隔断框架需能满足内部穿线穿管，并能在隔断设备带上安装开关面板的功能。

表面处理：

要求采用高压静电喷涂，具有良好的耐酸碱性和耐溶剂性；漆膜表面，要求具有防尘、防菌效果，涂装面平整，无裂纹，起泡现象，喷涂厚度≥20μm。

性能要求：

1.★成品隔断产品需提供省级以上质检部门出具的质量检测报告；

2.★产品表面漆膜需达到抗菌1级，需提供检测报告；

3.★隔断配套钢质气密门产品达到气密8级，需提供检测报告；

4.生产厂家需提供与隔断产品制造相关的环保认证证书。

5.★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

医用气密钢质门（按工程量清单配置）技术要求:

1、门框材质及结构：采用热熔镀锌钢板（牌号：SGCC/DC51D+ZF），厚度≥1.5mm，确保门框整体的稳定性；为保证美观且不留缝隙，门框应使用整张钢板根据根据墙体厚度及双企口大包边式样做成门套，竖框与横框垂直拼接；

2、★门框密封性：须设置三边密封条，密封条须用优质橡胶材料，无胶物理镶嵌。环保、静音、保证密封效果、易于更换；钢质门需具备一定隔声性能，要求按照《GB/T8485-2008》达到隔声“内门3级”，并提供省级以上质检部门出具的检测报告。

3、门扇材质：采用宝钢优质热熔镀锌钢板（牌号：SGCC/DC51D+ZF），门扇板厚≥0.8mm；门扇厚度40mm，门扇表面无焊点，平整美观的同时利于保持清洁；

4、门扇支撑结构：采用厚度≥1.2mm热熔镀锌钢板内框组保证门扇强度；

5、门扇内衬材料：采用优质高强度蜂巢芯填充，与钢板面充分连接，确保门板的抗冲击力；

6、门扇视窗：采用6mm双层钢化玻璃视窗，气密窗无边框，玻璃需与门扇表面做平。

7、★表面处理：要求采用高压静电喷涂，具有良好的耐酸碱性和耐溶剂性；涂料采用优质立邦工业涂料，要求具有防尘、防菌，涂装面平整，无裂纹，起泡现象，喷涂厚度≥20μm；钢质门表面漆膜抗菌等级根据国家标准GB21866-2008测试达到1级，需提供检测报告。

8、门扇密封性：为保证实验室洁净度，需配置沉降装置，钢质门闭合后可将门下缝封死并配置具有自动关门及闭门缓冲性能的闭门器；要求根据《GB/T7106-2008》气密等级达到8级（正负压均达标）。

9、五金配置要求：①锁具、合页、闭门器、插销等五金配件必须符合相关认证；②锁具为U型不锈钢把手，材质要求SUS304，可根据门的位置选择锁具功能；③五金件、附件、紧固件应满足功能要求，安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪声。

10、安装：与土建墙体连接时钢质气密门采用焊接方式与墙体预埋膨胀栓焊接固定，边缘处做二次封胶处理；与钢质隔断连接时要求钢质气密门的门框能够和隔断门洞紧密扣合。

11、★使用寿命：医用钢质门使用频率高，要求钢质门整体按照《国标GB/T20909-2007》使用寿命≥40万次，并提供省级以上质检部门出具的检测报告。

12、★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

钢制单双开平开门（按工程量清单配置）技术要求：

1、门框材质及结构：采用热熔镀锌钢板（牌号：SGCC/DC51D+ZF），厚度≥1.5mm，确保门框整体的稳定性；为保证美观且不留缝隙，门框应使用整张钢板根据根据墙体厚度及双企口大包边式样做成门套，竖框与横框垂直拼接；

2、门框密封性：须设置三边密封条，密封条须用优质橡胶材料，无胶物理镶嵌。环保、静音、保证密封效果、易于更换；钢质门需具备一定隔声性能，要求按照《GB/T8485-2008》达到隔声“内门3级”，并提供省级以上质检部门出具的检测报告。

3、门扇材质：采用宝钢优质热熔镀锌钢板（牌号：SGCC/DC51D+ZF），门扇板厚≥0.8mm；门扇厚度40mm，门扇表面无焊点，平整美观的同时利于保持清洁；

4、门扇支撑结构：采用厚度≥1.2mm热熔镀锌钢板内框组保证门扇强度；

5、门扇内衬材料：采用优质高强度蜂巢芯填充，与钢板面充分连接，确保门板的抗冲击力；

6、门扇视窗：采用6mm单层钢化玻璃视窗，窗框垂直拼接，与门板同色涂装，表面不得有连接螺丝。视窗压条为PVC压条，不得打胶，视窗压边不得高出门扇平面2mm。

7、表面处理：要求采用高压静电喷涂，具有良好的耐酸碱性和耐溶剂性；涂料采用优质立邦工业涂料，要求具有防尘、防菌，涂装面平整，无裂纹，起泡现象，喷涂厚度≥20μm；钢质门表面漆膜抗菌等级根据国家标准GB21866-2008测试达到1级，需提供检测报告。

8、五金配置要求：①锁具、合页、闭门器、插销等五金配件必须符合相关认证；②锁具为U型不锈钢把手，材质要求SUS304，可根据门的位置选择锁具功能；③五金件、附件、紧固件应满足功能要求，安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪声。

9、安装：与土建墙体连接时钢质门采用侧边焊接方式与墙体预埋膨胀栓焊接固定，焊接缝需灌浆处理。

10、使用寿命：医用钢质门使用频率高，要求钢质门整体按照《国标GB/T20909-2007》使用寿命≥40万次，并提供省级以上质检部门出具的检测报告。

11、★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

2.2 洁净走廊、清洁走廊及辅房（除湿区）的地面

材质要求：2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。

卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度100mm。

抗静电PVC卷材地板的参数要求如下：

（a）★2mm厚；

（b）防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm；

（c）耐磨等级：EN660-2，T级：≤2.0mm3；

（d）残余凹陷：ISO24343-1-EN433，约0.03mm；

（e）阻燃性：EN13501-1，Class Bfls1；EN-ISO9239-1，≥8kw/m2；EN-ISO11925-2，合格；

（f）静电负荷：EN1815，静电负荷：＜2kV；

（g）残余凹陷：ISO24343-1-EN433，约0.03mm；

（h）防滑测试：DIN51130，R9； EN13893，μ≥0.3；

（i）尺寸稳定性：≤0.40％（卷材）。

2.3 办公区（除湿区）的地面

材质要求：2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。抗静电PVC卷材地板的技术参数要求同上文。

2.4 湿区的地面

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴300×300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1 手术室的吊顶

材质要求：50*30*1.2方管龙骨+12mm石膏板+1.2mm厚电解钢板+金属氟碳漆。手术室设计吊顶高度为3米。电解钢板顶板的技术参数及要求同上。

手术室需要防辐射处理的，吊顶采用满足手术铅当量的铅板防辐射处理，2mm铅板，防辐射处理经相关部门检测合格，并必须经防辐射管理部门验收通过。

3.2 洁净走廊的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.3洁净辅房、清洁走廊及辅房的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.4 湿区的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

铝扣板技术要求：

方形吊顶是指板块形状为正方形或矩形的金属吊顶产品，广泛应用于各类建筑室内天棚部位。方形吊顶产品外形规整，尺寸标准精确，安装后浑然一体，整体的装饰效果非常强烈。

方形吊顶的材料以铝合金板材及镀锌钢薄板为主，也可以按照客户需求采用钛锌、铜等特殊金属材料。铝合金板材材质常用包括AA3000系列铝锰合金和AA5000系列铝镁合金；镀锌钢薄板则常用Q235冷轧钢板，表面连续热镀锌处理。

方形吊顶常见的表面处理方式包括：预辊涂处理（预辊涂聚酯烤漆或预辊涂氟碳）喷涂处理（聚酯静电粉末喷涂，聚酯烤漆，氟碳喷涂）。如果采用阳极氧化铝板或不锈钢材料，一般不再做表面喷涂处理。此外，通过先进的彩色打印和艺术冲孔工艺，可以按客户要求定制各种彩绘图案。

方形吊顶外观上可分为平面板和冲孔板。冲孔板不但具有独特的装饰效果，通过对金属板面冲孔孔径和冲孔率的控制，还能获得不同的吸声效果。

除了常见的单板形式，方形吊顶还可以加工成蜂窝构造及瓦楞构造的复合板材，主要用于加工超大板块以及对平整度有很高要求的吊顶产品。

方形吊顶安装结构方式主要有暗架（卡扣）式，明架（铺放）式和钩挂式，以及具有国家专利技术的开启式吊顶系统。

4、手术部的基本装备

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 百级手术室智能液晶控制屏 | 1个/每间百级手术室 | 手术室智能液晶控制屏由数字式医用显示器(Pacs屏)和触控式液晶控制情报面板两部分组成,其技术参数及要求如下： （1）数字式医用显示器（Pacs屏）：21寸超薄LED背光面板，符合DICOM标准，支持4096灰阶横竖屏显示，分辨率：1600*1200，170度视角，600cd/㎡亮度，20PIN/DVI-D、24PIN/VGA、D-SUB 15 PIN信号输入口，另配USB端口、电脑用显示卡，可支持显示各类数字医疗图像； （2）触控式液晶控制情报面板：触摸屏系统采用微软WCE5.0操作系统及通用组态软件组成。主机使用低功耗工业微形主机，显示屏为不小于21寸TFT液晶高清屏（显示屏分辨率1920*1080），液晶屏单点点击寿命>250万次，笔画寿命>30万次，包括：时钟计时系统（手术计时和麻醉计时分开设置）、空调监控操作系统、医气监控系统、电源控制系统、电话对讲系统，手术灯、吊塔控制系统，数字化通讯、视频系统控制与调节，其他未提及的功能及设置不少于其他级别的手术室多功能控制控制面板。 （3）在手术室外串联一套室内照明灯的触摸开关（内嵌式） |
| 百级以外的手术室多功能控制面板 | 1个/每间手术室 | 多功能控制系统必须对手术室内各系统进行集中控制，开关键应为平面触摸式。必须具有以下功能： A、时钟（指针式、嵌入墙内）、麻醉计时器和手术计时器分开设置； B、净化空调系统温、湿度显示、设定调节控制功能； C、空气处理系统开关机功能，空调机组运行状态显示和故障报警； D、照明系统开关，并在手术室外串联一套室内照明灯的触摸开关（内嵌式）； E、手术中灯、无影灯开关及摄像系统开关； F、过滤器报警功能； G、绝缘监测及漏电保护报警； H、各种医用气体（麻醉气体排放、氧气、二氧化碳、压缩空气及负压吸引）报警； I、消防报警； J、手术室对走道的压差显示； K、背景音乐音量调节开关； L、通讯系统：所有房间之间的免提式呼叫对讲、全呼和专呼功能。 |
| 空调控制面板 (单联) | 1套/走廊辅房每机组 | 单联空调控制面板为微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| LED观片箱 | 1个/每间手术室 | LED背光式；，嵌入式安装，冷光源，寿命≥25000小时；Ⅰ级手术室为六联，其余手术室为四联； |
| 麻醉柜 | 1个/每间手术室 | 内嵌式，1100W*1700H*400D；1.2mmSUS304不锈钢制作，上部玻璃移门，下部平开门，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术麻醉药品，柜子周边采用304不锈钢包边；有防积尘措施专用技术，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同。 |
| 药品柜 | 1个/每间手术室 | 内嵌式，1100W*1700H*400D；1.2mmSUS304不锈钢制作，上部玻璃移门，下部平开门，中间带抽屉2个，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术药品，柜子周边采用304不锈钢包边；有防积尘措施专用技术，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同。 |
| 器械柜 | 1个/每间手术室 | 内嵌式，1100W*1700H*400D；1.2mmSUS304不锈钢制作，上部玻璃移门，下部平开门，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械，柜子周边采用304不锈钢包边；有防积尘措施专用技术，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同。 |
| 电脑柜 | 1个/净化手术室 | 内嵌式，1100W*1500H*500D；上部采用三平开门，中间设置操作台板，放置电脑，柜体侧面安装插4个五孔插座，网络插座1个，AUX输入插座1个，电脑锁，下部敞开式式柜体，放置电脑凳。柜体采用1.2mmSUS304不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用304不锈钢包边；有防积尘措施专用技术。隔板间距可调，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同。 |
| 书写台 | 1个/非净化手术室 | 内嵌式，700W*500H*250D；柜体采用1.2mmSUS304不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用304不锈钢包边；有防积尘措施专用技术，带照明。 |
| 组合电源插座箱 | 1个/每间手术室 | SUS304不锈钢面框，含3个220V，10A插座和1个380V，20A插座，2个接地端子；嵌入式暗装 |
| 组合电源插座箱 | 3个/每间手术室 | SUS304不锈钢面框，含4个220V插座，2个接地端子；嵌入式暗装 |
| 等电位接地箱 | 1个/每间手术室 | 1.2mm304不锈钢制，内部配置40*4铜排， 含不少于8位接线端子 |
| 医用气体箱 | 1个/每间手术室 | SUS304不锈钢制,配修改门，气体箱为藏墙式，使用德式终端，符合DIN标准，所有插头均为不可互换式，为单手操作快速插拔型；气体终端均采用原装进口）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。麻醉废气排放系统墙上气体箱设置1套，吊塔上另设置1套，采用射流技术（虹吸式）。其他配置要求详见“医用气体系统工程技术要求”。 |
| 送风天花 | 1个/每间手术室 | 内部H14高效过滤器；箱式结构，高效过滤器要求平行于出风面满布。 |
| 手术室排风口 | 1个/每间手术室，正负压手术室增加两个侧排风口 | 配F7中效过滤器，正负压切换手术室配H10高效过滤器；镀锌钢板中效静压箱，铝合金喷塑单层百叶吸风口；形式为箱式结构、单层可开式条形百叶。 |
| 手术室回风口 | 6个/百级手术室，4个/其他手术室 | 配黑纱网和F6中效过滤器；镀锌钢板中效静压箱，铝合金喷塑单层百叶吸风口；形式为箱式结构、单层可开式条形百叶。 |
| LED节能照明灯 | 10～12组/每间手术室 | 节能型，满足净化气密性要求 |
| 手术室保温柜（进口品牌） | 1套/每间手术室 | 手术室保温柜 1套/每间手术室 控制温度范围5℃-80℃；有效容积不低于90L；符合医院医疗卫生消毒标准要求。 |
| 手术室保冷柜（进口品牌） | 1套/百级手术室，另外9间万级手术室配置2个共用保冷柜，嵌入式安装在走廊方便使用位置。 | 手术室保冷柜 1套/百级手术室 控制温度范围4±1℃；有效容积不低于90L；符合医院医疗卫生消毒标准要求。 |
| 注：以上器械设备均为嵌入式 |  |  |
| 天花板输液导轨及吊架 | 1套/每间手术室 | 直线型导轨，长度2.8m，配可升降挂钩4个。 |
| 吊塔（含支架） | 根据图纸及清单数量 | 吊塔参数：门诊4层手术中心1，6,7,8号手术间，双臂麻醉塔 一、商务参数要求： - ★制造商必须通过ISO13485及ISO9001质量体系认证，并提供由欧盟认可的体系认证证书。 - 吊塔产品必须通过CE认证，并提供由欧盟认可的公告机构颁发的产品认证证书及自我符合性声明。 - 厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻分公司及人员，确保服务及时到位，提供相关证明。 二、技术参数要求： - 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供抗菌证明文件） - 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。 - 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 - 所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。 - 连接柱可配备显示器挂架装置，吊塔终端箱与连接柱非同轴设计，吊塔终端箱转动时不影响显示器观察方向。 - ★吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。 - ★所有气管为原装进口医用气体管路。（提供报关单及相关证明文件） - 吊塔气管通过CE和生物相容性认证（提供证明文件） - 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。 - ★气体终端要求：本工程内所有吊塔、吊桥、设备带、气体箱气体终端采用统一品牌，德标且产地为欧美，提供CE认证。均标识为不同颜色和不同形状（施工前提供实物样品）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。麻醉气体排放要求：使用正压原理专用麻醉废气排放，禁止使用直接负压抽吸，并配有专门的废气排放接头。 - 抽屉采用按压式弹出和吸合方式，方便医护人员操作。 - 可选吊柱内置触摸屏，可通过触摸屏控制吊塔升降、吊塔灯光及气动刹车等。 - 可选配噪音监测系统。 - 可选配病人转移系统，最大承重200kg。 - 可选配横臂关节背景灯、终端箱地灯、抽屉照明灯等，方便医护人员夜间工作。 三、技术规格要求：双臂机械麻醉塔（4套） 1、吊柱式，气电箱长度≥800mm 2、气电箱旋转角度≥340° 3、吊臂长度旋转半径总长≥750mm，双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制） 4、★净负载能力≥180Kg 5、附件配置： 6、德式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引2个，麻醉气体排放1个，CO2气体1个，氮气1个），麻醉废气排放采用正压虹吸式，禁止采用负压吸引。 7、电源插座8个 8、网络接口 2个 9、等电位住2个 10、仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉，带标准附件导轨。 11、内含网篮、输液架、集线器，其他选配附件均可可独立安装。 12、双关节延展臂: 1个,延展臂下端带缆线管理槽（施工前提供实物样品） 四、验收标准 与产品原始样本技术参数及标书技术文件一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准 五、 售后服务 1.维修响应≤4小时, 24小时内维修工程师到场 2.保修4年或以上； 3.提供制造商对本项目的原厂服务承诺书及原厂质保承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 吊塔参数：门诊4层手术中心2、3、4、5、9、10、11号手术间，门诊1层放射科DSA手术室1间。 一、技术性能要求： 1、主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。 2、吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合。 3、气体终端要求： 3.1★ 本工程内所有吊塔、吊桥、设备带、气体箱气体终端采用统一品牌，德标且产地为欧美，提供CE认证。均标识为不同颜色和不同形状（施工前提供气体终端样品）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 3.2 插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。 3.3 麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警。 4、吊塔内部气体软管采用橡胶材质，不得采用PVC材质（施工前提供实物样品）。 5 浙江省内吊塔三甲用户≥15家，提供用户名单清单及联系方式。 二、技术参数要求 1、机械双臂麻醉塔8套技术参数要求： （1）双臂，旋转半径≥1500mm （2）净起重负载能力≥120kg （3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º （4）吊柱式结构，箱体长度≥1000mm （5）高强度铝合金仪器平台1个,最大承载量≥40Kg；带抽屉1个，采用高硬度、抗静电、防褪色材质，表面防滑工业设计，四角带有橡胶防撞保护功能（施工前提供托盘实物样品） （6）气体终端：Vac×2, O2×2, Air×1，AGSS×1，本工程内所有吊塔、吊桥、设备带、气体箱气体终端采用统一品牌，德标且产地为欧美，提供CE认证。均标识为不同颜色和不同形状（施工前提供实物样品）。 （7）每套配置电源插座≥8个，必须配备符合国家标准的国标电源插座（施工前提供实物样品）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 （8）通讯端口：RJ45×4个 （9）网篮1个 （10）输液架：1个；双关节延展臂: 1个 （11）缆线管理配件一套 （12）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配 2、机械双臂外科塔2套技术参数要求： （1）双臂，旋转半径≥1500mm （2）净起重负载能力≥120kg （3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º （4）★吊箱式结构，前后通透，提供图片 （5）高强度铝合金仪器平台2个,最大承载量≥40Kg；带抽屉1个，采用高硬度、抗静电、防褪色材质，表面防滑工业设计，四角带有橡胶防撞保护功能（施工前提供托盘实物样品）； （6）气体终端：Vac×1, O2×1, Air×1，本工程内所有吊塔、吊桥、设备带、气体箱气体终端采用统一品牌，德标且产地为欧美，提供CE认证。均标识为不同颜色和不同形状（施工前提供实物样品）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 （7）每套配置电源插座≥8个，必须配备符合国家标准的国标电源插座（施工前提供实物样品） （8）通讯端口：RJ45×2个 （9）网篮1个 （10）缆线管理配件一套 （11）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配 3、机械双臂腔镜塔7套技术参数要求： （1）双臂，旋转半径≥1500mm （2）净起重负载能力≥120kg （3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º （4）★吊柱式结构，吊柱长度≥1200mm （5）高强度铝合金仪器平台3个,最大承载量≥40Kg；带抽屉1个；采用高硬度、抗静电、防褪色材质，表面防滑工业设计，四角带有橡胶防撞保护功能（施工前提供托盘实物样品）； （7）气体终端： Air×1，Vac×2, CO2×2 （8）每套配置电源插座≥8个，必须配备符合国家标准的国标电源插座 （9）通讯端口：RJ45×2个 （10）网篮1个 （11）双关节显示器支架：1套 （12）缆线管理配件一套 （13）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。 （14）腔镜塔预留2个视频接口，1个DVI,1个HDMI，并预留视频线到天花板内。 - 三、验收标准 1. 验收时提供海关报关证明。 2. 与产品原始样本技术参数及标书技术文件一致，符合我国国家有关技术规范和技术标准 - 四、 售后服务 1.维修响应≤4小时, 24小时内维修工程师到场。 2.保修4年或以上； 3.提供制造商对本项目的原厂服务承诺书及原厂质保承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 吊塔参数：门诊小手术间6间，6台机械单臂外科塔 一、投标商务要求： 1、★制造商必须通过ISO13485及ISO9001质量体系认证，并提供由欧盟认可的体系认证证书。 2、吊塔产品必须通过CE认证，并提供由欧盟认可的公告机构颁发的产品认证证书及自我符合性声明。 3、厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻分公司及人员，确保服务及时到位，提供相关证明。 二、技术要求 1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供抗菌证明文件） 2、吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。 3、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 4、所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。 5、连接柱可配备显示器挂架装置，吊塔终端箱与连接柱非同轴设计，吊塔终端箱转动时不影响显示器观察方向。 6、★吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。 7、★所有气管为原装进口医用气体管路。（提供报关单及相关证明文件） 8、吊塔气管通过CE和生物相容性认证（提供证明文件） 9、吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。 10、★气体终端要求：本工程内所有吊塔、吊桥、设备带、气体箱气体终端采用统一品牌，德标且产地为欧美，提供CE认证。均标识为不同颜色和不同形状（施工前提供实物样品）。11、麻醉气体排放要求：使用正压原理专用麻醉废气排放，禁止使用直接负压抽吸，并配有专门的废气排放接头（虹吸式）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 12、抽屉采用按压式弹出和吸合方式，方便医护人员操作。 13、可选吊柱内置触摸屏，可通过触摸屏控制吊塔升降、吊塔灯光及气动刹车等。 14、可选配噪音监测系统。 15、可选配病人转移系统，最大承重200kg。 16、可选配横臂关节背景灯、终端箱地灯、抽屉照明灯等，方便医护人员夜间工作。 三、技术规格要求： 1、吊柱式，气电箱长度≥800mm 2、气电箱旋转角度≥340° 3、吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制） 4、★净负载能力≥180Kg 5、附件配置： 5.1德式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引2个） 5.2电源插座10个 5.3网络接口 2个 5.4等电位住2个 5.5仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉，带标准附件导轨，尺寸≥480X430MM 5.6内含网篮、输液架、集线器，其他选配附件均可可独立安装。 - 四、售后服务 1.保修4年； 2.提供制造商针对本项目的原厂服务承诺书及原厂质保承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 |
| 无影灯（含支架） | 根据图纸及清单数量 | LED无影灯：门诊4层手术中心1,6,7,8号手术间；门诊1层DSA手术室；产房分娩室； 共配置为双母LED无影灯7套。 1.无影灯制造商需通过ISO9001及ISO13485认证，提供相关证明文件； 2.★无影灯需通过CE认证，提供相关证明文件； 3.灯头采用流线型设计，适合层流手术室要求，灯头后需盖采用金属材质，灯头厚度≤15cm； 4.无影灯为双母灯，每个灯头直径≥600mm，灯头照明采用集成芯片式LED光源模组设计，将灯头内所有LED灯泡集中在一个芯片上发光； 5.★LED光源需通过无蓝光危害检测，提供相应的检测报告； 6.LED光源应具备CE认证，需提供相关证明文件； 7.★每个灯头应采用整体式双反射镜设计，反射镜总棱片数≥2000片，提供相关照片证明； 8.每个灯头最大照度≥160000lux； 9.色温：4000K～4500K； 10.显色指数(Ra)≥97，提供国家官方机构的相关证明文件 ； 11.具有光斑调节功能，非电子光斑调节，调节光斑时，每颗LED灯泡亮度不发生变化； 12.单个灯头热辐射热/最大照度比值≤3mw/㎡lux，提供国家官方机构的相关证明文件 ； 13.★光柱深度L1+L2≥135cm，提供国家官方机构的相关证明文件； 14.LED灯泡使用寿命≥50000小时，提供国家官方机构的相关证明文件 ； 15.具有MIS一键微创手术照明功能 16.灯头标配两套控制系统，其中一套控制系统需为红外遥控器控制； 17.无影灯可通过消毒把手进行光斑大小调节，并标配2个可高温消毒把手； 无影灯参数：门诊4层手术中心2，3,4,5,9,10,11号手术间 共配置为高端LED子母无影灯7套（含独立显示器和第三吊臂）；其中10号数字化手术间LED无影灯加装高清中置摄像系统。 主要技术规格要求： 1.制造商需通过ISO9001及ISO13485认证，提供相关证明文件； 2.★无影灯具有CE认证， UL认证，提供相关证明文件； 3.灯头采用流线型设计，适合层流手术室要求，灯头后盖采用金属材质，能确保散热性，表面应光滑无缝隙; 4.提供LED灯泡采用单色光源设计； 5.灯头把手控制器采用液晶屏幕控制，液晶屏控制屏尺寸≥3.5英寸，并且可通过液晶触摸屏调整无影灯光斑； 6.灯头把手控制面板须在无影灯灯头关节臂处，拒绝控制面板在灯盘上； 7.需标配红外遥控系统，能通过红外遥控器控制灯头的光斑聚焦、亮度、开关、微创手术照明； 8.具备连续电动调节光斑大小，调节光斑时，每颗LED灯泡亮度不发生变化； 9.无影灯光斑应可通过消毒把手进行调节； 10.光照强度采用10段分级调节模式； 11.★具有灯头互控功能，一个灯头控制器可控制另外一个灯头，可控制开关、照度、光斑聚焦、MIS照明；（拒绝采用墙壁控制器方式实现） 12.主灯头直径＞70cm，副灯头直径＞60cm； 13.热辐射Ee/Ec(mW/m²lux) ：＜3.5 mW/m²lux； 14.手术医师头部上方，灯头表面玻璃温升≤0.5°C 15.显色指数（Ra）: ≥95 16.★R9(红光显色指数): ≥95，必须提供国家药监局相关证明文件； 17.最高照明亮度：母灯头≥160,000 Lux ，子灯头≥140000lux 18.亮度调整范围：40,000~160,000 Lux 19.光斑调整范围需包含：20～30cm 20.工作照明深度:70～150cm 21.具备一键微创手术低亮度照明模式，微创手术照明模式亮度可进行10段分级调节； 22.光斑均匀度(D50/D10）：母灯头＞0.65，子灯头＞0.55 23.照明深度：母灯头≥140cm，子灯头≥130cm，提供国家药监局相关证明文件； 24.灯泡寿命≥50000小时； 25.无影灯配有单个独立显示器吊臂，旋转半径≥1800mm，可悬吊26″高清医用显示器，显示器悬臂具备≥4个旋转关节，显示器可上下高度调节，每个显示屏吊架配有1个消毒把手； 26.其中10号数字化间一套无影灯配有高清中置摄像系统： 26.1画面有效像素：200万； 26.2光学变焦：10倍； 26.3数码变焦：12倍； 26.4传感器类型：CMOS； 26.5传感器尺寸：1/3 英寸； 26.6光圈：F=1.8 to 2.1； 26.7焦距：5.1mm(近端), 51mm(远端)； 27中置摄像机操控在灯头把手液晶屏幕即可操控，无需采用壁控方式或外接控制盒方式； 28摄像系统可控制中置摄像机的旋转、放大缩小、手动聚焦、自动/手动对焦切换； 29无影灯需配有高清医用显示屏，显示屏规格如下： 29.1医用显示器屏幕尺寸：≥26″ 29.2分辨率：1920×1200 29.3亮度：≥400cd/㎡ 29.4对比度：1000：1 29.5响应时间：≤5ms 29.6视频接口：具备高清DVI输入接口 无影灯参数：门诊小手术间配置单灯头LED无影灯6套、家庭产房单灯头无影灯2套 1.无影灯制造商需通过ISO9001及ISO13485认证，提供相关证明文件； 2.★无影灯需通过CE认证，提供相关证明文件； 3.灯头采用流线型设计，适合层流手术室要求，灯头后需盖采用金属材质，灯头厚度≤15cm； 4.无影灯为单灯头设计，灯头直径≥600mm，灯头照明采用集成芯片式LED光源模组设计，将灯头内所有LED灯泡集中在一个芯片上发光； 5.★LED光源需通过无蓝光危害检测，并提供相应的检测报告； 6.LED光源应具备CE认证，需提供相关证明文件； 7.★灯头应采用整体式双反射镜设计，反射镜总棱片数≥2000片，提供相关照片证明； 8.灯头最大照度≥160000lux； 9.色温：4000K～4500K； 10.显色指数(Ra)≥97，提供国家官方机构的相关证明文件 ； 11.具有光斑调节功能，非电子光斑调节，调节光斑时，每颗LED灯泡亮度不发生变化； 12.灯头热辐射热/最大照度比值≤3mw/㎡lux，提供国家官方机构的相关证明文件 ； 13.★光柱深度L1+L2≥135cm，提供国家官方机构的相关证明文件； 14.LED灯泡使用寿命≥50000小时，提供国家官方机构的相关证明文件 ； 15.具有MIS一键微创手术照明功能 16.灯头标配两套控制系统，其中一套控制系统需为红外遥控器控制； 17.无影灯可通过消毒把手进行光斑大小调节，并标配2个可高温消毒把手； 无影灯参数：住院楼产房分娩室1台移动式、妇产科手术室1台移动式、LDR病房2台移动式、家庭套房1台移动式，合计配置5台移动式LED无影检查灯。 1.检查灯制造商需通过ISO9001及ISO13485认证，提供相关证明文件； 2.灯头直径≥240mm； 3.灯头照明采用LED灯泡设计， LED灯泡采用单色光源，LED数量≥7颗； 4.灯头照度：≥35000lux； 5.灯头照度大小调节方式采用旋钮式无级调节； 6.色温：≥4000K； 7.光柱深度≥190cm； 8.显色指数（Ra）：≥96； 9.单位照明热辐射热≤3.6mw/㎡lux； 10.使用寿命≥50000小时； 11.检查灯标配2个可高温消毒把手； 12.移动型检查灯：底座下方需具有4个医用万向轮，每个万向轮具备刹车功能，可从任意方向轻松推动，刹车后稳固; 13.移动式灯头可上下调节：灯头前玻璃距地面最低高度≤650mm，最大高度≥2000mm； 14.移动式整灯重量：≥30kg，以保证其稳定性； |
| 手术室医用气密电动门 | 根据图纸数量 | 区域内所有自动感应电动平移气密门均采用欧美原装进口产品，在中国有超过30家以上三级甲等医院在其手术室、ICU等洁净区域选择使用提供工程业绩，注明使用区域)。并应符合下列条件： ★门机门体必须整体进口，不可以使用其他厂家门体或其他产地门体，必须保证产品整体认证的准确性。 产品认证要求：产品应具有官方相关部门认证，具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环保管理体系认证；★EMC电磁兼容性认证、 CE符合性认证声明、IEC电器安全认证、★TUV耐久性测试认证（250万次）；★UL医疗建筑自动门符合性认证；★UL安全认证-自动门管理系统认证；门体时效试验测试；★门机门体整体TUV安全测试证书，拥有整体的气密性检测报告； 声音衰减检测报告、并附有检测过程。 要求气密性及隔音性如下：气密性：压力15帕时，总体（单位面积+缝长度）空气渗透量不得高于0.78立方米/小时。 声音衰减R（C100-C5000）高于27.7 dBA要有详细的EMC电磁兼容性认证，并保证在区域内的各种医疗设备正常、安全的工作。即：必须完全符合下列标准 EN61000-6-2设备电磁抗扰度标准 EN61000-6-3设备电磁干扰性标准 EN61000-3-2 电流谐波兼容性标准 EN61000-3-3 电磁兼容性标准 注：★以上加标注的认证是检测医用门专业产品品质的重要标准，要求必须提供； 门机要求： ⑴门机应带动门体完成密闭动作，关闭时有明显内压下沉的气密性动作，保证关闭后达到要求密封等级。 ⑵★门机带动门体滑动速度最快可达到2m/s,且冲击力（关门力度）小于50N(要求速度、力度可单独调节，即电机应采用VV-VF技术的交流电机) ⑶★门机必须采用双电机驱动，且任何一台电机均可单独承载运行任务，保证如果其中一台电机出现故障，另外一台电机可保证门的正常运行⑼ ⑷门机应安装二组及以上安全电眼，以确保通行安全。 ⑸门机罩盖开启方便，且整体性强，易于维护，不可有外露螺丝，以便于清洁。 ⑹★具有无线蓝牙调试功能，可通过专业手机APP软件，对自动门进行调试； 门体要求： ⑴门体表面光滑，整板不可有接缝，尽量减少凹凸条缝，减少积尘。 ⑵防辐射手术室的铅防护门体内应内衬一定厚度铅板，铅板的厚度应符合相关国家标准的规定。 ⑶门体要有玻璃观察窗，按要求必须采用夹胶玻璃，且为双层，嵌于门体内，表面平整无扣边,视窗内含与门体铅当量防护标准一致的铅玻璃。⑷门体材料应选用HPL高压复合板，颜色可选，不可在潮湿环境或有压差的情况下有变形，开裂等现象。门内填充物要求具备隔音隔热等特点，防火等级不可低于B1级。 - 门体厚度＞45㎜。安全要求：⑴拥有遇阻停止/反向运动性能，且遇阻力度可调。⑵在遇紧急情况，如断电，门应具备自动开启功能。也可接入楼宇消防系统。★⑶除锁门外，其他任何状态，无需断电，门可以被手动轻易开启。 |
| 医用气密电动门（门诊小手术间等） |  | 医用气密电动门： a.同时具有手动按钮开启开关，门洞净尺寸为1400×2100； b、含感应装置、控制器、开关、马达、微电脑控制器、导轨、滑轮。 c、有全开半开、带延时关闭功能，并应具有应急手动开门功能，防夹、防撞，开门速度﹤0.55m／s；开门可调停留时间：0-60s可调。 d、门上要求有观察口并在门上方配有“手术进行中”指示灯，防辐射手术室门增设“放射中”指示灯并与专用C臂机电源联动，贴防辐射铅板，观察窗玻璃选用铅玻璃。 e、门套采用不锈钢制作，其中门机采用国外原装进口；门机、门体必须整体由同一厂商生产。 f、门体表面采用抗菌材质，门芯采用轻质铝蜂窝压铸成型工艺，门体表面光滑、平整以保障门体的隔音、隔热效果。 g、★产品应具有欧共体CE认证、拥有完整的气密性检测报告；（提供有关CE认证证书复印件、检测报告复印件） h、★设备机构具有安全性高、使用寿命长，能安全运行百万次以上（提供国内项目使用次数记录证明材料）； i、★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 j.小手术室电动门需安装门禁系统，对接进整体大楼门禁一卡通系统。 |
| 手术室手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸1000W*2200H；门扇均采用0.8mm厚热熔镀锌钢板，优质热熔镀锌钢板门框，表面高压静电喷涂，视窗钢化玻璃。含地弹簧、闭门器、门锁组件、紧急开门(逃生)装置，防辐射手术室平开门应与手术墙面当量保持一致，符合相关规范标准。 |
| 辅房手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇均采用0.8mm厚热熔镀锌钢板，优质热熔镀锌钢板门框，表面高压静电喷涂，视窗钢化玻璃。含地弹簧、闭门器、门锁组件、紧急开门(逃生)装置，防辐射手术室平开门应符合国家放射防护标准。 |
| 钢制防火门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸依据招标图纸；范围线内防火门由中标单位施工，钢制防火门要符合国家消防规范相关标准。 |
| 微压计 | 1台/每间手术室 | 数字显示，-30Pa---30Pa，精度±1Pa；测量手术室内静压差值；安装完毕，在系统不开启且室内压差为零时进行调零校正；塑料支架，原厂配件。 |
| 双门连锁不锈钢传递窗 | 根据图纸数量 | 600*600*600，SUS304不锈钢,≥1.2mm，双门互锁单开功能和消毒装置，大小符合图纸设计要求及实际使用便捷要求。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层材料同墙面。 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 天然大理石 |
| 卫生间成品隔断 | 根据图纸数量 | 高度1.8米，抗倍特板，支撑脚和门铰链均为304不锈钢型。 |
| 门诊4层手术部无菌药品间 | 1台冰箱（1台单开透明玻璃门，≥280L | 用于麻醉药品放置，按实际场地情况合适位置放置，做好冰箱配电插座。 |

二、门诊医技楼四层手术部净化空调工程设计和施工要求

1、标准和技术指标

净化空调系统是核心部分，应使整个手术部的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下：

表1：主要技术指标（手术室）

| 等 级 |  | 沉降(浮游)细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 洁净手术室 | 手术区0.2cfu/30min·φ90皿(5cfu/m3) 周边区0.4cfu/30min·φ90皿(10cfu/m3) | 手术区5级 周边区6级 |
|  | 洁净辅助用房 | 局部Ⅰ级区0.2cfu/30min·φ90皿 周边区0.4cfu/30min·φ90皿 | 6级 (局部5级) |
| Ⅱ | 洁净手术室 | 手术区0.75cfu/30min·φ90皿(25cfu/m3) 周边区1.5cfu/30min·φ90皿(50cfu/m3) | 手术区6级 周边区7级 |
|  | 洁净辅助用房 | 周边区1.5cfu/30min·φ90皿 | 7级 |
| Ⅲ | 洁净手术室 | 手术区2cfu/30min·φ90皿(75cfu/m3) 周边区4cfu/30min·φ90皿(150cfu/m3) | 手术区7级 周边区8级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4cfu/30min·φ90皿 | 8级 |

表2：主要技术指标

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度 (℃) | 相对 湿度(%) | 最小 新风量m3/h*m2或次/h（仅值本括号中数据） | 噪声dB(A) | 最低 照度 (lx) | 最少术间自净时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23～26 | 30～60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 |  | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8～10 | - | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间暂存正 | 8 | - | - | - | - | - |  |  |

2、手术部的气流组织

2.1 I级、Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风装置，应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内。I级洁净手术室送风天花不应小于2.6m×2.4m；III级洁净手术室送风天花不应小于2.6m×1.4m。当手术室净面积超过50m2时，需增大送风面积，但出风面积增大的比例不应超过手术室净面积增大的比例。

手术室所有高效过滤器的过滤效率均为H14。Ⅰ级手术室100级洁净区的气流必须是垂直单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建设标准》的规定。洁净手术室回风口采用F6中效过滤器。

洁净区走廊及辅房所有高效过滤器的过滤效率均为H13。

2.2 洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风；经常有人活动又需送洁净风的房间，也应采用下侧回风，当侧墙之间距离大于等于3m时，可采用双侧下部回风，但不宜采用四角或四侧回风。经常无人且需送洁净风的房间以及洁净区走廊或其他洁净通道可采用上回风。

2.3 各手术室在病人的头部上方设置排风口，采用顶排风；麻醉室和预麻室吊顶上均需设置排风口，采用顶排风。正压手术室所有顶排风口均采用F7中效过滤器，负压手术室的顶排风口和侧排风口均采用高效过滤器，过滤效率H10。

2.4 所有侧回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。Ⅰ级洁净手术室的两侧回风口宜连续布置，其他级别手术室的两侧回风口，每侧不应少于2个，宜均匀布置。

3、手术部的空调配置

3.1 净化区空调系统

（1）手术部净化空调系统采用四管制，全年冷热源由风冷螺杆式冷热水一体机组提供。

（2）手术部新风采用集中处理或分区集中处理，在夏季工况，新风机组采用湿度优先控制原理，新风通过一级表冷盘管制冷除湿后,再通过二级氟利昂蒸发器制冷深度除湿，使得新风机组送风焓值小于室内空气状态点的焓值，过干的新风可以抵消室内散湿，循环机组只需承担室内升温和降温功能，循环机组盘管处于干工况方式运行，避免了循环机组产生大量冷凝水，细菌不易滋生，也避免了传统恒温恒湿处理方式中由于再热导致的大量冷热抵消的现象，整体能耗大大降低。

（3）新风机组入口处设置电动密闭风阀，新风机组三级过滤（初效、中效及亚高效）；新风机组具备可靠的防冻措施；循环机组配中效，室内末段高效；进入循环系统的新风支管道设置双位定风量阀；新风机组和循环机组均采用变频技术实现定风量运行；新风机组和循环机组均采用洁净型空气处理机组，应采用综合措施有效防止空调设备二次污染。

（4）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施，避免采用再热方式等不节能的空调方案。

（5）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（6）I级、Ⅲ级手术室每间配一台空气处理机，均采用一拖一方式；手术部设独立的新风机组，新风集中处理。

（7）循环机组由混合段、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（8）集中新风机组由进风段、初效过滤段（G4板式）、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、亚高效过滤段(H10)、加热段、表冷段、深度除湿段、中间段、出风段等组成。

3.2 所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.3所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.4 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.5 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.6 采用电热式加湿。

3.7 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对湿度不宜大于75%。

3.8 手术部百级手术室净化空调机组，其技术参数及要求如下:

1.德国原装品牌；
2.★通过EUROVENT认证；
3.★所提供的设备须通过德国卫生型机组认证（VDI6022）；
4.★所提供设备须是通过ISO9001系列质量体系认证的生产厂家制造；所投产品的品牌及产品型号至少在中国全国范围内具有足够多台数的项目使用经验（至少200家医院的业绩表）；
5.机组保温达到T1等级，机组防冷桥达到TB1等级，面板保温材料需要是通过FM认证的离心玻璃棉或岩棉。
6.★箱体内所有缝隙用抑菌型密封材料密封，不得采用普通硅胶(通过USDA认证，防氧化和防腐蚀)，提供证明文件；
7.箱体侧面壁板、顶板和底板厚度≥45mm。
8.内层壁板应采用优质镀锌钢板静电粉末喷涂处理，其厚度≥1.0mm；外层采用镀锌钢板喷塑,其镀锌钢板厚度≥1.0mm，喷涂厚度≥80μm。
9.机组的箱体应有足够的强度，必须具有完整可靠的框架结构，提供满足机械强度的级别，机械稳定性要求达到EUROVENT认证的D1等级的证书, 在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象；
10.空调机组箱体的密封应可靠。过滤器旁通漏风率符合欧洲最高标准F9（过滤器框架泄漏值，-400Pa时为23.5m3/h，+400Pa时为5m3/h；泄漏百分比-400Pa时为0.2%，+400Pa时为0.0%）过滤器应选用国际知名品牌过滤器；
11.机组底部均须垫高度不小于100mm槽钢，以便运输及安装。槽钢表面进行防腐处理。
12.风机段设置低压LED检修灯，电压不高于36V。 
13.风阀应为多页对开机翼型密闭风阀；
14.机组的主要功能段如风机段、表冷段、过滤段、加热段和加湿段均应设检修门或可以侧抽。
15.机组内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。
16.风机应采用顶尖品牌，直驱式无窝壳风机，能变频调节。选型按照最高效率、最低噪音原则，风机叶轮应做防腐处理。经过严格动、静平衡测试，通过TUV或AMCA认证；要求为国际知名品牌，按参考品牌配置。为进行准确的风量控制须配置风机前后及导风圈内的测压环，并将测压管留到机组外。风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避震器。
17.风机叶轮为歪曲中空结构叶片，轴承耐磨性好，使用寿命长，底座为弹簧减震型底座，具体减震措施为，根据风机和空调机组的重量、运行情况进行弹簧分布，弹簧的压缩量在20~30mm之间，使弹簧的减振处于最佳工作状态点，整个风机重量分布均匀，水平。
18.电机要求为国际知名品牌可变频的专用电机，按参考品牌配置，且电机本身必须自带过热保护装置。
19.风机和电机应用螺栓固定在共同的基础上，基础应包括电机滑轨和弹簧减震，弹簧减震器应同时能减振和避震。
20.冷盘管的冷凝水盘（上游或者下游）由至少1.0mm厚304L不锈钢制成。冷凝水盘为不锈钢水盘，设计合理，整板成型无接缝，确保冷凝水排水顺畅，消除积水。为防止结露底部应做保温处理，保温材料和结构需与箱体保温材料相同，保温层厚度不低于40mm。
21.表冷器、加湿段等湿功能段的底盘为不锈钢结构；循环机组表冷器迎风风速最大不超过2.5 m/s，新风机组表冷器迎风风速最大不超过2.0 m/s。表冷器不加挡水板，表冷器、加热器和过滤器框架采用镀锌钢，耐腐蚀性能强，容易清洗，可以侧抽维护。

22.机组内各级空气过滤器前后设置压差计，测量接管应通畅，安装严密。

23.★提供制造商针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

24. ★提供江浙地区售后服务中心及备品备件中心。

3.9 百级手术室以外的空调机组含循环机组和新风机组，其技术参数及要求如下:

- ★通过EUROVENT认证；
2.★所提供的设备须通过德国卫生型机组认证（VDI6022）；
3.★所提供设备须是通过ISO9001系列质量体系认证的生产厂家制造；所投产品的品牌及产品型号至少在中国全国范围内具有足够多台数的项目使用经验（至少200家医院的业绩表）；
4.★提供CRAA产品认证证书；
5.机组保温达到T1等级，机组防冷桥达到TB1等级，面板保温材料需要是通过FM认证的离心玻璃棉或岩棉。
6.★箱体内所有缝隙用抑菌型密封材料密封，不得采用普通硅胶(通过USDA认证，防氧化和防腐蚀)，提供证明文件；
7.箱体侧面壁板、顶板和底板厚度≥45mm。
8.内层壁板应采用优质镀锌钢板静电粉末喷涂处理，其厚度≥1.0mm；外层采用镀锌钢板喷塑,其镀锌钢板厚度≥1.0mm，喷涂厚度≥80μm。
9.机组的箱体应有足够的强度，必须具有完整可靠的框架结构，提供满足机械强度的级别，机械稳定性要求达到EUROVENT认证的D1等级的证书, 在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象；
10.空调机组箱体的密封应可靠。过滤器旁通漏风率符合欧洲最高标准F9（过滤器框架泄漏值，-400Pa时为23.5m3/h，+400Pa时为5m3/h；泄漏百分比-400Pa时为0.2%，+400Pa时为0.0%）过滤器应选用国际知名品牌过滤器；
11.机组底部均须垫高度不小于100mm槽钢，以便运输及安装。槽钢表面进行防腐处理。
12.风机段设置低压LED检修灯，电压不高于36V。 
13.风阀应为多页对开机翼型密闭风阀；
14.机组的主要功能段如风机段、表冷段、过滤段、加热段和加湿段均应设检修门或可以侧抽。
15.机组内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。
16.风机应采用顶尖品牌，直驱式无窝壳风机，能变频调节。选型按照最高效率、最低噪音原则，风机叶轮应做防腐处理。经过严格动、静平衡测试，通过TUV或AMCA认证；要求为国际知名品牌，“施乐百”或“Gebhardt”。为进行准确的风量控制须配置风机前后及导风圈内的测压环，并将测压管留到机组外。风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避震器。
17.风机叶轮为歪曲中空结构叶片，轴承耐磨性好，使用寿命长，底座为弹簧减震型底座，具体减震措施为，根据风机和空调机组的重量、运行情况进行弹簧分布，弹簧的压缩量在20~30mm之间，使弹簧的减振处于最佳工作状态点，整个风机重量分布均匀，水平，按参考品牌配置。
18.电机要求为国际知名品牌可变频的专用电机，按参考品牌配置，且电机本身必须自带过热保护装置。
19.风机和电机应用螺栓固定在共同的基础上，基础应包括电机滑轨和弹簧减震，弹簧减震器应同时能减振和避震。
20.冷盘管的冷凝水盘（上游或者下游）由至少1.0mm厚304L不锈钢制成。冷凝水盘为不锈钢水盘，设计合理，整板成型无接缝，确保冷凝水排水顺畅，消除积水。为防止结露底部应做保温处理，保温材料和结构需与箱体保温材料相同，保温层厚度不低于40mm。
21.表冷器、加湿段等湿功能段的底盘为不锈钢结构；循环机组表冷器迎风风速最大不超过2.5m/s，新风机组表冷器迎风风速最大不超过2.0m/s。表冷器不加挡水板，表冷器、加热器和过滤器框架采用镀锌钢，耐腐蚀性能强，容易清洗，可以侧抽维护。 
22.机组内各级空气过滤器前后设置压差计，测量接管应通畅，安装严密。

★提供制造商针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

23. ★提供江浙地区售后服务中心及备品备件中心。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为30mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用热镀锌钢管，焊接或法兰连接；＜DN65采用热镀锌钢管，丝接；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管，胶水连接；加湿器排水管采用镀锌钢管；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN50的保温层厚度为30mm；≥DN65的保温层厚度为40mm；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；≤DN50的水管阀门均为铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器外表须经无菌处理，禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

高效过滤器技术参数：

a.国际著名品牌，工厂生产产品。

b.采用低阻无隔板式结构、玻璃纤维滤纸、效率H13。

c.采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；手术室、负压手术室及其前后室、卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体、预麻醉室等房间均设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F8）、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.6m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

4.7排风机组应满足以下要求：

a.采用高效、寿命长的马达。

b.采用离心式风机。

c.采用高性能双向吸入型扇叶。

4.8电热式加湿器技术参数要求：

1.加湿器须为电热式加湿器。

2.加湿器必须适用于自来水而产生蒸汽，其进水管道必须配备’Y’型过滤器。加湿器之注水线必须具备气隙，以防止污水回流供水系统。

3.加湿器主机部分置于机组柜体外部，蒸汽喷管安装在机组柜体内，当受机组尺寸影响安装时，需要经过发包人认可直接安装在设备机房内的风道上，但安装加湿器区域风道内风速不应超过5 米/秒，流经加湿器的风阻不应超过50Pa。

4.加湿器主机和控制系统为一体化结构，并有防烫金属保温外壳。整机配置含加湿器主机、液晶显示的电脑控制器、不锈钢蒸汽分配管、耐高温软管等。

5.加湿器必须提供不同长度之不锈钢蒸汽喷管以提供平均的蒸汽分布。

6.加湿器必须具有内置恒湿系统以保证加湿的及时性及精度的控制.采用纯水时，加湿器控制精度±5％RH以上,。

7.加湿器加热元件应为外层材质镍铬合金，里层材质为耐高温聚丙稀的蒸汽罐，使用寿命需长达5年以上。加热元件应易清洗。

8.加湿器的电控部分预留有楼宇自动系统控制接口，能够与0-10VDC，4-20 毫安的控制讯号配合开/关控制继电器。加湿量可0-100%线形调节。并具有缺水保护报警、高水位保护报警及电热管过热保护报警。加湿器必须具备电力接点以便恒湿器及风管湿度过高限制器及风机联锁开关之安装。

9.加湿器制造厂家应为本技术规格说明书的可接受厂家之一。但选取的产品须具有五年以上同类产品的经验，

10.加湿器生产厂家必须通过ISO9001,ISO14000,ISO18000体系认证。

11.★提供制造商针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

三、门诊医技楼四层手术部强电工程设计和施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZB-BYJ型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、每间手术室配电总负荷≥10KVA。

3、供洁净手术室用电的专用配电箱不得设置在手术室内，每个洁净手术室应设有一个独立用专用配电箱，配电箱应设该手术室的外廊侧墙内。

配电箱应符合以下参数：

- 钣金厚度：箱体1.2mm,门板1.5mm

- 有国家颁发的3C证书，制作商企业具有ISO质量管理体系。

4、洁净手术室内用电应与辅助房用电分开，每间手术室的干线必须独立敷设。

5、每间手术室设置四组组合电源插座箱，其中三组电源插座箱含4个10A/220V三加二多功能插座及两个接地端子，另一组中含3个10A/220V三加二多功能插座加1个20A/380V电源插座。

6、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

7、无影灯不亮时，手术室设计最低照度应在750LX及以上，辅房、走廊最低照度应在300LX及以上。

8、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。手术室位于病人头和脚的灯带均设置为应急灯，手术室的灯带尺寸为1300*350，洁净走廊的灯带尺寸为1200*600、污物走廊及辅房等其它的灯带尺寸为600*600；

手术室净化灯带参数要求：

1）超薄外框一体化设计，体积小巧，外观精致。

2）专业设计，防腐耐潮，不积尘采尘，避免空气乱流。

3）无紫外线（UV）和红外线（IR）辐射。

4）灯具应通过电磁兼容型式试验合格报告（依据标准GB17743-2007电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法；GB17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A））；

5）灯具应通过安全试验型式试验合格报告；（依据标准GB7000.201-2008+GB7000.1-2007）

6）灯具应具有GB7000.201-2008灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具；GB7000. 1-2007灯具 第1部分:一般安全与试验的合格检测报告。

7）灯具应通过CE认证；

8）★灯具应通过IP65认证；

9）灯具应通过ROHS认证：

10）灯具应具有3C认证；

11）★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

9、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

10、洁净区禁止设置无线通讯设备。

11、各区域必须有下列可靠的接地系统：

11.1 洁净区均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

11.2 医疗仪器应采用专用接地系统。

12、需方将总电源线分别引入本工程的总配电柜内，手术层、及其他楼层需安装ups电源的区域，总配电柜配置UPS稳压电源，双路切换功能、各总配电柜及其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。本工程的总配电柜设于非洁净区。

四、门诊医技楼四层手术部弱电工程设计和施工要求

1、手术部电话网络系统

每间手术室均分别设有网络插座和电话插座。其中每间手术室设置四个网络信息点，一个设置在墙上，两个设置在吊塔上；一个设置在电脑柜里，另外手术室液晶控制屏上设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络；麻醉复苏室的每张病床设置二个网络信息点，用作监护仪数据的传输或病人综合信息的录入和查询；其他功能辅房和办公辅房（包括护士站、护士办、医生办、主任室等）均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、手术部护士呼叫对讲系统

手术部均设有护士呼叫系统，各病床、手术室、功能辅房设有护士呼叫分机，护士呼叫主机设在护士站，配置呼叫显示屏，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。各病床、手术室的呼叫均为免提对讲式，卫厕为按钮形式。

呼叫分机技术要求：

1.具备呼叫通话、呼叫指示、呼叫清除功能，面板采用氧化铝拉丝工艺，永不褪色，采用固定式呼叫开关

2.安装方式：距地1.3m

呼叫主机技术要求：

- 可自由设置语音报号，音量可分时段调节；

- 最大支持床头分机容量为200门；

3、手术部背景音乐和公共广播系统

每间手术室均分别设有音量控制器、天花喇叭和控制主机。系统主机设备设在护士站中控室，系统通过智能广播中心输出定压音源，并实现分区控制。智能广播中心主机可通过话筒输入或CD进行录制编辑节目，可播放、存贮各种格式的音乐文件。系统主机采用简单易用的触摸屏或轨迹球操控，操作简单方便。在各自的护士站均设有寻呼话筒，可通过话筒进行呼叫实现广播找人、发布消息等功能。手术部与其他净化区域间的背景音乐和公共广播系统相互独立分开，须自成体系。

4、手术部的电视监控系统

4.1 电视监控系统主机设备由硬盘录像机、液晶监视器和控制键盘等组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。

4.2 每间手术室设置半球型彩色摄像机，并配自动光圈镜头。

4.3 控制室设在护士站或中央监控室，系统布线分别引至电视监控系统主机上，所有图像都传送到控制室，可在一台监视器上同时看到多个手术室的图像。

4.4 系统通过专用长时间硬盘录像机实现图像存储功能。

5、空调自控系统

5.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

5.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀等设备实施过程检测和控制。

5.3 净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

5.4本工程内的空调自控系统需要接入医院能源中心中央监控系统

五、门诊医技楼四层手术部医用气体管道工程设计和施工要求

1、手术室的医用供气：

| 气体种类 | 终端压力（Mpa） | 终端流量（L/min） | 平均日用时间（min） | 同时使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 10～80（快速置换麻醉气体用） | 120（复苏室1440） | 50～100 |
| 真空吸引 | -0.03～-0.07 | 15～80 | 120（复苏室1440） | 100 |
| 压缩空气 | 0.4～0.45 | 20～60 | 60 | 80 |
| 压缩空气2 | 0.9～0.95 | 230～350 | 30 | 10～60 |
| 二氧化碳 | 0.30～0.40 | 6～10 | 60 | 30 |
| 氮气 | 0.90～0.95 | 230～350 | 30 | 10～60 |
| 麻醉废气 | 0.09 | 130 | - | - |

2、气体终端：本工程内所有吊塔、吊桥、设备带、气体箱气体终端采用统一品牌，德标且产地为欧美，提供CE认证。均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，六滚珠设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能（施工前提供气体终端样品）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

3、医用气体管道用材：所有气体管道均为脱脂铜管。麻醉废气排放采用高强度UPVC管，虹吸式。管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净，（管材厚度及内径按照医用气体工程相关设计施工规范设计施工）。

4、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接中心供气站。氮气、笑气及二氧化碳接入汇流排，汇流排在本次招标范围内。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入手术室区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况，区域阀门箱和报警功能必须一体化设置，需设置氧气流量计。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

6、采用压力传感器采集各气体压力值，传送到手术室中央控制面板，中央控制面板上有各种气体压力显示。压力报警和氧气流量统计信号除了手术室中控面板显示外，统一接入医院医用气体中央监控系统当中。为了安全，氧气严禁采用电接点压力表。

7、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

8、门诊四层手术部复苏室7床设备带，安装监护仪支架（施工前提供样品）。每床设备带设置氧气×2、压缩空气×2、负压吸引×2，10A电源插座面板×3，网络插座面板×1。

9、住院部4层分娩室5床设备带，安装监护仪支架（施工前提供样品），每床设备带设置氧气×2、压缩空气×2、负压吸引×2，10A电源插座面板×3，网络插座面板×1

气体阀门和报警一体箱技术要求：

1、阀箱和报警面板为一体设计，每种气体均有压力传感器和压力表

显示气体压力。

2、报警系统：带有压力传感器模块和数据收集模块，能通过报警电缆远程传

输报警信号，包括压力值，压力高、低报警，同时能进行本地声光报警；

3、阀箱内每种气体设计有阀门及紧急NIST接口，能保障当气源出现故障时，可以接入钢瓶进行紧急供应气体，负压气体除外。

4、★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

六、门诊医技楼四层手术部给排水工程设计和施工要求

1、室内给水管选用不锈钢管给水管，卡压连接；热水管埋墙、夹层内选用塑覆不锈钢水管；排水管采用HDPE管，热熔连接。

2、医用感应刷手池，其技术参数及要求如下:

（1）刷手池溅水面盆采用高密度聚酯树脂合成石材或304不锈钢制造，抗菌、防霉、防酸碱、防刮花、耐热、易清洁；

（2）面盆采用人体工学弧形设计，防止水溅出；

（3）红外线自动出水龙头，内置式恒温调节器，水温控制在35-45℃，可控制出水时长；

（4）配自动皂液器；

（5）壁挂式安装。

（6）投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

第三节 门诊医技楼一层静脉配置中心技术规格及要求

一、门诊医技楼一层静脉配置中心装饰设计和施工要求

静脉配置中心的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1静脉配置中心的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+ 8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。所有无机预涂板墙面阳角处设PVC防撞护角，直通到顶。无机预涂板的技术参数及要求同手术部。

1.2湿区的墙体

材质要求：1.5,mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴450×300mm墙砖到顶。

2、地面

2.1静脉配置中心的地面

材质要求：2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。抗静电PVC卷材地板的参数要求同手术部。

2.2湿区的地面

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴300×300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1 静配中心（除湿区）的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.2 湿区的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.3 静配中心配置10档双门互锁传递窗，600*600,mm，304不锈钢≥1.2mm，带消毒功能。

二、门诊医技楼一层静脉配置中心净化空调工程设计和施工要求

1、标准和技术指标

净化空调系统是核心部分，应使整个静脉配置中心的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下表：

| 名 称 | 最小静压 (Pa) | 换气 次数 (次/h) | 温度 (℃) | 相对 湿度(%RH) | 最小 新风量 |  | 噪声dB(A) | 最低 照度 (≥Lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | m3/h人 | 次/h |  |  |
| 普通及TPN药品调配间 （万级） | +5 | 30 | 18～26 | 40～60 | 60 | 2 | ≤50 | 350 |
| 抗生素及细胞毒性药品调配间 （万级） | -5 | 30 | 18～26 | 40～60 | 60 | 2 | ≤50 | 350 |
| 排药准备区 | 正 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤50 | 350 |

2、静脉配置中心的气流组织

2.1普通及TPN药品调配间的气流组织采用上送下侧回，采用高效送风口送风，回风口采用G4初效过滤器。

2.2抗生素及细胞毒性药品调配间的气流组织采用顶送下侧排，采用高效送风口送风，排风口采用F8中效过滤器。

2.3抗生素及细胞毒性药品调配间、洁具间、一更、二更、排药准备区等区域需设置排风。

2.4 所有侧回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

2.5 负责做好工程内生物安全柜、水平层流台的排风系统工程，空气处理过程应科学、合理，净化区力求做到干工况运行，以保证机组内不滋菌。

3、静脉配置中心的空调配置

3.1 净化区空调系统

（1）净化空调系统采用四管制，全年冷热源由风冷螺杆式冷热水一体机组提供。

（2）新风采用自取新风，新风机组入口处设置电动密闭风阀；循环机组配中效，室内末段高效；循环机组均采用变频技术实现定风量运行；循环机组均采用洁净型空气处理机组，应采用综合措施有效防止空调设备二次污染。

（3）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施，避免采用再热方式等不节能的空调方案。

（4）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（5）自取新风循环机组由进风段、初效过滤段（G4板式）、预冷段、深度除湿段、混合段、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（6）全新风直流空调机组由新风进风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（7）排药准备区、相关辅房采用风机盘管加独立新风方式。

3.2 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。

3.3所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7 采用电热式加湿。

3.8 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

3.9 空调机组的技术参数要求同手术部。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为30mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用热镀锌钢管，焊接或法兰连接；＜DN65采用热镀锌钢管，丝接；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管，胶水连接；加湿器排水管采用镀锌钢管；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN50的保温层厚度为30mm；≥DN65的保温层厚度为40mm；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；≤DN50的水管阀门均为铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器外表须经无菌处理，禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、有废气均设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F8袋式）、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.6m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

三、门诊医技楼一层静脉配置中心强电工程设计和施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZB-BYJ(F)型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。

3、室内设计最低照度应在350LX及以上。

4、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。

5、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

6、静脉配置中心工艺设备及配电在本次招标范围内。

7、需方将总电源线分别引入本工程的的总配电柜内，本工程的各总配电柜及其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

四、门诊医技楼一层静脉配置中心的弱电工程设计和施工要求

1、电话网络系统

每张办公桌设置二个网络信息点，用作数据的传输或病人综合信息的录入和查询；其他区域均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、空调自控系统

2.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

2.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀、电加热等设备实施过程检测和控制。

2.3空调自控系统需要接入医院能源中心中央监控系统。

五、门诊医技楼一层静脉配置中心给排水工程设计和施工要求

1、室内给水管选用不锈钢管给水管，卡压连接；热水管埋墙、夹层内选用塑覆不锈钢水管；排水管采用HDPE管，热熔连接。

第四节 门诊医技楼二层检验科、血库技术规格及要求

一、门诊医技楼二层检验科、血库装饰设计和施工要求

检验科的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1 检验科、血库的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+ 8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板，所有无机预涂板墙面阳角处设PVC防撞护角，直通到顶。无机预涂板的技术参数要求同手术部。

1.2洁净走廊的墙体：

吊顶以下材质要求：75轻钢龙骨+双面 8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）+6mm无机预涂板

1.3办公区的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板；或土建墙+抗菌涂料

1.4湿区的墙体

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴450×300mm墙砖到顶。

1.5 所有走廊吊顶以上的墙体

吊顶以上材质要求：土建隔墙或75轻钢龙骨+双面 8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）。

2、地面

2.1 检验科、血库的地面

材质要求：2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。抗静电PVC卷材地板的技术参数要求同手术部。

2.2办公区的地面

材质要求：2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。抗静电PVC卷材地板的技术参数要求同手术部。

2.3湿区的地面

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴300×300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1 检验科、血库的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.2 办公区的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.2 湿区的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

4、检验科、血库的主要配套设施（见下表）

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 空调控制面板 (两联) | 1套/机组 | 两联空调控制面板为微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能；具备各种气体压力显示和报警功能。 |
| 辅房手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇均采用0.8mm厚热熔镀锌钢板，优质热熔镀锌钢板门框，表面高压静电喷涂，视窗钢化玻璃。含地弹簧、闭门器、门锁组件、紧急开门(逃生)装置，防辐射手术室平开门应符合国家放射防护标准。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层材料同墙面。 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 大理石 |
| 卫生间成品隔断 | 根据图纸数量 | 高度1.8米，抗倍特板，支撑脚和门铰链均为304不锈钢型。 |
| 双门互锁传递窗 | 根据图纸及清单数量配置（含口腔科传递窗等） | SUS304不锈钢≥1.2mm，600*600*600，,双双门互锁单开功能和消毒装置，大小符合图纸设计要求及实际使用便捷要求。 |

二、门诊医技楼二层检验科、血库空调工程设计和施工要求

1、标准和技术指标

净化空调系统是核心部分，应使整个检验科的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下：

| 名 称 | 最小静压 (Pa) | 换气 次数 (次/h) | 温度 (℃) | 相对 湿度(%RH) | 最小 新风量 |  | 噪声dB(A) | 最低 照度 (≥Lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | m3/h人 | 次/h |  |  |
| 实验室 | 负 | 30 | 18～26 | 40～60 | 60 | 2 | ≤50 | 350 |
| 辐房及缓冲 | 负 | 20 | 18～26 | 40～60 | 60 | 2 | ≤50 | 350 |
| 走廊 | 负 | 10 | 18～26 | 40～60 | 60 | 2 | ≤50 | 350 |
| 中心检验区、血库 | 正 | - | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤50 | 350 |

2、检验科、血库气流组织

2.1实验室区域的气流组织采用顶送下侧排，采用高效送风口送风，排风口采用F8中效过滤器。

2.2 中心检验区、血库为舒适性空调。

3、检验科、血库空调配置

3.1空调系统

（1）本次工程空调系统采用四管制；全年冷热源由风冷螺杆式冷热水一体机组提供。

（2）新风采用自取新风，新风机组入口处设置电动密闭风阀；循环机组配中效，室内末段高效；循环机组均采用变频技术实现定风量运行；循环机组均采用洁净型空气处理机组，应采用综合措施有效防止空调设备二次污染。

（3）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（4）新风机组均配置初效（G4）+中效（F8）两级过滤，机组内初中效过滤器，其型式为：平板式、折绕式、袋式或折叠式。

（5）所有机组的风量、制冷量、制热量、风机功率由各投标人严格按规范设计。

（6）全新风直流空调机组由新风进风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷段、深度除湿段、加热段、加湿段、出风段等组成。

（7）新风机组由进风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、出风段等组成。

3.2 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。

3.3 所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7 采用电热式加湿。

3.8 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

3.9 空调机组的技术参数要求同手术部。

4、空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为30mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用热镀锌钢管，焊接或法兰连接；＜DN65采用热镀锌钢管，丝接；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管，胶水连接；加湿器排水管采用镀锌钢管；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN50的保温层厚度为30mm；≥DN65的保温层厚度为40mm；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；≤DN50的水管阀门均为铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器外表须经无菌处理，禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气均需设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F8袋式）、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.6m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

4.7负责做好生物安全柜、水平层流台的排风系统工程，空气处理过程应科学、合理，净化区力求做到干工况运行，以保证机组内不滋菌。

三、门诊医技楼二层检验科、血库强电工程设计和施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZB-BYJ(F)型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。

3、室内设计最低照度应在350LX及以上。

4、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。

5、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

6、检验科、血库设备配电在本次招标范围内。

7、需方将总电源线分别引入本工程的的总配电柜内，本工程的各总配电柜及其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

8、急诊检验增加医用UPS工频机一套，20KVA，电池后备时间30min：

采用医疗设备专用精密抗谐波干拢滤波器、静态旁路开关、维修旁路开关，内置输入输出双隔离变压器；2、采用双路输入，主要内置元器件进口品牌，断路器采用进口品牌，SCR采用进口品牌。

四、门诊医技楼二层检验科、血库弱电工程设计和施工要求

1、电话网络系统

检验科各功能辅房和办公辅房均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、空调自控系统

2.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

2.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀、电加热等设备实施过程检测和控制。

2.3 净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

2.4空调自控系统需要接入医院能源中心中央监控系统

五、门诊医技楼二层检验科、血库给排水工程设计和施工要求

1、室内给水管选用不锈钢管给水管，卡压连接；热水管埋墙、夹层内选用塑覆不锈钢水管；排水管采用HDPE管，热熔连接。

第五节 门诊医技楼三层中心供应室技术规格及要求

一、门诊医技楼三层中心供应室装饰设计和施工要求

洁净区的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1中心供应室（除湿区）的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+ 8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板；所有无机预涂板墙面阳角处设PVC防撞护角，直通到顶。无机预涂板的技术参数要求同手术部。

低温灭菌柜器、装配间和推车清洗的所在前后双面墙体材质要求均为：50*30*1.2方管龙骨+8mm硅酸钙板+1.2mm304不锈钢板。

1.2 去污区的墙体

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴450×300mm墙砖到顶。

1.3办公生活区的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板；或土建墙+抗菌涂料。

1.4湿区的墙体

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴450×300mm墙砖到顶。

1.5所有走廊的墙体

吊顶以下材质要求：土建隔墙+抗菌涂料，或75轻钢龙骨+双面 8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）+无机预涂板。

吊顶以上材质要求：土建隔墙或75轻钢龙骨+双面 8mm硅酸钙板（内填充防火岩棉）。

2、地面：

2.1中心供应室（除湿区）的地面

材质要求： 2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。抗静电PVC卷材地板的技术参数要求同手术部。

2.2 湿区的地面

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴300×300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1中心供应室（除湿区、办公区外）的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.2 办公区的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.3 湿区的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

4、中心供应室的主要配套设施（见下表）

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 空调控制面板 (单联) | 1套/机组 | 单联空调控制面板为微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| 辅房手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇均采用0.8mm厚热熔镀锌钢板，优质热熔镀锌钢板门框，表面高压静电喷涂，视窗钢化玻璃。含地弹簧、闭门器、门锁组件、紧急开门(逃生)装置，防辐射手术室平开门应符合国家放射防护标准。 |
| 窗帘盒 | 根据图纸数量 | 面层材料同墙面。 |
| 窗台板 | 根据图纸数量 | 大理石 |
| 卫生间成品隔断 | 根据图纸数量 | 高度1.8米，抗倍特板，支撑脚和门铰链均为304不锈钢型。 |
| 供应室内不锈钢传递柜 | 供应室内4档传递柜 | 1.尺寸：1000×700×800/2200mm 2.规格：上部双向无级升降、下部柜体单面带门 3.工艺：门为双层复合式无缝焊接 4.材质：06Cr19Ni10标号的不锈钢（并符合GB/T 3280-2007的要求，镍金属含量不低于8%） 5.主材规格：封板、外框板材厚度≥1.2mm |
| 双门互锁传递窗 | 12档。（其中口腔科种植室和消毒室5档） | 600*600*600，SUS304不锈钢,≥1.2mm，双双门互锁单开功能和消毒装置，大小符合图纸设计要求及实际使用便捷要求。 |

供应室各清洗、消毒、打包台等设备需预留水、电、气、蒸汽、到设备安装处（按设备安装要求配合预留水电气配置、电缆插座、管道阀门等）

二、门诊医技楼三层中心供应室净化空调工程设计和施工要求

1、标准和技术指标

净化空调系统是核心部分，应使整个中心供应室的洁净区处于自动受控状态。设计参数如下表：

| 名 称 | 最小静压 (Pa) | 换气 次数 (次/h) | 温度 (℃) | 相对 湿度(%RH) | 最小 新风量 |  | 噪声dB(A) | 最低 照度 (≥Lux) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对相邻低级洁净室 |  |  |  | m3/h人 | 次/h |  |  |
| 无菌存放区 | 相对正压 | 10次/小时 | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤50 | 350 |
| 清洁区（检查、打包间） | 相对正压 | 10次/小时 | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤50 | 350 |
| 污染区 | 相对负压 | 10次/小时 | 舒适性 | - | 60 | 2 | ≤50 | 350 |

2、中心供应室的气流组织

2.1 无菌存放区、清洁区（检查、打包间）和污染区均为舒适性空调。

- 物品由污到洁，不交叉、不逆流。

- 空气流向由洁到污；去污区保持相对负压，检查、包装及灭菌区保持相对正压。

2.2低温灭菌、洁具间、腔镜清洗间等设备及房间均需设置排风。蒸汽灭菌锅夹道吊顶上设置排风口，一台灭菌锅对应一个排风口，每个排风口排风量按1000m3/h设计，环氧乙烷灭菌间应设置预留气体解析管道（通到医技楼四楼顶面排放）。

3、中心供应室的空调配置

3.1 净化区空调系统

（1）净化空调系统采用两管制，全年冷热源由风冷螺杆式冷热水一体机组提供。

（2）采用风机盘管加新风方式。风机盘管承担室内升温和降温功能；新风入口处设置电动密闭风阀，新风机组配初效和中效；新风机组均采用变频技术实现定风量运行。

（3）整个空调系统考虑节能与稳定结合措施，避免采用再热方式等不节能的空调方案。

（4）所有空气处理机组均应符合《洁净手术室用空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

（5）新风机组由进风段、初效过滤段、风机段、均流段、中效过滤段、表冷（加热）段、出风段等组成。

（67）中心供应室采用风机盘管加独立新风方式。

3.2 风机绝缘等级F级以上，防护等级IP55以上，风扇底部都装有避振器。

3.3所有空气处理机组的风机均采用变频器控制，实现无极变速调节。

3.4所有空气处理机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁，内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

3.5 表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

3.6 机组内各级空气过滤器前后应设置压差开关，测量接管应通畅，安装严密。

3.7 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。

3.8 空调机组的技术参数要求同手术部。

3.9 供应室灭菌器和清洗机上方应设置排风口，各设备需设置好设备检修门。

4.0 过氧化氢和环氧乙烷灭菌室按设备要求预留好排风管道以及废气解析管道。

4、净化空调系统通风系统和制冷换热系统配件要求

4.1 通风管道均采用优质镀锌钢板，钢板厚度满足中压系统需要，风管保温材料为30mm厚B1级橡塑保温板。

4.2空调冷热水管道：≥DN65的采用热镀锌钢管，焊接或法兰连接；＜DN65采用热镀锌钢管，丝接；所有表冷器冷凝水管用高强度UPVC管，胶水连接；加湿器排水管采用镀锌钢管；保温材料选用难燃B1橡塑；冷冻、采暖水管管径≤DN50的保温层厚度为30mm；≥DN65的保温层厚度为40mm；≥DN65的水管阀门采用蜗轮蝶阀；≤DN50的水管阀门均为铜制闸阀；每台空调机组上的水管均安装表盘式温度计和压力表。

4.3 空调系统设备的选用应满足下列要求：

4.3.1 风管辅助设备包括风阀、消声器等的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。风阀为对开多叶密闭阀，消声器为微穿孔型的，每个空调系统均配置微穿孔型消声器。消声器外表须经无菌处理，禁用玻璃棉制品。

4.3.2 空调系统中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4 新风口需安装新风百叶及防虫网；卫生间、清洗、潮湿、有废气和有毒气体、去污区、低温灭菌、蒸汽灭菌锅设备均设置排风系统，排风系统内设置中效过滤器（F7袋式）、、止回阀及密闭阀，出口处均设防水百叶。

4.5 回风口和排风口材料均为铝合金，结构方便拆除清洗，符合卫生标准。采用竖向百叶风口，回风量可调节，尺寸按回风速度不大于1.6m/s确定。

4.6 各空调通风系统上均按照规范还需要配置风阀、风量测定孔、防火阀、消音装置、送风口、回风口和排风口；冷热水管道系统上均按照规范还需要配置各种冷水阀、排气阀和排污阀、温度表和压力表等等。

三、门诊医技楼三层中心供应室强电工程设计和施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZ-BYJ(F)型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。

3、室内设计最低照度应在350LX及以上。

4、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。

5、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

6、中心供应室工艺设备配电不在本次招标范围内。

7、需方将总电源线分别引入本工程的的总配电柜内，本工程的各总配电柜及其后的分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由中标方采购、安装。本工程的总配电柜应设于非洁净区。

四、门诊医技楼三层中心供应室弱电工程设计和施工要求

1、电话网络系统

中心供应室各功能辅房和办公辅房均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、空调自控系统

2.1 每个空调系统均需配套提供DDC现场自动控制器和相关的空调自控设备，包括：现场DDC控制器，相关的温湿度传感器，比例积分电动调节阀，新风电动风阀，过滤器压差开关等。

2.2 空调自控系统应能可靠地对空调系统内的送风机、新风机、排风机、表冷器、加热器、加湿器、过滤器、防火阀、电动风阀、电加热等设备实施过程检测和控制。

2.3 净化空调系统具备可靠的送风机、排风机、新风机等之间的联动控制。

2.4空调自控系统需要接入医院能源中心中央监控系统

五、门诊医技楼三层中心供应室给排水工程设计和施工要求

1、室内给水管选用不锈钢管给水管，双卡压连接；热水管埋墙、夹层内选用塑覆不锈钢水管；排水管采用HDPE管，热熔连接。

（中心供应室的清洗机和高温灭菌柜排水采用铸铁管）；污染区手工清洗槽中的酸化水槽排水采用专用UPVC排水管道。

六、门诊医技楼三层中心供应室压缩空气管道工程和蒸汽管道工程设计和施工要求

1、压缩空气管道用材：采用脱脂铜管。

2、压缩空气气体管道接楼层医气管井。

3、压缩空气管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

4、蒸汽发生器到脉动真空灭菌柜之间的蒸汽管道采用不锈钢无缝管制作，焊接。

5、供应室蒸汽间至供应室清洗机需配置蒸汽管道及减压阀门，按工程量清单要求的数量型号配置。

第六节 门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、门诊医技楼四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部，住院楼四层分娩室

一、门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、门诊医技楼四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部装饰设计和施工要求

门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、门诊医技楼四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部、住院楼四层分娩室

的建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。

1、墙体

1.1手术室的墙体

材质要求：50*30*1.2方管龙骨+12mm石膏板+1.2mm厚电解钢板+金属氟碳漆，墙体与吊顶连接处和墙体与墙体转弯处要做成R300大圆弧，不留死角。墙板及顶板均采用整体无缝处理。

1.2洁净辅房的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板。

1.3办公辅房（除湿区）的墙体

材质要求：75轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无机预涂板；或土建墙+抗菌涂料。

1.4湿区的墙面

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴450×300mm墙砖到顶。

2、地面

2.1 手术室的地面

材质要求：2mm厚同质透芯防静电橡胶卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、防静电橡胶卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为圆弧连接，R≥30mm，踢脚高度为100mm。防静电橡胶卷材地面的技术参数要求同手术部。

2.2洁净辅房的地面

材质要求：2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。抗静电PVC卷材地板的技术参数要求同手术部。

2.3办公辅房的地面

材质要求：2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地板。

全部采用防碘酒、血迹可擦洗型(2天以上)抗菌、防火、耐磨、抗静电PVC卷材地面。卷材拼缝均为热焊熔接，平整无缝，与墙体均为小圆弧过渡，踢脚高度为100mm。抗静电PVC卷材地板的技术参数要求同手术部。

2.4湿区的地面

材质要求：1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理后铺贴300×300mm防滑地砖。

3、吊顶

3.1 手术室的吊顶

材质要求：50*30*1.2方管龙骨+12mm石膏板+1.2mm厚电解钢板+金属氟碳漆。手术室设计吊顶高度为3米。电解钢板顶板的技术参数及要求同上。

3.2洁净辅房的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.3办公辅房的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

3.4 湿区的吊顶

材质要求：上人型轻钢龙骨+600*600*1.0mm铝扣板。吊顶高度为2.8米。

4、手术室的主要配套设施（见下表）

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 手术室多功能面板 | 1个/每间手术室 | 同门诊医技楼四层手术部除百级以外的手术室 |
| 空调控制面板 (单联) | 1套/走廊辅房每机组 | 单联空调控制面板为微电脑表面触摸式，嵌入式安装，含温湿度显示和调节、开关机、空调运行状态显示和故障报警、过滤器堵塞报警等功能。 |
| LED观片箱 | 1个/每间手术室 | LED背光式；冷光源，寿命≥25000小时；四联观片灯。 |
| 麻醉柜 | 1个/每间手术室 | 1100W*1700H*400D；1.2mmSUS304不锈钢不锈钢制作，上部玻璃移门，下部平开门，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术麻醉药品，柜子周边采用304不锈钢包边；有防积尘措施专用技术。 |
| 药品柜 | 1个/每间手术室 | 1100W*1700H*400D；1.2mmSUS304不锈钢不锈钢制作，上部玻璃移门，下部平开门，中间带抽屉，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术药品，柜子周边采用不锈钢包边；有防积尘措施专用技术。 |
| 器械柜 | 1个/每间手术室 | 1100W*1700H*400D；1.2mmSUS304不锈钢不锈钢制作，上部玻璃移门，下部平开门，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械，柜子周边采用304不锈钢包边；有防积尘措施专用技术。 |
| 书写台 | 1个/非净化手术室 | 700W*500H*250D；柜体采用1.2mmSUS304不锈钢板，柜门色调与手术室主色调颜色相近或相同，周边采用304不锈钢包边；有防积尘措施专用技术。 |
| 组合电源插座箱 | 1个/每间手术室 | SUS304不锈钢面框，含3个220V插座和1个380V插座，2个接地端子；嵌入式暗装 |
| 组合电源插座箱 | 3个/每间手术室 | SUS304不锈钢面框，含4个220V插座，2个接地端子；嵌入式暗装 |
| 等电位接地箱 | 1个/每间手术室 | SUS304不锈钢制，内部配置40*4铜排， 含不少于8位接线端子 |
| 医用气体箱 | 1个/每间手术室 | SUS304不锈钢不锈钢制,配修改门、压力计，气体终端数量按门诊4层手术间标准设置，气体箱为藏墙式，本工程内所有吊塔、吊桥、设备带、气体箱气体终端采用统一品牌，德标且产地为欧美。均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，六滚珠设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能（施工前提供实物样品）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 |
| LED节能照明灯 | 10～12组/每间手术室 | 节能型，满足净化气密性要求 |
| 注：以上器械设备均为嵌入式，放不下采用移动式。 |  |  |
| 天花板输液导轨及吊架 | 1套/每间手术室 | SUS304不锈钢材质，直线型导轨，长度2.6m，配可升降挂钩4个。 |
| 吊塔 | 根据清单数量 | 参数同手术部其它手术室 |
| 无影灯 | 根据清单数量 | 参数同手术部其它手术室 |
| 手术室医用气密电动门 | 根据图纸数量 | 按此文件对小手术间的电动门的要求配置。 |
| 手术室手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇均采用0.8mm厚热熔镀锌钢板，优质热熔镀锌钢板门框，表面高压静电喷涂，视窗钢化玻璃。含地弹簧、闭门器、门锁组件、紧急开门(逃生)装置，防辐射手术室平开门应符合国家放射防护标准。 |
| 辅房手动平开气密门 | 根据图纸数量 | 门洞尺寸：高度2200H，宽度依据招标图纸；门扇均采用0.8mm厚热熔镀锌钢板，优质热熔镀锌钢板门框，表面高压静电喷涂，视窗钢化玻璃。含地弹簧、闭门器、门锁组件、紧急开门(逃生)装置，防辐射手术室平开门应符合国家放射防护标准。 |
| 微压计 | 1台/每间手术室 | 数字显示，-30Pa-30Pa，精度±1Pa；测量手术室内静压差值；安装完毕，在系统不开启且室内压差为零时进行调零校正；塑料支架，原厂配件。 |

二、门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、门诊医技楼四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部、住院楼四层分娩室

的强电工程设计和施工要求

1、本系统采用三相五线制TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。所有用电设备的电气接线的电缆(线)的绝缘必须采用阻燃材料，电线选用WDZB-BYJ型，电缆选用WDZB-YJY型。

2、每间手术室配电总负荷≥10KVA。

3、供洁净手术室用电的专用配电箱不得设置在手术室内，每个洁净手术室应设有一个独立用专用配电箱，配电箱应设该手术室的外廊侧墙内。

4、洁净手术室内用电应与辅助房用电分开，每间手术室的干线必须独立敷设。

5、每间手术室设置四组组合电源插座箱，其中三组电源插座箱含4个10A/220V三加二多功能插座及两个接地端子，另一组中含3个10A/220V三加二多功能插座加1个16A/380V电源插座。

6、照明采用多点控制，控制应方便、灵活、节能。所有开关、插座均采用嵌入式安装。各医疗设备上的用电插座，插座箱上应设接地端子，其接地电阻不应大于1Ω。

7、无影灯不亮时，手术室设计最低照度应在750LX及以上，辅房、走廊最低照度应在300LX及以上。

8、各区域均采用LED节能照明灯；洁净区采用气密性LED节能照明灯。手术室位于病人头和脚的灯带均设置为应急灯，手术室的灯带尺寸为1300*350，洁净走廊的灯带尺寸为1200*600、污物走廊及辅房等其它的灯带尺寸为600*600；

9、各空调设备应能自动或手动控制。空调控制面板应与墙面齐平严密。

10、洁净区禁止设置无线通讯设备。

11、各区域必须有下列可靠的接地系统：

11.1 洁净区均应设置安装保护接地系统和等电位接地系统。

11.2 医疗仪器应采用专用接地系统。

12、需方将总电源线分别引入本工程的分配电柜内，分配电箱及配电线路、所有桥架、线管、电源线敷设全部含在投标报价中，由该项目的中标方采购、安装。

13、门诊各间小手术室和产房手术室预留壁挂式等离子消毒机插座，离地2.4米安装电源插座，住院楼四层产房分娩室预留吸顶式等离子消毒机插座，吊顶内预留电源插座。

三、门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、门诊医技楼四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部、住院楼四层产房分娩室

弱电工程设计和施工要求

1、手术部电话网络系统

每间手术室均分别设有网络插座和电话插座。其中每间手术室设置四个网络信息点，一个设置在墙上，两个设置在吊塔上；一个设置在电脑柜里，另外手术室液晶控制屏上设有免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络；麻醉复苏室的每张病床设置二个网络信息点，用作监护仪数据的传输或病人综合信息的录入和查询；其他功能辅房和办公辅房（包括护士站、护士办、医生办、主任室等）均按使用需要设置适当的电话网络插座。网络和电话系统均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

2、手术部护士呼叫对讲系统

手术部均设有护士呼叫系统，各病床、手术室、功能辅房设有护士呼叫分机，护士呼叫主机设在护士站，配置呼叫显示屏，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。各病床、手术室的呼叫均为免提对讲式，卫厕为按钮形式。

3、手术部背景音乐和公共广播系统

每间手术室均分别设有音量控制器、天花喇叭和控制主机。系统主机设备设在护士站中控室，系统通过智能广播中心输出定压音源，并实现分区控制。智能广播中心主机可通过话筒输入或CD进行录制编辑节目，可播放、存贮各种格式的音乐文件。系统主机采用简单易用的触摸屏或轨迹球操控，操作简单方便。在各自的护士站均设有寻呼话筒，可通过话筒进行呼叫实现广播找人、发布消息等功能。手术部与其他净化区域间的背景音乐和公共广播系统相互独立分开，须自成体系。

4、手术部的电视监控系统

4.1 电视监控系统主机设备由硬盘录像机、液晶监视器和控制键盘等组成。系统可实现视频图像的任意切换、任意组合排列、画面的集中监控、同时实现单画面、多画面的显示以及实时录像、图像查找等功能。

4.2 每间手术室设置半球型彩色摄像机，并配自动光圈镜头。

4.3 控制室设在护士站或中央监控室，系统布线分别引至电视监控系统主机上，所有图像都传送到控制室，可在一台监视器上同时看到多个手术室的图像。

4.4 系统通过专用长时间硬盘录像机实现图像存储功能。

四、门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、门诊医技楼四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部、住院楼产房四层分娩室气体管道及设备带

医用气体管道工程设计和施工要求

1、门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部的医用供气：

| 气体种类 | 终端压力（Mpa） | 终端流量（L/min） | 平均日用时间（min） | 同时使用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 0.40～0.45 | 10～80 | 120 | 50～100 |
| 真空吸引 | -0.03～-0.07 | 15～80 | 120 | 100 |
| 压缩空气 | 0.4～0.45 | 20～60 | 60 | 80 |

2、气体终端：本工程内所有吊塔、吊桥、设备带、气体箱气体终端采用统一品牌，德标且产地为欧美。均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，六滚珠设计，并且具有Standby（原位待接通状态）功能（施工前提供实物样品）气体终端投标时提供制造商对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

3、医用气体管道用材：所有气体管道均为脱脂铜管。麻醉废气排放采用高强度UPVC管，虹吸式。

4、氧气、压缩空气、真空吸引气体管道接大楼中心供气站。

5、所有气体管道均通过楼层医气阀门箱后进入门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部、住院楼四层分娩室区域，医气阀门箱带压力表和减压阀，可监控各种医用气体超欠压情况。每个楼层及相应位置应按照规范设置能紧急切断集中供氧干管的装置及声光报警装置。

6、采用压力传感器采集各气体压力值，传送到肾移植层流病房两联空调控制面板里，两联空调控制面板上有各种气体压力显示。为了安全，氧气严禁采用电接点压力表。

7、医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识。

五、门诊医技楼一层急诊手术部、门诊医技楼二层皮肤科手术部、门诊医技楼三层五官科手术部、门诊医技楼四层妇产科手术部、住院楼四层产房手术部、住院楼四层分娩室给排水工程设计和施工要求

1、室内给水管选用不锈钢管给水管，双卡压连接；热水管埋墙、夹层内选用塑覆不锈钢水管；排水管采用HDPE管，热熔连接。

第七节 冷热源系统设计和施工要求

1、手术部、中心供应室、检验科、血库净化全年冷热源由两台四管制螺杆式冷热源一体机及一台普通冷暖型螺杆式风冷热泵机组提供。静脉配置中心全年冷源由两台四管制螺杆式冷热源一体机提供。

四管制冷热源一体机，其技术参数及要求如下：

- 1、四管制风冷热泵机组投标机型不低于国家二级能效，制冷量不允许负偏离，采用环保冷媒R134a。

- 2、采用半封闭双螺杆压缩机，压缩效率高，在满负荷及部分负荷下均能高效运行。采用多机头、多回路系统设计。采用高性能、低噪音的压缩机及风机。压缩机需安装在减振器上并在框架连接处采用橡胶减振垫，阻止振动和噪音的传播。风机采用航空型线扇叶和铝铸外转子电机，配置导流风筒，降低空气回路噪音。

- 3、★采用智能化逆循环除霜方式，引入自适应技术自动修正和调整下次除霜判据和融霜参数，确保除霜方式无需人工调整，自动适应各地气候。采用的除霜技术需通过国家级科技查新报告鉴定并具有相关专利证书。投标时须提供相关专利证书复印件并加盖制造商公章。

- 4、★负荷调节：机组自有冷热平衡功能，通过独特的平衡换热器来平衡不同比例的不平衡冷热需求。机组运行期间，除了具有单独制冷、单独制热的功能外，同时在全年还具有同时制冷和制热功能。单台机组在全年工况下运行时，冷、热负荷均可独立的在额定负荷的12.5%~100%范围内任意自动调节组合。投标时须提供产品样本并加盖制造商公章。不允许采用常规全热回收型风冷热泵机组。

- 5、★投标机组需提供AHRI550/590或EUROVENT电脑选型表（并附有AHRI认证对该机型的电脑选型软件认证的认证证书或EUROVENT认证证书）或投标机组的投标型号的合肥通用机电产品检测院的检测报告。投标时须提供复印件并加盖制造商公章。

6、★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。

7、所有冷冻水供回水温度为7/12℃，热水供回水温度为45/40℃。

第八节 其他设备参数

1、本工程内UPS和隔离变压器清单：

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 总套 | 直流 | 主要配置 | 供电区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电压 |  |  |
| 医疗专用工频UPS | 160KVA3/3 | 台 | 1 | 1 | DC:480V | 1、三进三出，采用医疗设备专用精密抗谐波干拢滤波器、静态旁路开关、维修旁路开关，内置双隔离变压器；2、采用双路输入，主要内置元器件IGBT采用富士，断路器采用进口品牌，SCR采用德国西门康/尼尔。 | 门诊4层手术室 |
| 铅碳蓄电池 | 200AH | 只 | 80 |  |  | 1、按160KVA满载60分钟。2、采用12V高品质铅碳蓄电池，铅碳蓄电池的设计寿命为20年（25℃）；3、并通过以TLC测试标准的泰尔检测认证。铅碳蓄电池80%放电深度时循环使用寿命达到1800次。 |  |
| 直流系统 |  | 套 | 2 |  |  | 含电池架、电池连接线和DC电池开关 |  |
| 医疗专用高频UPS | 3KVA1/1 | 台 | 1 | 16 | DC:72V | 1、单进单出，采用医疗设备专用UPS，电池内置。 | 门诊收费和B超室 |
| 医疗专用模块UPS | 200KVA（50KVA/3） | 台 | 1 | 1 | DC:384V | 1、三进三出，采用医疗设备专用智能容错模块化UPS，每个机柜内置30KVA模块*5个，单个机柜可扩充能力不低于180KVA；2、采用双路输入，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，采用集中旁路供电，使整个系统独立性增强，互相干扰少，每个模块具有故障自动隔离功能，具有可扩展功能和冗余功能，配置电池冷启动按钮。 | 门诊4楼ICU |
| 铅碳蓄电池 | 200AH | 只 | 32 |  |  | 1、按100KA满载30分钟。2、采用12V高品质铅碳蓄电池，铅碳蓄电池的设计寿命为20年（25℃）；3、并通过以TLC测试标准的泰尔检测认证。铅碳蓄电池80%放电深度时循环使用寿命达到1800次。 |  |
| 直流系统 |  | 套 | 1 |  |  | 含电池架、电池连接线和DC电池开关 |  |
| 医疗专用模块UPS | 200KVA（50KVA/3） | 台 | 1 | 1 | DC:384V | 1、三进三出，采用医疗设备专用智能容错模块化UPS，每个机柜内置30KVA模块*5个，单个机柜可扩充能力不低于180KVA；2、采用双路输入，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，采用集中旁路供电，使整个系统独立性增强，互相干扰少，每个模块具有故障自动隔离功能，具有可扩展功能和冗余功能，配置电池冷启动按钮。 | 门诊1楼急诊抢救大厅 |
| 铅碳蓄电池 | 200AH | 只 | 32 |  |  | 1、按100KA满载30分钟。2、采用12V高品质铅碳蓄电池，铅碳蓄电池的设计寿命为20年（25℃）；3、并通过以TLC测试标准的泰尔检测认证。铅碳蓄电池80%放电深度时循环使用寿命达到1800次。 |  |
| 直流系统 |  | 套 | 1 |  |  | 含电池架、电池连接线和DC电池开关 |  |
| 医疗专用模块机UPS | 45K(15KVA*2) | 台 | 1 | 1 | DC:384V | 1、三进三出，采用医疗设备专用智能容错模块化UPS，每个机柜内置15KW模块*2个，单个机柜可扩充能力45KW；2、采用双路输入，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，采用集中旁路供电，使整个系统独立性增强，互相干扰少，每个模块具有故障自动隔离功能，具有可扩展功能和冗余功能，配置电池冷启动按钮。 | 住院部NICU*2 |
| 铅碳蓄电池 | 100AH | 只 | 32 |  |  | 1、按30KVA满载60分钟。2、采用12V高品质铅碳蓄电池，铅碳蓄电池的设计寿命为20年（25℃）；3、并通过以TLC测试标准的泰尔检测认证。铅碳蓄电池80%放电深度时循环使用寿命达到1800次。 |  |
| 直流系统 |  | 套 | 1 |  |  | 含电池架、电池连接线和DC电池开关 |  |

注：

厂家承诺：本工程内UPS及隔离变压器需供方提供原厂承诺函，承诺整体质保期至少4年，除质保期内保证系统内所有设备、部件出现故障由厂家负责免费更换外，铅碳蓄电池和UPS主机均保证使用寿命≥10年，如10年内发生故障影响使用厂家负责免费更换。

厂家承诺：在当地售后机构充足的备品备件和库存，在质保期内每年巡检4次，每次巡检现场服务人员至少为2人。

厂家承诺：全部采用双路输入，工频UPS主要元器件IGBT采用进口品牌，断路器采用进口品牌，SCR采用进口品牌，模块采用智能容错模块化UPS，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，采用集中旁路供电，使整个系统独立性增强，互相干扰少，每个模块具有故障自动隔离功能，具有可扩展功能和冗余功能，配置电池冷启动按钮，输出功率因数为1。

厂家承诺：本工程内采用的医疗专用模块化UPS，模块机各型号模块免费提供一个，以方便用户应急。工频机发生故障需要维修时，免费提供备机以保证客户的正常运行。

以上各承诺需供方厂家提供原厂承诺函并盖章确认。

UPS商务要求和技术资质要求：

- 商务资质要求：

1、提供制造厂家的售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件），提供制造厂家的本地售后服务机构证明。

2、★制造厂家须通过“ISO14001环境管理体系认证”、“ISO9001质量管理体系认证”、“IONET认证”并提供认证证书复印件。

3、★提供投标UPS产品的“中国节能产品认证证书”复印件、“泰尔产品认证证书”复印件、“CE认证证书”复印件。

4、★提供投标UPS、电池 产品“泰尔产品认证检测报告”复印件及盖章。

提供同系列产品容量，由中国信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心出具的9烈度合格证书。

5、提供同品牌厂家实验室CNAS证书、实验室TLC证书、TUV证书。

- UPS技术要求：

一、配置智能容错模块化UPS电源系统主机200KVA、4个≥50KVA功率模块。主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，每个机柜可容纳不低于4 个模块。系统采用分散非主从控制方式，每个模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。每个模块具有故障自动隔离功能。具有可扩展功能和冗余功能，单个机柜可扩充能力不低于200KVA，机柜之间可直接并联。

三进三出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。

- 整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于96%，高效节能。

- ★主功率器件要求采用集成封装IGBT模块，杜绝使用分立IGBT器件（提供证明资料）。

- 功率模块需要采用独立的数字化双DSP控制器，模块独立自主控制，杜绝采用集中控制，避免单点故障风险。

- ★要求采用集中旁路供电，禁止使用分散式旁路供电。

- 配置电池冷启动按钮，便于直接从电池组启动UPS。

- 系统显示采用10寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文及法文四种语言显示。

- 功率模块设计独立的LCD+LED显示+按键，方便操作人员观擦模块运行状态（提供图片证明）。

- 每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的设置（提供设置界面截图）。

- 为提供风扇使用寿命，风扇必须安装在功率模块前端进行送风方式（提供图片证明）。

- ★静态旁路模块要求采用大功率SCR，杜绝采用小功率SCR+接触器方案。

- 所有电路板均需要采用三防工艺（提供图片证明），杜绝医院腐蚀性气体，对电路的腐蚀。

- UPS输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配。

- 满足下述过载能力：＜110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出。

- 机柜之间可以直接并机运行、支持5台并机。

- 电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供设置界面截图）

- 电池连接方式：要求电池通过独立的充电和放电电路与母线连接，杜绝电池直接挂母线方式。

- 电池组智能管理

- 具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮。

- 具备均充/浮充电压、电流设置功能 。

- 具备电池充电电压温度补偿设置功能。

- 监控系统可以存储1000条以上历史记录。

- ★UPS主机柜标配手动维修旁路空开，及主从双路市电接入。 UPS主机柜标配独立的主路输入、旁路输入、维修旁路、输出空开（提供图片证明）。

- 机柜进风口需要配置防尘网，保证多灰尘环境的应用。

- ★提供远程EPO接口及可编程干接点7路：3路输入、4路输出干接点接口（干接点提供设置界面截图）。

- 具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。

- ★具备“黑匣子”功能，故障波形可存储记录，可记录故障发生前后一段时间内的内部各关键点的波形，便于导出辅助故障分析。

- 功率模块的ID识别采用智能自动识别方式，插入功率模块时无需通过拨码或软件设置，减少人为操作错误造成系统不稳定。

- 功率模块可以设置逐个启动功能，可以更好的配合发电机平滑启动，避免UPS启动导致发电机死机现象。

- ★具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。

- 产品技术参数表

主路输入

输入配线	3相+N线+地线

额定输入电压	380/400/415VAC (线电压)

额定频率	50/60Hz

输入电压范围	304～478Vac(线电压)满载，304V～228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额

输入频率范围	40Hz～70Hz

输入功率因数	>0.99

输入总谐波失真（THDi)	<3% （100%线性负载）

旁路

旁路额定电压	380/400/415VAC(线电压)

旁路额定频率	50/60Hz

旁路电压范围	可设置,  默认 -20%～+15%；上限: +10%, +15%, +20%, +25%；下限: -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40%

旁路频率范围	可设置 ±1Hz ±3Hz ±5Hz

输出

额定输出电压	380/400/415VAC  (线电压)

额定输出频率	50/60Hz

输出功率因数	1

电压精度	±1.0%

输出动态响应	<5%

动态恢复时间	≤ 20ms

输出总谐波失真（THDu）	≤1%  （线性负载），<3% （非线性负载）

逆变器过载	<110%, 1小时； 125%,10分钟； 150%,1分钟；>150%,200ms

频率精度	50/60Hz±0.01%

跟踪范围	可设置, ±0.5Hz ～ ±5Hz, 默认 ±3Hz

跟踪速率	可设置, 0.5Hz/S ～ 3Hz/S, 默认 0.5Hz/S

电池

电池额定电压	±240VDC（可设）

充电电压精度	1%

充电功率	20%*系统功率

整机效率

主路模式	>96%（50%~100%负载）

电池模式	>96%（50%~100%负载）

系统

显示	LED +10寸及以上LCD彩色触摸屏

接口	标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点

工作温度	0 ～ 40 ℃

存储温度	-25℃～70℃

相对湿度	0 ～ 95% 无凝露

海拔高度	＜1000m, 1000～2000米之间，每升高100米功率降额1%。

二、UPS工频主机要求为：主机应自带内置输入输出双隔离变压器，输入带滤波，抗干扰能力强，采用6脉冲整流，能承受非线性负载的冲击，能适应精密仪表和实验室仪器的启停冲击。三进三出，双变换纯在线式。

1、输入电压：380Vac(或400Vac)±25%

输出电压：380Vac(或400Vac)±1%

2、要求输入输出隔离变压器，外观黑色，输出频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网动干扰的纯净正弦波电源,对用户设备提供更为全面和完美的保护。

3、输入电源指标：3相5线制，电压380Vac±20％，频率50HZ/60HZ±5％。

4、 采用先进的IGBT整流功率因数校正技术，UPS输入功能因素≥0.95。

5、正弦波失真度：线性负载＜3%  非线性负载＜5%。

6、主机采用先进的DSP全数字化控制技术，应带有大型LCD液晶显示面板，UPS具有面板采用7英寸中文触摸屏，1000条历史记录和整机工作状态，方便查询UPS运行记录和进行参数设定。

7、输出频率精度：电池模式，50Hz/60Hz±1%。，输出电流峰值系数 3:1。

8、输出波形失真度≤1%(阻性负载）；≤5%（非线性负载）

UPS不间断电源装置的输出功率因数应大于或等于0.8，谐波电压畸变率及输入谐波电流（3-39次THDi)畸变率应小于7%（必须提供第三方检测报告证书）。

9、 UPS 主机要求为医疗专用UPS工频机，采用三进三出在线双变换拓扑结构，内部的 PCB 板应采用三防设计；防尘、防雾、防水，更能在恶劣环境下使用，UPS使用寿命更长；

10、输出功率≥0.8，输出电流峰值系数 3:1。

11、过载能力：10min（125％额定电流），60S（150％额定电流）。

12、具备无主从自适应并联功能，可多台扩容并联或N+1并联冗余，可以满足8台并机，并满足不

容量的并机，可以灵活智能的提高系统稳定性（提供产品彩页加盖公章，原件现场查验）

13、UPS系统在下述环境中应能100％带载，并持续工作；工作温度：0－40℃；相对湿度：≤95%(25℃,无凝露)。

16、标配RS485或RS232数据接口、继电器干接点通信、并可提供SNMP网络适配器接口，以实现局域网监控。

17、UPS 具有 ECO 经济模式，其转逆变模式的断电时间可达0ms。

18、 设备在 100%负载率情况下的效率应不小于 94%，50%负载效率时效率不小于 93%； 经济模式下满载效率高达 98%，半载效率达 97.5%；

19、变压器电气指标：

1）绝缘性能浸渍：整体浸渍处理， VARNISH/凡立水：CLASS H (180℃)；

INSULATION RESISTANCE TEST/绝缘电阻测试：

|  | 测量电压 | 电阻值 | 施加时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初级－次级： | 500 VDC | 100 MΩ | 1MIN |
| 初级－地： | 500 VDC | 100 MΩ | 1MIN |
| 次级－地： | 500 VDC | 100 MΩ | 1MIN |

HI-POT TEST/抗电强度测试：：

|  | 测量电压 | 最大漏电流 | 施加时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初级－次级： | 2.5KV | 30 mA | 60 S |
| 初级－铁心： | 2.5KV | 30 mA | 60 S |
| 次级－铁心： | 2.5KV | 30 mA | 60 S |

- NOISE TEST/噪音性能：Noise test: 60 db max. measure in the 1 m with the noise audiometer, at ambient noise is low 30dB, /环境噪声为30dB，用声级计在1m处测量，噪声低于60dB。

- TEMPERATURE RISE/温升:

Temperature rise  125 K max  at 25 ℃ ambient, rated load condition.

额定负载（128KW）下，线圈最大温升125 K ,环境温度 25 ℃ 。

4）MECHANICAL CHARACTERISTICS / 机械特性

Strength test/拉力测试:

All pins or leads should withstand pull force equal to weight of transformer and neither less than 20N for  30  sec, no damage occurred.

所有的pin或引线承受等于变压器本体重量,且不小于20N的力量30秒,没有不良发生.

5）主要材料清单

| NO. | COMPONENT材料名称 | MATERIAL原材料规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线圈 | 铝箔 |
| 2 | 铁芯 | 35JN250 |
| 3 | 支架 | 不锈钢压条 冷轧板支架 冷轧板铁板 |
| 4 | 螺杆、垫片、 弹簧垫、螺母 | M10mm、M12mm |
| 5 | 铝抽头 | 50*5mm、30*5mm |
| 6 | 绝缘套管 | Φ3mm、Φ6mm、 Φ8mm、Φ12mm、 |
| 7 | 杜邦纸 | 0.25mm 0.13mm |
| 8 | 温度继电器 | T11 （触点常闭可恢复型）160±5℃ 250V/2.5A（铁氟龙引线） |
| 9 | 工字型环氧条 |  |
| 10 | 凡立水 | Better116HV |

| 型 式： | 干式√ 油浸 其他 （-----） |
| --- | --- |
| 类 别： | 隔离√ 自耦 其他 （-----） |
| 绝缘等级： | H级(180℃) |
| 工作频率： | 50/60Hz |
| 铁心型式： | 积铁型内铁式（599-560-192-22） |
| 叠 厚： | 192-22mm |

|  | 一次侧 | 二次侧 |
| --- | --- | --- |
| 空载电压： | △线电压： 256V/50Hz | Y线电压：400V/50Hz |
| 额定电流： | 360.8A | 230.9A |
| 匝 数： | 40T | 36T |
| 线 径： | 铝箔0.5*310mm | 铝箔 0.6*310mm |
| 漏感值1KHz 0.25V | 短接一次侧 |  |
| 电流密度： | 1.35A/mm^2 | 1.24A/mm^2 |
| 一次侧输入三相：256V/50Hz | 空载(励磁)电流：≤43A | 空载损耗：≤ 1100W |
|  | 空载输出电压：400V±3% | 短路阻抗：（6±1）% |
|  | 效率：≥95% | 电压偏差：±3% |

蓄电池技术要求：

★必须提供铅碳蓄电池的国家级权威机构出具的泰尔实验室检测报告。

铅碳蓄电池技术性能要求：

★1.电池型式：必须为铅碳免维护电池，采用铅碳技术，减缓铅膏软化，阻止负极硫酸盐化；放电容量不低于 100AH  电池容量不低于标准容量的100%，以0.1C10A电流放电到终止电压1.80V时，放出容量≥1C10 Ah其它的类推。

2.蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤；

3.阻燃性需符合YT/T799-2010中第6.4条的要求；

4.气密性：能承受50kPa的正压或者负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

5.大电流放电性性：以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常；

6. 密封反应效率不小于98.9%；

7.耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形、无漏液；

8.防爆性：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆；

9.内阻要求：内阻小于等于6毫欧，同组电池内阻偏差小于等于15%；

10.热失控敏感性：电池温度小于等于60度，每24小时的电流增长率小于等于50%；

11.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素大于等于85%；

12.封口剂性能：蓄电池在－30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流；

13.蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%；

14.蓄电池自放电率每月不高于4%；

15.电池需要达到9级防震要求；

16.电池循环性能：100%DOD条件下可以充放电450次以上，

50% DOD条件下可以充放电1000次以上，30% DOD条件下可以充放电1800次以上；

17. 节能性能：可在谷段时间充电、在峰段时间不充电或者放电；

18.当蓄电池环境温度在-10℃～＋45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

19、电池内无游离酸，电池可以多种方位安装；

20、电池需具备防爆性能，安装具有优异的防酸防爆性，耐高温等特性的过滤陶瓷片，能及时排除电池中反应产生的多余气体，防止外部火源进入电池内部，保证电池使用的安全性；

21、防爆设计：电池需具备防爆性能，安装具有优异的防酸防爆性，耐高温等特性的过滤陶瓷片，能及时排除电池中反应产生的多余气体，防止外部火源进入电池内部，保证电池使用的安全性。

22．持液性高，电解液吸收与隔板中保持不流动状态，电池可以倒放90度放置。

23．安全性能，操作失误过充电引起的过多气体可以通过排气阀放出，防止电池破裂。

25、大倍率放电性能优越，适合大功率UPS。蓄电池组安装架（柜）应能满足九级抗震能力

26、其他要求：制造商具备的基本要求：环境体系认证，质量管理体系认证  ，铅碳电池的泰尔检测报告,不接受OEM产品参与。

27、业主有权利进行对制造商工厂实地考察和对已经使用的铅碳相关电池使用的数量、及使用年限和用户的客观反馈，以此确保产品的技术成熟性和质量的可靠性。

28、本项目医用隔离变压系统功能应满足下列医用场所使用相关要求：

1）JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》;GB 50333-2002 《医院洁净手术部建筑设计 规范》; GB 16895.24-2005 《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所》;必须采用IT供电电源，并配置一个符合规范要求的绝缘监测仪，绝缘监测仪要配有外接的报警和显示设备，报警及监测装置设置在安装区域内的护士站，具备故障定位功能。

2）实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，根据需要设定不同的报警响应值。

3）实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。

4）实时监视隔离电源系统各元器件与系统接地的接线状况。

5）实时显示隔离电源系统用电负荷百分比、系统绝缘阻值。

2、一体化手术室参数

- 招标货物名称：一体化手术室

- 总体技术要求：

- 手术室与会议室、示教室间实现双向1080P全高清视音频交互，会议室、示教室采用大尺寸显示终端显示，满足多人观看需要，具备高清手术无损转播、专家会诊、示教教学全部功能，兼容3D/4K影像传输， 会议中心，可升级具备远程会诊功能；

- 一体化手术室广泛兼容各类医疗设备，包括但不限于各品牌内窥镜、无影灯、吊塔、手术床、监护仪等；手术室内内置的一体化视音频中控系统广泛兼容手术室内各类影像采集源，包括但不限于各品牌内窥镜、各品牌DSA影像设备、全景摄像、术野摄像、生命体征信息、术中B超、术中导航、及院内PACS、LIS、HIS等医疗大数据系统等，以上图像信息可在手术室内或手术室之间任一显示屏任意单独或组合显示；

- 通过医院网络可以调阅 PACS 图像,支持 DICOM 协议。对于患者的信息进行保存或调阅；支持把医院的 HIS,LIS,手术麻醉等输出到手术室任意屏幕,实现查询,调阅,输入等功能，并能根据需要传输到远程的专家供会诊使用；

- ★资料记录/数据存储/信息管理:系统可支持同时记录一路或两路高清的手术录像。并且支持在控制系统的触摸屏上回放手术录像的功能，提供软件截图证明；

- 提供安全的视频资料备份，以便于案例教学。视频资料医生可以在权限体系内可通过USB大容量移动存储设备实现导出，也可通过电脑进行线上调阅；

- 手术示教室/会议室可以把手术室接入一体化主机的设备信号通过万兆光纤网络转播到示教室/会议室,可以看到手术室的手术灯摄像、内窥镜、电子显微镜、B超、监护仪/麻醉机、手术导航、血管造影等等,供会诊示教等使用, 通过会议室的声音系统,可以实现会议室和手术室的语音交流，实现无压缩、无延迟、实时的高清示教转播功能；

- 预留端口（要考虑远程会诊、视频会议、未来增加的设备、增加的信息系统等各种接口或端口预留），便于未来升级；供应商须免费开放接口，此因素综合考虑在报价中后期不得因此要求费用的补偿；

- 该系统生产厂家拥有ISO9001和ISO13485认证。（提供相关证明文件，并加盖公章）。

- 相关设备组成及技术参数：

- 智能一体化手术室相关设备组成及技术参数

1、医用信息数据管理系统

- 简体中文操作界面，操作简单；

- 支持单路或双路全高清1920x1080分辨率的高清动、静态影像记录，支持视频及音频同时存储，支持图像存储、支持有声视频存储，支持图像回访预览；

- 该系统可将手术室内窥镜影像、术野影像、全景影像等医用影像自由切换到手术室内外的各个屏幕上，也可将各种影像无损转播到示教室、会议室。满足手术室多角度、多信号、多显示的全方面呈现的信息化需求；

- 该系统集成病人信息录入系统，强制输入病人信息，才可以进行记录和数据存储；确保记录数据准确，防止病人资料与事实不符；

- 该系统可兼容DICOM传输协议，可在服务器上实现患者信息调阅；

- 支持多种数据保存方式,包括服务器保存或 USB，支持U盘直连存取；

- 流程标准集成手术流程管理系统,整合国际卫生组织 WHO 标准手术安全核查表,同时可根据医院需求进行流程自定义设置；

- 该系统循环存储空间≥2T；

- 具备智能化系统软件,支持手术室内视频信号灵活切换,简体中文版操作界面, 界面友好,便于识别,操作直观、方便快捷,无需再学习；

- 该系统具有FDA专业认证。（提供相关证明文件，并加盖公章）

2、中央主控主机系统

- ★该系统设备采用内建高端万兆光纤网络架构，提供万兆等级光纤骨干网络交换机，光纤交换机具有48个端口(可对接万兆光纤和网络接口)，每个端口均可作为输出端也可以作为输入端；每个端口支持万兆（10GB）的带宽光纤，并且每组光纤交换机具有备援系统，以维持交换机运作可靠度。影像输入（出）源，不受几路输入（出）限制；例如47进1出、1进47出，并可堆栈扩充，随意组合不受限制；提供42U标准机柜；

- ★采用万兆（10GB）IP网络架构，且影像保证无压缩,低于<1帧的延迟(高清1080P60<1帧)，通过一体化手术室系统整体延迟控制在实现未压缩IP视频＜1帧的延迟(高清1080P 60 < 1帧)，从端到端（从输入视频信号编码器产生视频信号解码转换后）应低于15ms，提供测试证明文件。

- 系统输入输出信号接口应即插即用，影像自动侦测，触摸控制屏即可显示预览影像，具备扩展性，可兼容3D、4K信号的传输系统，预留系统升级空间，满足未来手术室升级；

- 具备画中画、画旁画、画上画等多画面显示功能，满足高标准的会诊会议、手术示教需求，保证会场专家、学员能够与手术室同步、无延时、最真实的清楚了解手术进程，不丢失任何画面信息；

- 为保证手术室正常运转，该系统须具备意外故障后备方案：主机内置集成断电保护系统(备援系统)或采用其他替代解决方案，可保证在主机故障时，高清医用显示屏依旧可以观看内窥镜图像，保证手术顺利进行；

3. 移动式护士工作站（一体化控制界面系统）

- ★简体中文操作界面，直观式的操作界面，在操作主界面可实时预览输入的各路影像，提供实际照片证明；

- 安装在手术室移动推车内，可实现多间手术室共享一套移动护士工作站以达到多间手术室均可实现一体化功能；

- 用于安放一体化手术室相关核心设备、用于一体化系统的医疗信息数据管理、交互式媒体控制等界面的集中显示、切换及操作；

- 内含触控操作荧幕、医用键盘、鼠标，显示器尺寸≥21寸；主控计算机输入采用防水等级键盘，需通过EN60601-1-2、EN60950-1认证；

- 内置含音源输入的双输入影像编码器，可同时链接两路全高清影像设备，一个或两个不同视频信号每秒高达165M像素（最高每个输入1920 x 1200/60Hz）。影像编码器具有10G光纤接口，带 SFP+ 连接器模块，影像编码器需通过UL 60601-1；CE EN60601-1 第 3 版认证；

- ★内置含音源输出的双输出影像解码器，可同时输出两路全高清1080P60影像到显示器或录像设备。影像解码器具有10G光纤接口，带 SFP+ 连接器模块，具有远程控制用于操作远程，可保持手术室洁净环境、无噪音干扰及方便维修等；键盘和鼠标会跟随影像自动切换；

4、高清全景摄像系统

- 全高清全影摄像机，用于获取手术室的全景画面，显示手术室的运行流程、整体情况；通过一体化系统控制全景摄像机的镜头转动、放大缩小，可以获取手术室局部画面；在手术转播过程中，通过全景摄像机，可以灵活为会场学员提供手术室的整体感、局部特写；手术医生也可以跟会场进行双向视频交流。满足手术交流更多角度、更丰富、更灵活的要求；

- 高清分辨率，自动对焦，标准VISCA接口：1/2.8英寸高质量HD CMOS感测，200万像素，20倍光学变焦，视频信号：1080P30/25/60 、1080I50/60、720P60/50；

- 输出方式：DVI或BNC复合信号或S-Video，支持RS-232控制。

5、手术室语音系统

- 在一体化手术室日常运行中,手术医生佩带无线麦克风,可以进行手术录像的同步语音录入,为手术录像提供语音标注;在手术转播过程中,手术医生佩带无线麦克风,可以把清晰的语音传输至会场,并确保在手术室内时移动语音清晰、无波动、无回声、无噪音,满足高质量的学术会议转播要求；

- 手术中用于播放背景音乐，营造舒适的手术环境；示教时用于播放会场音频，满足高质量的学术会议转播要求。

- 配有领夹式麦克风一套，具有自动追锁频道功能，可快速精准的自动锁定接收机工作频道；

（二）示教室、会议室相关设备组成及技术参数

具体要求：具有全高清手术转播、视频与音频信号管理功能。与手术室进行各种视频信号和语音信号的无损双向交流，实现手术观摩、手术示教等功能。

- 交互式媒体控制系统

- 实现手术室与会议室的视频影像和语音的双向传输，接收手术室的图像、语音的同时，可以将会议室内的全景影像和音频传回手术室。具有信号的优化处理功能，实现对手术室传输过来各路信号的优化处理，确保图像、声音的无损传送质量；

- 采用万兆光纤直连方式，视频质量达到1080P标准；手术画面实时、无损传输至示教室、会议室。满足高标准的会诊会议、手术示教需求，保证会场专家、学员能够与手术室同步、无延时、最真实的清楚了解手术进程，不丢失任何画面信息；

- 信号类型：支持DVI数字视频信号，分辨率支持1080P；

- 全景摄像系统

- 用于采集会议室和示教室内全景图像，满足手术转播的双向视频交流需求，使手术医生便于了解会议室会议情况，便于交流；

- 高清分辨率，自动对焦，标准VISCA接口：1/2.8英寸高质量HD CMOS感测，200万像素，20倍光学变焦，视频信号：1080P30/25/60 、1080I50/60、720P60/50；

- 输出方式：DVI或BNC复合信号或S-Video，支持RS-232控制；

- 语音及功放系统

- 在进行手术转播时，可以把清晰的语音传输至一体化手术室，并确保在会议室内移动时语音清晰、无波动、无回声、无噪音，满足高质量的学术会议转播要求；

- 具有无线手持式麦克风系统与外界人员对话；

- 配有高品质音箱功放。

- 手术室、示教室大屏显示屏

- 屏幕尺寸：对角线：≥55英寸

- 最大分辨率：≥1920×1080（1080P）

- 屏幕类型：液晶

与一体化手术室系统无缝整合，采取多模无损无压缩无延迟传输技术，真实还原显示手术室各类信号画面。

一体化手术室项目配置清单

| 序号 | 配置描述 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 移动式数字化手术室配置： |  |  |  |  |
| 1 | 医用数据管理系统 |  |  | 1 |
| 2 | 光纤及网络转换模块 |  |  | 1 |
| 3 | 移动式护士工作站推车 |  |  | 1 |
| 4 | 移动式护士工作站触摸屏≥ 21” |  |  | 1 |
| 5 | 高清全景摄像机 |  |  | 1 |
| 6 | 墙面 ≥55 寸高清大屏幕显示器 |  |  | 1 |
| 7 | 无线语音传输系统 |  |  | 1 |
| 8 | 一体化手术室光纤及网络布线工程 |  |  | 1 |
| 二、示教室配置： |  |  |  |  |
| 1 |  | 交互式媒体控制系统 | 1 |  |
| 2 |  | 光纤及网络转换模块 | 1 |  |
| 3 |  | 高清全景摄像机 | 1 |  |
| 4 |  | 无线语音传输系统 | 1 |  |
| 5 |  | ≥55 寸高清大屏幕显示器 | 1 |  |
| 6 |  | 一体化手术室光纤及网络布线工程 | 1 |  |
| 三、多功能会议厅配置： |  |  |  |  |
| 1 |  | 交互式媒体控制系统 | 1 |  |
| 2 |  | 光纤及网络转换模块 | 1 |  |
| 3 |  | 高清全景摄像机 | 1 |  |
| 四、控制中心配置： |  |  |  |  |
| 1 |  | 中央主控主机系统(含机柜) | 1 |  |

注：1、净化总包方预留数字化手术室至多媒体功能厅大屏示教所需2根单模OM3万兆光纤，12芯，双LC接口，配光纤熔接盒，自行计入工程量，费用不额外增加。

2、净化总包方需根据深化图纸配合一体化手术室内嵌式预留孔洞等施工。

3、数字一体化手术室需提供原厂承诺质保期至少4年。

3、门诊医技楼一层静脉配置中心PIVAS智慧药房技术参数

| ## 一 | ## 智能PIVAS系统及设备总体要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计要求 | 投标人需对PIVAS现场布局充分了解，并有详细的系统和设备使用流程的设计方案（提供平面尺寸布置图、设备布局图和效果图） |  |
| 2 | 基本要求 | （1）、PIVAS管理软件与医院his信息无缝对接，从审方、排药、贴签、进出仓核对、分拣和分发的每个环节进行流程上的高效合理准确的管控工作流程和工作内容，确保静脉输液配置合理安全，提高各环节的工作效率和准确率。 （2）、各智能化设备在相应环节中无缝链接PIVAS管理软件信息，提高工作效率和准确性。 （3）、所有核心产品已经关键技术必须保证产品知识产权和软件著作的合规性和独立性。 |  |
| ★3 | 系统的完整组成配置 | 统排机（1台）、全自动贴签机(1台)、自动分拣机（1台）、PIVAS软件（1套）、PIVAS舱内核对系统（1套）、PIVAS排药助手软件(1套) ，智能药架（2台），生物安全柜（4台）净化工作台（6台）。 |  |
| 4 | 品质认证及技术实力证明（也可用在加分项目中） | （1）主要设备必须通过国家相关产品质量监督检验机构的检验认证以并提供企业产品执行标准证书 （2）主要通过CE认证， 生产企业综合实力：（需提供加盖生产厂家公章复印件） 1、承担国家火炬计划企业证书原件； 2、双软企业证书原件； 3、高新技术企业证书； 4、供货厂家通过ISO9001质量管理体系认证证书原件； 5、投标产品属于省级以上自主创新产品； |  |
| 二、 | 统排机 |  |  |
| ★1. | 基本要求 | 系统接收医嘱信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置，配置智能药盒和万能读写器。该系统可实现多种自动排药模式，包括统排、单排、打包等，并通过智能药盒和万能读写器实现对针剂药品的自动化排药，还可提示针剂药品所对应溶媒所在位置和数量。（提供软件界面说明） |  |
| 2 | 设备结构形式 | 采用单回转体结构，保证设备运行稳定的同时确保常规医嘱搭配药品品种位置始终在可见范围，有效提高调配效率。智能单回转体和高频次药品储存位的联合体。（提供设备照片说明） |  |
| 3 | 储药位 | 200个，并可分隔扩展至400个 |  |
| 4 | 高频次药品储存位 | 设备具备高频次药品储存位1组，可存储30个药盒数。并可根据排药信息，实时通过LED灯指示存储位置，实现药品的快速定位。（提供照片说明） |  |
| 5 | 储存形式 | 可储存各种包装形式的药品（安瓿瓶、西林瓶）。 |  |
| 6 | 连接方式 | 与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收医嘱信息后，自动将药品转至药师面前，并通过LED灯提示药品所在位置 |  |
| 7 | 储存量 | ≥20000支常规针剂类药品（安瓿瓶、西林瓶） |  |
| 8 | 控制方式 | 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息 |  |
| 9 | 出药方式 | 根据处方信息，垂直旋转自动寻址，编码器定位，提示药师取药 手动查询旋转出药 指定位置旋转出药 |  |
| 10 | 进药方式 | 自动定位并提示入库位置 |  |
| 11 | 占地面积、高度 | 高度≤2.3米，占地面积≤5平方米 |  |
| 12 | 技术规格及功能要求 |  |  |
| 13 | 箱斗运转速度 | 8～10米/分钟，不间断取药次数：不低于240次/小时 |  |
| 14 | 取药方式 | 按最短路径取药，取药顺序病区打印的统领单保持一致，方便排药 |  |
| 15 | 标准化药盒 | 注明药品名称，并可贴附条形码，药盒可分隔 |  |
| 16 | 智能盘点药盒 | 可选配具备自动盘点库存功能的药盒 |  |
| 17 | 储存方式 | 封闭式存储，窗口均有滑门 |  |
| ★18 | 射灯定位 | 直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量 |  |
| 19 | 安全光幕保护装置 | 具备发生误操作时，设备立刻自动停止，防护工作人员，系统自动警示信息 |  |
| 20 | 安全防护 | 开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护 |  |
| ★21 | 万能读写器功能 | 应用于智能药盒的智能读写功能，可以将医嘱信息写入药盒，便于排药数量和信息的匹配。（提供照片说明） |  |
| 22 | 设备运行监测系统 | 设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在系统软件界面上显示（提供界面说明） |  |
| 三、 | 全自动输液贴签机 |  |  |
| 1 | 基本要求 | 自动接收医嘱信息，打印医嘱标签，并自动将标签贴附在溶媒上。系统可选择按主药、溶媒两种贴签规则工作模式。提供图片和实物照片 |  |
| 2 | 全自动感应 | 只需将溶媒放置在相应位置，触发贴签过程，设备可自动进行全流程打印贴签操作。 |  |
| 3 | 溶媒汇总归类 | 根据医嘱进行溶媒的自动汇总分类，可以适应当前溶媒包装规格大小，并能统计该次溶媒貼签数量，操作界面实时显示已贴、未贴数量 |  |
| ★4 | 标签核对 | 自动扫描贴签成品输液，核对二维码信息，实时更新医嘱状态，针对漏打、漏贴的信息系统自动提示，一键重贴功能 |  |
| ★5 | 贴印方式 | 机械手垂直贴签。提供图片和实物照片 |  |
| 6 | 传输方式 | 采用不间断传输线传输溶媒进仓贴签方式 |  |
| 7 | 安全防护 | 整机必须有整体外包装，打印机构内置，做到整机防护。设备内部不得外漏。提供整机实机图片 |  |
| 8 | 贴标精度 | ±1CM |  |
| 9 | 贴签速度 | 大于28袋/分钟，1500-2000袋/小时 |  |
| 10 | 移动应用 | 整机可以移动，方便灵活应用 |  |
| 11 | 自动收纳 | 可以设置左右分拣装置，采用传送收纳形式，流水线作业，贴签完毕后自动收纳至溶媒箱 |  |
| 12 | 尺寸规格 | 整机高度不高于1.6m。操作高度不高于1.3m。宽度不超过0.49m |  |
| 四、 | 全自动输液分拣机 |  |  |
| 1 | 基本要求 | 将成品输液自动分拣至各个病区（至少满足30个病区的需求，提供相关证明图片） |  |
| 2 | 设备配置 | 整套设备装置至少集成包含如下单元： 操作控制台、控制系统、自、智能分拣传输带、智能分拣箱，内置扫描识别系统 |  |
| 3 | 连接方式 | 控制软件可与医院PIVAS管理软件实现无缝连接，按照处方信息发放药品。 |  |
| ★4 | 设备结构 | 设备具有双模块，单模块直径1.6米，占地面积不超过1.5㎡。整机设备为环形双层结构。提供实物照片 |  |
| 5 | 自动计数监控 | 输液成品分拣时，系统自动监控，并在屏幕上显示分拣成品的数量。 |  |
| 6 | 满筐提示功能 | 软件具有定量定容功能，分拣数量达到设定值后，设备自动停止运行，并通过语音、触摸显示屏提醒工作人员，避免输液袋堆积、落地等现象发生（要求：提供相关照片） |  |
| ★7 | 设备架构 | 圆周桶型结构，需要上下两层收集结构，方便收纳（提供实物照片） |  |
| 8 | 分拣速度 | 1500-2000袋/小时 |  |
| ★9 | 存储箱分布方式 | 圆柱体环绕式存储模式（提供实物照片），方便拣选。 |  |
| ★10 | 分拣方式 | 采用光电检测，旋转式机械手分拣方式。（提供实物照片） |  |
| 11 | 开机自检 | 开机自检功能，发现不能工作的部件及时提示警报 |  |
| 12 | 操作系统 | 主机带触摸屏，图表化界面，具备统计功能 |  |
| 13 | 故障报警： | 当某个部件工作异常时会及时报警并提示故障位置 |  |
| 14 | 界面提示 | 满筐提示、卡药提示 |  |
| 五、 | 智能药架 |  |  |
| 1 | 基本要求 | 与HIS连接，自动提示处方中非机储药品（如大输液等）的位置和数量 |  |
| 2 | 操作方式 | 可直接在药架上进行加减数量以及确认操作，方便药师取药 |  |
| 3 | 规格 | ≥20个货位 |  |
| 4 | 药品位置指示方式 | 显示屏指示技术 |  |
| 5 | 药品储存方式 | 储药盒储存 |  |
| 6 | 指示功能 | LED数码显示数量与LED亮灯闪灯，双提醒功能 |  |
| 7 | 组合功能 | 根据药品的储存情况，可以自由的组合不同规格大小 |  |
| 8 | 信息共享功能 | 可与快速发药系统和智能存取系统实现信息同步，自动接收补药信息，保证准确性 |  |
| 9 | 自动提示功能 | 收到补药信息后，系统自动提示该药品所在的位置，提示药师补药。提高补药准确率和效率 |  |
| 六、 | PIVAS全流程智能核对系统 |  |  |
| ★1、 | 排药复核功能 | 该功能在排药完成之后、入舱之前，通过扫描标签一维码、二维码确认该医嘱标签是否是当天当批次，并可以语音提醒播报状态，以提醒工作人员。 |  |
|  |  | 扫描确认医嘱状态，拦截已停医嘱，并通过可视化、语音提醒工作人员 |  |
|  |  | 工作人员登陆系统支持用户名、密码和扫码登陆系统 |  |
|  |  | 记录该工作环节，工作人员与医嘱信息的匹配关系，实现流程跟踪，溯源功能 |  |
|  |  | 后台完成工作量统计，满足医院的绩效考核要求，形成报表 |  |
|  |  | 系统可以设置成常亮自动扫描、手工触发扫描两种工作模式 |  |
| 2、 | 舱内核对 | 该功能在冲配前使用。通过扫描标签一维码、二维码确认该医嘱状态，并可以语音提醒播报状态，以提醒工作人员 |  |
|  |  | 医嘱状态实时获取，同时回传冲配状态，已经完成冲配的医嘱，实时反馈给HIS系统 |  |
|  |  | 工作人员登陆系统支持用户名、密码和扫码登陆系统 |  |
|  |  | 记录该工作环节，冲配人员信息与医嘱信息的匹配关系，实现流程跟踪，溯源功能 |  |
|  |  | 后台完成工作量统计，满足医院的绩效考核要求，形成报表 |  |
|  |  | 系统可以设置成常亮自动扫描、手工触发扫描两种工作模式 |  |
| 3、 | 成品复核 | 该功能在冲配后，准备出仓或出仓后使用 |  |
|  |  | 通过扫描标签一维码、二维码记录该医嘱状态，并可以语音提醒播报状态，以提醒工作人员 |  |
|  |  | 可以通过批次选定，同时显示该批次的总量以及已完成量，不是该批次的医嘱信息，通过语音提醒工作人员 |  |
|  |  | 工作人员登陆系统支持用户名、密码和扫码登陆系统 |  |
|  |  | 记录该工作环节，成品复核人员信息与医嘱信息的匹配关系，实现流程跟踪，溯源功能 |  |
|  |  | 后台完成工作量统计，满足医院的绩效考核要求，形成报表 |  |
|  |  | 系统可以设置成常亮自动扫描、手工触发扫描两种工作模式 |  |
| 4、 | 日常盘点（周、月） | （1）通过该模块实现无纸化盘点，适应于统排机、冰箱、货架、专用药品柜等各种存放药品器具 |  |
|  |  | （2）支持扫描一维码、二维码关联药品存储位置、当前系统库存，并显示详细信息 |  |
|  |  | （3）支持在线更改库存数量，同时即时更新至服务器，记录盘点人员信息与时间 |  |
|  |  | （4）多批次药品可以满足批号、有效期单列，分开盘点，实现批号、有效期的管理 |  |
|  |  | （5）工作人员登陆系统支持用户名、密码和扫码登陆系统 |  |
|  |  | （6）记录该工作环节，盘点工作人员信息与药品信息的匹配关系，实现流程跟踪，溯源功能 |  |
|  |  | （7）后台实现药品汇总、工作人员工作量统计，满足医院的绩效考核要求，形成报表 |  |
|  |  | （8）系统可以设置成常亮自动扫描、手工触发扫描两种工作模式 |  |
| 5、 | 硬件装置 | 配备移动手持PDA |  |
| 七、 | PIVAS排药助手软件 |  |  |
| ★1 | 基本要求 | 辅助药师进行排药，可选用采用多种排药模式，方便药师选择，同时可以进行排药数量的核对。（提供界面说明） |  |
| ★2 | 排药决策 | 根据医院的需求，可以灵活设置多种排药方式，自动汇总信息，进行分类筛选。（提供界面说明） |  |
| 3 | 标签重新打印 | 具有标签备份重新打印功能。 |  |
| 4 | 自动核排 | 人性化核排界面，动态显示当前数量 |  |
| 5 | 溶媒的自动筛选 | 可以根据药品的信息进行溶媒的汇总筛选，并且与智能药架进行连接，自动提示输液的位置。 |  |
| 6 | 自动分配舱位 | 根据加权平均法，自动对舱位进行分配，保证冲配人员的工作量的平均。 |  |
| 7 | 差错记录 | 记录药师在排药，冲配过程中的差错。 |  |
| 8 | 出舱核对 | 对药品进行复核，用户送到病区前的最后一道检验，意图在于确定医嘱状态和冲配药品数量的核对。 |  |
| 9 | 一键退药功能 | 可以与EDA链接，与统排机匹配，一键退药。（提供界面说明） |  |
| 10 | 信息管理系统 | 实现药品频次管理、种类维护、效期管理、药师差错管理、工作量统计等功能。 |  |
| 11 | 舱内核对系统基本要求 | 对药品在冲配前进行状态和准确度的核查，如医嘱修改自动提示，防止错冲。 |  |
| 八 | PIVAS管理软件 |  |  |
| 1 | 医嘱审核功能 | 1.软件系统自动审方：审方规则医院可自主维护，提供计算机辅助审方（电脑自动拦截及提示）和人工自主审方，可以在不合理用药统计中显示出来，帮助管理者绩效考核； |  |
|  |  | 2.软件系统支持药物配伍过程中的禁忌配伍审核、药物溶媒过程中的禁忌溶媒的审核、药物间相互作用的审核、药物的用法用量审核、根据病人疾病信息的药品禁忌症审核； |  |
|  |  | 3.支持病人疾病信息、诊断信息、实验室检验值导入等各类病人信息的导入，支持病人药物适宜性的审核； |  |
|  |  | 4.实现静配中心权流程追溯管理，至少包括审方、排药、冲配、空瓶核对、运送等环节； |  |
|  |  | 5.自动识别TPN医嘱。 |  |
| 2 | 批次管理功能 | 1.一般规则： |  |
|  |  | a)不同病区可以使用不同规则； |  |
|  |  | b)系统可以根据用法，设置指定批次； |  |
|  |  | c)系统支持某一用法的某一批次，设置是否配置； |  |
|  |  | d)系统支持指定每一批次的起始时间与结束时间。 |  |
|  |  | 2.容积规则： |  |
|  |  | a)软件系统中，不同病区可以用不同的规则； |  |
|  |  | b)系统支持指定某一批次用药容量的上限与下限 |  |
| 3 | 排药打印功能 | 1.支持不同情况下的瓶签打印； |  |
|  |  | 2.瓶签筛选规则：软件系统支持打印时按药品名称、按药品种类、按单药品，双药品，多药品、按单病区，多病区，病区组、按已打印，未打印筛选，并且以上条件可以组合筛选。药品种类、科室、溶媒、批次可由药师自主编订打印模式，并提供智能记忆功能； |  |
|  |  | 3.软件系统支持瓶签打印，可连续或断续打印，也可单张打印，瓶签内容可以自定义； |  |
|  |  | 4.软件系统每次打印可以提供药品与溶媒的汇总单，以及各科室的药品与溶媒汇总单 ； |  |
|  |  | 5.系统可产生溶媒统计单与溶剂统计单，每次打印都会生成一个唯一的序列号。 |  |
| 4 | 核对功能 | 1.系统可以支持PC扫描时可进行进仓核对； |  |
|  |  | 2.系统可以支持舱内扫描核对，支持异常情况即时准确判断，一键退药等功能； |  |
|  |  | 3.系统可以支持PC扫描时可进行出仓核对。 |  |
| 5 | 舱内核对功能 | 1.具备复核医嘱信息、患者信息、药品信息、用药信息、收费信息等。可在药品冲配前自动确认医嘱是否有改变，确保患者、病情、药、用药方式和时间的绝对吻合； |  |
|  |  | 2.具备自动扣费、确费功能； |  |
|  |  | 3.具备操作终端，可自动提示药师核对结果，可与舱内信号灯等提示性设备关联。 |  |

4、病理科环境智能化自动控制系统配置及参数（实验室里的空气智能处理、排风、空气净化+实验室设备）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统中央控制塔（智能环境控制塔） | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1个 | 落地柱装，中央集成控制装置，含中控器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据空气质量和臭氧数据，自动计算并调节粒子发射强度,调节范围0~100%。包括积算功率驱动与脉冲转换器。 ★系统内核心液晶显示屏推荐品牌：飞利浦、三星、西门子或同等档次品牌 ★系统内控制电气推荐品牌：施耐德、ABB、西门子。 |
| 2 | 新风机组 | 南京天加，浙江盾安 | 1台 | ★按推荐品牌列表配置 新风空调机组能提供《中国节能产品认证证书》或《国家一、二级能效证明材料》。全新风空调,新风量≥8000cmh，不含外接水源冷媒) |
| 3 | 排风风机 | 亿利达，绿岛，松下 | 2台 | 单叶轮双进风低噪音离心柜式风机箱，排风量视现场情况而定，国内知名品牌 |
| 4 | 风压探头 | 西门子、霍尼韦尔、BOSCH | 3个 | ★按推荐品牌列表配置 0~10m/s 非线性。 |
| 5 | 臭氧探头 | 西门子、霍尼韦尔、BOSCH | 2个 | ★按推荐品牌列表配置 0~5ppm，线性高精度电化学、安全控制型。 |
| 6 | 空气质量探头 | 西门子、霍尼韦尔、BOSCH | 2个 | ★按推荐品牌列表配置 0~99% 线性，半导体氧化锡探头。 |
| 7 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 莱姆顿，菲兰，览鼎 | 1个 | 1,远程维保服务器巡检，及时发现和分析整个系统运行异常信息提交维保部门。2,7*24小时GPRS值班电话报警，在关键设备故障时对指定手机进行短信报警。3，病理环保质控报告软件 |
| 8 | 关键设备报警点接口 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1套 | 支持各种预留报警干触电的脱水机或低温冰箱设备，每一个接入设备配一个接口。 |
| 9 | 粒子发射主机 | 德国BIOCLIMATIC、瑞士IONAIR、瑞典BENTAX | 2套 | ★按推荐品牌列表配置 共处理病理实验室内有害气体，按≥8000 M3/H风量配置粒子发射主机，采用介质壁垒放电工作模式；根据室内空气中化学污染物变化情况，调节电离净化强度，始终保持室内空气质量良好。 |
|  |  |  |  | 相对湿度在0-99%范围内不能引起主机内部的损坏，退化或者产生危险状态。 |
|  |  |  |  | 电离管应与空气流向和风管垂直安装. 每两根电离管之间至少要有10厘米的距离作为自由气流区域以防止臭氧集聚；电离管的外电极必须通过牢固固定的接地电线接地. 接地弹簧或夹钳结构都因不能保证没有电压火花产生而不被许可；粒子空气处理主机安装在暖通系统中，外壳应一律采用防火的金属材质，不接受塑料类有机材料，避免火灾风险及有机材料受热熔化散发有毒气体。离子管≥6根。 |
|  |  |  |  | 投标商必须详细列出该装置的技术特性。投标设备应为工厂成熟的定型产品，不接受根据招标要求临时定制的产品。 |
| 10 | 一体安装适配器 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 2 | 外框尺寸L653*W254*H17 |
| 11 | 桌面导流装置 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 2套 | 1500*160*250mm，配300mm可调节风门。不接受根据招标要求临时定制的产品, 模压一体成型，合金材质表面耐候处理。 |
| 12 | 桌面导流连接立柱 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 2套 | 桌面安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理，无调节风门。 |
| 13 | 立式集风罩装置 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 2套 | 落地安装，模压一体成型，合金材质表面耐候处理，含调节风门。中标后供应商提供样机小样. |
| 14 | 层流粒子布气装置 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 8套 | 空气动力学面板,层流区均速误差<5%,模块式，600*600mm，标准1m层流质速0.5m/s。视现场情况配置。 |
| 15 | 常规取材台 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1台 | 1800*750*1900，316#不锈钢 1、设备设计要符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，功能齐全，安全无毒，操作简单、方便，外观大方，流畅，设计合理，防腐、防潮，坚固耐用。 2、柜体设计要分为上下分体结构，以适应搬移轻便及不会受门的大小限制进出。 3、整体需采用1.5mm（台面2.0mm） 316#不锈钢，优质耐酸碱不锈钢板，机械折压，焊接成型，外表美观，看不到焊痕。 4、底座构造为箱体式，内设: （1）冷热水给排系统，需采用国际品牌即热型热水器（或储存式），即开即用，无限量供应热水。 (2)管路粉碎系统。需采用进口管路粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排入下水道，不会造成下水道堵塞。 5、柜体两侧要安装透视窗采用8mm钢化透明玻璃，可随意伸缩滑动。 6、柜顶要安装装有强力紫外线杀菌装置（220V×30W符合CNS规定）及全封闭式日光照明灯，补光灯。 7、需采用优质、高效排风装置，可将有害气体彻底排出，下排风，耐酸碱不锈钢排气孔，排风量3500~4800m3/h，全压范围330~550pns，工作风嗓＜55db，风速≥0.8m/s，需配优质防腐风管。 8、操作台面需采用2.0mm 316#不锈钢拉丝板，耐腐、耐用，便于清洁，台面需设有专用冲洗池。 9、台面需采用优质名牌专用水龙头，内藏式喷淋系统，操作简单、方便。推荐主要配置或同等品牌： 新风流速指示仪1套 爱适宜电动管路粉碎机1套 科勒肘控冷热水龙头1个 科勒抽拉式水龙头1个 欧普嵌入式照明光源1套 高亮聚光灯1套 取材板1块 西门子防水电源插座1个 施耐德电控系统1套 显示器支架 |
| 17 | 脱水机通风柜 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 2台 | 1200*1000*2350，全钢结构 1、抗蚀台面：需采用实验室专用12.7mm实芯理化板。 2、设计要分上、下部柜体及门板： （1）. 外壳材料：采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 * 以上要符合烤漆钢板烤漆膜厚、涂膜附着度（方格）试验。 （2）. 内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）：需采用5mm厚理化板。 （3）. 集风罩：需采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 3、调节门系统： . （1）活动拉门：要单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。 （2）拉门玻璃：要5mm厚钢化玻璃。 (3) 拉门悬吊钢索：钢索拉力要450公斤，符合CNS1111 G2009抗拉试验报告。 (4)玻璃把手：采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、供电装置： 保护装置：需安装电源、马达、插座、漏电等故障保护。 照明装置：需30W日光灯。插座：要采用220V接地型单相插座。 5、排水装置： 化验杯槽：需采用PP一体成型，厚度要在5mm具有弹性，并能耐酸碱、耐热及有机溶剂。 6. 供水装置：供水考克，要采用铜铸单口供水考克。 |
| 18 | 自动染色封片通风柜 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 2台 | 2400*1100*2350，全钢结构 1、抗蚀台面：需采用实验室专用12.7mm实芯理化板。 2、设计要分上、下部柜体及门板： （1）. 外壳材料：采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 以上要符合烤漆钢板烤漆膜厚、涂膜附着度（方格）试验。 （2）. 内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）：需采用5mm厚理化板。 （3）. 集风罩：需采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 3、调节门系统： （1）活动拉门：要单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。 （2）拉门玻璃：要5mm厚钢化玻璃。 (3) 拉门悬吊钢索：钢索拉力要450公斤，符合CNS1111 G2009抗拉试验报告。 (4)玻璃把手：采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、供电装置： 保护装置：需安装电源、马达、插座、漏电等故障保护。 照明装置：需30W日光灯。插座：要采用220V接地型单相插座。 5、排水装置： 化验杯槽：需采用PP一体成型，厚度要在5mm具有弹性，并能耐酸碱、耐热及有机溶剂。 6. 供水装置：供水考克，要采用铜铸单口供水考克。 |
| 19 | 染色机通风柜 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 3台 | 1500*900*2350mm，全钢结构 1、抗蚀台面：需采用实验室专用12.7mm实芯理化板。 2、设计要分上、下部柜体及门板： （1）. 外壳材料：采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 以上要符合烤漆钢板烤漆膜厚、涂膜附着度（方格）试验。 （2）. 内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）：需采用5mm厚理化板。 （3）. 集风罩：需采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 3、调节门系统： （1）活动拉门：要单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。 （2）拉门玻璃：要5mm厚钢化玻璃。 (3) 拉门悬吊钢索：钢索拉力要450公斤，符合CNS1111 G2009抗拉试验报告。 (4)玻璃把手：采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、供电装置： 保护装置：需安装电源、马达、插座、漏电等故障保护。 照明装置：需30W日光灯。插座：要采用220V接地型单相插座。 5、排水装置： 化验杯槽：需采用PP一体成型，厚度要在5mm具有弹性，并能耐酸碱、耐热及有机溶剂。 6. 供水装置：供水考克，要采用铜铸单口供水考克。 |
| 20 | 标本冷藏柜 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 2台 | 1500*950*2350mm，304#不锈钢 1、产品要适用于病理活检组织的接收和保存，设计要符合“中国安全环保条例”的有关要求，安全无毒，美观耐用。 2、柜体需材料采用1.0mm 304#不锈钢磨砂板，表面贴塑，内胆防腐处理，具有坚固、美观，耐腐蚀等特点。 3、制冷要采用进口压缩机制冷，柜内温度要可控制在0℃~10℃。 4、使用电源：220V/50HZ，功率300~1000W。 5、门需配中空玻璃门，要防凝效果好，门体需有加热系统，以防冷凝水在门上凝固，要四周密封，必须能有效防止有害气体溢出。 6、需风冷型制冷，要换热效率高，制冷效果好，不得结冰结霜。 7、要配数字电脑温度显示器，温控报警系统，以便柜内温度一目了然。 |
| 21 | 包埋通风柜 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1台 | 1500*950*2350mm，全钢结构 1、抗蚀台面：需采用实验室专用12.7mm实芯理化板。 2、设计要分上、下部柜体及门板： （1）. 外壳材料：采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 * 以上要符合烤漆钢板烤漆膜厚、涂膜附着度（方格）试验。 （2）. 内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）：需采用5mm厚理化板。 （3）. 集风罩：需采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经阳极板膜处理。耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 3、调节门系统： . （1）活动拉门：要单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点。 （2）拉门玻璃：要5mm厚钢化玻璃。 (3) 拉门悬吊钢索：钢索拉力要450公斤，符合CNS1111 G2009抗拉试验报告。 (4)玻璃把手：采用优质1.0mm厚镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 4、供电装置： 保护装置：需安装电源、马达、插座、漏电等故障保护。 照明装置：需30W日光灯。插座：要采用220V接地型单相插座。 5、排水装置： 化验杯槽：需采用PP一体成型，厚度要在5mm具有弹性，并能耐酸碱、耐热及有机溶剂。 6. 供水装置：供水考克，要采用铜铸单口供水考克。 |
| 22 | 净化染色台 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1台 | 整体规格：1400*700*1060mm，台体制作材料316不锈钢，规格1.5mm，下排风型,功率：70w。 |
| 23 | 单边试验台 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 约50米 | 33*750*800，全钢结构 |
| 24 | 实验室台盆龙头 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 3套 | 标准 |
| 25 | 级控器设备 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 套 | 双模式待机,可控制或远程控制，LED提示灯，内置智能控制芯片，定制PCB线路板。施工前提供符合要求的样机 |
| 26 | 玻片柜 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1套 | 尺寸：403*478*1625，七十二抽屉 |
| 27 | 腊块柜 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1套 | 尺寸：450*478*1295，十八抽屉 |
| 28 | 配套送排风管道风口等 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1批 | 所有送排风风管、风口制作安装，含所有送排风百叶、消声器等。材质为镀锌钢板矩形风管（国标），投标单位根据使用方要求和现场勘察情况，出具投标设计图纸和施工方案。 |
| 29 | 配套电气部分 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 | 1批 | 包括电控柜到设备部分的所有强电、弱电的电缆、桥架、线管材料与安装。线管采用JDG材料。 |
| 30 | 售后服务 | 莱姆顿，览鼎，菲兰 |  | 1、质量保证期限为4年或者以上，质保期内免费上门维修，供方对设备实行“三包”，对项目的质保供方自行承诺。参加谈判单位应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，并在48小时内完成需方提出的维修要求。 |
| 31 | 交货期限 |  |  | 正式开工时30天内完成设备的供货；业主水电安装完成后，60天内完成所有设备安装。 |
| 32 | 售后服务 |  |  | ★投标时须提供针对本项目的原厂商质量与售后服务承诺书（按附表中规范格式提供原件）。 |

5、内镜中心清洗槽4套、供应中心腔镜清洗槽1套，配置及技术参数要求：

内镜中心清洗工作站配置清单（共4套）

| 序号 | 设备名称 | 单位及数量 | 性能及参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗台面及柜体 | 16套 | 清洗台面及槽面均采用进口的高分子耐酸碱材料，由全塑料高分子压克力热吸塑成型，通过二次冷热加工，一次性压铸成型，上下分四层胶合，无锋角，无接缝，抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、损伤后容易修复、寿命长、不变色变脆，对镜面探头起到一定的保护作用，对工作人员身体无害； 台面主料为特种工程塑料，经数次冷热加工塑料成型； 面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗； 加固层由塑料碳纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用；防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形； 台面支架选用全优质镜面304不锈钢，厚度＞1.2mm，高800mm； 背板、功能面板及灯箱采用1.2MM钢模塑钢板（汽车外壳工艺）成型，并进行防水处理，能承受较重的附加设备和配件，表面经过进口抗紫外线照射镀塑防护膜处理（非普通喷漆材料），整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用； 柜门采用高密度超晶板，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洗等特点。 |
| 2 | 酶液注流器 | 8套 | 1.采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。2.一键式启动，自动定时停止功能。3.多功能，酶液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度4.防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 |
| 3 | 浸泡控制系统 | 4套 | 可自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 |
| 4 | 消毒液注流器 | 8套 | 1.采用隐藏式设计，体积小，操作稳定2.一键式启动，自动定时停止功能3.多功能，消毒液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度4.防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞 |
| 5 | 消毒液自动加液系统 | 4套 | 每日清洗消毒开始时，只需按动开关即可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，节约时间，减少劳动强度。 |
| 6 | 中心气体处理器 | 4套 | 采用原装进口气体处理器，两级过滤，第一级过滤过滤精度5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，能有效的分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的空气，含压力调节器及压力表，气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 |
| 7 | 灌流气压调节器套 | 4套 | 精确控制注气压力，气压调节范围：0-0.7Mpa，一般设定：0.165 MPa为内镜洗消提供安全的气压，保护内镜。无耗材，免维护。 |
| 8 | 高压水枪 | 8套 | 采用优质SUS304镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学一次压铸成型,轻巧耐用。根据内镜孔径设计的专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配，自动封闭注水、注气口。可选配8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。适用水压：0.2-0.4MPa，流量5-6L/min。 |
| 9 | 高压气枪 | 8套 | 采用优质SUS304镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学一次压铸成型,轻巧耐用。根据内镜孔径设计的专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配，自动封闭注水、注气口。可选配8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。适用气压：0.2-0.75MPa，流量5-6L/min。 |
| 10 | 智能电脑管理系统 | 16套 | 采用具有亲和界面的WINDOWS操作系统，结合全电脑软件一体化控制系统完成清洗步骤记录，控制人为错误，采用电脑磁盘保留数据，自动检测非正常清洗记录，性能稳定、反应灵敏、设计严谨、操作方便。 |
| 11 | 给排水管路 | 4套 | 全部采用优质PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求 |
| 12 | 供气管路 供气管路 | 4套 | 采用优质PU管，承压强，寿命长，外径8mm±01mm，内径5mm±01mm，耐压15kg |
| 13 | 注液管路 | 2个 | 注水、注酶液、注消毒液管路采用PTFE（聚四氟乙烯）管，聚四氟乙烯管具有极高的耐化学腐蚀性能，能耐强酸强碱腐蚀，也具有优异的耐候性。 |
| 14 | 下水器 | 4个 | 采用全优质SUS304不锈钢材质，特有的机械式结构，方便排水，具有过滤篮能有效地避免了管道堵塞的问题。室内工作环境温度：-5℃～40℃ 相对湿度：≤90％ 电源条件： 电压：～220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电压波动：±10％ 有源操作部分安全电压：12V±10％ 防触电安全保护类型：I类B型 工作制：全天24小时连续工作制、年365天。 抗地震级别：＜8级地震，建筑结构未受偏差影响本设备能正常运行。 自来水标准：城市饮用水标准，清洗过程需流动水冲洗 |
| 15 | 水龙头 | 12个 | 全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。全304＃优质高压编织供水软管及管件。 |
| 16 | 内镜烘干机 | 4个 | 对内镜外表面进行干燥，风量大、干燥速度快、操作简便等特点。功率：300W～900W 控制：无级可调（连续调整） |
| 17 | 医用空气压缩机 | 4个 | 带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥气体的清洁度。压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。电压：AC220V，50Hz；功率：≤550W；流量(0.4Mpa)：62L/min；最高工作压力：0.8 Mpa；噪音：＜65db |
| 18 | 方槽盖 | 4个 | 采用透明亚克力（PMMA）材料吸塑成型，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。可全方位观看到物品浸泡情况，配304不锈钢把手。 |
| 19 | 快速接头 | 8个 | 每槽的每个流程均采用专用接头连接内镜的接口，最大化的为用户节约时间。采用进口快速接头，插取方便、快捷，单手操作就能完成操作。材质坚韧性强、弹性好，摩擦系数低、具有很好的稳定性。 |
| 20 | 净水器 | 4个 | 采用一体式设计避免传统石英砂、活性炭、等步骤，一体成型。 |
| 21 | 售后服务 |  | 质量保证期限为4年或以上，质保期内免费上门维修，供方对设备实行“三包”。在2小时内响应，并在48小时内完成需方提出的维修要求。 |

供应中心腔镜清洗工作站配置清单（共1套）

| 序号 | 设备名称 | 单位及数量 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗台面及柜体 | 4套 | 清洗台面及槽面均采用进口的高分子耐酸碱材料，由全塑料高分子压克力热吸塑成型，通过二次冷热加工，一次性压铸成型，上下分四层胶合，无锋角，无接缝，抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低、损伤后容易修复、寿命长、不变色变脆，对镜面探头起到一定的保护作用，对工作人员身体无害； 台面主料为特种工程塑料，经数次冷热加工塑料成型； 面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗； 加固层由塑料碳纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用；防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形； 台面支架选用全优质镜面304不锈钢，厚度＞1.2mm，高800mm； 背板、功能面板及灯箱采用1.2MM钢模塑钢板（汽车外壳工艺）成型，并进行防水处理，能承受较重的附加设备和配件，表面经过进口抗紫外线照射镀塑防护膜处理（非普通喷漆材料），整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用； 柜门采用高密度超晶板，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洗等特点。 |
| 2 | 酶液注流器 | 1套 | 1.采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。2.一键式启动，自动定时停止功能。3.多功能，酶液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度4.防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 |
| 3 | 浸泡控制系统 | 1套 | 可自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 |
| 4 | 消毒液注流器 | 2套 | 1.采用隐藏式设计，体积小，操作稳定2.一键式启动，自动定时停止功能3.多功能，消毒液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度4.防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞 |
| 5 | 消毒液自动加液系统 | 1套 | 每日清洗消毒开始时，只需按动开关即可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，节约时间，减少劳动强度。 |
| 6 | 中心气体处理器 | 1套 | 采用原装进口气体处理器，两级过滤，第一级过滤过滤精度5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，能有效的分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的空气，含压力调节器及压力表，气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 |
| 7 | 灌流气压调节器套 | 1套 | 精确控制注气压力，气压调节范围：0-0.7Mpa，一般设定：0.165 MPa为内镜洗消提供安全的气压，保护内镜。无耗材，免维护。 |
| 8 | 高压水枪 | 2套 | 采用优质SUS304镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学一次压铸成型,轻巧耐用。根据内镜孔径设计的专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配，自动封闭注水、注气口。可选配8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。适用水压：0.2-0.4MPa，流量5-6L/min。 |
| 9 | 高压气枪 | 2套 | 采用优质SUS304镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学一次压铸成型,轻巧耐用。根据内镜孔径设计的专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配，自动封闭注水、注气口。可选配8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。适用气压：0.2-0.75MPa，流量5-6L/min。 |
| 10 | 智能电脑管理系统 | 4套 | 采用具有亲和界面的WINDOWS操作系统，结合全电脑软件一体化控制系统完成清洗步骤记录，控制人为错误，采用电脑磁盘保留数据，自动检测非正常清洗记录，性能稳定、反应灵敏、设计严谨、操作方便。 |
| 11 | 给排水管路 | 1套 | 全部采用优质PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求 |
| 12 | 供气管路 供气管路 | 1套 | 采用优质PU管，承压强，寿命长，外径8mm±01mm，内径5mm±01mm，耐压15kg |
| 13 | 注液管路 | 1个 | 注水、注酶液、注消毒液管路采用PTFE（聚四氟乙烯）管，聚四氟乙烯管具有极高的耐化学腐蚀性能，能耐强酸强碱腐蚀，也具有优异的耐候性。 |
| 14 | 下水器 | 1个 | 采用全优质SUS304不锈钢材质，特有的机械式结构，方便排水，具有过滤篮能有效地避免了管道堵塞的问题。室内工作环境温度：-5℃～40℃ 相对湿度：≤90％ 电源条件： 电压：～220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电压波动：±10％ 有源操作部分安全电压：12V±10％ 防触电安全保护类型：I类B型 工作制：全天24小时连续工作制、年365天。 抗地震级别：＜8级地震，建筑结构未受偏差影响本设备能正常运行。 自来水标准：城市饮用水标准，清洗过程需流动水冲洗 |
| 15 | 水龙头 | 4个 | 全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。全304＃优质高压编织供水软管及管件。 |
| 16 | 内镜烘干机 | 1个 | 对内镜外表面进行干燥，风量大、干燥速度快、操作简便等特点。功率：300W～900W 控制：无级可调（连续调整） |
| 19 | 医用空气压缩机 | 1个 | 带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥气体的清洁度。压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。电压：AC220V，50Hz；功率：≤550W；流量(0.4Mpa)：62L/min；最高工作压力：0.8 Mpa；噪音：＜65db |
| 20 | 方槽盖 | 1个 | 采用透明亚克力（PMMA）材料吸塑成型，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。可全方位观看到物品浸泡情况，配304不锈钢把手。 |
| 21 | 快速接头 | 2个 | 每槽的每个流程均采用专用接头连接内镜的接口，最大化的为用户节约时间。采用进口快速接头，插取方便、快捷，单手操作就能完成操作。材质坚韧性强、弹性好，摩擦系数低、具有很好的稳定性。 |
| 22 | 净水器 | 1个 | 采用一体式设计避免传统石英砂、活性炭、等步骤，一体成型。 |
| 23 | 超声清洗槽 | 1个 | 内含超声波清洗机，采用超声空化效应，使器械清洗的更彻底。 |
| 24 | 售后服务 |  | 质量保证期限为4年或以上，质保期内免费上门维修，供方对设备实行“三包”。在2小时内响应，并在48小时内完成需方提出的维修要求。 |

内镜清洗设备及供应室内镜清洗槽技术参数要求：

| 1、品名 | 内镜清洗设备 |
| --- | --- |
| 2、型号 |  |
| 3、用途 | 适用于内镜的清洗消毒 |
| - 主要技术要求 | 1、清洗槽、洗消台面及干燥台： （1）台面主料为亚克力（PMMA），经数次冷热加工吸塑成型。 （2）面层质薄而坚硬，耐摩擦、耐酸碱，表面光亮平滑，抗菌，易清洗，对工作人员身体无害。 （3）厚度≥5mm，固层由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用，防止迸裂，防止台面长期使用变形。 （4）台下柜向内凹150mm设计，既能使人员在操作过程中能充分保证站立时的舒适感，又可避免倾斜式设计柜体储物空间变小的问题。 （5）整个清洗台面前端采用大圆弧造型设计,大圆弧边缘与槽面内侧圆弧距离150mm。 2、功能背板（灯箱）： （1）功能背板采用与清洗台面及槽面相同材料亚克力（PMMA），经数次冷热加工吸塑成型。 （2）面层质薄而坚硬，耐摩擦、耐酸碱，耐腐蚀，表面光亮平滑，抗菌，易清洗，对工作人员身体无害。 （3）整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养、搬迁和功能升级之用。 （4）设备整体总高度： 1780mm。 3、防水柜门：彩晶钢化玻璃+铝合金边框柜门,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀，无任何有害挥发物质残存。 4、台面支架：彩晶钢化玻璃+铝合金边框柜门,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀，无任何有害挥发物质残存。 5、槽体尺寸： （1）660单方槽：660单方槽外尺寸：660mm*680mm；槽体内尺寸：上面长550mm*宽430mm，上对角线长660mm,槽内底部长510mm*宽400mm,下对角线630mm,深180mm。 6、干燥台：干燥台尺寸系列： 1650干燥台：长1650mm*宽680mm 7、照明灯：采用专用防水照明系统，柔和的LED灯，在为操作者提供充足的照明的同时，不会对操作者的眼睛造成疲劳。注：矮灯箱无此配置。 8、微电脑控制器： （1）整体的设计简洁明快、不占用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。 （2）一键启动，避免重复操作，一次性完成注液、注气、吸引、计时。独特地触摸控制按键和液晶屏显示，非数码管简易显示，显示更直观，能清晰显示清洗流程、时间等参数。 （3）可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），计时准确。 （4）24V安全电压，保证操作者安全。 9、多功能灌流器： （1）吸引器：直排式吸引器用于吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍直接排入下水道，并可自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染；电压DC24V；电流4.8A；最大流量3.2GPM（12L/min）；最高压力35PSI(0.24MPa)。 （2）专用控制器：严格按国家卫生部最新版颁布的《内镜清洗消毒操作规范》的标准，使用流动水清洗，隐藏式设计，采用国际标准做法；微电脑控制器直接控制，每槽单独控制，按照屏幕提示进行清洗，可根据实际需要设定注流清洗时间。 （3）注气器：用于吹出内镜孔道孔内残留的污物、水、消毒液、酶液等，已达到防止消毒液、酶液稀释，节约消毒液的目的；注气压力可通过灌流气压调节器调节，调节范围：0.1MPa—0.7 MPa（一般设定：0.165 MPa）。 10、酶液注流器： （1）采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。 （2）一键式启动，自动定时停止功能。 （3）多功能，酶液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度。 （4）防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 （5）注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 11、浸泡控制系统： （1）可自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。 （2）可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 12、消毒液注流器： （1）采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。 （2）一键式启动，自动定时停止功能。 （3）多功能，消毒液灌注完成后自动计时、吹气、排放，节约时间，减少劳动强度。 （4）防堵功能：采用150目高精度SUS304不锈钢滤网，过滤面积大于1200mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道的堵塞。 （5）注流器：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 13、消毒液自动加液系统：每日清洗消毒开始时，只需按动开关即可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，节约时间，减少劳动强度。 14、灌流气压调节器：精确控制注气压力，气压调节范围：0-0.7Mpa，一般设定：0.165 MPa为内镜洗消提供安全的气压，保护内镜。无耗材，免维护。 15、高压水、气枪： （1）采用优质SUS304镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学一次压铸成型,轻巧耐用。 （2）根据内镜孔径设计的专用三用枪头能与常规内镜孔道匹配，自动封闭注水、注气口。可选配8种不同口径、形式枪头，用于各种内镜、器械的清洗。 （3）适用水压、气压：0.2-0.7MPa，流量5-6L/min。 16、管路系统： （1）给水管路：全部采用优质PPR冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 （2）排水管路：优质PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 （3）供气管路：采用优质PU管，承压强，寿命长，外径8mm±01mm，内径5mm±01mm，耐压15kg。 （4）下水器：采用全优质SUS304不锈钢材质，特有的机械式结构，方便排水，具有过滤篮能有效地避免了管道堵塞的问题。 17、专用水龙头： （1）全优质SUS304不锈钢材质水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。 （2）多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。 （3）全304＃优质高压编织供水软管及管件。 18、水处理器：过滤精度：0.01μm；适用水压：0.2~0.4Mpa；适用水温：4℃-45℃；水处理量：1000L/H。 19、内镜烘干机：对内镜外表面进行干燥，风量大、干燥速度快、操作简便等特点。功率：300W～900W 控制：无级可调（连续调节）。 20、医用空气压缩机：带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥气体的清洁度。压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。电压：AC220V，50Hz；功率：≤550W；流量(0.4Mpa)：62L/min；最高工作压力：0.8 Mpa；噪音：＜65db。 21、方槽盖：采用透明亚克力（PMMA）材料吸塑成型，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。可全方位观看到物品浸泡情况，配304不锈钢把手。 22、快速接头：每槽的每个流程均采用专用接头连接内镜的接口，最大化的为用户节约时间。采用进口快速接头，插取方便、快捷，单手操作就能完成操作。材质坚韧性强、弹性好，摩擦系数低、具有很好的稳定性。 23、自动/手动双控水源开关（选配）：设备通电时自动开启水源开关，设备断电时自动断开水源开关；在停电时可通过手动方式开启、关闭水源。 24、正常工作条件： 温度：5~40℃ 相对湿度：≤85% 供电电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz 大气压力：70~106KPa 水压：0.2~0.4MPa 25、运输和贮存条件： 环境温度范围：-20~+50℃ 相对湿度范围：30~95%无结露 大气压力范围：70~106KPa 26、输入功率：约2.4KVA 27、空气压缩机（选配）：排气压力0.3~0.7MPa 28、工作制：连续运行 |

6、婴儿洗澡系统技术要求和配置清单

婴儿洗澡设备技术要求：

| 1、品名 | 婴儿洗浴中心 |
| --- | --- |
| 2、主要技 术要求 | 1、设备类型：I类设备 2、工作制：连续运行 3、池体及护理台： （1）池体主料为亚克力（PMMA），经数次冷热加工吸塑成型。 （2）面层质薄而坚硬，耐摩擦、耐酸碱，表面光亮平滑，抗菌，易清洗，对工作人员身体无害。 （3）厚度≥5mm，≥5层（原料层、3层加固、底面层）加固层（3层）由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用，防止迸裂，防止台面长期使用变形。 （4）底层：白色胶衣，美观、无有害物质释放。 （5）台下柜向内凹150mm设计，既能使人员在操作过程中能充分保证站立时的舒适感，又可避免倾斜式设计柜体储物空间变小的问题。 （6）整个清洗台面前端采用大圆弧造型设计，大圆弧边缘与槽面内侧圆弧距离150mm。 4、防水柜门：卡通钢化玻璃+铝合金边框柜门,环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀，无任何有害挥发物质残存。 5、台面支架：台面支架选用优质SUS304不锈钢，高强度、耐腐蚀、坚固耐用。 6、池体尺寸： （1）洗手池：外形尺寸680mm（长）*840mm(前后)*840mm（前部台面高度）/960mm(后部高度)；内部尺寸550mm（长）*350mm(前后)*200mm（深）。 （2）洗礼池：外形尺寸1020mm（长）*840mm(前后)*840mm（前部台面高度）/960mm(后部高度)；内部尺寸860mm（长）*460mm(前后)*240mm（深）。 （3）游泳池：外形尺寸1020mm（长）*995mm(前后)*840mm（前部台面高度）/960mm(后部高度)；内部尺寸830mm（长）*630mm(前后)*600mm（深）。 7、护理台尺寸： （1）680护理台：680护理台：外形尺寸680mm（长）*840mm(前后)*840mm（前部台面高度）/960mm(后部高度)；内部尺寸660mm（长）*600mm(前后)*10mm（深）；储物柜尺寸：600mm（长）*480mm(前后)*450mm（深）。 8、洗礼池控制系统： （1）通水孔径16mm，液晶显示屏，全中文显示室内温度及水龙头出水温度。 （2）可选择多种洗浴模式，洗浴时间实时显示； （3）水温异常（高温）时报警。 9、游泳池控制系统： （1）液晶显示屏，全中文显示室内温度及游泳池内水温度。 （2）可选择多种洗浴模式，游泳时间实时显示。 （3）自动排水，排水时间可按自行设定。 10、恒温系统： （1）调温精度±2℃，调温范围30℃～45℃。 （2）阀体材料为SUS304不锈钢，采用陶瓷密封技术，寿命长，性能好； （3）具有水温二次调节装置，使水温更加稳定、可靠； （4）水温异常（高温）时，水龙头能自动断水；高温水自动排到下水道，水温正常后，水龙头能自动恢复出水； （5）高温断水温度范围可自行设定。 注：一套恒温系统配置一个洗礼池。 11、水龙头： （1）洗手池配置感应水龙头； （2）洗礼池采用伸缩式花洒水龙头，能够分散水压，保证婴儿的皮肤不被伤害，可伸缩结构保证了婴儿洗浴工作的操作方便与快捷； （3）游泳池配置双专用折叠式水龙头。 符合洗浴要求的操作结构，专业而合理。 12、水处理器：专用水处理器，过滤精度：0.01μm；适用水压：0.2~0.4Mpa；适用水温：4℃-45℃；水处理量：1T/H。 13、USB播放器（选配）：营造温馨快乐的工作环境和洗浴环境，使婴幼儿和工作人员都有一个良好的心情。支持USB转出转入音乐文件，支持多种格式播放。 14、其他配件：游泳圈，浴膜，耳贴，脐贴，浴床，漂浮温度计。游泳池专用浴膜压环。 15、输入功率：500W（不包括热水器） 16、运输和贮存条件： （1）环境温度范围：-20~50℃ （2）相对湿度范围：30%~95(无结露) （3）大气压力范围：700~1060hPa 17、正常工作条件： （1）温度：5~40℃ （2）相对湿度：85% （3）供电电源： ~220V 50Hz （4）大气压力：700~1060hPa （5）水压：0.2MPa~0.4MPa |
| 3、售后服务 | 质量保证期限为4年或以上，质保期内免费上门维修，供方对设备实行“三包”。在2小时内响应，并在48小时内完成需方提出的维修要求。 |

| 序号 | 零部件或设备名称 | 用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 婴儿洗浴中心灯箱钢架总成(新外观） | 4 | 套 | 不锈钢支架 |
| 3 | 婴儿洗浴中心游泳池灯箱钢架总成 | 2 | 套 | 不锈钢支架 |
| 4 | 婴儿洗浴中心转角钢架总成 | 1 | 套 | 不锈钢支架 |
| 5 | 侧装饰板左加固 | 2 | 套 | 亚克力面板 |
| 6 | 侧装饰板右加固 | 2 | 套 | 亚克力面板 |
| 7 | 洗礼池 | 3 | 套 | 亚克力清洗台面、管道系统、不锈钢下水、彩晶（卡通）玻璃门板 |
| 8 | 游泳池 | 2 | 套 | 亚克力清洗台面、管道系统、不锈钢下水 |
| 9 | 转角平台 | 1 | 套 | 亚克力清洗台面 |
| 10 | 护理台 | 4 | 套 | 亚克力清洗台面、彩晶（卡通）玻璃门板 |
| 11 | 洗手池 | 1 | 套 | 亚克力清洗台面、304优质不锈钢感应水龙头 |
| 12 | 恒温系统 | 2 | 套 | 含混水阀、电磁阀、管道接头等必须零件 |
| 14 | 洗礼池控制系统 | 3 | 套 | 控制主板、液晶显示器等必须零件 |
| 15 | 游泳池控制系统 | 2 | 套 | 控制主板、液晶显示器、电动阀等必须零件 |
| 16 | 电源系统 | 1 | 套 | 连接游泳池时配置 |
| 18 | 净水器 | 2 | 套 | 含净水器、管道接头、阀、标签等安装净水器必须零件 |
| 19 | 包装材料 | 1 | 套 |  |
| 20 | 热水器80L | 1 | 套 | 知名品牌，合适位置安装 |

婴儿洗澡设备配置清单

婴儿洗澡设备配置清单

7、冷库、阴凉库设备设施施工位置、施工面积

| 类别 | 所在楼层科室 | 尺寸（单位：MM） | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴凉库 | 门诊一楼药房 | 11650*8500*2700 | 1 | - 冷库板材料：双面304不锈钢板，厚度0.8MM,自动回归门，含进口品牌附件 2.制冷机组采用进口品牌压缩机 3.双系统控制一备一用自动转换，带温湿度记录及异常报警功能 4.不锈钢蒸发风机，自动风冷化霜 5. 地面8公分硬化及自流地面 |  |
| 药品库 | 门诊一楼药房 | 3900*4000*2700 | 1 |  |  |
| 试剂库 | 门诊二楼检验中心 | 4200*4100*2600 | 1 |  | 按药品库施工 |
| 阴凉库 | 住院部一楼 | 3000*4000*2600 | 1 |  |  |
| 蔬菜冷藏库 | 厨房 | 2700*4000*2600 | 1 | - 冷板材料：双面304不锈钢板，厚度0.8MM,自动回归门，台湾格美附件 2.进口品牌压缩机，不锈钢蒸发风机 |  |
| 肉类冷冻库 | 厨房 | 2700*4000*2600 | 1 |  |  |

冷库、阴凉库工程投标时需提供详细配置清单、施工方法。

第九节 主要设备材料参考品牌一览表

| 以下品牌仅供参考 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要材料、设备名称 | 参考品牌 | 备注 |  |
| 一、装饰部分 |  |  |  |
| 电解钢板 | 宝钢、武钢、马钢或同档次及以上 |  |  |
| 橡胶卷材 | 德国诺拉signa系列、意大利雅迪高Granito系列、意大利盟多（MONDO）Punti系列或同档次及以上 |  |  |
| PVC卷材 | 法国得嘉 Tarkett iQ Eminent 英国雅卓XpressLay 荷兰福尔波Sphera evoIution或同档次及以上 |  |  |
| 水泥自流平 | 汉高、优成、耐齐或同档次及以上 |  |  |
| 树脂板 | 富美家、品格、3FROM或同档次及以上 |  |  |
| 无机预涂板 | 上海优珏、浙江卡利、上海格特或同档次及以上 |  |  |
| 瓷砖 | 诺贝尔淬美系列、冠军海风情系列，马可波罗爱丽舍宫壁布系列或同档次及以上 |  |  |
| 铝扣板 | 广州金霸.上海吉祥.阿姆斯壮或同档次及以上 |  |  |
| 硫酸钡水泥、防辐射铅板 | 宜兴鑫日、江苏巨昌、江苏宝山或同档次及以上 |  |  |
| 轻钢龙骨 | 可耐福、拉法基、杰森或同档次及以上 |  |  |
| 抗菌涂料 | 立邦（底漆QC-238A、QA-475）、多乐士（多乐士专业倍悦抗碱底漆J7603、多乐士优逸生态抗菌内墙漆A567）、SKK（底漆SKK ECOFRESH SEALER、面漆ECOFRESH CLEAN MATT）或同档次及以上 |  |  |
| 防火涂料 | 浙江永盾、上海球盾、上海PHA或同档次及以上 |  |  |
| 成品玻璃隔断 | 格满林、亚萨合莱（北京天明）、诺沃芬或同档次及以上 |  |  |
| 医用气密电动门（手术中心和住院楼四层分娩室） | 欧宝MANUSA、麦思MASS、凯特Create USA或同档次及以上 |  |  |
| 医用气密电动门（门诊小手术间等） | 纳博克、格里根、SUN或同档次及以上 |  |  |
| 保温柜、保冷柜 | 松下、贺力氏、日立或同档次及以上 |  |  |
| 手术室无菌药品间1台冰箱 | 松下、贺力氏、日立或同档次及以上 |  |  |
| 手术室智能液晶控制屏、多功能控制面板 | 赛科、宝赛、赛洁（主要控制元器件采用江森、西门子、霍尼韦尔品牌）或同档次及以上 |  |  |
| 医用UPS和隔离变压器 | 主机：PROSTAR、ABB、BENNING 铅碳蓄电池：宝星、圣阳、西恩迪或同档次及以上 |  |  |
| 数字一体化手术室 | 美迪兰、奥林巴斯、史赛克或同档次及以上 |  |  |
| 吊塔（手术间1、6、7、8及门诊小手术间） | 迈瑞、迈柯唯、德尔格或同档次及以上 |  |  |
| 吊塔（手术间2、3、4、5、9、10、11及DSA间） | 德尔格、迈柯唯、美国晨星或同档次及以上 |  |  |
| 无影灯 | 美迪兰、德尔格、迈柯唯或同档次及以上 |  |  |
| 静配中心智慧药房设备 | 苏州艾隆，韦乐海茨，深圳瑞驰或同档次及以上 |  |  |
| 病理科自动控制系统设备 | 莱姆顿，览鼎，菲兰或同档次及以上 |  |  |
| 内镜中心和供应中心清洗槽 | 老肯、迪康、肯格王或同档次及以上 |  |  |
| 婴儿洗澡设备 | 老肯、迈尔、美美或同档次及以上 |  |  |
| 冷库、阴凉库设备 | 杭州极地制冷、合肥士冰制冷、上海上纯制冷或同档次及以上 |  |  |
| 器械柜、药品柜、麻醉柜、电脑柜 | 浩东、中兴、地华或同档次及以上 |  |  |
| 手术室LED看片箱 | 浩东、中兴、地华或同档次及以上 |  |  |
| 成品医用气密钢质门 | 格满林、捷林格，冈村或同档次及以上 | 含锁具、闭门器等五金件（欧标） |  |
| 成品钢制单双开平开门 | 格满林、捷林格，冈村或同档次及以上 | 含锁具、闭门器等五金件（欧标） |  |
| 成品钢制防火门 | 诺沃芬、格满林、霍曼或同档次及以 | 含锁具、闭门器等五金件（欧标） |  |
| 成品卫生间树脂门（含五金） | 海螺-芜湖 实德-大连 正康居-安徽或同档次及以上 | 含锁具、闭门器等五金件（欧标） |  |
| 石膏板 | 可耐福、拉法基、杰森或同档次及以上 |  |  |
| 铝型材 | 广东凤铝、广东亚铝、浙江栋梁或同档次及以上 |  |  |
| 不锈钢（拉丝不锈钢） | 联众（广州）、宝新（宁波）、太钢（山西）或同档次及以上 |  |  |
| 钢化玻璃 | 上海光玻、深圳南玻、昆山台玻或同档次及以上 |  |  |
| 基层板、饰面板、多层板 | 千年舟、莫干山、兔宝宝或同档次及以上 |  |  |
| 玻璃胶（防霉） | 广州白云221 广东快事达ksd392-n62 宁波泰戈尔991或同档次及以上 |  |  |
| 结构胶 | 美国GE、美国道康宁、日本西卡或同档次及以上 |  |  |
| 双面胶 | 思高Scotch、永大、德莎或同档次及以上 |  |  |
| 防水材料 | 上海月皇、广东科顺、东方雨虹或同档次及以上 |  |  |
| 供应室内传递柜 | 南京布尔特、湖北硕康、苏州鸿林或同档次及以上 |  |  |
| 二、空调部分 |  |  |  |
| 百级手术室净化空调机组 | 德国爱科、德国韦氏、德国罗百特或同档次及以上 |  |  |
| 百级手术室以外净化空调机组 | 苏州爱科、韦氏、罗百特 电机：SIEMENS（西门子）、ABB、ZIEHL-ABEGG施乐百 风机:松下Panasonic、（ZIEHL- ABERGG）施乐百、（Rosenberg） 洛森 或同档次及以上 |  |  |
| 排风机组 | 松下Panasonic、（ZIEHL- ABERGG）施乐百、（Rosenberg） 洛森 或同档次及以上 |  |  |
| 加湿器 | 康迪、湿王、阿姆斯壮或同档次及以上 |  |  |
| 风机盘管 | 开利、特灵、约克或同档次及以上 |  |  |
| 四管制冷热源一体机 | 克莱门特、开利、约克或同档次及以上 |  |  |
| 循环水泵 | 格兰富、威乐、西门子或同档次及以上 |  |  |
| 镀锌钢板、洁净镀锌风管 | 宝钢、武钢、马钢或同档次及以上 |  |  |
| 保温材料 | 江苏赢胜、广州福乐斯、湖北杜肯或同档次及以上 |  |  |
| 净化送风天花 | 浩东、中兴、地华或同档次及以上 |  |  |
| 初、中、高效过滤器 | Camfil、AAF、剑桥或同档次及以上 |  |  |
| 定风量阀 | 妥思、皇家、西门子或同档次及以上 |  |  |
| 变频器 | 西门子、施耐德、ABB或同档次及以上 |  |  |
| 管道阀门配件 | 宁波埃美柯、冠龙、丹弗斯或同档次及以上 |  |  |
| 电动密闭阀 | 霍尼维尔、西门子、江森或同档次及以上 |  |  |
| Y型过滤器 | 埃美柯、塘沽、青浦或同档次及以上 |  |  |
| 蝶阀 | 霍尼维尔、西门子、江森或同档次及以上 |  |  |
| DDC控制器 | 霍尼维尔、西门子、江森或同档次及以上 |  |  |
| 除DDC外空调自动控制产品 | 霍尼维尔、西门子、江森或同档次及以上 |  |  |
| 消声装置 | 天和、舒洁、高文或同档次及以上 |  |  |
| 风管静压箱 | 天和、舒洁、浩东或同档次及以上 |  |  |
| 金属软接头 | 国产优质 |  |  |
| 手动对开多叶调节阀，防火阀 70℃ | 天和、舒洁、浩东或同档次及以上 |  |  |
| 不锈钢压力表 | 天和、舒洁、高文或同档次及以上 |  |  |
| 防冻压差开关 | 霍尼维尔、西门子、江森或同档次及以上 |  |  |
| 风门驱动器 | 霍尼维尔、西门子、江森或同档次及以上 |  |  |
| 膨胀定压补水装置 | 北京禹涛环保，杭州吉水，北京鑫圣海伦或同档次及以上 |  |  |
| 全程水处理器 | 北京禹涛环保，杭州吉水，北京鑫圣海伦或同档次及以上 |  |  |
| 压差旁通装置 | 北京禹涛环保，杭州吉水，北京鑫圣海伦或同档次及以上 |  |  |
| 三、电气部分 |  |  |  |
| 1、强电系统 |  |  |  |
| UPS主机及隔离变压器系统 | prostar宝星、ABB、BENNING 或同档次及以上 |  |  |
| UPS电池 | prostar宝星、西恩迪、圣阳或同档次及以上 |  |  |
| 电气箱内及电气元器件 | 成套箱体：金盾、浙宝、东弘 元器件：ABB OT系列、施耐德NSXNA系列、西门子3KA系列或同档次及以上 |  |  |
| 组合电源插座箱 | 外壳：浩东、中兴、地华 元器件：西蒙、施耐德、松下或同档次及以上 |  |  |
| LED节能照明灯 | 飞利浦、欧普、松下或同档次及以上 |  |  |
| 手术室净化灯带 | 外壳：云镜、丽特森、君硕 光源：飞利浦、欧普、松下或同档次及以上 |  |  |
| 插座、开关 | 松下宏彩系列、施耐德如意系列、西蒙50系列或同档次及以上 |  |  |
| 电线电缆 | 浙江万马、浙江元通、中策牌（杭州中策电缆有限公司）或同档次及以上 |  |  |
| 电缆桥架、金属线槽 | 杭州远大、浩翔、大全或同档次及以上 |  |  |
| JDG线管 | 天一、湖光、武陵源或同档次及以上 |  |  |
| 2、电话、网络系统 |  |  |  |
| 网络电话插座（含底盒） | 西蒙、松下、施耐德或同档次及以上 |  |  |
| 网线 | 西蒙、泛达、施耐德或同档次及以上 |  |  |
| 3、护士呼叫对讲系统 |  |  |  |
| 呼叫系统设备 | 亚华、安克曼、泰勒维克或同档次及以上 |  |  |
| 4、背景音乐和公共广播系统 |  |  |  |
| 背景音乐设备 | 迪士普、飞乐、步步高或同档次及以上 |  |  |
| 天花喇叭 | 迪士普、飞乐、步步高或同档次及以上 |  |  |
| 调音器 | 迪士普、飞乐、步步高或同档次及以上 |  |  |
| DVD | 迪士普、飞乐、步步高或同档次及以上 |  |  |
| 话筒 | 迪士普、飞乐、步步高或同档次及以上 |  |  |
| 音源线 | 浙江万马、浙江元通、中策牌（杭州中策电缆有限公司）或同档次及以上 |  |  |
| 5、电视监控系统 |  |  |  |
| 数字硬盘录像机 | 海康威视、三星、SONY或同档次及以上 |  |  |
| 半球彩色摄像机 | 海康威视、三星、SONY或同档次及以上 |  |  |
| 彩色监视器 | 海康威视、三星、SONY或同档次及以上 |  |  |
| 控制键盘 | 海康威视、三星、SONY或同档次及以上 |  |  |
| 控制台和监视器柜架 | 海康威视、三星、SONY或同档次及以上 |  |  |
| 四、医用气体部分 |  |  |  |
| 设备带 | 德国德尔格、德国格尔森、瑞典GCE或同档次及以上 |  |  |
| 医用气体终端 | 德国德尔格、德国格尔森、瑞典GCE或同档次及以上 |  |  |
| 汇流排 | 德国德尔格、德国格尔森、瑞典GCE或同档次及以上 |  |  |
| 医气阀门和气体报警一体箱 | 德国德尔格、德国格尔森、瑞典GCE或同档次及以上 |  |  |
| 气体阀门 | 捷锐，必康美德，艾耳或同档次及以上 |  |  |
| 脱脂铜管 | 海亮、永享、宏泰或同档次及以上 |  |  |
| 压力传感器 | 西门子、江森、霍尼维尔或同档次及以上 |  |  |
| 五、给排水 |  |  |  |
| 不锈钢管 | 吉博力、无锡金羊、上海维格斯或同档次及以上 |  |  |
| HDPE管 | 伟星、中财、公元或同档次及以上 |  |  |
| 医用感应刷手池 | 浩东、中兴、地华或同档次及以上 |  |  |
| 卫生洁具 | TOTO、科勒、和成或同档次及以上 |  |  |
| 龙头、感应龙头 | TOTO、科勒、和成或同档次及以上 |  |  |
| 手麻系统手术公告屏 | 创维、SONY、三星或同档次及以上 |  |  |

▲除招标文件中参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当或优于的产品参加，并提供相关有效证明材料。如未提供证明材料或证明材料不充分的，评标委员会有权予以废标。

注：以上产品均为优等品，（所有材料必须达到国际或有关规范要求）。

●四、供货要求

1、投标人所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定的余杭区范围内地点。

4、所投硬件或软件系统要求在供货时提供原厂可查、且最终用户名为“杭州市余杭区第三人民医院”的证明，否则不予初验。

●五、售后服务要求

1、质保期要求：质保期内的维修费用全部由投标方负责（包括工程内所有备品备件更换及所需耗材的更换均免费提供），质保期后的维修酌情以成本价收费。在保修期内投标方必须不得以任何理由影响用户的正常使用，必须对所供产品实行终身维修。

2、项目实施及售后要求：

（1）在杭州设有售后服务机构，以处理所有的维修服务，并提供24小时服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

（2）投标人须对合同中规定的整套设备，提供经调试、试运行、验收合格后（必须经甲方确认正式开始投入使用之日起）至少36个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏、故障或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养（包括工程内所有备品备件更换及所需耗材的更换）。

（3）验收合格满12个月和保质期满时，投标人工程师和采购人代表将对设备进行再次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的认可。

●六、培训要求

（1）投标人应对采购人工作人员在项目现场无偿提供操作及维修培训。

（2）培训费用计入投标总价中。

●七、工期要求

采购人发出供货通知后150日内安装调试完毕。

●八、履约保证金和质量保证金

在合同签订以前供应商向采购人缴纳中标总额5%的履约保证金。

质量保证金为中标总额的3%，将在质保期满后无息退还。

●九、验收要求：

根据余财采〔2012〕2号《关于进一步加强政府采购验收工作的意见》的通知，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目，由省市疾控中心或国家建筑工程质量监督检验中心进行验收。质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

●十、货款支付发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：承包人在合同签订前提交中标价5%的履约保证金，合同生效后，发包人向承包人支付10%的预付款。

3.1、工程量确认

3.1.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前提供经监理审核的上月完成工程量报表，送代建、和发包方工程师确认；工程完工后30天内提供本工程已完工程量总报表，经监理工程师审核后，送代建、和发包方工程师确认。

3.2、工程款（进度款）支付。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1、每个月根据监理、代建和发包方人核定完成合同内工程量金额的80%支付进度款，工程竣工验收合格后支付至不超过合同价的80%（含预付款），。

3.2.1、监理工程师接到进度款报告后予以审核确认，代建工程师予以审核确认，发包人予以审核，经审计单位确认后，支付当期工程进度款。监理工程师签发的月度付款最低金额为30万元，低于30万元时不予支付，累计至下期支付。

3.2.2、工程竣工验收后，工程结算经审计后，支付至结算审计价的97%（含预付款),并退还履约保证金。结算审计价3%作为质量保修金，质量保修金在竣工验收合格（必须经甲方确认正式开始投入使用之日起）并无质量问题（或已维修完毕），至少满三年后无息支付完毕。

3.2.3、工程变更必须按相关文件报批、经批准的工程变更增加的工程价款，经审核后可预支付变更增加价款部分的60%。

●十一、其他要求

十二、采购人认为必须说明的其他内容

带“●”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件格式），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

第四部分 合同条款格式

甲方：

乙方：

甲乙双方按照友好协商、平等互利原则，共同确定以下合同条款。

1、合同价格

1.1合同总价： 大写：                         小写：                ；

1.2设备材料清单：

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3合同总价包含：深化设计费（中标后提供）、设备材料费、运输保险费、卸货费、保管费、施工费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、质保期内（经甲方确认正式开始投入使用之日起）的维修保养费、质保期内所有备品备件更换及所需耗材的更换、安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、规费、税金（按国家规定）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

1.4合同价格即为交钥匙项目价格。若甲方不变更，乙方不得以任何理由要求调整价格。如甲方提出变更，按单价结算。

2、合同生效日期

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

▲3、合同款支付方式

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：承包人在合同签订前提交中标价5%的履约保证金，合同生效后，发包人向承包人支付10%的预付款。

3.1、工程量确认

3.1.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前提供经监理审核的上月完成工程量报表，送代建和发包方工程师确认；工程完工后30天内提供本工程已完工程量总报表，经监理工程师审核后，送代建和发包方工程师确认。

3.2、工程款（进度款）支付。

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1、每个月根据监理、代建和发包方人核定完成合同内工程量金额的80%支付进度款，工程竣工验收合格后支付至不超过合同价的80%（含预付款）。

3.2.1、监理工程师接到进度款报告后予以审核确认，代建工程师予以审核确认，发包人予以审核，经审计单位确认后，支付当期工程进度款。监理工程师签发的月度付款最低金额为30万元，低于30万元时不予支付，累计至下期支付。

3.2.2、工程竣工验收后，工程结算经审计后，支付至结算审计价的97%（含预付款),并退还履约保证金。结算审计价3%作为质量保修金，质量保修金在竣工验收合格（经甲方确认正式开始投入使用之日起）并无质量问题（或已维修完毕），至少满三年后无息支付完毕。

3.2.3、工程变更必须按相关文件报批、经批准的工程变更增加的工程价款，经审核后可预支付变更增加价款部分的60%。

4、工期

合同签订后150日历天，具体开工日期以招标人发出的开工令为准。

5、施工地点

杭州市余杭区，杭州市余杭区第三人民医院工地现场。

6、运输方式

6.1 乙方负责材料设备供货从产地至现场，并负责卸货至施工地点。

7、质量保证

7.1乙方保证提供的产品是全新的、从未使用过的、采用优质材质制造。

7.2 乙方保证提供的产品符合国家相关标准

7.3 乙方保证提供的产品符合甲方提供的本合同的产品技术规格要求。

7.4质保期（经甲方确认正式开始投入使用之日起）为验收合格后____个月。质保期内，乙方对质量问题或故障负责并提供免费维保，质保期内所有备品备件更换及所需耗材的更换均免费提供。

7.5在质保期（经甲方确认正式开始投入使用之日起）内的工作应包括对所有材料设备的定期常规检查、调整等。

7.6维修点须设在杭州市，以处理所有的维修服务。质量保证期内或质量保证期后发生质量问题，乙方在收到通知后应立即给予答复，并在4小时内到现场进行维修。属甲方使用不当造成故障的，乙方提供有偿修复。

7.7在项目投入正常运行前的一切工作，包括招标文件已提到和招标文件未提到的但因交钥匙项目应该包括的所有工作内容由乙方完成，其费用已含在合同总价中，不得增加。

7.8乙方负责修理和更换任何由于材料设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修理完毕，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

7.9在保证期满时，乙方工程师和甲方代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方认可。

8、到货验收及技术培训

8.1乙方应派员在所供材料设备到现场时，进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。

8.2甲方提供现场的存放场地，保管责任由乙方负责。

8.3乙方应对甲方工作人员提供操作及维修培训，直到培训合格。培训的费用由乙方承担。

9、检验

在合同规定的质量保证期内，如果发现质量或规格与合同规定不符合，或证明有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，乙方应无条件进行修复、更换，直至甲方满意，并且甲方保留向乙方提出索赔的权利。

10、施工的要求

10.1本合同签订前乙方已完成对设计提供的设备资料及现场的确认。

10.2设备在施工过程中，甲方有权对乙方不符合国家规范要求的施工工艺、方法等要求整改直至达到国家有关专业评定标准。

10.3甲方的责任：

（1）按本合同履行付款义务。

10.4乙方的责任：

（1）必须按照设计要求深化图纸，并最终通过甲方的确认。

（2）负责技术交底工作。

（3）设备材料货到现场后，负责卸货。

（4）施工要符合有关规范、布局合理、牢固、安全、美观。

（5）所有穿墙孔、穿砼板孔，不得乱打，不得打断内部钢筋。确实需要开孔，须得到甲方单位的同意。

（6）安装施工中的所有费用（包括楼板、墙板打孔、安装后修补等）应包括在合同总价中。

（7）施工的范围不仅是乙方供应的本系统内部，还包括本系统和外部系统的连接。

（8）所有施工必须符合国家有关标准和规范。

（9）乙方承担施工过程中的所有费用。

（10）乙方负责修复本系统造成的建筑物和装修的损坏。

（11）负责将验收资料正式移交给甲方，正式移交工作应以书面形式完成。

（12）负责施工期间本方人员的安全。

（13）负责正式投入使用前的成品保护措施，并在甲方指定的时间负责解除保护措施。

（14）乙方应完成除上述工作外的由交钥匙项目完成的其他工作。

11、调试

11.1合同设备安装结束且工作情况良好，相关的配套工程工作也基本结束，此时在甲方同意后，将执行调试工作。

11.2乙方应派遣有实践经验的工程技术人员进行合同设备的调试工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，并应按合同条款中规定执行。

11.3在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。乙方须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前2个星期提交给甲方，请甲方认可后方可执行。部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

12、验收

12.1产品保护：乙方在验收合格并正常运行两周内有责任对材料设备的成品保护、维护和清洗负责。

12.2验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及竣工验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（4）竣工图纸及技术文件都已按甲方存档备案的要求提交并得到接受。

（5）甲乙双方共同签署验收合格证书。

12.3乙方按验收技术要求进行最终质量验收，并承担施工质量责任。

13、不可抗力

13.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

13.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、违约责任

14.1 乙方逾期完工的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金。乙方逾期施工超过本合同规定日期一个月的，乙方应向甲方支付本合同总价款每日千分之一的逾期违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失，而且甲方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

14.2 甲方逾期付款的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之五的逾期违约金。甲方逾期付款超过本合同规定日期一个月的，甲方应向乙方支付逾期未付部分每日万分之五的逾期违约金并赔偿乙方由此造成的一切损失，而且乙方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

15、技术资料

乙方应在甲方在发货前向甲方提供本合同货物之以下有关资料：

（1）、样本及技术规格书，要求有3份；

（2）、施工图（包括装修、电气、系统安装线路图等），要求有3份；

（3）、安装、操作、维护手册或说明书，要求有3份；

（4）、制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书；

（5）、制造厂出具的品质保证书正本；

（6）、甲方认为有必要提供的其他技术资料；

（7）、以上所有资料必须为中文。

16、补充条款:

安全文明施工:   1)乙方应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。“五无”即无职工死亡，无重大行车交通事故，无压力容器爆炸，无重大质量事故，无火灾事故。

2）乙方应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

3）乙方应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、交通管理、环境保护等的管理规定，乙方应该专职人员负责条款的执行，甲方有权对此进行监督、检查。

2、乙方采购材料设备的约定：本工程所采用的所有材料、设备到货时，应由甲方、乙方双方及代建、监理工程师就材料规定的种类、产地、品牌、型号、系列、数量、规格、单价、技术参数、质量、等级等，按招标时规定的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，乙方并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期、进口产品必须提供相关通关资料及等以供核对。若乙方在施工过程中采用不合格或不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料、设备时，一经发现必须无条件更换，乙方不得以各种理由加以拒绝。如有实际使用材料与原报验材料不一致时，甲方有权视具体的情况处以合同总价2‰-10‰/次罚款。如因选用材料不符合要求而返工引起工期延误的延误工期责任由乙方承担。累计违约金或实际罚款超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担罚款责任，甲方有权从工程结算款中直接扣除。

3、乙方采购设备或材料前应向甲方提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、品牌、规格、型号、系列、技术参数、颜色、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送检测数据、产品合格证（复印件）、进口材料和设备应提供相关进口凭据等。

甲方、代建、监理如发现施工过程中乙方擅自将已检查确认的材料调换品牌或偷工减料、以次充好（注：甲方、代建单位及监理单位有权对进场的材料做随机抽样进行破坏性检查，若符合要求，破坏所产生的费用由甲方承担，若不符，乙方应无条件将该批次材料退场，并承担一切责任及费用），一经发现将按该项材料或设备商务标中的该项总工程款一倍罚款，并在接到监理单位或甲方、代建单位的书面整改通知后三天内完成整改工作，整改费用由乙方自负，逾期将处以3000元/天的罚款。累计违约金或实际罚款超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担罚款责任，甲方有权从工程结算款中直接扣除。

4、不服从甲方施工工期和进度安排相关违约责任：1）扣除甲方同意顺延的工期外，每延期一天，处以合同总价万分之二的违约金，工程延期造成甲方的实际损失超过违约金总额的，按实际损失赔偿。因工程延期的违约金或赔偿款，甲方有权直接从工期履约保证金中扣除，累计工期违约金或实际赔偿款超过工期履约保证金的，超出部分由乙方继续承担罚款责任，甲方有权从工程结算款中直接扣除。

2）如因本工程工期延误或不服从甲方施工工期和进度安排而给其他相关工程承包单位造成损失的，乙方必须服从甲方的处理结果。因乙方原因导致本工程无法如期竣工，或有充分迹象表明乙方无法完成施工，乙方除应赔偿甲方所有损失外，甲方有权责令乙方停工退场。

3）在本净化工程安装及施工过程中，根据装修工程工程进度情况，合理安排安装、调试和竣工验收时间，如果不服从甲方施工工期和进度合理安排，每一天处以合同总价万分之二的违约金，累计违约金或实际赔偿款超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担罚款责任，甲方有权从工程结算款中直接扣除。

5、施工质量相关违约责任：1）工程验收达不到合同规定的质量等级，无条件返工并由乙方承担返工、修复、延期等全部费用。同时甲方有权扣除履约保证金，该保证金不足以补偿甲方受到的损失时，超出部分由乙方继续承担罚款责任，甲方有权从工程结算款中直接扣除。

2）乙方未按经监理、代建人及甲方批准确认的设计方案、施工方案及相关标准规范要求进行施工的，应向甲方支付2000-5000元/次的违约金（由甲方视具体情况而定），并无条件按甲方的要求限期整改，承担由此产生的所有费用。如乙方拒不整改，应加倍承担违约金，且甲方有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，由此造成的全部损失均由乙方承担；

3）在完成本道工序验收时，原则上要求一次性合格，经监理要求整改的分项工程，如未按规定时间完成的，违约金为1万元/次；拒不整改并擅自进入下一道工序的，要求限期内无条件返工，材料退场，违约金为1-5万元/次（由甲方视具体情况而定）；

４）由于整体迁建工程质量要求确保西湖杯、争创钱江杯，但由于本工程施工质量、安全等原因导致无法创杯，需承担施工总包单位用于创杯投入的相应费用，并按本工程总价的１%罚款。

６、乙方未按时移交相关违约责任：1）乙方应在甲方指定的时间内向甲方提供按照城建档案馆的归档要求移交相关的竣工资料，并有义务配合甲方将该资料存档备案，否则甲方有权对乙方提交的工程结算报告不予送审。

2）本工程竣工验收合格后，因乙方原因未按时移交工程的，视同工期延误，乙方每延误一天向甲方支付按合同价款万分之二的违约金。

7、乙方管理相关违约责任：1）乙方应严格遵守甲方制定的各项有关施工管理制度，同意甲方在各项管理制度中设置的处罚规定，若有违反，乙方应承担二倍的违约金及相应的违约责任；

2）乙方应确保民工工资的及时支付，乙方应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，及时支付材料、设备、货款和民工工资等费用，不得拖欠，若出现拖欠民工工资现象，甲方有权代为支付，并从应付给乙方的工程款中扣除相应款项，乙方的项目经理部是民工工资支付行为主体，民工工资支付的责任人，项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表并报监理备查。因乙方的原因或过错拖欠分包人工程款、人工工资、劳务费、材料费或其他赔偿款等发生纠纷，债权人在起诉时把甲方也列为共同被告，由此造成甲方诉讼费、律师费等支出或依法先行垫付相关费用的，甲方有权向乙方追索，并有权在乙方可得的工程款中先行扣除。乙方未及时支付民工工资造成讨薪、上访曝光等事件的，按1－3万元/次进行罚款。

3）乙方未履行或未完全履行乙方配合管理的职责，甲方有权进行处罚，并由乙方承担相应责任和损失。

4）乙方在施工期间，应注意保护好其它工程分包单位的工作成果，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，甲方有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

5）乙方的特殊工种必须持证上岗，如发现无证上岗操作，甲方有权按 500元/人/次进行处罚。

6）监理人要求上报的文件、资料，乙方应在规定时间内上报，逾期未上报的，按 500元/天进行处罚。

８、乙方未经甲方许可，不得以任何理由擅自停工。否则，乙方必须向甲方赔偿由此所造成的一切损失。

９、乙方应及时对施工图纸进行审核，对施工图纸中存在的矛盾、不详等问题应及时向甲方、代建、监理单位反映，在该问题未得到妥善处理前，不得进行施工。如违反以上规定进行施工，产生的一切费用及责任由乙方承担。

10、 甲方在进行工地巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予乙方书面警告并责令整改，二次发现责令乙方整改并处以2000元以下罚款，多次发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者，每次处以10000元以下罚款并扣除相应的措施费。

11、本工程乙方应在合同工期内完成竣工验收和退场工作，逾期则对项目部每天处以合同总造价万分之二的罚款。经竣工验收合格后28天内，编制完整的竣工结算书，如超过以上时间，甲方将按每延迟一天处 2000元罚款。

1２、费用增减的范围为可能出现的施工图修改引起的工程量增减以及根据甲方明确指令需在施工图范围外增加的工程量或在招标范围内减少的工程量。甲方强调有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，乙方必须无条件服从。

1３、甲方在收到变更调整报告后认定所发生的事实，但并不一定确认具体价款的调整，乙方不得以此为理由，影响合同正常履行，最终结算价格经审计部门审定后确定。

1４、根据工程进展情况，乙方在施工期间，甲方就安排二次装修、市政景观、市政配套、医疗专项工程、医疗设备专项等施工单位进场施工，乙方必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便二次装修、市政景观、市政配套、医疗专项工程、医疗设备专项等工程顺利穿插施工，费用不予调整。

1５、 乙方自行考虑施工道路，因工程量调整、工程检测的要求、工程指令安排的改变、场地交接或其他因素的影响，不增补道路、水、电等设施的费用及工期，在投标报价和施工工期中包干，以后不予调整。

1６、乙方进场后必须无条件的服从甲方对本工程整体上的施工安排，服从总包质量、进度、安全文明施工等各项管理。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。

１7、乙方应根据总包单位及相关分包单位施工计划编制本工程网络图，并标明各工序的逻辑关系和各工序的持续时间、资源配置计划。

１8、由土建工程总承包人提供水、电接口至施工围墙内，并由乙方与总包自行协商具体到楼层内。

19、原材料或半成品未经监理工程师验收合格投入使用的，经甲方、代建和监理确认，甲方有权按每次 20000-200000元对乙方从履约保证金中扣除，同时乙方负责整改和返工并承担相应费用。

20、乙方在工程施工过程中因进度、质量、安全等问题，在代建或监理工程师发出监理工程师通知书后，拒不整改或不及时整改的，按每次扣除乙方5000元，从履约保证金中扣除。

21、乙方必须按照《建设工程安全生产管理条例》的规定采取有效措施，确保本工程的安全生产。工程车进出104国道，乙方应在104国道进出口处派专人负责交通安全管理，否则发生交通事故一切责任全部由乙方负责。在施工期间要特别注意施工工地上空的22万伏高压线安全防护工作，按规定保持一定安全距离，否则发生事故一切责任全部由乙方负责。

22、甲方所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，乙方必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或与实际不吻合的错、漏等问题及时报告甲方。甲方、代建和监理在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整，为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，乙方必须给予认同，不得拒绝。乙方发现设计文件有错、漏问题，应及时向甲方汇报，否则承担相应的损失及责任。若按规定需要进行二次深化设计的，乙方有义务免费进行深化设计。

23、不锈钢产品和材料：招标文件和清单已写明确型号的，按已写明确的型号采购使用。招标文件和工程量清单未写明确的均为304及以上型号不锈钢产品和材料。

24、建筑垃圾等甲方认为需要外运的废物，必须运到本项目内总包方指定地点，费用等开支，由乙方承担；

25、图纸设计费用为中标金额的1%（其中专项医疗设备不计入），不计入投标总价中，由中标单位支付给图纸设计单位（竣工验收合格完成备案后20天内付清）。

17、其它

17.1本合同的所有附件均为不可分割部分，享有同等效力。

17.2甲乙双方发生争议时，本合同双方如有争议，应协商解决，协商不成向项目所在地法院提起诉讼。

17.3本合同正本一式捌份，双方各执肆份。

17.4招标文件的解释权顺序高于投标文件。

18、本合同包括下列附件，附件为合同不可分割部分

附件一：招标文件及其补充文件

附件二：中标人递交的投标文件

附件三：技术澄清及询标答复的所有内容

附件四：双方签署的补充和技术规格书

附件五：设备材料清单

第五部分 投标文件格式

# ▲商务报价部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）报价明细清单…………………………………………………（页码）

- （4）投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表…………  …（页码）

# ▲商务文件部分

目录

- （1）法人授权委托书……………………………………………………（页码）

- （2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）…………………（页码）

- （3）投标保证金（银行缴款凭证复印件）……………………………（页码）

（4）声明书………………………………………………………………（页码）

（5）企业法人营业执照（复印件）……………………………………（页码）

（6）医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证（复印件）…………（页码）

（7）安全生产许可证（复印件）………………………………………（页码）

（8）指派项目经理的所需证明文件  …………………………………（页码）

（8）所有资质及认证文件（复印件）…………………………………（页码）

（9）投标产品有关证书…………………………………………………（页码）

（10）投标人基本情况表 ………………………………………………（页码）

（11）主要业绩证明 ……………………………………………………（页码）

（12）商务偏离说明表 …………………………………………………（页码）

（13）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明 ………………………（页码）

（14）廉政承诺书 ………………………………………………………（页码）

（15）资格后审一览表 …………………………………………………（页码）

（16）投标人认为需要的其他商务文件或说明 ………………………（页码）

注：以上目录是编制投标商务文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

# ▲技术文件部分

- 目录

- （1）设备和材料选用品牌的质量档次、性能、先进性、稳定性和耐用性……（页码）

（2）技术偏离说明表…………………………………………………（页码）

- （3）施工组织设计……………………………………………………（页码）

（4）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（5）质保承诺书……………………………………………………（页码）

（6）项目管理人员名单………………………………………………（页码）

（7）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（8）项目技术指标、技术措施………………………………………（页码）

（9）主要材料设备一览表……………………………………………（页码）

（10）随机特殊工具和备品备件清单…………………………………（页码）

（11）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明 ……………………（页码）

（12）认为需要的其他技术文件或说明 ……………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、开 标 一 览 表

项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：

大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

# 二、设备材料报价明细清单

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上表格要求按细分项目及报价，包括深化设计费、设备费、运输保险费、卸货费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期（经甲方确认正式开始投入使用之日起）内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

2、提供的材料设备清单（另册附）仅供参考，投标人须按照图纸和材料设备清单以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。若招标人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若招标人提出变更，可以根据投标单价按实调整。

3、若投标的材料设备清单少于招标人提供的清单，则按无效标处理。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

- 日期：2019年  月  日

# 三、投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表

（质保期外）

| 名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为现场交货价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

四、评分对应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 |  | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | … |

备注：投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 2 | 工期要求 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 |  |  |  |
| 4 | 货款支付 |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

七、项目组人员情况安排表

项目编号：

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）和近3个月的社保缴纳证明（须加盖当地社保部门公章）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

九、投标响应函

杭州市余杭区第三人民医院：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本七份，商务/技术文件正本一份、副本七份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

十、授权委托书

杭州市余杭区第三人民医院：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：    ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

十一、总公司（总机构）授权书

杭州市余杭区第三人民医院：

（区域性分支机构）具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同的能力，因此我公司授权                              （区域性分支机构）参加           项目（项目编号      ）的投标，若中标则由                  （区域性分支机构）签订合同，并负责处理合同履行等事宜。且本公司就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

授权单位：

授权单位盖章：

授权单位法定代表人（签字）：

日期：    年  月  日

十二、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，须提供合同复印件加盖公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十三、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十四、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

- 原厂商质量与售后服务承诺书

致：           （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设

在                            。兹指派按    （国家名称）法律成立的、主要营业地址在            的                    （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于         项目（招标编号：      ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                      ；

我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品。

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

单位负责人签字：

单位公章：

年    月    日

注：提供原件 复印件无效