石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备采购

（线上电子招投标）

招标文件

（项目编号：ZJCZZF[2021]33号）

浙江诚正工程管理有限公司

二○二一年六月

| 采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。 经办人（签名）： 日期： 年 月 日 | 采购代理机构审批（公章）：同意发布 经办人（签名）： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

目 录

第一章  淳安县政府采购招标公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标人须知	49

第四章  评标办法及评分标准	69

第五章  政府采购合同（参考范本）	72

第六章  投标文件格式附件	76

# 第一章  淳安县政府采购招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，经县财政局批准，采购计划文号临[2021]920号，受采购单位的委托，浙江诚正工程管理有限公司就淳安县石林镇人民政府关于“石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备采购”进行公开招标（线上电子招投标），欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

- 项目编号：ZJCZZF[2021]33号

项目名称：石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备采购

采购方式：公开招标

采购组织类型：分散采购委托代理

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） | 简要服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备采购 | 1 | 项 | 721.1739 | 日处理规模800t/d，工作内容包括所有的机电设备、电气自控设备、在线监测及实验室设备安装调试综合技术服务并达到出水验收标准。其它详见招标需求。 |  |

三、投标供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）特定资格条件：投标人具有机电工程施工总承包叁级及以上资质。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

（1）时间期限：2021年6月8日至2021年6月 28日；

（2）地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

（3）方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

（4）售价：免费

（5）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（6）提示：

1）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

3）不提供招标文件纸质版。

4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、投标截止时间和地点：2021年6月28日14：30（北京时间），通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。

六、开标时间和地点：2021年6月28日14：30（北京时间），通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。

七、在线投标响应（电子投标）说明

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，在投标截止时间前递交备份投标文件1份。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(1057680823@qq.com)。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

八、质疑和投诉：

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向淳安县财政局投诉。

九、采购项目需要落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

十、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。

十一、本项目采购公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十二、联系方式

采购单位：淳安县石林镇人民政府

地址：淳安县石林镇富德村44号

项目经办人：商荣升        联系电话：0571-64873003

质疑联系人：吴晓军        联系电话：13575780169

采购代理机构名称：浙江诚正工程管理有限公司

地址：浙江省淳安县千岛湖镇青春路2号3楼

项目经办人：方建成               联系电话：0571-24818576

传真号码：0571-24818576

质疑联系人：王嘉                 联系电话：0571-24818576

邮箱：724709945@qq.com

同级政府采购监督管理部门：淳安县财政局

地址：淳安县千岛湖镇环湖北路695号

联系人：方先生

联系电话：0571-64818305

# 第二章   招标需求

一、采购需求概况

本项目为交钥匙工程，石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备安装调试综合技术服务采购项目，日处理规模800t/d，工作内容包括所有的机电设备、电气自控设备、在线监测及实验室设备安装调试综合技术服务并达到出水验收标准。

二、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AA3柜电气电缆 |  |  |  |
| 1 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 7.00 |
| 2 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 33.00 |
| 3 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 20.00 |
| 4 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 17.00 |
| 5 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 2.材质:塑料管 3.规格:PC32 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管。 | m | 18.00 |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-3x150+2x70 | m | 14.00 |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-4x2.5 | m | 153.00 |
| 8 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-8x1.5 | m | 35.00 |
| 9 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-4x4 | m | 120.00 |
| 10 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-19x1.5 | m | 118.00 |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-5x10 | m | 96.00 |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-5x6 | m | 23.00 |
| 13 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-3x4 | m | 126.00 |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-3x6 | m | 6.00 |
| 15 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-5x6 | m | 36.00 |
|  | AA4柜电气电缆 |  |  |  |
| 16 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 23.00 |
| 17 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 22.00 |
| 18 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 46.00 |
| 19 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-4x4 | m | 566.00 |
| 20 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-4x2.5 | m | 722.00 |
| 21 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-19x1.5 | m | 622.00 |
| 22 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-5x10 | m | 53.00 |
| 23 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-5x2.5 | m | 61.00 |
|  | AA5柜电气电缆 |  |  |  |
| 24 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 24.00 |
| 25 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 49.00 |
| 26 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-4x2.5 | m | 1113.00 |
| 27 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-19x1.5 | m | 557.00 |
|  | AA6柜电气电缆 |  |  | 0 |
| 28 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 6.00 |
| 29 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 3.00 |
| 30 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 14.00 |
| 31 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-4x2.5 | m | 389.00 |
| 32 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-4x4 | m | 92.00 |
| 33 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-19x1.5 | m | 188.00 |
|  | AP1柜电气电缆 |  |  |  |
| 34 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 9.00 |
| 5 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 44.00 |
| 36 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-4x2.5 | m | 152.00 |
| 37 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格:YJV-5x4 | m | 21.00 |
|  | 配电间自控箱 |  |  |  |
| 38 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组 2.规格:常用功率150KW,备用功率180KW | 台 | 1 |
| 39 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AA1-AA6 2.做法见详图:电施-S00E-02~03 2.其他:基础、接线、接地、补漆等。 | 台 | 6 |
| 40 | 配电箱 | 1.名称:动力柜AP1 2.做法见详图:电施-S00E-03 2.其他:基础、接线、接地、补漆等。 | 台 | 6 |
| 41 | 配电箱 | 1.名称:按钮箱K7 2.做法见详图:电施-S00E-03 2.其他:接线、接地、补漆等。 | 台 | 1 |
| 42 | 配电箱 | 1.名称:按钮箱K9 2.做法见详图:电施-S00E-03 2.其他:接线、接地、补漆等。 | 台 | 1 |
| 43 | 配电箱 | 1.名称:按钮箱K1~4 2.做法见详图:电施-S00E-03 2.其他:接线、接地、补漆等。 | 台 | 4 |
| 44 | 配电箱 | 1.名称:按钮箱K5、K6、K8 2.做法见详图:电施-S00E-03 2.其他:接线、接地、补漆等。 | 台 | 3 |
| 45 | 控制开关 | 1.名称:控制按钮 2.型号:手/自动转换开关,启停按钮,运行故障指示 | 个 | 1 |
| 46 | 铁构件 | 1、一般铁构件制作 2、一般铁构件安装 | kg | 538.81 |
| 47 | 接地母线 | 1、D10热镀锌圆钢接地敷设 埋地敷设 | m | 76.00 |
| 48 | 接地母线 | 1、-25x4热镀锌扁钢接地敷设 埋地敷设 | m | 132.00 |
| 49 | 花纹钢板 | 1.名称:花纹钢板 2.规格:GB6-1 厚4 3.做法:做法参考02J331 | 块 | 4 |
| 50 | 桥架 | 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:XQJ-C-01A 300x100 3.其他:盖板、隔板、附件安装、接地跨接，桥架修理。 | m | 90.00 |
| 51 | 桥架 | 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:XQJ-C-01A 200x100 3.其他:盖板、隔板、附件安装、接地跨接，桥架修理。 | m | 22.00 |
| 52 | 桥架 | 1.名称:玻璃钢桥架 2.规格:200x100 3.其他:盖板、隔板、附件安装、接地跨接，桥架修理。 | m | 10.00 |
| 53 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:BVR-10 | m | 130.00 |
|  | 自控系统 |  |  |  |
| 54 | 浮标液面计 | 1.名称:雷达液位计 2.规格:二线制,4~20mA,量程0-3米 | 组 | 2 |
| 55 | 过程分析仪表 | 1.名称:PH计 2.规格:AC220V,4~20mA,0~14 3.其他:AT11,AT21 带IP55仪表箱 | 套 | 2 |
| 56 | 物性检测仪表 | 1.名称:溶解氧仪 2.规格:AC220V,4~20mA 3.其他:AT31,AT32,带IP55仪表箱 | 套 | 2 |
| 57 | 传感器 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:AC220V,4~20mA,DN100,一体式 3.其他:检验、接线、测试等 | 支 | 2 |
| 58 | 物位检测仪表 | 1.名称:浮球液位开关 2.规格:Key,5m电缆 3.其他:检验、接线、测试等 | 台 | 2 |
| 59 | 铁构件 | 1.名称:基础槽钢安装 2.规格:10# 3.其他:需做防腐处理 | m | 6.00 |
| 60 | 铁构件 | 1、一般铁构件制作 2、一般铁构件安装 | kg | 72.57 |
| 61 | 控制箱 | 1.名称:PLC柜 2.型号:2200X800X600mm 3.规格:DI:160点;DO:64点;AI:16点;AO:4点 | 台 | 1 |
| 62 | 工业计算机系统调试 | 1、PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O点以下256 | 点 | 1 |
| 63 | 输入设备 | 1.名称:工业控制计算机 2.规格:IPC-610L/酷睿i7 9700/16G,/2T/DVD/27"液晶 | 台 | 1 |
| 64 | 不间断电源 | 1.名称:不间断电源 2.规格:1000VA,1H | 系统 | 1 |
| 65 | 输出设备 | 1.名称:打印机 2.规格:EPSON A4 3.其他:含本体安装、网络调试等。 | 台 | 1 |
| 66 | 软件 | 1.名称:组态软件 2.型号:组态王,开发版/运行版 | 套 | 1 |
| 67 | 电脑桌 | 1.名称:木质电脑桌,椅 2.规格:具体样式现场与设计商定 | 套 | 1 |
|  | 自控电缆 |  |  |  |
| 68 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 14.00 |
| 69 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 14.00 |
| 70 | 配管 | 1.名称:砖、混凝土结构暗配焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.其他:砖墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。 | m | 73.00 |
| 71 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-19x1.5 | m | 89.00 |
| 72 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-16x1.5 | m | 210.00 |
| 73 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-8x1.5 | m | 120.00 |
| 74 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-5x1.5 | m | 116.00 |
| 75 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJV-3x1.5 | m | 742.00 |
| 76 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJVP-4x1.5 | m | 116.00 |
| 77 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆敷设 2.规格:KYJVP-2x1.5 | m | 699.00 |
|  | 工艺管道 |  |  |  |
| 78 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D159*5 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 120.00 |
| 79 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D108*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 190.00 |
| 80 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D89*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 39.00 |
| 81 | 低压塑料管 | 1、名称：PE塑料管 2、规格：DN100 3、连接形式：承插粘接 | m | 25.00 |
| 82 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN100 3、连接形式：承插粘接 | m | 64.00 |
| 83 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN150 3、连接形式：承插粘接 | m | 40.00 |
| 84 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN200 3、连接形式：承插粘接 | m | 260.00 |
| 85 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN250 3、连接形式：承插粘接 | m | 28.00 |
| 86 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN350 3、连接形式：热熔对接 | m | 14.00 |
| 87 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN450 3、连接形式：热熔对接 | m | 33.00 |
| 88 | 低压塑料管 | 1、名称：UPVC塑料管 2、规格：DN20 3、连接形式：承插粘接 | m | 220.00 |
| 89 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN150 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 10 |
| 90 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 22 |
| 91 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN80 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 7 |
| 92 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：90°弯头 DN450 3、连接方式：热熔对焊 | 个 | 2 |
| 93 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：90°弯头 DN250 3、连接方式：热熔对焊 | 个 | 4 |
| 94 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：90°弯头 DN200 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 1 |
| 95 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：90°弯头 DN150 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 5 |
| 96 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：90°弯头 DN100 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 14 |
| 97 | 低压塑料管件 | 1、材质：PE管件 2、各称：规格：90°弯头 DN100 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 20 |
| 98 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN350-250 3、连接方式：热熔对焊 | 个 | 1 |
| 99 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：大小头 DN350-250 3、连接方式：热熔对焊 | 个 | 1 |
| 100 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：大小头 DN450-350 3、连接方式：热熔对焊 | 个 | 1 |
| 101 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：大小头 DN250-200 3、连接方式：热熔对焊 | 个 | 1 |
| 102 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：大小头 DN200-100 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 2 |
| 103 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：大小头 DN150-100 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 1 |
| 104 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN450-250 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 1 |
| 105 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN450-200 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 1 |
| 106 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN450-150 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 1 |
| 107 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN250-150 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 1 |
| 108 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN250-100 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 3 |
| 109 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN200-150 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 3 |
| 110 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN200-100 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 3 |
| 111 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：异径三通 DN150-100 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 3 |
| 112 | 低压塑料管件 | 1、材质：UPVC管件 2、各称：规格：90°弯头 DN20 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 28 |
| 113 | 低压碳钢管 | 1、材质：衬塑镀锌钢管 2、规格：DN80*5 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验、清洗等 | m | 80.00 |
| 114 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN40 3、连接形式：承插粘接 | m | 25.00 |
| 115 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN25 3、连接形式：承插粘接 | m | 25.00 |
| 116 | 室外消火栓 | 1、名称：室外消防栓 2、规格：DN80 3、材质：铸铁 | 套 | 1 |
| 117 | 水表 | 1、名称：水表井 2、规格：1500*1000*1000mm 3、井盖：D600铸铁 | 个 | 1 |
| 118 | 低压法兰阀门 | 1、名称：防污隔断器 2、规格：DN80 3、材质：铸钢 | 个 | 1 |
| 119 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN80 3、材质：铸钢 | 个 | 3 |
|  | 格栅调节池 |  |  |  |
| 120 | 离心式泵 | 1.名称:调节池提升泵 2.规格:Q=40m3/h,H=16m,N=4kW 3、其它：包含设备配套材料等 4、附带材料：具体做法见工艺详图。 | 台 | 2 |
| 121 | 格栅除污机 | 1.名称：循环齿耙式,设备净宽0.5m,栅隙1mm,N=0.37kW 2.材料 ：成品不锈钢 3.其它：包含预埋铁件及其它附件等 4.附带材料：具体做法见工艺详图。 | 台 | 1 |
| 122 | 集水槽 | 1.名称:栅渣收集槽 2.规格:1000×500×1000mm,容积500L,非标制作,材质304不锈钢 3.其它：包含预埋铁件及其它附件等,具体做法见工艺详图。 | 台 | 1 |
| 123 | 浮标液面计 | 1.名称:雷达液位计 2.规格:二线制,4~20mA,量程0-3米 | 组 | 2 |
| 124 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D108*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 32.00 |
| 125 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 4 |
| 126 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 2 |
| 127 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 2 |
| 128 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：大小头 DN100-80 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 2 |
| 129 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：大小头 DN100-65 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 2 |
| 130 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 5 |
| 131 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN80 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 1 |
| 132 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN65 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 1 |
| 133 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
| 134 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 135 | 低压法兰阀门 | 1、名称：底阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |
| 136 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D57*3.5 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 8.00 |
| 137 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN50 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 4 |
| 138 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN50 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
|  | 生化组合池 |  |  | 0 |
| 139 | 离心式泵 | 1.名称:好氧池回流泵 2.规格:Q=80m3/h,H=17m,N=5.5kW 3、其它：包含设备配套材料等 4、具体做法见工艺详图。 | 台 | 4 |
| 140 | 离心式泵 | 1.名称:二沉池回流泵 2.规格:Q=80m3/h,H=17m,N=5.5kW 3、其它：包含设备配套材料等 4、具体做法见工艺详图。 | 台 | 4 |
| 141 | 离心式泵 | 1.名称:终沉池污泥泵 2.规格:Q=50m3/h,H=18m,N=4kW 3、其它：包含设备配套材料等 4、具体做法见工艺详图。 | 台 | 2 |
| 142 | 离心式泵 | 1.名称:中间水池提升泵 2.规格:Q=40m3/h,H=25m,N=7.5kW 3、其它：包含设备配套材料等 4、具体做法见工艺详图。 | 台 | 2 |
| 143 | 离心式泵 | 1.名称:污泥池气动隔膜泵 2.规格:金属2寸 3、其它：包含设备配套材料等 4、具体做法见工艺详图。 | 台 | 2 |
| 144 | 搅拌机 | 1、类型 ：厌氧池潜水搅拌机QJB-1.5,N=1.5kW 2、材料：成品不锈钢,深度5.5米 3、其它：包含设备配套材料等 4、具体做法见工艺详图。 | 台 | 4 |
| 145 | 搅拌机 | 1、类型 ：缺氧池潜水搅拌机QJB-1.5,N=1.5kW 2、材料：成品不锈钢,深度5.5米 3、其它：包含设备配套材料等 4、具体做法见工艺详图。 | 台 | 4 |
| 146 | 堰板 | 1、名称：沉池出水堰板 直角三角堰,板厚2mm 2、材料：成品不锈钢 3、其它：包含预埋铁件及其它附件等 4、具体做法见工艺详图。 | m2 | 12.60 |
| 147 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:中心导流筒 2.规格:材料:不锈钢 DN600 3.连接方式：电弧焊 4.具体做法详见图SS-2-11 | 个 | 2 |
| 148 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:中心导流筒 2.规格:材料:不锈钢 DN700 3.连接方式：电弧焊 4.具体做法详见图SS-2-11 | 个 | 1 |
| 149 | 搅拌机 | 1.名称:混凝搅拌机 转速40-50r/min,N=4kW 2.材料:深度5.5米 3.其它:包含设备配套材料等 4.具体做法见工艺详图。 | 台 | 2 |
| 150 | 曝气器 | 1.名称:微孔曝气器(盘式) 2.规格:D215 3.其他:含水下部件及管道 4.具体做法见工艺详图。 | 个 | 280 |
| 151 | 曝气器 | 1.名称:穿孔曝气系统 2.其他:DN32,材质ABS,含水下全部管配件 3.具体做法见工艺详图。 | m2 | 200.00 |
| 152 | 物性检测仪表 | 1.名称:在线溶氧仪 2.规格:AC220V,4~20mA,荧光法电极 3.其他:AT31,AT32,带IP55仪表箱 | 套 | 2 |
| 153 | 浮标液面计 | 1.名称:雷达液位计 2.规格:二线制,4~20mA,量程0-6米 | 组 | 1 |
| 154 | 传感器 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:AC220V,4~20mA,DN100,一体式 3.其他:检验、接线、测试等 | 支 | 1 |
| 155 | 传感器 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:AC220V,4~20mA,DN80,一体式 3.其他:检验、接线、测试等 | 支 | 2 |
| 156 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D159*5 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 80.00 |
| 157 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D108*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 100.00 |
| 158 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D89*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 50.00 |
| 159 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN150 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 15 |
| 160 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 25 |
| 161 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN80 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 13 |
| 162 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN150 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 4 |
| 163 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 13 |
| 164 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN80 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 9 |
| 165 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：大小头 DN150-100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 8 |
| 166 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：大小头 DN100-80 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 6 |
| 167 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：大小头 DN100-65 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 10 |
| 168 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：大小头 DN80-50 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 4 |
| 169 | 软接头（软管） | 1、材质：橡胶 2、各称：规格：软接头 DN150 3、连接方式：法兰连接 4、其他:含法兰 | 个 | 2 |
| 170 | 软接头（软管） | 1、材质：橡胶 2、各称：规格：软接头 DN100 3、连接方式：法兰连接 4、其他:含法兰 | 个 | 4 |
| 171 | 软接头（软管） | 1、材质：橡胶 2、各称：规格：软接头 DN80 3、连接方式：法兰连接 4、其他:含法兰 | 个 | 1 |
| 172 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN150 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 8 |
| 173 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 27 |
| 174 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN80 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 21 |
| 175 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN65 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 5 |
| 176 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN50 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 2 |
| 177 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 8 |
| 178 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 22 |
| 179 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN80 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 14 |
| 180 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 181 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
| 182 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN80 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |
| 183 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
| 184 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 8 |
| 185 | 低压法兰阀门 | 1、名称：底阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |
|  | 消毒排放池 |  |  |  |
| 186 | 离心式泵 | 1.名称:排放池提升泵 2.规格:Q=40m3/h,H=30m,N=7.5kW 3.其它：包含设备配套材料等 4.具体做法见工艺详图。 | 台 | 2 |
| 187 | 紫外线消毒设备 | 1.名称:紫外消毒系统 2.设备及规格:处理能力Q=36m3/h,含304不锈钢杀菌模块(HSW-UV320-1*3)1套;紫外线杀菌灯(320W)3只;电子镇流器(320W)3个;石英套管3只;自动清洗系统1套;气源动力系统1套;紫外消毒自控系统1套 3.具体做法见工艺详图。 | 套 | 1 |
| 188 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D108*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 8.00 |
| 189 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 3 |
| 190 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 13 |
| 191 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：大小头 DN100-80 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 2 |
| 192 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 2 |
| 193 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN80 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 1 |
| 194 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 195 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
|  | 设备房 |  |  | 0 |
| 196 | 离心式鼓风机 | 1、名称：空气悬浮风机 2、型号：Q=14m3/min,△P=60kpa,N=15kW 3、含支架及附件等 | 台 | 2 |
| 197 | 回转式鼓风机 | 1、名称：回旋风机 2、型号：HC-100S,N=5.5kW 3、含支架及附件等 | 台 | 2 |
| 198 | 带式压滤机 | 1.名称：板框压滤机 2.型号：XAYZB60/1000-U,过滤面积60m2,总功率5.1kW 3.其他：带自动拉板、皮带输送机、设备操作平台 4.具体做法见工艺详图。 | 台 | 1 |
| 199 | 加药设备 | 1.名称:PAM加药装置 2.型号规格:溶药桶:1000L,材质PE,转速120r/min,N=1.5KW,水下部分防腐,计量泵:GM0120FQ1MNN,Q=115L/h,N=0.25kW,数量2台,Y型过滤器1只及辅材配件等 3.具体做法见工艺详图。 | 套 | 1 |
| 200 | 加药设备 | 1.名称:PAM加药装置 2.型号规格:溶药桶:1000L,材质PE,转速120r/min,N=1.5KW,水下部分防腐,计量泵:GM0120FQ1MNN,Q=115L/h,N=0.25kW,数量2台,Y型过滤器1只及辅材配件等 3.具体做法见工艺详图。 | 套 | 1 |
| 201 | 加药设备 | 1.名称:碱加药装置 2.型号规格:溶药桶:1000L,材质PE,转速120r/min,N=1.5KW,水下部分防腐,计量泵:GM0120FQ1MNN,Q=115L/h,N=0.25kW,数量2台,Y型过滤器1只及辅材配件等 3.具体做法见工艺详图。 | 套 | 1 |
| 202 | 加药设备 | 1.名称:碳源加药装置 2.型号规格:溶药桶:1000L,材质PE,转速120r/min,N=1.5KW,水下部分防腐,计量泵:GM0120FQ1MNN,Q=115L/h,N=0.25kW,数量2台,Y型过滤器1只及辅材配件等 3.具体做法见工艺详图。 | 套 | 1 |
| 203 | 低压塑料管 | 1、名称：UPVC塑料管 2、规格：DN20 3、连接形式：承插粘接 | m | 40.00 |
| 204 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D159*5 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 16.00 |
| 205 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D108*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 20.00 |
| 206 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D89*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 10.00 |
| 207 | 低压塑料管 | 1、名称：PE塑料管 2、规格：DN25 3、连接形式：承插粘接 | m | 24.00 |
| 208 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN150 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 5 |
| 209 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 4 |
| 210 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN80 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 3 |
| 211 | 低压塑料管件 | 1、材质：UPVC管件 2、各称：规格：90°弯头 DN20 3、连接方式：电弧焊 | 个 | 28 |
| 212 | 低压塑料管件 | 1、材质：PE管件 2、各称：规格：90°弯头 DN25 3、连接方式：电弧焊 | 个 | 6 |
| 213 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN150 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 1 |
| 214 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 2 |
| 215 | 低压塑料管件 | 1、材质：UPVC管件 2、各称：规格：三通 DN20 3、连接方式：电弧焊 | 个 | 8 |
| 216 | 低压塑料管件 | 1、材质：PE管件 2、各称：规格：三通 DN25 3、连接方式：电弧焊 | 个 | 3 |
| 217 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN150 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 2 |
| 218 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 1 |
| 219 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN80 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 2 |
| 220 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 221 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN80 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |
| 222 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、材质：UPVC 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 20 |
| 223 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、材质：PE 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |
| 224 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
|  | 超滤房 |  |  |  |
| 225 | 机械过滤系统 | 1.名称:多介质过滤器 2.规格:2400×3800mm,材质碳钢衬胶 3.其他:含过滤器所需配件及配料 4.做法见详图SS-5-1 | 套 | 1 |
| 226 | 过滤器 | 1.名称:超滤装置 2.型号规格:处理能力Q=36m3/h,含机架(3.4*1*1.7m)1套;膜组件(HQM-8040)20套;超滤膜反洗系统1套;内循环泵 (Q=50m3/h,H=16m,N=4KW)1台;空压机(350L)1台;储气罐1套;空气过滤器1套;化学清洗装置1套; 超滤PLC自控系统1套,整套设备厂家定额 3.做法见详图SS-5-1 | 组 | 1 |
| 227 | 低压塑料管 | 1、名称：UPVC塑料管 2、规格：DN20 3、连接形式：承插粘接 | m | 8.00 |
| 228 | 低压不锈钢管 | 1、材质：不锈钢管 2、规格：D108*4 3、连接形式：氩弧焊 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：低中压管道气压试验、管道系统水冲洗 DN50mm以内 | m | 40.00 |
| 229 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：90°弯头 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 9 |
| 230 | 低压不锈钢管件 | 1、材质：不锈钢 2、各称：规格：挖眼三通 DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 个 | 1 |
| 231 | 低压塑料管 | 1、名称：PE塑料管 2、规格：DN25 3、连接形式：承插粘接 | m | 10.00 |
| 232 | 低压塑料管件 | 1、材质：UPVC管件 2、各称：规格：90°弯头 DN20 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 2 |
| 233 | 低压塑料管件 | 1、材质：PE管件 2、各称：规格：90°弯头 DN25 3、连接方式：承插粘接 | 个 | 3 |
| 234 | 低压不锈钢法兰 | 1、材质：不锈钢平面法兰 2、规格：DN100 3、连接方式：氩弧焊 | 副 | 10 |
| 235 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、材质：UPVC 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 |
| 236 | 低压螺纹阀门 | 1、名称：球阀 2、材质：PE 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |
| 237 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
|  | 臭气处理系统 |  |  |  |
| 238 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机 2.规格:风量:8000m3/h,全压:3100Pa,功率:11kW,材质玻璃钢,电机变频 3.其他:含相应配件 | 台 | 1 |
| 239 | 凝结水处理设备 | 1.名称:碱洗塔 2.规格:风量:6000m3/h,Φ1600×6000mm,厚度15mm 3.材质:PP 4.含丝网除雾层和填料 | 套 | 1 |
| 240 | 离心式泵 | 1.名称:碱洗塔水泵 2.规格:流量:23m3/h,扬程:18m,功率:1.5KW 3.接线、检查等配件 | 台 | 2 |
| 241 | 离心式泵 | 1.名称:加湿水泵 2.规格:流量:15m3/h,扬程:12m,功率:0.75KW 3.接线、检查等配件 | 台 | 2 |
| 242 | 离心式泵 | 1.名称:循环水泵 2.规格:流量:15m3/h,扬程:12m,功率:0.75KW 3.接线、检查等配件 | 台 | 2 |
| 243 | 生物滴滤箱 | 1.名称:生物滴滤箱 2.规格:风量:6000m3/h,9500×4000×3500mm 3.材质:玻璃钢 4.其他:内含混合填料火山石、鲍耳环、树皮、活性炭,填料高度1.5米 5.做法见详图SS-6-1 | 套 | 1 |
| 244 | 排气筒制作安装 | 1.名称:排气筒 2.规格:Φ4500×12500mm 3.材质:PP 4.其他:含排气筒护架、采样平台 5.做法见详图SS-6-1 | 座 | 1 |
| 245 | 分析仪表 | 1.名称:PH计 2.规格:AC220V,4~20mA,0~14 3.其他:AT11,AT21 带IP55仪表箱 | 套 | 2 |
| 246 | 玻璃钢盖板 | 1.名称:玻璃钢盖板 2.规格:盖板厚度不小于6mm 3.材质:弧形玻璃钢盖板,池面收集加盖, 4.做法见详图SS-6-1 | m2 | 270.00 |
| 247 | 低压塑料管 | 1、名称：PP塑料管 2、规格：DN450 3、连接形式：热熔对接 | m | 20.00 |
| 248 | 低压塑料管 | 1、名称：UPVC塑料管 2、规格：DN50 3、连接形式：承插粘接 | m | 40.00 |
| 249 | 低压塑料管件 | 1、材质：PP管件 2、各称：规格：90°弯头 DN450 3、连接方式：热熔对焊 | 个 | 10 |
| 250 | 低压塑料管件 | 1、材质：UPVC管件 2、各称：规格：90°弯头 DN50 3、连接方式：承插粘结 | 个 | 14 |
| 251 | 低压塑料管件 | 1、材质：UPVC管件 2、各称：规格：三通 DN50 3、连接方式：承插粘结 | 个 | 8 |
| 252 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、材质：PP 3、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 11 |
| 253 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、材质：PP 3、规格：DN150 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 4 |
| 254 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、材质：PP 3、规格：DN250 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 255 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、材质：PP 3、规格：DN450 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 2 |
| 256 | 低压法兰阀门 | 1、名称：球阀 2、材质：UPVC 3、规格：DN50 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 27 |
| 257 | 软接头（软管） | 1、材质：橡胶 2、各称：规格：软接头 DN450 3、连接方式：法兰连接 4、其他:含法兰 | 个 | 2 |
| 258 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：铸钢 3、规格：DN50 4、连接形式：法兰连接 | 个 | 6 |
|  | 在线监测系统 |  |  |  |
| 259 | 过程分析仪表 | 1.名称:COD在线监测仪 2.其他:厂家制定设备一套,含相应配件等. | 套 | 1 |
| 260 | 过程分析仪表 | 1.名称:总磷在线监测仪 2.其他:厂家制定设备一套,含相应配件等. | 套 | 1 |
| 261 | 过程分析仪表 | 1.名称:氨氮在线监测仪 2.其他:厂家制定设备一套,含相应配件等. | 套 | 1 |
| 262 | 过程分析仪表 | 1.名称:总氮在线监测仪 2.其他:厂家制定设备一套,含相应配件等. | 套 | 1 |
| 263 | 水质化验设备 | 1.名称:水质化验设备 2.说明:用于水质的PH、COD、氨氮、总磷、总氮的实验室分析化验 2.其他:厂家制定设备一套,含相应配件等. | 套 | 1 |
| 264 | 污泥菌种 | 1.名称:污泥菌种 2.说明:用于厌氧池、缺氧池、好氧池污泥接种 3.其他:厂家制定菌种一批,含相应设施安装等. | 批 | 1 |
| 265 | 调试药剂 | 1.名称:调试药剂 3.其他:厂家制定试剂一批,含相应设施安装等. | 批 | 1 |
|  | 室外工程 |  |  |  |
| 266 | 离心式泵 | 1、名称:提升泵 2、规格:Q=40m3/h,H=16m,N=4kW 3、其它：包含设备配套材料等 | 台 | 2 |
| 267 | 塑料管 | 1、名称：HDPE重力管 2、规格：DN150 3、连接形式：热熔连接 4、其他:灌水试验 5、100mm中粗砂垫层,管上300mm中粗砂回填 | m | 400.00 |
| 268 | 塑料管 | 1、名称：PE压力管 2、规格：DN50 3、连接形式：热熔连接 4、其他:灌水试验 5、100mm中粗砂垫层,管上300mm中粗砂回填 | m | 950.00 |
| 269 | 塑料管 | 1、名称：PE压力管 2、规格：DN100 3、连接形式：热熔连接 4、其他:灌水试验 5、100mm中粗砂垫层,管上300mm中粗砂回填 | m | 1200.00 |
| 270 | 人(手)孔井 | 1.名称:检查井 D700 2.井深:0.94m 3.井盖:C250级重型钢纤维井盖D700 4.100mm碎石垫层,C15混凝土底板100mm,砖砌溜槽,240mm砖墙,两面抹灰. | 座 | 12 |
| 271 | 人(手)孔井 | 1.名称:消能井 D700 2.井深:1.5m 3.井盖:C250级重型钢纤维井盖D700 4.C25钢筋混凝土底板200mm,砖砌溜槽,240mm砖墙,单面抹灰. | 座 | 1 |
| 272 | 人(手)孔井 | 1.名称:消能井 D700 2.井深:0.94m 3.井盖:C250级重型钢纤维井盖D700 4.C25钢筋混凝土底板200mm,砖砌溜槽,240mm砖墙,单面抹灰. | 座 | 1 |
| 273 | 拆除路面 | 1、岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚12(cm) 2、锯缝机切缝缝~深（cm）5 3、履带式液压挖掘机挖碴装车 4、自卸汽车运石碴~ 运距1km以内 | m2 | 2295.00 |
| 274 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 2、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度12(cm) 3、碎石底层 人机配合~厚5(cm) | m2 | 2295.00 |
| 275 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖土 不装车四类土 | m3 | 1269.90 |
| 276 | 回填方 | 1、机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 521.40 |
| 277 | 余方弃置 | 1、装载机装松散土 2、自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 748.50 |
| 工艺施工图详见招标文件附件 |

三、主要设备技术标准性能与要求

（一）水泵、搅拌机等设备（含安装）技术要求

1、工作范围

潜水泵、搅拌机等设备的制造、检验、供货、安装、调试、试运行及预交付等工作，并应对此负完全责任。对于成套供应的系统设备,以设备材料表为准。

2、承包商的责任

承包商负责所有合同设备的供货、安装、调试和试运行。如由于其设备质量、控制软件、安装质量等造成出水水质不达标，则承包商应负全部责任。

3、 提交的文件

3.2、投标提交的技术文件

1、所供设备的性能描述

2、水泵、搅拌器等设备的性能曲线

（二）风机技术要求

1．风机技术要求

技术描述：Q=14m3/min,△P=60kpa,N=15kW

2.1用途：用于污水处理厂生化池鼓风曝气。

3.2.1整机运转时，在隔音罩外1m处噪音(ISO3744，包括电动机)低于85dB(A)。

3.2.2风机振动烈度(在机座上)不应大于2.5mm/s。

3.2.3风机应适应24h连续运转而不产生不利影响。

3.2.4风机整套机器(含鼓风机本身、电动机及变频器)的总绝对效率(在设计工况点的风量、风压，按温度20℃、1个大气压、湿度70%调节的条件下)应不低于71%，且不允许有负的公差值。

3.2.6放空阀为气动放空阀，应采用机箱内置形式。招标人不接受任何不安全的放空设计，包括电动放空阀设计，也不接受需要外接高压力压缩空气气源的设计。

3.2.6鼓风机在任何工况点运行时，安全余度应相同。

3.3供货范围

投标人提供的鼓风机装置为成套装置（必须是厂商最完备的配置），应包括：

主机(含高速变频电机、变频器、空气悬浮轴承/控制器、就地控制柜)；

进口空气过滤器；

放空阀消音器；

止回阀；

手动蝶阀；

出口柔性接头；

出口锥形扩压消音器；

强制冷却空气；

总程序控制柜；

各种温度及压力流量传感仪表；

动力电源断路器；

安装用的所有紧固件（包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等）；

安全可靠和有效运行所需的附件等等。

a. 为保证系统设备的一致性，鼓风机，电机及其辅助设备和控制系统均应由主机制造商配套提供。

3.2.7参考标准

| ISO5389 | 鼓风机验收试验和功率测定 |
| --- | --- |
| VDI2048 | 鼓风机验收试验的允差 |
| VDI2056 | 鼓风机振动测量 |
| VDI2060 | 鼓风机旋转体平衡测定 |
| ISO3744 | 鼓风机-原动机噪音测定 |
| ISODP8573 | 压缩空气质量等级和试验 |
| ISO/TC118 | 压缩空气中残留油含量测定方法 |
| ISO5389 | 涡轮鼓风机性试验规程 |
| ISO5368 | 鼓风机安全规程 |
| ISO8011 | 鼓风机涡轮设计和结构规程 |
| ISO5389 | 涡轮式鼓风机验收试验规程 |
| ISO5388 | 鼓风机安全技术规定 |
| DIN45635 | 鼓风机用润滑、密封和调节油系统 |
| DIN3990 | 齿轮承载能力计算 |
| DIN740 | 联轴器技术要求 |
| DIN24550 | 液压技术 |
| DIN50049 | 叶轮和机壳材料的化学分析及机械性能测试 |

（三）盘式微孔曝气器技术要求

1、盘式曝气器技术参数

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | —— | 微孔曝气器（盘式） |
| 2 | 规格参数 | mm | ≈∮215mm |
| 3 | 连接方式 | —— | 螺纹连接 |
| 4 | 膜片材质 | —— | EPDM |
| 5 | 曝气器内部止回阀 | —— | EPDM |
| 6 | 曝气器托盘 | —— | ABS |
| 7 | 正常气量 | M3/h.个 | 2.5±0.5 |
| 8 | 最高瞬时承受气量 | M3/h.个 | 5.0 |
| 9 | 气泡直径 | mm | 1～3 |
| 10 | 理论动力效率 | KgO2/Kw.h | ≥6.5 |
| 11 | 充氧能力 | KgO2/h | ≥0.55 |
| 12 | 服务面积 | m2/个 | 0.35-0.75 |
| 13 | 空气阻力损失 | Pa | ≤3000 |
| 14 | 氧利用率 | % | ≥26 |

4、产品结构与形式

A、盘式微孔曝气器

盘式微孔曝气器系统由曝气器主管、曝气器分配管、盘式微孔曝气器、可调高度固定支架和管配件等构成。

（1）盘式微孔曝气器主要性能要求

单个曝气器在在标准条件下单位时间的通气量为：2~3m3/h.个；

盘式微孔曝气器产生气泡的平均直径1～3mm；

曝气头在标准充氧测试条件及标准空气通气量下，氧转移效率≥26%；

曝气头在标准充氧测试条件下,其转移效率为：≥6.5kgO2/kW.h；

曝气器在标准状态下通过设计通气量的压力损失≤3000Pa；

（2）主要构造

a 盘式微孔曝气器型式

微孔曝气器为橡胶(EPDM)薄膜盘式，曝气器本体主要密封圈、薄膜、止回阀和曝气器托盘等构成，曝气盘面上有空气导流筋以利均匀布气，能有效地将来自鼓风机的有压空气，均匀地扩散于水体中，并能保持长期和稳定的充氧效果，以及停止供气时有效的闭合；能够保证运行中生物污泥不会粘附在曝气器表面和堵塞曝气器，并有很高的机械强度，能够承受风机频繁启动产生的冲击，即使曝气池水质复杂，还是间歇运行，其表面不易积泥，内部采用独特的止回阀设计，有效阻止水体倒流。

盘式微孔曝气器膜基质采用EPDM橡胶，膜片满足足够的断裂伸长度及压力抗张强度。薄膜打孔方向应垂直薄膜纹理，增加薄膜的防剥落性。膜片基材中掺有添加剂，抗紫外线、臭氧等的强氧化，以及油、 酸碱等的腐蚀作用，防止薄膜的萎缩变形。

盘式曝气器与支管的连接需采用以下连接方式：螺纹连接。

5、调试

安装完毕后在曝气池中进行清水试验，在水平面超过曝气器250～300mm的条件下逐一检验曝气单元的密封性，短暂曝气停气后，不密封处有气泡。在曝气池附近避免如：上漆，电焊以及混凝土浇筑等工作，因为可能损伤薄膜，从而导致无法进行。在测试后直到运行之前，把曝气池的水位提高到1000mm，并保证水位直到运行条件成熟，并注意补充蒸发的水份。为避免橡胶膜因环境因素造成的老化，在天气较热时，投入使用时还必须检查一遍曝气管的固定处，在冰冻的天气，水覆盖的深度应增加。

6、执行标准

盘式曝气器执行标准：《污水处理用微孔曝气器》(CJ/T264-2007)。

（四）生物除臭设备技术技术要求

污水处理系统中的臭气源主要分布在进水头部、预处理，曝气池的搅拌和充氧也会产生部分臭气。污泥处理系统中的臭气来源主要分布在污泥浓缩、贮存、 污泥脱水和污泥堆放、外运过程。恶臭气体在处理站及周边难以消散，对居民生 活造成不利影响，对人群的身体及精神造成危害。因此，除去这些臭气，对保护 环境、保护人身健康，延长污水处理站设备的使用寿命，都具有很重要的意义。 所以，对处理站内构筑物进行加盖除臭处理是十分必要的，也是改善环境的一项 重要措施。

脱臭标准

本工程产生的臭气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准相

应的标准值，具体见表

| 控制项目 | 氨（mg/m3） | 硫化氢（mg/m3） | 甲烷（厂区最高体积分数%） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 1.5 | 0.06 | 5.0 | 20 |

本项目采用生物滤池脱臭工艺。经生物滤池处理后，废气成分去除率可达到 90%以上。

废气工艺流程说明

生物除臭设备工艺原理：微生物除臭过程分为三步：

（1）臭气同水接触并溶解到水中；

（2）水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生

物体内；

（3）进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

臭气成分会分解成二氧化碳，水和硫酸、硝酸等酸性物质，适当的散水能冲掉这些酸性物质，以保持适当的微生物生长的环境。

微生物除臭是利用填料上的微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能， 对臭气进行处理的一种工艺。

技术特点：

（1）除臭效果好，运行稳定。

（2）短时间停工后再使用启动速度快。

（3）碱洗塔填料为聚丙烯 DN50 鲍尔环，能长期保证结构疏松，压力损失小， 风机运行费用低。

废气主要工艺设备

（1）离心风机

材质：玻璃钢

风量：8000m3 /h

风压：3100Pa

功率：11kW

数量：1 台

（2）碱洗塔（填料塔）

设计风量：6000m3 /h

尺 寸：φ 1600×6000mm

数 量：1 套

材 质：PP

配套设备：

碱加药装置：数量 1 台；

在线 PH 计：数量 1 套；

循环泵：Q=23m3 /h，H=18m，N=1.5kW，数量 2 台，一用一备。

（3）生物滴滤箱

设计风量：6000m3 /h

尺 寸：9500×4000×3500mm

数 量：1 套

材 质：玻璃钢

配套设备：

营养液加药装置：数量 1 台；

在线 PH 计：数量 1 套；

加湿水泵：Q=15m3 /h，H=12m，N=0.75kW，数量 2 台，一用一备；

循环水泵：Q=15m3 /h，H=12m，N=0.75kW，数量 2 台，一用一备。

（4）排气筒

材质：PP

尺寸：Φ4500×12500mm

数量：1 套。

（5）玻璃钢盖板

材质：玻璃钢

面积：加盖投影面积约270m2。

（五）阀门、管路补偿接头及闸门结构及技术要求

弹性座封闸阀结构及技术要求

（1）基本技术要求

弹性座封软密封闸阀，其主要由阀体、闸板、阀杆、阀盖、止推轴承、压盖等部件组成。

主要技术参数

型式：弹性座封软密封法兰式闸阀

公称压力：1.0Mpa

强度试验：1.5倍公称压力

密封试验：1.1倍公称压力

适用介质：水、污水、污泥、颗粒料浆及弱腐蚀性流体

适用温度：0℃—65℃

适用PH值：4—9

介质流速：＜2.5～6m/s

漏失率：0

闸阀的结构长度：GB12221—2005标准

（2）主要结构要求

1）阀体、阀盖、闸板

①阀体、阀盖、闸板骨架的材质均为球墨铸铁QT450－10，符合GB12227-2005规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板均进行热处理以消除内应力，商标及材质牌号铸在阀体上。

②法兰的材质与阀体一致，均为球墨铸铁QT450－10，法兰与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸按照GB/T17241.6-2008的有关规定执行。

③阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座，不易堆积杂物，密封可靠。

④阀体和阀盖采用精密铸造而成，直接保证了铸件精确的几何尺寸和密封面的表面质量，使密封面无需任何精加工即可保证密封性能。

⑤阀体的最小壁厚保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

⑥以球墨铸铁为骨架的闸板，利用最新的硫化技术内外表面完全包覆三元乙丙烯橡胶EPDM，包胶贴合紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将闸板金属与流体隔离。

2）阀杆、螺母

①阀杆材质为不锈钢s304，符合GB1220-1992规定的技术条件。

②阀杆螺母的材质为铝青铜ZcuAL10Fe3，符合GB12225-1989规定的技术条件。

3）轴承

采用止推轴承，材料采用铝青铜ZcuAL10Fe3，符合GB12225-1989规定的技术条件。

4）密封

①阀体与阀盖的密封：采用丁晴橡胶（NBR）或三元乙丙烯EPDM密封圈密封。

②阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁晴橡胶NBR密封圈密封，密封紧密，磨擦阻力小。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。

③阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合GB/T13927-1992的规定。

5）阀门传动机构

①手轮采用球墨铸铁QT450—10制造，手轮是可卸式的。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。手轮注明开启和关门方向。手轮的表面光滑、没有毛刺、凹坑、凸起等表面质量缺陷。

②在额定压力下人工操作手轮开启或关闭的最大作用力小于20N.M。

③所有传动机构的受力部件能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

④所有室外阀门手轮必须尽量贴近地面以便于人员操作。

6）涂层

防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级，之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，内外烤漆，涂层厚度为：0.3—0.6mm之间。保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。阀门外观颜色均采用蓝色。

7）卫生指标

阀门所有零部件、密封件、防腐涂料均不采用可能对自来水造成污染的材料，阀门材料符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，内防腐要提供国家卫生部颁发的可用于饮用水的证书。

8）其它要求

①运至现场的密封圈没有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中没有松动，脱落、渗漏现象。

②其它材料要求

上述没有规定材料的零件，如果是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸的零部件、紧固件，均采用不锈钢S304材质制造。

（3）主要零部件材质要求

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 2 | 阀盖 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 3 | 闸板骨架 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 4 | 闸板橡胶 | 三元乙丙烯橡胶EPDM或丁晴橡胶NBR |
| 5 | 阀杆 | 不锈钢304 |
| 6 | 闸板螺母 | 铝青铜ZCuAl10Fe3 |
| 7 | 止推轴承 | 铝青铜ZcuAL10Fe3 |
| 8 | 压盖 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 9 | O型密封圈 | 丁晴橡胶NBR或三元乙丙乙烯EPDM |
| 10 | 手轮 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 11 | 螺栓 | 镀锌碳钢Q235A |

注：其余部件在无明确要求的情况下可由投标人根据设备的使用环境及自身的制作经验，合理确定设备其他部件的材质，并在投标文件中予以明确。

管路补偿接头的结构及技术要求

1.基本技术要求

本工程采购的补偿接头型式有双法兰松套限位伸缩接头和双法兰松套传力接头两种，其主要有本体（套盘）、密封圈、压盘、限位伸缩管/短管法兰、螺栓螺母等部件组成。

（1）符合GB/T12465-2007等现行有关标准的要求。

（2）产品制造公差应符合国家标准，相同部件具有互换性，外观无缺陷。

（3）补偿接头内、外表面宜采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层固化后应不溶解于水，不影响水质。内表面涂层厚度不小于0.25mm，外表面涂层厚度不小于0.15mm。涂层表面应光滑、均匀，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。

（4）出厂应经密封测试等检测，附检测报告。

（5）铭牌与标志：铭牌应为印压式，刻在金属板上，并将其固定在产品醒目位置。铭牌上应有产品名称、型号、规格、公称压力及制造厂家名称等。

2.主要技术参数

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 公称压力 | 1.0MPa |
| 2 | 壳体试验压力 | 1.5倍公称压力 |
| 3 | 密封试验压力 | 1.25倍公称压力 |
| 4 | 适用介质 | 水、污水、空气等 |
| 5 | 适用温度 | -15℃—80℃ |

3.主要零部件材质

| 序号 | 主要零部件材质 |
| --- | --- |
| 1 | 本体（套盘） | 球墨铸铁QT450-10 |
| 2 | 密封圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 3 | 压盘 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 4 | 限位伸缩管/短管法兰 | 球墨铸铁QT450-10 |
| 5 | 螺栓 | 碳钢45#镀锌 |
| 6 | 螺母 | 碳钢Q235A镀锌 |

注：其余部件在无明确要求的情况下可由投标人根据设备的使用环境及自身的制作经验，合理确定设备其他部件的材质，并在投标文件中予以明确。

4.允许伸缩量/调节量要求

A.限位伸缩接头

| 序号 | 公称尺寸DN（mm） | 允许伸缩量（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50～250 | 50 |
| 2 | 300～700 | 65 |
| 3 | 800～2400 | 130 |
| 4 | 2600～3000 | 140 |

B.传力接头

| 序号 | 公称尺寸DN（mm） | 允许调节量（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50～250 | 40 |
| 2 | 300～700 | 50 |
| 3 | 800～2400 | 60 |
| 4 | 2600～3000 | 80 |

5、试验要求

A.补偿接头出厂前在厂内进行强度试验，试验压力为公称压力的1.5倍，保压5分钟，以无渗漏和无结构损伤为合格。

B.补偿接头出厂前在厂内进行密封性能试验，试验压力为公称压力的1.25倍，保压5分钟，以无渗漏和无结构损伤为合格。

橡胶接头的结构及技术要求

本工程采购的橡胶接头型式为可曲挠单球体橡胶接头，其主要由外胶层、内胶层、织物增强层、钢丝圈、金属法兰等部件组成。

1.主要技术参数

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 公称压力 | 1.0MPa |
| 2 | 爆破压力 | 2.0倍公称压力 |
| 3 | 真空度 | 53.3KPa |
| 4 | 适用介质 | 水、污水、空气等 |
| 5 | 适用温度 | -15℃—115℃ |

2.主要零部件材质

| 序号 | 主要零部件材质 |
| --- | --- |
| 1 | 金属法兰 | 碳钢Q235A |
| 2 | 内、外胶层 | 丁苯氯丁橡胶 |
| 3 | 织物增强层 | 聚酯帘布 |
| 4 | 钢丝圈（金属环） | 碳钢Q235A |

注：其余部件在无明确要求的情况下可由投标人根据设备的使用环境及自身的制作经验，合理确定设备其他部件的材质，并在投标文件中予以明确。

（六）紫外线消毒设备技术要求

1.名称:紫外消毒系统

2.设备及规格:处理能力Q=36m3/h,含304不锈钢杀菌模块(HSW-UV320-1*3)1套;紫外线杀菌灯(320W)3只;电子镇流器(320W)3个;石英套管3只;自动清洗系统1套;气源动力系统1套;紫外消毒自控系统1套。

（七）板框压滤机技术要求

1.名称：板框压滤机

2.型号：XAYZB60/1000-U,过滤面积60m2,总功率5.1kW

3.其他：带自动拉板、皮带输送机、设备操作平台

设备描述：自动拉板、隔膜压榨、不锈钢翻板接液、自动压紧、自动保压、自动回程、暗流出液。

1.设备制造理念与结构

主机采用机、电、液一体化设计制造，液压、电控各系统均为独立的单元结构，便于维护检修，既避免了工作环境对液压、电控系统的侵蚀

2.机架材质与加工工艺

主梁：主梁采用优质Q235A优质钢材质，经超压试验，安全系数高，更安全稳定，使用寿命更长。

压紧板、止推板、油缸座：采用优质Q235A实心钢板焊接而成，焊接后热处理以消除内应力，再进行金加工。保证机架强度高，设备能安全、高效的运行。

油缸为45#钢焊接成型，油压最高可达320kg/cm2。

主梁使用埋弧自动焊接工艺加工而成，油缸座、压紧板、止推板等部件采用二氧化碳保护焊焊接成形。

机架各部件经高速气流抛丸机喷沙处理，不仅把表面的锈及氧化层除掉，并在其表面打出细小麻窝，使油漆附着力更强，不易脱落。具有耐腐蚀、抗拉强度大、抗冲击性能好等优点。

3.机架防腐处理

压滤机所有部件全部经过高速离心抛丸机喷砂处理，消除锈迹和氧化铁皮。采用环氧云铁底漆喷涂处理后，直接涂饰丙烯酸聚氨酯环保型油漆，提高了油漆的附着力和压滤机防腐等级。

液压系统性能：

1、液压系统在控制中非常关键，主要有以下功能：油缸的自动压紧、保压、自动补压、自动松开等动作。

2、主控制阀件应保证液压系统工作稳定，维护方便。

3、油缸采用45#无缝钢管焊接而成，经振动时效处理消除内应力后再金加工，主要加工工序如下：粗镗、精镗、滚压而成。

4、油缸活塞杆采用45号钢，主要加工工序如下：磨削加工、镀铬成型；其表面硬度可达到HRC48-50；在装配时所有油缸的活塞杆均加有聚胺脂防腐套；使其硬度高、防腐耐磨，使用寿命长等优点。

5、油箱采用碳钢材质，经酸洗、磷化、喷塑处理而成，内部清洁干净，外观整洁大方。

7、液压压紧系统采用焊接油缸结构，确保滤板密封性能与隔膜压榨效果；液压站供油系统采用大流量柱塞泵为油缸提供动力，压紧与回程时间不超高2min，即降低了辅助时间，又节省能耗，延长油泵使用寿命。

主机具有高可靠性的安全保护功能：

1、油缸采用45#钢锻模成型改变了传统用球墨铸铁铸造的做法，避免了因铸造引起的沙眼，缩孔等缺陷，提高了油缸的强度和安全性。

2、液压站采用了三级保护，液压压力升高时先后通过电接点压力表、高压溢流阀、安全阀进行逐级安全保护。易触及的传动机构应安装安全防护装置，并用红色箭头标示运转方向。安全防护装置应符合GB/T 8196 的规定。大于1.0MPa的压力管道，必须配有安全阀。压滤机在运行时，必须有防护装置，防止人或物体进入工作区域造成损伤。

过滤介质---滤布：

- 滤布的选择对过滤效果的好坏很重要，在压滤机使用过滤中，滤布起着关键的作用；其性能的好坏，直接影响着过滤效果。

- 在线监测设备技术要求

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

ＧＢ６９２０水质      ｐＨ 值的测定 玻璃电极法

ＧＢ７４７９水质      铵的测定 纳氏试剂比色法

ＧＢ７４８１水质       铵的测定 水杨酸分光光度法

ＧＢ１１８９３水质     总磷的测定 钼酸铵分光光度法

ＧＢ１１９１４水质      化学需氧量的测定 重铬酸盐法

ＧＢ ５００９３—２００２   自动化仪表工程施工及验收规范

ＧＢ５０１６８—２００６   电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

ＨＢＣ ６—２００１    环境保护产品认定技术要求 化学需氧量（ＣＯＤＣｒ）在线自动监测仪

ＨＪ／ Ｔ１５—１９９６ 超声波明渠污水流量计

ＨＪ／ Ｔ７０            高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法

ＨＪ／ Ｔ９６—２００３   ｐＨ水质自动分析仪技术要求

ＨＪ／ Ｔ１０１—２００３   氨氮水质自动分析仪技术要求

ＨＪ／ Ｔ１０３—２００３   总磷水质自动分析仪技术要求

ＨＪ／ Ｔ１０４—２００３ 总有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪技术要求

ＨＪ／ Ｔ１９１—２００５ 紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪技术要求

ＨＪ／ Ｔ２１２—２００５  污染源在线自动监控 （监测）系统数据传输标准 ＪＢ ／ Ｔ ９２４８—１９９９   电磁流量计

ＺＢＹ １２０       工业自动化仪表工作条件 温度、湿度和大气压力

下列术语和定义适用于本标准。

水污染源在线监测仪器

指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ）在线自动监测仪、总 有机碳 （ＴＯＣ）水质自动分析仪、紫外 （ＵＶ）吸收水质自动在线监测仪、ｐＨ 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集传输仪等仪器、仪表。

- 实验室设备技术要求

GB/T 32146.1-2015  检验检测实验室设计与建设技术要求

SL/Z 390-2007      水环境监测实验室安全技术导则

HJ 865-2017        恶臭嗅觉实验室建设技术规范

JGJ 91-1993        科学实验室建筑设计规范

HJ/T 91-2002       地表水和污水监测技术规范

GB/T 8170-2008     数值修约规则与极限数值的表示和判定

DB33/973-2015     《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》

《浙江省人民政府办公厅关于加强农村生活污水治理设施运行维护管理的意见（浙政办发〔2015〕86号）》

《农村生活污水治理设施出水水质和结果评价导则》

- 超滤膜过滤装置的技术要求

功 能：利用超滤膜进一步去除废水中的 CODcr、氨氮和 SS。

1.名称:超滤装置

2.型号规格:处理能力Q=36m3/h,含机架(3.4*1*1.7m)1套;膜组件(HQM-8040)20套;超滤膜反洗系统1套;内循环泵

(Q=50m3/h,H=16m,N=4KW)1台;空压机(350L)1台;储气罐1套;空气过滤器1套;化学清洗装置1套; 超滤PLC自控系统1套

超滤（UF）技术是介于微滤和纳滤之间的一种膜分离技术，平均孔径为 3~100

nm，具有净化、分离、浓缩溶液等功能。其截留机理主要包括膜的筛分作用和静

电作用，过滤介质为超滤膜，在两侧压力差的驱动下，只有低分子量溶质和水能

够通过超滤膜，从而达到净化、分离、浓缩的目的。超滤膜技术应用范围广泛，

最早使用的超滤膜是天然的动物脏器薄膜，最初的超滤一直作为一项实验工作而

没有得到发展，直到 20 世纪 70 年代，超滤技术才进入工业应用的快速发展阶段。

目前超滤膜材料已从醋酸纤维素（CA）扩大到聚苯乙烯（PS）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚碳酸酯（PC）、聚丙烯腈（PAN）、聚醚砜（PES）和尼龙（PA）等，截留分子量从 103 发展至 106。由于超滤具有设备简单 、占地面积小、相态不变、操作压力低、材料要求低、设备简单等特点，其应用范围也从研究领域迅速延伸至实 际应用领域，如电子、医药、电泳漆、饮料、食品化工、医疗和废水处理及回收利用等。

超滤优点：

1、系统能耗低，生产周期短，与传统工艺设备相比，设备运行费用低；

2、操作简便，成本低廉，不需增加任何化学试剂；

3、对处理后出水的总磷、总氮、总溶解固体、化学需氧量、氯离子的处理效率可达 90%以上。

五、商务要求

1、付款方式：合同签订后具备实施条件后预付合同价的30%，设备到货验收合格以后支付合同总价的30%；安装调试并验收合格支付合同总价的35%；质量保证金为合同价5%，在保修期满后无质量问题10天内付清。

3、工期要求：合同签订之日起90天内完工。

4、逾期处理：按合同交货日期，每逾期一天扣除5‰，并书面说明逾期的原因。

5、质保期：自项目验收合格之日起不少于2年，终身服务。

6、项目实施地点：淳安县石林镇。

7、履约保证金：合同签订时，采购人将按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金，并于合同到期后15天内退还供应商（无息退还）。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

8、验收要求：

根据上级政府相关要求，本项目后的出水执行《城镇污水处理厂主要水污染

物排放标准》（DB33/2169-2018），处理达标后通过提升至后山渗排。项目出水指标见表

污水处理厂出水水质

1、在线监测验收标准：浙江省污染源在线监控系统建设技术方案（试行）浙环发〔2006）79号；杭州市污染源自动监控系统建设竣工验收技术要求杭环发（2016）70号。

2、实验室设备验收标准：

GB/T 32146.1-2015  检验检测实验室设计与建设技术要求

SL/Z 390-2007      水环境监测实验室安全技术导则

HJ 865-2017        恶臭嗅觉实验室建设技术规范

JGJ 91-1993        科学实验室建筑设计规范

3、机电安装工程施工质量标准及验收规范

GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》

GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50170-92《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》

GB50257-96《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

GB50171-92《电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

DBJ/CT506-2000《建筑给水聚丁烯（FB）管道工程技术规程》

GB50268-97《给水排水管道施工及验收规范》

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50252-94《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》

DBJ/CT504-99《建筑给水硬聚氯乙烯（PWC-U）管道工程技术规程》

JBJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备采购。 二、采购内容：详见第二章。 三、项目实施地点：淳安县石林镇。 四、本项目招标预算控制价：人民币柒佰贰拾壹万壹仟柒佰叁拾玖元整（￥7211739.00），超出上述控制价为无效标。 |
| 2 | 合同名称：《石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 5 | 代理服务费： 本项目代理服务费根据原国家发改委的计价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文件规定向中标单位收取，专家评审费按实际发生向采购单位收取。 收款单位（户名）:浙江诚正工程管理有限公司 开户银行：中国农业银行淳安县支行 银行账号：19075201040040028 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章，签字，印章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(1057680823@qq.com)。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交： a.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(1057680823@qq.com)； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）中标供应商需在5个工作日内，提供纸质投标文件2份（可采用邮寄的方式），提交至浙江诚正工程管理有限公司3楼政府采购部(淳安县千岛湖镇青春路2号3楼）。注：纸质投标文件与电子投标文件必须保持一致。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间和地点：2021年6月28日14：30（北京时间），通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。 |
| 14 | 开标时间和地点：2021年 6月28日14：30（北京时间），通过浙江政府采购网政府采购云平台实行在线投标响应。 |
| 15 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 16 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 17 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 18 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第四章 评分办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 |
| 19 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 中小企业信用融资：根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》等规定，淳安县财政局与中国建设银行股份有限公司淳安支行、杭州银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行等银行签订了《政府采购支持中小企业信用融资合作备忘录》，本采购项目中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”。 |
| 21 | 本次招投标活动，实行全程录像监控。 |
| 22 | 本次采购确定一名中标单位。 |

## 一、总则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位淳安县石林镇人民政府为本项目的招标人（合同中的甲方），浙江诚正工程管理有限公司为招标代理机构，淳安县财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第二章——招标需求。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

▲（六）特别说明（法律、法规、规章及规范性文件另有规定的，依照执行）：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以投标报价最优的投标人获得中标人推荐资格；当评审得分及投标报价得分均相同时，以技术标得分最高的投标人获得中标人推荐资格；当以上均相同时采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或产品生产商所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为生产厂商正式员工）。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购代理机构将不予受理。

书面质疑受理地点：浙江省淳安县千岛湖镇青春路2号3楼，联系人：王兴，联系电话： 0571-24818576， 邮箱：724709945@qq.com。

3、质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向淳安县财政局提起投诉。（地址：千岛湖镇环湖北路695号；联系人：方建宏；电话：0571-64818305。）

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  政府采购合同主要条款

第六章  投标文件格式

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项

投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

## 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

（1）公司有效营业执照复印件；

（2）投标人财务状况报告：应提供上一季度的财务状况或银行出具的资信证明，新成立公司提供情况说明材料；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

提供投标人税务登记证和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括增值税、企业所得税等凭据的复印件；

提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

（营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件；营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件）；

（5）无重大违法及相关失信曝光记录声明书；

（6）特定资格条件的材料证明（如有）；

以上复印件均需加盖单位公章。上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

▲（1）投标声明书 (格式见附件1)；

（2）法定代表人资格证明书（格式见附件2）

▲（3）法定代表人授权委托书 (法定代表人亲自参加投标不需要提供；授权代表须附在本单位缴纳的最新一个月社保证明。格式见附件3)；

（4）法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明复印件；

（6）有效的营业执照副本复印件；

（7）体系认证证书复印件（如有）；

（8）投标人情况介绍（技术力量、公司财务状况等）；

（9）投标人近距离服务能力证明（如有）；

（10）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件。格式见附件4）；

▲（11）商务要求响应表（内容包括第二章招标需求中“五、商务要求”，如实逐项填写）（格式见附件5）；

（12）投标产品性能和技术指标说明；

- 对项目需求得理解；

- 针对本项目的技术方案；

- 项目实施方案；

- 安装调试方案

- 验收的方案和措施；

- 考核及培训计划；

- 质量保障措施；

- 安装调试设备、检验仪器配置情况；

- 合理化建议；

- 项目实施人员一览表（格式见附件7，包括主要人员的身份证复印件、技术职称证书复印件）；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

- ▲技术要求响应表（必须按照自己的投标内容对应招标文件需求如实逐项填写，格式见附件6）；

- 项目评分表（与商务技术文件一并提交，格式见附件8）

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见附件9）；

- 中小企业声明函（如有，格式见附件10）；

（3）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件11）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（5）开标一览表（格式见附件12）

▲（6）投标暴击明细表（格式见附件13）

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章，资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

## 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过最高限价的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的为中标（成交）候选供应商，采购结果由采购人代表签字确认。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

## 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、合同签订时，采购人将按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金，并于合同到期后15天内退还供应商（无息退还）。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

2、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

（四）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（五）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ），对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构将视情况终止合同，并上报淳安县财政局。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 一、总则

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分45分、商务分25分等三部分。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分)

## 二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2、投标文件中的项目（配置）清单的内容有缺漏项目，尚不构成重大实质性偏离的，评标委员会将该缺漏项目按照其他投标商同类项目（配置）的最高报价加入该投标人的评标总价。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、价格扣除：（1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小微企业的投标价格给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）证明材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

（二）技术、商务及其他分

| 评 分 项 目 | 分值 | 评 标 要 点 及 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 商务分 25分 | 投标人综合实力 | 3 | 根据投标人综合实力（包括企业信用、企业安全质量生产等方面）进行打分0-3分。提供相关证明材料。 |
|  | 企业荣誉 | 4 | 投标人2018年1月1日以来荣获县级及以上政府部门（含县市政府所属的部、委、办、局。各类协会除外）授予的污水处理相关荣誉的，县级的每个得1分，市级及以上的每个得2分，最高得4分。（需提供有效期内证书或红头文件扫描件，否则不得分） |
|  | 企业技术证书 | 2 | 投标人获得省级及以上高新技术企业证书的得2分。（需提供有效期内证书原件扫描件，否则不得分） |
|  | 认证证书 | 3 | 投标人通过ISO9001质量体系认证得1分； 投标人通过ISO14001环境管理体系认证得1分； 投标人通过职业健康安全管理体系认证得1分。 （需提供有效期内证书原件扫描件，否则不得分） |
|  | 售后服务内容 | 3 | 投标方提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况； 根据售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、技术支持和维护能力情况等打分。（0-3分） |
|  | 高效近距离服务能力 | 5 | 对投标人中标后实施本项目能够及时高效运维的综合能力（投标人的远近服务优势、本地化服务能力）进行打分。（0-5分） |
|  | 同类业绩 | 5 | 2018年1月1日（合同签订日期）以来投标人具有污水处理站环保机电设备、电气自控设备安装调试同类业绩且已通过验收的，每个业绩得1分，最高得5分。（提供合同原件扫描件、验收报告原件扫描件及发票复印件扫描件，否则不得分。） |
| 技术分 45分 | 性能和技术指标要求 | 8 | 符合招标需求指标参数得8分。对非关键的性能指标、功能及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。提供投标产品的检测报告等证明材料。 |
|  |  | 3 | 对于投标产品得性能指标、功能及技术参数具有实质性正偏离的，每项得1分，本项最高得3分。需提供国家权威部门出具得检测报告，否则不得分。 |
|  | 对项目需求的理解 | 5 | 投标人对本项目的熟悉程度以及关键技术难点、解决方案及相应的监控措施等进行打分。（0-5分） |
|  | 技术方案 | 5 | 投标人对项目总体框架简述优化或细化的合理性、可行性、安全性，以及设计方案及图纸功能完整性、拓展性及深度等内容进行打分。（0-5分） |
|  | 项目实施方案 | 4 | 根据投标人项目实施方案（项目工期、项目实施进度安排等）的完整性、合理性、先进性等内容打分。（0-4分） |
|  | 安装、调试方案 | 1 | 根据投标人的安装、调试的方案进行打分。（0-1分） |
|  | 验收的方案和措施 | 1 | 根据投标人的验收的项目方案措施进行打分。（0-1分） |
|  | 质量保证措施 | 3 | 根据投标人项目组织机构健全情况进行打分；（0-1分） 根据投标人建设质量目标、质量保证措施完善情况进行打分。（0-2分） |
|  | 考核及培训计划 | 3 | 对投标人提供的监测运行工作内容、投标人内部自我考核细则、培训计划等方面进行打分。（0-3分） |
|  | 安装调试设备、检验仪器配置情况 | 2 | 根据投标人拟投入本项目的机械设备、监测仪器情况进行打分。（0-2分） 投标人自有设备须提供相应的购置发票复印件； 如设备为租赁的，须提供发票复印件及租赁合同复印件，否则不得分。 |
|  | 项目负责人要求 | 2 | 投标人拟派项目负责人：机电建造师一级的得2分；机电建造师二级的得1分；没有的不得分。（须提供证书原件扫描件及近三个月在本单位缴纳的社保证明原件扫描件，缺一不提供不得分）。 |
|  | 项目班组成员要求 | 6 | 拟投入项目工作人员具有机电或建筑或环保工程类高级工程师的得2分，机电或建筑或环保工程类工程师的得1分，最高得2分；具有污废水上岗证的得1分；具有自动监测（水）运行工的得1分；具有水质分析化验工每个得1分；具有电焊工的每个得0.5分，最高得1分。本项最高得6分。（须提供证书原件扫描件及近三个月在本单位缴纳的社保证明原件扫描件，缺一不提供不得分）。 |
|  | 合理化建议 | 2 | 根据投标人针对本项目的合理化建议进行打分。（0-2分） |

（三）技术、商务分的计算

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数，计算公式为：

技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

# 第五章  政府采购合同（参考范本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商后可相应修改，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

合同鉴证方：浙江诚正工程管理有限公司

甲、乙双方根据浙江诚正工程管理有限公司关于            公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳中标价的  %作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期   年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金  元。（为签订合同货款的  %）

九、交货期、交货方式、交货地点及施工工期

1.交货期：成交公示结束后

2.交货方式：

3.交货地点：淳安县

4.施工工期：  天

十、货款支付

1.付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告

验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，招标代理公司壹份

甲方：                         乙方：

地址：                         地址：

账号：                         账号：

开户行：                       开户行：

法定（授权）代表人：           法定（授权）代表人：

签字日期：年月日               签字日期：年月日

合同鉴证方: 浙江诚正工程管理有限公司

地址：淳安县千岛湖镇青春路2号3楼

日期:     年   月   日

# 第六章  投标文件格式附件

# 项目名称

项目编号：

标项（若有）：

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格文件目录

（1）公司有效营业执照复印件………………………………………………（页码）

（2）财务状况报告……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金…………………………………………（页码）

（5）无重大违法及相关失信曝光记录声明书………………………………（页码）

（6）特定资格条件的材料证明………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制资格文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步

细化。

### 1、公司有效营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

复印件须加盖公章确认

2、财务状况报告

投标人可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供上一季度的财务状况，包括资产负债表、利润表；

2.银行出具的资信证明复印件；

3.新成立公司请提供相关情况说明材料；

复印件需要盖章确认

### 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

淳安县石林镇人民政府、浙江诚正工程管理有限公司：

我方郑重承诺，我方具有石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备采购（项目编号：ZJCZZF[2021]33号）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

### 4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

1.提供投标人税务登记证和参加本项目采购活动前近三个月内相应税务机关出具的完税证明，包括缴纳增值税、企业所得税等凭据的复印件；

2.提供投标人社会保险登记证和参加政府采购活动前近三个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

4.营业执照属于三证合一的，则不需要提供税务登记证复印件。营业执照属于五证合一的，则不需要提供税务登记证和社会保险登记证复印件；

复印件需要盖章确认

### 5、无重大违法及相关失信曝光记录声明书

淳安县石林镇人民政府、浙江诚正工程管理有限公司：

我方参与的                  （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；投标截止之日至前三年内，在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)无被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为的记录名单；投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 在处罚有效期内无被列入政府采购严重违法失信行为的记录名单；投标截止前，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中在处罚有效期内无被曝光的记录名单。符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

二〇二一年  月  日

### 6、特定资格条件的材料证明明书

（证明材料复印件）

# 项目名称

项目编号：

标项（若有）：

商

务

技

术

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

商务技术文件目录

（1）投标声明书………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人资格证明书…………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 ………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件……………（页码）

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明复印件…………………（页码）

（6）有效的营业执照副本复印件……………………………………………（页码）

（7）体系认证证书复印件（如有）…………………………………………（页码）

（8）投标人近距离服务能力证明（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人情况介绍（技术力量、公司财务状况等）……………………（页码）

（10）类似成功案例的业绩证明………………………………………………（页码）

（11）商务要求响应表…………………………………………………………（页码）

（12）投标产品性能和技术指标说明………………………………………（页码）

（13）针对本项目的技术方案…………………………………………………（页码）

（14）对项目需求得理解………………………………………………………（页码）

（15）项目实施方案……………………………………………………………（页码）

（16）安装调试方案……………………………………………………………（页码）

（17）验收的方案和措施………………………………………………………（页码）

（18）考核及培训计划………………………………………………………（页码）

（19）质量保障措施……………………………………………………………（页码）

（20）安装调试设备、检验仪器配置情况……………………………………（页码）

（21）合理化建议……………………………………………………………（页码）

（22）项目实施人员一览表…………………………………………………（页码）

（23）投标人需要说明的其他文件和说明……………………………………（页码）

（24）技术要求响应表………………………………………………………（页码）

（25）项目评分表……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

附件1.投标声明书格式

投标声明书

致：淳安县石林镇人民政府、浙江诚正工程管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址  ：                          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称               ）（编号为：   ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为90天。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签名）：                        日 期：

单位全称（公章）：

附件2. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：               年龄：

职务：               系               的法定代表人。为施工、竣工和保修的项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖公章）：

日 期：  年   月   日

附件3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致；淳安县石林镇人民政府、浙江诚正工程管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：

项目名称：         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：                                 职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人（签名）：                              职务：

单位全称（公章）：                日期：

法定代表人及其委托代理人或自然人的身份证明复印件

附件4.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

（投标人同类项目合同复印件等证明材料格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同、验收证明、发票复印件 | 其他证明材料 |  |

法定代表人或全权代表签名：

投标人名称公章：

日期：

附件5：

商务响应表

投标人全称（公章）：

标项（若有）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或全权代表签名：

日 期：

附件6、

技术要求响应表

投标人名称（公章）：

标项（若有）：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离 情况 | 说明（有关证明材料及响应文件页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、不同货物分别填列。必须指明所投产品的货物名称。

2、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或全权代表签字：

日  期：

附件7、

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

投标人全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或全权代表签名：

日期：

附件8：

自评评分表

投标人全称：

| 评标内容及分值 | 供应商自评栏 |
| --- | --- |
|  | 响应程度 | 响应文件页码 | 自评分 |
| 价格分30分 |  |  |  |
| 商务分25分 |  |  |  |  |
| 技术分45分 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |

法定代表人或全权代表签名:___________

日期:_____年___月___日

项目名称

项目编号：

标项（若有）：

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录：

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函………………………………………………（页码）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明…………………………（页码）

（5）开标一览表………………………………………………………………（页码）

（6）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制报价文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步

细化。

附件9、

投标函

致：淳安县石林镇人民政府、浙江诚正工程管理有限公司

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（项目名称、项目编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

（2）“备份投标文件”：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至(1057680823@qq.com)、一份。

据此函，全权代表宣布同意如下：

1)投标方已详细审查全部文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3)其投标自开标之日起有效期90天。

4)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

5)与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

法定代表人（签名）:___________           日期:_____年___月___日

附件10：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件11：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件12：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                                   单位：元

| 采购单位 | 采购内容 | 数量及单位 | 项目负责人 | 质保期 | 工期 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淳安县石林镇人民政府 |  | 1项 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

注:

1、此表开标一览表不得涂改，请按规定要求填报。

2、本项目为交钥匙工程，投标费用包括项目实施所需的设备费、安装费、材料费、服务费、资料费、人工费、运输费、培训费、技术服务费、验收费、税费及其他一切费用，不再另加费用。

法定代表人（签名）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

附件13：

投标报价明细表

项目编号：

投标人名称：                                                   单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 主要技术 参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AA3柜电气电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配管 |  |  |  | m | 7.00 |  |  |
| 2 | 配管 |  |  |  | m | 0.00 |  |  |
| 3 | 配管 |  |  |  | m | 33.00 |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |

注：1、此表格式不可调整，行数不够自行添加。货物名称按招标需求中“采购清单”内容及顺序进行填报，漏填或填错，投标单位自行承担。

2、本项目为交钥匙工程，投标费用包括项目实施所需的设备费、安装费、材料费、服务费、资料费、人工费、运输费、培训费、技术服务费、验收费、税费及其他一切费用，不再另加费用。

法定代表人（签名）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

注：开标时，投标单位请将《采购活动现场确认声明书》填写好扫描件发送至邮箱1057680823@qq.com

# 采购活动现场确认声明书

浙江诚正工程管理有限公司：

本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________（单位） ____________ （法定代表人姓名）合法授权参加石林镇富德污水处理站环保机电设备、电气自控设备采购（编号：ZJCZZF[2021]33号）采购活动，经与本单位法人联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □ 不存在利害关系 □ 存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

# I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                 供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

2021年 月  日