杭州市富阳区灵桥镇人民政府

灵桥幼儿园新建工程中央空调采购项目

项目编号：FYZC2021-03

公

开

招

标

文

件

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地址：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号

目    录

第一章    招标公告 ………………………………………………3

第二章    投标人须知 ……………………………………………7

第三章    评标办法及评分标准…………………………………25

第四章    采购需求………………………………………………31

第五章    杭州市富阳区政府采购合同主要条款………………54

第六章    投标文件格式附件……………………………………59

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州市公共资源交易中心富阳分中心受杭州市富阳区灵桥镇人民政府委托，现就“杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥幼儿园新建工程中央空调采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年6月29日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目编号：FYZC2021-03

二、项目名称：杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥幼儿园新建工程中央空调采购项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 最高限价（元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥幼儿园新建工程中央空调采购项目 | 1 | 批 | 2392850.6 | 2392850.6 | 新风换气系统、净化抗菌系统、多联机空调系统安装工程：包含碳钢风口、散流器、百叶窗、新风空气处理机组、风冷热泵变频机组、风机盘管、铜管等。 | 本项目要求能耗：一级/二级。 其他要求详见采购需求。 |

合同履行期限： 合同签订后，3天内进场，15天内主要设备送货到甲方指定地点开始安装。中标人必须在合同签订之日起 30天内完成所有设备的安装、调试。

五、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

- 2.本项目谢绝联合体投标。

- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无 。

5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1.时间期限：/至2021年6月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点：政采云平台(https://www.zcygov.cn/)；

3.方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

4.售价：免费

5.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6.提示：

（1）采购人、招标人依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或招标人将不予处理；

（3）采购人或者招标人对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者招标人将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（4）不提供招标文件纸质版。

七、电子招投标的说明

- 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

- 投标准备：

- 注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

- 申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:《CA证书办理操作指南 》 https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

- 安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

- 招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

- 投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

- 投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

- 投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

- 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

八、投标截止时间和地点：

1.投标截止时间：2021年6月29日9时30分00秒（北京时间）。

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。

九、开标时间和地点：

1.开标时间：2021年6月29日9时30分00秒（北京时间）。

2.开标地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。

- 十、本项目招标文件公告期限为：本公告发布之日起五个工作日。

- 十一、其他补充事宜：

- 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于杭州市富阳区政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《富阳区“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/6tyZ8daXvRqkU-EEVarAlQ

3.落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件投标人须知。

十二、业务咨询：对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 杭州市富阳区灵桥镇人民政府

地    址： 杭州市富阳区灵桥镇灵礼路1号

传    真： /

项目联系人（询问）：刘渭清

项目联系方式（询问）：13738019339

质疑联系人：韩华峰

质疑联系方式： 13429198233

2.采购代理机构信息

名    称： 杭州市公共资源交易中心富阳分中心

地    址： 杭州市富阳区鹿山街道江连街27号B座区行政服务中心4楼

邮   箱： fyzfcg@163.com

项目联系人（询问）：蒋介子

项目联系方式（询问）： 0571-63155591

质疑联系人：王晶

质疑联系方式：  0571-63155599

3.同级政府采购监督管理部门信息

名    称： 杭州市富阳区财政局

地    址： 杭州市富阳区富春街道富春路11号

传    真： 0571-63324371

联系人 ：赵靓

- 监督投诉电话： 0571-61772959

##### 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
    CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市公共资源交易中心富阳分中心

2021年6月8日

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市富阳区灵桥镇人民政府灵桥幼儿园新建工程中央空调采购项目 | 项目编号 | FYZC2021-03 |
| 2 | 采购人 | 杭州市富阳区灵桥镇人民政府 |  |  |
| 3 | 项目概况 | 新风换气系统、净化抗菌系统、多联机空调系统安装工程：包含碳钢风口、散流器、百叶窗、新风空气处理机组、风冷热泵变频机组、风机盘管、铜管等。 |  |  |
| 4 | 资金来源与预算 | （1）资金来源：预算资金。 （2）项目预算：239.28506万元。 |  |  |
| 5 | 投标文件递交截止时间与地点 | （1）投标文件递交截止时间：2021年6月29日9时30分00秒（北京时间） （2）投标文件递交截止地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会。 |  |  |
| 6 | 开标时间与地点 | （1）开标时间：2021年6月29日9时30分00秒（北京时间） （2）开标地点：杭州市富阳区鹿山街道江连街27号区行政服务中心A座4楼4号开标室。 |  |  |
| 7 | 投标报价 与费用 | （1）本项目中价格全部采用人民币元报价。 （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 （3）本项目不接受选择性报价。 |  |  |
| 8 | 投标人 资格要求 | - （1）基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 - （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 （3）特定资格要求：无。 （4）本项目不接受联合体参与投标。 （5）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |
| 9 | 分包 | 采购人同意分包的，在采购需求中予以明确。 |  |  |
| 10 | 开标前答疑会 或现场踏勘 | （1）开标前答疑会：不组织。 （2）现场踏勘：不统一组织，请潜在投标人自行联系采购人进行现场踏勘。 采购人联系方式：联系人刘老师，联系电话：13738019339。 |  |  |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法。 |  |  |
| 12 | 样品提供 | 样品要求：不要求提供样品。 |  |  |
| 13 | 现场演示 | - 不要求现场演示。 |  |  |
| 14 | 项目属性 | - 货物类 |  |  |
| 15 | 是否适宜中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |  |  |
| 16 | 中小企业划分标准所属行业 | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。 （1）采购标的：详见采购需求。 （2）所属行业：详见采购需求。 |  |  |
| 17 | 促进中小企业发展政策 | 投标人应对照财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的要求，根据自身实际情况审慎作出判断，是否符合相关要求，并视情况提供《中小企业声明函》（格式见附件）、《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）、《监狱企业证明文件》。 ▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。 如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对符合小微企业价格扣除要求的，对小型和微型企业的投标报价给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于专门面向中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的政府采购货物或服务项目，符合资格条件的不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |  |  |
| 18 | 节能环保要求 | （1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |  |  |
| 19 | 进口产品规定 | 本项目采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。 |  |  |
| 20 | 评标结果公示、公告 | 评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、浙江政务服务网（杭州市富阳区人民政府 中标公示 栏目 http://www.fuyang.gov.cn/col/col1386000/index.html?key）。 |  |  |
| 21 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |  |  |
| 22 | 履约保证金的收取及退还 | 供应商按政府采购合同要求缴纳履约保证金，履约保证金总额不超过政府采购合同总金额的5%，具体金额由采购人、供应商双方确定。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。 |  |  |
| 23 | 投标保证金 | 本项目不需要交纳投标保证金。 |  |  |
| 24 | 投标有效期 | 90天。 ▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。另根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定：自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照招标文件约定要求供应商承担赔偿责任。 赔偿标准： 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 本项目投标截止时间后至投标有效期内，投标人撤销投标文件的，赔偿金额按不超过采购项目预算金额的2%计收。 |  |  |
| 25 | 全流程电子化项目投标说明 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及技术文件、报价文件组成。 ▲投标人须按时自行解密，规定时间内解密失败的，投标无效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |  |  |
| 26 | 解释 | 本招标文件的解释权属于杭州市公共资源交易中心富阳分中心。 |  |  |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同履约、付款、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的杭州市公共资源交易中心富阳分中心。

2.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

4．“采购人”系指委托招标人采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

5.“产品”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目产品的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

9.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

10.“▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要技术参数。

- （三）投标委托

投标人可由法定代表人或其委托人进行投标，投标时须提供有效证明文件。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的澄清

1.已获取招标文件的潜在投标人，应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当在前附表规定时间前以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）向招标人提出。招标人将在规定时间内，以书面形式予以答复。

2.招标人认为有必要在开标前对招标文件进行澄清的，将以公告形式予以澄清。

- （二）招标文件的修改

1.在投标截止期前任何时候，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件进行修改，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

▲投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的，投标无效。

3.为使投标人有足够的时间按招标文件修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将修改的内容以更正公告的形式在相关网站发布并通过政采云平台通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三、投标文件

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场踏勘，详细编制投标文件。投标人须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性。

投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标人的投标文件以及与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件及函电，招标人将不予接受。

2.投标文件中如附有外文资料，须逐一对应翻译成中文汉语并附在相关外文资料后面。▲不提供准确翻译资料的，投标无效。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及技术文件和报价文件组成。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格文件

- 证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当提供。）

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件；

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；）

- （2）法定代表人授权委托书(格式见附件)及授权代表的身份证（复印件）；

- （如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书；）

（3）可提供2020年度资产负债表、利润表等财务报表资料文件(新成立的公司无法提供相关表格的，须提供情况说明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式见附件)；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件)；

##### （6）具有良好商业信誉特别声明(格式见附件)；

（7）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（8）以联合体形式投标的，提供联合体协议(格式见附件)；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供。

如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2.商务及技术文件

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）可提供社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）组织实施方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出详细组织实施方案；

（4）技术和服务方案，投标人根据项目采购需求、评分标准等提出与本项目管理的相关详细计划和实施措施，如各类技术培训、运维保障、应急预案、售后服务、验收方案在内的内容和措施；

（5）投标产品配置表(格式见附件)（如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单）：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，须明确投标产品的设备名称、品牌、规格型号、规格配置详细说明等具体技术指标；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（8）技术规格偏离表(格式见附件)；

（9）投标人情况介绍(格式见附件)；

（10）投标人类似项目实施业绩一览表(格式见附件)并附上有关证明材料；

投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)。

- （11）本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表(格式见附件)：人员数量配置，重要岗位须人员详细资料，并附上有关证明材料；

（12）本项目设备投入一览表(格式见附件)（若有）：材料、设备、工具等投入计划，并附上有关证明材料；

（13）优惠条件及服务承诺，投标人承诺给予采购人的包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（14）投标人认为有必要提供的其他技术文件和说明（格式自拟）；

(15)关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（若有）。

3.报价文件

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（视情况提供，格式见附件）、残疾人福利性单位声明函（视情况提供，格式见附件）、监狱企业证明文件（视情况提供，格式自拟）；

（3）报价一览表（格式见附件）、投标报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

▲2.投标文件须由法定代表人或其授权代表签署。应由投标人法定代表人或授权代表签字的，须签名或电子签名，否则按无效标处理。

▲3.资格文件、商务及技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签名或电子签名并加盖投标人公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标人将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.投标报价的确认：招标人在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标。经解密的投标报价由投标人法定代表人或其授权代表在线签名确认。投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作确认报价，不影响评标过程和结果。

- （五）投标文件的递交

1.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

2.投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

- 3.投标截止时间和有效时间

（1）投标截止时间见前附表。如因电子交易平台原因影响投标截止时间的，招标人可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在之前投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（2）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

（3）投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，视同放弃投标。

四、开标

招标人按照招标文件规定的时间地点通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

- （一）开标会由招标人主持，在电子交易平台进行。

- （二）投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，招标人依托电子交易平台发起开始解密指令。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

- （三）开标解密后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或招标人告知其未通过的原因。

特别说明：

- 1.政采云公司如对电子化开标程序有调整的，请根据本中心相关公告，按调整后的程序操作。

- 2.政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 3.本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- （1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

- （2）若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，招标人将情况报告政府采购行政监督管理部门，经同意后，重新组织采购活动。

五、评标

（一）评标委员会

1.评标委员会的组成。评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评审开始之前，评标委员会推选一名评审专家担任组长。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法定代表人或授权代表须在规定时间内提交询标澄清。

2.评标委员会组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；（2）求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；（3）对投标文件进行比较和评价；（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（5）向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为；⑥法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

4.评标委员会及其成员不得有下列行为：（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；（6）记录、复制或者带走任何评标资料；（7）其他不遵守评标纪律的行为。评标委员会成员有（1）-（5）行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（二）评标原则

1.评标委员会须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

5.评标方法及评分标准等，详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、样品评审（若有）、投标文件的澄清、商务及技术文件的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审。

（1）资格性检查：采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查。招标人以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

- 符合性检查：依据招标文件的规定，从商务及技术文件和报价文件（开启后）的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.样品评审（若有）。

投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，样品将在抽签标注后进入专家打分环节。评标委员会将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

- 投标文件的澄清。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用签名或电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 商务及技术文件的比较与评价。

- 评标委员会对投标文件初审结论合格的投标人进行商务及技术投标文件评审。评审结束后，在电子交易平台系统上公开资格和商务及技术评审结果，如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标。

- 报价文件的比较与评审。

- 资格和商务及技术文件评审结果公布后，在电子交易平台系统上公开报价文件有关内容，招标人和公证机构做好开标记录，公开信息作为唱标内容。招标人在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作无异议，不影响评标过程和结果。

- 评标委员会对投标人报价的合理性、准确性等进行审查核实。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 推荐中标候选人与编写评标报告。

- 评标委员会完成评标后,按评标原则、标准和方法推荐中标候选人，同时起草评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 六、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

| 序号 | 无效标条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未办理获取招标文件登记手续的。 |
| 2 | 投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的。 |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的。 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）。 |
| 5 | 投标人未能通过资格审查的：未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的。 |
| 6 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的。 |
| 7 | 电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的。 |
| 8 | 投标文件须由法定代表人或其授权代表签署部分，未进行签名或电子签名的。 |
| 9 | 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清，导致影响评标的。 |
| 10 | 与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的。 |
| 11 | 投标文件未按招标文件的最终澄清、修改的内容进行编制的。 |
| 12 | 技术规格偏离表内容与实际不符的。 |
| 13 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。 |
| 14 | 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 15 | 递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价不是唯一的，有选择性的。 |
| 16 | 资格文件、商务及技术文件中出现投标价格信息的，或不符合报价文件规定要求的。 |
| 17 | 商务及技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的。 |
| 18 | 投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的。 |
| 19 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人未能按要求在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理性的。 |
| 20 | 报价文件中有0报价的。 |
| 21 | 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 22 | 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）： 1.使用伪造、变造的许可证件的； 2.提供虚假的财务状况或者业绩的； 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的； 4.提供虚假的信用状况的； 5.其他弄虚作假的行为的。 |
| 23 | 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效： 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的； 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的； 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的； 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的； 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的； 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的； 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。 8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； 9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； 11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； 12.不同投标人的投标文件相互混装的。 |
| 24 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 25 | 出现影响采购公正的违法违规行为。 |
| 26 | 招标文件规定的其他无效投标情形。 |
| 27 | 法律、法规、规章（适用杭州市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。 |

七、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- 废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

九、重新组织采购

（一）修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、招标人沟通并作书面记录。采购人、招标人确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

##### 5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

6.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

- 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人签字确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，将通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

十一、评审过程的保密与录像

（一）保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会、采购人和招标人工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

（二）录音录像。招标人对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 十二、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件及投标文件确定的事项尽快签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

4.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告财政部门。招标人将取消其中标资格，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一次序中标候选人为中标人签订合同或重新开展政府采购活动。

5.政府采购合同一式肆份，采购人及中标人各执壹份，杭州市富阳区财政局执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

6.政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%。

（二）履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

（三）货款的结算

按合同约定内容进行货款的结算，结算时按财政结算要求办理资金结算手续。

- 验收

由采购人组织，成立验收工作小组进行验收，供应商应积极配合。投标人应在投标文件中提供明确的验收方案。

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.验收结束后，应当出具验收书。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

（五）询问、质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问函范本详见附件。

根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购代理机构签订的《富阳区政府集中采购委托协议书》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察等事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购代理机构负责答复。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，由采购代理机构负责答复。

- 3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- （1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）招标文件获取日期及政采云截图。

- 4.采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

- 6.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购行政监督管理部门提出投诉。

- 7.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 8.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 9.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 10.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分(30分)

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标产品的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100；

（二）资信及技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品能效指标（0-3分） | 1.投标空调产品能效比：多联机系统能效比达到国家一级能效的得2分，国家二级能效的不得分；（0-2分） 注：多联机系统能效比为二级以下投标无效，本项须提供中国能效标识网截图，并加盖投标人公章。 | 2 | 客观分 |
|  |  | - 2.热交换新风换气机组焓效率：（0-1分） - 注:须提供产品样本、技术资料彩色扫描件（官网截图或产品彩页）及第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章。 | / | / |
|  |  | （1）制冷工况下，热交换焓效率：65%及以上得0.5分； | 0.5 | 客观分 |
|  |  | （2）制热工况下，热交换焓效率：70%及以上得0.5分。 | 0.5 | 客观分 |
| 2 | 投标产品节能效率(0-6分） | 投标品牌多联机产品的节能效率情况:（0-6分） 注:以中国能效标识网（https://www.energylabelrecord.com/index.htm）上公布的各厂家数据为准，投标人须提供中国能效标识网上数据及计算一览表。评标现场视情况复核，提供虚假资料视为无效投标。 | / | / |
|  |  | 1.多联机模块系统制冷综合性能系数IPLV(C)值：（0-3分） 以本次所投多联机产品系列的8匹、10匹、12匹、14匹、16匹、18匹的室外机基本模块的IPLV(C)平均值为准: IPLV(C)均值≥9.5得3分，9.5＞IPLV(C)均值≥9得2分，9＞IPLV(C)均值≥8.5得1分，其他不得分； （提供中国能效标识网上数据及计算一览表。） | 3 | 客观分 |
|  |  | 2.多联机基本模块机组满负荷制冷能效值EER：即额定（或名义）制冷量/额定功率的值：（0-3分） 以本次所投多联机产品系列的8匹、10匹、12匹、14匹、16匹、18匹的室外机基本模块满负荷时的EER平均值为准： EER均值≥4.0得3分；4.0＞ EER均值≥3.8得2分；3.8＞EER均值≥3.6得1分，其他不得分。 （提供中国能效标识网上数据及计算一览表。） | 3 | 客观分 |
| 3 | 投标主要产品技术性能 （0-16分） | 1.热交换新风换气机组的质量、安全性、可靠性等相关技术性能及第三方检测情况：以下项目符合及达标的每项得0.5分，本项最高2分：（0-2分） 注:须提供获得国家检测资质的机构所出具的第三方检测报告原件的彩色扫描件，并加盖投标人公章，提供虚假资料视为无效投标。 | / | / |
|  |  | （1）热交换器采用平行交换控制技术的（须提供技术资料）； | 0.5 | 客观分 |
|  |  | （2）核心部件-热交换器芯体的阻燃性能的规范达标检测； | 0.5 | 客观分 |
|  |  | （3）核心部件-热交换器芯体的防霉抗菌特性的规范达标检测； | 0.5 | 客观分 |
|  |  | （4）核心部件-热交换器芯体的抗张强度特性的规范达标检测。 | 0.5 | 客观分 |
|  |  | 2.风管式电子除尘抗菌净化器的性能比较：（0-1分） 注:须提供主要部件产品实物照片、合格证、具有国家检测资质的第三方检测报告，并加盖投标人公章，资料不完整不得分。 | / | / |
|  |  | （1）所投电子除尘抗菌净化器，具有高效静电除尘净化功能，要求性能：PM2.5一次性净化效率达到≥98%的得0.5分； | 0.5 | 客观分 |
|  |  | （2）所投电子除尘抗菌净化器，在风速达到2.5m/s时，臭氧发生量≤0.01mg/m³，处理微生物一次通过净化效率≥98%的得0.5分。 | 0.5 | 客观分 |
|  |  | 3.新风与室内空气质量智能节能运行控制管理操作系统：（0-2分） 根据新风与室内空气质量智能节能运行控制管理操作系统详细方案设计的先进性、完整性、合理性及其显示功能、操作功能进行综合评分，需提供系统设计原理图进行评分，不提供不得分。 注:新风与室内空气质量智能控制管理操作系统的原理图、主要设备配置清单，人机界面显示图文等实物彩色照片，资料不完整不得分，并加盖投标人公章。 | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 4.多联机空调设备性能：（0-11分） | / | / |
|  |  | （1）多联机变频室外机机组压缩机性能:（0-2分） 根据配置压缩机的技术参数、性能、指标，及应对极端工况的核心技术的先进性、可靠性给分。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | （2）风扇电机性能：（0-2分） | / | / |
|  |  | ①多联机室外机风扇采用直流变频风扇电机，且可根据系统运行变化进行无级调速的得1分，采用其他形式的得0.5分；（0-1分） | 1 | 客观分 |
|  |  | ②室外机风扇具有低噪音及夜间静音技术的，而且投标型号的机组低速运行（静音模式）：噪声≤40dB（A）的得1分；噪声41-43dB（A）的得0.5分。（0-1分） | 1 | 客观分 |
|  |  | （3）变频器主板性能：（0-2分） 多联机空调系统变频主板散热性能：采用液体冷却方式的得2分，采用风冷方式的得1分，其他形式不得分。（0-2分） | 2 | 客观分 |
|  |  | （4）室外机其他功能的性能、指标进行评分：（0-5分） 拥有10个功能得5分，拥有8-9个功能的得3分，拥有5-7个功能的得2分，少于5个功能的不得分： ①智能除霜功能；②掉电记忆功能；③自动清理积雪及除尘功能；④冷媒自动判断和自动充注功能；⑤防逆风功能；⑥相互间平衡功能；⑦防雷击功能；⑧退磁保护功能；⑨抑制高次谐波功能；⑩安全低电压功能。 注：以产品样本及中国电器产品功能评价证书复印件并加盖由投标人公章的扫描件作为参考依据，并对相关技术进行详细说明，证书及资料齐全得分，否则不得分。 | 5 | 客观分 |
| 4 | 安装材料的技术性能、指标（0-7分） | 注:第1项，投标人必须提供拟投入本项目各项材料的清单、样品彩色照片、合格证及相关检测报告扫描件；第2.3项，投标人必须提供施工工艺结构图。本资料将是投标产品交货及工程验收的依据，资料不完整不得分。 | / | / |
|  |  | - 根据投标人拟投入本项目的冷媒铜管、冷凝水管、绝热保温材料、电线电缆、信号线、风管及消声器、防火阀、风阀等配件材质及技术参数、安全性、规范性、可靠性检测，以及消防安全性能检测等指标给分；（0-3分） | 3 | 专家 打分 |
|  |  | 2.根据室外冷媒管、通风管道防雨、防晒、防腐耐用保护工艺技术措施方案给分；（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 3.根据会议室、学生（儿童）休息及特殊场所室内空调噪声、室外机运行噪声的降噪技术及措施给分。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
| 5 | 投标产品技术指标偏离情况（0-3分） | 根据所投多联机空调等产品参数和技术要求的偏离情况，对产品功能和技术参数等及设备运行对幼儿园环境影响情况内容进行综合判断： 特别提示:请各投标人必须如实填写投标产品技术指标偏离情况，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | / | / |
|  |  | 1.室内机、室外机制冷量、制热量负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止；（0-1分） 注：制冷量、制热量3项以上负偏离的，或制冷量、制热量的负偏离大于3%的，视为无效投标。 | 1 | 客观分 |
|  |  | - 室内机低速运行时最大运行噪声，高于招标要求：3%及以内的，视为投标产品技术要求的负偏离，每项扣0.5分，扣完为止；（0-1分） 注：最大运行噪声高于招标要求3%以上的，视为无效投标。 | 1 | 客观分 |
|  |  | 3.室内机、室外机最大运行功率，高于招标要求：3%及以内的，视为投标产品技术要求的负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。（0-1分） 注：最大运行功率高于招标要求3%以上的，视为无效投标。 | 1 | 客观分 |
| 6 | 设计优化及施工组织实施方案 (0-10分） | 1.投标人基于投标品牌相应的图纸深化、二次设计，提供成套暖通图（包含空调、新风的室内机、室外机、管道等空调系统图、空调平面布置图、空调设备配电电路图、控制系统接线图、详细的设计安装施工图、装配图、设备吊装方案图等）评委根据设计优化图纸的专业规范性、合理性，完整性、可靠性等进行打分：（0-4分） 投标人提供的设计优化的暖通图纸为经第三方具有建筑设计资质的单位审核盖章出图的成套暖通图（空调、新风、换气），其图纸设计规范、合理、完整、可靠的，经采购人及专家评定，满足现场安装施工条件，有利于日后运行使用、维修的，得 4分； 投标人提供的设计优化的暖通图纸，规范、合理、完整,满足现场安装施工条件的，得2分； 投标人提供的图纸优化设计的暖通图纸，内容基本完整的，满足现场安装施工条件的，得1分； 不提供图纸或主要图纸内容过于简单，严重缺项的，不得分。 | 4 | 专家 打分 |
|  |  | 2.根据施工组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可靠性给分：（0-4分） | / | / |
|  |  | （1）详细施工组织设计方案书：包括设计、生产、供货、安装施工工艺、设备专业吊装就位方案、安装调试、使用维护培训、项目验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等；（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | （2）投标人拟为本项目配备的确保工程施工质量及安全保障的管理人员组织体系架构和现场管理制度规范、完整、可靠，施工作业人员的保障与保险措施。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 3.投标人提供有利于空调系统日后可靠运行，使用、维护、修理便利，环境舒适，系统节能，智能控制等方面进行的实质性的技术优化方案。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
| 7 | 项目实施人员配备情况 （0-8分） | 注：投标人拟配备本项目主要实施人员应为本单位在职人员，并提供其本人身份证复印件、近三个月在本单位缴纳社保证明，国家政府相关管理部门核发的相关证件彩色扫描件、作业人员现场施工作业彩色照片，其中焊接与热切割特种作业人员需提供意外保险证明的彩色扫描件，并加盖投标人公章。资料不齐全不得分。 | / | / |
|  |  | 1.根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性，实施人员的业务水平能力高低，拟配备人员是否具有类似改造项目及施工作业与服务的经验及用户评价等给分；（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | 2.投标人拟为本项目配备的安装施工管理人员及空调安装技术人员职业资格证书情况：以下证书每提供一份得2分，最高得6分；（0-6分） | / | / |
|  |  | （1）本项目配备的工程安装施工员具有各省住房和城乡建设厅及以上建设部门核发的《建设专业管理岗位资格证书》：《安装施工员资格证书》的得2分； | 2 | 客观分 |
|  |  | （2）本项目配备的工程安装安全员具有各省级住房和城乡建设厅及以上部门的核发的《建设专业管理岗位资格证书》：《安装安全员资格证书》的得2分； | 2 | 客观分 |
|  |  | （3）配备的焊接与热切割特种人员具有国家安全生产监督管理总局统一颁发的《中华人民共和国特种作业证》：《焊接与热切割特种作业证》的得2分。 | 2 | 客观分 |
| 8 | 售后服务（0-5分） | 1.针对本项目的整体售后服务方案的完善性、售后服务组织机构合理性，保障措施计划的科学性，服务响应的及时性及其承诺给分：（0-3分） | / | / |
|  |  | （1）投标人须提供售后及保障服务方案及针对本项目应急服务的预案、服务网点的营业执照、24小时服务电话、联系人、售后服务部地址及技术人员资格证书；（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
|  |  | （2）投标人需承诺系统出现问题时30分钟内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的1小时内，派技术人员到达现场，需提供承诺书，不承诺不得分。（0-1分） | 1 | 客观分 |
|  |  | - 2.根据拟承担本项目应急维修技术人员技术资格和技术等级水平、服务能力等情况给分：本项目维保技术人员必须持有“中华人民共和国人力资源和社会保障部或“中华人民共和国劳动和社会保障部”按照国家职业（技能）标准考核鉴定合格，统一颁发的《中华人民共和国职业资格证书》的制冷设备维修工证书，并技术熟练，富有经验的在职技术工人，持证上岗：（0-2分） 应急维修人员为国家职业（技能）标准考核鉴定为高级制冷设备维修工的，并具有类似项目售后服务经验与业绩的，得2分； 应急维修人员为国家职业（技能）标准考核鉴定为中级制冷设备维修工的，并具有类似项目售后服务经验与业绩的，得1分。 注：投标人拟配备本项目应急维修技术人员应为本单位在职人员，并提供其本人身份证复印件、近三个月在本单位缴纳社保证明和意外保险证明复印件，国家政府相关技术鉴定部门核发的国家统一的制冷设备维修工等级资格证书扫描件，售后服务业绩，客户联系方式并加盖投标人公章，资料不齐全不得分。 | 2 | 客观分 |
| 9 | 质保年限（0-2分） | 满足招标文件质保年限2年要求的基础上，每延长1年质保期的得1分，本项最高得2分。（0-2分） | 2 | 客观分 |
| 10 | 优惠措施（0-2分） | 投标人提供予采购人优惠措施，包含备品备件、服务项目等情况。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |
| 11 | 投标人综合实力（0-2分） | 投标人拟投入本项目的施工器械设备、检测仪器、维修工具的设备配备及其他具备行业内专业资质等综合实力情况。（0-2分） 注：须提供相关佐证材料，并加盖投标人公章，无相关材料不得分。 | 2 | 专家 打分 |
| 12 | 类似项目业绩 （0-3分） | 投标人自2018年1月1日以来完成类似项目业绩（须同时包含暖通设备采购及安装）：每个合同（业绩）得1分，本项最高得3分。（0-3分） 注：要求每份业绩必须提供合同、中标通知书及竣工验收报告（或验收记录）扫描件，并加盖投标人公章，且必须同时提供业绩的使用单位名称、地址、联系人及联系方式（固定电话和手机号码），不提供或资料不全不得分。弄虚作假的投标无效。 | 3 | 客观分 |
| 13 | 投标文件制作情况（0-3分） | 1.投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） | 1 | 专家 打分 |
|  |  | 2.电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） | 2 | 专家 打分 |

注：投标人弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

- 采购需求

- 项目概述

（一）项目概况及工作环境

1.项目概况：

地上建筑面积8566.19m2，共4层，采用变制冷剂流量空调系统（VRF）方案，其中局部房间采用分体空调。由电气预留出空调插座和布置电源线，空调总冷负荷（含新风）895KW，总冷指标（含新风）203W/m2，空调室外机放置在设备平台和屋顶。现根据实际使用要求及装饰需要，全部采用变制冷剂流量空调系统（VRF）及全热新风交换净化抗菌综合空气调节方案，室内空调区域总制冷量1088KW，空调室外机放置屋顶，屋顶平面（标高：黄海高度14.80米）。

2.工作地点：

杭州市富阳区 灵桥镇 胜利路 灵桥幼儿园工地（大樟树附近）

##### 3.幼儿园现有土建暖通及空调安装设备布置图提供二次优化设计参考，详见附件。

4.环境条件：

气候：亚热带，受沿海气候影响，气候温和湿润

极端工况：室外气温-15°C至48°C； 最大相对湿度98%

电源：三相交流：380V、50HZ   单相交流：220V、50HZ ；

波动范围：电压 ±15%、频率 ±2%

▲5.鉴于幼儿园场所环境的特殊性，本次招标项目产品的环保、噪声、安全、节能、运行稳定性要求更高，必须是在节能产品政府采购品目清单范围内的，为强制性采购节能产品。投标产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

- 招标范围及要求

- 本项目为“交钥匙”项目，主要包含：项目实施所需的新风抗菌换气系统、多联机空调系统的方案设计费；设备购置费、运输费、保管费、吊装费；送风与回风管道安装、冷媒与冷凝水管道安装、绝热保温、空调强电、通讯控制系统整体安装，墙面开孔、修复、修复辅材费用、堵料用非燃烧材料填充与密封，室外机基础浇筑等工程施工费用；设备系统调试费、培训费、售后服务及维护费、总包配合费、水电费、文明施工费、垃圾清运、货物和工程竣工验收及资料费，税金等所涉及的一切费用均计入报价。在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等也均计入本次报价中。除被列在合同文件中的明细费用外，采购人均不支付其他任何费用，请投标人充分考虑进行报价。

- 二、项目技术标准

（一）本次采购的项目中所有工程施工和设备材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范（最新版本）。包括：

《采暖通风与空气调节设计规范》〔GB50019-2003〕；

《通风与空调工程施工质量验收规范》〔GB50243-2002〕；

《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)；

《建筑节能工程施工质量验收规范》〔GB50411-2007〕；

《高层民用建筑设计防火规范》〔GB50045-95〕〔2005年版〕；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（2006年版）；

卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生规范》等规定；

（二）投标人采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

（三）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

- 三、采购需求清单

| 序号 | 标的名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 服务/质保要求 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气处理机组 | 全热交换器安装 风量：1000m³/h，机外静风压：163Pa,功率：1.4kW,进风段带PM2.5过滤装置 1.支吊架制作；2.空气弹簧减震器安装 3.空调机组检查接线 | 台 | 27.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 2 | 空气处理机组 | 全热交换器安装 风量：800m³/h，机外静风压：163Pa,功率：1.4kW,进风段带PM2.5过滤装置 1.支吊架制作；2.空气弹簧减震器安装 3.空调机组检查接线 | 台 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 3 | 风管式电子除尘抗菌净化器安装 | 风管式电子除尘抗菌净化器安装（详见技术规格书） 1.支吊架制作；2.空气弹簧减震器安装 3.空调机组检查接线 | 台 | 28.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 4 | 消声器（环保高效） | 阻抗式消声器安装周长（mm）≤2200 320*200*1000 （SU304不锈钢食品级内层微孔薄板，厚度1.2mm，孔径3mm） | 个 | 56.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 5 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)2.规格：长边长（mm）≤1250 | m² | 962.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 6 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)2.规格：长边长（mm）≤1000 | m² | 266.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 7 | 碳钢通风管道 | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)2.规格：长边长（mm）≤320 | m² | 1566.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 8 | 新风设备支架 | 室外机设备支架制作安装 CG327 50kg以上 | Kg | 972.0 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 9 | 金属结构刷油 | 风管支架除锈后刷防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 972.0 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 10 | 管道绝热 | 1.名称：难燃柔性泡沫橡塑板保温 2.规格： B1橡塑保温δ=3mm | m³ | 69.9 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 11 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：320*250mm | 个 | 28.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 12 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：250*200mm | 个 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 13 | 碳钢阀门 | 1.名称：手动对开多叶调节阀 2.规格：150*150mm | 个 | 6.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 14 | 碳钢阀门 | 1.名称：防火阀 70℃，（国家消防检测及备案）2.规格：320*250mm | 个 | 56.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 15 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：铝合金防雨百叶风口 2.规格：320*250mm | 个 | 56.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 16 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：3500*200（总长14000*200）mm | 个 | 4.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 17 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：2800*200（总长8400*200）mm | 个 | 3.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 18 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：4000*200（总8000*200）mm | 个 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 19 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：2250*200（4500*200）mm | 个 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 20 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：3600*200mm | 个 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 21 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：3300*200mm | 个 | 10.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 22 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：3000*200mm | 个 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 23 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：2250*200mm | 个 | 6.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 24 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：1200*200mm | 个 | 60.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 25 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：双层百叶风口 铝合金双层百叶风口周长(mm)≤1800 2.规格：250*250mm | 个 | 21.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 26 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：3500*200（总长14000*200）mm | 个 | 4.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 27 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：2800*200（总长8400*200）mm | 个 | 3.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 28 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：4000*200（总8000*200）mm | 个 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 29 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：2250*200（4500*200）mm | 个 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 30 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：3600*200mm | 个 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 31 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：3300*200mm | 个 | 10.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 32 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：3000*200mm | 个 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 33 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：2250*200mm | 个 | 6.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 34 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：1200*200 mm铝合金单层百叶风口周长≤3300mm | 个 | 60.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口（门铰式带初效过滤网）2.规格：400*250mm | 个 | 5.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 36 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：250*250mm | 个 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 37 | 柔性接口 | 柔性接口（环保三防布-防火、防潮、防腐） | m² | 159.6 | ≥2年 | 零售业 |
| 38 | 风冷热泵机组15.5（6匹） | 多联机室外机安装 ：制冷量：15.5KW；制热量：18KW；制冷功率：4.8KW；制热功率：4.65KW；噪音：56dB(A） 1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 39 | 风冷热泵机组252（8匹） | 多联机室外机安装 ：制冷量：25.2KW；制热量：27KW；制冷功率：5.4KW；制热功率：5.7KW；噪音：40dB(A)1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 40 | 风冷热泵机组280（10匹） | 多联机室外机安装 ：制冷量：28KW；制热量：31.5KW；制冷功率：6.8KW；制热功率：6.79KW；低速噪音：40dB(A) 1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 3.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 41 | 风冷热泵机组335（12匹） | 多联机室外机安装 ：制冷量：33.5KW；制热量：37.5KW；制冷功率：8.1KW；制热功率：8.57KW；噪音：40dB(A） 1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 18.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 42 | 风冷热泵机组400（14匹） | 多联机室外机安装：制冷量：40.0KW；制热量：45.0KW；制冷功率：10.2KW；制热功率：10.7KW；噪音：40dB(A)1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 43 | 风冷热泵机组450（16匹） | 多联机室外机安装 ：制冷量45.0KW；制热量：50.0KW；制冷功率：12.09KW；制热功率：12.10KW；噪音：40dB(A) 1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 44 | 风冷热泵机组560（20匹） | 多联机室外机安装 ：制冷量：56KW；制热量：63KW；制冷功率：15.7KW；制热功率：15.41KW；噪音：40dB(A) 1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 45 | 风冷热泵机组615（22匹） | 多联机室外机安装 ：制冷量：61.5KW；制热量：69KW；制冷功率：17.75KW；制热功率：17.01KW；噪音：40dB(A)1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 46 | 风冷热泵机组680（24匹） | 多联机室外机安装 ：制冷量：68KW；制热量：75KW；制冷功率：18.48KW；制热功率：17.58KW；噪音：40dB(A)1.橡胶隔震垫安装2.空调机组检查接线 | 组 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 47 | 风机盘管 | 风管式室内机：制冷量：2.2KW；（超薄型） 制热量：2.5KW； 制热量4.0KW ,1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 3.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 48 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式（超薄型）制冷量2.8KW 制热量3.2KW ,1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线， | 台 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 49 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式（超薄型）制冷量3.6KW 制热量4.0KW ,1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 5.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 50 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式（超薄型）制冷量4.5KW 制热量5.0KW ,1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 4.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 51 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式（超薄型）制冷量5.6KW 制热量6.3KW , 1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 52 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式;制冷量：8.0KW；制热量：9.0KW； 1.吊式减震器安装2.控制器开关安装 | 台 | 2.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 53 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式;制冷量：10.0KW；制热量：11.2KW； 1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 39.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 54 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式 制冷量：11.2KW；制热量：12.5KW；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 3.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 55 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式 制冷量12.5KW 制热量14KW ；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 21.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 56 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式（标准型） 制冷量14KW 制热量16KW ；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 3.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 57 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花板内藏风管式（高静压） 制冷量14KW 制热量16KW ；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 6.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 58 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花嵌入式，环形出风型 制冷量80KW 制热量10KW ；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 59 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花嵌入式，环形出风型 制冷量10KW 制热量11.2KW ；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 60 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花嵌入式，环形出风型，制冷量11.2KW 制热量12.5KW ；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 5.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 61 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花嵌入式，环形出风型 制冷量12.5KW 制热量14KW ；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 6.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 62 | 风机盘管 | 空调室内机安装 天花嵌入式，环形出风型 制冷量14KW 制热量16KW ；1.吊式减震器安装2.空调机组检查接线 | 台 | 4.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 63 | 设备支架 | 室外机设备支架 CG327 50kg以上 | Kg | 1165.0 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 64 | 金属结构刷油 | 支架除锈后刷防锈漆、调和漆各两遍 | kg | 1165.0 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 65 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ6.35*0.8mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 67.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 66 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ9.5*0.8mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 966.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 67 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ12.7*0.8mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 581.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 68 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ15.9*1.0mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 1163.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 69 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ19.1*1.0mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 117.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 70 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ22.2*1.2mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 23.6 | ≥2年 | 零售业 |
| 71 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ25.4*1.2mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 932.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 72 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ28.6*1.2mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 91.6 | ≥2年 | 零售业 |
| 73 | 铜管氧焊接 | 空调制冷剂铜管 氧化磷无缝铜管 φ31.8*1.3mm(外径*壁厚) 1.连接方式：钎焊 2.管道消毒、氮气冲洗 、试压 | m | 25.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 74 | 管道绝热 | 变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热外保护带包扎 气/液管管外径(mm) D12.7/6.35 | 10m/双管 | 6.7 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 75 | 管道绝热 | 变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热外保护带包扎 气/液管管外径(mm) D15.9/9.5 | 10m/双管 | 64.2 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 76 | 管道绝热 | 变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热保护带包扎 气/液管管外径(mm) D19.1/9.5 | 10m/双管 | 11.7 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 77 | 管道绝热 | 变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热保护带包扎 气/液管管外径(mm) D22.2/9.5 | 10m/双管 | 2.3 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 78 | 管道绝热 | 变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热保护带包扎 气/液管管外径(mm) D25.4/15.9 | 10m/双管 | 93.2 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 79 | 管道绝热 | 变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管管外径(mm) D28.6/15.9 | 10m/双管 | 9.2 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 80 | 管道绝热 | 变冷媒流量多联空调系统制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 气/液管管外径(mm) D31.8/15.9 | 10m/双管 | 2.5 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 81 | 管道绝热 | 空调冷媒管保温1.管道采用橡塑保温δ=20mm | m³ | 16.3 | ≥2年 | 零售业 |
| 82 | 塑料管 | 空调凝结水管UPVC给水管 de26 | m | 518.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 83 | 塑料管 | 空调凝结水管UPVC给水管 de32 | m | 155.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 84 | 塑料管 | 空调凝结水管UPVC给水管 de40 | m | 356.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 85 | 塑料管 | 空调凝结水管UPVC给水管 de50 | m | 36.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 86 | 管道绝热 | 空调凝结水管保温1.管道采用橡塑保温δ=15mm | m³ | 1.8 | ≥2年 | 零售业 |
| 87 | 套管 | 穿屋面或外墙刚性防水套管制安 DN50 | 个 | 18.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 88 | 套管 | 穿屋面或外墙刚性防水套管制安 DN65 | 个 | 18.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 89 | 套管 | 穿楼板刚性防水套管制安 DN50 | 个 | 6.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 90 | 套管 | 穿楼板刚性防水套管制安 DN65 | 个 | 8.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 91 | 分支器 | 分支器安装 FQ01 | 套 | 32.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 92 | 分支器 | 分支器安装 FQ02 | 套 | 30.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 93 | 分支器 | 分支器安装 FQ03 | 个 | 25.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 94 | 制冷剂 | 多联机制冷剂 （环保冷媒） | KG | 245.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 95 | 室外冷媒管保护桥架 | 150*100电缆防水桥架（SU304不锈钢防雨、防腐，板材厚度1.5mm） | m | 45.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 96 | 室外冷媒管保护桥架 | 250*150电缆防水桥架（SU304不锈钢防雨、防腐，板材厚度1.5mm） | m | 102.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 97 | 通风工程检测、调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 98 | 落地式成套配电箱 JL-1 （西北区主机） | 电压：380~V（三相五线制），总负荷150kw，设总开关1个，下设20kw供电控制开关7路，15kw供电控制开关4路，由专业厂商提供设计图，(800*400*1600防雨落地式，SU304不锈钢箱体，内设安装门) | 套 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 99 | 落地式成套配电箱 JL-2 （西南区主机） | 电压：380~V（三相五线制），总负荷100kw，设总开关1个，下设20kw供电控制开关4路，15kw供电控制开关2路，由专业厂商提供设计图，(600*400*1400防雨落地式，SU304不锈钢箱体，内设安装门) | 套 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 100 | 落地式成套配电箱 JL-3 （东北区主机） | 电压：380~V（三相五线制），总负荷70kw，设总开关1个，下设15kw供电控制开关7路，由专业厂商提供设计图，(600*350*1200防雨落壁挂式，SU304不锈钢箱体，内设安装门) | 套 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 101 | 落地式成套配电箱JL-1 （东南区主机） | 电压：380~V（三相五线制），总负荷70kw，设总开关1个，下设15kw供电控制开关7路，由专业厂商提供设计图，(600*350*1200防雨落壁挂式，SU304不锈钢箱体，内设安装门) | 套 | 1.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 102 | 铜芯电力电缆敷设 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*10+1*10 | 100m | 3.6 | ≥2年 | 零售业 |
| 103 | 铜芯电力电缆敷设 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*16+1*10 | 100m | 0.9 | ≥2年 | 零售业 |
| 104 | 铜芯电力电缆敷设 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35+1*25 | 100m | 0.3 | ≥2年 | 零售业 |
| 105 | 铜芯电力电缆敷设 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*50+1*35 | 100m | 1.3 | ≥2年 | 零售业 |
| 106 | 铜芯电力电缆敷设 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*70+1*50 | 100m | 0.9 | ≥2年 | 零售业 |
| 107 | 铜芯电力电缆敷设 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*95+2*70 | 100m | 1.3 | ≥2年 | 零售业 |
| 108 | 室外机供电 电缆桥架 | 100*80电缆防水桥架（SU304不锈钢防雨、防腐。板材厚度1.5mm） | m | 219.5 | ≥2年 | 零售业 |
| 109 | 室外机供电 电缆桥架 | 150*100电缆防水桥架（SU304不锈钢防雨、防腐，板材厚度1.5mm） | m | 42.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 110 | 室外机供电 电缆桥架 | 150*100电缆室内桥架（热镀锌钢板，板材厚度1.5mm） | m | 346.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 111 | 空调室外机 电源接线 | 空调室外机电源接线，包含优质无氧紫铜接线头及安装，检查、调试 | 项 | 1.0 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 112 | 空调供电配管 | 1.名称：暗配阻燃管-热镀锌KBG 2.设备参数：DN20 3.投标人根据自身优化图纸结合实际情况进行报价，总电源在附近强电井配电箱，井内预留2.5m长度计算 | m | 1469.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 113 | 空调电源配线 | 1.名称：室内机空调电源管内穿线（零线、相线、接地线） （投标人根据自身优化图纸结合实际情况进行报价，总电源在附近强电井配电箱，井内预留3m长度） | 项 | 1.0 | ≥2年 | 其他未列明行业 |
| 114 | 多联机空调控制开关 | 1.名称：空调控制开关 | 个 | 107.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 115 | 空调通讯配管 | 1.名称：暗配阻燃管-热镀锌KBG 2.设备参数：DN20 | m | 1828.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 116 | 空调通讯配线 | 管内穿空调信号线、控制器控制线 | m | 1828.0 | ≥2年 | 零售业 |
| 117 | 新风换气抗菌净化系统电源、通讯控制安装 | 新风换气系统通讯、信号系统控制的配电箱、电线、电缆、开槽配管安装等一切辅助材料（投标人根据自身优化图纸结合实际情况进行报价） | 项 | 1.0 | ≥2年 | 软件和信息技术服务业 |
| 118 | 室外机主机设备砼浇筑基础等 | 在保温不上人完成面上，开洞栽砼柱，防水砼挡水围墙，二次防水处理，主机设备砼浇筑基础等，达到确保5年防漏水保修；暂估价格：38900.00元 | 项 | 1.0 | ≥5年 | 建筑业 |
| 119 | 安装费 | 空气处理机组、风冷热泵机组、风机盘管等货物的安装费用 | 项 | 1 | - | 其他未列明行业 |
| 120 | 总包配合费、水电费、文明施工费等 | 本项目纳入总包统一管理，投标人根据市场常规额度和相关规定将费用计入本商务报价中，包含总包管理费（施工许可、临时设施、安全管理、文明施工、卫生清理、现场防疫、竣工验收、资料集中递交）约总报价3.5%；施工水电费总报价：0.75%； | 项 | 1.0 | - | 其他未列明行业 |

##### 注：本项目核心产品为：风机盘管

##### 四、详细技术参数

- 多联空调系统、室外机、室内机技术要求

1.多联空调系统的技术要求：

（1）各空调区域独立控制，随意调节，运行经济；

（2）智能自动控制；

（3）具备除霜控制；

（4）具有故障自诊断显示；

（5）系统具有多重保护功能，运行可靠；

（6）无电磁干扰功能（符合国家EMC电磁兼容要求，以确保空调运行时不得对大楼通信系统产生任何干扰）；

（7）具备10%—100%范围无级能量调节功能；

（8）室内外机组采用静音技术；

（9）在室外气温-15°C至48°C范围均能正常启动运行；

（10）最大连接管长应达150米；室内外机允许落差 40米；单个系统室内机落差达15米；

（11）个别（分散式）控制，每台室内机配置1个有线控制器，功能：运转、停止切换，运转模式切换，温度调节，风向、风量调节，运转显示，除霜显示，定时设定、显示，异常显示等；

（12）冷媒采用R410A；

（13）每个空调系统当只有一台室内机工作时能平稳工作，全部室内机开启时也应稳定工作并且制冷（热）效果良好，符合设计要求。

▲（14）设备的制冷量、制热量要求（详见《采购需求清单》，空调机组的制冷量、制热量指标）：制冷量、制热量的负偏离大于3%，或制冷量、制热量3项以上负偏离的视为无效投标。制冷量、制热量的正偏离不做要求。

2.室外机的技术要求：

（1）压缩机压缩形式：高效涡旋压缩；

（2）压缩机能量调节方式：全直流变频；

（3）主机风扇电机：变频变速电机；

（4）适用电源及电压：三相五线制50HZ、380V（允许波动范围±10%）；

3.室内机的技术要求：

（1）适用电源及电压：单相三线制50HZ、220V（允许波动范围±10%）；

##### 4.特别要求：

##### ▲（1）鉴于幼儿园环境的特殊性，要求室内机、室外机最大运行噪声：不得高于招标要求的3%以上（3%及以内的，视为投标产品技术要求的负偏离，作扣分处理）；且设备运行噪声排放标准符合国家规范标准；

##### ▲（2）为了达到空调运行更加节能目的，相同制冷量的室内机、室外机最大运行功率：不得高于招标要求的3%及以上（3%及以内的，视为投标产品技术要求的负偏离，作扣分处理）。

（二）全热交换新风换气系统技术要求：

1.全热交换机组：

采用学校专用全热交换机新风一体机机组，具有医用级高效率过滤技术， 多道防护，有效滤除室外的PM2.5、灰尘、花粉等细微颗粒物，一次性净化效率>95%。

机组为高效换热，降低能量损失，热交换效率必须达到60%以上，热交换部件采用环保高分子材料制成的纳米微孔换热膜片或其他先进的环保材料，导热透湿性佳，气密安全性高，高效回收能量，送风温和，同时避免二次污染。

新风机组内部结构设计必须采用高静压、低噪音特殊技术，采用高品质静音风机，降低设备运转噪音，同时有效提高设备静压，确保管道出风口末端风量。为儿童（小朋友）打造超静音学习和活动良好环境。

静音风机采用超低能耗、超静音技术；同时经久耐用，故障率低。

2.全热交换机组其他质量、抗菌、安全等相关检测要求：

投标产品如有（不仅包含）下列证书及检测报告以证明本产品的优越性，请在投标文件中提供：

（1）全热交换机组的国家相关资质机构出具出具的节能产品认证证书。

（2）全热交换机组的国家相关资质机构出具出具的产品“CCC”认证证书。

（3）热交换器芯体 获得国家相关资质机构出具的阻燃（B2级以上）检测报告。

（3）热交换器芯体 获得国家相关资质机构出具的防霉抗菌特性检测报告。

（4）热交换器芯体 获得国家相关资质机构出具的抗张强度特性检测报告

（5）热交换新风换气机组焓效率检测报告；提供第三方国家相关资质机构检验报告

机组为吊装式结构，避免儿童触碰发生危险吊顶式安装方式，占用空间小，孩子触摸不到，避免儿童玩耍过程中误触引发危险。

3.风管式电子除尘抗菌净化器技术要求：

使用位置：空调系统新风风管，可根据现场实际情况提供侧检修、上面检修或正面检修等不同设计产品；

设备包括：设备箱体、初效过滤单元、电子除尘净化单元和控制单元；

设备箱体采用防腐金属板材，采用法兰风管连接；

初效过滤单元采用低阻力金属波纹形滤网；

电子除尘净化单元采用二段平板式静电除尘技术，不得选用芒刺式或蜂窝式等非平板式结构。电子除尘器模块单元的电离线和集尘板需集成在一个净化单元中，电离线为直线型设计，高压电离线的直径不得超过1毫米，集尘板采用铝合金材质，不得采用非金属材质，可反复清洗重复使用。

控制单元能够根据高压模块的工作状态，实现非正常电压报警功能，提供运行指示、手自动切换等功能；

其高压电源模块应具备自动灭弧及自动重新启动功能，防止集尘器异常打火，造成安全隐患；

在额定风速条件（2.5m/s）下对PM2.5微粒的一次性过滤效率大于等于90%，风阻≤25Pa，臭氧发生量≤0.01mg/m³，提供第三方国家相关资质机构检验报告；

设备处理微生物一次通过净化效率≥90%，提供第三方国家相关资质机构检验报告；

设备须通过CE安全认证或CQC检测；

设备须取得EMC电磁兼容认证，保证电器产品的电磁抗扰和电磁干扰的安全；

设备应设置与空调风机有效联动的措施，例如风流感应联动控制；

设备应为具备消防耐火检测产品（不低于400℃的高温条件下，设备60min未垮塌的要求），提供第三方国家相关资质机构检验报告；

4.消声器的技术要求：消声吸音壁结构从内到外：

底层20mm厚高效吸音B1级高发泡橡塑板凹凸面层；

180mm厚度消声腔，消声腔内采用高密度吸音离心玻璃棉，容重75克，专业吸音棉；

超细离心玻璃纤维布衬布具有防火防水防腐特性：

消声腔外壁采用食品级304不锈钢微孔、多孔声波衍射微面板，厚度约1.2mm，微孔孔径约3mm；

采用镀锌型钢骨架，外壳采用镀锌钢板厚度约1.5mm；

5.全热交换新风换气系统响应相关的国家设计与验收规范：

《室内空气质量标准》	（GB 18883-2002）

《环境空气质量标准》	（GB 3095-2012）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

《空气-空气能量回收装置》 （GB/T 21087-2007）

《空气净化器》（GB/T 18801-2015）

《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB11/485-2011）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）

《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396—2012）

《新风净化机》（T/CAQI 10-2016）

《新风净化系统施工质量验收规范》（T/CAQI 25-2017）

《室内空气质量在线监测系统技术要求》（T/CAQI 31-2017）

《居住建筑健康室内空气质量标准（京津冀城区版）》	（CSC J20901-2017）

（三）管道及系统安装空调风管的技术参数及制作安装施工工艺要求

1.风管采用的保温绝热材料。

（1）本次招标空调风管保温材料按图纸设计要求，施工工艺必须满足国家《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002要求，

##### （2）风管的保温绝热材料必需达到国家标准《GB8624-97》的A级等级标准；为不燃性建筑材料，并提供第三方《绝热材料防火性能》检测报告；

同时达到以下要求：

A.风管型钢支架、吊架必须采用硬质绝热防火材料衬垫。厚度为：30mm.

b．室外风管保温绝热层表面采用0.5mm铝箔薄板保护层。

2.多联机空调系统冷媒管道及保温绝热材料技术参数及安装工艺要求

（1）多联机空调系统冷媒管道及保温绝热材料技术参数表。

| 冷媒管道名称 | 规格型号 直径×厚度 | 橡塑发泡保温绝热层 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内径规格 | 厚度 |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ6.35×0.7 | φ6mm | 20mm |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ9.52×0.8 | φ10mm | 20mm |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ12.7×0.8 | φ12mm | 20mm |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ15.88×1.0 | φ16mm | 25mm |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ19.05×1.0 | φ19mm | 25mm |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ22.2×1.0 | φ22mm | 25mm |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ28.6×1.0 | φ28mm | 30mm |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ31.8×1.3 | φ32mm | 30mm |
| 磷脱氧脱脂铜管 | φ34.9×1.3 | φ35mm | 35mm |

（2）冷媒安装工艺要求：

a.冷媒管道系统采用磷脱氧脱脂铜管充氮保护钎焊焊接，包含铜管、管件、分支器的连接；

b.管道焊接成独立系统后，高纯度氮气通入加压进行管道密闭性试验， 试压标准4Mpa （40kg/cm²）。对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除；

c．将高压，高纯度氮气压入铜管道系统，压力达到4.0Mpa，持续24小时，压降不大于0.02Mpa为合格。

d. 试验完毕后，核对记录。并填写《管道系统试验记录》。

e．管道系统吹扫与清洗

1).铜管道系统强度试验合格后，应分段采用高纯度氮气进行吹扫和清理。

2).吹洗前应将系统内仪表加以保护。

3).不允许吹扫的设备及管道与吹洗系统隔离，吹洗时，管道的脏物不得进入设备，设备吹洗出的脏物一般也不得进入管道。

4).管道吹扫应有足够流量，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低于工作流速，一般不小于20m/s。

5).吹洗时，除有色金属外，应用锤镐打管材，对焊缝、死角和管底等部位应重点敲打，但不得损伤管材。

6).吹洗前应考虑管道支、吊的牢固程度，必要时应加固。

7).吹洗完毕，应排出氮气。

(3)冷媒管道采用难燃发泡橡塑绝热管套保温，接缝用橡塑专用胶水密封，外用PVC扎带包扎成束，室外冷媒管道保温绝热层表面采用0.5mm铝箔薄板保护层，冷媒管道直径≤φ25时，可采用25×3镀锌扁钢吊筋固定；直径φ28.6以上铜管的冷媒管道必须采用3*3镀锌角钢支架安装，吊筋、支架刷防锈油漆；

（4）冷媒管道穿墙和楼板开孔埋设钢套管。

3.多联机空调空调冷凝水管及保温绝热材料技术参数要求

空调系统的冷凝水管采用硬质聚氯乙烯管（UPVC），排水支管排水坡度不小于0.01；凝结水管与室内机连接处采用随机附带的排水软管和金属夹子固定。

空调冷凝水管采用硬质聚氯乙烯管（UPVC），管材及配件要求为：给水型，耐压1.0Mpa；空调冷凝水管保温绝热材料采用B1级难燃橡塑保温材料，

4.多联机空调系统能源效率特性。

为了充分考虑采购人日后节约空调系统运行的费用；制冷综合性能系数IPLV(C)是体现多联机空调系统能源效率特性，提高IPLV值就等于减少运行能耗。

本次采购多联机应采用新一代直流变频节能空调，应采用环保冷媒R410A,先进的变频控制技术，综合能效IPLV(C)值≥9.0；满负荷制冷能效值（EER=制冷量kw/额定制冷功率kw）≥3.6

制冷综合性能系数IPLV(C)、额定制冷能效值（EER）以8匹（制冷量25.2kw）、10匹（制冷量28kw）室外机基本模块为准，具体标注参见多联机空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级GB21454-2008）

以中国能效标识网（https://www.energylabelrecord.com/index.htm）上公布的各厂家数据为准，各投标单位下载后加盖投标人公章后有效，未提供的技术性能不得分。

5.空调冷媒管道防腐耐用施工工艺：

采用高压氮气管道充气，管内绝氧的铜管内壁无氧化焊接技术，做到管内焊接光亮无氧化层。铜管外壁焊接处，焊接完全冷却后，及时采用树脂油防腐涂层，防止氧化。

室外管道，在铜管的绝热保温层外面采用铝箔薄板包饰。防雨，防日照，防氧化。延长铜管及保温的使用寿命。

6.空调冷媒管绝热层技术参数及施工工艺：

（1）冷媒管保温:难燃Ｂ１级橡塑：导热系数≤0.036Ｗ/ｍ.Ｋ，湿阻因子≤1000

（2）保温管材用B1级绝热管材，套入铜管，用胶水将保温要求与铜管外壁粘合，防止空气进入。

（3）室内管道在保温材料外面采用空调专用包扎带，包扎层起到隔绝空气及保护作用

（4）室外管道铜管外包保温橡塑保温层，外加包扎带层，最外层采用铝箔板保护层，保温效果号，且经久耐用。

7.多联机空调空调冷凝水管及保温绝热材料技术参数要求

空调系统的冷凝水管采用硬质聚氯乙烯管（UPVC），排水支管排水坡度不小于0.01；凝结水管与室内机连接处采用随机附带的排水软管和金属夹子固定。

空调冷凝水管采用硬质聚氯乙烯管（UPVC），管材及配件要求为：给水型，耐压1.0Mp 空调冷凝水管保温绝热材料采用B1级难燃橡塑保温材料，空调冷凝水管保温绝热材料厚度≥10mm。导热系数≤0.036Ｗ/ｍ.Ｋ，湿阻因子≤1000

8、冷媒管、冷凝水管的保温绝热材料必需达到国家标准《GB8624-97》的B1级防火等级标准；并提供第三方《橡塑绝热材料防火性能》检测报告

（四）其他要求

1、各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出。

2、中标人同采购人签订设备供货合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。采购人将进行图纸审查，内容包括：

对土建、装修的要求是否符合现有的实际情况；

主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；

与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例：防火系统、电气设备等）；

主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；

主要设备的电源负荷和通风降温要求；

如果有任何图纸未被认可，须由投标人按采购人建议做好修改，并再次送审直到认可

3、在合同生效后，供应商在执行合同工程中，有责任完成与土建、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得采购人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

4、采购需求是对设备的一些原则性要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。供应商应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与业主无关。

5、供应商须参加所有与其有关的现场联络会和由其他人员或总包商召开的联络会，并受总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

6、供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

（五）、招标采购技术规格书

1.全热交换新风换气系统与抗菌净化主要设备技术规格书

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 出风风量 m³/h | 排风风量 m³/h | 热交换 焓效率 | 抗菌滤网 杀菌率 | PM2.5微粒 一次性过滤效率 | 运行噪音（dB） | 臭氧 发生量mg/m³ | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声全热交换器 （全热交新风换气机组） | 800 | 800 | 800 | ≥65% | / | ≥98% | ≤48 | / | 套 | 1 | 机组外形尺寸要求： ≤1300*1300mm，高度≤400mm |
| 2 | 低噪声全热交换器 （全热交新风换气机组） | 1000 | 1000 | 1000 | ≥65% | / | ≥98% | ≤48 | / | 套 | 27 | 机组外形尺寸要求： ≤1300*1300mm，高度≤400mm |
| 3 | 风管式电子 除尘抗菌净化器 | 320*200 | ≥1000 | / | / | ≥98% | ≥98% | / | ≤0.01 | 套 | 28 | 详见：采购需求 |
|  | 比例积分电动阀定风量调节阀及伺服驱动系统 | 320*200 | 比例积分电动阀定风量调节阀伺服驱动系统，采用24V驱动安全电压； |  |  |  |  |  |  | 套 | 28 | 采用采用食品级304不锈钢材质 |
| 4 | 消声器 （环保高效） | 阻抗式消声器： 规格320*200*1000; 外壳采用热镀锌薄板，厚度1.2mm，法兰采用热镀锌角钢焊接，二次防锈处理，根据噪声频率、波长特性内设消声腔厚度150mm消声腔内采用高密度吸音离心玻璃棉及玻璃纤维布面层。消声腔外壁采用食品级304不锈钢多孔板，厚度1.2mm，声波衍射孔密度：9目，孔径Φ3mm，整体采用不锈钢龙骨架。 |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 56 | 产品达到国家卫生健康规范标准及防火等级规范标准 |
| 5 | 智能室内空气质量与新风控制管理操作系统 （线遥控人机界面） | 根据室内温度、湿度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度等传感器的信号，自动给新风系统指令信号，自动开启新风换气机组，电子除尘抗菌净化器，自动调整新风进口的积分电动风量风阀的开启度，达到智能控制新风送风量，调整室内二氧化碳浓度，除尘抗菌；控制空气质量。 系统必须配置触摸屏操作方便；具有（不仅限于）室内温度、湿度、二氧化碳浓度、PM2.5浓度等显示功能带PLC人触摸屏机界面，5G无线物联网远程及RS485转以太网接口； |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 28 | 需提供配套设备集成系统图纸及相关技术资料，图文照片等 |
| 6 | 新风设备及系统安装、调试费 | 新风换气系统的设备、风管、风阀、保温材料等一切辅助材料 （投标人需要提供详细的安装工程预算书清单） |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 | 按投标品牌配套图纸优化 |
| 7 | 备注 | 本项目投标总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用（清单中未涉及的一切必要辅材及设备都由中标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.多联机空调系统主要设备技术规格书

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 制冷功率(kW) | 制热功率(kW) | 风量 m³/h | 最大 静压Pa | 低速运行 噪音dB（A） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花板内藏风管式（超薄型） | FP-22 | ≥2.2 | ≥2.6 | 0.068 | 0.068 | ≥485 | ≥30 | ≤24 | 台 | 3 | 标配冷凝水提升泵，线控器。 |
| 2 | 天花板内藏风管式（超薄型） | FP-28 | ≥2.8 | ≥3.2 | 0.068 | 0.068 | ≥485 | ≥30 | ≤24 | 台 | 2 |  |
| 3 | 天花板内藏风管式（超薄型） | FP-36 | ≥3.6 | ≥4.0 | 0.072 | 0.072 | ≥510 | ≥30 | ≤27 | 台 | 5 |  |
| 4 | 天花板内藏风管式（超薄型） | FP-45 | ≥4.5 | ≥5.0 | 0.08 | 0.08 | ≥800 | ≥30 | ≤28 | 台 | 4 |  |
| 5 | 天花板内藏风管式（超薄型） | FP-56 | ≥5.6 | ≥6.3 | 0.08 | 0.08 | ≥800 | ≥30 | ≤28 | 台 | 2 |  |
| 7 | 天花板内藏风管式（标准型） | FP-80 | ≥8 | ≥9 | 0.231 | 0.231 | ≥1390 | ≥50 | ≤34 | 台 | 2 |  |
| 8 | 天花板内藏风管式（标准型） | FP-100 | ≥10.0 | ≥11.2 | 0.262 | 0.262 | ≥1450 | ≥50 | ≤35 | 台 | 39 |  |
| 9 | 天花板内藏风管式（标准型） | FP-112 | ≥11.2 | ≥12.5 | 0.262 | 0.262 | ≥1450 | ≥50 | ≤35 | 台 | 3 |  |
| 10 | 天花板内藏风管式（标准型） | FP-125 | ≥12.5 | ≥14.0 | 0.355 | 0.355 | ≥1800 | ≥100 | ≤35 | 台 | 21 |  |
| 11 | 天花板内藏风管式（标准型） | FP-140 | ≥14.0 | ≥16.0 | 0.355 | 0.355 | ≥1800 | ≥100 | ≤35 | 台 | 3 |  |
| 12 | 天花板内藏风管式（高静压型） | FP-140 | ≥14.0 | ≥16.0 | 0.47 | 0.47 | ≥2000 | ≥196 | ≤43 | 台 | 6 | 多功能教室 |
| 13 | 天花板嵌入式（环绕出风型） | FP-80 | ≥8.0 | ≥9.0 | 0.1 | 0.1 | ≥1200 | / | ≤29 | 台 | 1 |  |
| 14 | 天花板嵌入式（环绕出风型） | FP-100 | ≥10.0 | ≥11.2 | 0.19 | 0.19 | ≥1600 | / | ≤33 | 台 | 1 |  |
| 15 | 天花板嵌入式（环绕出风型） | FP-112 | ≥11.2 | ≥12.5 | 0.19 | 0.19 | ≥1700 | / | ≤33 | 台 | 5 |  |
| 16 | 天花板嵌入式（环绕出风型） | FP-125 | ≥12.5 | ≥14.0 | 0.19 | 0.19 | ≥1800 | / | ≤37 | 台 | 6 |  |
| 17 | 天花板嵌入式（环绕出风型） | FQ-140 | ≥14.0 | ≥16.0 | 0.19 | 0.19 | ≥1800 | / | ≤37 | 台 | 4 | 多功能教室 |
|  | 多联机室内机 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 107 |  |
|  | 备注 | 本项目投标总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用（清单中未涉及的一切必要辅材及设备都由中标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.多联机空调系统主要设备室外机技术规格书

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 制冷功率(kW) | 制热功率(kW) | 风量 m³/h | 最大 静压Pa | 低速运行 噪音dB（A） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频空调室外机（6匹） | 8HP | ≥15.5 | ≥18 | ≤4.8 | ≤4.65 | 厂标 | 厂标 | ≤56 | 台 | 1 |  |
| 2 | 直流变频空调室外机（8匹） | 8HP | ≥25.2 | ≥27 | ≤5.6 | ≤5.7 | 厂标 | 厂标 | ≤40 | 台 | 1 | 直流全变频机组 |
| 3 | 直流变频空调室外机（10匹） | 10HP | ≥28 | ≥31.5 | ≤6.8 | ≤6.8 | 厂标 | 厂标 | ≤40 | 台 | 3 | 直流全变频机组 |
| 4 | 直流变频空调室外机（12匹） | 12HP | ≥33.5 | ≥37.5 | ≤8.1 | ≤8.6 | 厂标 | 厂标 | ≤43 | 台 | 18 | 直流全变频机组 |
| 5 | 直流变频空调室外机（14匹） | 14HP | ≥40 | ≥45 | ≤10.9 | ≤10.7 | 厂标 | 厂标 | ≤43 | 台 | 2 | 直流全变频机组 |
| 7 | 直流变频空调室外机（16匹） | 16HP | ≥45 | ≥50 | ≤12.09 | ≤12.12 | 厂标 | 厂标 | ≤43 | 台 | 2 | 直流全变频机组 |
| 8 | 直流变频空调室外机（20匹） | 20HP | ≥56 | ≥63 | ≤15.76 | ≤15.42 | 厂标 | 厂标 | ≤45 | 台 | 1 | 直流全变频机组 |
| 9 | 直流变频空调室外机（22匹） | 22HP | ≥61.5 | ≥69 | ≤17.75 | ≤17.01 | 厂标 | 厂标 | ≤45 | 台 | 1 | 直流全变频机组 |
| 10 | 直流变频空调室外机（24匹） | 24HP | ≥68 | ≥75 | ≤18.48 | ≤17.58 | 厂标 | 厂标 | ≤45 | 台 | 1 | 直流全变频机组 |
|  | 多联机室外机 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  | 备注 | 本项目投标总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用（清单中未涉及的一切必要辅材及设备都由中标人提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、系统优化设计及要求

（一）投标人根据采购人提供空调设备布局及原图纸的要求、现场勘查，结合安装条件、环境因素及投标品牌选型及系统技术的要求进行优化设计方案书，完成本包括产品组成系统说明、设备材料产品主要技术数据和性能的详细描述等；

（二）投标人根据采购人提供空调设备布局及原图纸的要求，现场勘查，充分考虑安装条件，环境因素和空调系统日后运行可靠性，使用、维护、修理的便利性，结合投标品牌选型及系统技术的要求进行优化设计提供详细的系统图和布置图。

各投标人必须根据原设计要求和实地考察情况、国家设计规范要求等，提供所投标产品品牌设备配套相对应的空调系统成套设计图纸，达到本空调设系统符合国家规范，确保工程质量，责任明确，依法有据可查。图纸不少于以下内容：

空调、新风的室内机、室外机、管道等空调系统图、空调平面布置图、空调设备配电电路图、控制系统接线图、详细的设计安装施工图、装配图、设备吊装方案图等，提供详细、完整、规范的空调、新风成套图纸。

▲ （三）本项目统一暖通原设计图纸（电子版），作为招标文件附件资料发布，提供参考，投标二次优化设计的图纸必须符合国家规范，确保工程质量，空调、新风系统运行效果，室内空气质量，洁净度，控制细菌指标，空调空气调节系统节能可靠，使用方便；如造成一切不良后果，投标人承担法律责任和经济损失，投标图纸是竣工验收主要依据。

六、设备材料采购及要求

投标人所投设备必须是厂商全新的、性能优良的，型号、性能及指标符合国家有关技术、质量、安全标准。对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，供应商提供的设备或材料应符合该类要求。

投标人所投主要设备必须符合国家有CCC认证，即是"中国强制认证"，其英文名称为"China Compulsory Certification"，缩写为CCC。CCC认证的标志为"CCC"，是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》即中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的产品认证制度。

所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。

设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。所有货物提供出厂合格证等质量证明文件。

七、数量调整要求

1.投标人应配合采购人因实际情况变化而调整部分定购设备数量的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

2.如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，供应商提起申请，采购人确认后实施。

3.合同变更原则：如遇实际情况需要增加设备，金额应控制在10%以内，但原则不得更改合同条款。

八、本项目技术班子/服务人员需求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 （施工员） | 1 | 40周岁以下，大学本科及以上学历，从事机电及暖通安装行业3年及以上，具有省住房和城乡建设厅及以上建设部门核发的《建设专业管理岗位资格证书》：《安装施工员资格证书》上岗证，有丰富的项目管理经验和协调能力，具有良好的沟通、管理、组织能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |
| 2 | 项目施工安全 负责人 | 1 | 40周岁以下，大专及以上学历，具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 具有省住房和城乡建设厅及以上建设部门核发的《建设专业管理岗位资格证书》：《安装安全员资格证书》上岗证。 |
| 3 | 焊接与热切割 特种作业人员 | 1 | 配备的焊接与热切割特种人员，50周岁以下，男性，有3年及以上工作经验，身体健康，具有国家安全生产监督管理总局统一颁发的《中华人民共和国特种作业证》：《焊接与热切割特种作业证》,须缴纳意外保险。 |
| 4 | 应急维修人员 | 1 | 拟本项目维保技术人员必须持有“中华人民共和国人力资源和社会保障部或“中华人民共和国劳动和社会保障部”按照国家职业（技能）标准考核鉴定合格，统一颁发的《中华人民共和国职业资格证书》的制冷设备维修工证书（中级工）及以上职称，并是投标人企业中技术熟练，富有经验的在职技术工人，持证上岗。须缴纳意外保险。 |

九、工期、进场时间、交货时间、地点及要求

合同签订后，3天内进场，15天内主要设备送货到采购人指定地点开始安装。供应商必须在合同签订之日起30天内完成所有设备的安装、调试。供应商根据采购人通知在规定时间内到货，堆放至指定地点，否则采购人有权按延迟到货的时间要求赔偿金额：2000元/天，最高可赔偿50000元，并追究其相关的经济和法律责任。

十、备品备件及耗材等要求

供应商在投标文件中必须注明随机所带备品备件和特殊工具的清单及价格目录表，此价格包括在报价总价内；

设备质保期后连续运行3年所需的备品备件清单，采用不变价形式进行报价，此价格不包括在报价总价中。

十一、售后服务保障要求

▲供应商须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

供应商维修服务人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验，保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟30分钟电话响应，1个小时到场修理，1天以内解决问题，其余按投标文件中承诺。

十二、培训要求

供应商须对采购人的技术人员维修培训。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

技术培训费用应包含在投标总价中。

技术培训至少应包括下列内容：系统的原理、构成和功能的描述；常见故障的处理或排除；各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

十三、项目安装、调试、验收要求

（一）供应商应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员进行设备安装工作，以保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。供应商进行设备的安装，并负责设备调试、验收。供应商应在安装前提出安装注意要点，并负责指导安装全过程。安装指导工作应是经常性的，一旦发现进行安装的合同方不遵从规定操作，供应商应立即报告采购人及监理，以使采购人及监理能及时处理。

（二）供应商现场服务人员要服从监理单位及采购人的进度安排。

（三）调试所需专用工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（四）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

（五）验收：设备的拆箱、通电、调试等项工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。验收由采购人与供应商及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行，确认设备安装是否正确、规格及材质等是否符合合同要求、所有检测报告是否合格等。

2、应按项目技术规范和服务要求完成产品的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等工作。

3、产品的使用功能、规格尺寸、材料说明、数量等详见清单，制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。

十四、运输、保管、保险要求

供应商负责设备材料货到现场或采购人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

货物在项目安装调试验收合格前的保管由供应商负责。

货物在项目安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

十五、资料提供要求

在试运行前二周，供应商需提交包括控制、操作和维护手册一式六份(必须提供中文版资料)，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。至少应包括下列基本内容：

（一）所有设备规格和详细操作说明。

（二）系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

（三）例行维修保养项目和期限的建议。

（四）紧急安全措施的建议。

（五）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

（六）供应商应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

十六、其他要求

（一）在工地的建设活动中，供应商有责任与总包商、监理单位、土建单位、安装单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

（二）供应商须参加所有与其有关的现场联络会和由其他人员或总包商召开的联络会，并受总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

（三）供应商应与所有相关部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

（四）在指导安装期间，供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

（五）供应商应准备相关文件及图纸，包括被上面提及相关部门认可所需的图纸。

（六）由于工程进度和正式使用的不同需求，供应商有责任防止所有机组设备在未经正式认可便使用，而应根据采购人实际情况需要，得到认可后再投入运行。

（七）供应商须具有较强的技术服务和组织实施能力，并有良好的工作业绩和履约记录；具有较强的售后服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务，维修人员持有国家劳动保障部门考核颁发的制冷维修工《职业资格证书》。

十七、履约保证金及付款方式

（一）本项目要求中标供应商提交履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时供应商应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

（二）付款方式：合同签订后采购人支付合同价格的30%（预付款），预付款应在合同生效以及具备实施条件后15日内支付。货物到采购人指定地点安装完毕，本项目验收合格后15天内支付合同价格的70%。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

杭州市公共资源交易中心富阳分中心经过公开招标采购（编号：FYZC2021-**），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品，且提供的货物是货物生产厂商原造、全新、未使用过的，并完全符合甲方的各项使用目的或在采购时提出的各项需要，在质量、规格型号等方面与本合同规定的性能要求相符合，所供产品须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。

第三条：供（提）货的时间、地点和方式

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的  天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

3.甲方指定货物交付及安装地点：

4.甲方指定的签字收货人：

第四条：包装和运输

1.除合同另有规定外，乙方提供的货物均应按照行业通用标准进行包装，且符合国家相关法律法规的规定，具备防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，以确保货物运抵甲方指定地点时完好无损。

2.每一包装箱内应附有详细的质量合格证书。随机备品、配件和工具的种类、数量按货物所附使用说明书及清单执行。

第五条：安装责任

1、甲方责任：及时协调安装过程中所涉及到的各种关系。

2、乙方责任：严格执行按图安装和按合同实行制度；安装现场的工具、材料、人身安全由乙方负责。

第六条：验收

1、验收标准

货物应符合下列各项标准及要求：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；

（2）投标人在投标时提供的产品样本；

（3）该批次货物的招标、投标文件中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容。

2、甲方须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方须积极配合，并提供必要的技术支持。

大型或者复杂货物由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。

3、对于一般不需要试运行即可进行验收的货物，甲方须在乙方安装调试合格后日内验收完毕。若因合理的并可以证实的原因或验收所依赖的客观条件不足，导致不能在规定时间内验收完毕的，经双方协商一致后可以适当延长验收期限，但该延长期除非双方一致认为必要外，最多不得超过双方原定验收期的一倍，否则应视为验收合格。

4、对于大型或复杂货物或需经试运行的货物，应经过至少__个月的（本项目选择__个月）整套使用或整套试运行期方可完成最终验收。

5、验收结果经甲、乙双方确认后，填写《货物验收报告（以下简称“货物验收报告”）并签名、加盖各自单位的公章。

6、验收不合格或不完全合格的，或在本合同约定期限内发现货物存在缺陷或潜在缺陷及其他质量问题的，由乙方予以调换。

7、本项目最终验收合格期限不超过     年   月   日。

第七条：售后服务

乙方应按如下内容提供售后服务承诺：

- 本合同项下货物的保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算，经双方协商一致特别约定的除外。本项目质保期为最终验收合格之日起   个月。

- 2、乙方在质保期内应对提供的所有货物进行常规检查、调整等。

3、乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥   人），及不少于   年的免费售后现场技术服务。

4、货物在质保期内，如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应按本合同项下相关条款规定实行包修、包换、包退，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此产生的全部费用和直接经济损失由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

5、货物在质保期内，如因甲方使用不当、维护不当或者保管不当而引起的缺陷或损坏，乙方不负免费保修的责任，由此产生的合理费用由甲方承担。保修期满后，乙方仍提供维护服务，收取成本费。

6、货物在质保期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方原因而造成货物不得不停止使用的情形，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

7、乙方应提供电话、电子邮件、现场服务等方式的7*24小时的技术支持。若设备发生故障，乙方应在接到通知之时起   小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障   小时内解决。

8、如投标文件中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第八条：货款的支付

政府集中采购的资金结算按照《富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。合同签订后采购人支付合同价格的30%（预付款），预付款应在合同生效以及具备实施条件后15日内支付。货物到采购人指定地点安装完毕，本项目验收合格后15天内支付合同价格的70%。

第九条：履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过政府采购合同总金额的5%作为履约保证金。履约期（验收合格）结束后5个工作日内，采购人无息退付履约保证金。

第十条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向杭州市富阳区财政局政府采购监管科直接提出支付申请，并要求对采购人违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收履约保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十一条处理。

第十一条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十二条：合同的终止

1、若乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务，且甲方采取的任何补救措施不起作用。

2、若乙方因破产或经营不善导致合同履行不能，乙方应书面通知甲方终止合同；在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同。

3、因不可抗力导致合同履行不能。

第十三条：合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局执壹份，杭州市公共资源交易中心富阳分中心执壹份。

第十四条：适用法律

本合同按照中华人民共和国现行法律、法规进行解释。

第十五条：特别说明

1、除招标文件规定,并经甲方和相关部门事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

2、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其它权利或追究其它责任的放弃。

3、在本合同履行的过程中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以仅就供货数量与乙方协商签订补充订单。补充订单构成本合同的一部分，并与本合同具有同等效力。但，所有补充订单的采购金额累计不得超过本合同原有采购金额的百分之十。对本合同其他实质性条款（价格、配置、服务条款等）进行变更的补充协议无效。

4、甲方及乙方在此承诺：

（1）在签署本合同之前详细阅读并理解本合同文本全文，且均在完全自愿与平等的法律地位基础上签署本合同。

（2）承诺放弃以本合同系属于格式合同为由而提出不利于对方的合同条款的解释的相关主张权。

（3）对同一条款含义存在不同解释时，应采用与招标文件及其目的最接近的解释。当本合同双方对同一条款含义存在不同解释时，应当以本合同版本发布者或质疑受理机构、投诉受理机构的解释为准。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约时间：2021年  月  日

签约地点：

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都须正面回答。

（三）投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 页码 | 打分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品能效指标（0-3分） | 1.投标空调产品能效比：多联机系统能效比达到国家一级能效的得2分，国家二级能效的不得分；（0-2分） 注：多联机系统能效比为二级以下投标无效，本项须提供中国能效标识网截图，并加盖投标人公章。 |  | 客观分 |
|  |  | - 2.热交换新风换气机组焓效率：（0-1分） - 注:须提供产品样本、技术资料彩色扫描件（官网截图或产品彩页）及第三方出具的检测报告，并加盖投标人公章。 | / | / |
|  |  | （1）制冷工况下，热交换焓效率：65%及以上得0.5分； |  | 客观分 |
|  |  | （2）制热工况下，热交换焓效率：70%及以上得0.5分。 |  | 客观分 |
| 2 | 投标产品节能效率(0-6分） | 投标品牌多联机产品的节能效率情况:（0-6分） 注:以中国能效标识网（https://www.energylabelrecord.com/index.htm）上公布的各厂家数据为准，投标人须提供中国能效标识网上数据及计算一览表。评标现场视情况复核，提供虚假资料视为无效投标。 | / | / |
|  |  | 1.多联机模块系统制冷综合性能系数IPLV(C)值：（0-3分） 以本次所投多联机产品系列的8匹、10匹、12匹、14匹、16匹、18匹的室外机基本模块的IPLV(C)平均值为准: IPLV(C)均值≥9.5得3分，9.5＞IPLV(C)均值≥9得2分，9＞IPLV(C)均值≥8.5得1分，其他不得分； （提供中国能效标识网上数据及计算一览表。） |  | 客观分 |
|  |  | 2.多联机基本模块机组满负荷制冷能效值EER：即额定（或名义）制冷量/额定功率的值：（0-3分） 以本次所投多联机产品系列的8匹、10匹、12匹、14匹、16匹、18匹的室外机基本模块满负荷时的EER平均值为准： EER均值≥4.0得3分；4.0＞ EER均值≥3.8得2分；3.8＞EER均值≥3.6得1分，其他不得分。 （提供中国能效标识网上数据及计算一览表。） |  | 客观分 |
| 3 | 投标主要产品技术性能 （0-16分） | 1.热交换新风换气机组的质量、安全性、可靠性等相关技术性能及第三方检测情况：以下项目符合及达标的每项得0.5分，本项最高2分：（0-2分） 注:须提供获得国家检测资质的机构所出具的第三方检测报告原件的彩色扫描件，并加盖投标人公章，提供虚假资料视为无效投标。 | / | / |
|  |  | （1）热交换器采用平行交换控制技术的（须提供技术资料）； |  | 客观分 |
|  |  | （2）核心部件-热交换器芯体的阻燃性能的规范达标检测； |  | 客观分 |
|  |  | （3）核心部件-热交换器芯体的防霉抗菌特性的规范达标检测； |  | 客观分 |
|  |  | （4）核心部件-热交换器芯体的抗张强度特性的规范达标检测。 |  | 客观分 |
|  |  | 2.风管式电子除尘抗菌净化器的性能比较：（0-1分） 注:须提供主要部件产品实物照片、合格证、具有国家检测资质的第三方检测报告，并加盖投标人公章，资料不完整不得分。 | / | / |
|  |  | （1）所投电子除尘抗菌净化器，具有高效静电除尘净化功能，要求性能：PM2.5一次性净化效率达到≥98%的得0.5分； |  | 客观分 |
|  |  | （2）所投电子除尘抗菌净化器，在风速达到2.5m/s时，臭氧发生量≤0.01mg/m³，处理微生物一次通过净化效率≥98%的得0.5分。 |  | 客观分 |
|  |  | 3.新风与室内空气质量智能节能运行控制管理操作系统：（0-2分） 根据新风与室内空气质量智能节能运行控制管理操作系统详细方案设计的先进性、完整性、合理性及其显示功能、操作功能进行综合评分，需提供系统设计原理图进行评分，不提供不得分。 注:新风与室内空气质量智能控制管理操作系统的原理图、主要设备配置清单，人机界面显示图文等实物彩色照片，资料不完整不得分，并加盖投标人公章。 |  | 专家 打分 |
|  |  | 4.多联机空调设备性能：（0-11分） | / | / |
|  |  | （1）多联机变频室外机机组压缩机性能:（0-2分） 根据配置压缩机的技术参数、性能、指标，及应对极端工况的核心技术的先进性、可靠性给分。（0-2分） |  | 专家 打分 |
|  |  | （2）风扇电机性能：（0-2分） | / | / |
|  |  | ①多联机室外机风扇采用直流变频风扇电机，且可根据系统运行变化进行无级调速的得1分，采用其他形式的得0.5分；（0-1分） |  | 客观分 |
|  |  | ②室外机风扇具有低噪音及夜间静音技术的，而且投标型号的机组低速运行（静音模式）：噪声≤40dB（A）的得1分；噪声41-43dB（A）的得0.5分。（0-1分） |  | 客观分 |
|  |  | （3）变频器主板性能：（0-2分） 多联机空调系统变频主板散热性能：采用液体冷却方式的得2分，采用风冷方式的得1分，其他形式不得分。（0-2分） |  | 客观分 |
|  |  | （4）室外机其他功能的性能、指标进行评分：（0-5分） 拥有10个功能得5分，拥有8-9个功能的得3分，拥有5-7个功能的得2分，少于5个功能的不得分： ①智能除霜功能；②掉电记忆功能；③自动清理积雪及除尘功能；④冷媒自动判断和自动充注功能；⑤防逆风功能；⑥相互间平衡功能；⑦防雷击功能；⑧退磁保护功能；⑨抑制高次谐波功能；⑩安全低电压功能。 注：以产品样本及中国电器产品功能评价证书复印件并加盖由投标人公章的扫描件作为参考依据，并对相关技术进行详细说明，证书及资料齐全得分，否则不得分。 |  | 客观分 |
| 4 | 安装材料的技术性能、指标（0-7分） | 注:第1项，投标人必须提供拟投入本项目各项材料的清单、样品彩色照片、合格证及相关检测报告扫描件；第2.3项，投标人必须提供施工工艺结构图。本资料将是投标产品交货及工程验收的依据，资料不完整不得分。 | / | / |
|  |  | - 根据投标人拟投入本项目的冷媒铜管、冷凝水管、绝热保温材料、电线电缆、信号线、风管及消声器、防火阀、风阀等配件材质及技术参数、安全性、规范性、可靠性检测，以及消防安全性能检测等指标给分；（0-3分） |  | 专家 打分 |
|  |  | 2.根据室外冷媒管、通风管道防雨、防晒、防腐耐用保护工艺技术措施方案给分；（0-2分） |  | 专家 打分 |
|  |  | 3.根据会议室、学生（儿童）休息及特殊场所室内空调噪声、室外机运行噪声的降噪技术及措施给分。（0-2分） |  | 专家 打分 |
| 5 | 投标产品技术指标偏离情况（0-3分） | 根据所投多联机空调等产品参数和技术要求的偏离情况，对产品功能和技术参数等及设备运行对幼儿园环境影响情况内容进行综合判断： 特别提示:请各投标人必须如实填写投标产品技术指标偏离情况，否则视为提供虚假材料谋取中标。 | / | / |
|  |  | 1.室内机、室外机制冷量、制热量负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止；（0-1分） 注：制冷量、制热量3项以上负偏离的，或制冷量、制热量的负偏离大于3%的，视为无效投标。 |  | 客观分 |
|  |  | - 室内机低速运行时最大运行噪声，高于招标要求：3%及以内的，视为投标产品技术要求的负偏离，每项扣0.5分，扣完为止；（0-1分） 注：最大运行噪声高于招标要求3%以上的，视为无效投标。 |  | 客观分 |
|  |  | 3.室内机、室外机最大运行功率，高于招标要求：3%及以内的，视为投标产品技术要求的负偏离，每项扣0.5分，扣完为止。（0-1分） 注：最大运行功率高于招标要求3%以上的，视为无效投标。 |  | 客观分 |
| 6 | 设计优化及施工组织实施方案 (0-10分） | 1.投标人基于投标品牌相应的图纸深化、二次设计，提供成套暖通图（包含空调、新风的室内机、室外机、管道等空调系统图、空调平面布置图、空调设备配电电路图、控制系统接线图、详细的设计安装施工图、装配图、设备吊装方案图等）评委根据设计优化图纸的专业规范性、合理性，完整性、可靠性等进行打分：（0-4分） 投标人提供的设计优化的暖通图纸为经第三方具有建筑设计资质的单位审核盖章出图的成套暖通图（空调、新风、换气），其图纸设计规范、合理、完整、可靠的，经采购人及专家评定，满足现场安装施工条件，有利于日后运行使用、维修的，得 4分； 投标人提供的设计优化的暖通图纸，规范、合理、完整,满足现场安装施工条件的，得2分； 投标人提供的图纸优化设计的暖通图纸，内容基本完整的，满足现场安装施工条件的，得1分； 不提供图纸或主要图纸内容过于简单，严重缺项的，不得分。 |  | 专家 打分 |
|  |  | 2.根据施工组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可靠性给分：（0-4分） | / | / |
|  |  | （1）详细施工组织设计方案书：包括设计、生产、供货、安装施工工艺、设备专业吊装就位方案、安装调试、使用维护培训、项目验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等；（0-2分） |  | 专家 打分 |
|  |  | （2）投标人拟为本项目配备的确保工程施工质量及安全保障的管理人员组织体系架构和现场管理制度规范、完整、可靠，施工作业人员的保障与保险措施。（0-2分） |  | 专家 打分 |
|  |  | 3.投标人提供有利于空调系统日后可靠运行，使用、维护、修理便利，环境舒适，系统节能，智能控制等方面进行的实质性的技术优化方案。（0-2分） |  | 专家 打分 |
| 7 | 项目实施人员配备情况 （0-8分） | 注：投标人拟配备本项目主要实施人员应为本单位在职人员，并提供其本人身份证复印件、近三个月在本单位缴纳社保证明，国家政府相关管理部门核发的相关证件彩色扫描件、作业人员现场施工作业彩色照片，其中焊接与热切割特种作业人员需提供意外保险证明的彩色扫描件，并加盖投标人公章。资料不齐全不得分。 | / | / |
|  |  | 1.根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性，实施人员的业务水平能力高低，拟配备人员是否具有类似改造项目及施工作业与服务的经验及用户评价等给分；（0-2分） |  | 专家 打分 |
|  |  | 2.投标人拟为本项目配备的安装施工管理人员及空调安装技术人员职业资格证书情况：以下证书每提供一份得2分，最高得6分；（0-6分） | / | / |
|  |  | （1）本项目配备的工程安装施工员具有各省住房和城乡建设厅及以上建设部门核发的《建设专业管理岗位资格证书》：《安装施工员资格证书》的得2分； |  | 客观分 |
|  |  | （2）本项目配备的工程安装安全员具有各省级住房和城乡建设厅及以上部门的核发的《建设专业管理岗位资格证书》：《安装安全员资格证书》的得2分； |  | 客观分 |
|  |  | （3）配备的焊接与热切割特种人员具有国家安全生产监督管理总局统一颁发的《中华人民共和国特种作业证》：《焊接与热切割特种作业证》的得2分。 |  | 客观分 |
| 8 | 售后服务（0-5分） | 1.针对本项目的整体售后服务方案的完善性、售后服务组织机构合理性，保障措施计划的科学性，服务响应的及时性及其承诺给分：（0-3分） | / | / |
|  |  | （1）投标人须提供售后及保障服务方案及针对本项目应急服务的预案、服务网点的营业执照、24小时服务电话、联系人、售后服务部地址及技术人员资格证书；（0-2分） |  | 专家 打分 |
|  |  | （2）投标人需承诺系统出现问题时30分钟内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的1小时内，派技术人员到达现场，需提供承诺书，不承诺不得分。（0-1分） |  | 客观分 |
|  |  | - 2.根据拟承担本项目应急维修技术人员技术资格和技术等级水平、服务能力等情况给分：本项目维保技术人员必须持有“中华人民共和国人力资源和社会保障部或“中华人民共和国劳动和社会保障部”按照国家职业（技能）标准考核鉴定合格，统一颁发的《中华人民共和国职业资格证书》的制冷设备维修工证书，并技术熟练，富有经验的在职技术工人，持证上岗：（0-2分） 应急维修人员为国家职业（技能）标准考核鉴定为高级制冷设备维修工的，并具有类似项目售后服务经验与业绩的，得2分； 应急维修人员为国家职业（技能）标准考核鉴定为中级制冷设备维修工的，并具有类似项目售后服务经验与业绩的，得1分。 注：投标人拟配备本项目应急维修技术人员应为本单位在职人员，并提供其本人身份证复印件、近三个月在本单位缴纳社保证明和意外保险证明复印件，国家政府相关技术鉴定部门核发的国家统一的制冷设备维修工等级资格证书扫描件，售后服务业绩，客户联系方式并加盖投标人公章，资料不齐全不得分。 |  | 客观分 |
| 9 | 质保年限（0-2分） | 满足招标文件质保年限2年要求的基础上，每延长1年质保期的得1分，本项最高得2分。（0-2分） |  | 客观分 |
| 10 | 优惠措施（0-2分） | 投标人提供予采购人优惠措施，包含备品备件、服务项目等情况。（0-2分） |  | 专家 打分 |
| 11 | 投标人综合实力（0-2分） | 投标人拟投入本项目的施工器械设备、检测仪器、维修工具的设备配备及其他具备行业内专业资质等综合实力情况。（0-2分） 注：须提供相关佐证材料，并加盖投标人公章，无相关材料不得分。 |  | 专家 打分 |
| 12 | 类似项目业绩 （0-3分） | 投标人自2018年1月1日以来完成类似项目业绩（须同时包含暖通设备采购及安装）：每个合同（业绩）得1分，本项最高得3分。（0-3分） 注：要求每份业绩必须提供合同、中标通知书及竣工验收报告（或验收记录）扫描件，并加盖投标人公章，且必须同时提供业绩的使用单位名称、地址、联系人及联系方式（固定电话和手机号码），不提供或资料不全不得分。弄虚作假的投标无效。 |  | 客观分 |
| 13 | 投标文件制作情况（0-3分） | 1.投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） |  | 专家 打分 |
|  |  | 2.电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） |  | 专家 打分 |

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件

（金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本单位均予承认，并负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                    职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                          授权日期：     年   月   日

附授权代表的身份证件正反扫描件：

（注：如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书。）

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；       公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理                           项目【项目编号：      】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

授权代表签名：                         授权代表签名：

授权代表身份证号码：                   授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：              法定代表人（签名或签章）：

单位：               （电子签名）      单位：               （电子签名）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

……

附授权代表的身份证件正反扫描件：

授权代表的身份证（复印件）

身份证件正反扫描件：

正面： 反面：

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

2020年度资产负债表、利润表等财务报表资料文件

(新成立的公司无法提供相关表格的，须提供情况说明)

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行（      招标项目名称：       ）（项目编号：   ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

具有良好商业信誉特别声明

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

联合体协议

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就   项目【招标编号：      】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：          （电子签名）

乙方单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

（注：以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

投标响应函

杭州市公共资源交易中心富阳分中心：

我 （姓名） 系  （投标人名称）  的法定代表人，授权  （全名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）        项目（项目编号：      ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件澄清修改内容(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.我方同意在中标后按时签订合同。

7.我方保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。我方理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请联系：

投标人名称(电子签章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      邮箱：

投标日期:           年     月     日

▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标。投标响应函在商务及技术文件、报价文件中均须提供。

社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标产品配置表

项目编号： FYZC2021-

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.所有技术指标表述均应采用中文汉语，如当前公布的技术指标只有外文或少数民族文字表述的，须由投标人作出中文汉语翻译（评审时以中文汉语翻译为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

4.本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

节能产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

环境标志产品认证证书复印件

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

注：本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

技术规格偏离表

项目编号： FYZC2021-

| 标的名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （无偏离、负偏离、正偏离） | 说明 （如有负偏离或正偏离请详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 注：

- 投标人在偏离表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释，并对照采购要求描述偏离情况，如无偏离，请在偏离情况中填写“无偏离”，如有偏离请填写“正偏离”或“负偏离”并在表格说明栏填写偏离情况说明。

- 2、投标人应当对其出具的偏离表的真实性负责，如投标人未按实际情况填写偏离情况的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

3、如投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条认定为提供虚假材料谋取中标、成交，并追究相应法律责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标人类似项目实施业绩一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购人联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应类似业绩的合同复印件和用户验收报告（或其他用户反馈证明材料）复印件并加盖投标人公章，注明所在投标人商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

本项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：                       项目编号：FYZC2021-

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业及学历 | 担任职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

本项目设备投入一览表

项目名称：                       项目编号：FYZC2021-

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明材料复印件，并注明所在商务及技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：

注：本承诺函按疫情防控需要提供。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（        单位名称      ）的（      项目名称      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| 标的 名称 | 采购文件中明确的所属行业 | 制造商 （企业名称） | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 属于 （中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- ▲1.投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

- ▲投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。

报价一览表

项目编号： FYZC2021-

| 序号 | 名称 | 产品品牌（如果有） | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 服务/质保要求 （年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中核心产品，由 （请填写企业名称）制造。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币元为结算币种。

2、投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定了本项目核心产品。

▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价），否则投标无效。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

投标报价明细表（格式供参考）

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

2、可自行增减费用项。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

询问日期：

投标文件封面（格式供参考）

（正本）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

（正本）

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：

（正本）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称（电子签章）：