临安区昌化中医骨伤医院净化工程

公开招标采购文件

（项目编号LA[2021]47号）

采购单位：杭州市临安区国瑞健康产业投资有限公司

代理机构：杭州西成建设管理有限公司

二○二一年一月

- 第一章  采购公告

受杭州市临安区国瑞健康产业投资有限公司委托，经采购人负责人同意，杭州西成建设管理有限公司（以下简称“代理机构”），就以下临安区昌化中医骨伤医院净化工程进行公开采购，现欢迎有相应能力的合格供应商参加投标。

一、项目编号：LA[2021]47号

二、采购内容及数量

| 项目名称 | 数量 | 上限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临安区昌化中医骨伤医院净化工程 | 1批 | 总价519.7166万元 | 昌化中医骨伤医院净化及医用气体工程，具体详见采购文件第四章。 |

三、合格企业资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

其它特定条件：

1、具有独立法人资格；

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、谢绝联合投标。

▲投标人若非浙江省政府采购正式供应商的，须于合同签订前注册浙江省供应商库入库成为正式供应商（具体详见浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/办事指南之供应商注册申请）。

四、采购文件的获取：

1、投标报名

本项目采用网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录政采云平台进入“项目采购”应用，查找项目后点击“申请获取采购文件”后完成报名工作。

2、采购文件获取：

自本公告发布之日起在公告附件中自行查看和下载采购文件。下载地址：

浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；临安区政府采购网（http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/index.html）；杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?areaID=87&ModuleID=18&ViewID=27）。

3、投标人如对采购文件有异议的应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

4、采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件。潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉，否则不予受理。

五、投标保证金：

本项目不采用。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理需要一定的时间，请各投标人合理安排时间办理。

3、投标人通过“政采云电子交易客户端”制作投标文件，“政采云电子交易客户端”请各供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

七、投标截止时间和地点：

本项目投标文件递交截止时间为2021年1月28日9时00分，投标人应当在该截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、投标文件，将被政采云平台拒收。投标文件将于2021年1月28日9时00分开始解密。

八、质疑与投诉：

参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

九、业务咨询：

代理机构：杭州西成建设管理有限公司

地址：杭州市临安区锦城街道衣锦街596号农资大楼二楼

联系人：陆平

联系电话：0571-23616815         传真：0571-23616807

质疑联系人：梅露红              联系电话：0571-23616805

采购单位：杭州市临安区国瑞健康产业投资有限公司

联 系 人：陈霖、雷蕾            联系电话：0571-61069010

质疑联系人：陶原野              联系电话：0571-61099575

网站系统问题客服                联系电话：4008817190、4008371020

十、政府采购行政监管及投诉

杭州市临安区政府采购办公室：0571-61073953

杭州市临安区国瑞健康产业投资有限公司

杭州西成建设管理有限公司

2021年1月7日

第四章  采购需求

- 一、工程量清单、图纸（另附）

- 二、工程概况

- 本工程位于杭州临安区昌化镇。手术部设置在大楼第二层，共设置2间手术室，其中1间百级手术室（含铅防护）、1间万级手术室（含铅防护）以及相应的洁净走廊、洁净辅助用房、污物走廊、清洁辅助用房等。供应室设置在大楼地下一层，设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区以及相应的辅助用房。本次项目主要为图纸设计范围内的装修、安装工程及医用气体工程。具体详见工程量清单。

- 三、技术需求

（一）总体技术要求

总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

（二）施工界面

1、招标范围以工程量清单明确为准，施工界面以采购人提供的施工图纸为准，有特殊要求的，应于采购人提供施工图纸后7天内提出。

2、外围护墙统一由总包方施工完成，土建墙体及铺设卷材的区域地面找平层在净化施工前完成，总包方按照暖通提供图纸进行设备层地面开孔及表面的修复以及修筑空调机组所用一系列土建项目施工。

3、图纸标注净化区域地面的找平层及面层地面（包括自流坪）装饰由中标方完成。

4、在找平层以下需要预埋的各种管线由中标方提前完成，预留层面厚度。

（三）各系统工程技术要求

(1)建筑装饰工程技术要求

1)建筑系统设计：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合消防疏散、功能流程短捷、洁污分区的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合消防规范要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏等。

•洁净手术室基本装备

| 装备名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 液晶智能触摸式控制面板 | 1套/间 | 具体要求附后 |
| 内嵌式器械柜 | 1套/间 | 304不锈钢材料，柜体采用1.2mm不锈钢板，每间各设1个，1200×1700×400，分四门开启，上移门，下对开门，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。 |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套/间 | 304不锈钢材料，柜体采用1.2mm不锈钢板，每间各设1个，1200×1700×400，分四门开启（移门），上下两层内均有高强度之玻璃拖架，上下两层内均有高强度之玻璃拖架。 |
| 内嵌式药品柜 | 1套/间 | 304不锈钢材料，柜体采用1.2mm不锈钢板，每间各设1个，1200×1700×400，分四门开启，上移门，下对开门，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，中间设置2个抽屉，上下两层内均有高强度之玻璃拖架。 |
| 内嵌式电脑柜 | 1套/间 | 304不锈钢材料，柜体采用1.2mm不锈钢板，每间各设1个，1200×1700×400，分四门开启，上下对开门，中间为电脑平台，并设置1个电话插座、1个网络插座、2个5孔插座，具体见装饰图。 |
| 观片箱 | 1套 | 采用内嵌式观片箱，均设六联。 |
| 输液导轨 | 2套/间 | 每套含2个吊钩。 |
| 组合电源插座箱（220V） | 3组 | 900×210×100，其中3组为3个220V 10A插座，1个220V 16A插座，2个接地端子。 |
| 组合电源插座箱（带380V） | 1组 | 900×210×100，其中1个三相380V 20A插座，3个220V 15A插座，2个接地端子。 |
| 组合式气体终端箱 | 1套 | 900×320×100，不锈钢箱体，终端配置要求由气体中标单位提供。 |
| 手术室吊塔 | / | 技术参数如下 |

•液晶智能触摸式控制面板技术参数：

1．规格:27寸液晶智能触摸式控制面板

2．CPU:A7 八核处理器、4GB运行内存、32GB存储，可拓展500G外部存储

3．操作 系  统:嵌入式Adroid7.0系统，支持10点触摸

4．显示比例:16：9

5．屏幕分辨:1920*1080、支持10点触摸

6．使用寿命:高密度触摸点分布：超过10000个触摸点每一平方英寸，单点触摸10000000次

7．表面硬度:>6H

8．响应时间:<7MS

9．工作温度:-20-+70℃

10．待机功率：0.15W

11．无线网络：蓝牙4.0、WIFI、高速USB2.0传输

12．多媒体支持：支持AVI、3GP、MP4、MOV、MKV等视频格式，支持浏览JPG、BMP、JPEG、GIF等格式图片

13．通讯能力：RS232、RS485、TCP/IP多个通讯口、SD/MMC接口

14．APP：手机APP远程同步操作监控，PC端云监控服务平台，实时监控与数据分析。

15．★智能触摸式控制面板整机需通过中国质量认证中心颁发的“国家强制产品3C认证”投标文件中提供证书原件扫描件并加盖生产厂家公章。

16．★智能触摸式控制屏操作软件需具有软件著作权登记证书，投标文件中提供证书原件扫描件并加盖生产厂家公章。

17．应急系统：一键应急启动，当产品出现故障或突然断电时，所控制的设备仍可保持原有的状态运行，不影响手术工作

18．系统维护：U盘一键升级

19．产品功能：

北京时间、麻醉计时、手术计时。

空调机组温湿度显示和设定，机组的启停、值班、负压运行，消毒控制，压差的显示和设定，系统运行状态显示、系统故障显示、初中高效报警。

照明、无影灯、观片灯、麻醉废气排放的启停等。

消防报警，IT电源报警，氧气、笑气、二氧化碳、压缩空气、负压吸引等七路气体的过高、过低、正常状态显示。

一键呼叫、群呼（电话号码自定义设置）背景音乐等功能、具有电话号码存储功能；

蓝牙、WIFI网络功能；

具有动态和声光提示，将系统ai深度优化，从而达到使用简单智能等效果；（空调、灯光等设备的延时启停、故障报警等）

用户权限管理、系统参数设置；

高级用户设置、根据客户喜欢选择喜欢的主题UI；

一键智能启动功能，实现手机APP同步操作；

智能语音功能，智能故障检测功能；

多语言、多时区设置；

预留有上位机通信接口和自控系统通信接口实现数字化通信功能。

20.★提供生产厂商针对本项目的质量保证承诺书及产品授权书。

•吊塔技术参数（2套）：

1．吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末.

2．电源标准：吊桥电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。每个吊塔配备等电位柱，电源类型符合国家标准

3．刹车系统：所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移

4．终端标准及功能：要求所有气体插座和接头为德标；各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误插.

5．结构要求：单臂活动范围≥900mm,要求为吊柱结构，吊柱长度≥750mm

6．旋转要求：箱体旋转角度≥340°

7．配置要求：气体终端：O2×2、Air×2、Vac×2，CO2×1，麻醉气体×1（含插头）

电源插座：10个

网络接口：2个

等电位：2个

线缆管理器：4个

输液架：1套（含双关节旋转伸展臂≥250mm + 250mm）

托盘：2个（尺寸≥430X480mm）

抽屉：1个

2)墙面装饰装修工程

a)墙体、墙面：与非净化区域交接处及涉水房间（图中粗实线部分）土建墙不在本次施工范围。

b)疏散走道两侧隔墙耐火极限不小于1小时，房间隔墙耐火极限不小于0.75小时。

c)地下一层供应室除墙砖和不锈钢外其余墙体为：50mm厚岩棉夹芯彩钢板，钢板厚不小于0.5mm， 岩棉容重≥120kg/m3。所有阴角用R50铝合金内圆弧过渡，所有阳角用铝合金外圆角立柱包边。

d)地下一层供应室脉动真空灭菌器、清洗机两侧墙体用1.2mm304不锈钢墙面,内衬10mm硅酸钙板。

e)地下一层供应室办公区域为75轻钢龙骨（内填岩棉）+12mm厚防潮石膏板+抗菌涂料。

f)地下一层供应室湿区为1.5mm聚氨酯防水层+300*600mm墙砖。

g)二层手术部：手术室OR1、OR2：50*30*1.2mm方钢龙骨+12mm防潮石膏板+1.2mm电解钢板,铅板及其骨架由防辐射专业厂家安装施工。

h)二层手术部辅房：75轻钢龙骨（内填岩棉）+10mm硅酸钙板+6mm洁净板。

i)净化设备间、UPS间：土建隔墙+抗菌乳胶漆。

j)二层手术部湿区（男更、女更、污物间、洁具间、污洗打包、器具间）为1.5mm聚氨酯防水层+300*600mm墙砖。

3)地面装饰装修工程：

a)地面装饰装修工程包含水泥砂浆地面找平，采用50厚1:3水泥砂浆找平层。

b)地下一层供应室除地砖外的地面为：2mm自流平+2mm厚同质透心PVC卷材，具体详见装饰图纸。

c)地下一层供应室湿区为: 1.5mm聚氨酯防水+300*300mm防滑地砖，具体详见装饰图纸。

d)二层手术部：手术室OR1~2：2mm自流平+2mm厚同质透心橡胶卷材。

e)二层手术部辅助用房为2mm自流平+2mm厚同质透心PVC卷材，具体详见装饰图纸。

f)二层手术部湿区为1.5mm聚氨酯防水+300*300mm防滑地砖，具体详见装饰图纸。

g)二层手术部防辐射洁净手术室OR1~2硫酸钡地面由防辐射专业厂家安装施工。

4)顶面装饰装修工程：

第一条 所有顶面材料防火等级：要求通过A级检测GB/T20284-2006,耐火极限不小于0.25小时。

第二条 地下一层供应室的检查包装区和无菌存放区吊顶为50mm厚双玻岩棉夹芯彩钢板，钢板厚不小于0.5mm，吊顶高度2.6m，具体详见装饰图纸。

第三条 地下一层供应室办公区域为60上人型轻钢龙骨+12mm防潮石膏板+抗菌涂料，吊顶高度2.6m，具体详见装饰图纸。

第四条 地下一层供应室去污区、污车存放区等湿区为60不上人型轻钢龙骨+600*600*0.8mm铝扣板吊顶，吊顶高度 2.6m，具体详见装饰图纸。

第五条 三层ICU大厅、单间、辅房：50*50*1.2mm方通龙骨+6mm医疗板 +5mm医疗板。吊顶高度2.6m，具体详见装饰图纸。

第六条 三层ICU办公区域：60上人型轻钢龙骨+12mm防潮石膏板+抗菌涂料，吊顶高度2.6m，具体详见装饰图纸。

第七条 三层ICU湿区为:60不上人型轻钢龙骨+600*600*0.8mm铝扣板吊顶，吊顶高度 2.6m，具体详见装饰图纸。

第八条 二层手术部：手术室1：50*30*1.2mm方钢龙骨+4mm铅板+ 50*30*1.2mm方钢龙骨+12mm防潮石膏板+1.2mm电解钢板，吊顶高度3.0m。

第九条 手术室2~6：50*30*1.2mm方钢龙骨+2mm铅板+ 50*30*1.2mm方钢龙骨+12mm防潮石膏板+1.2mm电解钢板 吊顶高度3.0m。

第十条 手术室7~12：50*30*1.2mm方钢龙骨+12mm防潮石膏板+1.2mm电解钢板，吊顶高度3.0m。

第十一条 二层手术部辅房：50*50*1.2mm方通龙骨+6mm硅酸钙板+5mm医疗板。吊顶高度2.6m，具体详见装饰图纸。

第十二条 二层手术部办公区域：60上人型轻钢龙骨+12mm防潮石膏板+抗菌涂料，吊顶高度2.6m，具体详见装饰图纸。

第十三条 二层手术部湿区（男更、女更、污物间、洁具间、污洗打包、器具间）为60不上人型轻钢龙骨+600*600*0.8mm铝扣板吊顶，吊顶高度 2.6m，具体详见装饰图纸。

第十四条 电解钢板经工厂加工成预制式壁板，表面覆盖抗菌涂料，抗菌涂料含有银离子、有效防止霉菌或细菌在顶面上生长。颜色可自由选择，容易清洁，可反复擦洗。

5)门窗及其他工程：

a)门窗大小、位置、尺寸详见装饰平面图。施工范围内除了谈话间窗为移窗外，其余窗均为固定玻璃窗。

b)医用气密手推门采用钢制门。洁净窗使用50mm厚（5+40+5）双层中空钢化玻璃,。采用多形式门洞包边，且配有高强度耐磨密封条，满足净化要求。钢质门材质为环保镀锌 钢板，表面静电喷塑，抗污。

c)每间手术室在洁净区内走廊侧均需安装一樘光控气密医用电动移门，每樘门设有观察窗，门上方 配有“手术中”灯，采用脚感应加手动开启方式，有自动半开、全开、延时关闭功能。

d)每间手术室在洁净区外走廊侧均需安装一樘医用气密门，每樘门设有观察窗。

e)洁净区内走廊和洁净区外走廊及辅房门均需安装带闭门器的平开手推医用气密门，每樘门设有观察窗。

f)所有电动移门及走廊处疏散门均可在消防时自动打开或手动开启。

g)所有外廊及辅房靠窗户处均设置窗帘盒，规格为宽200mm*高150mm。

h)阳角处设2.8m高1.2mm厚304不锈钢防撞护角，规格为40*40mm。

i)手术部推床走廊设1.2mm304不锈钢防撞带，离地800，宽度 150mm。

j)墙体电解钢板、医疗板，地面PVC、橡胶卷材等颜色，施工前需和院方确认。

k)找平层：宜采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设，当找平层厚度小于30mm时，宜采用水 泥砂浆找平，当找平层不小于30mm时，宜采用C25细石混凝土做找平层。

l)面层表面应洁净，无空鼓、裂纹、麻面、起砂等缺陷；2mx2m区域内平整度误差不 超过3mm。

m)地面均向排水口找坡，坡度不小于0.5％，以保证排水（防水层需要上卷做至墙面 300mm）。

n)图中所示相对地面标高均以电梯出口处完成贴面为基准点测量。

(2)净化空调系统技术要求

1)整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

2)设计参数：

a)选用室外气象参数

夏季空调计算干球温度35.6°C   冬季空调计算干球温度-2.4°C

夏季空调计算湿球温度27.9°C   冬季室外计算相对湿度76%

a.手术部的洁净用房等级标准

| 等级 | 功能房间 | 沉降(浮游)细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特别洁净手术室 | 手术区0.2个／30min·Φ90皿(5个／m3) 周边区0.4个／30min·Φ90皿(10个／m3) | 手术区100级 周边区1000级 |
| Ⅱ | 标准洁净手术室 | 手术区0.75个／30min·Φ90皿(25个／m3) 周边区1.5个／30min·Φ90皿(50个／m3) | 手术区1000级 周边区10000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 1.5个／30min·Φ90皿(50个／m3) | 10000级 |
| Ⅲ | 一般洁净手术室 | 手术区2个／30min·Φ90皿(75个／m3) 周边区4个／30min·Φ90皿(150个／m3) | 手术区10000级 周边区100000级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4个／30min·Φ90皿(150个／m3) | 100000级 |

b.洁净手术部主要技术指标

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 平均 风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h（仅指本栏括号中数据） | 噪声dB(A) | 最低照度(lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | ＋ | － | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 |
| Ⅱ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊实验室 | ＋ | 24 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| Ⅲ级洁净手术室 | ＋ | 18 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| Ⅳ级洁净手术室 | ＋ | 12 | － | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 |
| 无菌敷料 | ＋ | 12 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 器械、一次性物品存放室和精密仪器存放室 | ＋ | 10 | － | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 |
| 护士站 | ０～＋ | 10 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 准备室(前室) | ０～＋ | 8 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 |
| 刷手间 | － | 8 | － | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 |
| 洁净区走廊 | ０～＋ | 8 | － | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 |
| 更衣室（或其穿衣区） | － | 8 | － | 21～27 | 25～60 | （2） | ≤60 | ≥200 |
| 恢复室 | ０～＋ | 8 | － | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 |

3)冷、热源及加湿参数：

a)地下一层供应室空调采用VRF形式；供应室空调外机和新风机组外机放置在室外地面。

b)手术室空调机组集中设置在同层空调机房内，空调冷、热源及过度季节冷热源均自带；采用氟系统，夏季电加热调整手术室温度，冬季加湿采电极加湿，新风冬季需预热处理。手术室及辅房区域空调主机放置在屋顶。

c)二层手术部的净化空调总冷负荷为110Kw，夏季再热量67KW,冬季加湿器总加湿量为27Kg/h。手术室辅房总制冷量22.4KW。供应室空调制冷量33.5Kw。

4)机组配置：

a)地下一层供应室的采用一台新风处理机组，室外机位于大楼一层地面。

b)二层手术部1间Ⅰ级洁净手术室，1间III级洁净手术室均采用一拖一形式的净化空调系统。洁净走道及辅房采用1台空调系统，自吸新风处理机组。均为自带冷热源，室外机位于大楼一层地面。

c)办公区及污物辅助用房采用VRF+新风形式，室外机位于大楼一层地面。

5)气流组织设计：

4、洁净手术室采用专用手术室净化送风天花送风，设于手术台上方，单层竖百叶阻尼回风口设置于手术台两侧，回风口下边离地不小于0.10m,上边离地不大于0.50m，气流组织上送下侧回，保证手术台及周边区域处于洁净气流形成的主流区。

5、手术部洁净走廊及辅房采用高效送风口吊顶送风，单层竖百叶阻尼回风口布置于下侧，气流组织上送下回。

6、手术部洁净辅房采用高效送风口吊顶送风，单层竖百叶阻尼回风口布置于下侧，气流组织上送下回。

7、其他区域的洁净房间均采用高效送风口吊顶送风，单层竖百叶阻尼回风口布置于下侧，气流组织上送下回。

6)排风方案设计：

a)各手术室及辅助用房等设置独立排风系统，排风机选用低噪音型，排风系统设中效过滤,并设止回阀防止倒灌。

b)手术室区域男女更衣、换鞋区采用单独排气扇。

c)手术部辅房在洁净走廊、预麻室共用1套排风机。

d)手术部辅房在污物走廊、污物间、器具清洁、洁具间共用1套排风机。

e)供应室房间共用1套排风机，脉动真空灭菌器设备1套排风机，干燥柜等设备1套排风机。

7)净化风管系统：

a)手术室风管系统配高效过滤器、定风量阀、干蒸汽加湿器、密闭型对开多叶调节阀、卫生型微穿孔消声器，防火阀等。

b)洁净走廊及辅房风管系统配高效送风口，定风量阀、密闭型对开多叶调节阀、加湿器、微穿孔消声器，防火阀等。风管保温材料采用30mm厚B1级橡塑保温板，法兰连接处用闭孔海绵条进行密封。

8)净化机组技术要求：

1．★提供制造商针对本项目的授权书和质量保证函原件；

2．空调设备制造厂家允许生产组合式空调机组的最大风量不低于30万m3/h；

3．★提供生产厂家生产许可证复印件并加盖制造商公章；

4．★组合式空调机组采用铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头连接，通过螺栓螺母的连接方式，具有第一级密封、第二级密封以及两型材间凹凸咬合式结构等三道密封防线，因此，漏风率极低。（提供结构示意图并对示意图标示说明并加盖制造商公章）

5．★空调箱内部结构提供异形内圆弧设计，洁净无卫生死角（需提供国家级权威第三方证明文件复印件并加盖制造商公章）；

6．★组合式空调机组内静压保持1000pa时，机组漏风率不大于0.09%，并且箱体变形率不大于0.12。（提供国家级质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证）

7．★机组底座有调整水平装置，保证机组在现场对接时不要有缝隙，可以微调地基的不平整；（提供一种设备安装水平调节器的专利证书复印件并加盖制造商公章）

8．★机组必须有防热桥措施，机组在运行时，不得出现热桥和凝露现象，依据EN1886-2007标准，整个面板的传热系数必须达到T2级保温等级，箱体的热桥因子必须达到TB1级热桥等级，(热桥因子)达到欧标0.8。（提供“国家压缩机制冷设备质量监督检验中心”出具的检测报告复印件并加盖制造商公章）

9．★组合式空调机组的表冷盘管通过美国制冷协会的AHRI认证。（提供表冷盘AHRI认证复印件并加盖制造商公章）

10．★组合式空调机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，成为一个整体，内部平整无间隙，发泡密度（表观芯密度）不小于50Kg/m3。（提供聚氨酯发泡密度相关检测报告复印件并加盖制造商公章）

11．★组合式空调机组采用表冷器具有抑菌功能，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.9%以上（提供第三方微生物检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证）

12．★所有空调设备取得国家CRAA认证（提供CRAA认证证书复印件并加盖制造商公章）

13．★组合空调机组的过滤网框架漏风率达到欧标最高等级F9级（需提供国家级权威第三方证明文件复印件并加盖制造商公章）。

14．★为了解决大截面积下过滤器框架安装后刚度不高、易变形、易泄漏等技术问题，提供一种密闭过滤器安装框架，矩形框架的内侧设有支撑作用的翻边，矩形框架在翻边另一侧设有多个内凹卡点，每个内凹卡点通过可调锁紧件将过滤网加固定在翻边上；空调机组过滤网框架通过顶杆、固定片及内凹卡点的配合实现过滤网与框架的固定连接，框架设计尺寸小，可节约机组空间，在同样设计尺寸的情况下增大过滤风量。（提供一种空调机组过滤网框架的专利证书复印件并加盖制造商公章）

15．★为保证水盘排水顺畅、不积水，机组正常运行时水盘几乎处于干式状态，不易滋生细菌，提供水盘的盘体上设有数条向排水管延伸的压筋；压筋的横截面呈U型，每两条压筋间均有20°-60°的夹角，三条压筋形成双V型结构，盘体上设有通向排水管的压筋，凝结水易排出。（提供一种双V 型干式水盘的专利证书复印件并加盖制造商公章）

(3)强电系统要求

1)总体要求：

负荷等级：供应室、手术部等净化工作区域的电力照明、走道照明、医用设备等级均为一级负荷，其中手术部及复苏室等涉及患者生命安全的设备（如呼吸机等）及照明用电为一级负荷中特别重要负荷。供电电源：采用交流220/380V放射式。

2)招标范围：

包括地下一层供应室、二层手术部及相应的走廊、辅房，设备层等。强电设计内容包括：照明、插座及动力配电等，中标单位应在本图的基础上进行深化设计。

3)配电负荷：

a)本工程从医院就近变电所引来220/380V电源,供给本楼的照明及动力负荷用电;各区域配电总柜均设置在该区域强电间内，甲方将双电源线引至各双电源切换总配电柜内。

b)采用TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，接地电阻不大于1欧姆。采用双电源专线供电，两路电源均引自中心变压器，一用一备，总箱末端切换，且可与大楼备用电源联系，以使地区电网故障时保证洁净区域的正常供电，且每一路电源均能保证区域全部负荷用电。

c)手术室均配置医用IT系统。

4)照明系统

a)手术室设计照度750lx；手术室的照度均匀度(最低照度值/平均照度值)不应低于0.7。手术室照明采用嵌入式洁净气密封照明灯带组成，禁用普通灯带代替，灯带布置在送风口之外；照明应采用多点控制。其余净化区域照明均采用吸顶式医用LED平板净化灯,非净化区域采用吸顶式LED平板灯。

b)其他净化区域所有工作区照度300～350lx，平均照度达200lx以上；

c)走廊平均照度达150lx左右；

d)卫生间采用LED防水平板灯，照度达100~150lx左右。

e)洁净环境灯具吸顶安装时，所有穿过吊顶的孔眼应用密封胶密封，孔眼结构应能克服密封胶收缩的影响。嵌入式安装时，灯具应与非洁净环境密封隔离。

f)所有有设备带处，设备带均自带床头灯和床头灯开关。

g)所有手术室、麻醉准备间等须间隔安装在线式应急照明工作模块。以备双电源切换过渡期间或双路电源均无电力时的工作应急用，备用时间不得小于30min。

h)照明壁开关离地1.3M嵌墙暗装，明装荧光灯离地2.4M管吊、离地2.2M壁装或吸顶安装(另行标注除外)。

i)灯具均设黄绿双色接地线，其截面同相线。照明回路均采用WDZC-BYJ-2.5电线穿JDG20电线管敷设。

5)插座系统

j)每间洁净手术室墙面设四组电源插座面板，每组电源插座面板含每组4个220V插座，带1个接地端子；每间手术室设一个380V电源插座，并在手术床头部地面附近设（220V、10A）五孔防水地板插座一个。每个洁净辅房均至少设五孔插座2个。

k)其他区域根据使用要求设置五孔插座，所有插座均为安全防护型，湿区加装防溅盖板。一般插座离地0.3M嵌墙暗装(另行标注除外)，烘手器插座离地1.3M嵌墙暗装。

l)插座回路采用WDZC-BYJ-2.5或WDZC-BYJ-4穿JDG20/25管敷设。

6)隔离电源参数：

1． 医用隔离变压器符合EN61558-1,EN61557-1,EN61558-2-15,IEC60364-7-710标准

2．绝缘监测系统符合EN61557-1标准和IEC60364-7-710 标准

3．实时监测隔离电源系统绝缘状况，根据需要设定不同的报警响应值

4．实时监控变压器负荷状况和变压器的绕阻温度

5．实时监控隔离电源系统各元器件和系统接地的接线状况

6．实时显示隔离电源系统用电负荷百分比，系统绝缘阻值

7．采用知名品牌芯片，支持TCP/CP以太网协议，方便二次开发及应用软件扩展开发

8．★取得欧盟CE兼容及安全认证（提供证明文件）

9．采用脉冲测量量法，精确监视带直流回路的IT系统，在绝缘故障，负荷过载，变压器温升过高，接地中断，电器线路中以及自身故障等异常情况时报警。具有继电器报警输出，LED报警指示等多种故障指示功能

10．设计有过流，过热，短路等全面的保护功能

11．绝缘监视仪应符合GB/T18216.8-2015

12．医用稳压电源应符合GB/T8898-2011

13．电流传感器应符合JB/T7490-2007

14．隔离变压器应符合GB/T19212.1-2016

15．隔离变压器绝缘等级应达到H级，泄露电流小于0.2mA，变压器内部绕组应具有可供绝缘检测仪温度检测的温度传感器。

16．★重要芯片采用进口原装国际知名品牌，更能长久连续运行（提供证明文件）

17．IT隔离电源系统提供国家强制性产品认证CCC检测报告

18．★绝缘检测仪需提供产品检测报告（提供相关检测报告）

19．★提供产品计算机软件著作权登记证书（提供证明文件）

20．★提供医用隔离电源IT系统检测报告（提供相关检测报告）

21.★隔离变压器应符合 GB/T19212.1-2016，GB/T19212.16-2017，绝缘等级应达到H级(提供相关检测报告）

22.★生产厂家须具有完善的质量保证体系，质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准（提供相关质量管理体系认证）

23.★生产厂家环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准（提供相关环境管理体系认证）

24.★生产厂家职业健康安全管理体系符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准。（提供相关职业健康安全管理体系认证）

7)电缆桥架：

电缆桥架均采用封闭耐火型.在桥架安 装完毕后,须用防火材料将洞口填实做密闭处理,进出桥架的线管,须做防火密闭处理.(桥架及其支架在每段与PE线连接,PE不少于两处重复接地).连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防送螺帽或防松垫圈的连接固定提高螺栓. 耐火桥架均采用热镀锌冷轧钢板,内衬防火隔板,外喷防火漆.长度每超过30m时,设置不少于20mm的伸缩缝,采用WDZC-BYJ-16mm2跨接.管线桥架在穿越防火分区处均需用防火材料封堵。

8)安全保护与接地：

a)本工程所有手术室均为金属结构系统，手术室四周均已形成环形导电体，手术室内设置局部等电位接地端子箱LEB,将区域内所有外露可导电部分（含装置外可导电部分）采WDZC-BYJ(R)-6平方毫米黄绿相间双色接地铜芯导线通过螺栓或焊接与局部等电位接地端子连接，局部等电位接地端子箱应设在干燥、易于检修的位置。

b)手术室配电箱采用WDZC-BYJ(R)-16平方黄绿相间双色接地铜芯导线通过螺栓与局部等电位箱接地端子可靠连接。

c)其余净化区域采用LEB局部等电位端子箱，将外露可导电部位与装置外可导电部分采用BVR-6平方毫米黄绿相间双色接地铜芯导线与LEB端子箱可靠联结。

d)等电位接地端子应采用4*40热浸镀锌扁铁与不少于两处接地引下点可靠焊接。

e)局部等电位联结的具体做法见国家建筑标准设计图集"15D502"图册。

(4)弱电设计要求

包括综合布线系统、有线电视系统、视频闭路监控系统、视频安防监控系统、门禁管理系统、护理呼叫系统、背景音乐系统及空调自控系统等,各系统参数和设备需求详见弱电图纸所示。

1)背景音乐系统：

a)本工程地下室中心供应、二层手术中心设背景广播系统，控制主机位于办公室或护士站；能实现区域内播放背景音乐、话筒呼叫等功能。

b)控制主机主要由广播主机(带12路分区器)、120w/240w定压功放、媒体播放机组成；护士站设远程寻呼话筒。

c)系统与大楼消防火灾报警系统实现联动，由消控中心火灾自动报警主机至自动疏散接口单元。

2)综合布线系统：

d)本工程地下室中心供应，五层手术中心设综合布线系统，电话及网络系统设计采用六类布线系统，水平部分采用六类四对非屏蔽双绞线，双绞线要求采用带"十"字芯线缆。数据水平线缆分为内网、外网物理隔离设计。

e)数据主干和语音主干以及主干端接配线架等均有大楼智能化专业提供；本工程范围只包含水平线缆及其敷设、水平线缆两端的端接设备。

f)本系统须与大楼综合布线系统实现无缝对接。

3)视频监控系统：

a)本工程在二层手术中心设视频闭路监控系统。

b)二层手术中心共设8台彩色半球固定摄像机，摄像机线缆接入手术中心护士站。摄像机均采用≥200万像素数字IP网络型。

c)视频闭路监控系统单独采用NVR存储，最大支持16路1080P同时回放，存储器存储时间按15天设计,图像压缩标准：H.265，视频监控图像像素按1920x1080格式录像。通过本地液晶监视器可根据权限来调看视频闭路监控图像。

d)彩色半球固定摄像机采用直流12V供电，供电器设在护士站或办公室内。

e)数字IP网络摄像机信号传输线缆采用Cat6-4PrUTP四对双绞线，电源线缆采用1根WDZ-RVV-2x1.0线缆。

f)弱电机柜及其内部设施不在本次范围，由大楼弱电单位统一提供，本次只提供点位需求，

4)门禁管理系统：

a)本工程门禁管理系统与大楼门禁管理系统合用管理主机，须与大楼门禁管理系统实现无缝对接。

b)除重要房间外，其余主要通道的出入口控制系统(门禁)实现与火灾报警系统及其它紧急疏散系统联动，当发生火灾时，通过分励模块自动切断门禁控制器电源，使门处于常开状态。分励模块及分励模块至楼层UPS配电箱之间的线缆由消防专业提供，线缆规格以消防专业为准。

c)中心供应、手术部入口门禁采用与可视对讲结合的方式。在主入口设1台可视对讲门口机，护士站(医办)设1台可视对讲室内机，进出口人员进门可自行刷卡或者通过门口的可视对讲室外机呼叫护士(或医生)开门进入。

d)门禁控制器安装在相应楼层的弱电间内，电源统一由楼层UPS供电。

e)门禁管理系统的电子锁须自带门磁功能，门锁可结合现场安装环境调整。

f)可视对讲门口机 ：CMOS低照度130万像素高清彩色摄像头,支持读卡器安装。

g)可视对讲室内机 ：7寸彩色TFT LCD；显示屏分辨率：1024x600；电容式触摸屏。

h)单门磁力锁 ：单开门磁力锁,含门磁，具有检测门开关状态功能,拉力≥180kg。

i)双门磁力锁 ：双开门磁力锁,含门磁，具有检测门开关状态功能,拉力≥360kg。

5)护理呼叫系统：

a)本工程护理呼应信号系统采用IP网络与总线结合型，系统专门用于医护人员与病人之间的双向呼叫、对讲。

b)二层手术中心护士站各配置1台IP网络型对讲主机，每间手术室情报面板设1只模拟对讲分机，术前准备、预麻间和苏醒间每床设备带设1只模拟对讲分机。

c)系统主机具有对故障分机检测、报警提示功能，系统可与HIS系统连接，可读取和调用HIS数据，可实现护士站主机、医生工作站、病床分机之间的双向呼叫对讲功能；并可根据病人的病情，设置特护、高级、普通三种护理级别。可同时显示多路分机或紧急呼叫按钮的呼叫，并记忆保持，不论主机是在待机、通话、还是广播状态下，分机、紧急呼叫按钮均可正常呼入。

d)本系统管理软件及相关服务器等设备由大楼智能化专业提供，本系统须与大楼护理呼叫信号系统实现无缝对接。

e)数字式IP网络30/60医用呼叫主机：采用10.2寸数字真彩屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头。

f)模拟式病床对讲分机：超薄机身，含手持，不带显示屏，可与主机实现双向对讲。

6) 空调自控系统

a)每台空调机组均设独立控制机柜及自控系统，分别对其强、弱电两部分进行控制。

b)中央控制面板或就地控制机柜均能对机组运行进行联动过程控制及相关参数设定(包括相关温、湿度、压力传感器和新风密闭阀、加湿执行器等)。

c)机组控制柜功能：净化机组开机、停机；过载、缺风、低温、高温、加湿故障报警；电加热运行、过滤网阻塞状态显示等。

d)中央控制面板功能：净化机组运行、停机显示与调节控制；麻醉废气排放系统开关及故障报警、医用气体报警；电话通讯功能；手术间照明、手术无影灯开关及光照度调节等。其他区域空调温度显示及控制面板置于方便操作的房间及位置，能对净化机组启停、温湿度设定和显示。

e)净化空调系统采用恒温恒湿，湿度优先控制：温度控制：温湿度传感器检测室内回风温度，送往控制器，控制器将信号与温度设定值进行比较，输出控制信号控制冷热水调节阀，精确控制净化空气处理机组的送风温度。湿度控制：温湿度传感器检测室内回风湿度，送往控制器，控制器将信号与湿度设定值进行比较，输出控制信号控制冷热水调节阀、电加热及加湿器，精确控制净化空气处理机组的送风湿度。

f)每台净化新风机组及净化循环机组配置变频器及变频风机，手术室的排风机与空调机组联动控制。

(5)给排水系统要求

1)给水系统：

a)本设计范围内的给水水源由甲方提供。

b)楼层为方便安装，给水横支管均在本层吊顶内敷设。

c)所有区域由甲方引至施工范围交接处。

d)手术部配置不锈钢刷手池，刷手池上设：恒温出水龙头，混水器，热水大楼提供。

e)冷、热水管采用PPR管，热熔连接。

f)生活给水系统上采用PPR材质阀门，压力等级为1.6MPa。

g)技术层以上给水横干管沿下层吊顶内敷设/技术层以下给水横干管沿本层吊顶内敷设，竖向支管沿管道井或墙角敷设或暗埋墙内，房间内给水末端横支管沿墙内暗装。给水和热水立管穿楼板时，应设套管。

h)安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。

2)热水系统：

a)热水系统上采用PPR材质阀门，压力等级为1.6MPa。

b)热水供应系统的管道,应采取下列补偿管道温度绅缩的措施。

c)大楼所有热水管均需做隔热保温，管道采用30mm橡塑管壳；埋墙支管采用20mm橡塑管壳。所有明露管道均外包0.3mm不锈钢保护层。

3)排水系统：

a)招标方负责排水干管敷设，并在同层预留接口，其后洁具与排水干管的连接由投标方负责。

b)室内污水管、废水管均采用UPVC管，胶水粘接。中心供应高温排水采用排水专用不锈钢管道，焊接连接。

4)其他说明：

a)给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242规范要求。

b)卫生设备采用节水型产品，本工程所有大便器均须选择自带水封的大便器；

c)所有房间、卫生间采用铜质带过滤网的无水封直通型地漏，箅子均为不锈钢制品。空调机房采用可开启式密闭地漏，防止非空调使用季节臭气返溢。所有设有净化空调区域地漏均采用可开启式密闭地漏，平时应处于密闭状态。

d)本工程地漏采用带过滤网的无水封直通型地漏，地漏排水管道上均需设置存水弯，水封深度大于50mm；所有洗脸盆等排水存水弯不得采用洁具自带的不锈钢管或软管弯管代替，存水弯必须设在系统排水管道上，水封深度大于50mm。

e)医办、护办等洗手盆均为感应龙头；所有小便器及蹲式大便器给水均采用感应式, 防止交叉感染。

f)地面清扫口采用铜制品，清扫口表面与地面齐平。

(6)医用气体工程要求

1)医用气体技术参数:

医用气体技术参数

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 二氧化碳 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10 |
| 3 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 4 | 氮气 | 0.90～0.95 | 0.90 | 1.05 | 0.85 | 230 |
| 5 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 6 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

2)技术说明：

（一）氧气系统

1主氧源

医院新大楼设计（110）张床位，满足手术室、普通病房的供氧量。根据供氧规模要求采用瓶氧站作为大楼的主供氧源。

1.1汇流排供氧站

中心供氧站应选在相对远离病区，周围无其他重大设备、行人通道和伤病员活动区域的地方。其次，中心供氧站不能设在供电、供水、供热气和煤气等设备的周围。再次，氧站的选址需符合国家标准和消防部门要求。

中心供氧站供氧方式采用气瓶集中供氧。站内设置10瓶×2组自动切换装置，通过二级箱减压后，再通过走廊横管及支管输送到病房终端，最后通过湿化器上的流量调节开关再次减压后供病人吸氧使用。

自氧站出来的氧气主管敷设到立管处，走廊横管架设在走廊吊顶内，病房内支管及终端、不锈钢截止阀均安装在豪华型铝合金设备带内，美观、大方、整齐。

为更安全、高效使用医疗气体，每个病区及气源站需装置气体监测报警器，功能要求：

1 汇流排采用全自动表显切换装置。

2 汇流排在停电状态下可以自动转换双侧持续供气使用。

3 汇流排切换箱面具有明确的气体标识，具有“使用”、“备用”、“欠压”等工作状态指示标识。

4 汇流排具有声光报警功能，切换时声光报警显示警告状态。

5 汇流排两侧高压管路接管具有活接点，可以增加接管扩展管路系统。两侧接管具有气体过滤器。

6 全自动汇流排最大流量可达100m³以上。

2、氧气管道设计

2.1管材选用

按国家标准GB50751-2012要求，本工程供氧管道采用医用脱脂铜管（TP2）。

2.2管道管径设计计算

按国家标准GB50751-2012规定：手术室的氧气终端同时使用率按75%计算;普通病房的氧气终端同时使用率按15%计算。根据医院一般用气量要求：手术室、抢救室等重病房由于要使用医疗设备（如呼吸机等）终端流量按100L/min，普通病房终端流量按10L/min具体参照GB50751-2012表3.0.2及表B.0.1,计算管道规格如下：

A、氧气总管：

∅22*1.2紫铜管

B、氧气病区横管：

∅15x1紫铜管

C、氧气病房支管：

∅8×1紫铜管、∅10×1紫铜管。

2.3管道连接和敷设技术要求

供氧管道脱脂铜管采用银基钎焊焊接，整个系统均采用金属密封。金属密封连接不仅保证系统的气密性，同时便于拆卸维修。

为方便维修走廊横管及房间设备带内支管均设有维修阀。所有管路、阀门、球头帽嘴连接均须进行脱脂，吹洗。

氧气管道不允许和可燃气、燃油管共架敷设，必须共架时要保持大于0.5米的管距，共架部分不得由阀门及连接接头。

氧气管道不允许和导电线路、电缆共架敷设，也不允许与导电线路、电缆交叉接触。

氧气管道在安装前进行脱脂处理，脱脂合格后在施工现场、运输过程中为防止二次污染，故管口均装有防尘帽。

2.4病区减压装置及阀门箱设计

3.4.1为了保证病房终端的压力稳定流量充足，在整个大楼设计二级减压（具体安装位置见设计图纸）。

技术参数：进口压力0.65MPa  减压后出口压力0.4MPa

出口流量＞20m³/h

3.4.2减压箱内减压装置必须一用一备，当一路减压阀故障时打开备用减压阀即可供气，保证病区氧气不停气。当一路减压阀流量不够时打开备用减压阀即可保证大流量供气。减压箱内出口管道必须设计有安全阀门当出口压力超过5Kg时安全阀自动打开卸压保证病房终端使用的设备不损坏。

功能要求：

1 区域阀箱截止阀须采用三片式球阀，便于维护。

2 截止阀两边的铜管须经过依照CEA4-1标准脱脂清洗；阀箱出厂前必须经100%气密性测试；

3区域阀箱面盖不得带锁固封，须采用正常外力下迅速打开及关闭的设计结构。4 区域阀箱面盖可目测气体压力状态。

5 区域阀箱压力表采用经过国家计量单位许可的精度为2.5级压力表。

6 二级减压箱须双回路减压设计。

2.5病区护士站压力监察报警装置

为更安全、高效使用医疗气体，每个病区及气源站需装置气体监测报警器，气体报警装置具备压力、流量等数据采集功能，经由RS485总线传送数据及信号，实现网络远程监控。功能要求：

1 报警器显示气体压力值，读数清晰，高效辨别系统运转状况；

2 报警器须具有蜂鸣器报警功能，过压或欠压会声音报警，在1.5米范围内声音可达60分贝以上，音量可调节或静音；

3 报警器每一路气体标识按照欧盟标准ISO9170-1标准显示颜色；

4 采用知名厂家生产的并通过计量认证许可的压力传感器，精度高，安全可靠；

2.6系统压力试验、吹扫技术要求

2.6.1系统强度试验：氧气管道安装完毕后必须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的1.25倍，试压时间10-30min，试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

2.6.2系统泄露率试验：氧气管道强度试验合格后必须泄露试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的，试压24h，试验结果每小时泄露率不超过0.2%为合格。

2.6.3系统吹扫：氧气管道强度泄露试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

2.7中心供氧系统技术参数

（1）供氧进口压力0.65MPa    减压后出口压力0.4MPa

（2）终端保证气压：0.3-0.48MPa(可调)

（3）系统小时泄露率：≤0.2%

（4）最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：≯0.02MPa

（5）氧气终端流量：普通6L/min   重病床10L/min

（6）氧气管道气体流速：≯8m/s

(7)系统运行方式：各终端连续用气，停电时不停供气

（8）自动控制要求：当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。

（9）所有用于氧气管道中的阀门、密封材料、仪表和设备生产厂必须具有氧气系统生产许可证。

（10）氧气管道需可靠接地，接地电阻为小于10Ω。

（二）中心吸引系统

1、中心吸引站

1.1负压吸引站设计在地下一层，配置如下：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油润旋片式真空泵 | ≥70m³/h/台、1.5KW/台 | 2台 | 常规双机交互运转，用量大时可双机同时工作。 |
| 2 | 真空罐 | 1.5m³ | 2只 |  |
| 3 | 集污罐 | 0.5m³ | 1只 |  |
| 4 | 双泵联动吸引电控柜 | DKG-1 | 1只 |  |
| 5 | 吸引报警箱 | BJX-1 | 1台 |  |
| 6 | 管路及阀门 | 配套 | 1套 |  |
| 7 | 细菌过滤器（配套） |  |  |  |

1.2中心吸引站技术参数

a、吸引站最大抽气量（两台同时工作）：≥140m³/h

b、负压调节范围：-0.04～-0.07Mpa（连续可调）

吸引压力可按医疗要求小范围减压

c、系统小时增压率（负压达到-0.07 Mpa）  ≤1%（国标1.8%）

d、吸引站躁声     室内小于80dB（A），室外小于60dB（A）

e、泵自动启停参数  启动-0.04 Mpa  停止-0.07 Mpa（可调）

f 、吸引站排气口细菌不超过500个/m³

1.3负压电控柜和报警箱：

当真空负压超上下限值时有声光报警信号，电控柜能保证二台真空泵交替启动、延时跟踪、延时设定、跟踪报警、手动和自动控制功能。当工作泵发生故障时电控柜能自动启动备用泵，保证吸引系统正常工作。

当站内负压高于-0.035MPa或低于-0.075MPa时，报警箱能自动发出声光报警,提醒值班人员及时采取相应的措施。声光报警装置55dB环境下,在1.5m范围内听到声报警和看到红色报警信号，当负压泵连续工作2小时时能自动断开电源，并自动报警，与医用气体中心监控系统连接。

真空罐：

真空罐是储存负压的容器，管道内的水有可能进入真空罐，故应定期将真空罐下面的截止阀旋开进行排水，排出后随即关好，截止阀不得有泄漏，否则影响负上限值。

排污罐：

吸引站出口横管与竖井立管交叉处设一排污罐，用来吸取管道系统内的污物，并应定期进行排放，一般为半年排放一次。

真空吸引流程：用气端点→集污罐→真空罐→除菌过滤器→负压泵→气排空中、污液采取集污池集中收集，用污水泵送至污水处理站。

2、吸引管道系统设计

2.1按国家标准GB50751-2012要求，吸引管道系统医用脱脂铜管（TP2）。

2.2管道管径设计

按国家标准GB50751-2012规定：手术室的吸引终端同时使用率按100%计算；普通病房的氧气终端同时使用率按10%计算。具体参照GB50751-2012表3.0.2及表B.0.1,计算管道规格如下：

吸引总管：∅42*1.5紫铜管

吸引病区横管：∅35*1.5紫铜管

吸引病房支管：∅10*1紫铜管、∅15*1紫铜管

2.3管道连接方法技术要求

吸引管道脱脂铜管采用银基钎焊焊接，整个系统均采用金属密封。金属密封连接不仅保证系统的气密性，同时便于拆卸维修。

为方便维修走廊横管设有不锈钢维修阀。所有管路、阀门、不锈钢球头帽嘴连接均须进行脱脂，吹洗。

2.4病区护士站负压压力监察报警装置

为保证病区病房内终端压力使用安全，在每层护士站设计压力区域报警装置一套。当压力低于下限值-0.035MPa或高于上限值-0.075MPa时会发出声光报警信号，与医用气体中心监控系统连接。

功能要求：同氧气部分。

2.5系统压力试验、吹扫技术要求

2.5.1系统强度试验：吸引管道安装完毕后必须进行强度试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力0.2MPa，试压时间10～30min，试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

2.5.2系统泄漏率试验：吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏试验，试验介质为氮气或无油压缩空气，试验压力为管道设计压力的，试压24h，试验结果每小时泄露引起的增压率不超过1.0%为合格。

2.5.3系统吹扫：吸引管道强度泄露试验合格后必须进行系统吹扫，吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

2.6管道接地

吸引管道应按行业标准要求进行接地，接地电阻为小于10Ω。

（三）压缩空气系统

在医院门诊综合楼地下一层设有压缩空气机房，机房内设置医疗压缩空气机组。

1、压缩空气站

#1.1中心压缩空气站设在地下一层，配置如下：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无油涡旋空气压缩机 | 1.25m³/min | 2台 | 一用一备 |
| 2 | 储气缓冲罐 | 1.5m³ | 2只 |  |
| 3 | 吸附式干燥机 | 2.1m³/min | 2台 |  |
| 4 | 三级过滤器 | 1.8m³/min | 2套 |  |

1.2主要技术参数：

a、最大供气量： ≥2.5m³/min (两台同时工作时)

b、最大流速：压缩机输出压力为0.85MPa、按标准规定为10m/s

c、压缩空气站出口工作压力：0.8Mpa（可调）

d、噪声：＜69dB(A)

e、电机功率：不大于11KW ×2台

f、压缩空气总体每小时泄漏率：保压24小时≤0.2%

g、空气管道需可靠接地，接地电阻小于10Ω

h、空气终端气压不低于0.4MPa，每个终端流量不低于60L/min。

2.4压缩空气站内设备简介

空气压缩机:

压缩空气压力可在0.4～0.8Mpa范围内调节，站内自动压力控制器可对两组压缩机进行控制。系统内设有压力自动报警系统，当一组压力低于规定压力时，能自动发出声光报警，与医用气体中心监控系统连接。。

吸附式干燥机：

吸附式干燥器是一种可靠且低能耗的空气处理解决方案，为了防止压缩空气中有冷凝水析出，以及由此产生的腐蚀及设备损坏，必须对压缩空气做干燥处理，这也是冷冻式干燥机的主要任务，吸附式干燥器可以将水分从压缩空气中除去，也因此除去了对空气管路系统的最大危害，与医用气体中心监控系统连接。

空气过滤器：

在压缩空气系统中增加过滤设备将进一步提升空气质量,同时减少气动工具、设备损坏的可能性，提高最终产品质量。过滤器不仅能保护干燥器，还能够去除管路中可能性的液态水，并去除粉尘和油份，经过干燥与过滤的压缩空气将变得更加干净，使我们从设备问题中脱身。

| 类 型 | 定义 | 除油效果 | 除尘效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 中级精密过滤器 | 0.1ppm | 1um |
| G | 后级精密过滤器 | 0.003ppm | - |

2、空气管道设计

2.1按国家医药行业标准要求，空气管道系统可设计采用脱脂铜管或不锈钢管，故本工程空气管道采用医用脱脂铜管（TP2）。

2.2管道管径设计

具体参照GB50751-2012表3.0.2及表B.0.1,计算管道规格如下：

A、压缩空气总管：

∅25x2紫铜管

2.3压缩空气管道连接方法

空气管道脱脂铜管采用银基钎焊焊接，整个系统均采用金属密封。金属密封连接不仅保证系统的气密性，同时便于拆卸维修。

所有管路、阀门、球头帽嘴连接均须进行脱脂，吹洗。

空气管道在安装前进行脱脂处理，脱脂合格后在施工现场、运输过程中为防止二次污染，故管口均装有防尘帽。

（四）终端设备安装

4.1 设备带安装于距地面的距离为1.4m，沿床头墙面通长布置。安装内置式氧气控制阀、氧气终端、吸引终端、五孔电源插座、呼叫分机、内置式床头灯及开关等组成。

4.2 医疗设备带采用高强度铝合金6063-T5材质，装饰面经过静电粉末喷涂或电   泳涂漆处理，外表美观；具有第三方对材质化学成份，力学性能、涂层性能、漆膜性能、外观质量检测报告。

4.3 维修阀装置选用内嵌式开启，常规情况下它呈开启状态。

4.4 电源插座与床头灯开关选用国内知名品牌，美观大方、品质卓越

医用电源的电压：220V，额定电流：10A。电源插座采用五孔多功能电源插座，可插两线、三线插头。

4.5医用设备带安装的床头照明灯为内嵌式。床头灯设置在床头正上方装饰治疗带的下腔内，开关单独设置。

4.6 气体终端技术参数：

1．★带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。(提供国家承认的官方检测报告 ；

2．气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便医护人员通用规范认知，防止误操作；

德式国际标准，插销符合DIN13260-2标准，通配式国际标准接头。不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。

3．★除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠；

4．★底座进气口为一体式成型，强度可靠（提供样品或图片）

5．★内部不少于6个锁止点，安全可靠(提供国家承认的官方检测报告）

6．★CE认证

7．★ROHS防止重金属超标(提供国家承认的官方检测报告）;

8．★防止细菌滋生(抑菌）(提供国家承认的官方检测报告）；

9．★流量大于50L/min;接头插入终端拉拔力大于50kgf。(提供国家承认的官方检测报告）

10.★10万次插拔无泄漏(提供国家承认的官方检测报告）

11.★具有第三方检测出具的检测内容六种限用物质铅、贡、镉、六价格、多溴联苯和多溴二苯醚的测定，测定结果为合格（提供国家承认的官方检测报告）

12.★具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012;燃烧性能达到A(A2)级以上（提供国家承认的官方检测报告）

4.7全自动汇流排技术参数：

1．全自动切换，强弱电分离（电源盒内为220V，汇流排为弱电24V）(提供说明文件）

2．★CE认证

3．★断电时持续供气,且可以自动切换(提供说明文件）

4． ★带气维修功能，维护时可以不必关闭供气管路(提供说明文件）

5． ★先导式控制切换气路，压力稳定

6． ★二级稳压减压器一备一用(提供说明文件）

7．★带手动排气功能，便于维修(提供说明文件）

8．★带温度监控，防止结霜和过热漏气的可能(提供国家承认的官方检测报告）

9． ★PLC,触摸屏控制，符合电磁兼容，电源采用医疗级，传感器防爆证明

10． ★声光报警器测试功能(提供国家承认的官方检测报告）

11．★液氧主气路和汇流排自动切换联动功能（选配）

12． ★可输出485协议用于远程监控

4.8. 二级稳压箱

1．★外置安全阀（提供样品或图片）

2．★一体集成式结构，体积小巧，安装方便

3．★流量不小于300L/Min(提供国家承认的官方检测报告）

4．双回路设计

（五）智能化呼叫

一、系统概述

信息化医护管理通讯系统坚持“以患者为中心”的设计理念，面向智能病房呼叫和临床信息管理两大体系，是数字化医院呼叫系统完整解决方案。系统支持智能呼叫、信息发布、可视门禁、护理标识、护理管理和统计分析等功能，实现了与医院信息管理系统（HIS）无缝对接，对加强病房管理，减轻护士工作强度，提高护理质量，增加患者满意度具有重要意义。

系统包括门口分机、床头分机（含呼叫开关）、卫生间分机、值班室分机、移动医护分机、走廊显示屏、医护主机和管理主机等组成，护士工作站另设品牌台式电脑一台，品牌液晶电视一台。系统管理软件基于B/S体系结构和网络服务器环境，采用SQLSERVER进行数据库管理，分层化、多用户结构设计，能很好地与第三方产品集成，满足数字化医院软件管理要求。

二、系统要求

1、采用高带宽两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低安装、维护的复杂度，保证系统的稳定运行。

2、能通过医院HIS接口获取患者在院数据，并自动发布到各病区床头、门口、走廊、护士站等显示终端，确保信息更新的及时性与准确性。

3、能提供基于B/S架构的呼叫数据统计分析平台，作为护理人力需求、护理工作评价、集中床位调配的重要指标。

4、每个病房门口、床头和卫生间都能直接呼叫，并通过7色门灯（红、蓝、绿、黄、粉、青、白）醒目提示呼叫位置和级别，降低护士到位时间。

5、智能化呼叫终端支持护士定位、呼叫转移、宣教广播、输液报警功能，屏幕亮度和通话音量可分时段自由设置。

6、支持扩展移动医护分机，可接收患者的呼叫信息并直接与患者对讲，以无线方式通讯，无需布线，简化护理呼叫处理流程。

7、线缆规格：RVV2×1.5mm²(走廊分机总线)，RVV2×0.5mm²（房间分机总线、走廊显示屏总线），CAT-5E UTP（护士站网络线、扩展总线），VGA3+6(电视信号线)，以上均要求国标。

注：上述技术规格要求仅为一般要求，允许投标产品略有偏离，投标人须于技术文件中明确响应情况，提供技术响应表。

若上述技术规格要求与工程量清单、图纸中提供的不一致的，应于招标答疑期间提出，若招标人未对工程量清单做出修正（调整）的，投标人应按原工程量清单进行报价，否则无效。

投标人提供的技术参数若与工程量清单项目特征描述有偏离的，应于技术投标文件中明确响应情况，提供技术响应表。

推荐品牌详见工程量清单主要材料品牌推荐表，允许满足技术需求的同等档次及以上品牌参与本项目投标。

四、报价相关要求

1、每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

招标人在不变更材料（设备）品牌、规格、型号等情况下，投标人所报综合单价应为一次性包干的价格，请投标人在报价时充分考虑其中的风险因素变化，并在投标报价中充分体现。

2、除非合同中另有规定，投标人为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。

投标报价应包括完成本次工程项目所涉及的设备费、材料费、管线费、装修费、人工费、包装费、配套零部件、备品备件费、特殊工具费、施工机械使用费、税金（含设备的关税、增值税等）、国内外运输及运输保险费、装卸费、货到就位、安装及跟踪安装、工程施工、现场水电使用、成品保护、调试及试运行费用、验收费（包括卫检部门验收等）、质保期内的维护维修费、培训费、检测费、政策性文件规定、配合费以及合同包含的所有风险、管理费、措施费、保险费、技术服务、规费、利润、公共费用、标书制作、代理服务费等一切费用。

公共费用(如交通、市容、环保、噪音、治安等费用)由投标人自行调研，作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

属于投标人必须完成的但报价清单中未列入的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

3、本工程报价编制依据：施工图纸、招标文件、补充纪要等技术资料；

3.1参照定额：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设施工机械台班费用参考定额（2018版）》、杭建市发〔2018〕578号、浙建建发（2019）92号及相应的补充内容和文件。

3.2材料市场价格

①可参考《杭州造价信息》（2020年8月临安区或杭州市除税价）、《浙江造价信息》（2020年10月除税价）及市场调查价；

②人工费编制可参考2020年8月人工信息价及其他相关资料；

③其它有关规定。

3.3投标单位应参照各类市场要素价格信息并根据自身企业的成本控制水平进行自主报价，但不得低于成本报价。

4、其它要求

（1）除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。投标人应根据清单特征描述和施工图进行报价，如果出现清单特征描述和施工图不一致时，投标人应在招标答疑中提出。

（2）投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

同时，投标人应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护、冬雨季施工等情况可能引起的费用增加和工期延误。增加的费用在投标时自行考虑，施工期间此类影响，均不作任何调整。

（3）投标单位应选择认为最成熟的产品和技术参与投标报价，招标单位不接受在国内没有成功工程案例的设备、材料、技术和施工工艺。

（4）所有组织措施项目费和以“项”为计量单位的技术措施费一次性包干，相应费用列入投标总价中，投标单位一旦中标后，结算时不再增加此类费用。不可抗力因素以外情况产生的费用也应包含在措施费内。

（5）工程施工过程中及工程竣工完成后，承包单位应负责自己承包范围内的场地清理工作，包括施工生活垃圾、施工机械外运等工作以及外运过程中发生的环保费、城市卫生费等开支均应包括在投标报价中，不另行支付。若承包单位未在发包单位规定时间内清除各种垃圾、机械，发包单位有权组织清理，费用在工程款中扣除。

（6）临安区昌化中医骨伤医院采用施工总承包模式，本项目作为专业分包项目，已纳入总包服务范围，包括现场的协调、管理和对有关资料的要求等，由施工总承包单位对其质量、进度等负责，对资料完整性进行核查，统一归档。对此，投标单位不得拒绝。本项目的总承包服务费按专业工程投标报价（计取基数为税前造价）的3%计入，最终以工程结算价为准，由投标单位自行向总承包单位支付，此费用必须在工程量清单报价内体现，未报价的视作投标人自行承担，但结算时按本条约定费率执行。此总承包服务费中已包括协调工程进度、各专业交叉作业的配合、现场施工管理和资料管理工作等，但不包括施工水电费用。分包单位（投标单位）的水电费另外装表计量，与总包单位单独结算。

（7）本工程需由中标人委托经招标人认可的专业检测单位来完成检测工作（如各种材料、设备、系统、温度的节能检测等费用，直至检测合格为止），产生的费用计入投标总价，一旦中标，结算时不再增加此类费用。

（8）主要材料、设备进场前必须经招标人、监理人现场管理人员验收合格后方可进场施工。未经确认而擅自进场的材料（设备）若达不到招标单位要求的，中标单位须无条件更换，由此造成的一切损失和责任由中标单位承担。无论发包人和发包人委托的监理单位是否发现和制止，由于质量达不到招标人要求所引起的一切责任由承包人自负。主要材料、设备进场后应做好堆放、检验和保管工作。投标人须于报价时充分考虑上述因素产生一切相关费用。

（9）招标人有提供材料和设备的供选品牌或生产厂家（三个及以上）的，投标人一般应在招标人提供的材料和设备供选品牌或生产厂家中选用报价；确有必要采用其它品牌的，所选品牌不得低于推荐品牌档次。中标后，确因特殊情况需更换所投产品品牌时，该品牌一般应在招标文件推荐的品牌、规格范围内，单价不应突破原材料（设备）投标报价。

若投标人所选品牌非招标人推荐品牌的，还应提供同等档次及以上品牌证明（或承诺），施工中若该品牌达不到设计和招标人要求的，招标人有权作出一定的违约处置，并有权要求中标人在招标文件推荐的品牌、规格范围内重新挑选品牌供应，单价不突破原材料（设备）投标报价。

本工程主要材料（设备）推荐品牌详见工程量清单，投标人可选用推荐品牌其中之一或同等档次及以上的品牌。投标人应在投标文件中明确所选产品品牌、产地、生产厂家等。

（10）监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。

- 五、现场踏勘

1、招标人不统一组织现场踏勘和投标预备会，投标人可自行组织进行现场考察。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人应根据现场情况，将所需产生的费用考虑周全，中标后如有产生相关费用均不考虑。

- 六、工期、交货方式及交货地点

（1）工期：与装修工程同步完工。

（2）中标人将设备（材料）送到招标单位指定地点，并完成安装调试、工程施工等工作，所产生的相关费用由中标人负责。

（3）中标人须提前7日通知采购人送货时间。

# 七、其他技术及服务要求

1、技术培训

1.1、卖方须在买方处提供操作及维修培训，包括操作人员至少1名，维修人员至少1名。卖方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

1.2、卖方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。培训内容包括但不限于设备工作原理、操作使用及日常维护保养。

1.3、技术培训费用应包含在投标总价中。

2、售后服务

2.1、免费保修期贰年，承包人应设立7*24小时热线电话技术支持响应，全天24小时的故障报告服务和正常工作时间内的技术咨询服务。无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦设备发生故障，而发包人无法自行排除时，在接到发包人维修要求后2小时内响应并提出解决方案，12小时之内派人到现场对故障进行处理，并及时提供所需更换的部件（质保期内此项工作是免费的；由于发包人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由发包人负责，但承包人保证及时给予补齐或修复）。若12小时内无法修复的，应在24小时内提供相应备用设备并负责安装调试。必要时采取补救性完善等措施，以保证发包人的正常工作。如承包人未能按承诺时间及时响应、维修、替换缺陷货物，或经处理在约定时间内无法解决，发包人有权自行或委托第三方处理，由此引起的一切费用和责任由承包人承担。

2.2、本项目缺陷责任期2年，质量保修期至少2年。质保期内所有服务及产品、配件全部免费（非人为因素及易损件除外），质保期外只收成本费。

如果合同货物在质保期内出现缺陷或故障，需要更换、重新设计、维修或重新调试，中标供应商必须免费负责更换、重新设计、维修或重新调试，更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始算起。

2.3、所有进场材料、设备均应有合格证和质保书，并经招标人验收认可。若进场材料、设备无法提供合格证和质保书的，招标人有权拒收。中标人须及时整改，直至招标人验收通过为止。由此产生的工期延误和费用均由中标人自行承担。

2.4、所投产品必须符合国家规定的相应技术标准、环保节能标准和安全标准。

2.5、必须满足现行有关安全生产文明施工的相关要求。在施工期间须负责做到已完工工程安全管理。施工期间的安全由中标人自行负责并承担责任。

- 八、履约保证金

1、中标人应在中标通知书发出之日起30日内与招标单位签订合同。合同签订后7天内，中标单位应根据公开招标文件确定的履约担保金额（合同总价的2%）和担保形式（支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等形式）向招标人交纳履约担保。

2、签订合同后，如承包人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 3、为保证项目建设质量，防止投标人恶意低价竞争行为损害项目建设，本项目对报价过低的供应商将提高履约保证金，即投标人的投标报价如低于投标最高限价的80%并成为第一中标候选人的，投标人须在原有2%履约保证金的基础上再增加缴纳追加保证金，金额为投标最高限价的80%与中标价之间的差额，所增加缴纳的追加保证金与履约担保同步退还（不计息）。

- 九、付款方式

详见合同。

第六章 投标文件格式

- ▲资格审查文件目录（于“政采云电子交易客户端”内上传）：

- （1）法定代表人资格证明书（附身份证复印件）

- （2）法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

- （3）有效的依法纳税证明和社保缴纳证明

- （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录的书面说明附件

- （5）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）（加盖单位公章）

- （6）其它特定资格条件要求的证明文件（如：有效的营业执照副本等）

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                  的法定代表人，为                   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

附身份证复印件

二、授权委托书

（代理机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

签发日期：  年  月   日

附身份证复印件

三、有效的依法纳税证明和社保缴纳证明

（加盖单位公章）

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录的书面说明附件

（加盖单位公章）

五、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）

（加盖单位公章）

六、其它特定资格条件要求的证明文件（如：有效的营业执照副本等）

（加盖单位公章）

封面格式

***（项目名称）

项目编号：************** （标项/）

技

术

商

务

文

件

采购单位全称：

投标单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲技术商务文件目录：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 1、商务部分

- （1）声明书

- （2）投标单位情况介绍（含企业概况、企业规模、技术力量等）

- （3）相关资质资格、荣誉等的文件（如评分办法中要求的证书，提供复印件）

- （4）类似业绩证明（投标单位同类项目实施情况一览表、提供合同或中标通知书等复印件）

- （5）商务偏离说明表

- （6）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

- （7）采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明

- 2、技术部分

- 2.1施工组织方案：

- （1）工程概况及控制目标

- （2）关键工程施工技术方案

- （3）拟投入的施工机械设备配置情况、主要施工机械进场计划

- （4）劳动力安排计划

- （5）施工进度计划

- （6）工程质量保证措施

- （7）安全文明、环境保护施工保证措施

- （8）针对本工程采购人特殊要求的技术措施

- （9）其它认为需要提供的施工技术方案

- 2.2投标品牌产品情况：

- a. 主要材料（设备）技术说明，包括但不限于产品介绍、技术规格等参数指标、结构、性能等的描述，必要时可提供样本作为辅助

- b. 主要材料（设备）品牌、产地及生产厂家一览表（格式附后）

- c. 技术响应表

- d. 产品的零部件配置清单

- e. 随机专用工具和备品备件清单

- f. 专用检测设备及维修工具一览表

- g. 其它认为需要提供的产品资料

- 2.3项目管理班子配备

- （1）项目管理班子配备情况表

- （2）项目负责人简历表

- （3）项目技术负责人简历表

- （4）项目管理班子配备情况其它辅助说明资料

- 2.4服务方案：

- a. 产品安装、验收标准

- b. 项目培训方案，包括培训计划、内容及承诺等

- c. 技术服务和售后服务的内容、措施及承诺（包括技术力量、质量保修期、维修响应时间等的承诺；故障无法修复时采取的应急措施；距项目所在地最近的服务网点介绍等）

- 服务承诺如有前提设定的，应明示，否则将被认为是无条件的；服务（包括培训）如涉及费用，也应明示，否则将被认为是免费的；

- d. 质保期满后3年内的维修和保养方案，涉及费用的须在投标文件内明确是否计入本次报价

- e. 优惠条件：投标单位承诺给予招标单位的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证期等方面的优惠

- 2.5拟分包部分情况介绍

- 2.6投标单位认为需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 注：以上目录是编制技术、商务响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

评分对应表

标项名称：                                    项目编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：

商务部分（部分格式）：

一、声明书

（代理机构）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加                          项目(项目编号：         )的政府采购项目的投标，并保证投标文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的，无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

我公司不是招标单位的附属机构。在获知本项目采购信息后，与招标单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系。

我公司承诺无串通投标行为，无恶意报价行为。若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备。若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

本公司如中标，保证按照招标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

日期： 年  月   日

二、投标单位情况介绍

（由投标人自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 地址 1.3 成立时间 1.4 主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作 1.8 典型工程实例：需提供合同或中标通知书等证明材料复印件 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 人员的数量、学历、资历、经验等 3．其它 |  |

投标人名称（公章）：

日期：    年  月   日

三、相关资质资格、荣誉等的文件（复印件）

（由投标人根据项目要求及采购文件自行编制）

| 资质要求 |  | 应标单位具备资质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必备资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |
| 其他资质 | 资质级别 | 资质 名称 | 资质 级别 | 颁证 机构 | 证书有效期（起止年月） | 证书复印件所在页码 | 备注 |

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

四、类似业绩证明

附表：相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工 日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同或中标通知书等复印件。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

五、商务偏离说明表

| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 应标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

- 技术部分（部分格式）：

拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位全称（公章）：

劳动力安排计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位全称（公章）：

主要材料（设备）品牌、产地及生产厂家一览表

工程名称：                                               第  页   共  页

| 序号 | 编号 | 材料、设备名称 | 规格、型号等 | 品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位:  （盖章）

法定代表人或委托代理人:  (签字或盖章)

日期：

技 术 响 应 表

项目编号及标项：

| 序号 | 内 容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据所投产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作与招标文件的技术要求一致。

单位全称（公章）：

日 期：

产品的零部件配置清单

单位全称（公章）：

标项名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

全权代表签名：                          日期：

项目管理班子配备情况

表1  项目管理班子配备情况表

表2  项目负责人简历表

表3  项目技术负责人简历表

表4  项目管理班子配备情况其它辅助说明资料

表1  项目管理班子配备情况表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 社保交纳年限 | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标本项目，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位全称（公章）：

日    期：

表2  项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

单位全称（公章）：

日    期：

表3  项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

单位全称（公章）：

日    期：

表4  项目管理班子配备情况其它辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

单位全称（公章）：

日    期：

封面格式

***（项目名称）

项目编号：************** （标项*）

报

价

文

件

采购单位全称：

投标单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）投标报价一览表

（2）工程量清单报价表：工程量清单编制严格按《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》实施

①工程量清单及计价表：

（1）投标总价封面

（2）工程量清单报价说明

（3）表1-1-1 工程项目报价汇总表

（4）表1-1-2 单位工程报价汇总表

（5）表1-2 分部分项工程项目清单及计价表

（6）表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表

（7）表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（8）表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

（9）表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

（10）表1-4 其他项目清单及计价表

（11）表1-4-1 计日工表

（12）表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

（13）表1-5 主要工日价格表

（14）表1-6 主要材料价格表

（15）表1-7 主要机械台班价格表

②工程量清单报价分析表：

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表（中标后提供）

（4） 表2-4  措施项目工料机分析表（中标后提供）

（5） 表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

备注：表2-3和表2-4要求中标人在办理中标通知书前以纸质文本形式提供（须提供一份正本）

③根据招标人工程量清单编制要求填报具体的表格。

（3）小微企业声明函【如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果、微信小程序查询结果，（提供查询结果打印件，查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）】或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件

（4）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

报 价 一 览 表

项目编号及标项：

| 项目名称 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 临安区昌化中医骨伤医院净化工程 |  |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： 元 |  |

注：1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、投标报价应包括完成本次工程项目所涉及的设备费、材料费、管线费、装修费、人工费、包装费、配套零部件、备品备件费、特殊工具费、施工机械使用费、税金（含设备的关税、增值税等）、国内外运输及运输保险费、装卸费、货到就位、安装及跟踪安装、工程施工、现场水电使用、成品保护、调试及试运行费用、验收费（包括卫检部门验收等）、质保期内的维护维修费、培训费、检测费、政策性文件规定、配合费以及合同包含的所有风险、管理费、措施费、保险费、技术服务、规费、利润、公共费用、标书制作、代理服务费等一切费用。

公共费用(如交通、市容、环保、噪音、治安等费用)由投标人自行调研，作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

属于投标人必须完成的但报价清单中未列入的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

单位全称（公章）：

日  期：

工程量清单报价表

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                                （单位盖章）

法定代表人：                               （盖章）

编制时间：

工程量清单报价说明

工程名称：                                                 第  页  共  页

投标人：（ 盖章）                   法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]×费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |  |  |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（ 盖章）         法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二+三 + 四）×*费率] |  |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |  |
| 总报价(大写): |  |  |  |  |

注:本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（ 盖章）       法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称:                             第   页共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  | （7） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称:                                                 第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 1 2 3 4 | （2） 安全文明施工措施项目 其他组织措施项目 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单 （表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3.专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：                               第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 | （2） 提前竣工增加费 二次搬运费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2．当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称:                      单位工程及专业工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:                                        第  页  共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施 |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 防尘网布 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等 |
| 4 | 喷淋设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 塔吊喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （2） | 外架喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| （3） | 场地喷淋 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 防尘雾炮 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 其他扬尘控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 7 | 噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 9 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

表1-4  其他项目清单及计价表

工程名称:

单位工程名称：                                         第  页   共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用 |
| 5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用 |
|  | 合计 |  |  |

表1-4-1  计日工表

工程名称:

单位工程名称：                                           第  页  共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

表1-4-2   总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                          第  页  共  页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

表1-6  主要材料及设备价格表

工程名称：                                                  第  页   共  页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  | （6） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                            第  页  共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                              第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：                                         第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码:                                       计量单位：

项目名称:                                       第   页   共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码:                                        计量单位：

项目名称:                                        第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

工程名称：                                        第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工现场在线监测监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊安全监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 现场远程视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 其他监测系统 |  |  |  |  |
| 二 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价。

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填定：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加            单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他             （请填定：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中型、大型企业注册商标的货物。

3、本公司针对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

如有提供，后附“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果、微信小程序查询结果，（提供查询结果打印件，查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）