杭州市临安区城市大脑指挥运营中心项目

单一来源谈判文件

（电子招投标）

编号:LZC-DY-2021-05032

采购单位：杭州市临安区数据资源管理局

采购机构：杭州市公共资源交易中心临安分中心

二〇二一年五月十九日

目    录

- 第一部分    单一来源谈判邀请函

- 第二部分    谈判响应方须知

第三部分    评标办法及评标标准

第四部分    谈判需求

第五部分    政府采购合同主要条款

第六部分    谈判响应文件格式

第一部分  单一来源邀请函

受杭州市临安区数据资源管理局的委托，杭州市公共资源交易中心临安分中心（以下简称“采购机构”），就以下杭州市临安区城市大脑指挥运营中心项目进行单一来源谈判，现邀请杭州临安数智城市发展有限公司参加谈判。

一、项目基本情况

项目编号：LZC-DY-2021-05032

项目名称：杭州市临安区城市大脑指挥运营中心项目

预算金额（元）：9200000

最高限价（元）：9200000

采购需求：详见采购需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2021年5月20日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年5月20日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2021年5月20日14点00分00秒

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见谈判文件的第二部分总则。

3.电子招投标的说明：

1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

6）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

7）不提供招标文件纸质版。

8）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见谈判文件第二部分第七、响应文件的提交和备份。

9）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市临安区数据资源管理局

地    址：杭州市临安区锦城街道衣锦街398号2号楼

项目联系人：方忠平

项目联系方式：0571-63700016

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心临安分中心

地    址：浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心B座B448政府采购办公室

传    真：0571-23616016

项目联系人：杨颖

项目联系方式：0571-23616011

质疑联系人：张晨

质疑联系方式：0571-23616016

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

地    址：临天路1950号

传    真：0571-63722886

联系人 ：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市公共资源交易中心临安分中心

二○二一年五月十九日

# 第二部分 投标人须知

一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目建设所需的人工成本费用、维修费用、物耗费用、添置费用、能耗费用、管理酬金、税费等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 3 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 4 | 样品提供 | 不要求。 |
| 5 | 方案讲解演示 | 不要求。 |
| 6 | 项目属性 | 货物类。 |
| 7 | 中小企业信用融资 | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1 “采购人”系指谈判邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指谈判邀请公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指响应谈判、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指谈判过程中可能实质性变动的内容。

### 3.谈判费用

不论谈判结果如何，谈判响应方均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

### 4.特别说明

4.1谈判响应方谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。谈判响应方谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.2谈判响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

# 5.谈判有效期

▲5.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于谈判文件中载明的谈判有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

5.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长谈判有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

# 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2. 节能环保要求

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按谈判文件要求提供相关产品认证证书。

2.2 ▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按谈判文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件5）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4. 中小企业信用融资

凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。

# 四、询问、质疑与投诉

1. 供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市临安区集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2. 供应商质疑

2.1质疑提出时效

2.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

2.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

2.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

2.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

2.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

2.2质疑答复

2.2.1采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2.2询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.3质疑函

2.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

3.供应商投诉

3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 五、谈判文件构成、修改、解释

1．谈判文件的构成

1.1 谈判文件包括下列文件及附件

第一部分   单一来源谈判邀请函

第二部分   谈判响应方须知

第三部分   评标办法及评标标准

第四部分    谈判需求

第五部分    政府采购合同主要条款

第六部分    谈判响应文件格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

2. 谈判文件的澄清、修改

2.1谈判响应方应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，谈判响应方应当以书面形式向杭州市公共资源交易中心临安分中心提出。交易中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.2采购机构如对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在发布谈判邀请公告的网站上发布更正（延期）公告，同时视情况延长响应截止时间和开启响应文件时间。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

# 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。

2.1 资格文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

2.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明复印件）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

2.1.2法人授权书，法定代表人及授权代表的身份证复印件；如法定代表人直接参加响应并对响应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件；如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标响应和合同实施阶段的主办、协调工作，按谈判文件有关格式范例提供联合体响应授权书。▲响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的，响应无效。

2.1.3联合体协议。联合体响应的应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，供应商不具备响应资格,该联合体响应文件将被作无效响应文件处理；（▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合谈判文件规定的联合体协议要求的，响应无效。）

2.1.4 上一年度资产负债表等“财务报表资料文件”(或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

2.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

2.1.6供应商参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

2.1.7具有良好商业信誉的特别声明；

2.1.8符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）；（如果项目要求）；

2.2  商务技术文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

2.2.1声明书；

2.2.2 所有资信文件：见前附表所述；（如果有）；

2.2.3规定时间内供应商的主要业绩证明材料（联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料。)；

2.2.4非本地供应商售后服务机构证明材料。非本地供应商在杭州的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者书面承诺中标（成交）公示后在杭州市区设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；(如果有)

2.2.5关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明；(如果有)

2.2.6供应商认为需要的其他商务文件或说明；(如果有)

2.2.7廉政承诺书。

2.2.8供应商应提供针对项目的完整“技术解决方案”：针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致谈判小组技术扣分直至认定为响应无效都将是供应商的责任）；

2.2.9针对本项目的详细“组织实施方案”。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

2.2.10售后服务方案。项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

2.2.11供应商为完成本项目组建的“项目小组人员名单”。每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；在提交的响应文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随响应文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

2.2.12优惠条件及特殊承诺；

2.2.13培训计划；（如果有）

2.2.14随机特殊工具和备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.15供应商认为需要的其他技术文件或说明。

2.3  投标人的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

2.3.1投标响应函；

2.3.2首次投标(开标)一览表；

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。▲响应文件未按规定的格式编制的，响应无效；

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照谈判文件第六部分格式要求进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

# 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在谈判公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份响应文件须在响应截止时间之前送达浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心B座448办公室；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：杨颖，联系电话：0571-23616011）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。

# 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购机构按照谈判文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和谈判文件的规定在半小时内完成在线解密。

2.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 九、评审

评审要求：详见谈判文件第三部分“评审方法及评审标准”。

# 十、提交最后报价

1.供应商的最后文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1 最后报价；供应商通过政采云系统提交最后报价，明细清单中各单价以同比例（最后报价总价与初始报价总价的比值）下调；

# 十一、定标与成交

1. 确定成交供应商

谈判小组将与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。采购机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

2．成交通知及成交结果公告

2.1采购机构将在自成交人确定之日起2个工作日内，通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，向未成交人发出成交结果通知书，同时在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2公告期限为1个工作日。

# 十二、合同授予

1.合同主要条款：详见“第五部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

3．履约保证金

拟签订的合同文本中要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

# 十三、验收

1.验收

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分    评标办法及评标标准

一、评审程序

评标（谈判）按下列程序进行：

（一）依法组建评标（谈判）委员会；

（二）谈判前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评审报告。

二、谈判小组的组成

1.谈判小组的组成。

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.谈判小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，谈判小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、谈判小组的职责

1.谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4谈判小组与供应商进行谈判；

1.5确定谈判文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.7向采购人、采购机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.8法律、法规、规章、谈判文件等规定的其它事项。

2.谈判小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

谈判小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.最后报价的修正原则

谈判小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《报价一览表》为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

- 响应无效

3.1供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求）；

3.2如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合谈判文件规定的联合体协议要求的；

3.3响应文件未按谈判文件规定的格式编制的；

3.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.5响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.6响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.7响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的；

3.8采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按谈判文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.10响应文件中承诺的响应有效期少于谈判文件中载明的响应有效期的；

3.11供应商所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

3.12所提交的最后报价中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

3.13最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

3.14最后报价填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.15供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.16供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

3.17供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

3.18法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4. 重新开展采购活动

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）报价超过采购预算的。

5. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

六、谈判标准

1、谈判评审要点

1 ）谈判响应方资格、资质；

2 ）谈判方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、合理性和扩展性等；

3 ）谈判响应方报价的合理性；

4 ）谈判响应方在从事同类项目建设的有关业绩；

5 ）谈判响应方提交的项目偏差情况；

6 ）谈判响应方实施方案、交货期的科学性、规范性、可操作性，包括安排参与项目的人员的素质、技术能力、经验及人数是否符合采购要求；

7 ）谈判响应方提出的优惠条件和承诺；

8 ）谈判响应方的质保、后续技术支持和维护能力；

9 ）谈判响应方本地化的服务能力；

10）其他。

2、最终报价

1 ）谈判结束后，谈判小组将要求谈判响应方在规定时间内确定最终报价。

2 ）谈判小组将对谈判响应方的方案、报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行谈判和综合评审，对实质上响应采购文件的谈判响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）谈判最终报价超出上限价的；

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应谈判响应文件要求的谈判将被视为无效，但谈判小组认定属于谈判响应方疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在谈判结束之前进行修改或者补正）。

第四部分  采购需求

- 项目名称

杭州市临安区城市大脑指挥运营中心项目。

- 项目建设背景

开发与挖掘庞大体量的政府数据,提升政务大数据应用价值,是当前我国大数据建设的重要任务,对促进经济增长和转型升级,推动经济社会全面发展,增强我国综合国力和国际竞争力具有重要意义。

随着基础网络的建成，ICP、政府、企业、金融、高校等机构需要在原来的一二级网络上新建自己的数据中心，形成数据集中管理，资源统一共享的应用模式。数据中心将作为政府各部门的信息汇聚枢纽，战略决策依据。网络基础平台的建设已经完成，然而对于IT来说，其实才真正开始起步。业务的融合，数据网络、数据存储、数据处理的统一，信息化对企业规划的支撑，这样成熟的IT建设理念正在逐步深入人心，而数据中心正是这一IT建设理念的体现和承载。

- 项目建设目标

随着信息科技的迅猛发展，指挥中心要处理的信息量也在持续增长。现代化的作战指挥中心需要跨网络、跨系统、跨应用、跨部门，多种类的数据应用，如何使操作人员能“快速、同时、比对”处理多个不同数据应用，同时实现操作人员之间的信息交互（内容、对讲、信息）及协作相关事项，就成为现代信息交互管理平台的必要功能。为提高指挥中心数据协作效率，提升指挥中心高效协作和快速决策能力，需要建立一套一体化智能管理系统，以系统平台为中心，把语音处理技术、图像处理技术、音频处理技术集成在一起，供分布式管理，不受空间、距离限制，可以通过分级用户管理模式，对相应的管理人员设置不同的访问和管理权限的一体化综合指挥调度系统平台。

- 项目建设效果图

俯视图

后视图

前视图

- 建设内容

5.1高清LED大屏显示系统

5.1.1项目需求分析

我们在充分地对实际应用需求进行分析、对现场环境进行认真考察后，决定采用目前最先进的小间距显示技术，将卓越的SMD小间距LED高清晰度数字显示技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的SMD小间距LED大屏幕显示系统。

通过这套SMD小间距LED大屏幕显示系统可以实现对的整个系统所需要显示的各种情况的动态监管，可随时对各种采集到的监控信号、网络信号及各种计算机图形信息进行多画面显示和分析，能够直观、完整、准确、清晰、灵活的显示任意有关来自各方面信息，便于及时做出判断和处理，实现实时监控和集中指挥、统一管控的目的。

5.1.2项目设计要点

5.1.2.1系统安全可靠

系统应采用先进的SMD小间距显示屏和图像处理系统，实现系统可靠性和安全性，不对其他子系统造成安全影响和环境影响。减少故障带来的影。具备模块设计，具备扩展能力，采用统一的控制管理系统，可以灵活操作。

系统的设计还充分考虑到抗震、防雷、配电等影响系统工作可靠性的因素，使系统安全、可靠、稳定运行。系统具有过压、过流、防雷、防静电多重保护功能，提供优质服务，真正实现系统的价值。

5.1.2.2网络化信息传输

采用网络传输方式，将各种类型的音视频信号进行独立的网络化、数字化编码、传输并进行解码显示，避免传统方案的信号噪声干扰、远距离传输衰减、信号质量下降等问题。

5.1.2.3图像显示效果清晰稳定

整个图像显示系统能够提供高分辨率图像，同时图像显示均匀，色彩还原真实，图像失真小，显示稳定性高，使用寿命长，能满足24小时长期连续显示的要求。

5.1.2.4各种显示信号的接入能力

能够显示DVI、VGA、HDMI等计算机信号，能够显示RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、HDMI、TV等各种视频信号以及目前市面上常见的SDI高清晰显示信号。

5.1.2.5统一显示和任意位置显示

整个显示系统可作为统一显示平台整屏显示各种信号，如显示欢迎词等。所有信号都能在屏幕任意位置流畅显示，支持画面的放大、缩小、移动、多画面显示等效果。

5.1.2.6统一管理和独立管理

整个显示系统可作为统一平台进行统一管理，如在全屏任意位置调用任意信号显示等。同时，各功能区可独立管理，如对所在区域进行开窗、关窗、画面的调用、在该区域内对画面移动等。

5.1.2.7高分辨率图形显示

整个显示系统能提供高分辨率统一Windows系统显示平台，能够显示高分辨率底图，在大规模、多信息显示过程中被广泛的使用。

5.1.3.8输入信号扩展能力

整个显示系统应输入信号冗余。日后需要扩展接入更多的媒体视频信号时，只要将DVI/VIDEO信号接入图像控制系统输入节点，使得系统连线的复杂程度降低，也降低系统的成本。

5.1.2.9多种显示信号的叠加显示能力

多种信号窗口可在显示范围内任意叠加显示，且各种信号窗口可任意叠加、放大缩小。

5.1.3设计规范

本项目所含大屏幕显示系统需符合以下的国家级技术标准如下：

- 《建筑设计防火规范》GBJ16

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

- 《低压配电设计规范》GB50054

- 《供配电系统设计规范》GB50052

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59

- 《LED显示屏通用规范》SJ/T11141

- 《LED显示屏测试方法》SJ/T 11281

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343

- 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

- 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法 GB 2423.2—1989

- 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法 GB 2423.2—1989

- 电工电子产品基本环境试验规程 试验C：恒定温热试验方法 GB 2423.3—1993

- 信息技术设备（包括电气事务设备）的安全 GB 4943—2001

- 电子测量仪器振动试验GB 6587.4—1986

- 电子测量仪器运输试验 GB 6587.6—1986

- 电子测量仪器质量检验规则 GB 6593—1996

- 微型数字电子计算机通用技术条件GB9813-88

- 电子测量仪器可靠性试验 GB 11463—1989

- 电子测量仪器包装、标志、贮存要求 SJ/T 10463—1993

- 建筑智能化系统工程设计标准DB32/181-1998

- 建筑智能化系统工程实施及验收规范DB32/366-1999

- DB32/T367-1999建筑智能化系统工程评估标准

- DB32/365-1999建筑智能化系统工程检测规程

- 《电工电子产品基本环境试验规则 总则》GB 2421

- 《电工电子产品基本环境试验规则 名称术语》GB 2422

- 《电工电子产品基本环境试验规则 高温试验方法》GB 23433.2

- 《电网电源供电的室用和类似一般用途的电子及相关设备的安全要求》GB8898-88

- 《计算机站场地安全要求》GB9366-88

- 《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-88

- 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

- 《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-98

- 电工电子产品外壳防护标准 GB 4208—1993

- 微型计算机通用规范 GB 9813—2000

- 国际、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准及强制性标准

- 国际电工IEC 规范

- 《民用建筑电气设计规范》JG/T16-92

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

- 《总线局域域标准》IEEE802.3

- 《环型局域域标准》IEEE802.3

- 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》CECS 72.95

- 《蓝皮书K11建议“过电压和过电流防护的原则”》CCITT

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

- 《通信电路和通信设备的防雷手册》CCITT

- 《计算机通讯技术条件》GB9813-88

- 《信息技术设备的安全》GB4943-95

- 符合最新版中国电磁兼容性(EMC)标准要求

- 《电力子操作工作站机房设计规范》GB50174-93

- 《国际串行通讯标准》EIARS-232-C

- 《工业操作工作站系统安装环境条件》ZBN18-001

- 《UTP电缆芯线定义》EIA/TIA-T568B

- 《电磁兼容》GB/T17626

- 《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》GB/T 15153-94

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999

- 国际电信联盟有关标准 ITU-T

- 国际电气与电子工程师学会标准　IEEE

- 通信行业标准《电信专业房屋设计规范》

- 《计算机信息系统防雷保安器》GB173-1998

- 《建筑电气设计技术规程》JDJ16-83

- 《建筑设计防火规范》GBJ16-87

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

- 《电气装置件暗装用、调整板和接线盒》GB1245-87

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-92

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72：97

- 《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

5.1.4详细方案设计

5.1.4.1显示系统组成

本项目小间距LED显示系统主要由以下部分构成：

- 高清小间距LED显示屏

- 大屏显示控制系统

- 图像信号拼接处理系统

- 供电系统

- 钢结构支架、包边装饰工程

- 线缆等辅材

- 其它辅助器件

5.1.4.2箱体排列图

5.1.4.3系统图

5.1.4.4系统信号连接图

5.1.5产品介绍

5.1.5.1产品外观介绍

5.1.5.2产品技术参数表

| 参数名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED |
|  | 像素间距（mm） | 1.25 |
|  | 模组分辨率（W×H） | 240x135 |
|  | 模组尺寸（mm） | 150（W）×168.75（H）×9（D） |
|  | 模组重量（Kg） | 0.16 |
| 单元组成 | 单元模组组成（W×H） | 2x2 |
|  | 单元分辨率（W×H） | 480x270 |
|  | 单元尺寸（mm） | 600（W）x 337.5（H）x 67（D） |
|  | 单元面积（m2） | 0.2025 |
|  | 常规重量（kg/unit；kg/㎡） | 4.9；24.2 |
|  | 像素密度（pixel/㎡） | 640000 |
|  | 箱体平整度（mm） | ≤0.1 |
| 光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
|  | 单点颜色校正 | 有 |
|  | 白平衡亮度（nits） | ≥800 |
|  | 色温（K） | 3000—10000可调 |
|  | 水平视角（ °） | ≥160 |
|  | 垂直视角（ °） | ≥160 |
|  | 发光点中心距偏差 | <3% |
|  | 亮度均匀性 | ≥97% |
|  | 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 |
|  | 对比度 | ≥5000:1 |
| 电气参数 | 峰值功耗（W/unit；W/㎡） | ≤120 ；≤520 |
|  | 平均功耗（W/unit；W/㎡） | ≤55；≤180 |
|  | 供电要求 | AC100~240V（50-60Hz） |
| 处理性能 | 驱动方式 | 共阴恒流驱动 |
|  | 换帧频率（Hz） | 50&60 |
|  | 刷新率（Hz） | ≥3840 |
| 使用参数 | 寿命（hrs） | 100,000 |
|  | 工作温度范围（℃） | -10 -- 40 |
|  | 存储温度范围（℃） | -20 -- 60 |
|  | 工作湿度范围（RH） | 10 -- 80%无结霜 |
|  | 存储湿度范围（RH） | 10 -- 85%无结霜 |

5.1.6项目方案

5.1.6.1项目背景

大屏幕作为指挥中心的信息显示终端，是本次建设的重点设备。整个系统建设以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，把无缝拼接技术、多终端共享技术、信号切换技术、网络视频通讯技术等科技手段的应用综合为一体，形成一个真正无缝拼接，拥有高对比度、画面清晰流畅、高灰度，高刷新，技术先进、功能强大、使用方便的大屏幕显示系统，提供一个及多媒体展示，视频会议，数字白板、互动体验于一体的高科技电视墙显示系统。

本项目总体设计原则

针对传统显示产品存在的诸多缺陷及视角效果差等问题，本项目需要建设一套高清一体化大尺寸电视墙，作为企业形象宣传，数据监控、监控显示的显示终端，有效提升执行展示中心显示效果。

以需求为第一出发点，系统的设计核心就是提供全方位、方便、快捷位置共享和数据服务。

高起点：即先进性，系统采用的硬件设备应是目前世界上较为先进的设备，能够满足业务和应用的发展需要。产品设计上应着眼于超前打算，综合利用，有较长的使用周期。

高度集成：将计算机处理、网络通讯技术、视像显示以及所有信息处理集成在统一的平台上同步、集中控制，各功能子系统可实现同步联动。并可通过强大的通用接口，将企业不同的业务单元接入显示屏系统，实现同步显示，操作便捷的展示中心。

系统化的设计：突破传统设计惯式，运用LED显示技术的科技内涵，结合行业特色，对系统进行完善的细部设计，使之与机关单位显示终端紧密配合，营造一个统一决策部署的管理平台。

实用性与先进性相结合：系统的各种设备及软件系统应讲求实用，满足现有的应用需求，并对未来需求提供良好的扩展能力。

安全性：充分考虑系统对信息安全的需求，保证各类信息安全可靠运行。设计时各分关键线路、设备、数据均采用相应的技术措施。

易用性：充分满足用户的功能要求，易于操作，保证系统信息处理、传递安全，可靠，准确。作为执行指挥中心显示终端设备在满足遥控器操作的前提下，提供远程操作接口，便于网络控制和统一管理。

前瞻性：即系统具有可扩展性并适度超前。采用的硬件设备和软件系统应具有足够的扩展接口、支持相应的协议和升级能力。同时，由于当前显示技术和计算机技术发展十分迅速，而随着应用的不断增长，对计算机系统资源（包括速度、容量、网络）的要求会越来越大。因此，本系统在保证技术先进性的基础上，适度超前。

5.1.6.2 LED屏幕及系统构成

本项目大屏显示平台主要由以下几部分组成：

- TXS0125  11400mm* 6750mm  LED显示屏1块

- 屏幕显示控制系统

- 配电系统，接口、线缆等外围设备

5.1.6.3指挥中心大厅屏幕参数规格

规格如下：

主屏幕参数规格如下：

| 名称 | 1.25LED显示屏 |
| --- | --- |
| 像素间距 | 1.25mm |
| 屏幕尺寸 | 11400mm* 6750mm |
| 箱体排列 | 19列*20行 |
| 控制方式 | 同步控制 |
| 屏幕净重 | 1862kg |
| 出厂屏幕亮度 | >600 nit（白平衡亮度，校正后） |
| 最大配电功耗 | 80KW |
| 平均使用功耗 | 23KW |

5.1.6.4指挥大厅信号交换系统

在大屏所有预留视频信号经过LED大屏多视频处理器上屏显示。LED大屏多视频处理器和已经设置的其他信号终端转换设备安装在同一套机柜内。

5.1.6.5指挥大厅LED屏幕视频信号系统拓补图

为满足已经设置的视频会议、GIS地图、业务PC端以及预留信号的输入功能，大屏多视频处理器应具有4路DVI输入，2路DVI输出（信号可扩展）

LED显示屏视频信号交换系统拓补图

LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器以及混合矩阵等周边设备可以共用一台触控主机进行控制，同时支持IPAD终端触控，触控主机通过网络端口分别与LED控制器，多视频处理器进行连接，通过领秀综合播控平台软件调整屏幕色彩信息以及亮度、色温等参数，以及通过触控终端监控屏体运行的温度、烟雾、以及电流、电压等信息和网络线路的故障情况，并通过领秀综合播控平台软件进行LED大屏幕播放的场景切换和轮巡设计。

LED显示屏控制信号拓补图

中控系统的应用，可以在执行指挥中心实现更灵活的操作控制，系统的组成包括控制终端（控制软件）、无线网络、中控主机、拼接处理器、视频会议终端，解码器、矩阵、大屏显示系统，通过IPAD控制终端可以实现大屏显示系统场景切换及信号的调用。

中控控制连接图

5.1.6.6指挥中心大屏幕安装及结构设计

整个LED显示屏钢结构采用钢铝混合将结构设计，整体承重部分采用50*50*4方通焊接而成，材料为Q235B，结构表面喷涂防锈涂料，屏体框架部分采用我司专业铝型材结构，单元压铸铝箱四周导热部分与我司专业开模设计的工字形铝型材紧密贴合，结构切割以及安装孔均采用高精度数控加工，本结构设计的特点是即保证产品的安装精度同时又保证整屏的散热效果。

屏体离地高度根据大厅高度空间设计，大屏幕屏体四周装修设计的颜色和质感与大厅整体设计风格一致，大屏幕为后维护式，屏体背部可设计为设备机房。

框架结构主要由以下几个部分构成：

1、顶部、侧边和底部边框型材。

2、箱体固定背条。

3、辅助支架、

4、固定连接件（包含螺钉，连接片）

钢结构底座+标准铝型材框架

5.1.6.7 LED大屏幕供电及防雷系统

峰值功率为650W/㎡；

指挥大厅LED屏幕配电设计

整个屏幕采用80KW配电柜设计，柜体尺寸700W*1500H*350D（坐装）,外壳采用优质冷轧钢板，钢板厚度不小于1.5mm.配电柜上口总开关选择不小于160A塑壳断路器。从上一级配电室引入YJV4*70+1*35平方的电缆线到配电柜，配电柜安装在屏幕检修通道内或者屏体附近控制室内。

5.1.6.8智能监测及防雷

配电柜内均含有PLC远程控制及环境监控系统，可实时获取屏体内部温度，烟雾等环境数据，并能进行远程开关机的操作。

配电柜内安装有一套80KW三相电源防雷器，防雷器的接地线与LED显示屏的电源接地保护线统一接到配电柜内的接地汇流排上，本配电系统保护接地电阻不大于4欧姆。

本配电系统具有过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等。

5.1.6.9屏体运行监控系统

系统连接

PLC实现功能

- 远程通讯：当通讯距离在1.2公里以内时，通过一根网线对RS485接口连接后，最终连接到控制室内的计算机串口上，如果通讯距离达到几公里甚至十几公里，此时应采用光纤通讯，PLC和计算机两端的通讯模块也应换成光纤转RS232转换器。

PLC通讯示意图

- 电源监视:为减小大功率显示屏启动时对电网的冲击，显示屏电源分几步延时上电，PLC控制界面上的故障报警状态框里有各路电源的上电状态报警指示灯。

- 温度监控 计算机监控界面可对显示屏内进行实时温度显示。自动状态下，当屏体内温度超过65℃时，监控画面将提示温度过高，同时计算机发出报警声，系统将自动断电，以防发生火灾。

- 消防监控 屏内还装有若干烟雾探测器，当屏内有火情发生时，计算机监控界面上也将有相应提示信息，同时系统将自动断电。

- 远程监控：在控制计算机上安装PLC监控软件后，可以实现如下远程监控功能：对显示屏及其他电气设备进行远程开关操作；对各分支回路电源通断状态进行远程监视；

- 显示屏内安装有烟感、温感、亮感，对显示屏内部进行火灾报警监控，对显示屏工作的环境温度和环境亮度进行远程监视，超过极限温度自动断电；

- 选定“启用定时计划”后，经过用户预先简单设定，即可以对显示屏进行定时自动开关控制，无需人工值守

5.1.6.9.1多类型的信号接口

输入接口-VGA

| 信号格式 | RGBHV（模拟） |
| --- | --- |
| 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 |
| 色彩深度 | 32bit/像素 |
| 水平扫描率 | 15KHz 到 90KHz |
| 同步类型 | 分离同步 |
| EDID自定义 | 支持 |
| 阻抗 | 75Ω |
| 标称电平 | 0.7Vp-p |
| 接口 | RGB：15针D-sub(DB15/DE-15F)/母口 |

输入接口-YPbPr

| 信号格式 | 高清色差分量EIA-770.2-A |
| --- | --- |
| 分辨率 | 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080 |
| 色彩深度 | 32bit/像素 |
| 水平扫描率 | 15KHz到90KHz |
| 同步类型 | 分离同步 |
| 阻抗 | 75Ω |
| 标称电平 | 0.7Vp-p |
| 接口 | RCA/母头（DB15/母口配转接线） |

输入接口-DVI（普通）

| 信号格式 | DVI1.0规范中的DVI-D全数字T.M.D.S.信号 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 |
| 色彩深度 | 32bit/像素 |
| EDID自定义 | 支持 |
| 信号电平 | T.M.D.S.2.9V~3.3V |
| 阻抗 | 50Ω |
| 最大数据速率 | 4.95Gbps |
| 接口 | 24+5针/DVI-I/母口 (仅接收DVI-D信号）； |

输入接口-模拟视频

| 制式 | PAL/NTSC |
| --- | --- |
| 分辨率 | 720x576, 720x480 |
| 标称电平 | 1Vp-p |
| 阻抗 | 75Ω |
| 接口 | BNC/母头 |

输入接口-SDI

| 信号格式 | SD/HD/3G-SDI |
| --- | --- |
| 分辨率 | 1920x1080@60Hz |
| 最大数据速率 | 3Gbps |
| 阻抗 | 75Ω |
| 接口 | BNC/母头 |

输入接口-HDMI

| 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768 ,1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 |
| --- | --- |
| 支持协议 | HDMI 1.3 |
| HDCP | 支持 |
| EDID自定义 | 支持 |
| 最大数据速率 | 4.95Gbps |
| 接口 | HDMI Type A |

输入接口-DVI（双链路）

| 数量 | 1到64路DVI Dual-Link信号 |
| --- | --- |
| 信号格式 | Dual-Link DVI（数字） |
| 分辨率 | 单口输入分辨率4Kx4K，配合专用定制版接收分辨率可达8000x1600 |
| EDID自定义 | 支持 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 最大数据速率 | 9.90Gbps |
| 接口 | 24+5针/DVI-I/母接口 (仅接收DVI-D信号) |

输入接口-双绞线

| 信号格式 | 双绞线差分信号/HDoTP |
| --- | --- |
| 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 |
| 色彩深度 | 32bit/像素 |
| 最大输入距离 | 100米（1920×1200@60Hz）推荐使用CAT-6 STP/UTP |
| 接口 | RJ45/母接口 |

输入接口-光信号

| 信号格式 | 单模单芯光信号 |
| --- | --- |
| 最大支持分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 |
| 前端设备 | Trif-T1SD或Trif-T1SG |
| 最大输入距离 | 10KM |
| 接口 | LC接口 |

输出接口-DVI/VGA

| 信号格式 | DVI1.0规范中的DVI-I信号 （可通过转接头输出VGA信号） |
| --- | --- |
| 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 可手动设置非标准输出分辨率 |
| 色彩深度 | 32bit/像素 |
| 最大输出距离 | 25米（在1920×1200@60Hz） 推荐使用认证过的DVI专用线材 |
| 信号电平 | T.M.D.S. 2.9V~3.3V |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口 | DVI：24+5针 DVI-I/母头 VGA：15针D-Sub/母头(配转接头) |

双绞线输出接口

| 信号格式 | 双绞线差分信号 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 800x600，1024x768，1280x720，1280x800，1280x1024，1360x768，1366x768，1440x900，1400x1050，1600x1200，1680x1050，1920x1080 ，1920x1200 像素（用户可通过控制软件自行添加输出分辨率） |
| 色彩深度 | 32bit/像素 |
| 最大输出距离 | 100米（在1920×1200@60Hz）推荐使用CAT-6 STP/UTP |
| 接口 | RJ45/母接口 |

输出接口-SDI

| 信号格式 | HD-SDI/3G-SDI |
| --- | --- |
| 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080 |
| 阻抗 | 75Ω |
| 输出备份 | 支持 |
| 接口 | BNC/母接口 |

输出接口-光信号

| 信号格式 | 单模单芯光信号 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 |
| 后端设备 | Trif-R1SI |
| 最大输入距离 | 10KM |
| 接口 | LC接口 |

预监信号输出接口（选配）

| 信号协议 | TCP/IP |
| --- | --- |
| 分辨率 | 720p/1080p |
| 接口 | RJ45 |
| 输出路数 | 单个接口最大输出64路信号 |
| 预监信号格式 | VGA、DVI、YPbPr、HDMI、CVBS、SDI、光信号 |

设备控制

| 控制端口 | 网口 | 10/100 Base-T 以太网 |
| --- | --- | --- |
|  | 串口 | RS232串口 |
| 软件 | Tricolor 控制管理软件 中控集成控制软件（可提供SDK开发包） |  |

5.1.6.9.2便捷的控制管理

多屏幕拼接处理器管理软件是我司针对大屏显示、信号控制研发设计的一款综合管理平台。软件可完美运行在Windows操作平台上，支持Windows 2000/XP/7等操作系统。软件安装简便、功能丰富、易于上手。针对特殊功能需求可进行免费或收费定制开发。该软件集信号切换、开窗、大屏控制功能于一体，具体功能如下：

- 采用方便直观操作界面，操作直观简单

- 软件支持Window 2000/XP/WIN 7/WIN10操作系统下的运行，控制电脑安装软件客户端后，登陆界面既可实现操作管理

- 支持权限管理，可设定权限分级，不同等级用户登陆拥有不同控制权限

- 所有采集信号可以任意布局显示，支持画中画、单画面、多画面、信号漫游、图像叠加等，单屏可实现16画面分割显示。

- 对数字、模拟信号可实现无缝实时切换，黑场间隔小于2帧

- 支持图像拼缝补偿功能，可去除拼接单元物理拼缝带来的主观视觉上的不连贯感

- 设备具有大分辨率静态底图输出功能，可通过软件管理底图保存、调用、替换底图、选择显示区域；

- 支持预案场景保存，操作员可对各种信号窗口显示方式和布局保存成预案场景，在需要时进行调用，也可自主设定时间间隔实现场景自动轮巡

- 矩阵级联控制，内置多种厂家协议，可联控市面主流矩阵

支持用户权限管理

PC端控制软件可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理。

支持键盘控制

设备可通过我司提供的专用键盘进行管理控制，该键盘内置我司矩阵控制协议，可便捷地完成所有日常操作，包括信号通道切换、场景存取等。

支持拼接处理器与矩阵联控

PC端控制软件可以额外控制最多4台传统矩阵切换器，原生支持市面上主流矩阵的控制协议，并可按实际需求定制集成新的矩阵控制协议。级联控制时，需要定制专门的控制线缆（RS232级联线缆），并且将同类型矩阵设置各自独有的ID号码以示区分。

支持远程网络控制

PC端控制软件在使用网口与设备进行通信、管理时，采用的是符合RFC标准的TCP/IP协议。这意味着管理软件不仅可以管理局域网内设备，而且可以通过IP组网遥控管理远端网络的在线设备。

屏组配置界面

软件支持多组屏幕控制，并且能够方便的实现设备的级联扩展。

可以方便的配置每个屏组的组合以及每个屏组大屏的分辨率：

屏组配置界面

用户管理界面

针对每个使用的人员不同，可以设置不同的操作员，并分配相应权限，方便管理：

用户管理界面

预案管理界面

预案管理决定了一台设备的易用性。多屏幕拼接处理器管理软件有着丰富的预案管理功能，结合业主的实际需求，配合预案管理实现便捷的操作：

预案管理界面

设备维护界面

传统设备一般不具备设备的自我诊断功能，多屏幕拼接处理器管理软件具有的自我诊断功能能够让使用者第一时间排查问题故障，实现对系统便捷维护。

自我诊断界面

5.1.6.9.3经典应用示意图

（实际配置情况依据现场需求确定）

5.1.6.10 多屏拼接处理器扩展应用

5.1.6.10.1中控级联

中控系统的应用，可以在指挥中心实现更灵活的操作控制，系统的组成包括控制终端（控制软件）、无线网络、中控主机、拼接处理器、大屏显示系统，通过PAD控制终端可以实现大屏显示系统场景切换及信号的调用。

5.1.6.10.2大屏幕开关管理

PC端控制软件可实现开关大屏幕功能，内置市面上主流大屏幕的开关控制协议，并可按实际需求定制集成新的大屏开关控制协议。使用时，管理主机需要多划分一个端口（一般为RS232串口）用于发送大屏幕的开关指令。

5.1.6.10.3超高分GIS应用

在监控指挥调度中心应用中支持多级多层电子地图应用可以实现直观的系统管理，通过电子地图可以直接对监控点进行调看、设置、报警联动操作，让使用者更加形象地感受与应用，可以通过电子地图编辑器编辑生成地图，原始地图可以来源于jpg、bmp、png、gif或wmf矢量地图。但电脑显示区域有限只能查看地图一小部分区域，通过大屏显示系统传统的解决办法无法实现超高清的输入处理及超高清输出处理，而多拼处理器针对高清GIS应用设计出8K*4K超高清处理能力，使指挥中心GIS/PGIS系统地图应用区域最大化，分辨率最大化。

5.1.6.10.4信号预监

多屏幕拼接处理器采用全新的预监输出卡通过网线与控制主机连接，支持用户对每路输入信号进行实时预览，可以防止操作员将错误的信号显示在大屏上，避免造成负面影响。预监的输入信号可直接显示于多屏幕拼接处理器控制软件内的相应区域，用户可自定义预览画面的大小，位置以及同时预览的画面数。

5.1.6.10.5可视化控制

可视化显示控制系统是包括多屏幕拼接处理器、网络传输、无线触摸屏等在内的控制传输的整合。通过可视化应系统将大屏幕拼接墙系统、辅助显示系统、桌面显示系统、信号接入系统等无缝衔接，用于支撑不同用途下操作员多种角色的需要。

5.2数字音频处理扩声系统

整个运营指挥中心音响扩声系统设计关键在选择扬声器的选型布置和电声的处理两部分，设计一个好的扩声系统，首先应根据建筑物的使用功能、扩展计划、建筑和建筑声学设计等因素来确定，其次是根据用途类别、质量标准和服务对象等因素来确定方案的技术指标。最后，根据前期草案构想、目标对系统进行设计、选型、模拟分析。

运营指挥中心是以会议为主的多功能厅厅堂扩声，要求满足应急指挥、多功能会议等需求，首先应满足其语言扩声的高清晰度，从而完成其建筑物的基本功能，再而是其应有多功能的使用性。既然是多功能扩声系统，很自然的其必须有非常简易的操作控制特性，以及兼容会议的声音均匀性和音乐扩声的声像和音色，因此，要求系统必须具有简易的操作特性、两种模式音箱布置、专用会议话筒、自动声反馈抑制等专业性要求。

根据三楼实际场地的特点，层高高，面积大，运营指挥中心扩声系统配置如下：

1、指挥中心配置8只双5.5寸线阵列全频扬声器，2只双10寸线阵列有源超低扬声器（带4组功率输出给双5.5）作为主扩声设备；配置4台12英寸全频扬声器作为辅助补声音响设备；配置4台双12英寸全频返听扬声器作为主席台返听音箱设备；配置1对监听音箱作为操控室监听设备。

2、配置2台补声音响功放，2台返听音箱功放，输出功率可满足补声音响、返听音箱的功率需求。

3、配置3套无线手持话筒，可满足移动发言需求。

4、配置32路调音台、8路数字音频处理器，控制、处理音频信号。

5.3数字会议系统

会议发言系统主要由全数字化会议系统主机、台面式全数字主席单元、台面式全数字代表单元等相关设备组成，满足参会人的发言、讨论及表决等会议功能要求。指挥运营中心配置会议系统主机1台，台面式双备份主席单元2套，台面式双备份代表单元22套；双备份单元（内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行）主席台、观众席可平均分配，满足10人以上现场各种会议需求，同时满足特殊情况下应急综合指挥场景应用。

系统组成

会议主机：是会议系统的核心，通过会议系统主机可以设置会议系统的状态，会议发言单元的数量，输出音量大小，会议模式以及摄像同步跟踪系统等。

会议单元：指与会人员通过会议单元参与会议的设备；同时会议单元又分成主席单元和代表席单元，通过主席单元可以控制代表单元实现会议发言请求、摄像定位跟踪、通过内部通讯系统与其他代表交谈等功能。

5.4视频图像处理

随着科技的迅猛发展，各种类型的数据及信号使得现代信息的数量和复杂度持续增长，现代化的作战指挥中心需要跨网络、跨系统、跨应用、跨部门，多种类的数据应用，需要综合的信息交互管理平台来使操作人员能“快速、同时、比对”处理多个不同数据应用，同时实现操作人员之间的信息交互（内容、对讲、信息）及协作相关事项，能有效提高指挥中心数据协作效率，提升指挥中心高效协作和快速决策能力。以系统平台为中心，把语音处理技术、图像处理技术、音频处理技术集成在一起，供分布式管理，不受空间、距离限制，可以通过分级用户管理模式，对相应的管理人员设置不同的访问和管理权限的一体化综合指挥调度系统平台。

本次项目设计方案主要针对杭州市临安区大数据运营指挥中心设计，系统需要处理包括指挥中心控制台坐席及会议主机电脑、LED大屏、远程视频会议终端、多路监控摄像头信号等，实现指挥中心坐席协作、信号调度上屏、各区域互联互通等功能，系统设计涉及综合指挥调度信息系统的基础设施现代化、专业化，项目要求实现指挥大厅部署专业多路音视频统一调度指挥平台。

本系统的建设，针对用户的具体需求进行设计，支持多种视频信号的接入，系统基于IP网络建设，可方便与现有的第三方视音频系统、业务系统平台等进行集成，在减少了信号衰减、保证信号质量的同时，打破了地域限制，真正做到了“网络互通、显示互联”。现拟建设一套画面云分布式显示控制系统，以整合各类音视频资源，满足业务发展。主要实现：大规模综合性实时地指挥调度，缩短指挥协作反应时间，提高整体反应能力，根据不同应用系统、视频会议、监控图像等图像进行统一调度。同时在同一个网络中，管理席位、各类信号调度、大屏信号管理、其它显示终端信号管理的综合调度管理系统。

5.4.1系统架构

- 系统设计中所有房间的建设打破传统采用大量长距离传输设备搭建的系统，结合互联网技术实现所有音视频信号全数字化和网络化，将所有集中在音视频数据源通过网络在各个区域之间进行资源共享与互联互通，可通过交互网络传输至若干个区域进行针对性讨论，同时系统基于网络的资源整合，可实现环境控制、坐席管理、录制存储等功能。

- 系统拓扑图

- 为保证系统内的音视频质量和系统的稳定运行，结合广电级音视频处理技术，将监测运维手段运用在画面云分布式显示控制系统之中，可对整套系统内的音视频传输质量和设备运行状态进行实时监测，当出现视频马赛克静帧黑场、音量丢失过高过低或者交换机网络中断、节点机服务器故障等异常状况时可第一时间报警，提供可视化的监测页面，整套系统结构实时展现给运维人员，方便运维过程中对系统的异常状况快速发现、快速定位、快速解决。

5.4.2系统组成

- 大屏显示设备： LED大屏，显示器等

- 输出解码模块：分布式输出节点机，支持解码还原前端流媒体信号为数字信号给LCD、LED拼接屏等多种显示终端拼接显示，使用自主研发的同步算法，配合外部同步信号，可实现输出画面“帧”级别同步显示，保证画面在显示端无撕裂现象。

- 输入编码模块：分布式输入节点机，支持传统模拟复合信号、数字信号（DVI/VGA/HDMI/SDI等）KVM键鼠信息等多种音视频信号的接入。单台设备支持最高 4K 分辨率，支持集群采集（适用于采集高分信号）。

- 坐席协作模块：坐席编解码一体机，基于IP的远程控制，支持多台工作站、服务器快速切换，设备接入数量不受限制；支持单屏、三联屏、多联屏多种坐席布局，支持“推屏”和“拉屏”操作，实现信号的快速共享。

- 系统管理平台：画面云配置管理系统（MCS）、IP视频分发系统、画面云主控终端系统、大屏录制与回放系统、多画面智能监测报警系统、智能运维管理系统。

- 网络安全系统：网络交换机

5.4.3功能特点

5.4.3.1显示控制功能

（1）大屏拼接

系统所有高标清视频输入源的图像实时推送至多组大屏进行开窗、漫游、缩放、叠加显示功能。采用高精准同步校正机制，具备帧同步效果，单组拼接墙系统最大支持256个显示单元。单通道输出节点机具备8路1080P@60或16路1080P@30的高清信号的处理能力,单屏支持8-36路信号开窗，多组显示大屏彼此可进行复制推送。

开窗、漫游、缩放、叠加

（2）大屏适配

系统支持显示输出分辨率自定义（1920*1200—D1）设置，设备采用HDMI2.0接口，可无缝对接LCD、LED、DLP、融合投影等显示平台，实现帧同步拼接和跨屏显示；输出分辨率最大支持4K显示（3840*2160@60、2560*1600@60等）。

LCD、LED、DLP、融合投影

（3）底图控制

支持大屏底图开关、大屏底图切换、大屏底图集的自动切换和手动切换、大屏底图置顶和置底等功能。

（4）游动字幕

系统支持在大屏幕指定区域设置游动字幕，包括背景颜色、字幕坐标、字幕显示区域大小、字体大小、字体颜色、游动速度、循环次数、更新策略、内容编辑设置。

（5）大屏横幅

系统支持在大屏幕指定区域设置大屏横幅，支持方案创建、方案切换、时间组件、温湿度组件、自定义文字、自定义图片等操作。

（6）大屏复制

支持将当前屏幕墙显示的内容和布局形式复制显示到系统内所有或部分屏幕墙显示。对当前屏幕墙操作时，其他复制的屏幕墙显示也实时变化，屏幕墙大小不一致时会按照同样比例进行缩放复制。

5.4.3.2人机交互功能

（1）触控操作

画面云主控终端支持触摸操作，友好的交互操作、流畅的操作体验，轻轻松松完成信号的上下屏幕、方案切换、画面组合方式选择等工作。画面云主控终端系统支持跨平台（IOS、windows）运行操作。

可视化交互终端支持多组大屏管理、大屏预监、大屏推送，支持信源分组、信源检索、信源预监，支持预案设置、预案切换、方案下发，支持音频信号开关和音量调节，摄像头云台和远程电脑桌面KVM控制(配KVM输入节点机)。

支持超级管理员授权的远程屏幕墙操作；支持对录制服务器的任务下发和关闭。支持初始预案、临时预案两种预案模式，支持大屏预监帧率自定义，大屏实时预监或I帧预监方式自定义切换。

（2）同屏协助

支持同屏协助功能，即多个操作人员利用不同的触控终端，同时对同一个屏幕墙进行操作，如预案调用、信源预览、信号上屏、声音控制、窗口缩放、窗口移动等。一台触控终端上的显示内容，在其他触控终端和大屏上实时回显。

在未开启协助的情况下，会以后下发命令的触控终端所显示的内容为准。

（3）多媒体投屏

支持本地视频文件直接导入上传。插入U盘后，在弹出的文件选择页面勾选要上传视频文件，点击确定即可上传到大屏上显示。

上传的视频文件保存在本地信源分组中，可用于当做信源上屏使用。

（4）大屏白板

支持大屏白板功能，即在触控终端可进行电子白板操作，屏幕墙也会变成白板模式，显示内容和触控终端保持一致。支持调整线条粗细、线条颜色、橡皮檫擦除、一键清屏等操作。

（5）大屏批注

支持大屏批注功能，触控终端显示的PPT页面，可对内容进行批注，大屏显示内容和触控终端上的显示内容保持一致。支持调整线条粗细、线条颜色、橡皮檫擦除、一键清屏等操作。

5.4.3.3信号调度功能

（6）流媒体接入

系统支持监控IPC摄像头批量处理、视频会议流媒体对接，支持监控标准的ONVIF和GB28181协议；信号进行TS Over IP的H.265、H.264主流媒体信号的批量处理。支持TS流、RTMP、RTSP、UDP等多种流媒体格式；同时对接入的IPC流信号进行管理分类、分组轮巡、信息检索等应用。

支持输入分辨率自适应，支持CIF、D1、720P、1080p@60Hz、1200p@60Hz，单台服务器支持300路流信号并行转发，以及16路1080P高清信号实时转码（不同编码协议和分辨率转换），通过设备级联系统扩展IPC高标清摄像头等流信号的并行处理能力。

（7）视频调度

接入系统的视频信号，在触控终端下方均能预览，可直接拖拽所需的信源上屏，对于上屏的信号可缩放、移动等操作。

点选所需控制音量的图像，点击音量控制按钮，可以对当前屏幕墙输出的音量大小进行调节。

（8）云台控制

支持对带云台的摄像机进行控制，包括预置位设定/调用、手动/自动模式调整、云台方向位控制、近焦远焦调整等操作。

（9）音频调度

信息化系统内绝大多数设备的音视频信号需要同步输入/输出，如视频会议终端音视频输入输出、图传设备音视频输入输出、指挥大厅内摄像机视频与会议系统音频等，信息流调度系统采用同一台设备采集/输出音视频信号的方式，结合设备内部时钟同步机制，来保证音视频信号的同步。

对于音频需要独立控制的场景，如召开多方视频会议时，多方需要同时讨论发言，进入音频管理页面，可对接入系统的音频信号输入/输出调度操作。

5.4.3.4坐席协作管理

“坐席”泛指操作员的工作区域，包括了操作人员、办公席位以及办公的工具（电脑）等。操作员通过对多台电脑的查看、操作，实现业务的管理。而随着信息化的发展带来了业务的增加，坐席人员面临着越来越多的信息处理，单纯的坐席系统已经无法满足当下的应用需求。

系统配置的坐席管理一体机，支持电脑/服务器IPKVM坐席协作功能，采用先进的分布式KVM技术，以网络为载体，将分散在各个地理位置上的KVM节点联合起来，利用一套键盘鼠标，可远程电脑进行快速切换和管理。同时实时数据传输，让坐席与坐席之间、坐席与大屏之间数据抓取推送变得更加高效，达到资源共享效果；一机多屏简化桌面，一套键鼠操作多个作业终端，避免了错误操作，同时人机分离规避安全隐患。可实时统计展示各类坐席信息（名称、布局、用户、控制主机和受控机数量）通过分组管理和用户授权进行语音组会，坐席节点间麦克风语音会议讨论交互，支持多种通话模式（对讲、广播、会议），可快速发起多方语音呼叫。

（1）预案布局

系统支持全屏、二分屏、四分屏、九分屏、十六分屏等不同样式分割模式，增加信息查看的范围，减少操作员的压力和犯错几率，并且支持布局和信号的快速切换，多种布局一键调用。

（2）坐席布局

系统支持单屏、三联屏、多联屏多种坐席布局，一套键鼠便可以实现多个坐席节点控制，显示预案和信号可快速切换，同时支持鼠标自动跨屏漫游，提升工作效率。

（3）信号共享

系统支持“推屏”和“拉屏”操作，可将席位的视频信号推送给其它席位的操作员，也可以主动请求拉取其它席位的视频信号，实现信号间的快速共享，加强相互间的协作。

（4）语音组会

系统支持语音组会功能，坐席节点实现麦克风语音编码，可快速发起多方语音呼叫，进行多席位间操作员的会议讨论。

（5）大屏联动

系统支持坐席与大屏联动功能，一体机节点采集的服务器电脑信号可通过可视化终端进行任意的调用上屏，实现画面拼接漫游等功能，操作办公业务更加方便快捷。

（6）文件下载

系统支持通过一体化节点进行远程服务器和电脑文件的上传和下载功能，支持U盘拷贝，解决了远距离上传下载文件困难的问题。

5.4.3.5系统控制管理

（1）云平台管理控制

系统平台基于IP网络、采用B/S架构的分布式架构，开放式操作系统、开放式网络结构及其协议，实现跨平台（PC、IOS、Android），跨浏览器（IE9+、Chrome、Firefox）访问操作。多设备无差别流畅操作，轻轻松松完成信号源配置、屏幕墙管理、预案编辑等工作。

系统采用分布式B/S架构，支持对系统内所有软、硬件产品的远程添加、配置、管理，包括自产输入、输出节点机（自动探测），IPC网络摄像头，以及第三方设备，所有输入设备可自定义命名。

支持所有输入信源的预览、管理功能，包括输入节点机、IPC接入、分发服务器接入信号，并支持预留扩展功能。所有输入信号源可自定义命名，支持分组查看输入的信源。

系统提供全方位的系统配置、管理、维护服务，通过角色对系统内用户进行权限管理，不同角色拥有不同模块的操作权限，系统自动识别用户角色以及模块操作权限，通过对用户角色、权限信息的验证；授权用户可对相关授权资源进行管理、调度、配置；无授权用户对未授权资源不可见，不可配置、调度、管理。在保障系统安全的前提下，针对用户提供更有针对性的服务。

多屏幕墙快速操作/信号和大屏异地共享

（2）多级间分发管理

系统基于IP网络架构，采用分布式结构，支持多级平台间的信号共享，并智能化调整信号传输方式。支持跨网络、交换机虚拟局域网VLan、VPN网络专线通信调度。多级平台间以IP视频分发服务器为中继对视音频信号进行平台间的调度，在节省带宽的前提下，保持信号质量不受远程传输的影响。

系统可分级部署，支持上下级调度。上下级之间可实现信号的互联互通、统一管理。通过IP网络，汇聚集中进行融合显示；也可通过本地分发服务器，实现各市中心之间信号的互联互通。

（3）智能化环境控制

基于IP构建的分布式信息流调度系统可以对接智能环境控制模块，把分布式网络做总线扩展，透过前后端输入输出节点机设备进行指令和信令的双向收发处置，通过网络施工布线和系统、功能扩展，具有通用性强，系统功能强大，性能稳定，有网络的地方即可实现环境控制，并反馈受控设备状态。可以实现对整个环境内，各区域的整体控制。可根据实际需要，进入对应区域控制界面，完成对各区域内大屏、摄像机等设备的控制工作。

通过环境智能控制模块，用户可轻松完成对本地投影机、TV电视、拼接屏等设备工作模式的切换操作。

5.4.3.6视频录播管理

（1）码流录制与回放

码流录制模块可对前端的流媒体信号进行录制，支持自定义分布式多节点同时录播、点播，支持按时间、地点、操作人分类存储；录播硬件可堆叠扩容；支持浏览人权限设定等功能。

支持对录制信号的关键词检索、查询、下载、点播、删除等操作。

（2）大屏录制与回放

大屏录制与回放支持对指挥调度过程中大屏上所有信号源的录播、回放功能，可以对整个大屏操作过程进行录制；支持本地查看所有录像文件；支持大屏回放指挥调度过程的全部录像内容。

大屏回放包括录制的画面、布局以及调度过程，支持原屏一比一回放、进度调节，屏幕上的信源支持在线点播、下载。

5.4.3.7智能运维管理

系统支持对分布式显示控制系统内的服务器、输入/输出节点机等设备进行可视化的链路监测，将设备以可视化图标的形式展现出来，对设备间的连接关系，网络状况，设备在线情况等提供直观的展示效果，支持设备的故障报警功能，方便技术人员快速定位故障设备。

可对接多画面智能监测报警系统，对信源传输质量的监测报警，包括视频马赛克、解码异常、静帧、黑场、视频丢失；音频丢失、静音、音量过高、音量过低、音频解码异常等信息，都可以在链路图上以报警的方式显示出来，快速定位报警信源的具体设备。

5.4.4系统主要特点

5.4.4.1输出设备支持双链路主备

输出节点机双两路设计，采用两个传输通道，形成主备，当正在输出到大屏的链路出现故障时，能快速切换到备链路，确保重要场合的持续使用。

5.4.4.2 集中冗余供电备份

系统支持集中冗余供电主机、独立适配器两种供电选择，可任意选着，施工方便快捷。

5.4.4.3 H.265/H.264HP编解码

信息流调度系统采用H.265和H.264 High Profile编解码技术，广电级H.265和H.264HP保障输出高质量的图像画质，适应更低的网络带宽，满足低带宽下的高画质和低延时应用，实时处理1080p/60帧图像；支持300KB-32M的带宽编码码率调整，高效利用系统带宽，实现码流数据量更大，图像更细腻，成功地将完美画质和存储的两难题解决。

5.4.4.4千级节点的QoS机制

系统凭借QOS技术的流媒体传输质量保证机制，支持1000个输入*1000个输出节点的系统规模，在带宽应用复杂的网络系统环境情况中做出流媒体传输质量上的保障管理，有效保障信号网络传输效果和传输质量。保证视音频同步、画面无水波纹、物体无撕裂现象。

5.4.4.5高稳定性的硬件架构

输入节点机、输出节点机、管理服务器均是采用嵌入式架构，硬件稳定可靠，具备良好的容错能力，不会因错误操作或外界因素（如突然停电）而导致系统出现灾难性后果，能够很快的恢复正常工作，支持7 * 24 小时不间断工作。

5.4.4.6高精度大屏幕拼接

采用高精准帧同步校正机制，可适用于LCD、LED、DLP等各类显示单元，画面无水波纹、物体无撕裂现象。单组显示墙最大支持256个显示节点同步。

5.4.4.7音视频同步或异步传输

分布式节点均采用音视频一体化编解码传输，输入输出节点机设计有通用3.5音频接口（或HDMI），可对信源声音进行采集，音频采用AAC高级音频编码技术，与视频统一封装同步传输，保证音视频的高同步性和网络远距离传输，同时音频和视频支持分开单独传输，方便音频信号的灵活调用。

5.4.4.8低延时传输显示

信息流调度系统采用广电级专业视音频采集编码、网络传输、大屏显示技术，系统全自主研发设备，对前端编码与后端解码设备进行技术匹配，实现整体视音频画面端到端延时低于80毫秒。

5.4.4.9系统安全体系管理

信息流调度系统通过完整的安全体系，达到国家有关计算机信息系统的各种安全要求，具有自动删除、隔离病毒，并对进入系统的用户实施身份验证，防止非法用户混入后对系统进行破坏活动；防止合法用户越权访问数据，对合法用户合理地设置权限。

同时系统所有的管理数据存储在服务器上，有效保障数据的安全和管理。

5.4.4.10系统在线运维监测

系统支持实时在线运维管理，可对系统内设备状态、信号通讯、流媒体信号质量进行监测和故障预警，整体系统分类运维呈现，系统设备正常使用和故障维护的可见信息，对每个节点设备可直接链接管理。

5.4.4.11跨平台富媒体应用

系统平台采用B/S与C/S相结合的系统体系结构，开放式操作系统、开放式网络结构及其协议，从而实现资源共享。先进的HTML5技术让指挥管理调度系统具有更好的灵活性以及可移植性。

5.4.4.12跨级跨网应用

系统基于IP网络架构，采用分布式结构，支持多级平台间的信号共享，并智能化调整信号传输方式。即支持跨多网段，支持交换机虚拟局域网VLan，支持VPN网络专线。

多级平台间以转发服务器为中继对视音频信号进行平台间的调度，在节省带宽的前提下，保持信号质量不受远程传输的影响。

5.5集中控制系统

通过中央控制系统来实现对会议系统全面管理的方式，会议系统与中央控制系统之间实现无缝连接，传统会议系统的管理也从来没有达到过如此高程度的智能化，开创了会议室的新的智能模式。

控制系统的功能实现

本系统为一全自动控制系统,通过彩色触摸屏或WINDOWS电脑显示器，对会议室的视音频播放设备、信号切换、设备电源、LED大屏、摄像机、门禁及对讲系统等作统一集中控制。使用户透过单一接口,便能对整个空间的视音频设备、投影、音量等达到完全控制。

主机可实现密码设置，权限设置，双向操作系统和系统备份的强大功能；

通过IR可以控制DVD、VCR、功放，实现A/V系统的自动化控制；

通过主机上的RS232口控制摄像机、矩阵，实现大屏的功能控制及所有音视频信号的自由切换；

通过中控模式可以对整个系统进行一键开关机，一键模式切换，实现系统使用的简单化和智能化，同时可对具体设备进行单独控制和调节。

5.6灯光系统

5.6.1工艺流程

在开关插座安装之前，将各种管路、盒子修理完毕，盒子缩进装饰面超过20mm的，必须加套盒，线路的绝缘电阻达到了设计值。土建室内地面工程、墙面工程基本完成、门窗安装好且可以上锁。

安装开关插座的时候，用錾子轻轻地将盒内残存的灰块剔掉，同时将其他杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内地灰土擦净。

将盒内地导线理顺，依次接线后，将盒内地导线盘成圆圈，放置再接线盒内，单相插座安装必须按照“左零右相，上零下相”的规定接线，接地端子不应与零线端子直接连接。

开关安装的位置和灯的位置相对应，所有的开关的跷板开关通断设置的方向必须一致，且操作灵活、接触可靠。

开关插座安装完成后，送电试运行前，用绝缘电阻表进行摇测，做好记录，作为送电试运行的参考依据，分单元送电后，检查漏电开关是否掉闸，用专用的检查器检查插座的相线和零线是否接错，若有错误，做好记录，待断电后逐个整改。

安装开关插座的时候，注意不污染墙面，保持室内地面的清洁，线头和包装袋及时清理，做到工完场清。

同一成排安装的开关、插座的高差不应大于0.5mm，暗开关之间留有一定的距离，并距门框0.15-0.20m。开关位置应与灯位相对应，开关向上为开，向下为关，暗装插座、开关的面板应端正、并紧贴墙面。

5.6.2质量控制点的设置和质量标准

电器质量：开关、插座必须符合设计及国家标准。所有材料都有合格证等质量证明文件。

电器固定：电器安装牢固可靠、端正，位置正确，电器清洁干净，吊杆垂直，排列整齐，固定统一使用“十”字螺栓，并不得使用木楔，超过3kg的灯具单独设立支吊架。

接线：插座接线应“左零右火”，开关方向应一致并应切断相线，开关、灯具、插座的分支不得串接。

允许偏差：开关、插座并列安装时高度差≤0.5mm，同面墙≤5mm，同场所≤10mm，规定允许的20％超差点应≤＋15mm，不应有负向超差。面板的垂直度允许偏差0.5mm。

通电试验：通电试验的时间为全负载24h。通电试验前应测线路绝缘电阻，做好记录作为分部工程评定依据。

灯具选型：

灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆脱落，灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有的灯具的色温、显色性、光通量、功率等参数均必须满足设计要求。

荧光照明装置的控制装置必须全部安装在装配组合上，用作开关控制操作，每只荧光灯须配有镇流器，在启动器内须配有消除无线电干扰电容器，所有控制装置须由同一厂商生产。照明器的内部布线和控制装置须用非硬化硝基漆喷漆。

照明灯具使用的导线其电压等级不得低于交流500伏，其最小线芯截面应符合规范要求。

灯具安装

灯具安装前，熟悉灯具的样本和样品，了解灯具的形式及连接构造，以便确定埋件的位置和开口位置的大小，开口应采用曲线锯。

大的嵌入式灯具，可在龙骨上需要补强的部位增加附加龙骨，轻型灯具可直接固定在主龙骨上。

5.6.3质量标准及质量控制要点

电器质量：各型灯具型号、规格、质量必须符合设计及国标要求。灯内配线严禁外露，配件应齐全，外形无变形、损伤、油漆剥落、灯箱歪翘等现象。

电器固定：电器安装牢固可靠、端正，位置正确、灯具安装在木台中心，电器清洁干净，吊杆垂直，排列整齐，固定统一使用“十”字螺栓，并不得使用木楔，超过3kg的灯具单独设立支吊架。

接线：螺口、灯头的相线压在灯芯柱上，开关、灯具、插座的分支不得串接。

允许偏差：成排灯具允许偏离中心≤5mm，法兰盘、吊盒平灯口偏离中心≤1.5mm。

通电试验：通电试验的时间为全负载24h。通电试验前应摇测线路绝缘电阻，做好记录作为分部工程评定依据。

5.7线缆及辅材

综合布线系统采用模块化设计，物理上为星形结构，逻辑上为总线结构，这样既有利于系统连接和扩充，保持很高的灵活性；同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准，兼容多个厂家的产品设备，支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。

5.7.1 工作区子系统

工作区是放置应用系统设备的地方。它由终端设备连接到信息插座的连线（或接插软线）组成。指挥中心操作台则另外专门配置桌面插座。

信息插座底座的固定方法因施工现场条件而定，宜采用扩张螺钉、射钉等方式。固定螺钉需拧紧，不应产生松动现象，面板安装后应平整干净。

5.7.2 水平区子系统

（1）根据国际标准对综合布线系统的“综合性”要求，无论终端设备为何种应用（如数据、语音、传真、无线接入、门禁），水平区子系统线缆均使用六类非屏蔽双绞线（UTP），并且线缆内部为十字分隔设计；

（2）水平子系统穿线管均选用符合国标的金属管安装，在施工过程中不应将强弱电线缆在同一金属管内穿放；

（3）设计合理的布线路由。必须考虑与强电的配合，避免出现与强电供电电源管路在找平层出现交叉现象；

（4）在吊顶或楼道内内敷设水平金属槽式桥架和垂直水平金属桥架，同时配备必须的托臂、螺杆吊挂、接地线等附件。

5.7.3 管理间子系统

配线架位于配套机房，它采用交连和互连等方式，管理干线子系统和水平子系统的线缆。管理区为连通各个子系统提供连接手段，它相当于电话系统中每层配线箱或电话分线盒部分，本次项目管理间位于于指挥中心机房内，设置6只42U机柜。

（1）管理间水平铜缆的配线架全部采用六类非屏蔽的RJ45模块化配线架；垂直主干数据配线架由24口机架式光纤配线箱组成；机柜均需提供安装底座，可由机柜后出线。楼层管理间及机房内，均需设计并安装各机柜至垂直桥架的金属走线架。

（2)管理间内数据配线架跳线，均选用同一品牌布线系统的成品跳线，按各网配线间上架双绞线总数满配；从光分线盒至网络设备的光纤跳线，根据网络设备光纤口的数量和类型，按实际端口使用数量配备光纤跳线。

5.7.4机房布线系统

5.7.4.1施工前的检查

在安装工程之前，必须对设备间的建筑和环境条件进行检查，具备下列条件方可开工：

（1）设备间的土建工程已全部竣工，室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运，房门锁和钥匙齐全；

（2）设备间地面应平整光洁，预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求；

（3）电源已经接入设备间，应满足施工需要；

（4）设备间的通风管道应清扫干净，空气调节设备应安装完毕，性能良好；

（5）在铺设活动地板的设备间内，应对活动地板进行专门检查，地板板块铺设严密坚固，符合安装要求，每平米水平误差应不大于2mm，地板应接地良好，接地电阻和防静电措施应符合要求。

5.7.4.2交接间环境要求

（1）根据设计规范和工程的要求，对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排，并应检查其建筑和环境条件是否具备。

（2）应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞，并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。

5.7.4.3金属管的敷设

（1）金属管的要求

金属管应符合设计文件的规定，表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平，内壁应光滑，不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采用足够强度的管材。

（2）金属管的切割套丝

在配管时，根据实际需要长度，对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机，严禁用气割。

管子和管子连接，管子和接线盒、配线箱的连接，都需要在管子端部进行套丝。套丝时，先将管子在管钳上固定压紧，然后在套丝，套完后应立即清扫管口，将管口端面和内壁的毛刺锉光，使管口保持光滑。

（3）金属管的弯曲

在敷设时，应尽量减少弯头，每根管的弯头不应超过3个，直角弯头不应超过2个，并不应有S弯出现。

金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内，焊缝放在弯曲方向背面或侧面，以防管子弯扁，然后用脚踩住管子，手板弯管器，便可得到所需要的弯度。

暗管管口应光滑，并加有绝缘套管，管口伸出部位应为25-30mm。

（4）金属管的连接

金属管连接应牢靠，密封应良好，两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时，施工简单方便；采用管接头螺纹连接则较美观，可保证金属管连接后的强度。

金属管进入信息插座的接线盒后，暗埋管可用焊接固定，管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

（5）金属管的敷设

A.金属管的暗设应符合下列要求：

*预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm，楼板中的管径宜为15-25mm，直线布管30mm处设置暗线盒。

*敷设在混凝土、水泥里的金属管，其它基应坚实、平整、不应有沉陷，以保证敷设后的线缆安全运行。

*金属管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位，以免影响管、线、槽的有效管理，保证敷设线缆时穿设顺利。

*金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。

*建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m；在人行道下面敷设时，不应小于0.5m。

*金属管内应安置牵引线或拉线。

*金属管的两端应有标记，表示建筑物、楼层、运营指挥中心和长度。

B.光缆与电缆同管敷设时，应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内，使光缆和电缆分开布放，子管的内径应为光缆外径的2.5倍。

5.7.4.4金属线槽的敷设

（1）线槽安装要求

*线槽安装位置应符合施工图规定，左右偏差视环境而定，最大不应超过50mm；

*线槽水平每米偏差不应超过2mm；

*垂直线槽应与地面保持垂直，并无倾斜现象，垂直度偏差不应超过3mm；

*线槽节与节间用接头连接板拼接，螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm；

*当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时，应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板；

*线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。

*盖板应紧固。

*支吊架应保持垂直，整齐牢靠，无歪斜现象。

（2）水平子系统线缆敷设支撑保护

预埋金属线槽支撑保护要求：

A.在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸，按一层或两层设置，应至少预埋两根以上，线槽截面高度不宜超过25mm；

B.线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒，以便布放线缆盒时维护。

C.拉线盒盖应能开启，并与地面齐平，盒盖处应能开启，并采取防水措施。

D.线槽宜采用金属管引入分线盒内。

设置线槽支撑保护：

A.水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m；

B.金属线槽敷设时，下列情况设置支架或吊架：线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。

在活动地板下敷设线缆时，活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时，地板内净高不应小于300mm。

在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下，或在工作区采用地毯下布放线缆时，在工作区宜设置交接箱。

- 干线子系统线缆敷设支撑保护

- 本工程所有综合布线管线为下走线

5.7.4.6布线要求

所有供配电线路使用优质合格铜芯配线。开关功率选用有50%的富余，并做到标识醒目、与其它控制插座对应，所有电气开关材料必须是优质产品。电源线在地板下穿金属线槽，具备良好的屏蔽效果，并具有防鼠、防虫功能。所有的强电线、电缆必需穿管或桥架铺设，保证强电线缆与弱电线缆分离。

1)	所有动力电缆均在活动地板下或吊顶内通过穿镀锌金属线槽或镀锌钢管敷设。

2)	吊顶内照明电源线在天花吊顶上穿镀锌金属线槽或镀锌钢管敷设，然后就近经金属软管敷设至灯具。

3)一般插座和照明开关电缆通过镀锌金属线槽敷设，再经镀锌钢管敷设至各固定插座和开关。

4)机房内所有金属线管、线槽、电气设备外壳等不带电的金属部分都可靠接地

5.8坐席工作台

5.8.1方案设计原则及依据

- 控制台能够满足不同的计算机、通讯器材、操作设备相互间的空间位置调整。

- 控制台的设计一方面满足工作站环境中的功能性、美学的要求，同时还符合目视距离、角度、膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。

- 人体工程学：本控制台的设计满足中国国家标准GB/T16251-1996《工作系统设计的人类工效学原则》以及GB/T13547-92《工作空间人体尺寸》之要求。

- 美学要求：本控制台设计根据大厅尺寸环境布局的相关特点，在美学设计上作出配合。

- 通风散热，控制台7天24小时运作，有高效可靠的通风散热系统，这些通风措施还不会对大厅产生噪音干扰，同时保证设备良好运行。

- 不针对任何特定布局来设计以满足各种配置的要求，具有非常好的设备布局、安装、可调整的灵活性和兼容性。

5.8.2控制台设计理念

控制台根据所放设备型号、数量、功能及用户的操作习惯等，合理摆放各种设备，使控制台表面整洁、美观，操作便捷、舒适。控制台外观设计采用流线型设计，线条立体感强，以及具现代感；表面多种颜色方案可选，力求与环境能协调一致。

采用平台底柜式，从整体上看体现了稳重、整洁，大方。台板上都开有出线口，配有出线口胶盖，可以使显示器线穿过，保持台面整洁。在每个席位的前台面下，可以装键盘盆，使人能够更充分的利用前台面。结构设计充分考虑控制台稳定性、平衡感，使承重能够满足客需要。

考虑主机及电脑设备的放置，控制台前门可旋转打开，开启灵活，拆装方便，且与控制台其它地方无碰撞。结构采用组合式全拼装设计，可拆卸成平板包装，便于搬运和适应通道环境。

台面平滑，满足人体工程学的标准（包括视线，延伸距离，键盘高度，及膝部的空间）。

控制台底部空间大，四周有门，门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备良好散热。

内部配有专业的布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，最大限度地确保不互相干扰，有序的位置安排使后期布线维护方便灵活。

5.8.3控制台台面结构

1）控制台台面光滑水平，台面高度有校平器作调整。

2）连续工作面的长度根据具体排布和控制台布置作最优化布局。

3）台面采用15mm厚的抗倍特板，从力度和耐用性、防火及防水、防变形性能上比中密度板更优。

4）台面材料具体为抗培特板。

5）控制台台面采用优质冷轧钢作支撑，最大受力超过100kg/m2，可达150kg/m2。

6）台面的边缘为圆弧形设计，保证手臂工作时的舒适性。

5.8.4控制台框架结构

控制台台体结构采用模块化，在不需要对其进行切割、钻孔及加工的情况下可自由组合配置；

◆制造误差：

线性±0.5mm

垂直±0.5°

◆控制台台体构架符合BellcoreZoneIV(震级里氏7.0–8.3度)的地震测试。

◆控制台台体结构部件采用一级冷轧钢和冲压铝部件制造，以确保刚度及方正性。表面涂上耐磨的静电塑粉，具有较强的吸附力，不易脱落，耐冲击，耐腐蚀。

5.8.5控制台细节特点

1）控制台采用组件拼装形式：组件包括支架组件、台板组件、后门组件、显示器设计安装组件、线缆管理组件、调平装置组件、台体固定组件等组成。安装扩充方便。

2）控制台采用全方位可调的LCD安装支架，使操作员能按实际使用需求对显示器的位置进行调整。打破以往传统支架的单纯伸缩折叠臂方式，使调整范围更大、更方便。

3）控制台对外壳、结构、金属线槽都保证能接地。在结构件的导通上采用专用接地螺丝与带锯齿形垫圈的组合螺丝相结合的办法，以实现各相连件的导通，接地通过设在支架上总接地水线与供电地线连通。

5.8.6控制台布线及散热系统

控制台内设有简洁顺畅的线缆管理系统，将电源、信号线分开摆布。做到隐蔽、合理、可调。电源线槽有加盖可预防电磁干扰。

在设计上我方考虑到通风气流布局会从控制台底部进入，底柜前后门盖、底板上均打散通风孔，实现了热空气上升，冷空气从底部进的循环，使散热通风气流顺畅，达到良好的散热效果。

根据气体流体的力学原理，过热空气因此比重小会呈上升趋势，而冷空气因比重稍大而易于从底部进入，故在气流方向的布局上我们在控制台底板上开满通风孔，以便冷空气进入，由于控制台底板与地面距离有20mm，气体可顺利进入底柜。

底柜空间为通透式设计，主机有足够的散热空间，在风流带动下使主机处于正常的工作温度。

5.8.7人体工学椅介绍

人体工学椅采用人体工程学设计，主要采用网布、环保布+高品质记忆棉等弹性环保材料制作坐垫和椅背，具备良好的透气散热特性，舒适保健，可防止椅子在使用过程中产生细菌的生长环境。并能够减少臀背部压迫面积、按压受力处穴位、促进臀背部血液循环、避免颈肩腰的劳损、保持健康的体魄。为底盘固定靠背可后翻至150度式。满足24小时不间断办公强度需要，具有升降功能，人体工程学办公椅。

5.8.7.1产品特点

单杆式操控底盘：一根杆操控所有功能，使多功能办公椅操控变得简单。

多功能人性工学椅：简洁的外观，多功能设计加上简易的操控，更适合现代工作环境的需求。

椅背高度可调：最佳的腰部支撑位置是3-5节脊椎，背部高度调整功能可满足不同使用者的需求。

包覆式腰枕：包覆式腰部支撑，让工作变得更舒适。

4D扶手：扶手的高度、角度、宽度和前后的调节，给予手臂全方位的支撑。

5.8.7.2功能介绍

- 头枕：活动头枕，可根据需要调节高低与角度，以便让使用者头部依靠的更加舒适；

- 椅面：整张椅面为韧性好，透气性强；

- 背垫、坐垫：具有透气性强，回弹性好，拉力极大，长久使用不变形，不老化，耐水洗及对人体无害；

- 扶手：手感舒适，牢固耐用，可以让使用者舒适自然的摆放；

- 底盘：可以满足保护使用者长时间坐用后的腿部健康的需要；

- 倾仰机构：采用多定位同步倾仰机构，令使用者腿部与背部更平衡，自然而倍感舒适；

- 气棒：可升降数万次，使用者可依喜好调整椅座高度（将椅面调至与膝盖同高时，使用者坐下后双脚跟可垂直平放于地上，且大腿与地面平行，最符合人体工学理论，使用者长期久坐，也不显疲惫。）；

- 椅脚：承重不小于1000公斤，牢固耐用；

5.8.7.3材料说明Material

头枕、背垫、腰枕、座垫为进口网布；黑色塑胶框架，PU扶手垫；塑胶头枕插条、头枕横把手；背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光；100MM气压棒,340MM铝合金精抛光椅脚,60MMPU滑轮；

5.8.8显示器支架

显示器支架采用气压式，气压式显示器支架可以前后、上下、倾仰角调节，调整显示器的位置使身体处于最轻松的姿势，缓解结构性紧张、降低能量消耗和减轻疲劳活动。优秀的结构设计，解决因长时间用电脑的人健康问题，其次，从各个方面解决视觉问题，帮助那些有因为视觉角度而疲劳的人们，最终让使用者获得更好的用户体验。

◆显示器支架能承受不小于8公斤的负载，应具备伸展的能力。

◆满足360度显示器旋转及360度臂旋转，满足40度斜坡(±20度)。

◆显示器悬挂手臂的底座应可以在不使用工具的条件下，在任意位置定位和固定。

◆能满足单层、双层显示器安装的要求，双层重叠不影响显示器安装的稳定性。

◆支臂采用热熔融聚酯表层，符合标准壁挂安规认证75毫米*75毫米,100毫米*100毫米,100毫米*200毫米安装平台。

◆显示器有快速安装和直接安装的功能。

◆气压弹簧标准负重7-20磅(3.17-9.07公斤)。气压弹簧可选：2-10磅(0.90公斤-4.53公斤)和15-32磅(6.8公斤-14.51公斤)。

◆显示器支架应采用高精压铸的轧钢制造，外表用耐磨粉抛光，以保证经久耐用。

5.8.9工艺检验标准

外观标准

外形尺寸偏差符合GB/T6753.5-93所规定的A级要求；外观方正、不歪斜；各部件按正常形状，无异常变形；侧板、门安装对正，最大间隙都符合设计要求，同一缝线差值小于1mm。

装配状态标准

门板开启灵活，在开启范围内不允许与边框等产生磨擦或碰撞，无掉漆现象；门拉手质量好、开启轻巧，类似汽车门拉手，与门板搭配协调；装配完成后在振动或其他外界作用力下，不会有零配件松脱现象；安装时所选取的螺丝保证螺钉末端伸出螺母的长度不会大于螺钉直径，也不会小于三扣；所有零配件的机械连接均为牢固可靠，不允许有裂纹、松脱、或锈蚀，并具有良好的互换性。

加工工艺标准

框架结构采用冷轧钢板折弯制成的上部和下部水平梁及垂直边柱，通过它们拉紧来形成一个矩形的结构，产品制造误差必须在：线性±0.5mm、垂直±0.5°；对于产品内外任何可能因人身触及而造成伤害的外露尖角、棱以及粗糙的表面，会在喷涂前倒钝、去毛刺；连接孔处用专业的压铆螺母制作，可避免利口披锋。

安全标准

控制台内部配有合理的横向及纵向扎线槽，保证电源线及信号线有双向走动，并保证互不干扰，同时，过线口都经过圆R处理，避免利口边对设备线造成损坏；为保证设备信号的安全稳定运行，控制台内均有接地线。

框架表面喷涂标准

为保证产品的表面防护达到要求，所有产品表面处理的过程均按照酸洗-磷化-静电喷涂-烘干

涂层厚度标准：按照GB/T13452.2-2008进行测试，涂层厚度在20μm-40μm之间。

硬度标准：按照GB/T6739-2006进行测试，硬度达到3H或3H以上。

附着力标准：按照GB/T9286-98进行测试，附着力达到100/100mm2。

耐冲击性标准：按照GB/T1732-93进行测试，涂层耐冲击性指标≥50Kg.cm（正冲通过）。

表面质量目检要求：产品外表面无划痕、沾污、针孔、锈斑、无补救的污迹，漆层的光泽度、颜色均一致，控制在标准色差板的范围内。经点焊形成的外表面喷涂后无焊痕（里面无焊渣)。

5.9指挥中心整体装修

5.9.1拆除工程

拆除前：

拆除后：

指挥中心原有地毯和木地台的拆除工程施工区域设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不低于1.8m，非施工人员不得进入施工区。

进行人工拆除作业时，楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

人工拆除施工应从上至下，逐层拆除，分段进行，不得垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。

拆除施工中，为防止拆除物污染其他区域，宜将转运区做围闭，保证拆除物转运区域相对封闭。既有装饰工程中的饰面板的拆除宜采用保护性拆除，尽量回收利用。

5.9.2地面抗静电地板施工

5.9.2.1工艺流程

1.基层处理与清理→定位→弹线→安装固定可调支架和引条→铺设活动地板面层→清擦和打蜡

2.基层处理与清理：活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上，其基层表面应平整、光洁、不起尘土，含水率不大于8%。安装关应认真清擦干净，必要时，在其面上涂刷绝缘脂或清漆。

3.定位和弹线：根据运营指挥中心平面尺寸和设备布置等情况，按活动地板模数选择板块铺设方向，具体有以下几种情况：

l)如室内无控制柜等设备，平面尺寸又符合板块模数时，宜由内向外铺设。

2)如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少，若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时，宜进行对称对格，幅度内向外铺设。

3)如室内有控制柜等设备要留洞口时，其铺设方向和先后顺序应综合考虑选定。根据上述选铺方法确定之后，就要进行找定位、弹线工作。既要把面层分格线弹划在室内四周墙面上(又叫面板位置控制线，便于施工操作控制用)，又要把分格线弹在基层上面，而且要尺寸正确、上下交圈对口，形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开已弹好标志的支架座)。

4)安装固定可调支架和行条：首先要事先检查复核原室内四周墙面上弹划出的标高控制线，按选定的铺设方向和顺序确定铺设基准点，然后按基层已弹好和标出的位置在方格网交点处安放可调支座，架上横梁转动支座螺杆，先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高，待所有钢支柱和横梁构成框架一体后，应用水平仪抄平，钢支柱底座与底层面之间的空隙应灌注环氧树脂连接牢固。

5)铺设活动地板面层：首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线，确保无误后才能铺设活动地板面层。

5.9.2.2施工注意事项

1.材质不符合要求：一定要把住活动地板等配套系列材质和技术性能入场关，必须符合设计、现行国家标准和规范的规定。要有产品出厂合格证，必要时要做复试。大面积施工前应进行试铺工作。

2.面层高低不平：要严格控制好楼地面面层标高，尤其是指挥中心与门口、走道和不同颜色、不同材料之间交接处的标高能交圈对口。

3.交叉施工相互影响：在整个活动地板铺设过程中，要抓好以下两个关键环节和工序：一是当第二道操作工艺完成(即把基层弹好方格网)后，应及时插入铺设活动地板下的电缆、管线工作。这样既避免不应有的返工，同时又保证支架不被碰撞造成松动。二是当第三道操作工艺完成后，第四道操作工艺开始铺设活动地板面层之前，一定要检查面层下铺设的电缆、管线确保无误后，才铺设活动地板面层，以避免不应有返工。

4.缝隙不均匀：要注意面层缝格排列整齐，特别要注意不同颜色的电缆、管线设备沟槽处面层的平直对称排列和缝隙均匀一致。

5.表面不洁净：要重视对已铺设好的面层调整板块水平度和表面的清擦工作，确保表面平整洁净，色泽一致，周边顺直

5.9.3木地台施工

5.9.3.1操作工艺

⑴工艺流程

基层处理→弹线套方→安装支架和横梁→铺设地板

⑵基层处理

木地板安装前，应将基层表面清擦干净；必要时，根据设计要求，在基层表面上涂刷清漆。

⑶弹线套方

测量运营指挥中心的长、宽尺寸、找出纵横中心线。当运营指挥中心是矩形时，量测相邻墙面的垂直，垂直度偏差应小于1/1000，如不垂直，应预先对墙面进行处理。与地板接触的墙面，其直线度值每米不应大于2mm。

根据地面尺寸、板块尺寸及设备等情况，在基层表面上按板块尺寸弹线并形成方格网，并标明设备预留部位。在四周墙上，标出板块的安装高度。

⑷安装支架和横梁

①在方格网交点处安装支架，组装横梁，并转动支柱螺杆，用水平尺调整横梁顶面高度使其符合要求。待所有支架和横梁安装成一体后，用水准仪抄平复核。符合要求后，将环氧树脂注入支架底座与基层之间的空隙内，使之粘结牢固，亦可用膨胀螺栓或射钉固定。

②非整块板靠墙处，采用专用支架和横梁，当使用一般支架时，宜将支架上托的四个定位销打掉三个，保留沿墙面的一个，使靠墙边的板块越过支架紧贴墙面。

③非整块板靠墙处，用木龙骨支架或角钢代替支架和横梁，木龙骨支架或角钢顶面标高，应与横梁顶面标高一致。木龙骨支架应经阻燃处理，角钢应经防腐处理。

④支加和横梁安好后，敷设地板下的电缆、管线、经过检查验收，并办隐检手续。

⑸铺设木地板

①板块的铺设方向，当平面尺寸符合地板块的模数时，宜由电向处铺设，非整块板宜放在靠墙处。当室内有控制柜设备需要预留洞口时，铺设方向和先后顺序应综合考虑选定。

②铺设前，先在横梁上铺放缓冲胶条，并用乳胶液与横梁粘合。铺设地板时，应调整水平度，可转动或调换地板块位置，保证四角接触平整、严密，不得采用加垫的方法。板块应拉线安装，使接缝均匀、顺直。

③当铺设的地板块不符合模数时，其不足部分可根据实际尺寸切割后镶补。通风口、走线口处，应根据洞口尺寸切割后铺装。

④地板块采用电锯切割或电钻钻孔加工，加工的边角应打磨平整，采用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按比例调成腻子封边，亦可采用铝型材镶边。切割边处理后方可安装，以防止板块吸水、吸潮，造成局部膨胀变形。地板与墙面的接缝，应根据接缝宽度采用木条或泡沫塑料镶嵌。

⑤地层全部完成，经检查平整度及缝隙均符合质量要求后，即可进行清擦。当局部玷污时，可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后，用棉纱抹蜡满擦一遍，然后将门窗封闭。

5.9.3.2质量标准

⑴主控项目

材质应符合设计要求，且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点。

⑵一般项目

地板面层应排列整齐，表面洁净，色泽一致，接缝均匀，周边顺直。

地板面层的允许偏差：表面平整度2mm;缝格平直2.5mm；接缝高底差0.4mm；板块间隙宽度0.3mm。

5.9.3.3成品保护

⑴在运输和施工操作中，应保护好门窗框扇和墙壁纸等。

⑵木地板及其配套材料进场后，设专人负责做好保管工作，尤其在运输、装卸、堆放过程中，应注意保护好面板，不得碰坏面层和边角。

⑶在安装过程中，坚持随污染清擦，特别是环氧树脂的乳胶液体，应及时擦干净。地板安装时不得与其他工序交叉作业，在安装场所不得加工非整块板或地板附件。

⑷木地板块安装时，使用吸盘器或橡胶皮碗，不得采用铁器硬撬，做到轻拿轻放。

⑸在已铺好的面板上作业是，应穿泡沫塑料拖鞋或软底鞋，不得用锐器、硬物在面板上拖拉、划擦及敲击。

⑹在面板安装后、安装设备时，应采取保护面板的临时性措施，一般在铺设3mm厚的橡胶板上，垫胶合板或厚纸板、厚塑料布作为临时防护。

⑺安装设备时，应根据设备的支承和荷重情况，确定地板支承系统的加固措施。

5.9.3.4注意事项

（1）应注意的质量问题

木地板支架底座应粘结牢固，横梁组装应合套，缓冲胶条应安放固定。

切割后的板块边角应打磨平整，采用清漆或腻子封边，防止局部发生变形。

应认真对横梁进行抄平检查，板厚度偏差应在要求范围内，以保证板面平整度。

（2）应注意的安全问题

①手动持电动工具应装设漏电保护器，

②手持电动工具应接PE保护线，采用一机一闸。

③电锯切割板块时，应戴防护眼镜，身体及头部应位于侧面。

④随时清理操作地点的余料、废烂漫，不得从窗口向外抛出。

5.9.3.5工艺流程

弹线→防潮层安装→龙骨安装→基层板安装→饰面板安装。

5.9.3.6施工方法与技术措施

⑴弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹出分格线，根据分格线在墙上加木厥的位置应符合龙骨分档的尺寸，横坚间距一般为300mm，不大于400mm。

⑵防潮层安装：木制墙面必须在施工前进行防潮处理，防潮层的做法一般是在基层板或龙骨刷二道水柏油。

⑶木龙骨安装

⑷木龙骨含水率控制在12%以内，木龙骨应进行防火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍，晾干后再拼装。

⑸根据设计要求，制成木龙骨架，整片或分色拼装。全墙面饰面的应根据运营指挥中心四角和上下龙骨先找平，找直，按面板分块大小由上到下做好木标筋，然在空档内根据设计要求钉横竖龙骨。

⑹基层龙骨固定：安装木龙骨前应先检查基层墙面的平整度。垂直度是否符合质量要求，如有误差，可在实体墙与木龙骨架间垫衬方木来调整平整度，垂直度，購要检查骨架与实体墙是否有间隙，如有间隙也应用木块垫实，没有木砖的墙面可用电钻打孔钉木楔，孔深应在40-60㎜之间，木友骨的垫块应与木龙骨用钉牢，龙骨必须与每一块木砖钉牢，在每块木砖上用两枚钉子上下斜角错开与龙骨固定。

5.9.3.7基层板安装

木工板安装在龙骨上作为基层，安装平伏牢固无翘曲。表面如有凹陷或凸出需修正，对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。

5.9.3.8饰面板安装

⑴设施工图要求在已制作的木作基层上弹出水平标高线、分格线，检查木基层表面平整和立面垂直、阴阳角套方。木基层所选用的骨架料必须烘干，选用优质胶合板，其平整度、胶着力必须符合要求。

⑵选花色木夹板，分出不同色泽、纹理、按标示下料、试拼，将色泽相同或相近木纹一致的饰面板拼装在一起，木纹对接要自然协调，毛边不整齐的板材应将四边修正刨平，微薄板应先做基层板然后再粘贴，清水油漆饰面的饰面板应尽量避免顶头密拼连接，饰面板应在背面刷三边防火漆，同时下料前必须用油漆封底，避免开裂便于清洁，施工时避免表面摩擦、局部受力，严禁捶击。高档夹板施工工人戴白手套操作。

⑶木胶粉均匀涂在饰面背面及木基层一面，在饰面板上垫9㎜多层板条，枪钉打在板条上，待胶干后起下板条和枪钉。起板条和汽枪钉时必须有垫木，防止局部受力，损坏饰面。

⑷饰木线必须色泽一致，光洁平整，接缝紧密，枪钉必须钉隐蔽部位，装饰木线的材料必须经过烘干，且含水率必须符合要求，色泽、纹理符合设计要求，线条机表面必须无油污，木线表面经砂磨光滑、油漆封底，分色挑选后运送到工地。

⑸直接固定的饰面必须使用纹枪钉施工。微薄板以及按设计要求有些饰面板安装在做好中密度板、多层板基层板的基础上采用二面涂刷强力胶粘贴，涂刷胶水必须均匀，胶水及作业面整洁，涂刷胶水后，应待胶水不粘手再粘贴，并用木块做垫块用榔头间接敲实。

⑹面严禁用铁砂布、粗木砂纸擦面，不得有胶迹、铅笔线迹。

⑺禁在精光实木边线时刨削饰面板贴面。精心施工，加强成品保护，避免边角被碰。

5.9.3.9油漆工程

墙顶油漆：顶面、墙面上的石膏板或木工板间缝处理，石膏腻子填缝，贴纱布，罩面腻子一道。

墙面及顶面乳胶漆：801胶水调碳酸钙粉(老粉)，刮批墙面至平整，乳胶漆两度(不得掺水)。注：所有土建墙面基层水泥砂浆抹灰已完成，装饰只做批灰、乳胶漆面。

夹板饰面处油漆：饰面板及成型线条加工前底漆一道。面漆均为木纹理色或套色选样。

材料和品质：油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定；没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作；对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆；要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等弊病；在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序；在油漆之前应拆开所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保持一切清洁和完全没有油漆斑点等等。

5.9.4机房装修

5.9.4.1机房装修及防静电地板铺设

1、装修材料选用原则：

体现特点——营造高科技现代化的办公环境、人性化设计理念。

布局明了——考虑计算机系统、网络设备及其它附属设备的布局，便于管理。

格调淡雅——恰当的色彩搭配，营造出一种淡雅、明净、柔和、协调的氛围，令人赏心悦目。

健康环保——在材料选用方面要充分考虑环保因素，选用气密性好、不起尘、无毒、易清洗的材料。

5.9.4.2抗静电活动地板

按照《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000），指挥中心场地内需安装抗静电活动地板。根据实际情况，建议使用：有边抗静电活动地板。规格为600*600，贴面为抗磨防火材料，厚度不小于1mm。该地板具有抗静电性能好、不起尘、易清洁、无色差，装饰效果好、整体感强、平整、耐磨、易除尘、不褪色等特点。

机房内部防静电地板需做等电位体，整个地板通过导线连成一个金属整体，并与室外地极良好连接，按照《计算机机房用活动地板技术条件》的要求，机房地板敷设高度应按实际需要确定，宜为200～350毫米，由于地板下作为机房专用精密空调送风通道的静压箱，并且机房内大量的强弱电线路要在地板下敷设，所以此次工程地板完成面设计高度为300毫米。

5.9.4.3地面防尘

由于计算机机房对灰尘环境的要求较高，防止机房楼地面出现灰尘现象，地面在做清洁处理后建议采取防尘处理。

5.9.5机房配电系统

5.9.5.1总述

计算机机房提供电能质量的好坏，将直接影响计算机系统正常、可靠的运行，也影响机房内其它附属设施的正常工作，同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行，必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。

5.9.5.2电能质量

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 市电 |  |
| 电压偏移范围 | ±2% |
| 频率偏移范围 | ±0.2% |
| 电压波形畸变率 | 3-5% |
| 允许断电持续时间 | 0-4ms |
| 照明 | ≥300Lx |
| 事故照明 | 5Lx |

5.9.5.3供电系统

由大楼配电室引双电源直接供电至机房配电间市电总配电柜，供UPS系统和其它设备用电。

考虑到计算机系统以后升级、扩展等的可能性，依据“大马拉小车”的配电原则，配电柜设计容量为30KV，使整个供配电系统更安全、可靠、灵活、优质、稳定、经济且维护简便。

电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电，与此同时也为UPS的后备电池充电；一旦市电回路停电后，UPS的后备电池立即放电，经UPS逆变后给计算机设备供电，这样即能保证计算机设备的供电质量，又能保证无间断、长延时供电。

非计算机负荷包括机房内空调、照明等所有除计算机设备以外的用电负荷，这部分负荷对供电的要求较低。由于非计算机负荷在起动时起动电流较大、频闪较严重，均会产生高次谐波等冲击脉冲，影响电压的稳定性，导致电压波形畸变。因此，机房管理人员要经常注意电源和负荷的运行参数和工作状态，及时掌握机房内的工作情况。

配电柜为UPS供电的计算机设备和市电供电的非计算机负荷使用。配电柜内设有电压电流指示、防雷防过压、短路、过载、过流等保护器，保护设备运行安全和人身安全。

配电柜内均予留相应的备用开关位；主进线电缆、开关、接触器等均留有一定的富裕容量，以备以后增容和增加用电设备时使用。配电柜内均设有独立的市电零、地母排，UPS配电柜内还设有独立的计算机专用零、地母排，均有明显的标记，便于施工中接线和检查。配电柜还设有紧急联锁接线端口，与消防紧急断电按钮相连，一旦发生火灾，能迅速切断电源，阻止火灾蔓延，减少事故损失。

配电柜内的开关设备都留有一定备用数量，这样即能满足在现有设备下的正常工作，充分保证电源系统的安全性和可靠性，又为将来设备的增容留有余地。

5.9.5.4配电系统

机房区内的配电系统采用放射式（如重要设备）和树干式（如次要设备）相结合方式。计算机设备配电采用均匀分布在活动地板下的计算机专用插座供电，随用随插，方便灵活，减少地板面上走线；重要的计算机设备如小型机等，采用单独回路的方式，更安全可靠。所有强电均通过桥架与镀锌钢管到达使用端，并在地板下架空敷设。

机房内所有计算机设备的电源线均采用优质铜芯电缆，并做屏蔽处理，防止对外界的电磁干扰，保证计算机设备供电源的电能质量。空调等动力设备采用优质铜芯电缆直接供电；其他如照明、墙面插座、计算机专用插座等均采用BV导线穿镀锌电线管的方式。

供配电系统工程施工工艺严格按照现行行业规范和设计要求施工，所有的电力电缆均用金属线管、线槽屏蔽，地板下布线，这样可实现电力电缆与通信电缆两类电缆互不混合。这种布线方式有着良好的屏蔽效果，同时走向明确并具有防鼠咬、防火性能。

为使地面线管、线槽安全可靠，所有地板下线管、线槽均架空安装，所有线管、线槽之间都采用锁母连接，做好跨接处理。

机房内所有计算机和网络设备的电源插座安装在地板下。辅助设备维修用电插座安装在高于地板面300毫米的墙壁上，间隔约3米一个。

市电空调插座安装的在相应的位置，独立供电。两类插座按边框颜色区分，市电采用常规乳白色面板，UPS采用有色面板。

5.9.5.5供配电系统

配电柜

供电系统采用三相五线制一类供电，即引入线机房配电柜，配电柜再分出几

路分别供给UPS、空调、照明和其他辅助用电等。

配电柜均选用低压配电柜(施耐德开关)。

5.9.6窗帘箱安装施工工艺

5.9.6.1施工准备

①窗帘箱并不得有裂缝、扭曲等现象；

②五金配件：根据设计选用五金配件，如窗帘轨、轨堵、轨卡、大角、小角、滚轮、木螺丝、机螺丝、铁件等。

③金属窗帘杆：一般由设计指定图号，规格和构造形式等。

作业条件

①有吊顶采用暗窗帘箱，吊顶施工应与窗帘箱安装同时进行。

②窗帘轨和窗帘杆的安装待油漆工程完成后安装。

5.9.6.2操作工艺

①工艺流程：

定位与划线→窗帘箱木制品现场加工→核查加工品→安装窗帘箱

②采用细工板制作木制窗帘箱，并涂刷防火涂料。

③核查加工品：核对已现场的加工好的窗帘盒品种、规格、组装构造是否符合设计及安装要求。

5.9.6.3窗帘箱（杆、轨）安装：

①安装窗帘箱：先按平线确定标高，划好窗帘箱中线，安装时将窗帘箱中线对准窗口中线，箱的靠墙部位要贴严，固定方法按设计要求。

②安装窗帘轨：本工程为暗装窗帘盒箱，暗窗帘箱应后安装轨道，重窗帘时，轨道小角应加密间距，木螺丝规格不小于 30mm。轨道应保持在一条直线上。

③窗帘杆安装：校正连接固定件，将杆装上或将铁丝绷紧在固定件上。做到平、正同房间标高一致。

质量标准

①窗帘箱制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

②窗帘箱的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘箱的安装必须牢固。

③窗帘箱配件的品种、规格应符合设计要求，安装应牢固。

④窗帘箱表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致， 不得有裂缝、翘曲及损环。

⑤窗帘箱与墙面、窗框的衔接应严密，密封胶缝应顺直，光滑。

⑥窗帘箱安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表 12.3.8 的规定：水平度：2mm。直线度：3mm，两端距窗口长度差：2mm。

两端出墙厚度差：3mm。

5.9.6.4应注意的质量问题：

①窗帘箱安装不平、不正：主要是找位、划尺寸线不认真；预埋件安装不准，调整处理不当。安装前做到划线准确，安装量尺务必使标高一致，中心线准确。

②窗帘箱两端伸出的长度不一致：主要是窗口中心与窗帘盒中心相对本准，操作不认真所致。安装时应核对尺寸，使两端伸出长度相同。

③窗帘轨道脱落：多数由于盖板太薄或螺丝松动造成。薄于15mm 的盖板，应用机螺丝固定窗帘轨。

④窗帘箱迎面板扭曲：加工时木材干燥不好，入场后存放受潮，安装时应及时刷油漆一道。

- 技术总体要求

| 序号 | 项目名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 高清LED大屏显示系统 | 详见分项一 |
| 二 | 数字音频处理扩声系统 | 详见分项二 |
| 三 | 数字会议系统 | 详见分项三 |
| 四 | 视频图像处理 | 详见分项四 |
| 五 | 集中控制系统 | 详见分项五 |
| 六 | 灯光系统 | 详见分项六 |
| 七 | 线缆及辅材 | 详见分项七 |
| 八 | 坐席工作台 | 详见分项八 |
| 九 | 指挥中心整体装修 | 详见分项九 |

6.1分项参数

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高清LED大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | 点间距1.25mm小点间距屏幕 (11400*6750mm) | 1.像素间距≤1.25mm； 2.像素密度：≥640000/㎡ 3.屏幕尺寸（m）：宽≥11400mm，高≥6750mm，面积≥76.96㎡(分辨率：9120点×5400点 ) 4. 箱体整体结构采用压铸铝或镁铝合金材料，具备优良的散热性 5.箱体自带HDMI数据接口（提供HDMI授权测试证书） 6.采用箱体前维护方式，单元箱体具备六项无极调节功能，保证屏幕整体平整度；（以检验报告为准） 7.防尘等级：LED显示屏防尘等级达到IP5X（提供检测报告） 8. LED管芯类型，采用国产金线封装，像素结构 LED表贴三合一， 9. 一体化驱动主板设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术。（提供相关证书复印件厂家公章） 10.双信号备份：信号双环路双链路设计，板板连接，无连接线； 11.电磁兼容性，投标产品达到CLASS B标准（提供产品CNAS、CMA、MRA认可的检测报告） 12.白平衡亮度≥600cd/㎡（6500K，校正后） 13.显示屏内部设计原理：单个LED面板设计按共阴原理设计，高性能、低功耗，节能20%以上（提供产品CNAS、CMA、MRA认可的检测报告，及对比测试证书）。 14.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值 15.对比度＞7000:1 16.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 17.刷新频率≥3840HZ 18.换帧频率：50&60HZ 19.具有亮度矫正、颜色矫正功能（以检验报告为准） 20. 控制系统（发送盒）采用箱体内置式，提高系统稳定性 21.模组亮度均匀性≥97% 22.平整度：≤0.2mm 23.峰值功耗≤650W/㎡,平均功耗≤240W/㎡ 24.工作温度范围-10℃-40℃ 25.存储温度范围-20℃-60℃28.在40℃ 85%RH恒定湿热环境下，工作正常 26.屏幕模组PCB板，采用阻燃材料，燃烧等级通过V-0等级要求（提供阻燃材料检测报告厂家公章） 27.产品获得省级节能低碳技术产品及示范案例推荐目录内产品，提供证明复印件加盖厂家公章 28.产品通过国家3C认证，提供复印件加盖厂家公章 29. 噪音：依据GB／T18313-2001《声学信息技术设备和通信设备空气噪音的测量》标准，本底噪声≤5DB（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告） 30. 盲点率：≦0.00001，无常亮点 31.提供所投LED显示屏具有“国家广播电视产品质量监督检验中心”出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章； | m2 | 77.4144 |
| 2 | 发送系统 | - 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。  2. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。  3. 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 4. 支持输入源一键切换。  5. 支持外置独立音频。   6. 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。  7. 支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 8. 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 9. 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 11. 无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体 12. 支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 - 无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节 14. 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 - U盘播放： ① 最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入。 ② U 盘格式：FAT，FAT32 并且 U 盘不可分区和用作系统启动盘。 ③ 图片文件格式：JPG，JPEG，BMP，PNG，WEBP ④ 视频文件格式：MP4，AVI，MKV，MOV，3GP，FLV，MPG ⑤ 视频编码：MPEG-1/2，MPEG-4，H.264/AVC，MVC，H.265/HEVC ， H.263 ， GOOGLE VP8 ， VC-1 ，MOTION JPEG ⑥ 音频文件格式：MP3，WMA，WAV，3GP ⑦ 音频编码： − MPEG Audio：MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3 − Windows Media Audio：WMA Version 4/4.1/7/8/9，wmapro − WAV Audio：MS-ADPCM，IMA-ADPCM，PCM − FLAC Audio：Compress Level 0-8 − AAC Audio ： ADIF ， ATDS Header AAC-LC 和AAC-HE，AAC-ELD − AMR Audio：AMR-NB，AMR-WB 16. 发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升 - 液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度 18. 主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 19. 自定义菜单键，短按启用已设定的功能，支持通过中控设备进行统一控制. 20. 支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 21. 配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 22. 为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测。 23. 为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制系统 | 1) 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB；2) 支持 32 扫；3) 单卡输出 RGB 数据 24 组； 4) 单卡带载像素为 256×226；5) 支持配置文件回读； 6) 支持温度监控; 7) 支持网线通讯状态检测； 8) 支持供电电压检测； 9) 支持高灰度高刷新； 10) 支持逐点亮色度校正； 11) 支持接收卡预存画面设置； 12) 符合欧盟 RoHs 标准。13）具有CE、EMC、ROHS认证；14）完全支持逐点亮色度校正、具有逐点亮色度校正技术；15）支持热备份并具有双线冗余容错LED显示屏模组控制板相关技术。16）支持集群，可远程发布节目，远程维护显示屏，如重启、升级等远程操控显示屏，远程获取已播放节目日志；17）支持全方位监控如：①控制系统状态监控：DVI连接状态、发送卡控制系统状态监控温度、湿度、烟雾、电源电压、风扇转速、排线。②计算机状态监控：CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘剩余空间。③图片监控：摄像头快照，可以监控显示屏播放状态、内容以及显示屏周边环境等。 | 套 | 1 |
| 4 | 处理器 | DP,HDMI,DVI,DP,VAG高清信号处理 | 套 | 1 |
| 5 | 配电柜 | ≥80KW，配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等；配电柜内主令开关均选用施耐德品牌器件。配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，可通过PLC 实现远程开关控制。 | 台 | 1 |
| 6 | PLC智能控制 | 智能远程控制开关 | 套 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 与屏体相关的LED 钢支架设计（中标后需提供详细 施工图）、制作及安装；安装能力：供应商具有钢结构施工资质及安全生产许可证（提供复印件并盖章）；具有电子与智能化工程专业资质；定制铝型材结构。 | m2 | 78 |
| 8 | 照明系统 | 灯光系统 | 套 | 10 |
| 9 | 电源线 | YJV4*70+1*35,国标电缆 | 米 | 0 |
| 10 | 网线 | 超五类网线，88根，2根音响线，屏体到控制机房， | 箱 | 0 |
| 11 | 线材及附件 | 高清线、插线板、控制信号线及其辅材 | 套 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 数字音频处理扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 线阵列全频扬声器（双5.5寸） | 一只1.75"钕铁硼 压缩驱动器，双5.25"低音单元最大声压级（1m）： 121dB/127dB（峰值） 指向性：水平90。，垂直10° 频率响应(-3dB)： 50Hz-20kHz 控制接口： RS232、RS485、USB 散热方式：自然冷确 系统组成：一组共包括一只MS15Ba有源超低音 | 只 | 8 |
| 2 | 线阵列有源超低扬声器（双10寸，带4组功率输出给双5.5） | 内置2 X 800W/4Q的功率放大器和DSP音频处理器， 只需外接音源就可以使用，可通过RS232接口和电脑连接，对 每组产品进行频率响应、分频点、分频斜率、延时、增益、 压限保护等全方位控制。 | 只 | 2 |
| 3 | 田字架 | 与音箱配套 | 付 | 2 |
| 4 | 防坠葫芦 | 承重1吨，可升降10米 | 只 | 2 |
| 5 | 补声音响 | 单元组成：1×12"低频单元 1×44芯高音压缩驱动器 频率响应：50Hz-20kHz （±3dB） 灵敏度：95dB 额定功率：400W 最大声压级：127dB 额定阻抗：8Ω 覆盖角：90°×60° | 台 | 4 |
| 6 | 补声音响功放 | 额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 600W×2 (4Ω/20ms) 1000W×2 总谐波失真(@1kHz)：<0.025% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB 信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB 阻尼系数(@63Hz)：>300:1 | 台 | 2 |
| 7 | 主席台返听音箱 | 音箱类型：无源烤漆木质音箱 单元组成：1×12"低频单元 1×3"高音压缩驱动器 频率响应：55Hz-17kHz（±3dB） 灵敏度：98dB 额定功率：400W 最大声压级：130dB 额定阻抗：8Ω 覆盖角：45°×45° | 台 | 4 |
| 8 | 返听音箱功放 | 额定功率RMS:(8Ω/20ms ) 600W×2 (4Ω/20ms) 1000W×2 总谐波失真(@1kHz)：<0.025% 互调失真(@60Hz/7kHz4:1)：<0.05% 频率响应(@20Hz-20kHz)：<±0.5dB 信噪比(@1kHz,X40(32dB)A计权)：>110dB 阻尼系数(@63Hz)：>300:1 | 台 | 2 |
| 9 | 数字音频处理器 | 4进8出数字化音频处理器,采用高性能32位浮点DSP，24位192K采样率AD/DA芯片,为产品提供更好的动态处理及高保真还原能力; 参量EQ(输入部分5段输出部分7段; 延时：每路信号最大延时可达2.6秒; 四路平衡模拟信号输入，八路平衡模拟信号输出,可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道; | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 |  | 台 | 1 |
| 11 | 控制室监看显示器 | 31寸4K显示器 | 台 | 1 |
| 12 | 控制室监听音箱 |  | 对 | 1 |
| 13 | 监听耳机 |  | 只 | 1 |
| 14 | 手持无线话筒 | 产品类型 无线 产品用途 舞台演出 收音头 动圈式 频响范围 45Hz-15KHz 灵敏度 -105 dBm 信噪比 12 dB 总滤波失真 +/-38 kHz | 套 | 3 |
| 15 | 天线分配器 | 国产 | 台 | 1 |
| 16 | 无线话筒天线 | 国产 | 对 | 1 |
| 17 | 电源时序控制器 | 一路主电源输入，八路受控电源输出。内部微处理器控制，可顺序开机，逆序关机，并可多台级联使用，操作方便。数码管电源电压指示，各通道通断都有LED指示，一目了然。设BYPASS开关及各通道都设独立控制开关 | 台 | 1 |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 三 | 数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 全数字化标准型会议控制主机 | 1.拥有CE认证或FCC认证，全数字音频及控制技术 2.符合IEC60914国际标准 3.支持“环形手拉手”连接技术 4.MCA-STREAM 数字处理和传输技术 5.TCP/IP网络控制,内置4种音频模式，多种方式的会议室合并/拆分功能 6.具有警报输入接口 7.通过连接多台扩展主机可连接4096台发言单元或表决单元 8.内置内部通话功能 9.音频信号支持48kHz和32kHz音频采样频率 10.支持系统热插拔 11.单只话筒独立EQ调节 12.最多可支持6种发言模式 13.支持双机热备份,一台主机故障，备份主机可自动接管 14.可以显示音频信号频谱，方便寻找啸叫点进行调节 15.频率响应30~20000 Hz/±3DB 16.具备发言讨论、投票表决 17、需提供有3C认证证书，所供产品生产厂家需具备声频工程企业综合技术等级壹级资质 | 台 | 1 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统双备份主席单元 | 1.符合 IEC 60914 国际标准 2.“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系 统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系 统工作，从而使系统具有更高可靠性 3. 支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应均可达 30 Hz~20 kHz 4.全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳 5.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术 6.内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输 出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保 证会议的顺利进行 7.可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特 点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果 8. 内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频 成分 9. 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 10.驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈 11.全金属方柱形话筒，俯仰角度可调 12.超强抗手机干扰能力 13.具有话筒开关键 14.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单 元分配 ID 15.脱离电脑使用时，作为一套基本的会议系统，可实现以下功能： 发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元具有 OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式 16.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动 跟踪 17.1 个 Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调 18.1 个 XLR 插口可将备份麦克风连接至调音台 19.单元连接（用于系统串接级联）：  1.5 米 6P-DIN 标准插头电缆（公头×1）  0.6 米 6P-DIN 标准插头电缆（母头×1） 20.具备批准发言按键，可批准代表发言请求 | 台 | 2 |
| 3 | 台面式全数字化会议系统双备份代表单元 | 1.符合 IEC 60914 国际标准 2.“环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系 统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系 统工作，从而使系统具有更高可靠性 3. 支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应均可达 30 Hz~20 kHz 4.全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳 5.会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术 6.内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输 出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保 证会议的顺利进行 7.可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特 点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果 8.内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频 成分 9.系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 10.驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈 11.全金属方柱形话筒，俯仰角度可调 12.超强抗手机干扰能力 13.具有话筒开关键 14.会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单 元分配 ID 15.脱离电脑使用时，作为一套基本的会议系统，可实现以下功能： 发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元具有 OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式 16.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动 跟踪 17.1 个 Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调 18.1 个 XLR 插口可将备份麦克风连接至调音台 19.单元连接（用于系统串接级联）：  1.5 米 6P-DIN 标准插头电缆（公头×1）  0.6 米 6P-DIN 标准插头电缆（母头×1） | 台 | 22 |
| 4 | 会议系统专用6芯延长电缆 | 6芯20米延长电缆 | 根 | 2 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 视频图像处理 |  |  |  |  |
| 1 | 网络化音视频传输系统 | 48个千兆电口，输入输出自定义技术，确保适应不同配置的各类型场所，包括从1 to 47到47 to 1任意信号阵列变换； 通过8个万兆光口进行系统级联堆叠，无须占用信号通道，为系统升级扩展提供便利； 专属的INTERACTIVE接口，实现可视化控制； 支持第三方控制系统管理； 带有IOS、Android端的管控软件平台，并支持实时任意信号源预览； 集成web控制页面，支持系统设备配置管理，多用户权限管理，信号切换、轮循切换管理，开窗、叠加、漫游、缩放管理等； 可无缝接入录播系统； 可无缝接入IP摄像头； 单系统最大支持47台KVM协作与分布式收发终端同时在线，满足信号调度； 先进的级联堆叠技术，为系统升级扩展提供便利； 支持KVM协作与分布式互联系统、分布式网络会议系统、分布式控制系统、可视化坐席协助系统、视频设计系统等、USB保密通信管理系统共享一个服务平台； |  | 台 | 2 |
|  | 网络化音视频传输系统V6.1.1 | VGA、HDMI、DVI、SDI多格式视频流转换IP流处理； |  | 套 | 2 |
| 2 | 万兆SFP多模光模块 | Autoscaler技术，自动缩放输出适应显示器解析度的图像； |  | 块 | 8 |
| 3 | 系统管理软件 | 具备中文简体、中文繁体、英文三类语种； 具备用户、密码登录功能； 支持用户权限管理、创建账号、账号修改、密码设置、快捷键设置等； 支持基于账号的优先级配置功能； 支持坐席键盘、鼠标控制时间间隔设置功能； 支持基于账号的坐席功能模块权限配置功能； 支持基于账号的自定义分组分权限管理功能； 支持可视化音视频切换调度、信号源预览、控制信号调度、呈现模式自定义功能； 支持对系统内设备ID、设备名称、分辨率参数进行修改； 具备设备状态图形化显示、设备参数导入/导出功能； 支持预案编辑、预案切换功能； 支持系统运行日志，日志可导出； 具备坐席屏保场景设置功能，屏保间隔时间可设置； 支持USBKey，当系统识别到系统有备案的USBKey时，允许操作员登录，系统才能正常工作； 支持NTP实时时钟； 支持基于TCP/IP协议管理接入的所有终端设备功能； 具备开放的网络控制接口及接口控制协议，第三方软件平台可自由控制系统内的任意设备； 支持显示设备主备状态功能； 支持LUA脚本功能，实现可编程系统控制； 具备系统在线升级功能； 信息安全，WEB漏洞扫描测试不存在高中低任何级别风险漏洞； |  | 套 | 77 |
| 4 | 超高清双绞线发送终端 | 串口数据、IR数据、USB数据等转换IP流 |  | 台 | 15 |
|  | 网络化音视频传输系统V6.1.1 | HDMI2.0、HDCP1.2、DVI1.0协议编解码通讯识别； |  | 套 | 15 |
| 5 | 超高清双绞线发送终端 | 输入输出自适应分辨率，edid自适应； |  | 台 | 14 |
|  | 网络化音视频传输系统V6.1.1 | 低延时高码流高清画质呈现； |  | 套 | 14 |
| 6 | SDI双绞线发送终端 | 格式转换器（Converter）、倍线器（Scaler）、传输器（Transmitter）功能一体； |  | 台 | 4 |
|  | 网络化音视频传输系统V6.1.1 | VGA、HDMI、DVI、SDI多格式视频流转换IP流处理； Autoscaler技术，自动缩放输出适应显示器解析度的图像； 串口数据、IR数据、USB数据等转换IP流 HDMI2.0、HDCP1.2、DVI1.0协议编解码通讯识别； 输入输出自适应分辨率，edid自适应； 低延时高码流高清画质呈现； 格式转换器（Converter）、倍线器（Scaler）、传输器（Transmitter）功能一体； |  | 套 | 4 |
| 7 | 超高清双绞线KVM接收终端 | 通过单根（或两根热备份的）CAT6及以上电缆接收来自200m（最大）外传送过来的视频、立体声音频、USB、鼠标和键盘信号； 1路DVI-I输出端口，兼容HDMI/VGA视频格式，支持最高分辨率3840×2160@30Hz，向下兼容； 1路3.5mm立体声输入端口，1路3.5mm立体声输出端口（MIC），兼容Dolby、DTS、Linear PCM； 2路USB 2.0（可选），A型USB端口，支持厂家认证过的USB2.0，HID等设备； 1组键盘、鼠标端口（可选），支持windows、linux、mac操作平台的鼠标、键盘管理； 1路RS-232双向通讯端口（可选），最高支持115200bps波特率，支持接收网络客户端发送的串口控制数据，Hex或ASCII数据格式； 1路I/O端口（可选）； 1组IR（红外，可选）输入/输出端口； 支持用户登录（可选）； 支持OSD菜单（可选）； 支持快捷键、热键自定义（可选）； 支持快捷键CPU连接、获取、推送（可选）； 支持音频解嵌，支持视、音频同步或异步切换； 支持可视化调度； Autoscale技术，自适应不同输出分辨率显示； 支持自定义分辨率显示； 内置Web配置页面，方便配置本机信息； 专属的Highsee图像处理引擎，支持交换机分配、中继与路由功能； |  | 台 | 12 |
|  | 网络化音视频传输系统V6.1.1 | VGA、HDMI、DVI、SDI多格式视频流转换IP流处理； Autoscaler技术，自动缩放输出适应显示器解析度的图像； 串口数据、IR数据、USB数据等转换IP流 HDMI2.0、HDCP1.2、DVI1.0协议编解码通讯识别； 输入输出自适应分辨率，edid自适应； 低延时高码流高清画质呈现； 格式转换器（Converter）、倍线器（Scaler）、传输器（Transmitter）功能一体； |  | 套 | 12 |
| 8 | 超高清双绞线接收终端 | 通过单根（或两根热备份的）CAT6及以上电缆接收来自200m（最大）外传送过来的视频、立体声音频、USB、鼠标和键盘信号； 1路DVI-I输出端口，兼容HDMI/VGA视频格式，支持最高分辨率3840×2160@30Hz，向下兼容； 1路3.5mm立体声输入端口，1路3.5mm立体声输出端口（MIC），兼容Dolby、DTS、Linear PCM； 2路USB 2.0（可选），A型USB端口，支持厂家认证过的USB2.0，HID等设备； 1组键盘、鼠标端口（可选），支持windows、linux、mac操作平台的鼠标、键盘管理； 1路RS-232双向通讯端口（可选），最高支持115200bps波特率，支持接收网络客户端发送的串口控制数据，Hex或ASCII数据格式； 1路I/O端口（可选）； 1组IR（红外，可选）输入/输出端口； 支持用户登录（可选）； 支持OSD菜单（可选）； 支持快捷键、热键自定义（可选）； 支持快捷键CPU连接、获取、推送（可选）； 支持音频解嵌，支持视、音频同步或异步切换； 支持可视化调度； Autoscale技术，自适应不同输出分辨率显示； 支持自定义分辨率显示； 内置Web配置页面，方便配置本机信息； 专属的Highsee图像处理引擎，支持交换机分配、中继与路由功能； |  | 台 | 31 |
|  | 网络化音视频传输系统V6.1.1 | VGA、HDMI、DVI、SDI多格式视频流转换IP流处理； Autoscaler技术，自动缩放输出适应显示器解析度的图像； 串口数据、IR数据、USB数据等转换IP流 HDMI2.0、HDCP1.2、DVI1.0协议编解码通讯识别； 输入输出自适应分辨率，edid自适应； 低延时高码流高清画质呈现； 格式转换器（Converter）、倍线器（Scaler）、传输器（Transmitter）功能一体； |  | 套 | 31 |
| 9 | 可视化KVM协助系统 | 信号连接、推送、获取，任务推送与队列。 |  | 台 | 1 |
|  | 网络化音视频传输系统V6.1.1 | VGA、HDMI、DVI、SDI多格式视频流转换IP流处理； Autoscaler技术，自动缩放输出适应显示器解析度的图像； 串口数据、IR数据、USB数据等转换IP流 HDMI2.0、HDCP1.2、DVI1.0协议编解码通讯识别； 输入输出自适应分辨率，edid自适应； 低延时高码流高清画质呈现； 格式转换器（Converter）、倍线器（Scaler）、传输器（Transmitter）功能一体； |  | 套 | 1 |
| 10 | 收发终端机架适配装置 | 可容纳10台发送终端或接收终端； 采用弹片装置固定终端设备； 由HS-PWR750 集中供电； 一对舌片固定于机身，可使发送终端或接收终端轻易的装入HS-RT-10T，或从HS-RT-10T拆卸下来； 标准19"（5U）； 具备插卡式风扇； 支持温度检测，具备2个温度传感器，实时检测机箱温度变化； 具备防呆处理，传感器故障时反馈和报警； 具备蜂鸣器，对风扇故障和超温报警； 具备风扇状态实时反馈（转速、停转）、温度状态实时反馈（超温报警，报警温度可设定）、PWM调速、自动温控转速功能； |  | 台 | 8 |
| 11 | 无线投屏器 | 设备类型会场设备/音响 网络特点支持2.4GHz/5GHz，双频Wi-Fi 电源220V,50Hz 主要参数系统：Android 7.1； CPU：6核； 运存：4GB； 内存：164GB； 其它性能PC端支持Windows 7及以上，macOS 10.10及以上，手机平板传屏支持Android5.0，IOS9.0及以上操作系统； 0.09秒传屏搭配MAXHUB无线传屏器，首次使用需配对； |  | 台 | 1 |
| 12 | 一体化高清摄像机 | 1. 成像元器件、机芯、机身属于同一品牌，并出具原厂证明 2.成像器1/2.8 Exmor CMOS 3.信号系统: 1080/59.94p,50p,29.97p,25p 1080/59.94i,50i,720/59.94p,50p,29.97p,25p 4.光学变焦:20 倍 5.水平视角:63.7° 6.预设位置:256 个 7.同时传输3G-SDI 和IP H.264 全高清视频，且每个接口最高帧率都能达到60fps(1920*1080) 8.最低物距：10mm(广角)-1200mm(远端) 9.支持图像翻转 10.支持手机APP控制 11.双路音频输入接口 12.最多允许20 名用户浏览流媒体视频，最多允许10 名用户接收视/ 音频流传输 13.提供第三方检测报告，测试内容：视频输出接口、控制接口、输出信号格式、变焦功能、水平视角、双路音频、支持手机系统控制等 |  | 台 | 3 |
| 13 | 前场支架式4K高清摄像机 | 1.成像元器件、机芯、机身属于同一品牌，并出具原厂证明 2.成像元器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS（背照式传感器），且有效像素≥850万 3.水平视角≥71度 4.光学变倍≥12倍 5.摄像机信号系统支持2160P/29.97和1080P/59.94等多种格式 6.3G-SDI、HDMI和IP三个接口可同时输出（HDMI和IP支持4K输出） 7.支持RTSP/RTMP，支持PoE+供电，支持NDI®¦HX（选配） 8.调用预置位时，支持画面冻结静止 9.平移/俯仰范围：平移±170，俯仰+90，-20 10.最高预设速度（度/秒） 300°/秒（平移），126°/秒（俯仰） 11.摄像机4K输出水平分辨率≥1700 TV线 12.支持CGI、VISCA, VISCA Over IP等多种控制协议，具有RS422和IP控制接口，且能够存储不低于256个预置位 13.具有PTZ云台同步功能 14.需提供国家广电检测报告，证明第3、4、5、6、7、8条的真实性 15.投标时需提供原厂项目授权，交货时需提供原厂出具的针对项目及相应设备序列号的原产地证明文件和售后服务承诺函 |  | 台 | 1 |
| 14 | 录播服务器 | 硬件部分参数： 1、专有硬件架构，Linux系统，重要功能块以独立进程运行，互不影响，系统稳定性较高；保证7x24小时稳定工作。 2、前面板具有电源（PWR）、网络接口（LAN/WAN）、硬盘（HDD）、报警（ALARM）等运行指示灯，以及系统恢复RESET按钮 3、支持1个系统复位按键，用于恢复到出厂系统版本，录制文件和系统配置信息不丢失。 4、内置1TB存储硬盘空间，可扩充到4T硬盘空间，适用长时间录制。 5、控制接口：RS232控制 6、网络接口：千兆网络接口*2 软件部分参数 1、支持H323协议/SIP协议的MCU和终端呼入，支持通过GK注册呼入到MCU或通过IP地址呼入，对多个会议，以多种速率，多种模式进行会议录制，并支持实时直播、点播以及H.323视频终端点播； 2、系统支持H.264视频协议，音频协议支持G.711A/G.711U/G.722-48K/ G.722-56K/ G.722-64/AAC-LD单声道/AAC-LD双声道/AAC-LC单声道/AAC-LC双声道/HWA-LD单声道/ HWA-LD双声道； 3、支持视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、XGA、SXGA等，双流最高可达1080P 4、系统支持5组视频会议双流同步录制； 5、支持RTMP、HLS、HTTP、RTSP协议 6、支持SSH网络安全协议，防止远程管理中信息泄密问题； 7、支持终端呼叫，多点会议的录制； 8、支持三屏智真会议录制； 9、支持文件上传和下载，文件可通过web或客户端进行下载，提供专用文件上传工具，方便进行文件转码上传； 10、支持MCU或终端呼入，系统自动开启录制或停止录制，支持0.5M/1M/2M/3M/4M/6M/8M视频码流呼叫录制； 11、支持将录制的标准MP4文件存储到设备硬盘、网络存储设备、FTP服务器或媒体资源中心， 12、直播点播方式： 采用厂家自带播放器支持低延时的直播点播功能，最大可同步播放8画面高清视频源； 采用基于Flash技术直播和点播，能够让不同操作系统用户免安装插件即可接收直播和观看点播（3路），直播点播观看过程中可实时切换高低码流和画面布局； 采用HTML5技术满足移动端视频点播观看需要（1路）； 标配50路直播点播，可扩容。 支持标准RTMP协议对接第三方平台进行直播发布； 13、Web页面采用前台和后台的架构，实现了使用和管理的有效分离，从而让使用和管理的界限更清晰；Web通讯端口可根据客户网络环境自行更改配置；前台页面实现会议预告、直播发布、资源点播功能，匿名用户、普通用户登录前台即可接收直播或点播需要的视频资源，管理员用户可进入后台获取系统高权限的操作控制。 14、录制结束后系统会对视频自动生成缩略图，前台页面以缩略图方式展示视频资源简介、点播次数、用户评论及发表评论，并根据点播次数自动生成热播榜。 15、系统可实时在线显示网络使用率、在线直播点播人数； 16、录制文件生成名为：会议名称+年月日时分秒，并能批量开启录制、暂停录制、停止录制、恢复录制和批量开启和关闭直播、组播； 17、文件管理，WEB页面可按照文件名、备注描述进行模糊搜索，可更改文件名称以及可删除单个会议文件或同时删除多个会议文件，用户可在Web页面下载高清或标清录制文件； 18、异常处理，系统出现断电等异常导致录制文件损坏，设备可自动修复损坏的录制文件；系统在正常工作过程中如遇异常掉电，系统重启后可恢复到掉电前系统工作状态，如正在进行的录制、上传、直播、组播、点播等状态 19、存储于设备硬盘的录制文件默认按照会议室分类，用户也可自定义分类类型，实现视频文件个性化的管理和分享； 20、支持Web页面管理、锐取专业版媒体中心和第三方中控系统的管理和控制； 21、支持用户和用户组的管理。不同的用户组可被分配不同权限，加入某个用户组的用户享有该用户组的权限。 22、支持数据库数据和配置数据的备份和恢复。 23、支持系统版本的远程升级和回退，让用户的日常管理和维护更加方便、简单。 24、支持记录告警和日志信息，方便用户查看和维护设备，告警信息可通过邮件方式通知系统管理员 25、提供专用播放软件： 支持1到8路高清/标清/VGA画面同步软解码显示 ，当预览某个通道视频时，可以启动该通道视频录制、暂停、和停止 支持打点标记功能，管理员预览视频时，可以给正在录制的文件添加标记的功能，标记添加文字说明，回放文件时在进度条上能看到加标记的地方，鼠标悬浮在该点位置时能看到标记的内容和时间，播放过程中可通过快捷键或鼠标跳转至下一条标记处播放 。 在收看直播，点播，PC本地播放时，具有方便的拍照功能，按一个按钮即可实现多画面同时拍下当时画面 支持摄像头控制， 摄像头遥控可以实现：上，下，左，右，放大，缩小的控制，遥控的速度分高，中，低三种 ；并可设置最多8个摄像机预制位。 支持在线文字交流和用户点名，管理员可在用户管理栏中与用户进行在线实时文字交流和在线用户点名 支持组播功能，播放器可直接接收组播视频，接收组播时需要加入组播地址和端口号即可 高低视频码流切换，在接收直播过程中，用户可根据网络带宽情况实时切换观看视频画面质量 支持满屏模式及窗口模式，播放器支持满屏模式及窗口模式（最大化），窗口模式时播放器按照固定比例，窗口模式按比例缩小，而且依然同时显示多个图像，且图像间切换位置等的操作与满屏模式下相同，窗口模式下可双击放大某路视频，该视频占满窗口模式下显示区域，点击鼠标可显示下一单路视频 布局修改功能，播放器播放多画面时，播放器可以修改画面显示布局以满足用户的常见显示需求（画中画、画外画） 文件同步，播放器可同步服务器文件列表，选择需要播放的视频文件点播观看 状态显示，在播放器上方菜单空白处栏出显示目前播放器播放视频的状态，如系统关闭直播/组播，接收画面应该提示信息直播/组播停止 |  | 台 | 1 |
| 15 | 后场摄像机电动升降支架 | 电源220V,50Hz |  | 台 | 1 |
| 16 | 前场摄像机三角移动支架 | 主要参数系统：Android 7.1； |  | 台 | 1 |
| 17 | DELL小主机 | 其它性能PC端支持Windows 7及以上，macOS 10.10及以上，手机平板传屏支持Android5.0，IOS9.0及以上操作系统； |  | 台 | 15 |
| 18 | 工位显示器 | 0.09秒传屏搭配MAXHUB无线传屏器，首次使用需配对； |  | 台 | 24 |
| 19 | 主席台返看显示器 | 55英寸 |  | 台 | 2 |
| 20 | 无线键鼠 | 无线键鼠 |  | 只 | 5 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 分布式智能控制系统 | 8路com，串口速率600~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络； 每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 1路HS-NET接口，支持NET总线设备扩展，譬如8路电源控制接口、音量及调光模块等总线设备； 支持定时执行预设任务，支持指令触发执行预设任务，任务容量达2400字节，支持剩余容量提醒； 灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要； 全双向通讯机制，支持管理平板查询、获取与呈现周边设备工作状态； 去中心化控制结构设计，以管理平板为中心，支持由管理平板与周边设备的直接通讯，TCP、UDP、Https协议兼容，控制方式灵活，具备超强的兼容性； 高效的多房间集群管理功能，支持总、分层级控制结构。 | 台 | 1 |
| 2 | 8路网络电源控制接口 | 内设8个大电流继电器。在阻性负载下，单路最大电流16A@240V AC；整机最大允许电流为30A@240V AC； 每个单路继电器均带一个常开触点； 内置8个强制应急拨码开关； 机架或壁挂安装方式； 自带零、地接线排，易于安装与连接； 支持RS-232/HSNET(RS-485)通讯，可方便地与第三方控制器兼容； 1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 前面板带LED电流显示； 支持过压、过流保护，确保过流、过压时的设备安全； 支持能耗统计与管理，支持继电器开关状态检测与查询； | 台 | 1 |
| 3 | Xpanel-WIN交互式软件 | windows平台软件把音频和视频整合在同一个触控交互界面上，可以在任意会议室根据软件状态来管理整个AV系统； 系统要求提供分散和集中管理的模式； 系统须支持管理授权数据包内嵌； 系统要求获取用户数据、设备数据、控制数据和状态数据都保存在数据库内，控制不同的AV设备； | 套 | 1 |
| 4 | 无线路由器 | 支持5G WIFI，802.11 ax，华为/华硕/网件 | 台 | 2 |
| 5 | 无线WINDOWS手持终端（PAD） | 10英寸 PixelSense显示屏；分辨率：1800 x 1200 (217 PPI) ；宽高比：3：2；触控：10 点触控 | 台 | 1 |
| 6 | 有线交互式触摸控制屏 | Intel 酷睿四核处理器I5-6500 / i7-6700 ，DOS，1TB硬盘，4GB / 8GB，DVD刻录光驱，23.8英寸 IPS 全高清显示屏，支持十点触控，英伟达Geforce 930A 2G 独立显卡，集成千兆网卡，内置wifi无线网卡 | 台 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 灯光系统 |  |  |  |
| 1 | LED静音三基色（顶光） | 1.额定电压：110V-230V 50HZ-60HZ 2.额定功率：230 W,光源：0.5W 5730LED灯珠 3.灯珠数量：480颗贴片式暧白灯珠，颜色：暖白光加正白光（双色）, 4.通道数：4个DMX512通道 5.色温： 3000-3200K。6000-6500K,流明；暖白，60-65（LM）正白，70-75（LM） 6.高显指；暖白，80（RA）正白，80（RA） 7.工作环境：适合用在多媒体会议室，多功能大礼堂 8.重量：9.5KG | 台 | 11 |
| 2 | LED帕灯三合一（侧光） | 1.电压：AC90V－250V/50－60HZ 2.功率：180W 3.保险：3A 4.灯泡：54颗3W高亮度LED，其中 (R-54颗,G-54颗,B-54颗,)。 5.光束角度：45(+-5)度 6.灯泡寿命：1-5万小时 7.控制：DMX152控制，主从，自走，声控 8.通道：8CH. 9.散热方式：机箱散热、风扇模式。 | 台 | 6 |
| 3 | COB200W面光灯（面光） | 1、电源输入：AC100-240V 50/60Hz 260VA； 2、光源：超亮LED 200W进口芯片.灯珠色温6500K/双色温可选，平均寿命：50000H； 3、色温：3200K～7200K调节； 4、发光角度：60度角； 5、控制模式：声控、自走、主从、DMX； 6、通道：6通道/3通道； 7、特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和； 8、防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20； 9、声控灵敏度：65-130dB； 10、工作环境：-20℃~40℃； | 台 | 15 |
| 4 | 灯光控制台 | 1.总通道数：240路，可控电脑灯数量：12台 2.可控电脑灯最大通道数：16通道 3.程序最大步数（场景）：40步 4.程序总步数（场景）：480步 5.场景停顿时间：0.1-25.5秒/步 6.场景渐变速度:0.1-25.5秒 7.显示屏:LCD液晶显示屏,16*2字符DMX512输出接口:3芯XLR针座及孔座 8.存贮容量:128K大容量记忆卡 调光通道:24通道 9.输入电压:AC220V-240V,50/60Hz 10.体积:48.3cm*17.8cm*8cm 重量:3.25kg | 台 | 1 |
| 5 | 信号放大器 | 1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出； 2、8路信号输出； 3、信号放大整形功能，延长信号传输距离； 4、增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； 5、电源：AC100~240V/50-60HZ。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载 3.过载与短路双重保护高分断空气开关 4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用 | 台 | 1 |
| 7 | 保险绳 |  | 条 | 64 |
| 8 | 小灯钩 |  | 个 | 64 |
| 9 | 灯光灯杆 |  | 根 | 4 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 按需 |
| 11 | 信号线 | RVPE2*1.0 | 米 | 按需 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 | 线缆及辅材 |  |  |  |
| 1 | 多媒体桌插 | 含音视频、网络等 | 个 | 5 |
| 2 | HD-SDI地插 | HD-SDI接口直播插口 | 个 | 4 |
| 3 | 标准机柜 | G26642安孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板，其余选用SPCC优质冷轧钢板，方孔条2.0mm，安装梁1.5mm,其余1.2 mm . 标配：宽600mm深600mm高42U 3块固定板，，40套螺丝，1组风扇，1条PDu，4个支脚，4个脚轮。一个内六角扳手。前玻璃后钣金门 承重800公斤 | 台 | 4 |
| 4 | 服务器机柜 | G26042安孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板，其余选用SPCC优质冷轧钢板，方孔条2.0mm，安装梁1.5mm,其余1.2 mm . 标配：宽600mm深1000mm高42U 3块固定板，，40套螺丝，2组风扇，1条PDu，4个支脚，4个脚轮。一个内六角扳手。前玻璃后钣金门 承重800公斤 | 台 | 2 |
| 5 | 24口接入层交换机 | 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 2 |
| 6 | 光模块 | 单模 双纤双向,1.25G, 1310nm,20km, -40~85度,3.3v,LC 接口 | 台 | 4 |
| 7 | 机房精密空调 | 风冷型恒温恒湿精密空调，上送风、前回风，制冷量12.5kw，显冷量11.3kw，满负荷电流17.4A，送风量3600m³/h，送风余压75Pa，加湿量3kg/h，加热量4kw，尺寸宽*深*高≥600*570*2000mm，配置RS485通信接口 | 台 | 1 |
| 8 | 精密空调安装及配件 | 冷媒管、保温材料、制冷剂、延长组件等(铜管长度暂定80米） | 批 | 1 |
| 9 | UPS主机30KVA（三进三出) | 1、UPS主机要求为：三进三出，双变换纯在线式，功率30KVA,要求标准配置输出隔离变压器，不接受外置变压器。 2、UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。 3、输入电压范围：市电输入电压275V~485V。整流输入频率范围：40～70Hz。 4、UPS具备延时启动功能，且延时时间可设置，设置范围0-999s。 5、输出电压：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％。 6、输出有功功率≥0.9 UPS额定容量；提供泰尔报告证明。 7、过载能力：输出功率为额定值的125％时，机器正常工作时间≥10min，提供泰尔报告证明。 8、输出波形失真度：100%阻性负载：≤2%， 100%非线性负载：≤5%。 9、UPS整机效率（当负载分别为：100%、50%、30%时）应不小于94％。 10、面板采用超大触摸屏显示（尺寸不小于4英寸）加硬开关机按钮，可显示UPS的运行参数、上万条历史记录和整机工作状态，投标时提供投标机型操作面板彩色图片及模拟的10000条运行记录截图证明材料。 11、标配智能化电池管理功能，UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电。 12、UPS内部具有独立双风道设计，即变压器和功率部分散热必须独立风道。 13、为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，要求说明具体的防误操作措施，同时提供针对该设计的证明材料。 14、设备底部配置万向轮，方便搬运移动就位。 15、为了实现UPS的远程监控，实时监测UPS的运行状态，须标配RS485通讯接口及免费提供开放式Modbus协议，提供的通信协议或软件应与现有监控平台系统相兼容，并协助业主调试完成，同时可支持选配内置SNMP监控卡，免费提供SNMP通信协议，提供针对该功能的证明材料。 16、UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 17、UPS主机面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况远程或现场一键关停。并做好相应的防护措施。提供针对该功能的证明材料。 18、UPS主机内部的核心部件必须采用国际知名品牌，并提供主要元器件清单。 19、设备框架型材选用覆铝锌板，满足耐腐蚀性要求。 20、UPS采用前后维护，左右可靠墙，节省占用空间。 21、可通过操作面板设置充电电流对电池组充电，充电电流为5A~40A。 | 台 | 1 |
| 10 | 电池（后备2小时）12V100AH | 1、采用免维护蓄电池，后备时间≥2小时:不需定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。 2、安全可靠性高:采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。 3、使用寿命长:在20℃环境下，电池浮充寿命可达5~10年。 4、蓄电池TLC认证证书及检测报告（提供证书及第三方机构出具的检测报告） | 节 | 32 |
| 11 | 电池柜A32 | 装32节蓄电池，采用立地式电池箱，必须满足局部热点散热要求，外观设计与UPS电源主机颜色保持一致，以黑色为标准，有利于整体美观,电池柜底部做散力架，高度与静电地板平齐，尺寸与电池柜一致。 | 台 | 1 |
| 12 | 配电柜 | 含空开、断路器、保护器 | 个 | 1 |
| 13 | UPS线 | YJV3*4平方 | 批 | 1 |
| 14 | 防静电架空活动地板 | 600*600*35mm；面层：高效防静电贴面，电阻抗达到106～1010欧姆；底面：0.6mm厚镀锌钢板；承载强度：集中荷载3550N/m2 、平均荷载16500N/m2；防火性能：国家A级 不燃。 | 平方 | 8 |
| 15 | 接地铜排 | 防雷接地 | 米 | 30 |
| 16 | 6mm多股铜芯线 | 防雷接地 | 米 | 100 |
| 17 | 汇流排 | 防雷接地 | 套 | 1 |
| 18 | 其它辅材（接地） | （焊料、绝缘端子、防腐、紧固件、支撑件、绝缘胶木板等） | 批 | 1 |
| 19 | PDU | 电源线铜芯3*1.5 | 只 | 10 |
| 20 | 6类24口铜缆配线架 | 金属材料制作，拉丝工艺，外观更优。 适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 深度提供有：55mm和70mm，方便跳线整理。 圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 只 | 6 |
| 21 | 理线器 | 标准1U配线架可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。 可提供24口和48口可拆卸式线缆托架 | 只 | 14 |
| 22 | 电源时序器（带232） | 3*4平方 接入 | 只 | 5 |
| 23 | 辅材 线缆 | 所有线缆包括六类网线，音频线，视频高清线，电源线，跳线，各种接口等 | 批 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 坐席工作台 |  |  |  |
| 1 | 指挥桌 |  | 米 | 9.1 |
| 2 | 领导指挥桌 |  | 米 | 12.7 |
| 3 | 指挥椅 | 人体工程学座椅 坐布背网，座椅可升降，4D扶手，背部可倾仰，带腰靠，坐深可调节。 | 张 | 4 |
| 2 | 领导指挥椅 | 人体工程学座椅 坐布背网，座椅可升降，3D扶手，背部可倾仰，带腰靠，坐深可调节。 | 张 | 10 |
| 3 | 会议桌 |  | 米 | 54 |
| 4 | 会议椅 |  | 张 | 90 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 装修工程 |  |  |  |
| 1 | 舞台基层 | 1、双向双层60×40×2.5镀锌方管龙骨骨架，间距400，竖向60×40×2.5镀锌方管龙骨骨架高度600，含预埋件等 2、18厚多层阻燃板基层 3、含舞台楼梯及侧面（工程量按投影面积计算） | m2 | 53.67 |
| 2 | 舞台基层 | 1、舞台专用木地板 | m2 | 67.12 |
| 3 | 吊顶天棚 | 1、8#镀锌螺杆，U50轻钢龙骨,轻钢龙骨骨架 2、双层9.5mm石膏板吊顶及开灯孔 | m2 | 26 |
| 4 | 天棚喷刷涂料 | 1、批环保腻子三遍，打磨一遍 | m2 | 78 |
| 5 | 天棚喷刷涂料 | 1、美纹纸粘贴保护，人工滚涂环保乳胶漆二遍 | m2 | 78 |
| 6 | 墙面装饰板 | 1、60×40×2.5镀锌方管龙骨骨架，间距400 2、18厚多层阻燃板基层 | m2 | 40.08 |
| 7 | 墙面装饰板 | 1、1.2MM黑钛不锈钢 2、9.5厚石膏板基层 | m2 | 40.08 |
| 8 | 防静电活动地板 | 1、原基层处理 2、硫酸钙架空地板（含HPL防静电贴面） 3、双层钢板（含全套配件） | m2 | 20 |
| 9 | 木质门（暗藏门） | 1、准备室暗藏门面层另计含五金配件 | 樘 | 2 |
| 10 | 零星砌砖 | 1、普通32.5#水泥砂浆； 2、加气块砌筑，双面抹灰。 | m2 | 2 |
| 11 | 美工制作 | 不锈钢或亚克力立体字等 | 项 | 1 |
| 12 | 金属踢脚线 | 1、9厘多层阻燃板基层 2、1.2厚黑钛不锈钢脚线，高度60MM。 | m | 75.8 |
| 13 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除原舞台背景墙体含基层 | m2 | 174.8 |
| 14 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 拆除原地面舞台造型 | m2 | 76 |
| 15 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 拆除原地面舞台造型 | m2 | 3 |
| 16 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 拆除原地面地毯 | m2 | 378 |
| 17 | 垃圾搬运及外运 | 拆除垃圾搬运及外运 | 项 | 1 |

# 其他事项：整体质保期     五      年。（自通过最终验收报告之日起开始计算）

杭州市临安区**********采购建设项目

合

同

书

甲方（采购人）：杭州市临安区数据资源管理局

乙方（供应商）：

签订地点：杭州市临安区数据资源管理局

签订日期：     年   月   日

甲、乙双方根据杭州市公共资源交易中心临安分中心关于项目编号为**************的****************************公开招标的结果，就设备采购建设项目，经一致协商，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

注：1、以上表格内容可自行扩展；商品型号、数量、配置要求等也可附详细清单；

2、以上合同总价包含采购费、运输费、安装调试费、维保费、税费等产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则，由此引起的一切后果和给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

乙方及其有关人员的保密义务在本合同履行完毕、终止或者解除后仍然有效。

三、知识产权

乙方应保证所提供的产品货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵害第三方权利的情况, 乙方应负责与第三方交涉, 并承担由此产生的全部法律及经济责任, 并对因为该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任,且甲方有权单方面解除本合同。甲方发出解除合同通知书后7日内，乙方应向甲方返还其已经支付的所有合同款项并向甲方支付本合同项下总金额百分之三十的违约金。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，否则甲方有权单方面解除本合同。甲方发出解除合同通知书后7日内，乙方应向甲方返还其已经支付的所有合同款项并向甲方支付本合同项下总金额百分之三十的违约金。因乙方所交付的货物的所有权存在瑕疵而给甲方造成的损失，乙方应全额赔偿。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转包或分包，否则乙方应对实际供应商的供货行为和货物质量承担连带责任。甲方也有权解除合同，甲方发出解除合同通知书后7日内，乙方应立即退还甲方已付的所有款项并并向甲方支付本合同项下总金额百分之三十的违约金。因乙方转包或者分包的行为给甲方造成的损失，乙方应全额赔偿。

六、质保期

1、质保期     五      年。（自通过最终验收报告之日起开始计算）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订之日起30天内。

2.交货方式：设备到货时仅对型号、数量进行清点；乙方完成系统安装调试、系统集成后投入试运行的，试运行期间无质量问题的，并且通过最终验收的，才视为交货完成。

3.交货地点：杭州市临安区市民中心2号楼5楼处甲方指定的地点。

八、货款支付

1. 付款方式：

本次项目合同总价为人民币壹*******整 （￥*********元），采用分期付款方式：

第一期付款：主要硬件设备到货，乙方凭甲方指定签收人签字的设备清点验货清单及符合国家规定的且开票金额与收款金额相一致的增值税普通发票向甲方请款，甲方在核对货款结算手续无误后，支付合同总价的20%，即人民币*******元整（￥*****.00）。

第二期付款：设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并经甲方初验合格并形成初验化工报告后十个工作日内，，乙方向甲方提供符合国家规定的且开票金额与收款金额相一致的增值税普通发票，甲方在收到发票后支付合同金额的40%。即人民币*******元整（￥*****.00）。

第三期付款：系统投入试运行，培训、系统正常运行3个月后，提交全部报告材料，并通过最终验收，出具项目终验报告。乙方在凭甲方指定代表签字并盖章的终验报告及符合国家规定的且开票金额与收款金额相一致的增值税普通发票向甲方请款，甲方在核对货款结算手续无误后十个工作日内应付货款总额的35%，即人民币*******元整（￥*****.00）。

第四期付款：验收合格日起满三年内，乙方所供的整个系统不存在质量问题的，则三年期满且甲方收到乙方提供的符合国家规定的且开票金额与收款金额相一致的增值税普通发票后十个工作日内，支付合同总价的5%，即人民币*******元整（￥*****.00）。

甲方每次付款前乙方应当向甲方提供符合国家规定的足额增值税普通发票，否则甲方有权拒绝支付货款，且无需承担逾期付款的违约责任。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同约定或者国家技术规格和质量标准不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任、后果和相应损失均由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换直至达到质量要求，所涉费用均由乙方自行承担。对没有质量问题但达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价，乙方退还多收取的款项。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内在收货现场进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收所涉及的一切费用均由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。甲方对货物包装有特殊要求的，乙方应予以满足。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，甲方在乙方到货后进行现场验收时未见到上述资料或者上述资料提供不齐全的，甲方有权拒绝验货，乙方应予以补齐，由此产生的一切费用由乙方承担。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物或者无正当理由进行验收的，甲方乙方造成的损失。

2.甲方无故逾期付款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。甲方可单方面解除本合同，甲方发出解除合同通知书后7日内，乙方应向甲方支付合同总值百分之三十的违约金，如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，甲方发出解除合同通知书后7日内，乙方应按货款总值的百分之三十向甲方支付违约金，因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

5.因乙方违约而造成甲方的支出（包括但不限于调查费、差旅费、诉讼费、保全费、律师费等费用）均由乙方承担。

6.乙方因违反本合同约定而应向甲方支付的赔偿款、违约金，甲方有权从应付乙方的款项中扣除。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙、鉴证方三方代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商后签订补充协议。

5.本合同一式十份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执六份，财政和鉴证方各留存一份。

（此行以下无正文）

甲方（盖章）：杭州市临安区数据资源管理局  乙方（盖章）：

地址：                                        地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

联系电话：0571-63700016                  联系电话：

开户银行及账号：

# ▲资格文件部分

# 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明复印件）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）………………………………………………………………………………………（页码）

（2）法人授权书 ……………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人、授权代表的身份证（复印件）…………………………………（页码）

（4）上一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

（9）以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供…………………………………………………（页码）

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明复印件）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

二、法人授权书

XXX（单位名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

兹委派我公司______ 先生/女士(其在本公司的职务是：___，联系电话：___手机：___传真：___)，代表我公司全权处理____________项目名称_____________________ 【项目编号：_______________】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体投标授权书（适用联合体投标）

兹委派公司____先生/女士(其在该公司的职务是：____，联系电话：____手机：____传真：____)；公司____先生/女士(其在该公司的职务是：____，联系电话：___手机：___传真：___)；……，代表本联合体全权处理_______________项目名称__________________ 【项目编号：     】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （电子签名）         单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

……

三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、上一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（单位名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行_______________项目名称_______________ 【项目编号：      】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（单位名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

七、具有良好商业信誉特别声明

XXX（单位名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

九、联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就项目名称：     【招标编号：        】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：         （电子签名）          乙方单位：          （电子签名）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

▲商务技术文件部分

目录

（1）声明书………………………………………………………………（页码）

（2）所有资信文件（复印件）…………………………………………（页码）

（3）主要业绩证明………………………………………………………（页码）

（4）非本地供应商售后服务机构证明材料（如果有）………………（页码）

（5）关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明…………………………（页码）

（6）认为需要的其他商务文件或说明…………………………………（页码）

（7）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

（8）技术解决方案……………………………………………………（页码）

（9）组织实施方案……………………………………………………（页码）

（10）售后服务方案……………………………………………………（页码）

（11）项目小组人员名单………………………………………………（页码）

（12）优惠条件及特殊承诺……………………………………………（页码）

（13）培训计划…………………………………………………………（页码）

（14）随机特殊工具和备品备件清单…………………………………（页码）

（15）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、声明书

XXX（单位名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

我公司声明截止响应时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目采购、响应和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加XXXXXX项目【采购编号：XXX】的响应，并保证响应文件中所列举的相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“谈判文件”，包括“更正（延期）公告”（如果有）以及全部采购资料和相关附件，并已了解我公司在响应过程中的权利和义务。

我公司理解并接受谈判文件的各项规定和要求，同意此次谈判文件中的各项内容，并同意提供“贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料”等。

本公司如成交，保证按照响应文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

供应商名称(电子签名)：

日期：   年  月日

二、所有资信文件（复印件）

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

供应商名称(电子签名)：

日期：   年  月日

三、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明（如需要）并注明所在文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

四、非本地供应商售后服务机构证明材料

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

五、关于对谈判文件中有关条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、认为需要的其他商务文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、廉政承诺书

XXX（单位名称）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；    六、严格遵守政府采购法、采购响应法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚

决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

响应产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 响应品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在响应文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书（电子签名）

环境标志产品认证证书（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、项目小组人员名单

（由供应商根据采购需求及谈判文件要求编制）

本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件及近3个月交纳社保证明并注明所在响应文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、优惠条件及特殊承诺（若有）

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、培训计划（若有）

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、随机特殊工具和备品备件清单（若有）

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十五、认为需求的其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）首次投标（开标）一览表……………………………………（页码）

# （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

XXX（单位名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的 ____________ 项目名称_________【项目编号：         】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将_______________ 工作分包，分包承担主体是_________，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件____________ ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

联系人：                联系电话：

联系地址：

邮政编码：              传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、首次投标(开标)一览表

XXX（单位名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

按你方谈判文件要求，我们，本谈判响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成项目名称：                        【招标编号：              】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

三、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |