场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电 智能化采购项目

公开招标采购文件

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

(非政府采购项目)

招标单位：  杭州富阳开发区建设投资集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

招标代理机构：   杭州广厦建筑咨询有限公司   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

联系人：    李测波        电 话：  0571-63155368

2021年08月

目    录

第一章  招标公告………………………………………………3

第二章  投标人须知……………………………………………8

第三章  评标办法及标准………………………………………24

第四章  采购需求………………………………………………25

第五章  采购合同主要条款……………………………………28

第六章  投标文件格式附件……………………………………33

- 第一章  招标公告(非政府采购项目)

- 场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目的潜在投标人应在 https://www.zcygov.cn/ 获取（下载）采购文件，并于 2021年08月26日09:00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 杭州广厦建筑咨询有限公司受杭州富阳开发区建设投资集团有限公司委托，现就“场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。

- 一、项目基本情况：

- 1.项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

2.项目编号：HZGSZQQ-2021-007

3.采购方式：公开招标

4.最高限价：￥280.1636万元

5.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价(万元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目 | - 1 | - 项 | - 280.1636 | - 场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目的供货、安装、调试及售后服务等。 | - 详见采购需求 |

6.工期要求：签订合同生效后60天内完成所有设备的供货、安装、调试工作，并通过初验，并进入2个月的试运行。(按照试运行的实际情况，采购人有权延长试运行时间)。

7.质量要求：合格并符合采购文件要求。

二、合格投标人的资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定，具有履行合同所必需的服务和专业能力的供应商，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.本项目不允许联合体投标。

三、获取采购文件：

1.时间： 2021年08月06日 至 2021年08月26日，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；配置岗位进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”）

4.售价：免费。

5.供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

6.提示：

（1）采购人、采购代理机构依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（3）采购人或者采购代理机构对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取采购文件的供应商；

（4）招标公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（5）不提供采购文件纸质版；

（6）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

四、电子招投标的说明：

1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

2.投标准备：

（1）注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过初审及终审公示后可成为正式供应商。

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

3.采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4.投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5.投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

6.投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题  https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

8.供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

五、提交投标文件截止时间与地点：

1.提交投标文件截止时间：2021年08月26日上午09时00分（北京时间）；

2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

3.投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https://www.zcygov.cn/）。

六、开标时间与地点：

1.开标时间：2021年08月26日上午09时00分（北京时间）；

2.开标地点（网址）：杭州市富阳区公共资源交易中心3号开标室（杭州市富阳区鹿山街道江连街27号，富阳区行政服务中心新大楼A座4楼）（https://www.zcygov.cn/）。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（2021年08月06日至2021年08月13日）。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名  称：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

地  址：杭州市富阳区银湖创新中心11号楼

项目联系人（询问）：王国萍

项目联系方式（询问）：15990091396

2.采购代理机构信息

名  称：杭州广厦建筑咨询有限公司

地  址：杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号鹿山时代C幢5楼505室

传  真：0571-63155370

电子邮箱：554633453@qq.com

项目联系人（询问）：李测波

项目联系方式（询问）：0571-63155368

九、疫情防控期间投标现场注意事项（按照开标当日疫情情况作具体调整）

为严格落实国家、省市关于要求在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下：

1.参加现场演示或送达样品的投标人代表人员必须持有健康绿码。

2.参加现场演示或送达样品人员应当携带《参与公共资源交易活动健康承诺书》及《法定代表人授权委托书》(见采购文件附件），未提供以上文件不得进入演示现场进行演示或进入样品室。

3.随身携带居民身份证，并做好佩戴口罩等个人防护措施。

4.预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作。

5.进入现场开标后，应尽量分散等候、隔空就坐，演示完成或样品送达后立即离场，全力保障招投标活动正常开展。

6.若有现场演示环节，投标人须自行携带演示所需的计算机等设备，并准备网络环境；整体演示时间控制在20分钟内。

（注：参加本次投标的单位只允许委派不超过2名代表前来现场参加现场演示或样品送达（若有），现场演示及样品送达地点位于：杭州市富阳区公共资源交易中心样品室（杭州市富阳区鹿山街道江连街27号，富阳区行政服务中心新大楼A座4楼））

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

杭州广厦建筑咨询有限公司

- 2021年08月06日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：王国萍，联系电话：15990091396。 |
| 3 | 项目属性：货物类 |
| 4 | 投标保证金：投标人免交投标保证金，投标行为与企业信用挂钩。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2021年08月24日16时前，以书面形式向招标采购代理机构提出。 电话：0571—63155368，传真：0571-63155370，电子邮箱：554633453@qq.com |
| 6 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 工期要求：签订合同生效后60天内完成所有设备的供货、安装、调试工作，并通过初验，并进入2个月的试运行。(按照试运行的实际情况，采购人有权延长试运行时间)。 |
| 8 | 质量要求：合格并符合采购文件要求。 |
| 9 | 演示时间及地点：根据采购文件要求，与开标时间、地点同步。 |
| 10 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件均由资格文件、商务及资信技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲投标截止时间前，供应商未传输递交“电子加密投标文件”的，投标无效。 |
| 11 | 评标办法及标准：按照采购文件第三章评标办法及标准。 |
| 12 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 13 | 投标截止时间：2021年08月26日上午09时00分（北京时间）； 投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https://www.zcygov.cn/）。 |
| 14 | 开标时间：2021年08月26日上午09时00分（北京时间）； 开标地点（网址）：杭州市富阳区公共资源交易中心3号开标室（杭州市富阳区鹿山街道江连街27号，富阳区行政服务中心新大楼A座4楼）（https://www.zcygov.cn/）。 |
| 15 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 17 | 履约保证金的收取及退还:中标人应向采购人缴纳履约保证金，按合同总金额的 5% 计收，中标单位在合同签订时交付至采购人指定账户，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满或服务期结束）后且无质量问题，采购人在5个工作日内无息退还。履约保证金缴纳方式可以双方协商采用现金或转账或银行保函或保险保函等方式，采用保函形式应提交无条件的履约保函。 |
| 18 | 采购资金来源：预算资金。本项目最高限价：￥2801636.00元。 注：投标人的报价超过招标人设置最高限价的，作无效标处理。 |
| 19 | 投标文件有效期：90日 |
| 20 | 开标时，如有现场演示环节或样品送达情况，相关人员请携带法定代表人授权委托书原件一份。 特别提醒：参加现场演示或送达样品的人员须提供《参与公共资源交易活动健康承诺书》（见附件），否则不得进入演示现场或样品室。 |
| 21 | 本项目不得以任何形式进行转包及分包。 |
| 22 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和杭州广厦建筑咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”系指组织本次招标的杭州富阳开发区建设投资集团有限公司。

- 2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

- 3．“采购代理机构”系指杭州广厦建筑咨询有限公司。

- 4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

若存在现场演示环节或样品送达情况，授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人（负责人）（下同），须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则采购人有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的，投标无效。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照采购文件“第三章 评标办法及评分标准”中有关条款规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品由采购人在采购文件采购需求中指定。

4.投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

5.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 二、采购文件的澄清与修改

1.投标人澄清要求的提交：任何已获取了采购文件的潜在投标人，在前附表规定时间前，均可要求对采购文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（加盖公章的纸质信件和数据电文，包括传真、电子数据交换和电子邮件）（下同）送达采购代理机构。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，如有必要，将在规定时间内，以补充文件的方式进行发布（原公告媒体上同时发布），并将通过政采云平台通知所有已获取采购文件的潜在投标人。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人用补充文件的方式进行澄清和修改（原公告媒体上同时发布）。补充文件将通过政采云平台通知所有已获取采购文件的潜在投标人。

4.在投标截止期前任何时候，采购代理机构（采购人）无论是出于何种原因，均可对采购文件进行修改，并将修改的内容以书面的形式通过政采云平台通知所有获取采购文件的投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

5.为使投标人有足够的时间按采购文件修改要求修正投标文件，采购代理机构（采购人）可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通过政采云平台通知所有获取采购文件的投标人。

6.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对采购文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力。答疑或补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。▲投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

8.采购人不组织所有已获取了采购文件的潜在响应人现场考察，不召开标前答疑会。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。电子投标文件由资格文件、商务及资信技术文件和报价文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书（格式见附件），法定代表人及授权代表的身份证正反复印件或扫描件；

（3）2020年度资产负债表等财务报表资料文件（新成立的公司，必须提供情况说明）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）；

（6）投标诚信承诺书(格式见附件)；

（7）具有良好商业信誉特别声明(格式见附件)；

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（9）投标人认为有必要提供的其他资格文件或说明。

2、商务及资信技术文件

（1）声明书（格式见附件）；

（2）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（3）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（4）关于本项目的详细实施方案：包括技术方案、组织实施、售后服务方案等。

（5）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（6）投标产品配置表：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，必须明确投标产品的品牌、规格型号、规格配置详细说明等具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任(格式见附件)；

（7）评分规则中涉及的所需提交的材料（若有）；

（8）技术规格偏离表（格式见附件）；

（9）投标人情况介绍（格式见附件）；

（10）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（格式见附件）；

（11）投标人同类项目实施业绩一览表（格式见附件）；

（12）设备投入一览表（格式见附件）；

（13）供业主选购的备品备件一览表（格式见附件）；

（14）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件及特殊承诺，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（15）技术培训、运维保障、售后服务、验收方案的内容和措施；

（16）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1. 投标文件的签署、盖章：

投标文件按照采购文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水或电子签名，否则按无效标处理。

3.资格文件、商务及资信技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表不褪色墨水或电子签名并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

因未按照采购文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，采购人将拒绝有选择的报价，投标报价应按采购文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.供应商所报的费率是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.有实物工程量而无报价的，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

5.其他费用处理：采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

6.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请采购人注意，投标人法定代表人或其授权代表未在开放在线签字确认环节10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果，否则由投标人自己负责，采购机构对此不承担任何责任。

- 四、投标文件的递交

- （一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

- 采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标文件的补充和修改

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被拒绝。

（三）投标截止时间和有效时间

- 1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 2. 投标有效期应保持自投标截止日起90天。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

各投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参与在线电子投标，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

3.投标截止时间后，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单。投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

4.开标解密后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格投标人不足 3 家的，不得评标。评标委员会对通过资格审查的投标人的商务及资信技术文件进行评审。

5.在电子交易平台系统上公开资格和商务技术评审结果，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

6.在电子交易平台系统上公开报价开标情况，采购人和采购代理机构做开标记录，主持人进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及采购人认为合适的其他内容与记录。采购代理机构在政采云电子交易平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果；同时由唱标人、监督人当场签字确认。

7.评标委员会对各投标人的报价文件进行评审；

8.在电子交易平台系统上公布评审结果。评标结束，采购代理机构公布有效投标人的评审结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，请根据相关公告，按调整后的程序操作。

2、政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、本项目严格采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

（2）若因政采云平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购招标代理机构将情况报告财政行业监管部门，经同意后，重新组织采购活动。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.政采云电子交易平台-开标记录模块的报价与投标响应文件中的报价不一致的，以投标响应文件中的报价为准。

6.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定视作有效，经投标人确认后（采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需在线询标，投标人法人代表人或授权代表必须在规定时间内提交询标澄清。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照采购文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。采购人不向落标方解释落标原因。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的；

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6.评标方法及标准等。详见采购文件“第三章  评标办法及标准”。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资格性审查、商务及资信技术部分的评审、报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或者由采购人委托的采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。特别声明：在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录的，投标人在知情的情况下应当如实填报，因瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的，作无效标处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的商务及资信技术文件和报价文件有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.样品将在抽签标注后进入专家打分环节。投标文件初审结论合格的供应商进入后续评审程序。如项目有样品展示环节，评审专家将首先评定样品分，再根据评标办法进行其他商务及技术文件内容评审。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云系统询标澄清功能，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评审，报价文件评审。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.供应商拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容或者需要现场演示的授权代表未到场的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 七、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- （一）投标截止时间前未传输递交电子投标文件的，在规定时间内无法解密或解密失败的；

- （二）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

- （三）未办理获取采购文件登记手续的；

- （四）投标人未能通过资格审查的：未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的；

- （五）根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在开标前，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未完全反映投标人失信记录，投标人在知情的情况下未如实填报，瞒报或漏报经查实后达到较大数额罚款金额的；

- （六）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

- （七）与采购文件有重大偏离的文件（有不响应带▲号要求的）或投标文件不响应采购文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （八）投标文件未按采购文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

- （九）技术规格偏离表中有技术规格偏离情况未响应的；

- （十）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

- （十一）投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署部分，未用不褪色墨水或电子签名的；

- （十二）投标报价超过本项目采购预算或者最高限价的；

- （十三）资格文件、商务及资信技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

- （十四）投标报价明显高于市场价，低于成本价或其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

- （十五）报价文件中有0报价的；

- （十六）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- （十七）商务及资信技术文件和报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

- （十九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

- （二十）投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

- 1.使用伪造、变造的许可证件的；

- 2.提供虚假的财务状况或者业绩的；

- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明的；

- 4.提供虚假的信用状况的；

- 5.其他弄虚作假的行为的。

- （二十一）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的，有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的；

- 2.供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的；

- 3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的；

- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

- 5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；

- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的；

- 7.供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

- 8.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 9.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 10.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 11.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 12.不同投标人的投标文件相互混装的；

（二十二）根据采购文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

（二十三）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （二十四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （二十五）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 九、重新组织采购

- （一）修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- （二）重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

- 1.未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 2.已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，中标或者成交结果无效，重新开展政府采购活动。

- 3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展政府采购活动。

- 4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 5.因质疑答复，改变原中标结果，重新开展政府采购活动。

- 6.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照1-5条规定处理。

- 十、定标

（一）本项目由评标委员会根据采购文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内确认中标供应商。

（二）自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告，中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。公告期限为1个工作日。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 十一、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内按照采购文件及投标文件确定的事项尽快签订政府采购合同。

2.采购文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，除按照合同条款处理外，采购人将书面报告主管部门并取消其中标资格。采购人将重新组织采购。

4.本项目招标单位为杭州富阳开发区建设投资集团有限公司，建设单位为杭州富阳场口小城镇投资建设有限公司，采购合同将由杭州富阳场口小城镇投资建设有限公司（签订合同时简称甲方）与经评审最终确定的中标人（签订合同时简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订；所有与本项目相关的费用均从杭州富阳场口小城镇投资建设有限公司账户支出，届时中标人不得再有任何异议。

5.采购合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

（二）履约保证金

中标人应向采购人缴纳履约保证金，按合同总金额的 5% 计收（最终金额依据采购合同），中标单位在合同签订时交付至采购人指定账户，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满或服务期结束）后且无质量问题，采购人在5个工作日内无息退还。

- （三）询问、质疑和投诉

- 1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。询问函范本详见附件。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 根据采购人与采购机构签订的《招标代理委托合同》的规定：供应商可以就采购文件及采购过程中针对特定资格条件、采购需求、评分办法中的相关事项向采购人提出询问、质疑，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问、质疑，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构将不予受理。

3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）采购文件获取日期及政采云截图。

4.采购人或者采购代理机构会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

若质疑涉及招标制度或程序，会被转交采购管理部门审查。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本区采购监督管理部门提出投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

询问函范本：

关于XXX项目公开招标的询问函

关于（项目名称）（项目编号）（项目标项）我公司有以下几点疑问：

询问事项一：（请明确具体内容，并附事实依据。）

询问事项二：  ...

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

联系电话：

电子邮箱：

询问日期：

第三章  评标办法及标准

根据有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=商务及资信技术得分＋报价得分。

- 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；总得分相同的，按商务及资信技术评分由高到低排列；总得分且商务及资信技术评分相同的，按报价由低到高排列，并形成评标意见。

4.由评标委员会推荐综合得分排序第一名的投标人为中标候选人。中标供应商放弃中标资格的，或中标资格被依法确认无效的，应当重新组织采购。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）报价评分（30分）；

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.报价得分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100。

（二）商务及资信技术评分（70分）；

1. 商务及资信技术得分的计算。

商务及资信技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务及资信技术得分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

商务及资信技术评分细则（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准及分值 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案的科学性和完整性 （0-8分) | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等方面与项目对应需求的满足；（0-4分) | 8分 |
|  |  | 2、根据设计图纸，提供监控系统、广播系统、网络系统设计方案深设计说明（不提供，该项不得分）的优良。（0-4分） |  |
| 2 | 投标产品性能及技术指标（0-25分) | 1、监控系统的存储设备：①设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨的得2分；（提供公安部有效检测报告复印，检测报告复印件内含此功能检测项）（0-2分） ②最大支持2个BBU冗余电池，支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警的得2分；（提供公安部有效检测报告复印件，检测报告复印件内含此功能检测项）（0-2分） | 25分 |
|  |  | 2、监控全景摄像设备：可将4个图像采集模块采集的图像进行无缝拼接成为一路主视频图像，拼接后实现水平可视角度185°，垂直可视角度95°，可抓拍拼接后的图片；可通过IE浏览器对拼接后图像进行畸变校正，矫正后的视场角应大于等于140°样机可将4个图像采集模块采集的视频图像，在IE浏览上两两并排罗列显示，具备上述功能的得2分（提供公安部有效检测报告复印件，检测报告复印件内含此功能检测项）（0-2分） |  |
|  |  | 3、智能服务器机柜：要求智能化机柜具备：环境监测、智能热管理、门锁管理、屏幕管理功能的得2分；（提供权威机构出具的检测报告复印件，检测报告复印件内含上述功能检测项）（0-2分） |  |
|  |  | 4、防火墙：①.具备基于国家/地区的流量管理功能的得2分；（提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告复印件）（0-2分）②.具备勒索软件通信防护功能的得2分；（提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告）（0-2分） |  |
|  |  | 5、上网行为管理：产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限的得2分；（提供相关证明材料）-（0-2分） |  |
|  |  | 6、网络核心交换机：①.为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准的得2分；（提供与之对应的权威机构出具的检测报告复印件）（0-2分） ②.支持安全日志显示对应安全事件，包括钓鱼AP攻击、DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等的得2分；（提供功能截图并加盖原厂公章）（0-2分） |  |
|  |  | 7、网线：网线内置导光光纤，可通过可见光照明装置快速定位线缆两端的关系的得2分；（提供权威检测机构出具的检验报告复印件，检验报告复印件内含此功能检测）（0-2分） |  |
|  |  | 8、UPS不间断电源：①具有《带故障远程诊断的不间断电源》、《并联功率板式UPS系统》专利证书的得1分；（提供专利证书复印件）（0-1分） ②.投标UPS电源产品通过TLC泰尔认证、CQC节能认证的得2分；（提供证书复印件）（0-2分） |  |
|  |  | 9、无线控制器：因后期便民中心有物联网设备的拓展，要求本次投标的无线控制器支持物联网设备管理，可统一管理多种终端传感器、物联网关的得2分；（提供官网截图证明）（0-2分） |  |
| 3 | 系统对接要求 （0-2分) | 1、要求本项目便民服务中心工作人员窗口处的监控系统和杭州市富阳区行政服务中心岗位责任制考核系统进行无缝对接；（投标单位需提供本次投标监控系统与杭州市富阳区行政服务中心岗位责任考核系统无缝对接承诺函并加盖投标单位公章）（0-2分） | 2分 |
| 4 | 供货实施（0-7分) | 1、详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-3分） | 7分 |
|  |  | 2、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理性。（0-2分） |  |
|  |  | 3、有详细的风险分析以及有效的应对措施；项目的文档管理规范周密情况等情况；（0-2分） |  |
| 5 | 项目实施人员 （0-6分) | 从投标人提供的施工计划、人员配置、进度以及保障措施方案及供货组织实施方案等内容完整性、合理性评审打分。（0-6分） | 6分 |
|  | 售后服务（0-7分) | 1、投标人是否有较强的售后服务能力，根据投标人提供的售后服务网点情况及售后服务团队配置情况给分；（0-3分） | 7分 |
|  |  | 2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人要求等情况给分；（0-2分） |  |
|  |  | 3、对采购人的系统设备的配件、附件、备品备件的维护材料准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况；（0-2分） |  |
| 6 | 类似案例（0-3分) | 投标人自2017年1月1日以来完成类似项目的业绩，每个业绩得1分，最高得3分。（0-3分）（要求提供合同复印件并加盖投标人公章） | 3分 |
| 7 | 综合实力（0-6分) | 1、安防监控系统及防火墙、上网行为管理设备厂家的资质、知名度、市场形象等情况的综合评价。（0-3分） 2、为保障场口便民服务中心整体办公场所环境，要求所投安防监控设备符合行业绿色可持续发展证明材料。（0-3分） | 6分 |
| 8 | 投标人应急机制（0-3分) | 1、投标人是否有较强的方便快捷服务能力：投标人是否具备2小时内修复系统必需的人员配备、工机具配备；提供的应急响应方案可行性、合理性。（0-3分） | 3分 |
| 9 | 标书编制质量评定（0-3分) | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） | 3分 |

注：1.以上证明材料须提供复印件并加盖电子签章，所有证明材料必须在有效期内。以上证明材料必须真实有效，如评标委员会发现提供虚假证明材料，将取消中标人的中标资格。

2.因投标人提供的相关证明材料的复印件或网页截图清晰度、真实性等原因造成评标委员会无法辨认或判定，可能被严厉扣分或不得分，由此造成的后果，由投标人自行承担。

3.以上证明材料必须真实有效，如投标人提供的合同、证书、检测报告等资料弄虚作假的，将取消中标人的中标资格，并报相关部门查处。

第四章  采购需求

一、项目背景

本项目为场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目，包括综合布线系统、监控系统、广播系统、音响系统、网络安全系统等。

二、项目总体建设需求

（1）先进性：系统中采用的设备在使用寿命期间，应具有一定的先进性，避免因技术陈旧造成系统性能不高或过早淘汰。

（2）成熟性：在充分先进性的同时，系统应立足于用户对整个系统的具体要求，优先选择成熟技术，最大限度地发挥投资效益。

（3）可靠性：所有系统无论在硬件上还是在软件上都应采用多种保护措施，保证系统24小时不间断运行，同时还要考虑系统的权限安全措施，进一步保障系统的可靠性。

（4）开放性：所有系统设备应有良好的开放性，用户可以根据需求变化，进行扩展与升级。

（5）兼容性：所有系统采用的相关产品，要以先进性和成熟性为基础，注重优先选择按国家标准设计、生产的标准化产品。避免因兼容性差造成系统难于升级或扩展。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管材 |  |  |  |
| 1 | 配管PVC20 | 砖、混凝土结构暗配线管 PVC20 | m | 1278.7 |
| 2 | 配管PVC25 | 砖、混凝土结构暗配 PVC25 | m | 2489.4 |
| 3 | 配管PVC32 | 砖、混凝土结构暗配 PVC32 | m | 35.2 |
| 4 | 配管PVC20 | 砖、混凝土结构明配线管 PVC20 | m | 2524.4 |
| 5 | 配管PVC25 | 砖、混凝土结构明配 PVC25 | m | 2849.5 |
| 6 | 配管PVC32 | 砖、混凝土结构明配 PVC32 | m | 47.4 |
| 7 | 配管SC40 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC40 | m | 3 |
| 8 | 接线盒 | 86型插座盒暗装\过线8角盒 | 个 | 1543 |
| 二 | 线材 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 双绞线缆UTP6 | m | 20065.9 |
| 10 | 网线 | 双绞线缆桥架内敷设 UTP6 | m | 69739.2 |
| 11 | 配线 | 穿多芯软导线RVV2*0.5 | m | 17.7 |
| 12 | 配线 | 穿多芯软导线RVV2*1.0 | m | 1034.9 |
| 13 | 配线 | 穿多芯软导线RVV4*0.5 | m | 62.4 |
| 14 | 配线 | 穿多芯软导线RVV6*1.0 | m | 562.6 |
| 15 | 配线 | 线槽配线 RVV4*0.5 | m | 294.7 |
| 16 | 配线 | 穿多芯软导线RVV3*1.5 | m | 273.7 |
| 17 | 配线 | 多芯软导线线槽配线RVV2*1.0 | m | 1011.6 |
| 18 | 配线 | 多芯软导线线槽配线RVJFC2*2.5 | m | 662 |
| 19 | 配线 | 线槽配线 WDZ-BYJR2.5 | m | 268.2 |
| 20 | 配线 | 线槽配线WDZ-BYJ2.5 | m | 536.4 |
| 21 | 配线 | 穿动力线 ZR-BV4 | m | 1270.5 |
| 22 | 配线 | 线槽配线ZR-BV4 | m | 758.4 |
| 23 | 配线 | 接地母线敷设BVR6 | m | 30 |
| 24 | 6芯单模光纤 | 1.耐拉伸护套加高品质芳纶，提高线缆的拉伸性。 2.允许拉伸力（N）：长期130，短期440。 3.压扁力（N/100mm）：长期1000，短期300。 4.弯曲半径：长期30D，短期15D。 5.储存、使用温度：－20℃～60℃。 6.光纤衰减：OS2: 1310nm≤ 0.36 dB/km,1550≤0.23dB/km。 | m | 401.8 |
| 25 | 12芯单模光纤 | 1.耐拉伸护套加高品质芳纶，提高线缆的拉伸性。 2.允许拉伸力（N）：长期130，短期440。 3.压扁力（N/100mm）：长期1000，短期300。 4.弯曲半径：长期30D，短期15D。 5.储存、使用温度：－20℃～60℃。 6.光纤衰减：OS2: 1310nm≤ 0.36 dB/km,1550≤0.23dB/km。 | m | 661.4 |
| 26 | 24芯单模光纤 | 1.耐拉伸护套加高品质芳纶，提高线缆的拉伸性； 2.允许拉伸力（N）：长期130，短期440； 3.压扁力（N/100mm）：长期1000，短期300； 4.弯曲半径：长期30D，短期15D； 5.储存、使用温度：－20℃～60℃； 6.光纤衰减：OS2: 1310nm≤ 0.36 ；dB/km,1550≤0.23dB/km； | m | 1673.8 |
| 27 | 25对UTP5大对数电缆 | 大对数线缆 桥架（线槽）内布放25对UTP5； | m | 2627.5 |
| 28 | VGA线缆 | VGA线缆； | m | 273.7 |
| 29 | 专业音响线 | 专业音响线敷设2*1.0； | m | 1121.8 |
| 30 | 专业音响线 | 桥架内专业音响线敷设2*1.0； | m | 115.8 |
| 31 | HDMI线缆 | HDM线缆； | m | 318.8 |
| 32 | 铜芯电力电缆 | 铜芯电力电缆YJV-3*2.5； | m | 348.3 |
| 三 | 桥架、机柜 |  |  |  |
| 33 | 桥架 | 钢制槽式桥架 100*100； | m | 127.8 |
| 34 | 桥架 | 钢制槽式桥架 150*100； | m | 969.1 |
| 35 | 桥架 | 钢制槽式桥架 200*100； | m | 256.6 |
| 36 | 桥架 | 钢制槽式桥架 300*100（带隔板）； | m | 178.7 |
| 37 | 桥架 | 钢制槽式桥架 400*100（带隔板）； | m | 62.7 |
| 38 | 铁构件 | 桥架支架制作安装，除锈、防腐漆二道,银粉二道； | kg | 1350 |
| 39 | 网络机柜 | 弱电间机柜600*600*2000； | 台 | 23 |
| 40 | 智能服务器机柜 | 1.环境监测：柜内具有温湿度、烟雾、柜门开关状态监测点，实现柜内温湿度、消防安全、安防安全的可控管理。采用数字型温湿度探测器、烟雾探测器、风量探测器(扩展口)、门状态检测控制，每个探测器均采用独立线缆直接接入机柜智能机柜控制器集中管理。 2.智能热管理：具有诱导风机，正常情况下采用自然排热，机柜回风温度超过设定的阀值时自启诱导风机排热。诱导排热有三档2路风机均可以单独控制，对高密度服务器柜支持4路接入，在APP中可以设置风机为手动开关和自动开关，风机转速定为高、中、低、关四档，当设为自动开关，可根据柜内服务器热风阀值自动调整到相应温度，使服务器设备处在最节能舒适环境下运行。 3.门锁管理：前后门门禁管理，本地支持密码开门，该密码同远程密码开门定为同一密码。可通过机柜前门液晶触摸按键密码开门，带LED屏显示系统运行状态。 4.屏幕管理：智能机柜配置有LCD显示屏，可显示柜内温度、湿度、门禁状态等柜内信息数据，并支持门禁密码的触摸输入。 5.机柜内需配置1台机柜智能控制器，对机柜模块、环境管理模块、分控功能及传感器等进行逻辑联动控制管理，实现负载均衡形式运行,基于分布式云计算功能，保障机房24小时运行的高安全性运行方式；智能控制器要求具备断网单机独立运行，也具有线网络联机运行，同时具有无线快速一键配置联网运行模式。 6.尺寸规格600*1200*2000； | 台 | 3 |
| 41 | PDU插座 | 8位PDU插座； | 个 | 26 |
| 四 | 面板插座 |  |  |  |
| 42 | 接线箱 | 接线箱； | 个 | 9 |
| 43 | 双口信息插座 | 2个6类网络模块，配置双口面板； | 个 | 45 |
| 44 | 信息电话插座 | 6类网络模块+电话模块，配置，双口面板； | 个 | 580 |
| 45 | 单口信息插座 | 6类模块，配置单口面板； | 个 | 505 |
| 46 | 电视信息插座 | 电视模块及面板； | 个 | 22 |
| 五 | 广播 |  |  |  |
| 47 | 吸顶式扬声器 | 1.复合喇叭鼓纸单元； 2.音色宏亮，防腐蚀，经久耐用； 4.额定功率：3W/6W； 5.输入：70V/100V； 6.阻抗：10KΩ/15KΩ； 7.灵敏度：93dB(1W/m)； 8.频率响应：90Hz-18KHz； 9.喇叭单元：6"×1； 10.安装开孔尺寸：Φ170mm； 11.尺寸：198*55mm； | 个 | 20 |
| 48 | 壁挂式扬声器 | 1.室内壁挂音箱，独特的外观设计，声音辐射面广； 2.采用二分频设计，声音清晰柔和； 4.功率：5W/10W； 5.输入：70V/100V； 6.阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ； 7.灵敏度：91dB； 8.频率响应：90Hz-16KHz； 9.喇叭单元：6"×1、1.5"×1； 10.防护等级：IP6×防尘； 11.尺寸：275*200*105mm； | 个 | 4 |
| 六 | 安防监控 |  |  |  |
| 49 | 显示设备 | 1.屏幕尺寸：55英寸； 2.分辨率：4K（3840*2160）； 3.屏幕比例：16:9； 4.背光源：LED； 5.屏幕参数：硬屏； 6.对比度：6000:1， 7.可视角度：178/178度； 8.响应时间：6ms； 9.光学防蓝光； 10.接口参数：HDMI接口：2*HDMI2.0； | 台 | 12 |
| 50 | 显示设备支架 | 显示壁装支架； | 套 | 12 |
| 51 | 存储设备 | 1.6U高度，嵌入式LINUX系统，64位高性能多核处理器，单控制器，标配8G内存，1+1冗余电源，1个千兆管理电口，4个千兆数据电口； 2.支持48个2.5、3.5英寸企业级硬盘，最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 3.设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨； 4.最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警； | 套 | 2 |
| 52 | 存储硬盘 | 6T/SATA,要求支持热插拔； | 块 | 96 |
| 53 | 流媒体服务器 | 1.支持2700Mbps码流接入(需要网口绑定、路由器也要网口绑定) ； 2.支持2700Mbps码流转出； 3.支持800Mbps的HLS接入、800Mbps的HLS转出； 4.支持1000个IP、5000路通道； 5.支持大华、海康、主动注册、GB28181、ONVIF等设备接入； 6.5.支持远程运维升级； | 台 | 1 |
| 54 | 人脸识别服务器 | 1.支持50万张人脸图片，50个人脸名单库； 2.支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单； 3.支持8路人脸识别（1080p视频流）或40张/秒图片流比对报警； 4.支持前FR，前FD+后FR，前FR+后FR，后FD+后FR，前结构化+后人脸FR，前ITC+后人脸FR； 5.支持8路视频结构化分析（1080P视频流），单模块40个目标属性提取(无特征向量)； 6.支持8路周界防范，每路支持10条规则； 7.支持前智ITC摄像机接入并进行车牌比对； 8.支持300万条人脸历史抓拍库；支持300万条人脸抓拍历史抓拍库 ； 9.支持300万条周界防范历史抓拍库 ；支持300万人体检测历史抓拍库 ； 10.支持300万机动车检测历史抓拍库 ； 11.支持300万非机动车检测历史抓拍库； 12.支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报。 13.企业提交技术文件：样机可对监视画面中大于70×70像素的人脸目标进行抓拍，抓拍率不低于95%； 14.100万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过5秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%； | 台 | 1 |
| 55 | 视频管理服务器 | Intel2U服务器-Xeon41081.8G9.6UPI11M8C85W*2/16GB*2/-2T3.5吋7200转6GbSATA硬盘*2/LSI3008SAS卡*1/4千兆网口/冗余电源 | 台 | 1 |
| 56 | 安防监控管理平台服务器 | 1.嵌入式Linux一体机，30*24小时稳定运行； 2.模块组件化设计：可以随意组合成不同的产品， 3.支持灵活扩展； 4.支持用户自定义配置业务数据展现，展示用户认为最重要的数据； 5.完整的一卡通业务：一卡通集成停车场，门禁，考勤，消费，访客，梯控，巡更真正实现一次发卡，各个系统都能使用； 6.智能化停车场：实现不停车出入，停车预约，停车诱导，反向寻车，自助缴费，APP缴费等功能； 7.丰富的智能化功能：支持IVS-B/PC等智能设备接入，实现全景拼接，人脸识别，人数统计； 8.丰富的地图应用：支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用； 9.支持多址模式下800M码流的接入、转发和存储；支持绑定模式下1500M码流的接入、转发和存储；支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 10.支持GB/T28181、DB33等标准协议的平台接入； 11.支持B/S、C/S客户端，以及iphone、ipad、android等移动端应用； 12.支持二次开发，提供平台SDK开发包、webservice、REST接口； 13.处理器IntelXeonE3内存DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 配置DDR4/带ECCUDIMM速率2400MHZ 整机最大可以支持64GBIO接口 1个DB-15VGA接口 4个千兆网口 1个BMC管理网口； 14.支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口存储 硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口前置4盘位,可支持4个3.5英寸SATA硬盘，配置LSIRAID/HBA卡后，可支持硬盘热插拔、支持Raid0/1/10，操作系统 Centos6.7； | 台 | 1 |
| 57 | 视频解码器 | 2路DVI-I输入口，2路HDMI输入口，12路HDMI音视频输出口支持最大12个屏的任意拼接显示，每屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割支持M*N自定义分割，M*N<=36视频标准MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；解码能力H.264和H.265解码能力相同。最大解码支持：144路720P@30fps或64路1080P@30fps或48路300W@25fps或32路500W@30fps或16路800W@30fps或12路1200W@25fps图像解码； | 套 | 1 |
| 58 | 监控半球摄像设备 | 1."传感器类型1/2.8英寸CMOS； 像素200万；最大分辨率1920×1080；最低2.照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离30m（红外）； 3.镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm； 4.通用行为分析绊线入侵； 5.区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持； 6.宽动态120dB；报警事件无SD卡； 7.SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开； 8.IP冲突；动态检测；视频遮挡； 9.区域入侵；绊线入侵； 10.场景变更；非法访问；电压检测；安全异常； 11.接入标准ONVIFProfileS/ProfileG）；CGI；GB/T28181；乐橙；；最大MicroSD卡256GB；供电方式DC12V；防护等级IK10；IP67; 12.在同一场景、相同图像质量下，当开 启智能编码功能后，码率可降至原来的1/2,图像质量无明显下降; | 台 | 207 |
| 59 | 监控球机摄像设备 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率; 支持人脸检测；支持优选；支持跟踪；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，6种属性4种表情; 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪; 支持40倍光学变倍; 支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面; 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现; 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀; 室外球达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T 17626.5 4级标准; 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入; 支持三码流技术; 支持绊线入侵、区域入侵等行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤; 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位; 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟; 支持AC24V±25%宽电压输入; 支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级; | 台 | 7 |
| 60 | 监控全景摄像设备 | 1.传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素800万；最大分辨率4096×1800；最低照度0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm； 2.通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态支持；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；声强突变；电压检测；外部报警；安全异常；人群分布图；车辆拥堵；停车上限； 3.接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；CGI；乐橙；GB/T28181（双国标）；最大MicroSD卡256GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出BNC接口）； 4.供电方式DC12V/AC24V/POE；防护等级IP67 5.开启拥堵检测功能后，当设置区域内的机动车滞留时间和数量同时超过阈值时，IE浏览器应给出报警提示并联动报警、抓图、录像、发送邮件，报警阈值可设置； 6.可将4个图像采集模块采集的图像进行无缝拼接成为一路主视频图像，拼接后实现水平可视角度185°，垂直可视角度95°，可抓拍拼接后的图片；可通过IE浏览器对拼接后图像进行畸变校正，矫正后的视场角应大于等于140°样机可将4个图像采集模块采集的视频图像， 在IE浏览上两两并排罗列显示； 7.持拼接图像融合增强功能，功能开启后，在光照不均或颜色不一致的情况下，样机可增加拼接图像画面亮度和颜色的一致性； | 台 | 1 |
| 61 | 人脸门禁主机 | 主处理器高性能嵌入式处理器；显示屏7英寸LCD屏；屏幕类型电容触摸屏；屏幕分辩率1024×600；使用环境室外；摄像头1/2.8"2MPCMOS高清宽动态双摄像头；外壳材料PC+ABS；开门模式支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置；远程验证；黑白名单设定；实时监控；多重认证；刷卡拍照；WEB配置；主动注册；人脸识别准确率99.5%；人脸识别速度0.35s；用户容量50000个用户；人脸容量50000张；卡片容量50000张；密码容量50000个；存储记录数量100000条刷卡记录；RS-485接口1个；RS-232接口1个；韦根接口1路输入/输出；USB接口1个USB2.0接口；网络接口1个10Mbps/100Mbps以太网口；报警输入2路（开关量）；报警输出2路（继电器）；报警联动支持；开门按钮1路；门状态检测1路；门锁控制1路；防反潜；防拆报警；胁迫报警；门超时报警；非法闯入报警；非法卡超次报警；供电方式DC12V2A；产品尺寸283.0mm×130.0mm×36.9mm；工作温度-30℃~+70℃；安装方式壁挂安装; | 台 | 8 |
| 62 | 门禁按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95%； 0.1KG; | 台 | 6 |
| 63 | 双门电磁锁 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长570x宽55x厚29(mm)；吸板尺寸：长190x宽45x厚11(mm)；380kg*2(800Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃，工作湿度：≤95%；5KG,包含除门禁主机、门禁按钮、双门电磁锁以外安装所需的其他附件; | 台 | 7 |
| 64 | 24口POE交换机 | 1.百兆POE电口≥24个，GE SFP千兆光口≥2个，GE电口（combo）≥2个； 2. 支持工作温度为-5℃~45℃，整机最大功率≥384W 3.交换容量:≥32Gbps;包转发率:≥6.6Mpps; 4.支持8K MAC地址表，支持整机全双工全线速 5.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的无线控制器、POE交换机与无线AP为同一品牌 | 台套 | 8 |
| 65 | 安防核心交换机 | 1.交换容量≥19.2Tbps/52.2Tbps 2.包转发率≥2880Mpps/16560Mpps 3.主控槽位≥1，业务槽位≥2 4.支持模块化电源，支持1+1交流电源冗余，单电源功率≥600w 5.支持每槽位带宽≥60Gbps 6.支持整机MAC地址≥250K 7.支持组播组策略及组播组数量限制 8.支持组播流量跨VLAN复制 9.支持PIM-SM、PIM-DM" 10.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 11.支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道" 12.支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 13.支持802.1P/DSCP优先级重新标记 14.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 15.采用智能风扇设计，支持自动调速及独立分区控制，有效降低转速、减少噪声，同时延长了风扇的使用寿命 16.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与交换机兼容或为同一品牌 | 台套 | 1 |
| 66 | UPS电源 | UPS类型 后备式，额定容量：0.5KVA，额定功率：300W，输入电压范围：162-268V，输入频率范围：45-55Hz，输出电压范围： 220（1±10%）（电池模式下）V，输出频率范围：50（±1Hz）（电池模式下）Hz，其它输出参数 转换时间：10ms，电池：后备时间＞6分钟（半载），电池类型 阀控式铅酸蓄电池，充电时间<16小时; | 台 | 20 |
| 67 | 监控工作电脑 | I310100CPU/8G内存/1T机械硬盘/无光驱/19.5液晶显示器; | 台 | 1 |
| 68 | 视频控制键盘 | 128*64单色点阵屏；3D操纵杆；控制方式三种：网络、RS232、RS485；1个网络接口，RJ45，10M/100M自适应; | 台 | 1 |
| 七 | 网络系统 |  |  |  |
| 69 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量≥12Gbps，应用层吞吐量≥4.4Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥8万。 2.支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 3.具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 4.具备标准DHCP服务功能，可为终端统一分配IP地址。 5.支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 6.产品内置应用特征识别库，支持不少于5000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 7.具备基于国家/地区的流量管理功能。 8.支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 9.支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大10层的压缩文件查杀。 10.支持病毒排除设置，支持基于文件MD5值和文件下载URL设置病毒白名单； 11.支持防火墙内置蜜罐功能，定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址； 12.具备勒索软件通信防护功能。 13.产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过5000种特征规则。 14.具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 15.支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用。 16.具备网端云协同联动功能； 17.本产品自带终端安全软件，通过防火墙产品界面实现中的终端安全软件的安全策略统一管控，实现安全事件进程级别取证以及一键安全事件处置。 18.支持在单条安全策略中可同时启用入侵防御、防病毒、URL过滤、文件过滤、Web应用防护等安全功能。 19.支持应用控制策略有效性检测，保障策略持续优化。 20.支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 21.支持对当前应用控制策略异常分析，包括策略风险访问、策略冗余、策略冲突、策略重合、端口放通过大等问题，并提供相关解决方案便于用户快速调优。 22.支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。 23.支持将防火墙安全数据上报云端分析，提供云端独立平台用于安全人员进行安全分析和管理，云端平台需要包含但不限于资产安全、策略下发、安全事件自动处置等功能； 24.支持针对业务攻击事件汇总，展示攻击事件类型TOP5及当前业务命中的全网实时热点事件，支持通过地图区域颜色深浅展示攻击者的分布与数量。 25.支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议方案便于快速开展日常安全运维。 26.支持通过微信方式，实现周期性发送安全报告，包括日报、周报、月报，报告包含但不限于业务态势得分，脆弱性概况、攻击防御、主机风险等； 27.支持发生紧急安全事件时，可通过微信的方式，实时通告给安全管理人员，安全人员可以在微信上一键下发策略至本地防火墙设备进行处置； | 套 | 2 |
| 70 | 上网行为管理 | 1.性能配置： 产品为标准1U机架式设备，需满足多核X86架构。标配4个千兆电口，并含2个高速USB2.0接口，1个RJ45串口，最大并发连接数≥60,000；用户规模≥600人；性能≥150M；每秒新建连接数≥1200；吞吐量≥2.4Gb；硬盘≥128 minisata SSD；支持BYPSS； 2.部署方式： 2.1要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 3.IPv6支持： 3.1支持部署在IPv6环境中，相应的所有功能（上网认证、应用控制、内容审计、报表等等）均都支持IPv6； 4.链路负载 4.1为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测； 5.接入认证： 5.1支持多种接入认证； 1）多种认证方式，支持触发式WEB认证，支持用户名密码认证、IP和mac认证、短信认证、微信认证、二维码认证、单点登录认证等多种认证方式； 2）用户身份源：支持对接多种用户源，包含 内置账户、AD域用户、LDAP服务器用户验证、RADIUS服务器、数据库服务器、POP3服务器、第三方认证系统（cas）； 3）支持基于802.1x的外部CA证书认证，同时支持在线证书状态查询（OCSP）; 6.业务需要： 6.1为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码； 6.2终端资产业务可视管理 1）支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量； 2）对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 3）支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）； 4）支持查看终端类型分布; 6.3支持非法外联行为检查阻断，包括拨号、双网卡、有4G网卡、有无线网卡、连接非法wifi、使用非法网关、私连外网、自定义外联等行为，对不满足检查要求的终端强制断网，向管理员告警，并弹窗提示用户； 6.4为满足访客PC的简易接入授权，访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，添加备注信息，访客即可完成上网，同时设备记录访客备注信息、接入终端MAC以及审核人帐号。 6.5为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等； 6.6针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测； 7.应用识别规则库 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制； 8应用控制 设备内置应用识别规则库，支持超过6700条应用规则数，支持超过2900种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率； 9.流控黑名单 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； 10.P2P智能流控 要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善； 11.IM审计 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计； 12.SSL加密内容审计和过滤 支持识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等，同时支持SSL硬件加速卡解密，从而可提高SSL全流量解密性能； 13.单用户行为分析 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等）； 14.数据中心 要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄； 15.产品联动 能够与同品牌下一代防火墙系统实现认证联动，同时部署产品后，可以实现认证同步机制，实现单点登录； 能够与同品牌安全态势感知产品实现联动，实现用户同步，以基于用户身份进行威胁分析； 能够与同品牌EDR产品实现联动，当检测到终端未安装EDR产品时，禁止上网并提示需要安装EDR终端软件； | 台 | 1 |
| 71 | 网络管理软件 | 1、为保障便民服务中心业务正常使用，保障物联网数据传输安全，本次安全网管平台要求支持软件和硬件两种部署模式，本项目需私有化交付此平台，如需硬件搭载需包含硬件成本； 2、支持在控制器平台查看交换机面板端口接入状态（端口UP/DOWN以不同的颜色区分）、交换机容量、端口负载、供电负载； 3、支持点击交换机面板端口可查看流量趋势、拥塞丢包数，从最近5分钟、1小时、1天、1周维度； 4、支持查看在线终端对应的用户名、IP地址、MAC地址、所属VLAN、角色授权、认证策略等； 5、支持通过控制器平台对交换机进行端口组划分、交换机组划分； 6、支持100%去命令行从控制器统一下发配置，例如：IP、VLAN、链路聚合、防环路、路由、组播、ACL、QoS、镜像、M-LAG、VRRP等配置； 7、支持自定义允许账号登陆终端数，当超过时候强迫最早接入的终端下线或不允许新终端接入； 8、支持基于用户/用户组进行授权，可实现用户无论通过有线、无线接入具有相同的上网权限，实现有线/无线一体化认证、与位置、时间、终端IP地址无关； 9、有线接入终端支持通过人脸识别进行认证，为保证安全隐私认证人照片底片存在本地控制器； 一：云引擎认证——通过第三方云引擎系统实现人脸对比； 二：本地引擎SDK部署——保障图片在本地； 10、交换机离线统计：包含按上线交换机离线时长统计、交换机离线次数统计、交换机离线趋势统计； 11、安全告警规则设置：支持自定义告警交换机设备、交换机端口，并支持通过手机APP（可自定义推送内容）、短信等告警方式； 12、交换机离线：支持自定义交换机离线时长告警，以分钟为单位定义； 13、交换机MAC地址表/ARP表利用率超阀值：支持自定义上限阀值百分比、连续满足次数才触发告警； 14、单网口防环：交换机设备网口出现网络时即告警； 15、支持自定义时间区域查看交换机攻击事件，包括事件类型、攻击者MAC、攻击设备类型等维度； 16、支持终端类型识别，系统内置终端识别库。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、移动终端、路由器等； 17、支持查看在线、离线终端数量； 18、支持从不安全终端数、终端类型异常、终端位置异常、终端地址异常等维度查看接入终端安全事件（终端MAC地址、终端类型、最近接入端口、安全发生次数、最近发生时间）； 19、支持查看终端MAC地址、终端IP地址、终端类型、最近接入交换机端口、最近接入时间，并可详细查看该终端活跃状态、安全事件、流量趋势； 20、支持自定义接入终端类型、终端MAC白名单，对于非指定型接入终端可以通过短信通知、手机APP通知，并可同时可将终端加入黑名单冻结（以小时/分钟为单位）； 21、支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 22、支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； 23、支持基于交换机端口组实现通过检测终端有无流量特征，实现POE终端自动重启，解决POE终端假死问题； 24、支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 25、支持实时查看有些接入终端当前的安全状态，例如：在线终端、风险终端、拦截终端；支持内网终端攻击服务类型占比分析、攻击事件分析、被攻击终端类型分布，支持联动安全感知平台，从接入层交换机实现对风险终端MAC地址进行封堵； | 套 | 1 |
| 72 | 网络核心交换机 | 1. 100/1000 Base-X 千兆光口≥24个，千兆电combo口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），10G SFP+万兆光口≥4个； 2.支持双电源（交流/直流），整机功耗≤60W； 3.Console口≥1个、Manage口≥1个； 4.交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 5.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 6.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 7.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 8.支持通过控制器平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 9.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 10.支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 11.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 12.支持通过控制器平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 13.支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、监控终端设备等； 14.支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情； 15.支持安全日志显示对应安全事件，包括钓鱼AP攻击、DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等； 16.支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 17.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与交换机兼容或为同一品牌； 18.要求核心交换机与本次招标的防火墙实现联动； | 台 | 3 |
| 73 | 24口交换机 | 1.千兆电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个； 2. Console口≥1个，Manage口≥1个； 3.交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96Mpps/126Mpps； 4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 支持基于时间的ACL策略； 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 6.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 7.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 8.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 9.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11.支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 12.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与交换机兼容或为同一品牌； | 台 | 25 |
| 74 | 48口交换机 | 1.千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 2. Console口≥1个，Manage口≥1个； 3.交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥132Mpps/166Mpps； 4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.支持基于交换机单端口、聚合口的ACL策略； 支持基于源目IP地址、MAC地址的ACL策略； 支持基于协议（例如：OSPF、UDP、ARP），同时支持自定义协议号的ACL策略； 支持基于时间的ACL策略； 支持基于802.1p、IP及服务等级、DSCP的优先级设置； 6.支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文 7.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 8.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 9.支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 10.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11.支持通过控制器平台关闭终端不必要的端口服务，在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 12.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与交换机兼容或为同一品牌； 13.为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准； | 台 | 25 |
| 75 | 吸顶AP | 1.802.11ac Wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥860Mbps，整机最大传输速率≥1100Mbps 3.以太网口≥2个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 4.USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘 5.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 6.AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 7.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 8.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与POE交换机兼容或为同一品牌； 9.要求吸顶AP与本次招标的上网行为管理实现联动。 | 台 | 117 |
| 76 | 高密吸顶AP | 1.802.11ac Wave 2协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥800Mbps，整机最大传输速率≥1100Mbps 3.千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口 4.USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘 5.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式。 6.AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发； 7.无线AP支持联动安全策略，通过安全策略可以实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 8.支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断； 9.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的系统平台管理软件AP与POE交换机兼容或为同一品牌 | 台 | 21 |
| 77 | 面板AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥400Mbps，整机最大传输速率≥700Mbps 2.上联以太网口≥1个，下联以太网口≥2个，RJ11电话口≥1个 3.安装尺寸符合86盒国家标准 4.AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节，满足国家标准 5.支持100%胖瘦一体化，无需通过软件升级的方式即可在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 6.支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 7.支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问； 8.支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 9.支持无线控制器逃生功能，当无线控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 10.为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的无线控制器、POE交换机与无线AP为同一品牌 | 个 | 43 |
| 78 | 无线控制器 | 1.千兆以太网口数≥6个；并需提供1个RJ-45 Console管理口 2.提供USB接口数≥2，用于外接硬件设备； 3.集中转发模式下最大可支持管理AP数≥100，单台设备最大可支持管理AP数≥600； 4.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac、11ac Wave2、802.11ax 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议 5.支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、windows移动终端、windows PC、MAC PC等接入终端，基于终端操作系统类型、终端MAC黑白名单库，实现基于终端的准入； 6.在无线网络环境中，切断病毒传播的路径，防止主机感染病毒之后横向传播给内网中的其他主机：通过策略实现隔离不同区域的用户；设置黑白名单，对访问源进行差异化拦截或放通；针对一些高风险或通用性服务，可以设置黑白名单对访问源无差别地进行拦截或放通； 7.通过网络管理系统可视化查看到网络账号安全状况，感知潜在风险，图形报表直观展示系统安全事件，帮助管理员轻松掌握网络的账号安全，显钓鱼AP、干扰AP、无线泛洪攻击、DDOS攻击等详细数据； 8.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企业认证，以及二维码审核认证、微信小程序认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式；包括微信小程序认证、短信认证、二维码审核、802.1X、Web账号密码认证，兼容的软件系统开发商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、Aruba、Ruckus等； 9.支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码； 10.支持智能PSK技术，不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与MAC或SN进行绑定，其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网，保证终端安全接入要求； 11.支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码 12.支持应用识别，能识别不低于5000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； 13.支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等； 14.支持免审计策略，排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； 15.支持支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、上下线时间、访问的目的IP等信息，支持与本地公安网监平台对接，按照要求将审计结果上传至公安的网监平台，支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台； 16.为了预防办公Wi-Fi安全风险，需要支持对防钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制 17.内置硬盘，硬盘大小≥128GB 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力 18.支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段 19.支持认证用户画像描述，支持对认证用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、上网爱好标签等信息进行收集和分析 20.支持跨互联网进行远程集群部署，通过中心网络控制器可以对所有分支网络控制器进行统一集中管理，包括统一配置和统一查看分支控制器、AP、用户的在线情况，并实现下属分支AC与中心端AC的垂直网络备份，及分支AC与相邻分支AC的水平网络备份； 21.为了更好的管理维护网中POE、接入、汇聚交换机，需要支持通过该系统实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCP Option43、DNS域名； 22.保证兼容性与统一管理，要求本次招标AC与AP、交换机同一品牌； | 台 | 1 |
| 79 | 光纤模块 | 符合IEEE 802.3z标准；1000Base-LX SFP（单模）光收发模块 LC接口；支持全双工模式；支持热插拔，自动识别SFP光模块。 | 台 | 16 |
| 80 | 12口光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011《光纤配线架》行业标准。 2.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤。 3.配置丰富，兼容多种光缆以及适配器。 4.安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架。 5.可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器）。 6.可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求。 7.满配法兰及尾纤。 8.光纤单模配线架12口 | 个 | 12 |
| 81 | 24口光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011《光纤配线架》行业标准。 2.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤。 3.配置丰富，兼容多种光缆以及适配器。 4.安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架。 5.可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器）。 6.可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求。 7.满配法兰及尾纤。 8.光纤单模配线架24口 | 个 | 23 |
| 82 | 48口光纤配线架 | 1.产品符合YD/T 778-2011《光纤配线架》行业标准。 2.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤。 3.配置丰富，兼容多种光缆以及适配器。 4.安装侧耳设置多个安装位置，可用于机柜及ODF架。 5.可根据光缆类型选配相应一体化托盘套件（含束状尾纤、适配器）。 6.可安装室外光缆固定组件，满足室外光缆进缆固定需求。 7.满配法兰及尾纤。 8.光纤单模配线架48口 | 个 | 2 |
| 83 | 24口网络配线架 | 24口六类配线架，两端采用弧面盖板隐藏机柜安装螺钉，配线架每个端口上具有传感触点、微动开关和LED灯，LED灯用于执行工单时引导操作。 | 个 | 14 |
| 84 | 48口网络配线架 | 48口六类配线架，两端采用弧面盖板隐藏机柜安装螺钉，配线架每个端口上具有传感触点、微动开关和LED灯，LED灯用于执行工单时引导操作。 | 个 | 30 |
| 85 | 100对语音配线架 | 100对110语音配线架。 | 个 | 22 |
| 86 | 网络成品跳线 | 1.符合标准：满足并超过TIA/EIA568.2-D六类标准，符合250MHz带宽；线规符合AWG23线规（铜芯线径0.57mm）； 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.25mm； 3.外护套：聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤聚烯烃（LSZH)，厚度：0.55mm； 4.最大承受拉力：11.34Kg ； 5.运行温度：-25至60°C； 6.最大电容≤5.6nF/100m ； 7.特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω； 8.网线内置导光光纤，可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系； | 条 | 1217 |
| 87 | 语音成品跳线 | RJ11-RJ45，1米； | 条 | 571 |
| 88 | 光纤尾纤 | 终端盒至光纤配线架； | 根 | 276 |
| 89 | 光纤跳线 | 光纤配线架至设备，1米； | 根 | 276 |
| 90 | 光纤熔接 | 光纤连接熔接法单模； | 芯 | 276 |
| 91 | 电话交换机 | 要求接入分机数量400路； | 套 | 1 |
| 八 | UPS系统 |  |  |  |
| 92 | UPS配电箱 | UPS配电箱安装 | 台 | 1 |
| 93 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | 1.UPS的技术要求： 1.1三进三出工频 UPS，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，带输出隔离变压器。具备冗余并机功能，可达8台冗余并机，并机系统可以共用电池组，不同功率容量的UPS也能冗余并机。 1.2先进的整流技术和IGBT逆变控制技术，支持380/400/415VAC，50/60Hz电网体系； 1.3 DSP数字芯片、可编程逻辑芯片（CPLD）、高速微处理器（MCU）全数字控制，使控制精确、快速、稳定、可靠； 1.4逆变输出带隔离变压器、电路板正反面喷覆“三防”漆,具有防潮、防腐蚀，以适应各种恶劣的工作环境； 1.5辅助电源冗余备份设计理念，更能确保主机系统运行的稳定性和可靠性； 1.6 智能的人机界面，LCD液晶显示器，可以选配7寸中英文触摸大屏面板，LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用。 1.7整流器软启动开机，并能在5-300秒内设置延时启动，可大大减少对电网或油机的冲击； 1.8标配手动维修开关，实现不断电在线维护及保养； 1.9关键器件选用国际知名品牌，以确保系统长时间运行稳定可靠。 1.10冗余风机设计，任何一只风机故障，系统依然正常工作。 2.UPS的其它技术要求 2.1 UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能 2.2 UPS能通过RS232接口送出以下遥测和遥信： 遥测：输入电压，直流电压，电池电压，输出电压，输出电流，输出频率，输出负载，工作方式等； 遥信：输入电源故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障，过载、电池故障、过温故障等信息。 2.3 UPS标准配置RS232通信接口，可选配SNMP网络适配器、备有SNMP插槽，以实现UPS远程监控功能 2.4 UPS主机采用DSP全数字控制设计，提高整个系统的集成率及可靠度。 2.5 UPS输入端（包括旁路）具备D级雷击浪涌保护装置。 3. 环境条件 UPS能在下述条件下连续工作，并满足其所有性能指标。 环境温度：0～+40℃ 相对湿度：0—95%（无冷凝） 4. 在正常使用环境下，UPS主机平均无故障时间MTBF大于20万小时。 5.UPS人机界面提供LED显示和LCD液晶菜单显示（可以选配7寸LCD触摸大屏），通过面板可以轻松设置中英文显示界面。可存储事件记录大于1000条；具备电脑辅助诊断功能并能正确判断，提高维护实效。 | 台 | 1 |
| 94 | USP电池柜 | 电池柜 | 个 | 2 |
| 95 | 蓄电池 | 1、蓄电池类型为阀控蓄电池，单体电压12V。本次工程采用12V120AH密封铅酸免维护电池,尺寸为407*173*240MM。 2、设备供应商所提供的蓄电池必须包含：电池、电池连接线、电池架及其它电池所需的内部连接材料。 3、电池接线端子满足本次工程电缆接线要求。 4、单体浮充电压: 13.5-13.8V(25℃)单体均充电压: 2.30V均充24小时; 2.35V均充12小时 5、电解液: 胶体；密封反应率大于99.9%；失水率低，约为普通蓄电池1/2 6、浮充设计寿命≥10年（25℃） 7、蓄电池容量是以10小时率放电容量C10为100%作为额定容量。10小时率容量第一次循环放出容量应≥95%C10；第三次循环放出容量应≥100%C10。3小时率1小时率的容量应分别在第四次和第五次以前达到。放电终止电压：10小时率为10.80V；3小时率为10.80V；1小时率为10. 5V。 8、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 9、大电流放电：电池以30I10A放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 10、耐过充电能力：将完全充电的蓄电池，在环境温度为250C±50C条件下以0.3 I10充电电流再充160小时，其外壳应无明显变形及电解液渗出。 11、防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出。 12、安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是40-49kPa，闭阀压应是10-15kPa。 13、蓄电池充电性能：蓄电池在使用前一般应进行补充充电，在25℃±5℃时单体以14.1V进行充电。蓄电池浮充电单体电压为13.38-13.62V；蓄电池均衡充电单体电压为13.80-14.1V。蓄电池最大充电电流≤2.5I10A，各项指标应正常。 14、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV。 15、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆，使用阻燃、超强ABS材料制成壳体。 16、电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤0.01V。 17、蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作。 18、容量保存率：蓄电池在静置360天后，其容量保存率≥80%。 19、蓄电池环境工作性能：蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10）的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10）的70%。 20、蓄电池恒压限流充电值：蓄电池在恒压条件下，最大充电电流可达2.5 I10 21、蓄电池容量恢复功能：蓄电池经受短路循环10次后放电容量不低于额定容量（C10）的90%。 21、蓄电池寿命：在YD/T 1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于600次。 22、外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 | 组件 | 32 |
| 九 | 防雷系统 |  |  |  |
| 96 | 接地母线 | 接地母线敷设 -40*4铜排； | m | 54 |
| 97 | 防雷电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*16+1*16； | m | 7.3 |
| 98 | 防雷电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZB-YJY-4*25+1*16； | m | 7.8 |
| 99 | 防雷电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35~25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安； | 个 | 4 |
| 十 | 测试、调试 |  |  |  |
| 100 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆； | 链路 | 850 |
| 101 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统； | 系统 | 1 |

备注：

- 项目验收：

投标单位提供的本次投标的窗口工作区的监控摄像机与杭州市富阳区行政服务中心的岗位责任考核系统对接是否成功将作为本项目验收重要标准之一，对接技术问题由投标单位自行与杭州市富阳区行政服务中心考核系统开发原厂商接洽，对接过程中产生的费用由投标单位自行解决，采购单位不再额外支付对接费用。

- 项目实施要求

1、合同签订后5天内必须和采购人商定线路铺设、设备安装、装修配合等项目有关具体方案。根据项目的整体情况，制定科学、合理的工期实施计划。

2、工期要求：合同签订后60天完成项目供货、安装及调整，并通过初验，随即进入2个月的试运行。

3、工程要求：设备安装过程中若需穿墙打洞必须经过采购单位同意。

4、材料配置表：要求能够体现材料的优劣，以及材料和本项目整体技术要求的匹配程度。

- 售后服务

（一）设备自验收合格之日起保修3年。

（二）投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

（三）保修期内，中标方应提供系统7*24小时上门现场免费保修服务。用户有设备故障申报，投标方必须在1小时内响应、2小时以内到现场，24小时以内解决问题，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。如果逾期未作出响应，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

（四）若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

（五）在保修期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题。在质保期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

（六）在保修期内，举办重大活动时，提供必要的技术支持。

- 培训

投标单位负责免费对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。

第五章  采购合同主要条款

合同将由杭州富阳开发区建设投资集团有限公司 （以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为合同样稿。

甲  方（采购方）：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

乙  方（供货方）：

鉴证方（招标方）：

场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目经过公开招标采购，确定为       中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                           单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：本项目为交钥匙工程，合同价格包括完成项目所需的全部直接费（包括全部设备、检测、配件附件、辅助材料、包装、安装、调试、人工、机械、包装、运输、装卸、消耗品、设备运行维护、采购保管、仓储、运费等）、间接费、验收费用、管理费、利润、税金、风险费、调试费、售后服务费、专利技术及质保期间等一切费用（报价不仅应包括技术条款所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但全套设备系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用）。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的    天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修   年。保修期满后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟    分钟电话响应，    个小时到场修理，    天以内解决问题。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于    年的免费售后现场技术服务。

4、如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起     内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

| 履约保证金 | 合同签订前10个工作日内乙方向甲方支付合同总额5%的履约保证金（形式为：转账或银行保函形式）；甲方不提供支付担保金。 | RMB: 元整 |
| --- | --- | --- |
| 合同款支付方式 |  |  |
| 预付款支付 | 履约保证金以转账形式缴纳的，甲方支付乙方合同价30%的预付款；履约保证金以银行保函形式缴纳的，甲方支付乙方合同价25%的预付款。 | RMB: 元整（30%）或 元整（25%） |
| 第二期支付 | 验收初验合格后15天内，甲方支付至合同总价的60%。 | 付至 元整（合同总价的60%） |
| 第三期支付 | 项目通过最终竣工验收并通过审计后甲方向乙方支付至审计价的95%。 | 付至审计价的95% |
| 第四期支付 | 留审计价的5%（不计息）作为质保金，经移交接管部门核实无质量问题，质量保证期满后七天内无息付清。 | 审计价的5% |

第七条：履约保证金

合同签订时中标人应向采购人缴纳履约保证金，按不超过合同总金额的 5% 计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后，采购人在5个工作日内无息退还。

第八条：其他约定：到场成品保护、施工现场的安全文明措施由乙方自行负责。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向杭州市富阳区财政局政府采购监管科直接提出支付申请，并要求对采购人违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和鉴证方法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，杭州广厦建筑咨询有限公司执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约时间：2021年  月  日

签约地点：

廉政责任书

采购项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

采购项目地址：杭州市富阳区

建设单位（甲方）：杭州富阳开发区建设投资集团有限公司

供货单位（乙方）：

为加强物资采购中的廉政建设，规范采购双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

- 第一条 甲乙双方的责任

- 1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

- 2、严格执行物资采购项目合同文件，自觉按合同办事。

- 3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

- 4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该物资采购项目的工作人员，在物资采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- 1、不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 2、不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

- 3、不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 4、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

- 5、不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

- 第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，并遵守以下规定：

- 1、不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

- 2、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

- 3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

- 4、不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 第四条 违约责任

- 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规范给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。应予以赔偿（金额为供货期合同价的10%）；情节严重的，采购方建议主管部门给予供货方一至三年内不得进入其主管的市场的处罚。

第五条 本责任书作为物资采购合同的附件，与物资采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该物资采购项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执两份。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

年  月   日                             年  月  日

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、商务及资信技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

商务及资信技术评分索引

（此表请放于商务及资信技术文件正文首页）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准及分值 | 最高分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案的科学性和完整性 （0-8分) | 1、投标方案与需求的吻合程度，包括方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构的科学性、先进性、可靠性、互联性、成熟性、合理性和扩展性等方面与项目对应需求的满足；（0-4分) | 8分 |  |
|  |  | 2、根据设计图纸，提供监控系统、广播系统、网络系统设计方案深设计说明（不提供，该项不得分）的优良。（0-4分） |  |  |
| 2 | 投标产品性能及技术指标（0-25分) | 1、监控系统的存储设备：①设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨的得2分；（提供公安部有效检测报告复印，检测报告复印件内含此功能检测项）（0-2分） ②最大支持2个BBU冗余电池，支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警的得2分；（提供公安部有效检测报告复印件，检测报告复印件内含此功能检测项）（0-2分） | 25分 |  |
|  |  | 2、监控全景摄像设备：可将4个图像采集模块采集的图像进行无缝拼接成为一路主视频图像，拼接后实现水平可视角度185°，垂直可视角度95°，可抓拍拼接后的图片；可通过IE浏览器对拼接后图像进行畸变校正，矫正后的视场角应大于等于140°样机可将4个图像采集模块采集的视频图像，在IE浏览上两两并排罗列显示，具备上述功能的得2分（提供公安部有效检测报告复印件，检测报告复印件内含此功能检测项）（0-2分） |  |  |
|  |  | 3、智能服务器机柜：要求智能化机柜具备：环境监测、智能热管理、门锁管理、屏幕管理功能的得2分；（提供权威机构出具的检测报告复印件，检测报告复印件内含上述功能检测项）（0-2分） |  |  |
|  |  | 4、防火墙：①.具备基于国家/地区的流量管理功能的得2分；（提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告复印件）（0-2分）②.具备勒索软件通信防护功能的得2分；（提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告）（0-2分） |  |  |
|  |  | 5、上网行为管理：产品应具备相当的技术认可度，最近两年产品曾入围Gartner SWG魔力象限的得2分；（提供相关证明材料）-（0-2分） |  |  |
|  |  | 6、网络核心交换机：①.为了满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准的得2分；（提供与之对应的权威机构出具的检测报告复印件）（0-2分） ②.支持安全日志显示对应安全事件，包括钓鱼AP攻击、DDOS攻击、爆破攻击、IP冲突、ARP扫描攻击等的得2分；（提供功能截图并加盖原厂公章）（0-2分） |  |  |
|  |  | 7、网线：网线内置导光光纤，可通过可见光照明装置快速定位线缆两端的关系的得2分；（提供权威检测机构出具的检验报告复印件，检验报告复印件内含此功能检测）（0-2分） |  |  |
|  |  | 8、UPS不间断电源：①具有《带故障远程诊断的不间断电源》、《并联功率板式UPS系统》专利证书的得1分；（提供专利证书复印件）（0-1分） ②.投标UPS电源产品通过TLC泰尔认证、CQC节能认证的得2分；（提供证书复印件）（0-2分） |  |  |
|  |  | 9、无线控制器：因后期便民中心有物联网设备的拓展，要求本次投标的无线控制器支持物联网设备管理，可统一管理多种终端传感器、物联网关的得2分；（提供官网截图证明）（0-2分） |  |  |
| 3 | 系统对接要求 （0-2分) | 1、要求本项目便民服务中心工作人员窗口处的监控系统和杭州市富阳区行政服务中心岗位责任制考核系统进行无缝对接；（投标单位需提供本次投标监控系统与杭州市富阳区行政服务中心岗位责任考核系统无缝对接承诺函并加盖投标单位公章）（0-2分） | 2分 |  |
| 4 | 供货实施（0-7分) | 1、详细说明总体供货部署、以及运输、供货措施和安装管理计划等，明确工期并提供工作时间进度表。（0-3分） | 7分 |  |
|  |  | 2、项目管理分工明确，项目组织结构科学合理性。（0-2分） |  |  |
|  |  | 3、有详细的风险分析以及有效的应对措施；项目的文档管理规范周密情况等情况；（0-2分） |  |  |
| 5 | 项目实施人员 （0-6分) | 从投标人提供的施工计划、人员配置、进度以及保障措施方案及供货组织实施方案等内容完整性、合理性评审打分。（0-6分） | 6分 |  |
|  | 售后服务（0-7分) | 1、投标人是否有较强的售后服务能力，根据投标人提供的售后服务网点情况及售后服务团队配置情况给分；（0-3分） | 7分 |  |
|  |  | 2、根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况以及免费质保期期满后服务费的优惠程度，以及对服务承诺的保障措施，是否满足采购人要求等情况给分；（0-2分） |  |  |
|  |  | 3、对采购人的系统设备的配件、附件、备品备件的维护材料准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性等情况；（0-2分） |  |  |
| 6 | 类似案例（0-3分) | 投标人自2017年1月1日以来完成类似项目的业绩，每个业绩得1分，最高得3分。（0-3分）（要求提供合同复印件并加盖投标人公章） | 3分 |  |
| 7 | 综合实力（0-6分) | 1、安防监控系统及防火墙、上网行为管理设备厂家的资质、知名度、市场形象等情况的综合评价。（0-3分） 2、为保障场口便民服务中心整体办公场所环境，要求所投安防监控设备符合行业绿色可持续发展证明材料。（0-3分） | 6分 |  |
| 8 | 投标人应急机制（0-3分) | 1、投标人是否有较强的方便快捷服务能力：投标人是否具备2小时内修复系统必需的人员配备、工机具配备；提供的应急响应方案可行性、合理性。（0-3分） | 3分 |  |
| 9 | 标书编制质量评定（0-3分) | 1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清晰、内容无前后矛盾，符合招标文件要求；（0-1分） 2、电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位明晰，准确。定位不明晰，准确的，一处扣0.5分，扣完为止。（0-2分） | 3分 |  |

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号： HZGSZQQ-2021-007 项目名称： 场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

附法定代表人及授权代表的身份证件正反复印件或扫描件：

授权代表签名：                  职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签名或签章）：                 职务：

投标人全称（电子签章）：                   授权日期：     年   月   日

日期：  年  月   日

参与公共资源交易活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司） ：

本人现郑重承诺：

（一）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（二）不是来自（或途经）疫情重点地区，或来自（或途经）疫情重点地区但在杭隔离观察已满14天；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）杭州健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果(如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等)的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：

2020年度资产负债表等财务报表资料文件

(新成立的公司，必须提供情况说明)

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司：

我方郑重承诺，我方具有履行 场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目（项目编号：HZGSZQQ-2021-007）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标诚信承诺书

致 杭州富阳开发区建设投资集团有限公司：

我方在参加贵单位组织的 场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目 的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方本次提供的所有投标有关资料都是真实、准确、完整的；

2、我方保证不参与串标、围标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内，我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、我方不是本工程前期准备提供咨询服务的单位；

5、我方不存在其他法律法规规定的失信行为；

6、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同,并严格按照采购文件要求及投标文件承诺等内容组织实施。决不将中标项目转（让）包给他人或者违规分包给他人；

7、特别声明：我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料、参与串标围标、无故不签订合同等行为或不按采购文件要求组织实施，被发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、监管部门作出的取消投标资格、中标资格、承包合同或不良行为记录等处罚，并自愿停止参与公共资源交易招投标活动六个月。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

具有良好商业信誉特别声明

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照采购文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年     月     日

特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据采购文件中合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

声 明 书

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目（项目编号：HZGSZQQ-2021-007）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意此次采购文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标产品配置表

项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。须针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、规格配置如配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

| 序号 | 设备名称 | 采购要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 （未响应、负偏离、正偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

- 偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

- 投标人没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

3.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该数量、功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

4.用数量来表示的需求，如与采购文件要求有差异，必须用确切的数字、单位进行偏离情况说明。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

供业主选购的备品备件一览表

项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

| 投标设备名称 及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |
| 其他情况 | 如技术力量等（可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

| 姓名 | 专业及学历 | 担任 职务 | 职称或专业技术资格 | 资质证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 项目地址、采购单位联系人及联系电话 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

设备投入一览表

项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标响应函

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的 场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目（项目编号：HZGSZQQ-2021-007）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉、商业道德和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（8）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（9）法人代表及财务主管在本次采购前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（10）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在采购文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3. 本项目实行电子投标，我方提供投标人须知规定的全部投标文件，准备电子投标文件及其他要求投标人提交的全部材料，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。

4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部采购文件，确认无误，同意并保证遵守采购文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守采购文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 天，不少于采购文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(电子签章):

法定代表人（签名或签章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

| 序号 | 名称 | 规格型号 （或具体服务） | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 服务/质保要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （小写）￥： 元 （大写）： 元 |  |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，投标报价以人民币为结算币种。

2.投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人法定代表人或授权代表签名或签章并加盖投标人电子签章。

4.以上表格要求细分货物名称及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

5.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号（或具体服务）、数量、单价、服务要求等予以公示。

6.报价要求：请统一按采购需求采购清单表内所列货物报价。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标报价明细表（格式供参考）

项目名称：场口综合便民服务大楼及执法中心项目弱电智能化采购项目

项目编号：HZGSZQQ-2021-007

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细投标报价明细表将视为没有实质性响应采购文件。

2.投标人应详细列出各报价明细，表格可自行制作，可自行增减费用项。

3.投标人的投标报价为综合单价形式（包括完成项目所需的全部直接费（包括全部设备、检测、配件附件、辅助材料、包装、安装、调试、人工、机械、包装、运输、装卸、消耗品、设备运行维护、采购保管、仓储、运费等）、间接费、验收费用、管理费、利润、税金、风险费、调试费、售后服务费、专利技术及质保期间等一切费用（报价不仅应包括技术条款所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但全套设备系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用）），中标后不得调整。

4.本明细表合计总价应与“报价一览表”中投标总价相一致。

5.报价要求：请统一按采购需求采购清单表内所列货物报价。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

投标文件封面（格式供参考）

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

商务及资信技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：