公开招标文件 项目名称：苍南县公安局**数据中心机房 采 购 人：苍南县公安局 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：13738772079 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 二〇二〇年十二月

项目概况

苍南县公安局**数据中心机房项目的潜在投标人应在政采云平http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年01月12日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2020572

项目名称：苍南县公安局**数据中心机房

预算金额（元）：6240000

最高限价（元）：6130000

采购需求：

标项名称: 苍南县公安局**数据中心机房 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 6240000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见要求 
    备注：

合同履约期限：240日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一:具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质

三、获取招标文件

时间：/至2021年01月12日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年01月12日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

开标时间：2021年01月12日 09:30

开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县公安局

地    址：苍南县公安局

传    真：/

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：(0577) 599-66910

质疑联系人：超级机构管理员

质疑联系方式：15868715103

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：牛山商务大厦907

传    真：

项目联系人（询问）：陈维文

项目联系方式（询问）：13738772079

质疑联系人：黄鹏

质疑联系方式：13676441826

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-59867927

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-59867927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

杭州华旗招标代理有限公司对苍南县公安局**数据中心机房进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CNDL2020572 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县公安局**数据中心机房 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 采购方式 | 公开招标（电子交易） |
| 最高限价 | 613万元（供应商报价超出最高限价或预算的，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受： |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 报价有效期 | 90日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交平台与招标平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 投标文件递交截止时间与招标开始时间 | 2021年1月12日09时30分 |
| 保证金 | 依据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工5 号文件规定，本项目供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章使用电子签章）。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 投标文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：密封包装后（EMS邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（受件地址：苍南县灵溪镇上江小区13栋5号，陈先生收，邮编325800，电话13738772079）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.投标供应商可以不提供“备份投标文件”。未提供“备份投标文件”的投标供应商自行承担“电子加密投标文件”解密失败造成的投标无效的后果。 d.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 节能环保政策 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。相关处理办法如下： （1）投标截止时间前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，拒绝其报名登记。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标单位存在上述“被拒绝情形”的，取消其中标资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以统一记录的形式留存备案。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 备注 | - 如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 - 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 - 投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。 - 所有开标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） - 供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 - 本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 - 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 - 联合体投标的须提供联合体协议，联合体格式自拟。联合体主体须明确，联合体所有单位均须提供营业执照，其他签字盖章及电子标政采云账号等只需联合体主体即可。 |

采购文件总目录

招标公告

投 标 通 知 (邀 请) 书

第一部份   项目简介

第二部分   采购内容及技术要求

第三部分   供应商须知

第四部分、合同格式（参考）

第五部分  投标文件格式

第六部分   评标办法

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一

第一部份   项目简介

一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受苍南县公安局委托，以公开招标方式采购苍南县公安局**数据中心机房，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分   采购内容及技术要求

一、总则

1.1 潜在供应商领取招标文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

1.3 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 采购内容及具体技术要求

1、本次采购内容清单

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房基础环境装修（含建筑、加固、安装） |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 机房设备安装 | 模块化机房 | 1 | 项 | 三年质保 |
|  |  | 综合布线系统 | 1 | 项 |  |
|  |  | 防雷接地系统 | 1 | 项 |  |
|  |  | 消防工程 | 1 | 项 |  |
|  |  | 安全防范系统及管理中心 | 1 | 项 |  |
|  |  | 机房搬迁 | 1 | 项 |  |
| 3 | 机房信息系统安全防护 |  | 1 | 项 | 三年质保（特殊除外） |

2、具体技术要求

2.1、机房基础环境装修

2.1.1、建筑

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 1、240厚水泥标准砖； 2、M7.5水泥砂浆砌筑。 | m3 | 35.56 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 2 | 木质门 | 实木平开门： 1.洞口尺寸1000*2200； 2.含门套、门锁及其他五金、配件等； 3、隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。 | 樘 | 9 |
| 3 | 木质门 | 实木平开门： 1.洞口尺寸1200*2200； 2.含门套、门锁及其他五金、配件等； 3、隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。 | 樘 | 5 |
| 4 | 木质门 | 实木平开门： 1.洞口尺寸600*2200； 2.含门套、门锁及其他五金、配件等； 3、隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。 | 樘 | 1 |
| 5 | 木质门 | 甲级防火门： 1.洞口尺寸1580*2200； 2.含门套、门锁及其他五金、配件等； 3、隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。 | 樘 | 2 |
| 6 | 木质门 | 甲级防火门： 1.洞口尺寸1000*2200； 2.含门套、门锁及其他五金、配件等； 3、隐蔽木结构部分表面必须涂刷一级饰面型防火涂料。 | 樘 | 1 |
| 7 | 全玻自由门 | 防火玻璃双开门： 1、洞口尺寸1500*2200； 2、玻璃采用防火玻璃。 | 樘 | 5 |
| 8 | 全玻自由门 | 玻璃移门： 1、门洞尺寸2160*2700； 2、玻璃采用15厚钢化玻璃 | 樘 | 1 |
| 9 | 石材窗台板 | 1、大理石20厚窗台板。 | m2 | 4.14 |
| 10 | 暗门 | 暗门： 1、门洞尺寸为1000*2200； 2、含门套、门锁及其他五金、配件等； 3、饰面板同木饰面背景墙。 | 樘 | 1 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 11 | 保温隔热楼地面 | 1、20厚B级橡塑保温材料 | m2 | 68.53 |
| 12 | 石材楼地面 | 1、中国黑大理石 20厚； 2、 20厚1：:2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉末压平整，表面撒水泥粉； | m2 | 2.06 |
| 13 | 块料楼地面 | 1、米白色大理石地砖600*600； 2、 20厚1:3水泥砂浆，表面撒适量水泥粉末压平整，表面撒水泥粉； | m2 | 65.70 |
| 14 | 竹、木（复合）地板 | 1、强化复合地板； 2、20厚1:3水泥砂浆找平 ； 3、刷水泥浆一道（内掺建筑胶）； | m2 | 196.02 |
| 15 | 防静电活动地板 | 1、防静电地板； 2、20水泥砂浆找平； | m2 | 339.47 |
| 16 | 石材踢脚线 | 1、100mm高黑色大理石踢脚线。 | m2 | 19.42 |
| 17 | 金属踢脚线 | 1、100mm高黑钛金不锈钢踢脚线。 | m2 | 14.50 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 18 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙墙面20厚水泥砂浆抹灰； | m2 | 228.59 |
| 19 | 墙面装饰板 | 1、墙面彩钢板； 2、75主龙骨，钢龙骨。 | m2 | 134.21 |
| 20 | 墙面装饰板 | 窗户封堵： 1、窗户玻璃贴膜； 2、窗户采用12厚石膏板封堵。 | m2 | 52.49 |
| 21 | 墙面装饰板 | 铝塑板墙面： 1、15厚细木工板基层； 2、铝塑板墙面。 | m2 | 218.23 |
| 22 | 金属隔断 | 120厚轻钢龙骨隔断： 1、竖龙骨C100型 壁厚1.0mm 间距400 横向C100龙骨 壁厚1.0mm 贯穿龙骨1.0mm； 2、双面封12厚防潮石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、详见图纸。 | m2 | 55.68 |
| 23 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断： 1、双面12mm防火玻璃，铝合金包边。 | m2 | 99.35 |
| 24 | 玻璃隔断 | 1、铝合金边框，18厚防爆钢化玻璃。 | m2 | 11.77 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 25 | 天棚抹灰 | 1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）； 2、天棚抹灰找平。 | m2 | 452.13 |
| 26 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，龙骨规格：U50上人型龙骨； 2、单层石膏板吊顶，厚度为12mm； 3、板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 244.63 |
| 27 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨纸面侧面石膏板吊顶，龙骨规格：U50上人型龙骨； 2、单层石膏板吊顶，厚度为12mm； 3、板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 46.25 |
| 28 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨成品装饰木吊顶，龙骨规格：U50上人型龙骨； 2、成品装饰木面板； | m2 | 14.70 |
| 29 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板（600*600）； 2、龙骨规格：主龙骨：U50上人型龙骨。 | m2 | 285.40 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 30 | 抹灰面油漆 | 涂防静电漆三遍。 | m2 | 658.04 |
| 31 | 墙面喷刷涂料 | 内墙乳胶漆：（其中主机房需使用防火漆） 1、腻子粉刮二遍； 2、乳胶漆三遍。 | m2 | 686.92 |
| 32 | 天棚喷刷涂料 | 天棚石膏板乳胶漆：（其中主机房需使用防火漆） 1、腻子粉刮二遍； 2、乳胶漆三遍。 | m2 | 290.88 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 33 | 柜子 | 定制文件资料柜（5.04m*2.4m） | 组 | 2 |
| 34 | 设备置物架 | 黑色冷轧钢，4层置物架，长2米，宽60CM，高2米 | 套 | 4 |
| 35 | 带玻璃门设备柜 | 带玻璃门设备柜，4层，定制 | 套 | 1 |
| 36 | 文件柜 | 办公室文件柜（1755mm*2400mm） | 组 | 4 |
| 37 | 衣柜 | 定制衣柜(3660mm*2400mm) | 组 | 1 |
| 38 | 衣柜 | 定制衣柜(1755mm*2400mm) | 组 | 1 |
| 39 | 衣柜 | 定制衣柜(2020mm*2400mm) | 组 | 1 |
| 40 | 衣柜 | 定制衣柜(3950mm*2400mm) | 组 | 1 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 41 | 砖砌体拆除 | 1、黏土实心墙拆除 | m3 | 18.16 |
| 42 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、复合地板拆除 | m2 | 497.81 |
| 43 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、防静电地板拆除 | m2 | 88.37 |
| 44 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、墙面彩钢板拆除 | m2 | 219.43 |
| 45 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、硅酸钙板吊顶拆除 | m2 | 497.81 |
| 46 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、铝扣板吊顶拆除 | m2 | 88.37 |
| 47 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 石膏板吊顶零星拆除及修补 1、石膏板吊顶拆除 2、石膏板修补 3、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 20.00 |
| 48 | 金属门窗拆除 | 1、现场窗户拆除 | m2 | 7.78 |
| 49 | 建筑垃圾外运费及清理费 | 建筑垃圾外运及消纳、施工完毕清理费等费用，一次包干。 | 项 | 1 |

2.1.2、加固工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、黏土实心墙拆除 | m3 | 4.28 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 2 | 砌块墙 | 1、水泥标准砖、240厚； 2、M7.5水泥砂浆砌筑。 | m3 | 2.41 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 3 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、利用原窗户安装。 | m2 | 7.78 |
|  | 混凝土工程 |  |  |  |
| 4 | 扶手、压顶 | 1、现浇混凝土 扶手、压顶^非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 0.25 |
| 5 | 圈梁 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 2.11 |
|  | 墙面工程 |  |  |  |
| 6 | 抹灰面油漆 | 1、新砌墙体内侧抹灰； 2、墙面刷乳胶漆。 | m2 | 10.04 |
| 7 | 抹灰面油漆 | 1、外墙20厚水泥砂浆抹灰； 2、外墙真石漆。 | m2 | 15.57 |
|  | 加固工程 |  |  |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 圆钢 HPB300 综合 | t | 0.518 |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 螺纹钢 HRB400 | t | 1.848 |
| 10 | 钢支架 | 1、机柜下方搭设整体散力架。 | t | 1.037 |
| 11 | 现浇混凝土梁截面增大 | 原有梁截面增大：旧混凝土面凿毛，高强灌浆料浇筑。 | m3 | 1.32 |
| 12 | 现浇混凝土叠合加厚板 | 楼板板面加高50mm，采用高强灌浆料。 | m3 | 5.89 |
| 13 | 植筋 | φ8以内 | 根 | 1639 |
| 14 | 植筋 | φ18以内 | 根 | 70 |
| 15 | 植筋 | φ20以内 | 根 | 32 |

2.1.3、安装

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四层技术设备间+资料室 |  |  |
| 1 | 普通灯具 | 36W LED吸顶灯 | 套 | 1 |
| 2 | 普通灯具 | 96W LED吸顶灯 | 套 | 1 |
| 四层主机房一 |  |  |  |  |
| 3 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 2 |
| 4 | 插座 | 5孔插座 86型 | 个 | 4 |
| 5 | 插座 | 空调插座 | 个 | 1 |
| 6 | 普通灯具 | LED嵌入式格栅灯 1200*600mm | 套 | 10 |
| 7 | 空调器 | 5P VRV空调 一拖二（主机房一、主机房二各1） | 台 | 1 |
| 四层主机房二 |  |  |  |  |
| 8 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 2 |
| 9 | 插座 | 5孔插座 86型 | 个 | 4 |
| 10 | 插座 | 空调插座 | 个 | 1 |
| 11 | 普通灯具 | LED嵌入式格栅灯 1200*600 | 套 | 10 |
| 四层机房管理中心 |  |  |  |  |
| 12 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 2 |
| 13 | 插座 | 5孔插座 86型 | 个 | 2 |
| 14 | 普通灯具 | LED嵌入式格栅灯 1200*600 | 套 | 4 |
|  | 四层走廊 |  |  |  |
| 16 | LED线条灯 | LED线条灯 | m | 123.23 |
| 17 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 2 |
| 18 | 装饰灯 | 嵌入式筒灯 | 套 | 14 |
| 四层接待室 |  |  |  |  |
| 19 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 1 |
| 20 | 插座 | 5孔插座 86型 | 个 | 2 |
| 21 | 普通灯具 | 96W LED吸顶灯 | 套 | 1 |
| 四层值班备勤室 |  |  |  |  |
| 22 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 1 |
| 23 | 插座 | 5孔插座 86型 | 个 | 2 |
| 24 | 插座 | 16A空调插座 | 个 | 1 |
| 25 | 普通灯具 | 96W LED吸顶灯 | 套 | 1 |
| 四层女值勤室 |  |  |  |  |
| 26 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 1 |
| 27 | 插座 | 5孔插座 86型 | 个 | 1 |
| 28 | 插座 | 16A空调插座 | 个 | 1 |
| 29 | 普通灯具 | 36W LED吸顶灯 | 套 | 1 |
|  | 配电间 |  |  |  |
| 30 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 1 |
| 31 | 插座 | 5孔插座 86型 | 个 | 4 |
| 32 | 普通灯具 | LED嵌入式格栅灯 1200*600 | 套 | 6 |
| 33 | 墙面开孔 | 墙面开孔费及零星修补费 | 项 | 1 |
| 五层机房改造 |  |  |  |  |
| 34 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 | m | 229.34 |
| 35 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | m | 500.36 |
| 36 | 信息插座 | 双口信息插座 | 个 | 14 |
| 37 | 信息插座 | 单口信息插座 | 个 | 1 |
| 38 | 普通灯具 | 36W LED吸顶灯 | 套 | 4 |
| 39 | 普通灯具 | 96W LED吸顶灯 | 套 | 1 |
| 40 | 照明开关 | 单联双控开关 | 个 | 5 |
| 41 | 插座 | 5孔插座 86型 | 个 | 11 |
| 42 | 空调器 | 7P直流变频一拖5多联机中央空调 | 台 | 1 |
|  | 电缆 |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*185+1*95 | m | 600.00 |
| 44 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*70+1*35 | m | 245.00 |
| 45 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4*95+1*50 | m | 15.00 |
| 46 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-3*4 | m | 500.00 |
| 47 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV-5*10 | m | 480.00 |
| 48 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 |
| 49 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 6 |
| 50 | 配管 | 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC25 | m | 1200.00 |
| 51 | 桥架 | 强电桥架 400*100 | m | 88.00 |
| 52 | 桥架 | 强电桥架 200*100 | m | 4.00 |
| 53 | 桥架 | 弱电桥架 300*100 | m | 65.00 |
| 54 | 桥架 | 弱电桥架 200*100 | m | 22.00 |
| 55 | 配线 | 穿照明线 WDZA-BYJ-2.5 | m | 2700.00 |
| 56 | 配线 | 穿照明线 WDZA-BYJR-2.5 | m | 1251.50 |
| 57 | 配线 | 接地线 BVR-70 | m | 120.00 |
| 58 | 铁构件 | 电缆桥架支撑架安装 | kg | 110.00 |
| 59 | 金属结构刷油 | 桥架支撑架刷防锈漆2道，调和漆2道 | kg | 110.00 |
| 60 | 配管 | 2*PE100塑料管地埋敷设，泥浆外运运距自行考虑。 | m | 275.00 |

2.1.4装修具体要求

数据中心室内装修设计选用材料的燃烧性能应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的相关规定。本次数据中心装修主要针对主机房一二、UPS配电间、机房管理中心、接待室、维修室、技术装备间、走廊、技术设备间、科技资料室等区域内部装修，包括地面工程，顶面工程，墙、柱面工程，门窗工程等一系列的配套装修工程。机房装修的建设宗旨：设计要体现出作为重要信息汇聚地的室内空间特点，在充分考虑计算系统、网络、空调、UPS等设备的安全性、先进性的前提下，达到高雅、大方、简朴的风格。

- 1）材料的选择

在机房装修选材方面，以自然材质为主，乳胶漆、防尘防静电漆、隔墙、玻璃隔断及其他装修材料设计采用A级装修材料；地面及其他装修材料设计采用A级或B1级装修材料；配电室等动力房间设计采用A级装修材料，材料具有气密性好、不起尘、易清洁、变形小、防静电等特点，设计充分考虑环保和使用因素，有利于工作人员的自身健康。机房内装修的隐蔽工程部分，严格按照国家标准，对隐蔽部分材料采取：

- 墙体部分作防潮处理。

- 部分非阻燃材料涂刷防火涂料。

C、所有隐蔽用材符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不会产生静电，牢固耐用且无病虫害发生。

- 2）顶面工程

2.1）主机房一、二、机房管理中心工程

吊顶选用600*600mm规格的铝扣板作为吊顶的主要安装材料，吊顶采用暗架式安装，可拆卸以便检修吊顶内部设备，考虑机房高度，吊顶安装高度距顶面10mm-20mm并对顶面进行清理、预埋、找平、油漆、保温及吊顶等处理，工艺大样图如下：

①清理：施工前先将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等全部切除铲平，并用毛刷进行基本清理，直至将灰尘等清扫干净。

②找平：后使用水泥砂浆对顶部进行找平施工。

③油漆：待顶部水泥砂浆找平层完全干透后，在顶部涂刷防水乳胶漆，间隔3天以上涂刷2次，并向下延伸至墙面顶部20cm以上。

④待防水乳胶漆完全干透后，在顶部刷防尘防静电漆2遍。

⑤吊杆：顶面处理完成并通过隐蔽工程验收后，吊顶预留件点位处安装φ8钢筋吊杆，吊杆表面经防锈处理，吊杆安装点距离四周墙面间距不小于300mm，吊杆长度根据机房吊顶上净空实际要求选取，保证满足机房净空高度要求。

⑥铝扣板安装：安装铝扣板应在平直条件下进行，安装时宜从一个方向开始，一次安装，不可多点同时进行，避免结合不良，安装完成后四周采用L型收边条收边。

2.2）技术装备间、维修间、科技资料室、技术设备间

①顶面：乳胶漆三遍涂白；

②墙面：乳胶漆三遍涂白；

③地面：强化复合地板。

2.3)公共走廊吊顶工程

公共走廊为公共区域，因此采用石膏板吊顶做简易造型。

①清理：施工前先将顶部上遗留的混凝土毛刺、钢筋头等全部切除铲平，并用毛刷进行基本清理，直至将灰尘等清扫干净。

②预埋：顶面清理完成后安装吊顶所需的预埋件，并将顶面上的凹坑填平。

③石膏板安装：安装石膏板板应在平直条件下进行，安装时宜从一个方向开始，一次安装，不可多点同时进行，避免结合不良，安装完成后四周采用L型收边条收边。

- 3）墙面工程

数据中心机主机房墙面工程包括玻璃幕墙侧隔墙，内隔墙及防火玻璃隔断。机房内所有墙面均涂乳胶漆三遍（除主机房一二墙面外）。

幕墙侧隔墙工程,机房内的设备不能够遭受阳光直射，且需与外界环境相对隔绝，因此需对中心机房内窗户进行封堵。

①贴膜：在玻璃幕墙内侧表面粘贴深色贴膜，起到遮挡视线的作用。

封堵：石膏板封堵、乳胶漆涂白。

②龙骨：垂直沿顶面间隔400mm敷设C75轻钢龙骨作为竖龙骨，每间隔1200mm采用75*50的方钢加固，平行顶面间隔1200mm敷设C38龙骨作为通贯龙骨，隔墙高度3m一下用一根通贯龙骨，超过3m时每隔1。2m设置一根通贯龙骨。

③隔墙：龙骨与玻璃幕墙侧，贴装10mm无石棉纤维水泥平板，机房内侧墙面先贴装12mm单层石膏板作为基层，再贴装0.6mm成品彩钢板（A级不然材料），彩钢板颜色采用亚光色，一般为浅色（米黄色），也可提供厂家色板由使用方选择颜色。隔墙与防静电地板交接处采用12mm阻燃多层板做基层，再贴装1mm拉丝不锈钢踢脚线，工艺大样图如下：

3.1)玻璃隔断墙工程

接待室与走廊间采用带304不锈钢包边的12mm厚高强度单层铯钾防火玻璃作为隔墙，耐火等级不低于C1级，耐火极限不低于1小时，防火玻璃是同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃，具有透光、防火(隔烟、隔火、遮挡热辐射)、隔声性能。

玻璃隔断高度根据顶面与地面间的实际净空要求定制。吊顶上至楼板间顶板采用内外侧两块12mm厚耐火纸面石膏板固定在50角钢上，石膏板表面刷防潮乳胶漆3遍。顶板中间填充50mm厚玻璃棉，顶板下方与防火玻璃交接处采用不锈钢板饰面收口。

- 4）地面工程

考虑建筑是旧房子，根据机房承重设计标：

本次项目需要对主机房一、主机房二进行加固处理，本次采用采取以下加固措施：本项内容由专业的单位施工，最终达到数据中心机房荷载的要求 。

静电地板:主机房区域、配电间、管理中心及走廊区域采用600*600mm规格的全钢防静电地板，高度找平齐平，储藏室及储物间地面则进行防水防尘处理即可。

由于本次主机房设计采用微模块机柜形式，采用列间空调，因此防静电地板下不作为静压箱使用，考虑主机房区域高度有限，静电地板安装高度为10cm，配电间位于一层，考虑苍南县气候地域环境对机房环境影响，地板安装高度为50cm： 防静电地板切割边封胶处理后安装，不锈钢踢脚板压边装饰。有孔洞如管、槽，作好封堵，并绝对保持围护结构的严密。地板颜色一致，无明显的色差，钢质防静电地板防尘、防静电、防潮、防锈，强度能够满足大型设备荷载。机房与活动地板踢脚线均采用10cm高的拉丝不锈钢踢脚板压边装饰。

活动地板下的地面和四壁应平整、耐磨、不起尘和易于清洁，地面用水泥砂浆找平后涂刷防水漆和防尘漆二遍后再进行接地网格的安装。

地板钢支架要求接地，实现地面半屏蔽效果。

- 5）门窗工程

对主机房、配电间区域原有窗户采用轻钢龙骨石膏板进行封堵。

中心机房区域所有功能房间疏散门均采用甲级防火门，耐火极限不少于2小时，开门方向为疏散方向，且均安装自动闭门器，门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

主机房面积超过120㎡，因此设计不少于2个疏散门。由于主机房采用防火玻璃隔断，因此其疏散门门采用不锈钢包边的单层高强度铯钾玻璃制作的防火玻璃门，防火门尺寸为1500*2000mm的双开门。

配电间、控制室、东侧楼梯间出入库采用全钢甲级防火门，防火门尺寸为1500*2000mm的双开门。

- 6）隐蔽工程

装饰工程中的隐蔽工程应严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：A、墙体部分作防潮处理，B、部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料，C、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不会产生静电，牢固耐用并无病虫害发生。

- 技术规范及标准

7.1 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

建筑结构加固工程施工质量验收规范GB50550-2010

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

建筑设计防火规范（GB50016-2014）

公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）

办公建筑设计规范（JGJ67-2006）

建筑结构载荷规范（GB50009-2012）

砌体结构设计规范（GB50003-2011）

混凝土结构设计规范（GB50010-2010）（2015版本）

民用建筑修缮工程查勘与设计规程（JGJ 117-98）

混凝土结构后锚固技术规程（JGJ 145-2013）

建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）

混凝土结构加固设计规范（GB50367-2013）

建筑抗震鉴定标准（GB50023-2009）

建筑抗震加固技术规程（JGJ 116-2009）

多孔砖砌体结构设计规范（JGJ 137-2001）

……

7.2以上技术标准和规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

7.3对施工工艺的特殊要求：详见设计说明及施工图纸，供应商应详细查图纸确保施工要求及清单准确。

2.2、机房设备安装分项

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一模块化机房 |  |  |  |  |
| 1）微模块机柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、机柜尺寸：600*1100*2000mm（宽深高） 2、机柜主体材质需采用 A 级冷轧钢板，机柜框架为标准九折型材焊接而成，具有良好的机械性能。 3、投标产品承重需达到动态负载 1000kg，静态负载1300kg，通过加强静态负载可达到 1500kg。 4、机柜需满足抗震要求，依照 YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载 550kg 情况下，需连续通过 8、9 级烈度结构抗地震考核。 5、投标产品前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达 75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 6、为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度均应大于等于 130 度。 | 台 | 48 |
| 2 | 列头配电柜 | 列头柜尺寸 600*1100*2000 ，根据图纸定制 | 台 | 2 |
| 3 | 布线列头柜 | 1、机柜尺寸：600*1100*2000mm（宽深高） 2、机柜主体材质需采用 A 级冷轧钢板，机柜框架为标准九折型材焊接而成，具有良好的机械性能。 3、投标产品承重需达到动态负载 1000kg，静态负载1300kg，通过加强静态负载可达到 1500kg。 4、机柜需满足抗震要求，依照 YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载 550kg 情况下，需连续通过 8、抵抗9 级烈度结构抗地震考核。 5、投标产品前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达 75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。 6、为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度均应大于等于 130 度。 | 台 | 4 |
| 4 | 侧板 | 配套 600*1100*2000mm 规格 IT 机柜使用 | 块 | 8 |
| 5 | 工业连接线 | 32A | 套 | 104 |
| 6 | 机架式 PDU | 单相 PDU（输入 32A，输出含 20 位 C13、4 位 C19 | 套 | 104 |
| 7 | 竖直理线板 | 机柜用竖直理线板，用于 PDU 挂接及垂直理线，支持现场安装，一套含 2 块 | 块 | 48 |
| 8 | 通道 600 宽开启顶板及安装配件 | 1、600mm 宽顶部开启天窗，集成 24vdc 三色可调 LED 通道照明灯。 2、天窗采用透光材质，采用厚度不低于 4mm 钢化玻璃 | 套 | 20 |
| 9 | 通道 600 宽固定顶板及安装配件 | 1、600mm 宽顶部固定天窗，集成 24vdc 三色可调 LED 通道照明灯。 2、天窗采用透光材质，采用厚度不低于 4mm 钢化玻璃 | 套 | 8 |
| 10 | 通道 300 宽固定顶板及安装配件 | 1、300mm 宽顶部固定天窗，集成 24vdc 三色可调 LED 通道照明灯。 2、天窗采用透光材质，采用厚度不低于 4mm 钢化玻璃 | 套 | 4 |
| 11 | 照明模块 | 通道内灯光三色可调灯光，含照明控制器、翘板开关、照明线缆。 | 套 | 2 |
| 12 | 电动通道门 | 1、封闭冷通道组件两侧门配备电动平移门。 2、电动滑动门要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动 3、为了避免通道门对人造成伤害，通道门内侧要求配置防夹人传感器。 4、通道门两侧配备门盒，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。 | 扇 | 4 |
| 13 | 开启控制盒 | 微模块顶部开启控制盒，用于控制顶部天窗开启。 | 套 | 2 |
| 14 | 声光告警灯 | 声光告警灯 | 个 | 2 |
| 15 | 顶部开启按钮 | 通道顶板开启按钮，通道两端各 1 个 | 个 | 2 |
| 16 | 顶部开启成套电缆 | 通道顶板开启成套电缆 | 套 | 2 |
| 17 | 强电跨通道线槽 | 120mm 宽强电跨通道线槽 ，采用隐藏式设计，下方天窗不能开启 | 个 | 2 |
| 18 | 弱电跨通道线槽 | 300mm 宽弱电跨通道线槽 ，采用隐藏式设计，下方天窗不能开启 | 个 | 2 |
| 19 | 600 宽柜顶线槽 | 600 宽柜位顶部走线，每个 600 宽柜位配 1 个，强电、弱电、光纤隔离 | 个 | 56 |
| 20 | 300 宽柜顶线槽 | 300 宽柜位顶部走线，每个 300 宽柜位配 1 个，强电、弱电、光纤隔离 | 个 | 8 |
| 21 | 模块化机柜底座 | 定制整体散力架，包括机柜底座散力架，精密列头柜，行间空调等底座，材料采用槽钢，并得到专业本次加固单位认可。 | 套 | 1 |
| 22 | UPS 底座 | UPS 底座 100mm 散力架 | 套 | 2 |
| 23 | 配电柜支架 | 配电柜支架散力架 | 套 | 2 |
| 2）不间断电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化主机框 | 1、UPS 主机要求采用模块化、热插拔结构、内部功率模块冗余并联的 UPS 电源，380V 输入 380V 输出，系统配置不小于 80KW（不含冗余），建议配置 160KW 模块化 UPS，单模块在 16KW～40KW 之间； 2、UPS 模块要求（16KW～40KW），模块数量必须大于等2； 3、UPS 主机框容量不小于 160KVA/160KW； 4、功率模块，静态旁路模块均可在线热插拔更换，提供最高级别的可用性、可维护性； 5、功率模块的并联采用分散控制，每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响 UPS 系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障； 6、主机框的配置还应包括：160KVA 静态旁路模块、 低压控制电源模块、液晶显示器、通讯模块； 7、为保证 UPS 旁路抗冲击能力及扩容要求，不允许采用存在于各功率模块内部的分散式静态旁路单元，要求采用统一的公共静态旁路模块(容量要求≥160KW)，旁路模块应可插拔维护，其故障不影响 UPS 系统输出； 8、模块并联输出电压精度为±1%； 9、UPS 输入电压范围：284-475VAC 满负载； 10、UPS 输入频率范围 40-70Hz； 11、UPS 过载范围 110%过载 1 小时，125%过载 10 分钟，150%过载 1 分钟，大于 150%过载 200 毫秒； 12、UPS 背部需要采用铜牌连接； 13、主机尺寸宽深高=600×1100×2000mm； | 台 | 2 |
| 2 | 功率模块 | 1、UPS 功率模块容量 40KVA，UPS 功率模块应采用分散控制的逻辑，每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响 UPS 系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。 | 台 | 4 |
| 3 | 直流汇流盒 | 1、与 UPS 主机为同一品牌，并与 UPS 主机实现实时通讯和智能联控，具有防止误操作和电池深度放电的功能。 2、UPS 主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。在开关意外脱扣的情况下，UPS 主机能够提供报警。 3、当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合，保护人员及设备安全。 4、当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。 | 台 | 2 |
| 4 | 电池 | 1、12V200AH 铅酸阀控蓄电池 2、防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾逸出。 3、安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 4、气密性：蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 | 节 | 256 |
| 5 | 电池连线 | 电池连线 | 跟 | 256 |
| 6 | 电池架 | 定制 （2 层电池架 16 节） | 个 | 16 |
| 7 | 电池组直流空开 | 电池组直流空开 | 台 | 2 |
| 8 | 电池连接总线 | 电池连接总线 3* BVR 120 | 米 | 120 |
| 3）行间空调 |  |  |  |  |
| 1 | 空调室内机 | 1、风冷行级精密空调，制冷量：≥30kw；风量：≥5500m³/h；加热量：≥3kw；加湿量：≥1.5kg/h；电源：380Vac/50～60Hz ；室内机尺寸：高*宽*深：≤2000×300×1100mm；不得采用 OEM 产品。 2、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂 R410A。不得采用 R22 或 R407C 冷媒。 3、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现 20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮 COPELAND 涡旋压缩机。 4、机组应有节能措施的设计，整机能效比≥3.5，提供同系列机组第三方报告。 5、应选用高效内螺纹大面积 V 型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率。 6、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括 6 个EC 风机，EC 风机采用不少于 2 个直流电源模块提供稳定可靠供电。 7、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施，抗震不低于 9 级烈度，提供同系列产品权威第三方抗震检测报告。 8、具有 7 寸 LCD 大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能；应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于 1000 条。 | 台 | 8 |
| 2 | 集中式空调冷凝器 | 1、2 台室内机共用一台集中式冷凝器，多台冷凝器可并排放置，无需间隔，节省室外机占地面积 2、机房专用空调室外机采用 V 型盘管，散热效果好，节省占地面积。 3、机房专用空调机组的风冷型室外机应采用变频调速，可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式。 4、室外机具有集中式冷凝器相关专利技术。 5、集中式冷凝器配置 D 级以上防雷器。 | 台 | 4 |
| 3 | 空调铜管 | 与主机匹配 按照 30 一台估算 | 米 | 240 |
| 4 | 管道保温 | 与主机匹配 按照 30 一台估算 | 米 | 240 |
| 5 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 16 |
| 6 | 精密空调防水堰 | 50mm 高 | 项 | 9 |
| 7 | 精密空调给排水系统 | 与主机匹配 PPR25 加湿水管、PVC40 排水管 | 套 | 9 |
| 4）配电间空调 |  |  |  |  |
| 1 | 空调室内机 | 房间级精密空调 UPS 间使用，制冷量：≥17kw；风量：≥4300m³/h；前出风下回风 | 台 | 1 |
| 2 | 空调室外机 | 风机数量：1 台； | 台 | 1 |
| 3 | 空调铜管 | 与主机匹配 按照 30 一台估算 | 米 | 80 |
| 4 | 管道保温 | 与主机匹配 按照 30 一台估算 | 米 | 80 |
| 5 | 制冷剂 | R22 | 瓶 | 1 |
| 5）新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式新风排气一体机（主机房） | 1、柜式机型，可用于无法通过管道送风的房间； 2、优质风机，整体设计工作寿命高达 50000h；风量大，噪音低，经久耐用。 3、特殊的结构强化消音设计，有效降低噪音 35%； 4、新风排风一体机。 | 台 | 2 |
| 2 | 柜式新风排气一体机（配电间） | 1、柜式机型，可用于无法通过管道送风的房间； 2、优质风机，整体设计工作寿命高达 50000h；风量大，噪音低，经久耐用。 3、特殊的结构强化消音设计，有效降低噪音 35%； 4、新风排风一体机。 | 台 | 1 |
| 3 | 新风孔 | 墙面开孔 320*250mm | 个 | 3 |
| 4 | 安装辅材 | 电源线，管材等配件 | 项 | 1 |
| 6）动环监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器 | 台 | 16 |
| 2 | 漏水检测绳（行间空调用） | 带式水浸，检测线 5 米长，提供 RJ45 口，每台空调选配一个 | 根 | 8 |
| 3 | 漏水检测绳（电源间空调用） | 带式水浸，检测线 5 米长，提供 RJ45 口，每台空调选配一个 | 根 | 1 |
| 4 | 烟感监测 | 12/24V 兼容烟感传感器 | 根 | 6 |
| 5 | 红外探测器 | 智能红外探测器，智能双鉴，探测距离 12m，RJ45 母口， | 个 | 2 |
| 6 | SPM 配电监控软件模块 | 远程查看、记录配电柜参数曲线，参数越限提供报警。 | 套 | 1 |
| 7 | 空调监控软件模块 | 远程查看空调各部件运行参数，并可远程控制和更改空调 参数；参数越限提供报警。 | 套 | 11 |
| 8 | UPS 监控软件模块 | 远程查看、记录参数曲线，参数越限提供报警。 | 套 | 2 |
| 9 | 四路数字信号采集器 | 四路数字信号采集器（RJ45 型接口，用于水浸/烟感/红外/门碰传感器等网口型传感器的扩展） | 台 | 2 |
| 10 | 管理监控采集主机 | 1、监控采集器可实现 Web 访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和 PDU 等设备的接入， 提供 USB、显示器口、HDMI 等接口，满足 TCP/IP、光纤 、RS232/485 组网方式的要求。 2、监控采集器应采用双网卡、双电源设计，可将监控采集器对机房物理基础设施信息的采集与向 BMS 楼宇管理系统的上报隔离； 3、接口和处理能力：接入智能设备的处理能力不少于 64 个，IT 设备接入和管理不少于 40 个，可管理 ACS 串口设备不少于 32 个，支持 1 路 IPC（IP Camera）摄像头接入或 NVR 方式下 4 路摄像机接入。 4、为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于 UPS、行间精密制冷单元、冷通道顶板开启控制器等）及传感器接入监控采集器应全部采用 RS485 串口通信方式，不占用任何 IP 地址。 | 套 | 2 |
| 11 | 采集器扩展卡 | 智能设备扩展卡，支持 8 个智能设备扩展 | 台 | 2 |
| 12 | 集中汇总监控主机 | 1、用于集中管控 2 个微模块，具备汇总管理功能 2、默认接入采集器数量：128；最大可扩展采集器数量：384； 最大接入设备数量：800； 最大可接入门禁控制器数量：64； 智能摄像头接入能力：64 路； CPU: Intel Core I3-8100 3.6GHz 内存：8GB；硬盘 1TB；电源：单路电源 | 台 | 1 |
| 13 | 机房基础设施管理软件 | 1、管理监控系统应能够监控微模块内的各种智能设备(包括但不限于 UPS 和机房空调)的运行情况，以及包括温湿度、漏水、红外探测、门磁、机房消防告警等在内的各类模拟量和开关量信号，并设定报警阈值。能进行实时的遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现网络化的远程监控。 | 套 | 1 |
| 14 | 3D 可视化管理软件 | 1、三维主页界面：三维的形式展现整体机房的效果，3D 仿真应支持多种视图方式，至少提供正视、俯视、左视和右视五种视图方式。系统应支持以三维的形式展现整体机房的效果，可以做到镜头拉升,前进/后退及以 360 旋转方式展示机房及封闭通道。 2、可放大缩小,前进/后退及以 360 旋转方式展示封闭通道及机房。以图形的方式呈现机房的告警和重要运行参数包括：PUE 值、能耗情况、温度曲线。如果通道内部有 UPS、空调等设备，需显示设备的主要运行参数。 | 套 | 1 |
| 15 | 资产综合管理软件 | 1、资产管理软件具备以下功能：新增资产、资产导入、查阅资产、编辑资产、删除资产、资产维保提醒。 2、应支持对机架资产的基础信息管理，实现机架电力、空间(U 位)和冷量等纬度的容量管理。系统以 3D 可视化方式展示机架电力、空间和冷量的状况，以及 IT 设施在机架中的 U 位位置信息。资产容量管理可提供在线录入功能。 | 套 | 1 |
| 16 | 机柜容量管理软件 | 1、以机柜为单位进行容量管理，在 3D 状态下展示设备名称，空间占用率，已用空间，总空间。 2、通过 3D 颜色区块在机柜内部的占比来展示当前站点下各个机柜的空间容量的使用情况。 3、对 IDC 的机柜做管理和呈现，应包含机柜展示，空间容量，机柜能耗，机柜配电，PDU 配电，历史温湿度曲线， 实时温湿度，当前机柜告警和资产列表等内容。 4、对 IDC 的机柜及安装的设备重量数据采集，对机房承重、超重进行告警，展示每个机柜及设备的重量情况及机房的承重情况。 | 套 | 1 |
| 17 | 短信报警模块 | USB 短信猫，支持 GSM and WCDMA，支持彩信（包括文本和PDU 格式）， USB 供电（5VDC，500mA）。 | 台 | 1 |
| 18 | 微模块管控屏 | 1、为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。管控屏不小于 15 寸，分辨率不小于1024x768，采用 LED 背光，电容触控方式。 2、管控屏上显示模块内部 PUE 值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 3、为确保触摸管控屏 满足 7×24 小时正常工作，同时为保证系统稳定运行，避免软件和硬件的故障隐患，触摸管控屏必须采用显示屏方式，显示屏连接微模块管控模块。 4、显示屏必须是商用工业级产品，不得采用 PAD 等民用产品。 | 台 | 2 |
| 19 | 管理电脑 | I5 8400,8G 内存,1T 硬盘，24 寸显示器 | 台 | 2 |
| 7）配电柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | ATS 配电柜 | 优质元器件，ATS 配电柜定制 | 台 | 1 |
| 2 | 空调配电柜 | 优质元器件，空调配电柜定制 | 台 | 1 |
| 二 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 24 芯室内多模光缆 | 1、护套材质：PVC/ LSZH（水绿色） 光缆外径：4.7-6.3mm。 2、光缆重量：15.0-57.2kg/km 涂层直径：245±1μm。 3、包层直径：125±2.0μm 纤芯直径：50±2.5m。 4、纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。 5、衰减系数：@850nm≤3.50dB/km；@1300≤2.20dB/km 光纤类型：OM3 多模光纤。 6、10Gbps 应用距离:150 万兆多模≤150 米，300 万兆多模≤300 米。 7、满注入带宽：@850nm≧1500MHz ；@1300≧500MHz 光纤衰减不均匀性：≤0.1dB。 8、宏弯损耗：@（100 圈 75mm 直径）≤0.50dB 敷设方式：室内穿管、桥架敷设。 9、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20 倍光缆外径静态弯曲半径≥10 倍光缆外径。 10、施工温度：0～40℃，使用温度：-10～60℃。 | m | 200 |
| 2 | 12 芯室内多模光缆 | 1、护套材质：PVC/ LSZH（水绿色） 光缆外径：4.7-6.3mm。 2、光缆重量：15.0-57.2kg/km 涂层直径：245±10μm。 3、包层直径：125±2.0μm 纤芯直径：50±2.5μm。 4、纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。 5、衰减系数：@850nm≤3.50dB/km；@1300≤2.20dB/km 光纤类型：OM3 多模光纤。 6、10Gbps 应用距离:150 万兆多模≤150 米，300 万兆多模≤300 米。 7、满注入带宽：@850nm≧1500MHz ；@1300≧500MHz 光纤衰减不均匀性：≤0.1dB。 8、宏弯损耗：@（100 圈 75mm 直径）≤0.50dB 敷设方式：室内穿管、桥架敷设。 9、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20 倍光缆外径静态弯曲半径≥10 倍光缆外径。 10施工温度：0～40℃，使用温度：-10～60℃。 | m | 400 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 1、护套材质：PVC，护套颜色（可选）：默认灰色成品外径：6.3±0.3mm。 2、导体：99.99%无氧铜，导体直径：23AWG，导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2，特性阻抗：100±15Ω。 3、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m，单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 最小互电容：51pf/m，最大平衡电容：160pf/km 最大电流平衡：2%。 4、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8 倍线缆外径敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 5、使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 施工温度： 0-40℃，使用温度： -10～60℃。 | 箱 | 26 |
| 4 | 24 口网络配线架（含模块） | 1、配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑，配线架塑料材质：PBT 工程塑料、PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料。 2、IDC 打线端子：磷青铜镀镍镀金层厚度：50µm。 3、配线架模块类型：6 口一体式模块*4 组。 4、RJ45 端口：可连接 1-24 根跳线。 5、接线端子类型：IDC 与 110 双用端子，可卡接导体为 0.4～0.6mm，安装性：19 英寸标准机架式设备。 6、配线架背部理线功能：配线架背部含 1*24 折叠式金属理线板。 7、安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内。 8、维护方式：打开机柜后门从背部进行维护。 9、安装高度：1U。 10、频率范围：0～250MHz 工作电压：125V。 11、耐压：750V，插入损耗：0.4dB@250MHz。 12、绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N。 13、拔出力：≥20N。 14、连接器链接效果：50N 60±5s RJ45 卡接次数：≥750 次。 15、接线端子卡接次数：≥250 次使用温度：-40～70℃，湿度：85%（温度 85℃±3℃）。 | 台 | 48 |
| 5 | 48 口网络配线架（含模块） | 1、配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑，配线架塑料材质：PBT 工程塑料、PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料。 2、IDC 打线端子：磷青铜镀镍。 3、镀金层厚度：50µm。 4、配线架模块类型：6 口一体式模块*4 组。 5、RJ45 端口：可连接 1-24 根跳线。 6、接线端子类型：IDC 与 110 双用端子，可卡接导体为 0.4～ 0.6mm。 7、安装性：19 英寸标准机架式设备，配线架背部理线功能：配线架背部含 1*24 折叠式金属理线板。 8、安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内。 9、维护方式：打开机柜后门从背部进行维护。 10安装高度：1U。 11、频率范围：0～250MHz 工作电压：125V，耐压：750V。 12、插入损耗：0.4dB@250MHz。 13、绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ 插入力：≤20N。 14、拔出力：≥20N。 15、连接器链接效果：50N 60±5s RJ45 卡接次数：≥750 次。 16、接线端子卡接次数：≥250 次使用温度：-40～70℃，湿度：85%（温度 85℃±3℃）。 | 台 | 24 |
| 6 | 24 口光纤配线架（含模块） | - 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm，光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑。 2、钢板厚度：1.0mm。 3、安装板材质：铝板黑色喷塑安装高度：1U。 4、进线光缆数量：2-4 根。 5、进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接。 6、连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→ 耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线。 7、耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内。 8、配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启，配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于 19 英寸标准机柜类。 9、配件：配线架外箱 x1+12 位耦合器安装板 x2+12 芯光纤熔纤盘 x2+电缆夹 x2+机柜安装耳朵 x2+橡胶防水圈 x6+耦合器安装小螺丝 x48+小扎带 x24。 10、使用温度：-20～70℃，湿度：≤85%（温度 85℃±3℃）。 | 台 | 48 |
| 7 | 24 口光纤配线架（含模块） | 1、光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm，光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑钢板厚度：1.0mm。 2、安装板材质：铝板黑色喷塑，安装高度：1U。 3、进线光缆数量：2-4 根。 4、进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→ 耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线。 5、耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内。 6、配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启。 7、配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于 19 英寸标准机柜类。 8、配件：配线架外箱 x1+12 位耦合器安装板 x2+12 芯光纤熔纤盘 x2+电缆夹 x2+机柜安装耳朵 x2+橡胶防水圈 x6+耦合器安装小螺丝 x48+小扎带 x24。 9、使用温度：-20～70℃，湿度：≤85%（温度 85℃±3℃）。 | 台 | 24 |
| 8 | 理线器 | 1、理线器整体材质：钢架+黑色喷塑安装高度：1U。 2、安装方式：机柜螺丝安装使用温度： -20～70℃，湿度：85%（温度 85℃±3℃）。 | 台 | 72 |
| 9 | 光纤跳线 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3。 2、依据标准出厂前 100%光学测试，性能优于国内和国际标准。 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 4、重复性，互换性，光学特性稳定。 5、各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择。 6、单芯光缆护套外径：3mm。 7、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB。 8、互换性：≤0.2dB/。 9、回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）。 10、重复性≥1000 次。 11、工作温度：-20℃~+60℃ LC/UPC 单模第三方检验报告。 | 根 | 480 |
| 10 | 六类网络跳线 | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568- C.2。 2、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能。 3、多种颜色及 1~20 米长度可选。 4、导体: 多股绞合，软圆铜线。 5、导体线规：24AWG。 6、屏蔽方式: U/UTP。 7、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm。 8、插头: RJ45，8P8C。 9、插头护套： PVC。 10、塑胶壳：透明聚碳酸酯。 11、簧片材料：铜表面镀金。 12、插拔次数：≥1000 次。 13、最高传输频率：250MHz。 14、工作环境温度：-10℃～+60℃。 15、符合 TIA-EIA-568-C.2-2009 标准的单体性能要求并提供第三方检验报告。 16、符合信道性能要求并提供 1 米跳线、2 米跳线、3 米跳线、4 米跳线、5 米跳线的第三方信道报告，报告中必须体现产品长度。 17、产品符合 ETL 认证并提供证书。 18、产品符合 REACH 法规的要求并提供第三方检测报告。 | 根 | 480 |
| 三、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*30mm 紫铜排 | m | 122 |
| 2 | 接地铜箔 | 100*0.3mm | m | 190 |
| 3 | 等电位端子箱 | 定制 | 个 | 3 |
| 4 | 接地线缆 | BVR6 | m | 80 |
| 5 | 接地线缆 | BVR16 | m | 20 |
| 6 | 接地线缆 | BVR25 | m | 20 |
| 7 | 辅材 | 铜鼻子等辅材 | 项 | 1 |
| 四、消防工程 |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 瓶组容积 90L、储存压力 2.5 Mpa，一种采用七氟丙烷洁净气体做为灭火剂的一种高效无管网灭火装置。当火灾发生时，本装置可直接向防护区喷射灭火剂，使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区，灭火效率高、速度快装置。工作压力：公称工作压力 2.5+0.1MPa（表压），最大工作压力 4.2Mpa。 2、装置喷嘴安装必须满足装置不动喷射角度可根据现场实际情况可 360 度调节；每一只七氟丙烷储瓶都必须装有压力表，具有检漏功能、且压力表与瓶组间有开关控制。装置含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。 | 套 | 5 |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | 纯度 99.99%；无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在 ISO 认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点 | 公斤 | 490 |
| 4 | 系统标牌 | 铜质标牌 | 块 | 3 |
| 5 | 泄压口 | 泄压装置是保护围护结构完整性而设置的，在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。泄压口的材质为钢制，并经防腐处理，不会因长时间使用而产生锈蚀。 | 个 | 3 |
| 6 | 气体灭火控制盘 | 壁挂式报警控制器，液晶汉显，气体一体机,可以连接 200个总线设备，具有在线或离线编程、注释功能在配接通讯接口后可以进行联网； | 台 | 1 |
| 7 | 智能电源盘 | 智能专用，入箱式，提供 24V 设备电源,含备电。 | 只 | 1 |
| 8 | 点型光电感烟火灾探测器 | 内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报； | 只 | 11 |
| 9 | 点型感温火灾探测器（A2） | 内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为 A2 类感温探测器，同时兼具有 S 和 R 功能； | 只 | 24 |
| 10 | 探测器底座 | 编址型探测器底座，用于配接感烟探测器、感温探测器。 | 只 | 35 |
| 11 | 气体释放显示灯 | 二总线，无极性，采用电源 DC24～28V，内置微处理器CPU；电子闪烁。常安装在气体灭火保护区门外，用于显示气体灭火状态。 | 只 | 3 |
| 12 | 紧急启停按钮 | 二总线，无极性，采用 DC24V 电源，内置微处理器 CPU； 常安装在气体灭火保护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。需要紧急启动时，按下玻璃片，此时红灯亮，实现气体灭火操作。 | 只 | 3 |
| 13 | 编码声光警报器 | 二总线，无极性，采用 DC24V 电源，内置微处理器 CPU； 常安装在气体灭火保护区内外，用于声、光警告信号，火状态 DC24～28V，≤50mA，>90dB | 只 | 6 |
| 14 | 气体灭火模块 | 总线联接气体灭火控制盘，多线联接气体末端设备。 | 只 | 3 |
| 15 | 输入模块 | 二总线，无极性，内置微处理器 CPU； 采用 SMT 表面贴装 工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。 | 只 | 3 |
| 16 | 输入输出模块 | 二总线，无极性，采用 DC24V 电源，内置微处理器 CPU； 采用 SMT 表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。 | 只 | 6 |
| 17 | 辅材 | 线缆，管材等配件 | 项 | 1 |
| 五、安全防范系统 |  |  |  |  |
| 1）门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持 50000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间＜0.2S/人，支持 5000 枚指纹，50000 张卡片，100000 条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码） 及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP，支持 Ehome 跨公网传输；支持外接 RS485，Wiegand 副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根 34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200 客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP 协议输出视频码流，编码格式 H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装； | 台 | 12 |
| 2 | 双门磁力锁 | 1、最大拉力：280kg(600Lbs)*2 静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯； 2、锁体尺寸：长 480*宽 48.5*厚 26.5(mm)； 吸板尺寸：长 180*宽 38*厚 11(mm)； 3、使用环境：室内；工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2/ 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 7 |
| 3 | 单门磁力锁 | 单开门磁力锁,具有检测门开关状态功能,最大拉力：280kg(600Lbs)*2 静态直线拉力；支持锁状态反馈，门磁输出；断电开锁；具有电锁状态指示灯；含支架 | 台 | 5 |
| 4 | 磁力锁支架 | L 型支架尺寸：长 240*宽 47*厚 28.5mm Z 型支架尺寸：长 180*宽 50*厚 50mm 开门角度：90°，适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 个 | 24 |
| 5 | 出门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开； 3、类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 4、重量：0.07kg； | 个 | 12 |
| 6 | 人脸发卡器 | 1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480； 2、采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（Mifare/CPU/二三代身份证序列号）、指纹、身份证采集； 4、支持有线网络和无线 WiFi 传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络 SDK 对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可 U 盘导出，导出数据已加密； 6、支持 2000 人员数据存储，含 2000 注册人脸图片、2000 条登记居民身份证件信息、20000 张注册卡片信息、20000 采集枚指纹信息； 7、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）。 | 套 | 1 |
| 7 | ID 卡 | 1、卡片类型：mifare 卡 符合标准：ISO14443 Type A 卡片容量：1K； 2、工作频率：13.56MHz； 3、卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm。 | 张 | 20 |
| 8 | 门禁电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC，输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 2、支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 3、工作湿度：＜95%； 4、带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm； | 个 | 12 |
| 9 | 安装辅材 | 线缆，管路等 | 项 | 1 |
| 2）监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络彩色半球摄像机 | 1、200 万星光级 1/2.7”CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。 - 焦距及视场角: 2.8 mm@ F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角： 57°，对角线视场角：127.6° 4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2° 6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1° 8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 3、调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°，宽动态范围: 120 dB 4、视频压缩标准: 主码流：H.265/ H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: 1920 × 1080 5、存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持） 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结），供电方式: DC：12V±25% 电源接口类型: Φ5.5 mm 圆口，电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max； 6、补光: 最远可达 30 米 m。 | 台 | 21 |
| 2 | NVR | 1、2U 标准机架式，2 个 HDMI，2 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源； 2、8 盘位，可满配 6TB 硬盘 3、2 个千兆网口，2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口，1 个 eSATA 接口，报警 IO：16 进 4 路（可选配 8 出） 4、软件性能：输入带宽：256M，32 路 H.264、H.265 混合接入最大支持 8×1080P 码，持 H.265、H.264 解码，Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/ 双系统备份 | 台 | 1 |
| 3 | 4T 硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 4 |
| 4 | 摄像机电源 | 12V/1A 圆头、插墙式，国标，输出线长 1500mm | 台 | 21 |
| 5 | 安装辅材 | 线缆，管路等 | 项 | 1 |
| 6 | 交换机 | 24 口 POE 交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 电视机 | 100 寸电视机，4 核心 CPU，动行内存不于小 3G，存储内存不小于 64GB，超高清 4K 以上分辨率，包括 HDMI2.0 接口，USB 接口等。 | 台 | 1 |
| 六、机房搬迁 |  |  |  |  |
| 1 | 设备搬迁 | 原 5 层机房设备搬迁至 4 层（约 80 台服务器及数据、2 台核心交换机及 2 台路由器），并保证原有公安重要业务不中断，具体迁移方案要通过用户审核方可实施。 | 项 | 1 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、产品架构：采用分布式体系结构、模块化设计，有线无线一体化，有源无源EPON一体化,主控板冗余热备份、无源背板、冗余电源支持双路供电，提供官网证明和实物正反面图片等说明材料。 2、槽位数量：主控引擎槽≥2，电源槽位≥2。 3、设备性能：交换容量≥48Tbps,包转发率≥16500Mpps。 4、园区特性：支持POE+，满足新一代园区网以太网供电需求，支持以太网和OLT融合组网，提供说明材料。 5、网络安全：支持独立硬件安全业务插卡包括防火墙、负载均衡、应用控制、入侵防御、OLT板卡，支持IEEE 802.1ae（Macsec）介质访问控制安全技术，提供官网链接截图等说明材料。 6、有线无线：配置原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能。 7、虚拟化：支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，支持一虚多技术（1:N），提供权威测试报告。 9、基础配置：主控引擎≥2，交流电源≥2，接口配置：千兆以太网电接口(RJ45)≥48，万兆以太网光接口(SFP+,LC) ≥55，配置万兆光模块≥48。 10、售后服务：售后服务体系完善程度认证7星级或以上，提供说明材料。 | 台 | 1 |

2.3、机房信息系统安全防护

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器（含内网云盘系统） | - 超融合服务器要求：5*[ 配置 2 颗 14 核-2.0GHz-125W); 配置 4 条 DDR4Registered DIMM 32GB;可支持 24 个内存插槽；配置6*GE+2*10GE 网口以太网卡；配置 1 块双口 8G HBA 卡， 配置 SR130 Raid 卡；配置 2 块 480GB 10K 3.5 寸 SAS+4 块 8TB SATA HD 热插拔 ；配置 430-8i Raid 卡； - 可使用 PCIE raiser 卡扩展插槽；N+1 个冗余系统风扇；4 个USB（前面 2 个，后面 2 个）； - 对外提供 1 个 10/100Mbps RJ45 管理网口；支持 1+1 冗余电源，配置 2 个 750W 交流电源]服务器；配套超融合 5 节点授权软件； 4、投标方所提供的软件产品、硬件产品必须为同一品牌，不能采用ODM硬件服务器，具备自主品牌的全系列硬件产品、软件产品以及同一原厂的服务能力； 5、虚拟化平台和存储平台采用松耦合架构，可以单独进行版本升级，升级过程业务无影响，虚拟化平台需至少支持VMware vSphere、KVM两种及以上虚拟化平台； 6、超融合产品支持一体机的交付方式或纯软件交付方式，超融合系统可以兼容市场主流X86服务器和国产服务器，保证更广泛的兼容性； 7、采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台，每个服务器节点都可以提供计算、存储和网络资源，无需额外部署管理节点； 8、超融合系统更换服务器硬件无需更换软件，软件授权不锁定硬件，软件授权可转移，提供更高的灵活性和性价比； 9、服务器虚拟化内核基于KVM定制开发，经过深度优化提供更高的性能，支持服务器虚拟化资源的全生命周期管理； 10、应支持多种方式创建虚拟机，可以通过创建全新、LHV模板和OVA/OVF模板三种方式创建虚拟机，提升运维灵活性，提高工作效率； 11、应支持虚拟机全生命周期管理，包括虚拟机创建、删除、启动、关闭、重启、快照、克隆、VNC登录等，支持虚拟机的搜索和过滤，虚拟机应可以安装独立的操作系统，支持Windows操作系统，包括Windows XP、Windows 7、Windows Server 2003、2008R2、2012R2、2016及以上版本服务器操作系统，支持Linux操作系统，包括Redhat、SUSE、CentOS、Ubuntu、Debian等多个发行版本，支持国产操作系统，包括统信UOS、中标麒麟、银河麒麟等计算、存储、网络资源能够在同一管理平台下实现集中式的管理和运维，无需在多个管理平台软件之间切换即可实现虚拟机、虚拟存储、虚拟网络等资源等监控，简化运维管理，应支持批量操作虚拟机，包括批量虚拟机开机和批量虚拟机关系，提升虚拟机维护的便捷性，应支持虚拟机CPU、内存资源的在线热添加功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的扩容生效，应支持在线的VM迁移，可以在不停机状态下，手工或自动地实现VM在资源池内不同物理机之间迁移，保障业务连续性，应支持虚拟机高可用性功能，当集群中出现物理服务器故障，其上运行的虚拟机可以在其他物理服务器实现重启，提供更高的可用性，应支持虚拟机对CPU颗粒化控制，可将虚拟机指定在某几个CPU上运行，指定占用CPU核的份额，指定CPU占用的优先级，应具有合理的内存调度机制，能够实现内存的超分使用，支持内存资源的份额设置，资源预留、以及资源限制，保证重要业务内存资源的优先使用，应支持内存级快照技术，当虚机运行时，通过快照技术可以将内存中和磁盘中的数据状态同时保留，同时支持定时的快照策略； 12、应支持虚拟机的无代理备份，可以采用全量+增量方式备份，提供至少150个虚拟机的备份功能授权，支持至少80T的备份数据容量的许可，应支持虚拟机故障检测功能，Windows 虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预，减少运维工作量， 应支持集群资源动态负载均衡策略，在物理机的负载达到一定程度后，自动将高负载物理服务器上运行的虚拟机迁移到其它比较空闲的物理服务器上，保证集群中服务器的计算资源利用率尽量保持一致，应支持无代理虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳； 13、采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断分布式存储系统应完全自主研发，不能采用开源分布式存储技术（Glusterfs、Ceph、Lustre等）二次开发，掌握存储核心技术，提供更高的可靠性和性能；支持虚拟机存储本地化，虚拟机设置好本地化后会在服务器本地存储建立完整的副本，其他副本在其他服务器磁盘均匀放置，此时访问无需跨越网络，提升存储性能，当虚拟机迁移到其他服务器，会继续在本地建立完整副本，应支持存储盘QOS策略自定义设置，可以设置存储盘的读写速度，避免由于带宽占用过多影响其他业务系统； 14、分布式存储应支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性分布式存储应智能分析I/O负载情况，将数据在不同性能的磁盘（SSD、SATA）之间自动迁移，迁移过程对上层虚拟机和应用透明，无需停机，且数据迁移是实时、自动的应在管理平台上可以实现可视化网络拓扑的构建，支持虚拟设备的一键式拖拽与构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率； 15、应提供虚拟机等设备的连通性探测功能，支持虚拟网卡和物理网卡的拓扑应对，方便在虚拟化环境中进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的网络链路，方便快速排查问题保障业务的高连续性； 16、应支持设置虚拟机网络QoS策略，包括限制平均上传/下载的带宽，避免由于单个虚拟机的网络流量过大影响其他业务虚拟机； 17、应支持自定义虚拟机网络MAC地址，满足客户特殊应用场景绑定MAC地址需求，提供更高的灵活性； 18、应支持在UI管理平台界面实现对网络配置的全部操作，包括物理网卡bond、虚拟交换机、虚拟端口组等设置，无需借助命令行操作，提高运维效率和简易性，产品应支持最小规模单节点起，满足成长型企业、分支机构或小型场景对超融合产品的需求，支持节点级在线扩容，节点添加数量最小1个节点起，同时增加计算和存储资源，数据自动均衡，性能线性扩展； 19、应支持磁盘级在线扩容，可以纵向在线热添加扩容硬盘容量，最小1块硬盘扩容，数据自动均衡； 20、应支持多副本功能，支持1、2、3个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，当1个或多个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问； 21、应支持磁盘级副本，可以将不同副本放置在1台服务器的不同硬盘中，满足小规模场景部署需求，提供更灵活的可靠性； 22、应支持软、硬件故障会自动发现机制，立即触发数据自我恢复流程，数据块支持自我效验，防止数据无记录损坏，提供更高的可靠性； 23、应支持多集群管理功能，可以在一个UI管理界；面对多个集群进行集中管理和展示，避免多个集群多次登录管理，提升平台运维便利性 24、应支持平台管理UI界面风格的自定义功能，管理菜单可以按照习惯提供横向和纵向展示设置，可以个性化自定义界面、字体的色彩等； 25、应提供资源拓扑功能，直观展示虚拟机、虚拟交换机、集群、数据中心对应关系，提升资源可管理性； 26、应支持伸缩组功能，可根据实时监控CPU利用率实现虚拟机数量的在线自动增加和减少，满足业务系统在线扩容和缩容平台应能够提供虚拟化架构平台整体性能监控功能，对集群资源、服务器、虚拟机的性能监控图，可以自定义监控周期，支持对监控数据进行报表导出； 27、应支持实时查看服务器节点运行状态，支持集群实时监控，实时显示CPU、内存、磁盘的使用情况应可自定义通知告警阈值，当资源池资源使用超过该阈值时，指定用户可以接到警报，避免在即将超容的资源池上分配更多资源； 28、应支持按告警项或按对象的方式对已知的告警进行屏蔽，避免已知告警信息频繁触发，提升运维灵活性； 29、应支持系统告警信息可以通过邮件和微信方式发送，并可以在管理平台记录发送历史，为后期审计提供依据； 30、应支持设置第三方平台地址接入，实现在同一的管理界面快速管理多个平台，增加运维效率"系统应支持“三员分立”的安全管理运维模式，支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。其中： 1) 系统管理员：可以授予系统管理、业务管理类的角色，进行资源和业务的维护工作。 2) 安全管理员：只能授予安全管理员的角色，可以管理用户及授权，不能进行资源和业务的维护工作。 3) 安全审计员：只能开展审计类业务，无权维护其他业务。 31、应支持登录策略、会话策略、密码策略等多种安全策略，支持OTP登录方式，提升账户安全性管理； 32、应支持屏幕水印，保证数据安全，支持定时注销桌面，虚机消息通知，支持收集虚机桌面日志虚拟化平台在部署Hypervisor后无需额外安装管理中心组件，即可实现基于Web管理平台访问和精细化管理功能，提升运维管理效率，应提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除； 33、应支持基于角色的访问控制，基于角色的访问权限设置和分配，可以对不同的用户权限根据需要进行编辑，动态地增加或者减少各种操作管理权； 34、应支持设置虚拟机BIOS停滞时间，提升虚拟机的管理特性； 35、应支持自定义虚拟机UUID，可以根据自身要求编辑UUID，提供更高的灵活性，支持多租户管理，租户管理员可以根据租户内部架构，划分子租户和相应的资源管理，提升资源的可管理性； 36、内网云盘系统要求： 1）网盘产品获得国家权威机关的可信云服务认证证书，以证明所投产品具备安全、可信的特性。 2）网盘产品获得云盘（或网盘）系统、电子数据管理平台、网络分布式存储、文件安全管理系统、企业云存储、（含软件产品登记或软件著作权）。产品获得公安部等保三级证明。 3）产品支持微服务及容器化部署方式，支持Scale-Out方式扩展，采用分布式数据处理机制。 4）产品与所投超融合、服务器同一品牌，提供统一运维服务。 ★5）可用架构 3CPU 设计，1000 个用户全终端授权许可。采用多副本冗余存储技术，支持副本数≥2，并且可根据需要进行调整。保证每个数据都会通过读写一致性冗余技术确保存放在不同的节点、不同的硬盘上面。任何一个硬盘和节点损坏都不会影响数据完整性。 ★6）提供在线杀毒功能，保证数据安全。 7）产品客户端支持加密上传，打开查看加密文件时，需要填写对应密码，保证文件安全。 8）文件支持定期清理功能；可以设置自动清理保存10天、30天、90天以上的文件、可以设置固定周期(每天、每周、每月)的文件清理，支持仅清理文件夹以及其子文件夹内的文件，保留文件夹结构。 9）支持同时设置多个同步盘目录，支持增量的数据同步技术，支持多种同步方式（单向上传、单向下载、双向同步），并可过滤同步文件种类，过滤文件大小。 | 套 | 1 |
| 2 | 公安信息网边界感知系统 | 1、无需安装客户端，能自动发现管理域内同时连接内网和互联网及非授权外联的设备，上报设备内网 IP 地址、互联网出口 IP 地址、外联时间等，并能在外联服务器上取证； 2、自动发现管理域内的 NAT 子网，上报其边界点 IP； 3、能对所有 linux、unix 操作系统版本的服务器进行内外网互联、非授权外联等违规行为发现； 4、1U 机架式；QPS（TPS）：≥ 400；并发处理数：≥3200 个/秒；包处理量：100 万个/秒；网络接口： ≥6 个千兆电口，≥2 个万兆光口；USB 口：≥2 个； 5、须提供软件著作权、计算机信息系统安全专项产品销售许可证、检测报告。 含 5 年运维费用 | 套 | 1 |
| 3 | 公安信息网防火墙 | - 产品架构：采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；主控模块内存≥8G；≥2U机架式设备； - 性能要求：所投产品防火墙吞吐量≥12Gbps，每秒新建连接数≥22万，并发连接数≥800万； 3、硬件要求：单台配置千兆以太网电接口≥16个，千兆光口≥8个，万兆光口≥2个，接口卡扩展槽个数≥2个（提供产品照片），硬盘槽位≥1个，可支持扩展500G和1T 的HDD硬盘，480G SSD硬盘； 4、配置要求：要求单台配置硬盘≥500G，配置3年入侵防御、防病毒特征库升级服务，配置15个SSL VPN接入授权，实配内置固化双交流电源 5、安全策略：支持一体化安全策略：可基于地址、端口、服务、应用、用户、时间、VRF等属性，配置入侵防御、数据过滤、文件过滤、防病毒、URL过滤、日志记录、会话老化时间等高级访问控制功能； 6、虚拟化能力：所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能，可独立分配CPU/内存等计算资源，虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置）；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。在虚墙之内可配置VRF，支持二级虚拟化技术。N:1虚拟化技术，利用双机集群式高可靠性技术，融合后可统一管理配置，对外单一节点，实现主备/主主方式转发。 7、攻击防护：支持DDoS流量阈值学习。启用学习功能后，系统将自动分析当前流量并计算出各种攻击类型的防范阈值，管理员可参考学习结果设置阈值。学习功能支持学习时长、学习模式、周期学习及自动应用等功能。 8、负载均衡：支持链路负载均衡功能，支持加权轮转、随机、加权最小连接、源IP地址hash、源IP地址和端口hash、目的地址hash、带宽算法、最大带宽算法、动态就近性、基于优先级的调度算法等10种调度算法。 9、售后服务：售后服务体系完善程度认证7星级或以上，提供说明材料 | 套 | 1 |
| 4 | 运维审计与风险控制系统（堡垒机） | 1、标准 1U 硬件，内置交流单电源。 2、管理网口：千兆电口*2（管理口*1，HA口*1），RJ45串口*1。 3、工作网口：千兆电口*4，千兆光口*4（不含硬件bypass模块）。 4、最大资产数100，最大字符连数100，最大图形连接20。 5、硬盘1T，硬盘不可拓展。 6、产品内置SSL VPN模块，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入。支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如用户1使用动态令牌、用户2使用USBkey、用户3使用手机APP动态口令认证。 7、运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备IP、设备账户、运维有效期、备注事由等，并且运维工单以邮件方式通知管理员。 8、管理员对运维工单进行审核之后以邮件方式通知给运维人员；如果允许，则运维人员才可访问，否则无法访问。 9、支持定期自动修改Windows服务器、网络设备、Linux/Unix等目标设备密码功能。 10、支持完善的自动改密安全保护机制，包括：改密前备份、备份失败不改密、改密后备份、密码文件加密；支持发送方式，包括邮件、FTP、SFTP等。 11、支持自动密码恢复、手工验证密码、密码强度控制等。 12、至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用MSTSC、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、WINSCP、FlashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具。 13、支持SSH、Telnet、Rlogin、RDP、VNC协议的H5运维，无需本地运维客户端工具。 14、支持使用本地的SecurCRT/XShell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备。 15、支持在Mac电脑里使用navicat工具通过堡垒机登录MySQL、Oracle等数据库服务器。 16、支持保存RDP粘贴板（桌面之间复制-粘贴）传输的原始文件。 17、支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件/应用类型，只需通过关键信息直接搜索定位。 18、审计数据支持通过SFTP/FTP方式自动归档，并在页面中可以查询数据是否归档，可以设置归档成功之后自动删除数据，归档后的数据可以用专用播放器离线查看。 19提供不少于五年产品质保服务，须包含硬件保修、故障排查等服务内容。 20、具备公安部颁发的身份鉴别《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 | 套 | 1 |

本次采购项目的相关说明

- ★本项目为交钥匙工程（包括供货、安装调试及维护等），无论实际施工、安装的配件材料数量是否增加，招标人均视为已包含在本次投标报价中，投标供应商不得要求增加任何费用，采购人有权力根据实际情况进行调整，如上浮在中标金额2%（四舍五入）内的，合同总价不作调整，如上浮超过2%，经工程造价结算超过2%以上的部分（需剔除上浮2%的），可以纳入最终合同总价并支付。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

- 制造商、质保期等应在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则可能造成对投标供应商的不利评定。

- ★投标供应商须提供《招标内容及要求》中未提及，但设备正常运行所必须的配件，并在投标文件中注明。

- 本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有招标文件没有规定但投标供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件，并应在投标分项报价表中一一列明。凡为设备配置的软件服务需要按年或其他任何方式额外收取服务费用的，投标商必须在投标文件中列出相应价格费用，否则视为免费提供。

- 本标书中所列设备的技术性能及配置均为最低要求，投标供应商选用的设备配置、技术性能应相当于或高于招标文件要求，并完全满足采购需要，否则将可能作出对投标供应商不利的评定。本招标文件中给出的设备如出现具体品牌型号，仅作为参考，欢迎选用更优的品牌产品参与投标；除招标文件明确的推荐品牌外，欢迎其他符合或优于招标文件要求的品牌参与投标。

- ★投标商提供的所有货物必须为原包装、未拆封的正规行货（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配），必须具备原制造厂商的铭牌、标志，符合制造商公布的质量标准，所有的货物必须通过合法渠道，不得串货。本项目中出现的任何涉及非法货物的纠纷，均由乙方承担全部法律责任，同时如发现为串货设备，投标商除无偿更换设备外还须按照违约条例进行处罚。

- 投标商应保证招标人在中华人民共和国合法使用投标商提供的设备或软件的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由投标商承担一切责任。

- 中标供应商不具备相应资质的，经采购人同意，可将装饰或加固部分委托有相应资质（建筑装修装饰工程专业承包资质、特种工程专业承包（结构补强）资质）的单位负责项目施工，投标人需提供完整的项目施工方案及施工团队资料。施工队伍中所涉及的专业施工人员必须具备相应技术资格（项目班子成员要求：项目负责人1人，项目技术负责人1名，施工员 1 人，质检员 1 人,安全员1人。装修项目负责人：建筑工程专业注册建造师贰级及以上，同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证。）及丰富的工程施工经验，签署合同前提供分包合同。

三、商务条款

1.1本项目所有货物质保期为3年（标书另行规定的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算，软件系统提供终身免费升级及维护。

1.2.在质保期内，成交供应商应负责对其提供的货物包修包换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非竞争性磋商采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，5小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料成交供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备供采购人使用。

1.4.供应商在报价文件中须说明保修期内提供的服务计划。

1.5．售后服务

1.5.1成交供应商须提供符合规格和质量标准的全新合格产品。如发生所供商品与合同不符，采购人（使用方）有权拒收或者更换。

1.5.2成交供应商须提供系统软件免费升级服务，并根据采购人的实战需求，对平台功能进行完善，并为采购人不同平台系统平台建设免费提供接口技术服务。

1.5.3 成交供应商定期派驻技术到采购方上门维保服务，每年不少于2次以上。

1.5.4成交供应商承诺售后服务及运维服务内容

2、付款方式：

2.1付款方式：递交5%履约保证金（可提供保函），成交供应商签订合同并人员进场后5个工作日内支付合同总价30%，验收合格后支付合同总价50%，运维使用1年后，无发现质保及运维问题的，支付支付合同总价剩余的20%。质保期限结束后，无息退还履约保证金。

3、培训：

3.1成交供应商应对采购人的使用人及维修人员提供软件、硬件使用运维培训，使其能对货物进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

3.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

3.3旨在提供更好的其他方式培训。

4、交货：

4.1交货后采购人拥有整个项目涉及设备的永久使用权，采购人有权在其他项目中使用该项目各类资源；供应商应提供系统软件源代码及开发过程中的所有相关软件技术资料。

4.2成交供应商在收到采购人支付的所有项目合同规定的支付款项后，须将项目涉及的设备（以合同附件上注明的设备清单为准）所有权由中标供应商一次性全部移交给采购人。

4.3供应商必须在规定的时间内将货物送到采购人指定地点。

5、安装调试：

5.1.送货安装地点：要求供应商送货并安装调试。供应商报价应充分考虑送货与安装风险。

5.2.安装调试与安装标准：提供现场的安装调试直至合格。提供的货物与安装应符合招标采购文件与我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.3.送货、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

5.4.供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

6、完工期：▲成交供应商在合同签订后240日历天（包含3个月试运行）。

7、验收标准：按《苍南县公安局科技建设项目管理办法（试行）》要求进行验收，包括初验、试运行（至少3个月）和终验等程序。

7.1、成交供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

7.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

7.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权在支付合同款时进行扣款，采购人有权向供应商依法索赔。

四、工作范围：根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、本采购项目为苍南县公安局**数据中心机房，供应商必须根据自己的技术和商务优势对此项目的各标段全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、▲本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、▲本项目投标报价为总承包费用报价，并采用固定总价承包。承包总价必须包含但不仅限于包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润、总包施工管理配合费、采购代理费等一切成本及费用。报价如有遗漏，采购人不再另行支付。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，节能环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

8、供应商资格的审查和认定

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.3非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌均相同且报价占项目总报价 50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到 50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

10、本项目最高限价6130000元 ，某些（个）供应商投标报价超出限价的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

11、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（响应文件）按无效标处理。

12、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

13、★施工前双方必须签订《安全施工协议》，项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放和获取

1.1.1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

1.1.5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1、已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应在投标通知(邀请)书规定时间之前，以纸质形式送达采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式发出。

2.2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

2.3、从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将以公告形式发出。

2.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

2.5、招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.6、各供应商自行在指定信息发布媒体（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术参数要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标服务或货物在基本满足招标技术参数要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、各标段投标文件的组成

▲投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，具体内容如下。

2.1、资格文件部分（详见附件十二）

2.1.1供应商的资格文件至少应包括以下内容

包括（即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件）：

- 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件（联合体投标的须提供联合体协议，联合体格式自拟。联合体主体须明确，联合体所有单位均须提供营业执照，其他签字盖章及电子标政采云账号等只需联合体主体即可） ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质

- 上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价要求响应文件

- 开标一览表（附件二（一））；

- 清单报价表（附件二（二））；

- 《中小企业声明函》（附件十一）（注：若非小微企业可不提供）；监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）（附件十一）、残疾人福利性单位声明函（如有）（附件十一）（原件扫描加盖电子签章）；

2.3、技术资信部分组成

- 目录或评分索引（格式自拟）；

- 投标函（附件一）；

- 法定代表人授权书（附件四（一））；

- 商务偏离表、技术偏离表（附件三）；

- 设备详细配置清单（附件五）；

- 投标供应商情况声明（见附件四（二））；

- 供应商营业执照、税务登记证（原件扫描加盖电子签章）；

- 供应商服务质量体系认证证书等相关资质证书、资信证书、主管部门颁发的获奖证书（复印件加盖公章，如有则提供）（原件扫描加盖电子签章）；

- 承诺书（附件十）；

- 供应商同类项目业绩一览表,后附合同复印件、采购人评价（原件扫描加盖电子签章）（附件六）；

- 拟派项目负责人情况表及相关复印件（原件扫描加盖电子签章）（附件五）；

- 针对本项目的项目部班子成员组成及相关复印件（原件扫描加盖电子签章）（附件七）；

- 设备安装、调试、验收标准、方案，人员培训计划，售后服务保障承诺（附件九）；

- 拟投入设备设施清单（如有，原件扫描加盖电子签章）（附件八）；

- 节能环保产品声明函 （附件十三）；

- 节能环保产品清单（附件十四）；

- 针对本项目的技术和服务方案等；

- 根据采购文件中的采购内容与要求，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评标细则）。

- 供应商针对评标细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟。

- 根据采购文件中的采购内容与要求，根据招标文件格式要求中，需要电子签章的均要电子签章，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评标细则），上传的其它文件和资料要求电子签章（即电子公章）。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件编制

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

2） 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格响应文件》和《商务技术响应文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

3）本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按招标文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。

4） 投标文件内容不完整、编排混乱、未设置评审关联点或设置错误评审关联点导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5） 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6） 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7） 投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文  件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

8）投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

9）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技  术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

    - 3.2投标文件的签章

    - ▲1）招标文件中要求公章签章，统一为电子签章（电子公章）。

2）资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件封面应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商电子签章（电子公章）。

3）供应商应使用“政采云电子交易客户端”进行的电子签章并进行加密的投标文件，加密的投标文件中的电子公章款式是否跟实际公章一致，都是有效签章。

4）投标文件应使用电子交易平台 CA 数字证书进行电子签章。电子交易平台 CA 数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。申领流程：浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程。电子签章操作指南详见政府采购云平台---服务中心--帮助文档--项目采购--电子招投标--《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

3.3投标文件的形式

1）投标文件的形式：见《投标通知(邀请)书》；

2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。通过电子交易平台成功上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。备份投标文件不是投标备选方案。

4）本项目实行电子交易。电子交易平台为浙江政府采购网政府采购云平台。供应商应通过电子交易平台实行在线投标响应。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价组成表》填写投标价格组成（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）。

4.2、本次采购报价为本项目采购内容最终用户验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应包含以下费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除本项目投标及履约至验收合格的全部费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标文件的有效期

# 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至投标通知(邀请)书规定的日期内有效。

# 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以纸质形式通知供应商延长投标有效期

- 投标

    - 1、投标文件的上传和递交：见“投标通知(邀请)书”

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“投标通知(邀请)书”

3、投标文件的补充、修改或撤回

# 3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

# 3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.4投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 开标和评标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密投标文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构通过电子邮件的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 合格供应商不足 3 家的，不再评标。

## 5、评标

（一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

1）评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3 投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4 投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价组成表（分部分项工程量清单报价表）》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

（十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示中标结果，公示期为七个工作日。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在七个工作日公示期后无质疑中标结果后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理费

5.1中标供应商在领取中标通知书时须向招标代理机构支付采购代理服务费，收费标准按计价格[2002]1980号文件收费标准中的货物70%计取，招标代理服务费包含在投标总价中。

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州市分公司

开户帐号：201000217130183

第四部分、合同格式（参考）

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。

采  购  合  同

项 目 名 称 ： 苍南县公安局**数据中心机房

甲方（盖章）：　　　　苍南县公安局

乙方（盖章）：

签 署 时 间 ：       年       月       日

签 署 地 点 ：            苍南县

甲方（采购人）：苍南县公安局

乙方（中标供应商）：本次采购的中标供应商

本项目经组织公开招标采购，于2020年*月*日由乙方中标。经甲乙双方协商，就乙方向甲方提供相关产品以及伴随服务事宜达成以下条款：

【招投标信息：2020年月日招标代理公司组织并通过苍南县公安局**数据中心机房公开招标采购，甲方接受乙方对本次2020年月日招标代理公司组织并通过苍南县公安局**数据中心机房项目的投标，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺等要求，经双方协商，同意按下述条款和条件签订本合同，共同遵守，有不尽事宜，各方可通过补充协议或备忘录形式予以确认。】

（一）“合同”系指甲方和乙方双方签署的，合同格式中载明双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

（二）“合同价”是指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务甲方应支付给乙方的价款。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料、加固装饰施工等全部费用、实行固定费用总包干。

（三）“货物”是指根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、系统软件和其它材料等。

（四）“服务”是指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务、运维等, 如运输、保险以及其它的伴随服务，例如数据接入、设备安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（五）“现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

（六）“验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认含同项下的货物符合技术规范的要求。

（七）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准：如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。加固装饰按照《建筑结构加固工程质量验收规范》GB 50550-2010验收。

（八）乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

- 建设内容范围

甲方委托乙方整体承包苍南县公安局**数据中心机房项目，内容包括：

      - 机房基础环境装修；

      - 微模块化系统；

      - 综合布线系统；

      - 防雷接地系统；

      - 消防工程系统；

      - 机房安全防范系统；

      - 机房搬迁；

      - 机房信息系统安全防护。

建设内容具体清单附后。

- 双方权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1项目设计的总体架构和技术标准要符合本项目建设的目标，双方有争议的，由甲方确定。

1.2乙方提供的软件应遵循开放系统的原则，能提供符合国际标准和软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等方面的接口和协议，并为今后的二次开发预留接口和开放协议。

1.3项目中所有设备、存储及应用所产生的数据的所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让给第三方使用。

1.4项目中所涉及的账号管理权、应用及管理权归属甲方。

1.5项目中的设备使用权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得安装任何与本项目无关应用及接口。

1.6甲方对乙方的设备不能正常运行或因设备技术维护原因造成数据丢失有权要求乙方及时改进和承担违约责任。如遇乙方设备技术升级、承载网链路割接等，并在征得甲方同意的基础上，乙方应提前48小时通知甲方，说明可能造成的影响和范围，并确保每次设备技术升级和承载网链路割接在6小时内完成，在此时间内所造成的图像数据丢失，乙方不承担违约责任。

1.7甲方有权力根据实际情况进行调整，如上浮在合同金额2%（四舍五入）内的，合同总价不作调整，如上浮超过2%，经工程造价结算超过2%以上的部分（需剔除上浮2%的），可以纳入最终合同总价并支付。

1.8甲方要按合同要求，按期付款。

2.乙方权利和义务

2.1乙方有权按照合同要求，向甲方申请支付合同款项，并要求甲方提供项目实施过程中必要的协调和配合工作。

2.2乙方要保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合国家、省、市、文件相关标准、规范和建设要求，保证满足甲方正常工作需求。乙方应建立项目中所涉及的技术档案和维护档案并提供给甲方。

2.3乙方应指定专门的联络人，负责系统的技术咨询、业务开通、平台维护、软硬件维护的接洽工作。

2.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

2.5乙方所交的货物免费保修期为3年（另行规定的除外），软件终身免费升级和维保。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

2.6乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.7乙方提供承诺的相关规定的运维人员和运维服务，并如期完成业主单位规定的各阶段项目工作任务，并负责内部资源协调，以确保本项目所需的人力、技术等方面的保障。

2.8乙方须针对本次部署的软件提供技术培训服务，培训内容与方案由乙方自行设计。

2.9乙方应为甲方提供7×24小时技术支持服务（包含电话支持、远程支持以及现场服务）、定期巡检服务(对系统进行常规性压力测试和效能分析，以便对故障征兆提前预防)、技术支持咨询服务，以及特殊敏感时期的应急保障服务。

2.10在免费维护期内，乙方应为甲方提供软件模块问题的修正，以及在正常条件下保证系统正常稳定运行的版本更新升级及功能更新服务。

2.11乙方除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等）外，应在合同签订后的180个自然日完成软硬件安装调试、软件开发、装修、移机等，完成初验。在合同签订后的270个自然日（包括3个月试运行）完成最终验收并合格交付。误期赔偿按投标总价的0.1%每天计算，最高赔偿限额为投标总价的5%。

2.12若乙方提供的日常运维服务未能达到要求或不能满足甲方的运维实战需求,甲方有权按照有关规定予以调整。

2.13乙方应提供机房基础设施，满足甲方日常工作需求，费用包含在总价内，合同总价不作调整。

2.14乙方应提供详细的实施计划、工期，项目工期为180天，要求以月为单位列出可量化的实施进、度，方便采购人监督。项目主要部分实施进度出现一个月以上的延期，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方赔偿。

2.15未经甲方书面允许，乙方不得将合同产品的制造、安装工作转包或分包给第三方。

2.16加固装饰分包要求具备相应资质的，经采购人同意，可将装饰或加固部分委托有相应资质（建筑装修装饰工程专业承包资质、特种工程专业承包（结构补强）资质）的单位负责项目施工，乙方需提供完整的项目施工方案及施工团队资料。施工队伍中所涉及的专业施工人员必须具备相应技术资格（项目班子成员要求：项目负责人1人，项目技术负责人1名，施工员 1 人，质检员 1 人,安全员1人。装修项目负责人：建筑工程专业注册建造师贰级及以上，同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证。）及丰富的工程施工经验，签署合同前提供分包合同。

2.17加固装饰工程质量要符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

2.18隐蔽工程，乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过48小时。

2.19. 乙方要安全文明施工，项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行苍住建[2012]238号和《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》等政府相关示范性文件。

2.20乙方承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

2.21乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。

2.21乙方应为从事危险作业职工的意外伤害险、施工人员人身安全保险以及施工机械设备的财产险、第三方责任险等。乙方应为本方人员的生命财产险；乙方应为施工现场的全部人员（监理人员等，除甲方人员外）办理意外伤害保险。

- 费用及支付方式

1.项目总价计人民币              元，大写：元整。

2.付款方式：乙方签订合同并且人员进场后5个工作日内支付合同总价30%；验收合格后支付合同总价50%；运维使用1年后，无发现质保及运维问题的，支付合同总价剩余的20%，中标人应向被采购单位提供足额税务发票。

3.合同签订前提供5%履行保证金（或质保函），合同有效期结束后，无发现履行合同问题的，无息退还履行保证金（或质保函）。

4.甲方及其下属机构使用本合同约定的服务产生的费用，按照下述方式，由甲方及其下属机构以银行转账、电汇、支票等方式付至乙方及其下属机构。甲方直接向乙方支付。乙方信息如下：

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

纳税人识别号：

5、质保期间，若乙方违反质保约定和运维服务约定内容的，甲方有权优先从履约保证金中扣除违约款项。若履约保证金不够扣除的，甲方有权向乙方索要。

- 项目实施时间

（一）整体项目自合同签订之日起至项目验收合格并交付甲方，时间最长不得超过8个月。

（二）自合同签订之日起60日内，完成机房的装修加固工作及所有软硬件产品到货，并完成安装和测试工作。

（三）自合同签订之日起150日内，完成本项目建设工作，初步验收合格之后，进入3个月试运行。

（四）8个月内最终验收合格交付。成交供应商应提供详细的实施计划、工期，要求以月为单位列出可量化的实施进度，方便采购人监督。项目主要部分实施进度出现一个月以上的延期，采购人有权终止合同，由此造成的损失由中标供应商赔偿。

- 项目完工与验收

（一）项目竣工

1、竣工标准

（1）以本项目建设的苍南县公安局**数据中心机房是否符合招投标文件以及标准机房建设的要求，机房搬迁是否满足公安主要业务7*24小时不中断搬迁的要求。

（2）要求出具加固行业内资质符合甲方要求的第三方测试报告。

（3）硬件设备、软件系统要达到招标文件和甲方要求。

（4）售后运维方案及运维管理工作要达到标准及甲方要求。

2、乙方完成项目所有建设内容并经测试后，向甲方提交完工申请，乙方在接到甲方的完工申请后应及时对项目完工情况进行确认，如无问题，甲方在收到完工申请之日起7日内签署完工报告。如甲方有异议，甲方书面通知乙方，由双方协调解决。

（二）项目验收

本项目验收程序要按《苍南县公安局科技建设项目管理办法（试行）》要求进行验收。

1、初验。双方签署完工报告之日起，180日内，乙方应向甲方提交项目初验书面申请，并提交按甲方要求编制完成的竣工验收资料。甲方于收到申请及资料后7个工作日内指派项目技术人员和代表与乙方共同进行初步验收，经检查测试符合本合同验收测试标准的，则由甲方签署乙方提交的项目初步验收合格证明。初步验收不合格的，乙方应立即进行重新调试，直至测试结果符合本合同验收测试标准，由此产生的费用由乙方承担。

2、试运行。项目初验合格后，所有项目建设项目试运行3个月，并做好试运行期间运维记录。

3、终验。经试运行，项目所有建设项目没有发现异常情况，符合终验要求的，乙方应向甲方提交项目最终验收书面申请，甲方于收到申请及资料后20个工作日内组织专家评审验收，经验收合格的，则由甲方提供验收合格证明。验收不合格的，乙方应立即进行整改，直至结果符合本合同验收标准，由此产生的费用由乙方承担。

4、交付。项目自双方最终验收合格之日起，乙方以本项目内容及功能，向甲方提供服务。

5、因甲方要求改变方案或其他非乙方原因导致工期延误的，经甲方书面确认，工期应按照甲方确认的延误期间作相应顺延，且乙方无需就已确认的延误期间承担延期的违约责任。

6、项目验收及系统运行适用以下标准

（1）国家、地方、行业相关强制性标准。

（2）本合同约定的相关专业技术规范。

（3）审定的项目建设方案和双方书面认可的其他资料。

上述标准不一致时，以要求较高者为准。

- 合同的变更、解除

（一）在合同有效期内双方中任何一方欲变更或解除合同必须采取书面形式，口头无效，解除合同需提前一个月向对方提出。

（二）甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可以变更部分合同内容或解除合同：

1、乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供货物、维护和其他服务。

2、乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准，没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

3、乙方未能履行合同规定的任何其他义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，变更部分合同内容或解除合同，通知到达乙方时合同即行变更或解除。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

（三）如果甲方根据上述（二）项目规定，解除合同或变更部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

（四）如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 服务期限

（一）自甲方签署项目最终验收合格并交付使用之日起，乙方为甲方提供为期60个月的运维保障服务。

（二）服务期届满后，乙方为甲方提供后续服务、不高于[]的价格收取服务费标准另行协商。

（三）除第六条外，甲乙双方不得以任何原因单方面提前终止服务。如甲方提前终止服务的，乙方有权利向甲方提出索赔。按照乙方的损失赔偿,索赔的总金额不超过合同款项总额的10%。

（四）本项目合同期满后，遇到本项目未及时落实续约合同的，考虑到公安公安应用的连贯性（弃用和停止运维会造成严重负面影响），乙方不得停止对本项目的运维，所产生合同期外的运维费用由双方协商解决。

- 保密

（一）未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

（二）甲乙双方通过本合同实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为对方保密。

（三）乙方要对参与本项目单位及工作人员开展保密安全教育活动，并对参与单位及人员均要签订安全保密协议。

（四）甲方向乙方提供的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

（五）乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。

（六）本项目完成后15天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。

（七）乙方在接受和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

（八）乙方造成的泄失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

（九）本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经对方授权代表书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身。

- 违约及免责约定

（一） 乙方无特殊情况不能在合同约定的每个进度工期内前完成工作任务的，违约金每天按合同总价的0.5‰累计计算，并且不得超过工期要求的2周，否则甲方有权解除合同，并有权向乙方要求赔偿。

（二）在使用过程中如发现乙方提供的产品不符合投标文件、合同和甲方要求的，双方协商解决，协商不成功，甲方有权解除合同，因此造成的甲方损失由乙方赔偿，损失数额无法计数，按合同总价20%赔偿。

（三）对于甲方提供的图纸、技术资料和档案资料以及属于甲方的数据，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

（四）甲方未按合同约定向乙方支付合同金额的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的0.1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

（五）因一方原因，造成对方不能完成合同规定目标或直接造成对方经济损失的，另一方有权要求对方限期整改，并给予一定的经济补偿。

（六）除非解除本合同，否则承担违约责任不免除其继续履行合同的责任。

（七）非因乙方过错所造成的业务中断或服务质量下降(包括但不限于电力中断、第三方故意或过失破坏相关通信设施和线路等)，乙方不承担违约责任，但应乙方提前预测预警和准备工作，并按照本合同约定尽快恢复。

（八）一方因政府行为或技术进步原因不能履行合同的，可根据政府行为或技术进步的影响，部分或者全部免除责任，并妥善做好客户善后工作。

（九）加固装修部分，违约责任的承担方式和计算方法：

1.在签订合同一周内，乙方未调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；且乙方在半个月内未响应甲方的要求，甲方有权终止合同，没收履约保证金。且上报行政主管部门计入不良行为记录。

2.甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由乙方承担。

- 税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 争议解决

双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向被告所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

- 免责条款

（一）因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。由于不可抗力导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由乙方解除。

（二）不可抗力指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（三）若因一方延迟履行后发生不可抗力导致不能履行，不能免除责任。

- 合同的变更、解除

在合同有效期内双方中任何一方欲变更或解除合同必须采取书面形式，口头无效。解除合同需提前一个月向对方提出。

- 附则

（一）合同正本以及附件其条款受国家《合同法》的保护，附件作为合同正本的有效补充，与合同正本具有同等的法律效力。本合同附件有：

1.采购人的招标文件与补充文件（如有）；

2.中标供应商投标文件；

3.询标纪要和承诺书；

4.中标通知书；

5.产品交付清单；

6.装修加固工程质量保修书。

（二）本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招投标中心壹份，自双方法定代表或授权代表签字并加盖公章之日起生效。其中一份合同原件交苍南县财政局备案。

甲方(盖章)：                             乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表；

开户银行：                              开户银行；

开户名称：                              开户名称；

账     号：                             账号；

签约日期：

签约地点：

附件一：采购内容清单

附件二：装修加固工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就苍南县公安局**数据中心机房项目签订工程质量保修书。

一、 工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

苍南县公安局**数据中心机房范围内全部内容 。

二、 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍  年；

3. 装修工程为 叁  年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 叁 年；

5. 供热与供冷系统为 叁 个采暖期、供冷期；

6. 给排水设施、道路等配套工程为叁年；

7. 其他项目保修期限约定如下：

按《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、 缺陷责任期

工程缺陷责任期为36个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4. 质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：                                乙方(公章)：

地  址：                                        地  址：

法定代表人或授权代表(签字)：                法定代表人或授权代表(签字)：

第五部分    投标文件格式

附件一
                                        投  标  函

苍南县公安局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、我方同意在供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额（最高限价）的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额（最高限价）的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

供应商电子签章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 苍南县公安局**数据中心机房 |
| --- | --- |
| 投标报价 | （人民币，小写）： |
|  | （人民币，大写）： |
| 工期 | 日历天 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

2、本表中的报价为总报价，包含项目实施全过程所涉及的全部费用以及合理的利润、税金、招标代理服务费、风险等其他一切费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日           期：

附件二（二）     分项报价表

（价格单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2.“分项报价表”中的单价不得超出“单价最高限价”，超出做无效标处理。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.  根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5、表格可以延续。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

附件四

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

苍南县公安局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （电子签章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

(二）投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 近三年的年营业总额

5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （电子签章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人（签字）

签字日期

电子邮件

6. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位电子签章）

7．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位电子签章）

附件五

设备详细配置清单（技术标）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术规格说明 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，提供相关资料，置于技术标中，用于技术评审

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件六

供应商同类项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七-1

拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书原件扫描件；

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件七-2

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：   年    月    日

附件八

投入设备清单（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商电子签章：

附件九

售后服务措施及承诺表

项目名称：

项目编号：

| 质量保证承诺 |  |
| --- | --- |
| 售后服务承诺 |  |
| 施工日期服务承诺 |  |
| 其他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

供应商全称（电子签章）：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件十

承诺书

苍南县公安局：

我公司就苍南县公安局**数据中心机房（项目编号：             ）的投标作如下承诺：若我公司在本项目中标，所有施工按国家相关技术要求进行施工，本项目所涉及的强电施工及弱电施工按国家规范施工，并且作相关警示标志，保证所有强电及弱电7*24小时不间断供应，如不能履行上述承诺，视为我公司自动放弃中标资格。

特此承诺！

供应商全称（电子签章）：

供应商代表（签字）：

日    期：     年   月  日

附件十一（一）

中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业，从业人员      人，营业收入        元，资产总额        元，行业划型         。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物，其他企业从业人员      人，营业收入        元，资产总额        元，行业划型         。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

附件十一（二）

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

附件十二

一、有效的单位法人证书或营业执照（复印件加盖电子签章）

二、财务状况报告（原件扫描加盖电子签章）：

说明：供应商上年度能全面清晰的反映财务状况的财务报表材料（如：损益表、资产负债表等相关资料）。若成立时间不足1年的，则提供从成立之日起至今的符合本项前款规定的财务报表资料；新成立的公司，提供相关情况说明材料；

三、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

苍南县公安局：

我方郑重承诺，我方具有苍南县公安局**数据中心机房（项目编号：          ）合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

供应商名称（电子签章）：

日期：	年	月	日

四、纳税证明材料（原件扫描加盖电子签章）

说明：提供投标截止时间前6个月内任意一个月的依法纳税证明材料。

五、社保缴纳证明材料（原件扫描加盖电子签章）

说明：提供投标截止时间前6个月内任意一个月的社保缴纳证明材料。

六、承诺函

苍南县公安局：

我公司在参加本次政府采购项目投标活动中，作出如下承诺：

一、在政府采购合同履约过程中及其它经营活动的履约过程中依法履约，具有良好的商业信誉。

二、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，且正在处罚有限期内。

三、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、提供的相关文件均真实、有效。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

供应商名称（电子签章）：

日期：	年	月	日

# 附件十三 节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额 50 %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十四

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

# 三、评标程序

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

四、评审细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商各有效投标总报价的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、本项目在报价评审时对已注册正式进入浙江省政府采购供应商库且符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 94% ）参与报价分评审。

(2)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（3）投标供应商必须提交《中小企业声明函》，如果提供的是其他小型、微型企业制造的产品（服务）的，还须同时提供该企业是小型、微型企业的证明材料。

3、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%的价格扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

4、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 6%价格扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

- 本次采购最高限价为6130000元，如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商该投标报价超出采购预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

五、评 审 办 法

- 技术、资信、业绩综合评分  70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资信实力 | 0-6分 | 具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证、ISO 27001 信息安全管理体系认证、具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质、具有软件能力成熟度集成模型CMMI3及以上证书、具有信息技术服务运行维护成熟度贰级及以上认证的，每个证书2分，最多得6分； 注：以上证书投标时提供复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 供应商业绩 | 0-3分 | 供应商自2017年1月以来签订的同类业绩每提供一个得1分，最高得3分。 注：以合同时间为准，提供合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 投标产品指标 | 0-24分 | - 投标产品全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，完全满足得24分。技术指标参数标“★”每负偏离一项，扣3分技术指标参数非标“★”每负偏离一项，扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 实施方案 | 0-17分 | 对项目现状及需求、定位理解程度，总体方案的完备性、合理性进行综合评价。（0-3分） 项目实施方案的科学性、合理性、规范性、针对性、可操作性等，有详尽合理的实施计划安排、测试与验收计划、质量保证计划和标准。（0-3分） 3、根据投标人现场勘测充分、能有效梳理场地现有情况、系统、硬件等情况。（0-3分） 4、根据投标人提供的平面设计图、效果图，综合评分。（0-3分） 5、加固实施方案及团队人员介绍情况，综合评分。（0-2分） 6、针对机房搬迁方案介绍情况（公安主要业务7*24小时不中断搬迁），综合评分。（0-3分） |
| 5 | 技术团队 | 0-8分 | 1、担任本项目的项目负责人具有其中2项证书得1分（信息系统集成高级项目经理证书、“机电专业”注册建造师证书、信息技术或建筑类高级工程师证书）。 （须提供投标单位2020年1月以后连续缴纳3个月社保的社保部门在保证明及相关证件） - 担任本项目的技术负责人具有其中1项证书得1分（信息系统集成高级项目经理证书、信息技术或建筑类高级工程师证书）。 （须提供投标单位2020年1月以后连续缴纳3个月社保的社保部门在保证明及相关证件） 3、装修团队人员情况的学历、数量、职称、证书等情况总体进行综合评价对比打分团队人员实力最优的得2分，团队实力一般的得1分，团队实力较差的得0.5分。 4、明确承诺100%无安全文明生产事故的得2分，其余不得分。 5、服务团队具有IT服务项目经理或IT服务工程师证书，有一个得1分，最高得分为2分。 （须提供投标单位2020年1月以后连续缴纳3个月社保的社保部门在保证明及相关证件） |
| 6 | 售后服务及承诺 | 0-10分 | 1、根据供应商提供的售后服务方案考查投标人对服务网点、服务内容、服务体系、运维平台等综合因素由评标委员会比较打分。（0-4分） 2、提供至少一名相关专业且具有机房管理经验人员派驻协助管理，得4分。 3、投标人针对本项目提供完整的培训计划、培训方案、培训资料和课程准备，培训方案完整详实，评委根据培训方案进行综合比较。方案完整科学，切实可行的得2分；方案基本符合要求，尚有不足的得1分；方案不合理的不得分。 |
| 7 | 节能环保 | 0-1分 | 投标主要设备已纳入《采购节能产品》得0.5分、具有《环境标志产品认证证书》得0.5分。投标文件中必须提供节能环保产品声明函、节认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准”否则不予给分。 |
| 8 | 投标文件编制质量 | 0-1分 | 投标文件格式和内容严格按照招标文件要求编制，且内容完整、表述清晰、编制整体质量高的得1分，其余得0-0.5分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368 13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |