文成县公共资源交易中心 竞争性磋商采购文件 项目名称：农村污水处理设施标准化运维提升工程服务 采购编号：WCFSCG-2021-19 采 购 人：文成县综合行政执法局 联 系 人：周爱军 联系电话：13868680156 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹永和 联系电话：15057707652 传 真：0577-57579778 二〇二一年六月

磋商采购文件目录

关于农村污水处理设施标准化运维提升工程服务的竞争性磋商采购公告………………… 3

第一部分、投标邀请函………………………………………………………………………… 7

第二部分、项目简介…………………………………………………………………………… 10

第三部分、采购内容及技术要求……………………………………………………………… 10

第四部分、供应商须知………………………………………………………………………… 41

一、说明………………………………………………………………………………………… 41

二、竞争性磋商文件…………………………………………………………………………… 42

三、磋商响应文件……………………………………………………………………………… 43

四、磋商响应文件递交………………………………………………………………………… 47

五、开标和评审………………………………………………………………………………… 48

六、授予合同…………………………………………………………………………………… 51

第五部分、政府采购政策功能相关说明……………………………………………………… 53

第六部分、合同格式…………………………………………………………………………… 56

第七部分、附件：磋商响应文件格式………………………………………………………… 60

一、资格文件格式……………………………………………………………………………… 60

二、报价文件格式……………………………………………………………………………… 65

附件六、开标一览表…………………………………………………………………………… 65

三、商务技术文件格式………………………………………………………………………… 66

附件七、投标函………………………………………………………………………………… 66

附件八、法定代表人授权书…………………………………………………………………… 67

附件九、法定代表人诚信投标承诺书………………………………………………………… 68

附件十、业绩…………………………………………………………………………………… 69

附件十一、拟投入设备及工具一览表………………………………………………………… 70

附件十二、项目总负责人资格情况表………………………………………………………… 71

附件十三、项目组人员一览表………………………………………………………………… 72

附件十四、偏离表……………………………………………………………………………… 73

附件十五、针对本项目实施方案介绍说明…………………………………………………… 74

附、确定成交供应商办法……………………………………………………………………… 74

- 信贷政策…………………………………………………………………………………… 78

关于农村污水处理设施标准化运维提升工程服务的竞争性磋商采购公告

项目概况： 农村污水处理设施标准化运维提升工程服务项目采购项目的潜在供应商应在政采云获取（下载）采购文件，并于2021年7月7日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WCFSCG-2021-19

项目名称：农村污水处理设施标准化运维提升工程服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：8570000

最高限价（元）：8570000

采购需求：

标项一 
数量：1

预算金额（元）：8570000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：农村污水处理设施标准化运维提升工程服务

备注：

合同履约期限：见磋商文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证；

三、获取（下载）采购文件

时间：公告发布之日至投标截止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云

方式：网上下载

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年7月7日 09:30（北京时间）

地点（网址）：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往磋商现场。）

五、响应文件开启

开启时间：2021年7月7日 09:30 （北京时间）

地点（网址）：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：

（一）获取磋商文件步骤：1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2、地点：政采云平台； 3、方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取磋商文件；（本项目磋商文件不收取工本费；仅需浏览磋商文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览）； 4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：4.1.法定代表人授权书（复印件加盖公章）；4.2.有效的工商营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）（复印件加盖公章）；4.3.投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证；4.4.提交文成县政府采购供应商报名登记表1张（加盖公章；可在文成县公共资源交易中心网站下载http://ggjy.wencheng.gov.cn/wccms/）； 5、提示：采购公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载磋商文件的时间为准）。注：请供应商按上述要求获取磋商文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（二）在线投标响应（电子投标）说明 1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：文成县综合行政执法局

地址：文成县周村街与栖云路交叉口东北100米

传真：

项目联系人（询问）：周爱军

项目联系方式（询问）：13868680156

质疑联系人：周爱军

质疑联系方式：13868680156

2.采购代理机构信息

名称：杭州华旗招标代理有限公司

地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区4幢901室；

传真：0577-57579778

项目联系人（询问）：邹永和

项目联系方式（询问）：15057707652

质疑联系人：王建涛

质疑联系方式：13738179364
     3.同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局政府采购监管科

地址：文成县财政局大峃镇伯温路

传真：0577-67833147

联系人：周琦

监督投诉电话：0577-67833147

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 农村污水处理设施标准化运维提升工程服务 |
|  | 项目编号 | WCFSCG-2021-19 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 857万元人民币（按农村污水处理设施标准化运维提升工程服务和一体化污水处理设施（10吨以上）服务综合预算单价表折扣结算，最高限价折扣100%。）； |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购人 | 名称：文成县综合行政执法局 地址：文成县周村街与栖云路交叉口东北100米 联 系 人：周爱军 联系电话：13868680156 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼或文成县大峃镇苔湖新区4幢901室； 项目负责人：邹永和 手机：15057707652 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见磋商采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证； |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 磋商响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子磋商响应文件； 电子磋商响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密磋商响应文件。 |
|  | 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。 |
|  | 磋商响应文件份数 | “电子加密磋商响应文件”：在线上传递交，一份。 |
|  | 投标有效期 | 提交磋商响应文件截止时间起90天内。 |
|  | 磋商响应文件的签章 | 磋商响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
|  | 投标样品 | ☑不需要 需要 |
|  | 保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后3个工作日内成交供应商应提供壹拾伍万元的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金可采用☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证等。 |
|  | 竞争性磋商文件获取方式 | 见公告具体说明。 |
|  | 响应文件递交截止时间 投标地点 | 2021年7月7日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。） |
|  | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2021年7月7日上午09：30分 (北京时间) 磋商地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室 |
|  | 磋商响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商响应文件接收回执。 |
|  | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密磋商响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台” 成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密的，其磋商响应文件按拒收处理。 |
|  | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 供应商信用 查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、成交供应商须在成交通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、成交供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：515802818@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/index/index.html）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 竞争性磋商文件质疑截止时间 | 公告期限届满之日七个工作日，必须以书面形式加盖公章传真至采购代理机构，逾期采购代理机构可不予受理及答复。 |
|  | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |

第二部分项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司对农村污水处理设施标准化运维提升工程服务项目进行竞争性磋商采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来磋商报价。

第三部分采购内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在磋商响应文件中予以说明，并由磋商采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在磋商响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证磋商产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，磋商响应文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容要求：

（一）、设施接收管理

1、重新梳理全县农村污水处理设施标准化运维提升工程服务现状，确定吨位数、终端数量、水质排放承诺标准。应及时对提出接收的治理设施进行复核，并在符合相关要求的治理设施交接书上签署意见后接收。

2、应对接收的资料建档保管，并录入管理平台数据库。接收的资料主要包括：项目信息资料、工程农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则建设资料、竣工验收资料和设施交接书等相关资料。

（二）农村污水处理设施标准化运维提升工程服务内容：

1、农村污水处理设施标准化运维提升工程服务综合预算单价表格

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 综合预算单价（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水井 | 基础：素土夯实、10㎝碎石垫层、20㎝C25混凝土、24墙里外抹灰，双道不锈钢格栅，复合井盖；内径720×1020×1800 | 项 | 1 | 8000 |
| 2 | 出水井 | 基础：素土夯实、10㎝碎石垫层、20㎝C25混凝土、24墙里外抹灰、内贴瓷砖复合井盖；内径700×700×800 | 项 | 1 | 4000 |
| 3 | 监控 | 含3个摄像头、网线、一年网费 | 项 | 1 | 15000 |
| 4 | 流量计 | 流量计（符合日处理30T以上） | 台 | 1 | 3500 |
| 5 | 提升泵 | 提升泵（符合日处理30T以上） | 台 | 1 | 1500 |
| 6 | 控制柜 | 6路 | 项 | 1 | 6000 |
| 7 | 鼓风机 | 鼓风机（符合日处理30T以上） | 台 | 1 | 3500 |
| 8 | 组合填料 | 立方 | 立方 | 1 | 400 |
| 9 | 大标牌 | 10×10镀锌钢管、3×3镀锌钢管 | 项 | 1 | 3500 |
| 10 | 小标牌 | 雪弗板 2㎝ | 平方 | 1 | 320 |
| 11 | 围栏 | 塑钢：高0.8米、基础20×20、C25素混凝土 | 米 | 1 | 280 |
| 12 | 围栏 | 砌砖24墙、抹灰、腻子2道、真石漆、高0.8米、基础20×20、C25素混凝土 | 米 | 1 | 360 |
| 13 | 围栏 | 铁艺栏杆、高0.8米、基础20×20C25素混凝土 | 米 | 1 | 320 |
| 14 | 浆砌挡墙 | 立方 | 立方 | 1 | 450 |
| 15 | 安装调试 | 流量计、鼓风机、曝气管、控制柜、提升泵等 | 项 | 1 | 6000 |
| 16 | 场地硬化 | 基础素土夯实10㎝碎石垫层15㎝C25混凝土 | 平方 | 1 | 110 |
| 17 | 园路 | 30×60×3青石板 | 平方 | 1 | 260 |
| 18 | 草坪 | 马尼拉 | 平方 | 1 | 30 |
| 19 | 种植土 | 场地平整、铺种植土30㎝厚 | 平方 | 1 | 45 |
| 20 | 池体清淤 | 立方 | 立方 | 1 | 500 |
| 21 | 复合井盖 | 套 | 套 | 1 | 300 |
| 22 | 绿化景观小品 | ㎡ | 平方 | 1 | 450 |
| 23 | 球形灌木 | 高1米冠幅1米 | 株 | 1 | 200 |
| 24 | 人工湿地 | 外运渣土、换填石子 | 立方 | 1 | 320 |
| 25 | 运维道路 | 础素土夯实10㎝碎石垫层20㎝C25混凝土 | 平方 | 1 | 160 |

2、一体化污水处理设施（10吨以上）服务综合预算单价表格

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 综合预算单价（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化污水处理设施（10吨以上） | 含曝气管、鼓风机、组合填料、提升泵、控制柜、进水井、出水井、一体化玻璃钢池 | 吨 | 1 | 15000 |
| 2 | 人工湿地 | 深1米、管道安装、铺设石子，植物种植 | 平方 | 1 | 1500 |

说明：1、本项目的报价按采购方提供的招标需求量进行投报，具体内容见投标文件“开标一览表”。实际总费用根据实际工作量予以结算，结算综合预算单价乘以投标折扣为准，维持不变；但实际总费用不得超出本项目预算。

2、按农村污水处理设施标准化运维提升工程服务和一体化污水处理设施（10吨以上）服务综合预算单价表折扣结算，最高限价折扣100%。

3、标化69个设施工艺清单

| 设区市 | 乡镇（街道） | 行政村 | 设施名称 | 设施编码 | 设施日处理量 | 平台工艺 | 现场公工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文成县 | 大峃镇 | 里阳村 | 里阳村1号终端 | 330328100309-001-0020-D2 | 20 | 厌氧 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 马山村 | 马山村1号终端 | 330328100258-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 马山村 | 马山村2号终端 | 330328100258-002-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 马山村 | 马山村3号终端 | 330328100258-003-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 东桂村 | 东桂村1号终端 | 330328100257-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 东桂村 | 东桂村2号终端 | 330328100257-002-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 双马村 | 双马村1号终端 | 330328100259-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 双马村 | 双马村2号终端 | 330328100259-002-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 茶龙村 | 茶寮村1号终端 | 330328100238-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 大峃镇 | 金南村 | 金南村1号终端 | 330328100300-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 二源 | 二源村 | 二源村1号终端 | 330328111214-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 文成县 | 二源 | 四格村 | 四格村1号终端 | 330328111203-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 二源 | 榅树根村 | 榅树根村1号终端 | 330328111216-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 文成县 | 二源 | 岭头村 | 岭头村1号终端 | 330328111206-001-0010-D2 | 20 | A/O+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 二源 | 朱山村 | 朱山村1号终端 | 330328111205-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 二源 | 淡阳村 | 谈阳村1号终端 | 330328111215-001-0030-D2 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 二源 | 湖田村 | 湖田村2号终端 | 330328111217-002-0030-D2 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 二源 | 庄后村 | 庄后村1号终端 | 330328111207-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 文成县 | 黄坦镇 | 周岙村 | 周岙村1号终端 | 330328104218-001-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧 |
| 文成县 | 黄坦镇 | 塘底垟村 | 塘底垟村2号终端 | 330328104235-002-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 黄坦镇 | 富岙村 | 富岙村1号终端 | 330328104260-001-0030-D2 | 30 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 黄坦镇 | 莲头村 | 莲头村1号终端 | 330328104257-001-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 黄坦镇 | 济下村 | 济下村1号终端 | 330328104211-001-0025-D2 | 25 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 巨屿镇 | 黄龙村 | 黄龙村3号终端 | 330328106235-001-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 南田镇 | 富民村 | 富民村1号终端 | 330328102257-001-0030-D2 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 南田镇 | 富民村 | 富民村2号终端 | 330328102257-002-0030-D2 | 30 | 复合生物滤池 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 南田镇 | 高新村 | 高新村1号终端 | 330328102249-001-0030-D2 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 南田镇 | 横山村 | 横山村2号终端 | 330328102208-002-0020-D2 | 20 | 好氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 南田镇 | 龙岱村 | 龙岙村1号终端 | 330328102237-001-0020-D2 | 30 | 好氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 南田镇 | 十源村 | 十源村1号终端 | 330328102246-001-0030-D2 | 30 | 好氧+人工湿地 | A/O+人工湿地+生物滤池 |
| 文成县 | 南田镇 | 五源村 | 五源村1号终端 | 330328102234-001-0027-D2 | 27 | 好氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 南田镇 | 武阳村 | 武阳村1号终端 | 330328102227-001-0035-D2 | 35 | 好氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 南田镇 | 武阳村 | 武阳村2号终端 | 330328102227-002-0015-D2 | 15 | 好氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池+ 人工湿地 |
| 文成县 | 南田镇 | 武阳村 | 武阳村3号终端 | 330328102227-003-0005-D2 | 5 |  |  |
| 文成县 | 平和 | 平和村 | 平和村1号终端 | 330328227208-001-0028-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 平和 | 平和村 | 平和村3号终端 | 330328227208-003-0020-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 西坑镇 | 叶岸村 | 叶岸村1号终端 | 330328103220-001-0030-D2 | 30 | 复合生物滤池+人工湿地 | A/O+生物滤池 |
| 文成县 | 西坑镇 | 梧溪村 | 梧溪村1号终端 | 330328103203-001-0041-D2 | 20 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 西坑镇 | 让川村 | 让川村1号终端 | 330328103213-001-0005-D2 | 50 | 复合生物滤池+人工湿地 | A²O+人工湿地 |
| 文成县 | 西坑镇 | 南坑垟村 | 南坑垟村1号终端 | 330328103218-001-0010-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 峃口镇 | 新联村 | 新联村1号终端 | 330328108201-001-0050-D1 | 50 | A²O+人工湿地 | A²O+人工湿地 |
| 文成县 | 峃口镇 | 江岸村 | 江岸村2号终端 | 330328108235-002-0030-D2 | 30 | 复合生物滤池+人工湿地 |  |
| 文成县 | 峃口镇 | 城东村 | 城东村1号终端 | 330328108205-001-0030-D1 | 30 | A²O+人工湿地 | A²O+人工湿地 |
| 文成县 | 峃口镇 | 渡读村 | 渡渎村1号终端 | 330328108233-001-0022-D2 | 22 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 玉壶镇 | 朱雅村 | 朱雅村1号终端 | 330328107249-001-0025-D2 | 25 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧 |
| 文成县 | 玉壶镇 | 上林村 | 上林村1号终端 | 330328107263-001-0030-D2 | 30 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 玉壶镇 | 九南村 | 九南村1号终端 | 330328107238-001-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 玉壶镇 | 龙一村 | 龙一村1号终端 | 330328107257-001-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 玉壶镇 | 新林村 | 新林村1号终端 | 330328107231-001-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 周壤镇 | 周墩村 | 周墩村1号终端 | 330328109200-001-0030-D2 | 30 | 复合生物滤池+人工湿地 | A²O+人工湿地 |
| 文成县 | 周壤镇 | 岙底村 | 岙底村1号终端 | 330328109207-001-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 周壤镇 | 项山村 | 项山村1号终端 | 330328109209-001-0020-D2 | 20 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧 |
| 文成县 | 周壤镇 | 新南村 | 新南村1号终端 | 330328109213-001-0030-D2 | 30 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 周山乡 | 官垟村 | 官垟村1号终端 | 330328217213-001-0025-D2 | 25 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 周山乡 | 官垟村 | 官垟村4号终端 | 330328217213-004-0033-D2 | 33 | A/O+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 周山乡 | 周垟民族村 | 周垟村1号终端 | 330328217207-001-0030-D2 | 30 | 复合生物滤池+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 周山乡 | 益群村 | 益群村3号终端 | 330328217214-003-0030-D2 | 30 | 厌氧 | A/O |
| 文成县 | 周山乡 | 益群村 | 益群村4号终端 | 330328217214-004-0050-D2 | 50 | A/O+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 珊溪镇 | 雅坪村 | 雅坪村3号终端 | 330328105254-003-0030-D2 | 30 | 厌氧（原有利用）+一体式好氧 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 珊溪镇 | 鳌垟村 | 鳌垟村2号终端 | 330328105257-002-0025-D2 | 25 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 珊溪镇 | 塘山村 | 塘山村1号终端 | 330328105255-001-0070-D2 | 70 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧 |
| 文成县 | 珊溪镇 | 项坑村 | 项坑村1号终端 | 330328105245-001-0030-D2 | 30 | 厌氧+层叠式好氧生态滤床+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 珊溪镇 | 朱川村 | 朱川村1号终端 | 330328105231-001-0060-D2 | 60 | 复合生物滤池+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 桂山乡 | 平溪村 | 平溪村1号终端 | 330328225201-001-0040-D2 | 40 | 厌氧 | 厌氧+生物滤池 |
| 文成县 | 桂山乡 | 三垟村 | 三垟村1号终端 | 330328225205-001-0040-D2 | 40 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 公阳 | 公阳村 | 公阳村1号终端 | 330328228200-001-0050-D1 | 60 | A²O+人工湿地 | A²O+人工湿地 |
| 文成县 | 双桂乡 | 桂东村 | 桂东村2号终端 | 330328226205-002-0066-D2 | 66 | 复合生物滤池+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 文成县 | 百丈漈 | 西里村 | 西里村1号终端 | 330328101202-001-0025-D2 | 25 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 文成县 | 百丈漈 | 黄岭村 | 黄岭村1号终端 | 330328101242-001-0030-D2 | 30 | A/O+人工湿地 | A/O+人工湿地 |

4、标化61个设施终端清单

| 序号 | 设区市 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 行政村 | 设施名称 | 设施编码 | 设施日处理量 | 平台工艺 | 现场工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县 | 大峃镇 | 大峃镇 | 金炉村 | 金炉村2号终端 | 330328100301-002-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 2 | 文成县 | 大峃镇 | 大峃镇 | 坪湖村 | 坪湖村1号终端 | 330328100294-001-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 3 | 文成县 | 大峃镇 | 大峃镇 | 长兴村 | 长兴村1号终端 | 330328100307-001-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 4 | 文成县 | 大峃镇 | 大峃镇 | 东城村 | 东城村1号终端 | 330328100036-001-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 5 | 文成县 | 大峃镇 | 大峃镇 | 塔山村 | 塔山村4号终端 | 330328100255-004-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 6 | 文成县 | 大峃镇 | 大峃镇 | 塔山村 | 塔山村5号终端 | 330328100255-005-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 7 | 文成县 | 二源 | 二源 | 二源村 | 二源村2号终端 | 330328111214-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 8 | 文成县 | 二源 | 二源 | 湖田村 | 湖田村1号终端 | 330328111217-001-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 9 | 文成县 | 二源 | 二源 | 新东村 | 新东村2号终端 | 330328111218-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 10 | 文成县 | 二源 | 二源 | 新东村 | 新东村1号终端 | 330328111218-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 11 | 文成县 | 二源 | 二源 | 二源村 | 二源村3号终端 | 330328111214-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 12 | 文成县 | 二源 | 二源 | 湖田村 | 湖田村3号终端 | 330328111217-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 13 | 文成县 | 黄坦镇 | 黄坦镇 | 富康村 | 富康村2号终端 | 330328104255-002-0015-D2 | 15 | 复合生物滤池+人工湿地 |  |
| 14 | 文成县 | 黄坦镇 | 黄坦镇 | 坑垟村 | 坑垟村1号终端 | 330328104264-001-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 15 | 文成县 | 黄坦镇 | 黄坦镇 | 周岙底村 | 周岙底村1号终端 | 330328104258-001-0015-D2 | 15 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 16 | 文成县 | 黄坦镇 | 黄坦镇 | 依仁村 | 依仁村1号终端 | 330328104219-001-0015-D2 | 15 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 17 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 三源村 | 三源村1号终端 | 330328102211-001-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 18 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 三源村 | 三源村2号终端 | 330328102211-002-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 19 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 高村村 | 高村村1号终端 | 330328102258-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 20 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 高村村 | 高村村2号终端 | 330328102258-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 21 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 梅树村 | 梅树村1号终端 | 330328102226-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 22 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 呈段村 | 呈段村1号终端 | 330328102242-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 23 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 呈段村 | 呈段村2号终端 | 330328102242-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 24 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 十源村 | 十源村2号终端 | 330328102246-002-0010-D2 | 10 | 好氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 25 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 光明村 | 光明村1号终端 | 330328102248-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 26 | 文成县 | 南田镇 | 南田镇 | 高新村 | 高新村2号终端 | 330328102249-002-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 27 | 文成县 | 平和乡 | 平和 | 平和村 | 东方村1号终端 | 330328227201-001-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | A²/O+人工湿地 |
| 28 | 文成县 | 平和乡 | 平和 | 平和村 | 东方村3号终端 | 330328227201-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 29 | 文成县 | 西坑镇 | 西坑镇 | 塘垟村 | 塘垟村1号终端 | 330328103201-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 30 | 文成县 | 西坑镇 | 西坑镇 | 西坑民族村 | 西坑村1号终端 | 330328103202-001-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 |  |
| 31 | 文成县 | 西坑镇 | 西坑镇 | 梧溪村 | 梧溪村2号终端 | 330328103203-002-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池 | 厌氧+人工湿地 |
| 32 | 文成县 | 西坑镇 | 西坑镇 | 南坑垟村 | 南坑垟村2号终端 | 330328103218-002-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池 | 厌氧+人工湿地 |
| 33 | 文成县 | 峃口镇 | 峃口镇 | 江岸村 | 江岸村1号终端 | 330328108235-001-0010-D2 | 10 | 厌氧 | A/O+人工湿地 |
| 34 | 文成县 | 峃口镇 | 峃口镇 | 九山村 | 九山村1号终端 | 330328108204-001-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | A/O+人工湿地 |
| 35 | 文成县 | 峃口镇 | 峃口镇 | 九山村 | 九山村2号终端 | 330328108204-002-0015-D2 | 15 | 厌氧 | A/O+人工湿地 |
| 36 | 文成县 | 峃口镇 | 峃口镇 | 新联村 | 新联村3号终端 | 330328108201-003-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | A²/O+人工湿地 |
| 37 | 文成县 | 峃口镇 | 峃口镇 | 新联村 | 新联村2号终端 | 330328108201-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 38 | 文成县 | 峃口镇 | 峃口镇 | 渡渎村 | 渡渎村2号终端 | 330328108233-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 39 | 文成县 | 玉壶镇 | 玉壶镇 | 上林村 | 上林村2号终端 | 330328107263-002-0015-D2 | 15 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 40 | 文成县 | 玉壶镇 | 玉壶镇 | 上林村 | 上林村3号终端 | 330328107263-003-0017-D2 | 17 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧 |
| 41 | 文成县 | 玉壶镇 | 玉壶镇 | 金星村 | 金星村1号终端 | 330328107247-001-0015-D2 | 15 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 42 | 文成县 | 玉壶镇 | 玉壶镇 | 东头村 | 东头村2号终端 | 330328107240-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 43 | 文成县 | 周壤镇 | 周壤镇 | 周墩村 | 周墩村2号终端 | 330328109200-002-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 44 | 文成县 | 周壤镇 | 周壤镇 | 麻山村 | 麻山村1号终端 | 330328109211-001-0015-D2 | 15 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 45 | 文成县 | 周山乡 | 周山乡 | 官垟村 | 官垟村3号终端 | 330328217213-003-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 46 | 文成县 | 周山乡 | 周山乡 | 益群村 | 益群村1号终端 | 330328217214-001-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 47 | 文成县 | 周山乡 | 周山乡 | 周垟村 | 周垟村2号终端 | 330328217207-002-0010-D2 | 10 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 48 | 文成县 | 周山乡 | 周山乡 | 益群村 | 益群村2号终端 | 330328217214-002-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 49 | 文成县 | 珊溪镇 | 珊溪镇 | 松坑村 | 松坑村2号终端 | 330328105256-002-0012-D2 | 12 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧 |
| 50 | 文成县 | 珊溪镇 | 珊溪镇 | 松坑村 | 松坑村3号终端 | 330328105256-003-0015-D2 | 15 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+ 生物滤池 |
| 51 | 文成县 | 珊溪镇 | 珊溪镇 | 万里村 | 万里村1号终端 | 330328105269-001-0011-D2 | 11 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧 |
| 52 | 文成县 | 珊溪镇 | 珊溪镇 | 华扬村 | 华扬村3号终端 | 330328105005-003-0015-D2 | 15 | 厌氧 | 厌氧+生物滤池 |
| 53 | 文成县 | 桂山乡 | 桂山乡 | 三垟村 | 三垟村3号终端 | 330328225205-003-0014-D2 | 14 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 54 | 文成县 | 桂山乡 | 桂山乡 | 三垟村 | 三垟村4号终端 | 330328225205-004-0014-D2 | 14 | 厌氧+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 55 | 文成县 | 桂山乡 | 桂山乡 | 桂库村 | 桂库村1号终端 | 330328225204-001-0013-D2 | 13 | 厌氧 | 厌氧 |
| 56 | 文成县 | 公阳乡 | 公阳 | 联源村 | 联源村1号终端 | 330328228208-001-0015-D2 | 15 | 厌氧 | 厌氧 |
| 57 | 文成县 | 公阳乡 | 公阳 | 紫华村 | 紫华村1号终端 | 330328228207-001-0019-D2 | 19 | 厌氧 | 厌氧+生物滤池+人工湿地 |
| 58 | 文成县 | 公阳乡 | 公阳 | 紫华村 | 紫华村2号终端 | 330328228207-002-0015-D2 | 15 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 59 | 文成县 | 铜铃山镇 | 铜铃山镇 | 铜铃村 | 铜铃村1号终端 | 330328110217-001-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |
| 60 | 文成县 | 铜铃山镇 | 铜铃山镇 | 上垟村 | 上垟村1号终端 | 330328110200-001-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+生物滤池 |
| 61 | 文成县 | 铜铃山镇 | 铜铃山镇 | 下垟村 | 下垟村1号终端 | 330328110212-001-0010-D2 | 10 | 复合生物滤池+人工湿地 | 厌氧+人工湿地 |

5、标化131个十吨一下终端清单

| 序号 | 区域名称 | 行政村名 | 设施名称 | 设施编码 | 日处理量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大峃镇 | 凤南村 | 凤南村1号终端 | 330328100298-001-0010-D2 | 10 |
| 2 | 大峃镇 | 塔山村 | 塔山村1号终端 | 330328100255-001-0010-D2 | 10 |
| 3 | 大峃镇 | 金南村 | 金南村4号终端 | 330328100300-004-0010-D2 | 10 |
| 4 | 大峃镇 | 金炉村 | 金炉村1号终端 | 330328100301-001-0010-D2 | 10 |
| 5 | 大峃镇 | 金马村 | 金马村1号终端 | 330328100302-001-0010-D2 | 10 |
| 6 | 大峃镇 | 外垟村 | 外垟村1号终端 | 330328100311-001-0010-D2 | 10 |
| 7 | 大峃镇 | 外垟村 | 外垟村3号终端 | 330328100311-003-0010-D2 | 10 |
| 8 | 大峃镇 | 坪湖村 | 坪湖村2号终端 | 330328100294-002-0015-D2 | 15 |
| 9 | 大峃镇 | 吴岭村 | 吴岭村1号终端 | 330328100296-001-0010-D2 | 10 |
| 10 | 大峃镇 | 长兴村 | 长兴村2号终端 | 330328100307-002-0015-D2 | 15 |
| 11 | 大峃镇 | 垟丼村 | 垟丼村1号终端 | 330328100225-001-0015-D2 | 15 |
| 12 | 大峃镇 | 郑家村 | 郑家村1号终端 | 330328100299-001-0015-D2 | 15 |
| 13 | 大峃镇 | 樟坑村 | 樟坑村2号终端 | 330328100245-002-0015-D2 | 15 |
| 14 | 大峃镇 | 樟台村 | 樟台村1号终端 | 330328100251-001-0015-D2 | 15 |
| 15 | 大峃镇 | 塔山村 | 塔山村2号终端 | 330328100255-002-0010-D2 | 10 |
| 16 | 大峃镇 | 塔山村 | 塔山村3号终端 | 330328100255-003-0010-D2 | 10 |
| 17 | 大峃镇 | 金南村 | 金南村2号终端 | 330328100300-002-0010-D2 | 10 |
| 18 | 大峃镇 | 外垟村 | 外垟村2号终端 | 330328100311-002-0010-D2 | 10 |
| 19 | 大峃镇 | 东桂村 | 东桂村3号终端 | 330328100308-003-0015-D2 | 15 |
| 20 | 大峃镇 | 金南村 | 金南村3号终端 | 330328100300-003-0010-D2 | 10 |
| 21 | 大峃镇 | 樟坑村 | 樟坑村1号终端 | 330328100245-001-0015-D2 | 15 |
| 22 | 二源镇 | 岭头村 | 岭头村2号终端 | 330328111206-002-0010-D2 | 10 |
| 23 | 二源镇 | 陈钟民族村 | 陈钟村1号终端 | 330328111219-001-0005-D2 | 5 |
| 24 | 二源镇 | 二源村 | 二源村6号终端 | 330328111214-006-0007-D2 | 7 |
| 25 | 二源镇 | 二源村 | 二源村5号终端 | 330328111214-005-0006-D2 | 6 |
| 26 | 黄坦镇 | 培头村 | 培头村1号终端 | 330328104256-001-0010-D2 | 10 |
| 27 | 黄坦镇 | 培头村 | 培头村2号终端 | 330328104256-002-0010-D2 | 10 |
| 28 | 黄坦镇 | 富康村 | 富康村1号终端 | 330328104255-001-0010-D2 | 10 |
| 29 | 黄坦镇 | 稽垟村 | 稽垟村1号终端 | 330328104240-001-0010-D2 | 10 |
| 30 | 黄坦镇 | 稽垟村 | 稽垟村2号终端 | 330328104240-002-0010-D2 | 10 |
| 31 | 黄坦镇 | 稽垟村 | 稽垟村3号终端 | 330328104240-003-0010-D2 | 10 |
| 32 | 黄坦镇 | 塘底垟村 | 塘底垟村1号终端 | 330328104235-001-0005-D2 | 5 |
| 33 | 黄坦镇 | 塘底垟村 | 塘底垟村3号终端 | 330328104235-003-0005-D2 | 5 |
| 34 | 黄坦镇 | 塘底垟村 | 塘底垟村4号终端 | 330328104235-004-0005-D2 | 5 |
| 35 | 黄坦镇 | 济下村 | 济下村2号终端 | 330328104211-002-0010-D2 | 10 |
| 36 | 黄坦镇 | 黄垟村 | 黄垟村1号终端 | 330328104222-001-0010-D2 | 10 |
| 37 | 黄坦镇 | 双合村 | 双合村1号终端 | 330328104263-001-0010-D2 | 10 |
| 38 | 黄坦镇 | 黄西村 | 黄西村1号终端 | 330328104236-001-0010-D2 | 10 |
| 39 | 黄坦镇 | 驮岙村 | 驮岙村1号终端 | 330328104207-001-0010-D2 | 10 |
| 40 | 黄坦镇 | 坑垟村 | 坑垟村2号终端 | 330328104264-002-0010-D2 | 10 |
| 41 | 黄坦镇 | 坑垟村 | 坑垟村3号终端 | 330328104264-003-0010-D2 | 10 |
| 42 | 黄坦镇 | 云湖村 | 云湖村1号终端 | 330328104262-001-0005-D2 | 5 |
| 43 | 黄坦镇 | 底庄村 | 底庄村1号终端 | 330328104233-001-0006-D2 | 6 |
| 44 | 南田镇 | 西湖村 | 西湖村5号终端 | 330328102256-005-0005-D2 | 5 |
| 45 | 南田镇 | 五源村 | 五源村2号终端 | 330328102234-002-0005-D2 | 5 |
| 46 | 南田镇 | 高村村 | 高村村3号终端 | 330328102258-003-0008-D2 | 8 |
| 47 | 南田镇 | 西湖村 | 西湖村2号终端 | 330328102256-002-0005-D2 | 5 |
| 48 | 南田镇 | 郑岙村 | 郑岙村1号终端 | 330328102244-001-0005-D2 | 5 |
| 49 | 南田镇 | 西湖村 | 西湖村1号终端 | 330328102256-001-0005-D2 | 5 |
| 50 | 平和乡 | 东方村 | 东方村4号终端 | 330328227201-004-0009-D2 | 9 |
| 51 | 平和乡 | 新田村 | 新田村1号终端 | 330328227205-001-0009-D2 | 9 |
| 52 | 平和乡 | 郭山村 | 郭山村1号终端 | 330328227203-001-0005-D2 | 5 |
| 53 | 平和乡 | 平和村 | 平和村2号终端 | 330328227208-002-0008-D2 | 8 |
| 54 | 平和乡 | 东方村 | 东方村2号终端 | 330328227201-002-0008-D2 | 8 |
| 55 | 西坑镇 | 鳌里村 | 鳌里村1号终端 | 330328103238-001-0005-D2 | 5 |
| 56 | 西坑镇 | 凤鸣民族村 | 凤鸣村1号终端 | 330328103239-001-0005-D2 | 5 |
| 57 | 西坑镇 | 叶岸村 | 叶岸村2号终端 | 330328103220-002-0005-D2 | 5 |
| 58 | 西坑镇 | 塘垟村 | 塘垟村2号终端 | 330328103201-002-0005-D2 | 5 |
| 59 | 西坑镇 | 塘垟村 | 塘垟村3号终端 | 330328103201-003-0005-D2 | 5 |
| 60 | 西坑镇 | 凤鸣民族村 | 凤鸣村2号终端 | 330328103239-002-0005-D2 | 5 |
| 61 | 峃口镇 | 江岸村 | 江岸村4号终端 | 330328108235-004-0008-D2 | 8 |
| 62 | 峃口镇 | 峃口村 | 峃口村3号终端 | 330328108203-003-0006-D2 | 6 |
| 63 | 峃口镇 | 江岸村 | 江岸村3号终端 | 330328108235-003-0008-D2 | 8 |
| 64 | 峃口镇 | 峃口村 | 峃口村2号终端 | 330328108203-002-0007-D2 | 7 |
| 65 | 峃口镇 | 峃口村 | 峃口村1号终端 | 330328108203-001-0005-D2 | 5 |
| 66 | 玉壶镇 | 碧溪村 | 碧坑村2号终端 | 330328107234-002-0005-D2 | 5 |
| 67 | 玉壶镇 | 金源村 | 金源村1号终端 | 330328107262-001-0010-D2 | 10 |
| 68 | 玉壶镇 | 金源村 | 金源村2号终端 | 330328107262-002-0005-D2 | 5 |
| 69 | 玉壶镇 | 碧溪村 | 碧溪村1号终端 | 330328107234-001-0003-D2 | 3 |
| 70 | 玉壶镇 | 东头村 | 东头村1号终端 | 330328107240-001-0010-D2 | 10 |
| 71 | 玉壶镇 | 吕一村 | 吕一村1号终端 | 330328107236-001-0010-D2 | 10 |
| 72 | 玉壶镇 | 裕山村 | 裕山村1号终端 | 330328107239-001-0005-D2 | 5 |
| 73 | 玉壶镇 | 朱寮村 | 朱寮村1号终端 | 330328107250-001-0010-D2 | 10 |
| 74 | 玉壶镇 | 茗垟村 | 茗垟村1号终端 | 330328107237-001-0006-D2 | 6 |
| 75 | 玉壶镇 | 吴垟村 | 吴垟村1号终端 | 330328107206-001-0006-D2 | 6 |
| 76 | 玉壶镇 | 坳垟村 | 坳垟村1号终端 | 330328107253-001-0005-D2 | 5 |
| 77 | 周壤镇 | 新南村 | 新南村2号终端 | 330328109213-002-0005-D2 | 5 |
| 78 | 周壤镇 | 周墩村 | 周墩村3号终端 | 330328109200-003-0005-D2 | 5 |
| 79 | 周壤镇 | 南岭村 | 南岭村1号终端 | 330328109215-001-0005-D2 | 5 |
| 80 | 周壤镇 | 外南村 | 外南村1号终端 | 330328109216-001-0005-D2 | 5 |
| 81 | 周壤镇 | 诸葛岭村 | 诸葛岭村1号终端 | 330328109210-001-0005-D2 | 5 |
| 82 | 周壤镇 | 岙底村 | 岙底村2号终端 | 330328109207-002-0005-D2 | 5 |
| 83 | 周山乡 | 官垟村 | 官垟村2号终端 | 330328217213-002-0005-D2 | 5 |
| 84 | 周山乡 | 上坑村 | 上坑村1号终端 | 330328217206-001-0005-D2 | 5 |
| 85 | 周山乡 | 双新村 | 双新村2号终端 | 330328217208-002-0005-D2 | 5 |
| 86 | 周山乡 | 上坑村 | 上坑村2号终端 | 330328217206-002-0008-D2 | 8 |
| 87 | 周山乡 | 双新村 | 双新村1号终端 | 330328217208-001-0003-D2 | 3 |
| 88 | 珊溪镇 | 鳌洋村 | 鳌洋村1号终端 | 330328105257-001-0010-D2 | 10 |
| 89 | 珊溪镇 | 松坑村 | 松坑村1号终端 | 330328105256-001-0005-D2 | 5 |
| 90 | 珊溪镇 | 华扬村 | 华扬村1号终端 | 330328105005-001-0010-D2 | 10 |
| 91 | 珊溪镇 | 云西村 | 云西村1号终端 | 330328105267-001-0005-D2 | 5 |
| 92 | 珊溪镇 | 雅坪村 | 雅坪村2号终端 | 330328105254-002-0005-D2 | 5 |
| 93 | 珊溪镇 | 南川村 | 南川村1号终端 | 330328105270-001-0008-D2 | 8 |
| 94 | 珊溪镇 | 珊湖村 | 珊湖村2号终端 | 330328105266-002-0005-D2 | 5 |
| 95 | 珊溪镇 | 雅坪村 | 雅坪村1号终端 | 330328105254-001-0010-D2 | 10 |
| 96 | 珊溪镇 | 珊湖村 | 珊瑚村1号终端 | 330328105266-001-0005-D2 | 5 |
| 97 | 桂山乡 | 三垟村 | 三垟村2号终端 | 330328225205-002-0005-D2 | 5 |
| 98 | 桂山乡 | 三垟村 | 三垟村5号终端 | 330328225205-005-0008-D2 | 8 |
| 99 | 桂山乡 | 新兴村 | 新兴村1号终端 | 330328225206-001-0008-D2 | 8 |
| 100 | 桂山乡 | 新兴村 | 新兴村2号终端 | 330328225206-002-0008-D2 | 8 |
| 101 | 公阳乡 | 公阳村 | 公阳村2号终端 | 330328228200-002-0006-D2 | 6 |
| 102 | 铜铃山镇 | 铜铃村 | 铜铃村2号终端 | 330328110217-002-0005-D2 | 5 |
| 103 | 铜铃山镇 | 石门村 | 石门村1号终端 | 330328110204-001-0010-D2 | 10 |
| 104 | 铜铃山镇 | 石门村 | 石门村2号终端 | 330328110204-002-0010-D2 | 10 |
| 105 | 铜铃山镇 | 岭后村 | 岭后村2号终端 | 330328110218-002-0010-D2 | 10 |
| 106 | 铜铃山镇 | 岭后村 | 岭后村1号终端 | 330328110218-001-0010-D2 | 10 |
| 107 | 铜铃山镇 | 都铺村 | 都铺村1号终端 | 330328110213-001-0008-D2 | 8 |
| 108 | 百丈漈镇 | 西里村 | 西里村2号终端 | 330328101202-002-0005-D2 | 5 |
| 109 | 百丈漈镇 | 长垄村 | 长垄村1号终端 | 330328101212-001-0005-D2 | 5 |
| 110 | 百丈漈镇 | 镇头村 | 镇头村1号终端 | 330328101204-001-0005-D2 | 5 |
| 111 | 百丈漈镇 | 大会村 | 大会村1号终端 | 330328101241-001-0005-D2 | 5 |
| 112 | 百丈漈镇 | 大会村 | 大会村2号终端 | 330328101241-002-0010-D2 | 10 |
| 113 | 百丈漈镇 | 大会村 | 大会村3号终端 | 330328101241-003-0005-D2 | 5 |
| 114 | 百丈漈镇 | 黄岭村 | 黄岭村2号终端 | 330328101242-002-0005-D2 | 5 |
| 115 | 百丈漈镇 | 黄岭村 | 黄岭村3号终端 | 330328101242-003-0005-D2 | 5 |
| 116 | 百丈漈镇 | 黄岭村 | 黄岭村4号终端 | 330328101242-004-0005-D2 | 5 |
| 117 | 百丈漈镇 | 西段村 | 西段村1号终端 | 330328101203-001-0010-D2 | 10 |
| 118 | 百丈漈镇 | 长塘村 | 长塘村1号终端 | 330328101218-001-0005-D2 | 5 |
| 119 | 百丈漈镇 | 八都村 | 八都村1号终端 | 330328101240-001-0005-D2 | 5 |
| 120 | 百丈漈镇 | 八都村 | 八都村2号终端 | 330328101240-002-0005-D2 | 5 |
| 121 | 百丈漈镇 | 八都村 | 八都村3号终端 | 330328101240-003-0005-D2 | 5 |
| 122 | 百丈漈镇 | 八都村 | 八都村4号终端 | 330328101240-004-0005-D2 | 5 |
| 123 | 百丈漈镇 | 八都村 | 八都村5号终端 | 330328101240-005-0005-D2 | 5 |
| 124 | 双桂乡 | 桂西村 | 桂西村1号终端 | 330328226201-001-0005-D2 | 5 |
| 125 | 双桂乡 | 周山下村 | 周山下1号终端 | 330328226208-001-0007-D2 | 7 |
| 126 | 双桂乡 | 垟山村 | 垟山村1号终端 | 330328226209-001-0010-D2 | 10 |
| 127 | 双桂乡 | 桂东村 | 桂东村1号终端 | 330328226205-001-0015-D2 | 15 |
| 128 | 双桂乡 | 桂东村 | 桂东村3号终端 | 330328226205-003-0010-D2 | 10 |
| 129 | 巨屿镇 | 黄龙村 | 黄龙村2号终端 | 330328106235-002-0006-D2 | 6 |
| 130 | 巨屿镇 | 柳泉村 | 柳泉村2号终端 | 330328106239-002-0018-D2 | 18 |
| 131 | 巨屿镇 | 柳泉村 | 柳泉村1号终端 | 330328106239-001-0018-D2 | 18 |

- 废弃农污终端标准化

6.1.巨屿黄龙2号终端标化

| 终端名称 | 黄龙2号 | 设施编码 |  | 处理工艺 | 平台工艺 | 厌氧+人工湿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现场工艺 | 厌氧+生物滤池 |
| 吨位数T/D | 平台吨位 |  | 6 | 厌氧池 尺寸（长*宽*高） |  |  |
|  | 实测吨位 |  | 6 |  |  |  |
| 生物滤池尺寸（长*宽*高） |  |  |  | 人工湿度尺寸（长*宽*高） |  |  |
| 监控 （有/无） |  |  | 无 | 流量计（有/无） |  | 无 |
| 改造：（改造后出水水质达到二级水达标） - 护栏重建40米 - 小标：出水井*1厌氧*1生物滤池*1进水井*1 - 绿漆60平方米 - 进水井重建 - 出水井重建 - 池体漏水 - 填料30立方米 - 池体清淤 - 土方回填37立方米 10、挡土墙长22米高2米 11、波纹管DN225（200米） 12、方井0.5*0.7（3块）600*600（1块）圆井700（1块） 13、开挖水沟100米 14、原路30米 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：池体开裂、漏水、下沉、进水酒糟水、直排。 |  |  |  |  |  |  |

平面图：

6.2.南田横山1号农污终端标化

| 终端名称 | 横山1号 | 设施编码 |  | 处理工艺 | 平台工艺 | 厌氧+人工湿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现场工艺 | 厌氧+人工湿地 |
| 吨位数T/D | 平台吨位 |  | 15 | 厌氧池 尺寸（长*宽*高） |  |  |
|  | 实测吨位 |  | 10 |  |  |  |
| 生物滤池尺寸（长*宽*高） |  |  |  | 人工湿度尺寸（长*宽*高） |  |  |
| 监控 （有/无） |  |  | 无 | 流量计（有/无） |  | 无 |
| 改造：（改造后出水水质达到二级水达标） - 大标新建 - 小标:出水*1进水*1 厌氧*1湿地*1 3、护栏重建50米高0.8米 4、湿地增加瓜子片3立方米，补种美人胶 5、更换方井700*700（4个） 6、草皮100平方米、球状植物两棵 7、进水井新建1*0.8*0.8 8、出水井建新0..6*0.6*0.6 9、景观小品 10、波纹管DN225（300米） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：池体开裂、漏水、下沉、进水酒糟水、直排。 |  |  |  |  |  |  |

平面图：

6.3.珊溪华杨2号终端标化

| 终端名称 | 华杨2号 | 设施编码 |  | 处理工艺 | 平台工艺 | 厌氧+人工湿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现场工艺 | 厌氧+人工湿地 |
| 吨位数T/D | 平台吨位 |  | 5 | 厌氧池 尺寸（长*宽*高） |  |  |
|  | 实测吨位 |  | 5 |  |  |  |
| 生物滤池尺寸（长*宽*高） |  |  |  | 人工湿度尺寸（长*宽*高） |  |  |
| 监控 （有/无） |  |  | 无 | 流量计（有/无） |  | 无 |
| 改造：（改造后出水水质达到二级水达标） 1、600圆井（2个） 2、进水井重建 3、护栏重建41米 4、挡土墙新建15米高2米 5、波纹管DN160（300米） 6、大标新建 7、小标：出水井*1进水井*1厌氧*1湿地*1 8、增加提升井10立方米 9、景观小品 10、池体清淤 11、填料18立方米 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：池体开裂、漏水、下沉、进水酒糟水、直排。 |  |  |  |  |  |  |

平面图：

6.4.峃口城东2号终端标化

| 终端名称 | 城东2号 | 设施编码 |  | 处理工艺 | 平台工艺 | MBR膜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现场工艺 | MBR膜 |
| 吨位数T/D | 平台吨位 |  |  | 厌氧池 尺寸（长*宽*高） |  |  |
|  | 实测吨位 |  |  |  |  |  |
| 生物滤池尺寸（长*宽*高） |  |  |  | 人工湿度尺寸（长*宽*高） |  |  |
| 监控 （有/无） |  |  | 无 | 流量计（有/无） |  | 无 |
| 改造：（改造后出水水质达到一级水达标） 1、护栏新建40米高0.8米，护栏新建40米高0.6米 2、小标：出水井*1厌氧*1MBR膜*1进水井*1 3、围栏基础高30米高30厘米 4、场地平整 5、增加原路50米 6、井基础加高30厘米 7、贴文化石21平方米 8、修路20米，修一条水沟30米 9、景观小品 10、大标新建 11、池体清淤 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：池体开裂、漏水、下沉、进水酒糟水、直排。 |  |  |  |  |  |  |

平面图：

6.5.周壤外南2号终端标化

| 终端名称 | 外南2号 | 设施编码 |  | 处理工艺 | 平台工艺 | A/O+一体式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现场工艺 | 厌氧+人工湿地 |
| 吨位数T/D | 平台吨位 |  | 5 | 厌氧池 尺寸（长*宽*高） |  |  |
|  | 实测吨位 |  | 5 |  |  |  |
| 生物滤池尺寸（长*宽*高） |  |  |  | 人工湿度尺寸（长*宽*高） |  |  |
| 监控 （有/无） |  |  | 无 | 流量计（有/无） |  | 无 |
| 改造：（达到恢复田地，美化环境） 1、池体清淤 2、挖掘拆除 3、土方回填90立方米 4、出水井重建0.6*0.6*0.6 5、进水井增加双格栅 6、增加台阶 7、方井井盖1.5*0.5（2块）0.7*0.9（2块）1.36*1.3（1块） 8、池体挂填料25立方米 9、景观小品 10、大标新建 11、小标：出水井*1进水井*1厌氧*1 12、场地清理 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：池体开裂、漏水、下沉、进水酒糟水、直排。 |  |  |  |  |  |  |

平面图：

注：1、投标折扣是履行合同的最终折扣，包括农村污水处理设施标准化运维提升工程服务进行运行维护服务、设施设备更新、维修、监控中心相关设施及系统维护等所有费用。

2、农村污水处理设施标准化运维提升工程服务进行运行维护服务：包括机电设备的维护管理、终端系统运行维护管理、管网系统运行维护管理终端；含污水处理设施的标准化维护管养、定期巡检、机电设备维护、消毒杀虫、终端污泥处置、湿地收割、围栏清洗、终端除草、水质检测、MBR膜清洗、管网疏通、管网污泥清掏处置、人工湿地植物重新种植、设施调试、终端日常运行菌种培养、人工湿地填料的更换、池体填料（包括球类填料、弹性填料）、终端周边环境治理等所有运维服务。

3、设施设备更新、维修：水泵、风机、摄像头、流量计、在线监测、曝气设施、池体、终端范围内的绿化局部更换等终端问题的修复；管道开裂、脱节、变形、检查井破损、渗漏等管道问题的修复。

4、本表数量为目前暂估数量，成交后以实际数量为准。随着终端污水处理设施及管网逐步完善，增加的终端污水处理设施及管网验收合格交付招标人使用后，运维管理一并纳入本项目管理范围，增加的费用按成交折扣及实际交付时间进行结算。投标供应商必须对投标的数量的不确定性的价格变动风险予以充分的考虑，风险费已含在投标报价的价格中。

5、因政策性因素引起改变的，在承包期内，采购人有权终止合同，供应商自行承担报价风险。

6、成交供应商发现因其他建设破坏终端污水处理设施及管网时，应及时通知镇街及采购人，成交人没有及时发现破坏终端污水处理设施及管网或发现未及时通知采购人，造成的损失均由成交供应商自行负责。

7、质保期内的设备、土建及管网的质量问题由原施工单位按原合同条款负责，建设牵头单位需做好协调。终端污水处理设施及管网正常损耗由成交供应商负责，“不可抗力”严重火灾、洪水、台风、地震污水处理设施损坏由采购人负责。

（三）技术标准及要求

1、技术标准：执行《浙江省人民政府办公厅关于加强农村生活污水治理设施运行维护管理的意见》（浙政办法〔2015〕86号）、《浙江省农村生活污水治理设施运行维护管理工作实施方案（试行）》（建村发〔2015〕511号）、《浙江省农村生活污水治理设施运行维护管理工作考核办法》（建村发〔2019〕28号）、《<农村生活污水治理设施运行维护技术导则(试行)>的通知》(建村发〔2016〕250号）、《农村生活污水处理设施水污染物排放标准DB33 973-2015》、《农村生活污水处理技术规范DB33T 868-2012》、《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则（试行）》、《农村生活污水好氧处理终端维护导则（征求意见稿）》、《农村生活污水一体化设备一体化终端维护导则（征求意见稿）》、《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则（试行）》、《农村生活污水厌氧-缺氧-好氧处理终端维护导则(试行)》、《农村生活污水处理设施人工湿地运行维护导则（征求意见稿）》、《农村生活污水生物滤池处理终端维护导则（征求意见稿）》、《温州市人民政府办公室关于做好农村生活污水治理设施长效运维管理的通知》(温政办〔2015〕117号)等相关文件及新发的文件，如有新的标准则执行新的标准。

2、基本要求

2.1运维期间，供应服务商（乙方）按照相关技术标准负责对农村生活污水治理设施进行运行、巡检、保养、维修维护和水质检测，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到相关标准和规范要求，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》；

2.2相关行业主管部门颁布的相关标准和要求，供应服务商（乙方）需要无条件接受；

2.3建立健全治理设施运行维护管理制度、运维手册、操作规程和工作制度，制定生活污水处理设施年度运行维护管理计划，建立运行技术档案；

2.4确保污水治理设施功能完好、稳定运行，严禁私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水；

2.5各类运行维护管理记录完整清晰；

2.6各类设施设备清洁、配件整齐；

2.7供应服务商（乙方）应在合适位置对治理设施运行维护范围、标准、操作细则、巡检时间、运行维护专业服务机构及业主单位监督电话等内容上墙明示，接受当地村民监督，开通24小时服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议；

2.8供应服务商（乙方）根据运维需要合理配备维护管理人员，人员配备应包括专业技术人员（如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员），运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）；

2.9按照0.5小时运维管理服务圈的原则，设立运维管理队伍，根据操作规程对设施进行日常巡检、维护和应急处理，保障各类设施设备正常安全运行，并做好记录。

2.10发现异常情况应及时处理，对一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，尽快处理和修复；对出现的较严重的影响治污系统正常运行的问题，应及时向甲方报告并尽快修复设施。

2.11水质检测实验室建设(水质检测可承诺在文成县自建实验室自行检测,也可委托第三方检测机构)：如在文成县自建实验室的，实验室标准和水质检测需满足《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则（试行）》要求，同时检测设备、场地规模、位置应征得招标人同意。运行维护服务期满后，所有相关资料等完整移交，实验室设施由运维单位自行处理。

3、具体运维内容和要求

3.1机电设备的维护管理

⑴每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机等电气设备的运行情况，特殊情况应增加检查次数；每半年对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；长期不用的水泵应吊出集水池存放；

⑵电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

⑶如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换。

3.2终端系统运行维护管理

⑴处理设备操作规范、安全规程上墙明示；

⑵每周检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时上报维修；

⑶每月检查终端处理设备风机曝气运行情况，有损坏及时上报维修；

⑷每年9月份由专业人员对水泵、终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查MBR膜、曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换；

⑸根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度；

⑹定期检查人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位，对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通,保证出水畅通；

⑺每周对终端出水水质和水量进行观察记录，如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向甲方报告，并及时排查检修；

⑻如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对水泵、终端处理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时上报并修复。

3.3管网系统运行维护管理

⑴确保污水收集系统内管网系统完好通畅，运行正常；

⑵每周检查终端及管网沿线窨井是否正常，严禁漏水、溢流等现象；

⑶每半月对管网沿线的检查井及清扫口，做到及时清通排淤，防止堵塞现象的发生；

⑷确保管网沿线井盖启闭顺利，井盖上有明显的文字标示，便于日常检查；

⑸每周对管网沿线的检查井和清扫口井盖完好牢固情况，尤其是交通主干道处，发现破损及时更换；

⑹要及时清理井内的油污，油污要按规范进行处置或委托回收；

⑺管网沿线路段应保证卫生整洁；每周排查管网系统中出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，做到及时处理和修复，并做好相关记录；

⑻确保管道系统无私自接管、违章占压等违规现象；

⑼注意UPVC管材、PE管材、橡胶接头等的变性和老化问题，必要时增设保温层或者保护层，防止极端温度及日照等造成的管道老化；铸铁管道等应注意防腐，做好可靠的防护措施；

⑼如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应制定应急预案，提前对管网系统做好防护工作，灾后及时检查管网系统有无损坏情况。若有损坏，应及时上报并修复。

3.4化粪池的运行维护管理

⑴化粪池清渣操作规范、安全规程上墙明示；

⑵每周应检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性，定期清理化粪池盖板上的垃圾、污物、杂物；

⑶视化粪池的使用情况，用抽粪车对化粪池进行定期清运，防止满溢以及水面漂浮物固化结块堵塞管道；

⑷每月检查粪污管道、粪管连接井，确保化粪池的畅通和完好；

⑸按照化粪池清理维护守则，每年对化粪池池底进行人工清渣，打捞出的废渣进行无害化处理排放，禁止随意堆放；

⑹做好安全标示，禁止小孩在周边玩耍，禁止燃放鞭炮。

3.5运维智能监控系统与信息管理系统管理

①定期维护智能监控系统软件及其他应用软件，保证系统软件功能正常运行；

②按照技术标准要求建立健全农村生活污水治理设施档案信息库和运行数据库；

③定期备份、检查数据库，做到如有数据库损坏时可进行恢复；

④实时监控系统运行状态及性能指标，定期进行检测、维护和保养，发现系统应用问题及潜在风险及时解决，确保运维智能监控系统系统和各个终端监控点设备要24小时运转；

⑤系统参数需根据运行管理要求进行设置调整，满足运维主管部门的应用需求；

⑥确保各个运维点信息通过控制中心沟通联络畅通；

3.6水质检测及化验室管理（如在文成县自建水质检测实验室）

①配备具有专业资格证书的化验员，检测方法符合标准，检测数据要及时、准确、可信，不得弄虚作假；

②建立化验数据档案库，随时备查。水质自检化验数据及时纳入信息管理系统；

③专人负责实验室管理，设备要整齐、环境要整洁、化验器材摆放规范。

④水质检测项目和要求根据《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则（试行）》，如有新的标准则执行新标准。

3.7其他

①按时支付设施运行产生的一切费用（如：药剂费等）；

②加强对事故风险影响（包括进出水水质、水量出现异常，因故障、维护或其他自然、人为因素确实需临时停运的，终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前做好预处理措施，事后及时巡视和维护；

③每月5日前向委托方（甲方）报告上月的污水治理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等运行维护报表；

④每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及治理达标率等指标；

⑤每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本，包括能耗、设备材料费用、人工等、零小修工程量、巡查记录、投诉治理情况等数据）；

⑥建立健全档案资料管理制度，实行一终端一档案的要求；运维和台账要求均按照《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》；所有档案实行纸质文件和电子化管理，纳入信息管理系统。每月底前将本月的运行维护相关记录及时上传信息管理系统。

档案资料和原始记录应包括以下项目：

a.项目信息资料、工程建设资料、竣工验收资料；

b.各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

c.日常运行维护管理记录；

d.重大故障报告及治理结果记录；

e.年度检修测试和水质检测记录。

（四）人员要求

| 要求 | 人员 | 数量（个） | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入人员要求 | 项目负责人 | 1 | 市政专业二级建造师，并具有安全B证 |
|  | 技术负责人 | 1 | 具有园林绿化中级工程师 |
|  | 技术、管理人员 | 2 | 市政中级及以上工程师和园林绿化中级工程师 |
|  | 安全员 | 2 | 具有安全C证 |
|  | 现场运行人员 | 10 | 配备不少于3名取得农村生活污水治理设施运行维护培训考试合格证书的人员，配备1名持有电工证的人员，配备1名管道工证书的人员。 ▲注：同一人员有多本证书的按一个人员计算。 |
|  | 化验员 | 1 | 省级水质化验培训考试合格证书 |
|  | 资料员 | 1 |  |

（五）车辆要求

| 车辆 | 数量（辆） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 运维汽车 | 5辆 |  |
| 高压水枪疏通车 | 1辆 |  |
| 吸污车 | 1辆 |  |

（六）运维设备要求

| 工具 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护面罩 | 3套 | / |
| 警示牌或护栏 | 10块 | / |
| 高压水枪 | 2套 | / |
| 移动监测设备 | 2套 | / |
| 常用开启、疏通和修剪工具 | 7套 | / |
| 电工工具箱 | 2套 | / |
| CCTV管道检测仪 | 1套 | / |
| 汽油泵 | 2套 | / |

（七）化验室管理要求（如投标供应商承诺在项目当地设置实验室）

1、配备具有准业资格证书的化验员，检测方法符合标准，检测数据要及时、准确、可信，不得弄虚作假；

2、建立化验数据档案库，随时备查。水质自检化验数据及时纳入信息管理系统；

3、专人负责实验室，设备要整齐、环境要整洁、化验器材摆放规范。

（八）质保期

本项目质保期二年。

（九）培训和售后服务

1、人员培训：在运行期结束移交时，应提供移交后进行管理人员的管理培训，并提供2年时间的免费咨询服务和现场指导，并保证采购方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。投标单位在投标文件中应提出具体的培训计划。

2、投标单位在浙江地区应有完整的售后服务站。成交供应商在合同签订后15天内，必须在文成县有固定的办公场所、人员以及必要的运行维护所需的车辆、机械设备工具等；固定的办公场所，如承诺在文成县建设水质检测实验室的，须设有独立的水质检测实验室，配备检测设备，能满足日常检测。如在运维过程中发生问题，成交供应商在接到采购方通知后在1小时内到达故障现场。

3、提供各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议。服务站需提供足够的备件以适应维修需求。定期给于巡检、保养，终身跟踪服务。

（十）运维服务期结束后的项目移交

1、在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

2、在运行期结束移交时，应同时移交运营所产生的数据和相关管理资料。

3、在运行期结束移交时，应提供移交后进行管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作）并提供2年时间的免费咨询服务和现场指导。

（十一）投标报价及结算方式

1、在合同签订后3个工作日内成交供应商须支付给采购人壹拾伍万元的履约保证金；采购人向供应商发出正式进场通知7个工作日内，采购单位向成交供应商支付捌拾万元作为首付款；

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括农村污水处理设施标准化运维提升工程服务进行运行维护服务、设施设备更新、维修、监控中心相关设施及系统维护等所有费用。

3、最终结算数量按实调整，投标折扣不予调整。根据甲方及镇街考核结果按季支付，考核的处罚金额直接在当季运行维护费中扣除；合同期满后，最后季度款项须等所有设备完好、无偿移交、资料完整移交后支付；

4、甲方凭乙方开具的正式发票进行支付。

5、甲方根据 “考核及处罚标准”作出的考核结果，处罚金额直接在履约保证金中扣除。

（十二）考核及处罚、奖励措施

（1）实行农村生活污水治理设施运营维护情况年度绩效评价制度。对成交运行维护单位以集中考核与日常考核相结合。

（2）集中考核每年四次，由乡镇和县主管部门负责每季度末考核一次，考核每季度一次各占50%，根据考核情况进行监管，在乡镇和县主管部门考核计算后的总分中给予累计扣分，作为该季度的考核分。考核工作参照《文成县农村生活污水处理设施运行维护考核表》、《文成县农村生活污水处理设施运行维护细则》（详见附件）的要求考核评分，各个乡镇（街道）针对各自管辖范围内各个终端污水处理设施及管网的运行维护情况对成交单位考核评分，各个乡镇（街道）考核得分平均数为最终得分。运行维护管理费用按考核结果支付，具体可参考如下：

1. 85分以上（含85分）为优秀，运行维护管理费用按成交折扣价格乘以运维数量支付；

2. 80-85分（含80，不含85分）为优良，扣除当季运行管理费用的10%；

3. 75-80分（含75分，不含80分）为合格，扣除当季运行管理费用的20%；

4. 75分以下（不含75分）为不合格，要求成交供应商限期整改到位，并扣除当季运行管理费用的40%；否则，拒付所有剩余资金，两次考核不合格的可以解除合同，并由成交供应商承担违约责任。

（3）终端处理系统出现人工湿地植物大面积缺株，机电设施维修不及时，以及造成3次以上群众有效投诉或被媒体曝光造成重大不良社会影响等问题，乡镇（街道）、主管部门出书面通知，仍不能按时完成整改的，停拨成交运维单位该年余下全部运行维护资金，并终止合同。

（4）因运行维护单位管理人员维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的,由运行维护单位承担相应法律责任。

注：质保期内的设备、土建及管网的质量问题由原施工单位按原合同条款负责，建设牵头单位需做好协调。

（十三）其他要求

1、成交供应商（非文成县本地企业）在成交后15天内，必须在文成县成立分公司（或子公司），并在投标文件中承诺文成县成立分公司（或子公司）财务必须独立结算（承诺书格式自行编制），如成交供应商没有在文成县成立分公司（或子公司）财务没有独立结算的按无效投标处理，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。并于合同签订后30天内完成水质检测实验室建设（或租用）。

2、分公司（或子公司）须有固定的办公场所，办公面积要求：不少于150㎡。

3、成交后，在本项目投入的设备，至少含运维车辆5辆，高压水枪疏通车1辆，吸污车1辆，以上车辆须为本项目专用，若在实施中不能满足需要，由投标供应商自行配备。

4、成交后签订合同当天，所有相应车辆、设备、人员需到场。

5、如设有独立的水质检测实验室，须具有《浙江省农村生活污水处理设施水污水排放标准》（DB33\973-2015）规定的7项检测能力。

6、采购方如发现成交供应商是以挂靠模式经营成交项目的，采购方有权单方解除合同，所造成的损失全部由成交供应商负责。

7、成交供应商签订合同后，未按招标文件的规定的内容及时间节点实施的，采购方有权单方解除合同，所造成的损失全部由成交供应商负责。

8、在运维期内，因运维单位原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，运维单位必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质采购人有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且运维单位必须配合做好项目的移交工作。

农村污水处理设施标准化运维提升工程服务细则

农村污水处理设施标准化运维提升工程服务应严格按照相关法律法规、规范等要求进行运维。其中重点运维细则如下，运维单位应严格执行：

一、自身管理制度建设

1、制订巡查制度、工作制度、管理制度、运维手册；

2、针对不同工艺制订农村污水处理设施及附属管网的运维操作规程；

3、及时汇总、传输各站点的监控信息；

4、及时向上级部门报送相关工作信息及资料；

5、已经建立翔实的台账，包括电量电费记录、处理水量记录、进出水水质检测数据、检修测试记录、运维记录、巡查记录等台账。

二、保障措施落实

1、按照招标文件的要求，保证本项目备案人员到位；

2、保证在本项目中投入的物资、运维机具满足运维要求；

3、定期开展对运维人员进行培训。

4、应制定停电、设备故障、台风、暴雨等自然灾害天气等应急预案。

三、工作时效

（一）管网系统

1、管网、检查井应及时疏通，防止存在污水冒溢、淤泥沉淀等现象；

2、破损或丢失检查井盖应及时更换、弥补；

3、在实施维护、保养时，应在检查井周围放置标有醒目警示标志；

（二）终端设施

1、格栅

及时对格栅进行清理，防止堵塞。

水泵设施

1.定期检查水泵，检查潜水电机引入电缆，长期不用的水泵应吊出集水池存放。

2.定期巡检，可通过水泵运行声音判断运行正常与否，不正常时需及时排除故障。

3.泵进出口管如有堵塞，应及时清理，保持畅通。

2、化粪池

定期对化粪池进行清掏污泥和漂浮物，发现破损、渗漏或雨水、地下水进入应及时维修。

3、沼气池

定期对沼气池进行检查，确保警示标识、防火防爆措施落实到位。

4、活性污泥法

（1）定期或不定期巡检进水水量、水质，对曝气量进行调节，使曝气池曝气均匀供氧充足，并做好相应记录；

（2）定期检测进水PH值，发现异常，立即分析原因采取应对措施；

（3）定期检测生化池溶解氧，必须保证足够的曝气时间，溶解氧宜保持在2mg/1左右；

（4）定期观察生化池，发现泡沫过多时应查明原因，及时排除；

（5）定期检测和调节污泥沉降比、沉降速度、剩余污泥量、回流污泥量和污泥浓度，若发生异常，应立即采取应对措施确保生化系统正常；

（6）定期对生化池常规指标进行检测，主要检测项目为水温、PH值、溶解氧（DO)、污泥沉降比（SV)、污泥浓度（MLSS）污泥体积指数（SVI)、污泥龄等；

（7）定期做好生物镜检，观察（原、后）生动物变注意微生物种类、数量、活性及污泥结构变化情况，相应调整运行参数。

5、MBR膜法

（1）膜组件应保持湿润状态；

（2）及时对膜组件进行清洗；

（3）定期检查膜组件是否有污染或损坏；

（3）定期检查提升泵、曝气管等组件，及时维修更换；

（4）考虑到MBR膜设备复杂性，其他未尽事宜按照具体MBR技术手册严格执行。

6、太阳能供电曝气系统

1.及时清除太阳能板上的灰尘、杂物，并对损坏组件及时维修更换；

2.定期检查蓄电池运行状况，电容不足或有损坏时及时维修更换；

3.定期检查逆变器、风机、曝气管等组件，及时维修更换；

4.做好充放电记录，记录内容包括时间、电压、电流及温度。

7、人工湿地

（1）定期检查湿地的进出水口，避免湿地堵塞。

（2）定期检查人工湿地进出水水质、水位是否正常，如有异常，有否及时进行原

因排查及检修；

（3）根据水质情况及湿地维护情况，定期更换或清洗达到饱和状态的填料；

（4）发现填料发生堵塞，应及时进行清洗或更换；

（5）定期观察出水量，判断人工湿地是否渗漏，如有异常及时进行修复。

（6）观察植物是否生长良好，有无杂草、缺苗死苗、病虫害等情况，及时清理杂草、

清除枯枝落叶，补种缺苗、死苗，控制病虫害。

（7）及时对湿地植物进行收割，并妥善处置。

（8）定期对布水管网和填料进行检测，如有异常及时进行修复。

（9）严禁人工湿地覆土防止堵塞。

8、生物滤池

（1）定期检查进出水口，避免滤池堵塞。

（2）定期观察滤池情况，及时调整水量。

（3）定期查看滤池填料，及时清洗更换。

（4）定期维护保养滤头、风机和阀门等组件。

9、排放口维护

（1）及时清理采样井。

（2）及时检查和清理排放口，确保排放口水流畅通。及时清理排放口周围的杂物。

（三）信息管理

1、智能监控与信息管理系统运行维护

（1）监管中心环境及设备运维

①定期对监管中心设备及其他办公设备上显露的灰尘进行清理。防止由于设备运转，静

电等因素将尘土吸入监管设备内部，以确保设备的正常运行；

②定期对监管中心空调设施进行检查，确保机房整体温度及湿度在控制范围之内，保持

监管中心机房设备良好的运行环境；

③定期检查监管中心各硬件设备的运行状态，发现设备硬件故障，或设备运行状态异常

的，应及时进行排除。

（2）监管中心计算机网络系统运维

①定期对监管中心计算机网络的各项技术参数及传输线路的质量进行检查，及时处理故障隐患，确保网络正常运行；

②定期对易老化的网络配件进行检查，发现有老化现象的部件（如网络模块、网络线等），应及时更换。

（3）监管中心信息维护管理

①每日至少需对监管联网站点进行不少于2次的网络巡检，查看各站点视频、流量和设施运行数据等情况。发现异常的应及时处理，视频异常的通知链路提供单位处理，其他异常情况即时处理，并做好异常情况处理过程台账记录。

②每日查看监管平台软件的故障报警信息，检查各报警监管站点的相关信息数据，初步判断报警原因，并及时处置。

③每日检查站点视频监视、信号传感器等设备的运行情况，如有故障及时维修：

④每周检查监管平台系统日志和数据，并做好相关备份：

⑤每月做一次整体站点运维数据统计整理，将本月的工作日志、报表等工作记录整理后归档，并上报相关部门。

2、站点监控设施的维护

（1）定期对站点监管设备和设施进行除尘和清理，扫净站点监管设备显露的尘土，对视频摄像头、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘；

（2）每月定期对监视器进行擦拭，校对监视器的颜色及亮度，调整清晰度，防止将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行；

（3）定期对各站点监管设施进行检查，对各项技术参数及监控系统传输线路质量进行检测，处理故障隐患，确保设备各项功能良好，能够正常运行；

（4）定期对容易老化的站点监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等；

（5）如配有水质在线监测仪的，需定期对水质在线监测仪等进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对自动分析仪进行一次日常校验。对控制柜散热风扇等进行定期清灰，防止硬盘等长时间工作发热损坏；

（6）定期对监控终端、网络设备、监控系统、各种终端外设等设备的运行情况进行检查，分析运行情况，及时发现并排除故障；

（7）定期对流量计进行检查、定期对流量计电极、测量管内壁进行清垢和清洗；

（8）每月定期对各站点巡查、检修信息进行汇总，将抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监管中心。

（四）安全

1、各技术岗位工作人员应经过技术培训合格后方可上岗，特种作业人员需持证上岗；

2、运行管理人员和维护检修人员应严格执行本岗位安全操作规程，特别要严防燃爆、

触电、中毒、滑跌、溺水、机器伤亡等事故的发生，并熟悉相应的急救方法；

3、台风期间，现场巡视或操作时，必须有2人同时进行，并采取防范措施；

4、终端设施将排放害或可燃气体的，下池维修或检查作业时必须有2人同时进行，作

业前要先通风换气、检验合格方可下池作业，作业时必须佩戴防毒面具；

5、现场作业时应穿戴规定的劳保用品；

6、各种临时线路必须符合安全要求，使用完毕后，立即拆除。

四、出水水质

1、应自行进行水质检测并向主管部门上报，并有向社会公开的义务；

2、要严格按照《浙江省农村生活污水处理设施水污水排放标准》（DB33\973-2015），使出水水质达标排放，须委托第三方进行检测确认。

五、污水收集

1、污水收集率要达到实际测算标准；

2、若终端进水量不足，应及时排除原因并解决问题。

六、社会综合评价

1、运维期间无重大安全事故；

2、无有效信访；

3、运维服务满意度良好；

4、无被上级领导或媒体通报批评。

七、加分内容

对在运行维护管理体制机制方面有创新、工作成效突出的给予加分。

1、市级主流媒体正面报道加2分，省级以上主流媒体增么报道加3分；

2、市级经验交流发言的加2分，省级及以上经验交流发言的加3分；

3、市级现场会加2分，省级及以上现场会加3分；

4、县级领导批示加1分，市级及以上领导批示加3分。

以上运维细则运维单位应严格执行，乡镇和县主管部门应对照运维单位的实施情况进行评分监管。

注：农村污水处理设施标准化运维提升工程服务考核评分表、细则在实施过程中，若发现部分内容需调整、完善，各单位需按调整、完善后的考核评分表、细则实施考核。

农村污水处理设施标准化运维提升工程服务考核评分表

乡镇（街道）             村            终端            时间        年     月     日

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 考核指标 | 分值 | 考核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网系统 | 定期检查污水管道和清扫口、检查井等相关构筑物是否出现破损，清理淤积物，保持管道过流通畅（每周检查一次并记录） | ①污水管道未及时疏通、污水管存在堵塞外溢现象，扣1-5分；②清扫口、检查井未及时清掏、存在堵塞现象，扣1-5分；③未及时发现管道、检查井、清扫井等破损现象，扣1-5分。④管道、清扫口、检查井盖破损未及时修复的，扣1-5分； | 20 |  |
| 2 | 格栅 | 及时清理格栅垃圾（每周检查一次并记录） | 未对格栅进行及时清理，扣1-3 分。 | 3 |  |
| 3 | 集水井 | 每半年对集水井清淤一次以防止泥沙淤积造成水泵堵塞。 | ① 未对集水井进行定期清理，扣1-3分；② 造成堵塞水泵，造成设备损坏现象的，扣1-3分。 | 6 |  |
| 4 | 化粪池 | 每年对化粪池底进行清渣，定期用抽粪车对化粪池进行清运，防止满溢及水面漂浮物固化结块。 | ① 未对化粪池进行定期清渣，造成堵塞、满溢现象的，扣1-15分。 | 15 |  |
| 5 | 处理终端、人工湿地及周边绿地卫生 | 湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪。场地绿地内无明显砖瓦石块或堆土；道路及时清扫，无垃圾，无积水；绿化带植物无明显病虫害症状； 绿地内无明显杂草丛生现象。 | ① 人工湿地内植物覆盖率不高或植物稀少，未及时修剪的，扣1-2分；②绿地内明显杂草丛生，扣1-3分；③ 场地未及时清扫，有垃圾、积水，扣1-3 分；④ 绿化带植物有明显病虫害症状，扣1-3 分；⑤场地内有明显砖瓦石块、堆土等，扣1-3 分。 | 15 |  |
| 6 | 水泵、风机等设备 | 定期检查，各类水泵及风机等设备的运行、操作、维护应严格按照厂家提供的操作规范执行；对风机房及配电设施上锁，以防失窃（每周检查并记录）。 | ① 未按操作规范操作，运行维护不当出现烧毁或损坏现象没有及时更换设备的，扣1-5 分。 | 5 |  |
| 7 | 一体化设备 | 定期检查一体化设备运行情况、严格按照厂家提供的操作规范进行运行维护， 若出现停运或损坏情况应及时上报并修复。（每周检查一次并记录） | ① 未按操作规范操作，运行维护不当出现损坏现象，扣1-3分；② 出现停运或损坏情况未及时上报修复的，扣1-2 分。 | 5 |  |
| 8 | 水质 达标 及运 行排 放 | 根据各终端设计要求，保证出水水质按照《浙江省农村生活污水处理设施水污水排放标准》达标排放，对出水PH值、悬浮物、总磷、化学需氧量、氨氮、粪大肠菌群、动植物油指标进行监测，检测频次按相关考核要求执行，同时污水设施运行排放按规定执行。 | 一个水质指标未达标，扣1分。私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水的，扣1分。 | 18 |  |
| 9 | 档案 资料 | 各种规章制度、维护指标、技术文件完整，日常运行管理记录完整，重大故障报告及处理结果记录完整，年度检修测试和水质监测记录完整。 | 出现重要事项缺项漏项的，每项扣1-2分。 | 10 |  |
| 10 | 机械 设备 | 配备运行维护所需的车辆、机械设备工具等 | 未配备运行维护所需的车辆、机械设备等，扣3分。 | 3 |  |
| 11 | 合计 |  |  | 100 |  |
| 说明：农村污水处理设施标准化运维提升工程服务考核所执行的服务质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务质量同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。投标折扣不变，供应商自行承担报价风险。 |  |  |  |  |  |

第四部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货和服务范围。

4、本次磋商采购文件、磋商响应文件文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、▲本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6、本次报价为直至验收合格的最终价格。

7、安全生产

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

8、投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关服务投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。供应商应充分考虑投标报价风险。

9、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

10、法定代表人（负责人）授权书中法定代表人（负责人）必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1、磋商文件发放

投标供应商网上自行下载磋商文件。

1.2、竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加磋商采购，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.3、竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为报价依据。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1、在磋商响应文件递交截止时间前，采购人有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商响应文件递交截止时间和开始时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目磋商文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网。投标供应商须在磋商响应文件递交截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离。未实质性响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许在基本满足采购技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致对其不利评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按竞争性磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

▲磋商响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下2-10项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 3 | 投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 5 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 9 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |
| 10 | 供应商特定资格条件证明：投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证； |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件六） |
| 3 | 1、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格6%的折扣须提供以下证明材料： 《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第五部分附件1） 2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 3、残疾人福利性单位声明函（格式见招标文件第五部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。 如供应商企业属于以上多种性质的，仅享受一次，不重复享受扶持政策。 |
| 4 | 其他供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-4项和序号14-16项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件七）（ 统一格式、不得更改） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件八） |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件九） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、自主创新、节能环保方面认证、其他相关资质证书等（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供） |
| 12 | 时间自2019年以来，（以合同签订日期为准）承接过绿化项目业绩且已完工的业绩；（以提供客户联系方式、施工合同及竣工验收意见表复印件并加盖投标供应商公章。）（附件十）（备注:业绩评分按评分细则要求提供资料） |
| 13 | 拟投入设备及工具一览表（附件十一）； |
| 14 | 项目总负责人资格情况表（附件十二）； |
| 15 | 项目组人员一览表（附件十三） |
| 16 | 商务偏离表（附件十四（一））、技术偏离表（附件十四（二）） |
| 17 | 针对本项目实施方案介绍说明，主要内容包括：（附件十五）； 1、运维服务计划和方案； 2、项目重难点分析及解决措施； 3、运维管理措施及内部考核制度； 4、突发情况的应急处理措施； 5、质量、安全文明、环境保护措施； 6、有必要说明的其他内容。 |
| 18 | 测试验收方案 |
| 19 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 20 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 21 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、采购内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照本文件第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、报价

4.1、供应商应按磋商文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、投标报价应为完成本项目全部工作所发生的所有费用（磋商文件另有说明的除外），并承担一切风险责任。

4.3、供应商投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视其总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

无

7、磋商响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

8、磋商响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节“磋商响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制磋商响应文件。

8.3、本文件《第六部分 磋商响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分 磋商响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《磋商响应文件》内容不完整、编排混乱导致《磋商响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《磋商响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“磋商响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、磋商响应文件的签章

9.1、《磋商响应文件》的签章：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

9.2、《磋商响应文件》：根据磋商文件要求在磋商响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、磋商响应文件的形式

10.1、磋商响应文件的形式：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密磋商响应文件”：“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

10.3、磋商响应文件的份数

磋商响应文件的份数：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

四、磋商响应文件递交

1、磋商响应文件的上传和递交

“磋商响应文件”的上传、递交：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密磋商响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密磋商响应文件”解密：见《第一部分    磋商邀请函（供应商须知前附表）》。

3、磋商响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成磋商响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回磋商响应文件。响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《磋商响应文件》。

4、磋商响应文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其磋商响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，其磋商响应文件按拒收处理。

（2）磋商响应文件解密结束，磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖公章。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商，直接要求供应商进行最终报价。

（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标供应商在规定时间内提交最终报价。

（5）开启所有实质性响应的投标供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评审办法对供应商进行排序，推荐候选供应商（不超过3名），将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）磋商响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与磋商资格。

（2）符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，磋商响应文件按无效处理：

1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

5）存在串标或弄虚作假情况的；

6）投入本项目人员不符合磋商文件要求的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商最终报价超过其磋商响应文件中报价的；

9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的磋商响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。

2.6、▲磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2.7、磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8、评标时如遇到磋商文件未规定的特殊情况，由磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9、磋商小组对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、磋商响应文件的澄清

3.1、为有利于对磋商响应文件的比较和评议，必要时磋商小组可要求投标供应商对磋商响应文件相关事宜进行澄清。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4、响应文件递交截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号文件）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

5、评审原则

磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件对磋商响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.1、磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标澄清。

5.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

5.3、磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过其磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

5.4、本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一的供应商向采购人推荐其为成交供应商。

6、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

6.1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

6.4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

7、经磋商小组认定供应商进行串通投标的，磋商小组可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

磋商结束后，磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评审办法，确定成交供应商。

采购人将把成交通知书授予最佳报价者，但最低报价不是成交的唯一保证。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

5.1、合同签订后3个工作日内成交供应商应提供壹拾伍万元的履约保证金至采购人指定账户。

单位名称：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

开户银行：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

银行账号：  （中标后7个工作日内由采购人提供）

5.2、履约保证金自提交之日起至合同结束前有效。履约保证金在合同结束后15个工作日内无息退还。

6、采购代理服务费

6.1、中标供应商在领取中标通知书同时向代理机构支付90000元招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江苍南农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司温州市分公司

开户账号：201000217130183

6.2、成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，取消其成交资格。

第五部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）其他法律法规，如有新的标准应采纳新标准

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格（6%）折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格6%的扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格6%折扣应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……。
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 第六部分  合同格式（供参考）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及“        （项目编号：    ）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

一、服务内容：依据招标文件内容

二、付款方式：

1、在合同签订后3个工作日内成交供应商须支付给采购人壹拾伍万元的履约保证金；采购人向供应商发出正式进场通知7个工作日内，采购单位向成交供应商支付捌拾万元作为首付款；

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括农村污水处理设施标准化运维提升工程服务进行运行维护服务、设施设备更新、维修、监控中心相关设施及系统维护等所有费用。

3、最终结算数量按实调整，投标折扣不予调整。根据甲方及镇街考核结果按季支付，考核的处罚金额直接在当季运行维护费中扣除；合同期满后，最后季度款项须等所有设备完好、无偿移交、资料完整移交后支付；

4、甲方凭乙方开具的正式发票进行支付。

5、甲方根据 “考核及处罚标准”作出的考核结果，处罚金额直接在履约保证金中扣除。

三、质保期：

本项目质保期二年。

四、履约保证金

合同签订后3个工作日内成交供应商应提供壹拾伍万元的履约保证金至采购人指定账户。

五、乙方运行维护管理内容：依据招标文件内容

六、甲乙双方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方的服务质量进行考核；

2、乙方须承担本项目实施、管理及相关的一切责任，不得将本项目转包或分包。否则，一经发现，甲方有权对其作出处罚，直至终止合同。

3、如乙方不履行服务承诺或违背服务承诺中的任何一项，甲方有权要求乙方改正，如乙方不予理会的，甲方除了可以停止支付服务费外，终止合同。

4、乙方工作人员必须遵守甲方有关规章制度和管理规定，如有违反或损害甲方利益的，甲方有拒绝违规工作人员在本项目中的工作权利。

5、如因乙方引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，甲方有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

（二） 乙方的权利和义务

1、建立健全维护作业制度和汇报制度。做好运行设施维护日常检视工作，若发现异常情况应及时处理并报告镇街及甲方，如出现堵塞或损坏，应及时清理疏通和维修，并做好记录；每季度上报经环保部门认定检测的出水水质量检测报告。

2、建立健全档案管理制度。不断完善管理资料、养护维护记录、检查记录等处理设施档案，并由专人保管，及时更新，以便查用。

3、建立健全各项安全生产规章制度。严格执行安全技术规范和标准，维护人员须持证上岗，用电设施维护人员要有电工证，其他特殊作业要有相应的上岗证。定期进行安全检查，制定应急预案，预防和及时处理突发事件，保障设备和人员的安全。

4、在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全运行维护，承担设施运行维护管理责任，确保不发生重大事故，如因管理不善造成人身伤害、人员死亡、财务损失等安全事故，乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

5、接受甲方和当地政府相关职能部门的指导、监督、检查和考核，执行甲方和当地政府相关职能部门提出的工作要求。

6、对照有关规定做好设施维护具体工作，配合甲方做好迎接省、市及当地政府相关职能部门对甲方的考核工作。

7、定期培训和考核工作人员，确保维护管理人员牢固树立服务质量意识，熟悉维护方法和维护技术指标，并熟练进行设施运行维护操作。

8、开展安全生产事故应急训练和应急演练，每年组织应急救援演练不少于 1 次，并做好相关资料存档工作。

9、配备足够的工作人员开展设施运行维护管理工作，保证生活污水处理设施正常安全运行。所配备的人员至少须按投标文件提供的人员配备，若实施期间人员配备不足的，甲方有权增加，若发现未到位的情况，甲方有权进行处罚。

10、乙方未经甲方同意，不得擅自更换项目负责人，否则每更换一次项目负责人，乙方向甲方支付违约金10万元。甲方有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目负责人，或造成严重的安全事故的项目负责人，更换的项目负责人须经甲方备案同意后方可投入，到位时间为甲方发出书面通知后20天内，逾期应视为未到位，并支付违约金。

11、负责承担承包项目运行维护管理所需配备的管理人员、技术人员及相关工作人员所有的工资和税费、通讯费等费用。

12、除本项目招标文件用户需求书约定的乙方的具体工作和义务外，合同期内乙方还要执行上级部门和当地相关职能部门对农村生活污水处理设施运行维护管理的相关规定，保障合同范围内的农村生活污水处理设施运行维护管理符合相关规定和标准。

13、乙方应自身具备农村生活污水处理设施运行维护管理的相关技术能力。

14、乙方应在每月 4 日前将运行维护记录表、维护前后照片上报给甲方的负责职能部门。

15、乙方对设施进行运行检查发现问题时要及时报上级部门，同时按要求进行维护，每次维护后必须及时记录在维护明账上。

16、乙方应每天24小时负责辖区范围内突发性事件中的运行维护工作。一旦发生突发事件和群众投诉，必须2小时内安排相关人员到现场处理妥当。

17、乙方应按作业人数 20%-30%的建立准备一支应急队伍，由甲方调配，遇突发事件时确保应急人员30分钟内及时到位。

18、应急服务所发生的全部费用均包含在承包服务费总额之中，甲方毋须另行追加。

七、考核及处罚标准：依据招标文件内容

八、争议解决办法

本合同发生争议，由双方协商或由向文成县人民法院提起诉讼解决。

九、不可抗力

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力直接影响本合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同的，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但是遇有不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

十、合同解除和终止

1. 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2. 合同因甲方便利而解除或终止。 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

3. 违约违规终止合同 在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1)	如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务（参见本合同有关逾期交付使用的条款）；

(2)	如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不当手段影响甲方招标过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购机构的采购、评审等行为。

4.	因乙方破产而终止合同如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十一、争端的解决

1.	凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2.	本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

3.	在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十二、适用法律

1.	本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

十四、 本合同一式六份，采购人2份、供应商2份、文成县公共资源交易中心2份。

十五、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人(盖骑缝章)：               中标供应商（盖骑缝章）：

法定代表人：                     法定代表人：

开户银行：                       开户银行：

开户名称：                       开户名称：

账号：                           账号：

签约日期：                       签约地点：

注：以上合同条款供采购人及中标供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第七部分附件—磋商响应文件格式

一、资格文件格式

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

文成县综合行政执法局

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

文成县综合行政执法局

杭州华旗招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

文成县综合行政执法局

杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 农村污水处理设施标准化运维提升工程服务 |
| --- | --- |
| 招标编号 | WCFSCG-2021-19 |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在磋商响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在磋商响应文件中提供了相应的证明材料（磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

文成县综合行政执法局

杭州华旗招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加本项目的投标，与参加本项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、报价文件格式

附件六

开标一览表

供应商名称：                       采购编号：

| 项目名称 | 最高限价折扣率 | 折扣率 | 项目联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村污水处理设施标准化运维提升工程服务 | 100% | % |  |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表中报价为符合采购文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、采购代理服务费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

1、▲如某项收费招标文件规定的最高限价为按标准折扣率为80%，折扣率报价为90%，则该供应商成交后实际收费=按标准*80%*90%。

2、本项目采用总价包干方式发包，采用折扣率方式报价，供应商自行注意报价风险。

3、按农村污水处理设施标准化运维提升工程服务和一体化污水处理设施（10吨以上）服务综合预算单价表折扣结算，最高限价折扣100%。

三、商务技术文件格式

附件七

投标函

致：  （采购人名称）

（供应商全称）授权         （授权代表名称）      （职务、职称）为授权代表，参加采购人组织的           （采购项目名称）（括号内填报价编号）磋商的有关活动，并对           项目进行报价。为此：

1、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件：

2、我方承诺在合同生效后采购文件内交货并完工通过采购人组织的验收。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件八

法定代表人授权书

文成县综合行政执法局

杭州华旗招标代理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件九

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按磋商文件、磋商响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十

时间自2019年以来，（以合同签订日期为准）承接过绿化项目业绩且已完工的业绩；（以提供客户联系方式、施工合同及竣工验收意见表复印件并加盖投标供应商公章。）

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 货物型号 | 数量 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件十一             拟投入设备及工具一览表

项目名称：                             招标编号：

| 设备或工具名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表所列为项目所需的设备及工具，请按每种设备或工具分别填写。

2、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十二

- 项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十三

- 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十四（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十四（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 磋商采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件十五   针对本项目实施方案介绍说明，主要内容包括：

1、运维服务计划和方案；

2、项目重难点分析及解决措施；

3、运维管理措施及内部考核制度；

4、突发情况的应急处理措施；

5、质量、安全文明、环境保护措施；

6、有必要说明的其他内容。

附 确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

磋商小组对合格供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评定。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商磋商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过其磋商响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

具体见本磋商文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一、商务价格评分（10分）

1、商务报价评分10分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。

2、符合采购文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），所投的价格给予6%的扣除。

二、技术、服务、资信业绩、资质综合评分90分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商服务机构 | 0-6分 | 根据投标供应商售后服务能力（售后服务机构分布、技术人员到现场维修时间能力等方面）的优劣情况进行打分。(提供证明材料，否则不得分。) |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价 | 0-6分 | 响应时间、售后服务承诺与保证措施（0-3分）、投标人备品备件数量及存放地点（0-3分）进行打分。 |
| 3 | 投标人综合实力 | 0-3分 | 根据投标人企业资信、发展，现状等其他情况进行打分，0-3分。 |
| 4 | 投标供应商同类业绩 | 0-8分 | 时间自2019年以来，（以合同签订日期为准）承接过绿化项目业绩且已完工的；每提供一个业绩得2分；本项最多可得8分。（响应文件内提供客户联系方式、施工合同及竣工验收意见表复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。成交后5个工作日内提供合同原件核查，如有虚假应标，将作无效标处理。） |
| 5 | 项目负责人 | 0-2分 | 根据供应商提供的项目负责人的相关情况进行打分。 |
| 6 | 人员配置要求 | 0-4分 | 派驻现场的工程技术管理人员的配置：科学合理、完全满足施工需要的得4分；基本满足施工需要的得2分；存在明显不合理或不足的得1分。（提供证书复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。） |
| 7 | 合理化建议与设计方案 | 0-24分 | - 投标人提出的针对本项目的合理化建议，进行打分，0-4分。 - 根据供应商提供的针对本项目的污水处理设计方案，进行打分，0-4分。 - 根据供应商按项目要求提供的終端要带标准化运维设计方案进行打分，0-8分。 4、根据供应商提供的5个闲置終端要带设计方案，5个设计施工图，5个效果图，进行打分，0-8分。 |
| 8 | 设备配备 | 0-5分 | 对采购人需求的保障程度（包含投标单位针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置是否合理、高效等，进行打分，0-5分。 |
| 9 | 技术方案评价 | 0-28分 | 1、运维服务计划和方案；（0-5分） 2、项目重难点分析及解决措施；（0-5分） 3、运维管理措施及内部考核制度；（0-6分） 4、突发情况的应急处理措施；（0-6分） 5、质量、安全文明、环境保护措施；（0-4分） 6、有必要说明的其他内容。（0-2分） |
| 10 | 后续服务 | 0-3分 | 本项目质量目标明确，后续服务承诺详细、科学，进行打分，0-3分。 |
| 11 | 标书制作质量 | 0-1分 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得0.6分。 电子投标文件的逐项响应、定位和绑定清晰准确得0.4分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有磋商小组成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告并编写采购报告）。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、最终得分为技术资信分与商务分之和。

5、参见本竞争性磋商采购第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：                项目编号：WCFSCG-2021-19

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 | 供应商服务机构 |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价 |  | 详见技术文件第几页 |
| 3 | 投标人综合实力 |  | 详见技术文件第几页 |
| 4 | 投标供应商同类业绩 |  | 详见技术文件第几页 |
| 5 | 项目负责人 |  | 详见技术文件第几页 |
| 6 | 人员配置要求 |  | 详见技术文件第几页 |
| 7 | 合理化建议 |  | 详见技术文件第几页 |
| 8 | 设备配备 |  | 详见技术文件第几页 |
| 9 | 技术方案评价 |  | 详见技术文件第几页 |
| 10 | 后续服务 |  | 详见技术文件第几页 |
| 11 | 标书制作质量 |  | 详见技术文件第几页 |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

六、信贷政策

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中信银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 戴经理 | 13736355866 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款。所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 中标通知，即可申贷；合同签订，快速获贷；最高可贷采购金额的90%；全面享受普惠贷款优惠利率；信用贷款，免抵押免担保。 | 金经理 陈经理 | 0577-88802225-8243 0577-88802225-8241 |
| 中国农业银行股份有限公司温州分行 | 借款额度不超过政府采购合同实有金额的80%，借款到期日不得晚于合同约定付款日后90天，担保方式原则上可以采用信用、保证、抵押方式用信，借款利率原则上可以享受优惠利率。 | 陈经理 | 0577-88021093 13858780486 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 标准政采贷贷款金额不超过政府采购合同金额（扣除相应的预付款、质保金、其他已付款等）的90%，最高不超过1000万元。期限最长不超过一年，利率优惠，审批快，资料齐全最快当日审批。 | 陈经理 | 13968701618 |
| 浙商银行股份有限公司温州分行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 瞿经理 | 0577-88673097 |