2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目

公 开 招 标 文 件

招标编号：YHZFCG2020-012

（线上电子招投标）

招标人：杭州市余杭区河道建设管理中心

招标代理机构：耀华建设管理有限公司

日    期：二O二O  年  三  月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	7

前 附 表	7

一、总 则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开 标	17

六、评 标	19

七、合同签订及其他	29

第三部分  项目技术规范和服务要求	33

第四部分  合同主要条款	33

第五部分  应提交的有关格式范例	67

资格文件	68

报价文件	73

商务技术文件	81

- 招标公告

本项目根据《浙江省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间开展政府采购活动补充事项的通知》（浙财采监〔2020〕4号）文件有关规定采用电子招投标。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局确认书临[2020]494号批准，现就杭州市余杭区河道建设管理中心的2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目进行（线上电子招投标）公开招标，欢迎国内合格的供应商前来参加。

- 项目名称:2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目

- 招标编号：YHZFCG2020-012

- 采购组织类型：分散采购委托代理

- 采购方式：公开招标

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 预算价 | 采购要求 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目 | 两年预算共1565万元 | 杭州市余杭区河道建设管理中心管辖临平城区城市防洪及河道配水工程主要承担临平城区及周边的城市防洪排涝、引配水以及余杭、五常、瓶窑等镇街部分主要河道的引配水工程，共有泵站21座，水闸26座,设施管护项目2个。项目实行管养分离，由区河道建设管理中心负责管理，委托第三方专业技术单位日常运行养护。具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 | 合同签订之日起2年，其中2020年度考核合格的前提下，继续承担2021度的运行养护工作。如果经考核不合格，则由建设采购单位立即启动下一轮招标工作，招标完成后即解约，合同价款支付至解约之日。 |

六、投标供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

窗体顶端

2、投标供应商特定资格条件：

窗体底端

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

- 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

- 本项目接受联合体参加投标，但联合体成员单位不得超过2家。

七、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册同时办理CA领取；

2、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

八、投标截止时间：2020年04月02日13时30分00秒止；

九、投标地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心4号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）。

十、开标时间：2020年04月02日13 时30分00秒；

十一、开标地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心4号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）。

十二、投标保证金：无。

十三、在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作通过“政府采购云平台”参与，在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十四、其他事项：

- 本项目公告期限：5个工作日。

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

4、书面质疑受理地点（建议EMS邮寄形式送达）：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城华元大厦20层2022办公室，联系人：周聪聪女士，联系电话：0571-86320706，18072887619，邮箱:1957551@qq.com；招标单位联系人：王火良，联系电话：0571-89262308。

5、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼；联系电话为0571-89180113。

十五、联系方式：

1、采购人：杭州市余杭区河道建设管理中心

联系人：江爱秋  联系电话：0571-89260065

地址：杭州市余杭区北沙西路11号

2、委托代理：耀华建设管理有限公司

联系人：单成燕    联系电话：0571-86320706  18072887619

地址：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室。

（地铁南苑站B出口，太阳鸟花店旁进入华元大厦一楼大厅）

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

联系人：杜国强     联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼。

- 编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 - 项目名称：2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目。 - 采购内容：具体内容和相关要求详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 三、项目实施地点：根据招标文件约定执行。 四、主要功能和性能要求：详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。 五、服务期：合同签订之日起2年，其中2020年度考核合格的前提下，继续承担2021度的运行养护工作。如果经考核不合格，则由建设采购单位立即启动下一轮招标工作，招标完成后即解约，合同价款支付至解约之日。 六、采购预算：两年合计1565万元，投标人针对本项目的投标报价不得超过采购预算金额，否则其投标无效。 |
| 2 | 合同名称：《2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目采购合同》。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |
| 5 | 招标服务费：本项目的招标代理费用由各标项中标单位支付，代理费用付款按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（余计价格[2002]1980号）文件直接支付给分散采购招标代理单位，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。 |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：投标单位公章电子签章。其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签订或盖章后扫描至电子投标文件中上传。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（建议EMS邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市余杭区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室，单成燕收，同时电话告知）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；EMS邮寄形式快递至招标代理公司地址（地址详见招标采购文件，防疫期间不建议供应商本代表抵达开标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2020年04月02日13时30分00秒。 |
| 14 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心4号开标室（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼）。 |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |
| 16 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案或在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）余杭区中小企业信用融资模块查询。 |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 20 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评标办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市余杭区河道建设管理中心为本项目的招标人（合同中的甲方），耀华建设管理有限公司为招标代理机构，杭州市余杭区财政局为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

杭州市余杭区河道建设管理中心的临平副城城市防洪及配水工程运维养护项目，具体详见“第三部分——项目技术规范和服务要求”。

- 如采用联合体投标的，还需提供加盖联合体各方公章的联合体协议，联合体协议内须明确联合体主办牵头方，其他根据招标文件的要求执行。

- 4、如采用联合体投标的，所有联合体成员视作同一供应商。除非另有规定或说明，“投标人”或“供应商”一词亦指联合体各成员。

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。部分格式详见“第五部分 应提交的有关格式范例”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。）

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

（9）联合体协议（如有），格式详见附件。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）资质文件（如有）；

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同复印件并加盖公章）；

（5）针对本项目详细服务实施计划方案等；

（6）服务承诺；

（7）商务技术偏离表；

（8）对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

（9）其他必要提供的资料（提供人员承诺书，内容格式详见第五部分）；

（10）关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

（11）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见政采云平台《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

6.4如采用联合体投标的，除投标文件中联合体各方的资格、资信、业绩等文件（如营业执照、荣誉证书、资质证书、人员证书、业绩等）由相应联合体成员加盖各自公章外，其余均由联合体主办牵头单位及其法定代表人（或法定代表人的授权委托人）代表联合体各方签署投标文件。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投

## 标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第十三款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务资信技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务资信技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务资信技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务资信技术90分，价格分10分。

2、商务资信技术评标细则（90分）

评标标准如下：

技术和服务方案（75分）：

| 序号 | 评分细则内容 |  | 分值范围（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对本项目的运行和日常维修养护组织管理体系是否科学合理(0-2分)，养护组织和管理架构、养护工作标准和规程是否符合业主单位的管理模式(0-2分)，环境保护措施及文明保证措施是否完善(0-1分)。本项小计最多得5分。 |  | 0-5分 |
| 2 | 投标人针对本项目的运行和日常维修养护目标是否合理清晰(0-1分)；闸站运行和日常维修养护方案及其标准是否符合规范要求(0-1分)；对该运行和日常维修养护工程的重点难点分析是否合理(0-2分)。日常巡检制度和相关保障措施是否满足要求(0-2分)。本项小计最多得6分。 |  | 0-6分 |
| 3 | 投标人针对本项目的现场各岗位职责是否明确、责任是否落实到位(0-2分)，考核实施方案是否完善，是否有内部监督和考核制度(0-2分)，设施设备用电安全制度是否完善(0-1分)。本项小计最多得5分。 |  | 0-5分 |
| 4 | 投标人针对本项目的应急响应方案是否合理；针对防汛防台、抗雪防冻、抢险及重大活动保障的方案是否具备(0-3分)；应急物资储备是否充足(0-2分)。本项小计最多得5分。 |  | 0-5分 |
| 5 | 投标人针对本项目的档案资料的归档整理方案是否健全，闸站运行保养和维修年度、月度及每日记录是否完善(0-2分)，大中修记录是否健全(0-2分)。本项小计最多得4分。 |  | 0-4分 |
| 6 | 投标人针对本项目的员工管理制度和财务管理制度是否健全(0-1分)，运行和日常维修养护人员的专业培训是否有计划和措施(0-2分)。本项小计最多得3分。 |  | 0-3分 |
| 7 | 投标人针对本项目的现场安全生产制度是否建立，安全制度及措施是否合理(0-2分)，定期开展安全生产培训，记录完整性(0-2分)，是否配备安全员(0-1分)。本项小计最多得5分。 |  | 0-5分 |
| 8 | 拟投入本项目运行和日常维修养护过程的设备、器具及材料的品种、数量是否合理（0-2分），能否满足实际要求（0-2分）。本项小计最多得4分。 |  | 0-4分 |
| 9 | 投标人拥有适合本项目维修养护的车辆（检验合格且在有效期内的货车）的，提供三辆的得3分，每多1辆加0.5分，最高加到4分；每少1辆扣1分，扣完3分为止。 注：提供车辆登记证及行驶证扫描件并加盖投标企业公章，行驶证车主须为投标企业，否则不得分。 |  | 0-4分 |
| 10 | 拟派人员配置（34分） | ①项目负责人取得水利相关专业高级工程师（水利相关专业包括：水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水利水电工程专业、水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水资源与海洋工程等，下同）及以上职称的得2分。 ②项目负责人具有中型泵站运行管理业绩（担任项目负责人或技术负责人或单个泵站负责人职务）得1分，项目负责人具有大型泵站运行管理业绩（担任项目负责人或技术负责人或单个泵站负责人职务）得2分，提供证明材料，如业绩合同内无法体现的须相应业绩的业主单位情况说明并盖章确认。 备注：提供以上项目负责人相应的证明材料及在投标人企业2019年6月-12月份的连续6个月社保证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  |  | ①技术负责人取得水利相关专业高级工程师及以上职称的得2分，取得中级工程师职称的得1分，最高得2分。 ②技术负责人取得全日制本科及以上学历的得1分，全日制本科及以上学历为水利相关专业的得1分，最高得2分。 ③技术负责人具有中型泵站及以上运行管理业绩（担任项目负责人或技术负责人或单个泵站负责人职务）得1分，提供证明材料，如业绩合同内无法体现的须相应业绩的业主单位情况说明并盖章确认。 备注：提供以上技术负责人相应的证明材料及在投标人企业2019年6月-12月份的连续6个月社保证明材料，否则不得分。 | 0-5分 |
|  |  | ①电气工程师取得电力、水利相关专业工程师（或技师）（相关专业包括：水利水电工程建筑、水电站动力设备、电力系统及自动化、水利水电工程专业、水利水电工程、电力等，下同）及以上职称的得1分。 ②电气工程师取得注册电气工程师执业资格证书的得1分。 ③电气工程师具有中型及以上泵站运行管理业绩（担任技术负责人或电气工程师职务）得1分，提供证明材料，如业绩合同内无法体现的须相应业绩的业主单位情况说明并盖章确认。 备注：提供以上电气工程师相应的证明材料及在投标人企业2019年6月-12月份的连续6个月社保证明等材料，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 拟派人员中，执电工证书（其中执高压证书不少于5人）满7人的得4分，如果总人数少于7人或高压人数少于5人的本项不得分。在满足7人的基础上每多加1人再加1分，得分最多加2分。本小项最多得分为6分。 备注：投标文件中需提供电工相应进网作业许可证书扫描件及在投标人企业2019年10-12月份缴纳的社保证明等材料，否则不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 三名片区负责人均具有水利相关专业工程师（或技师）及以上职称的得2分。 各片区负责人各具有泵闸站运行管理业绩的有一个得1分，三个片区最多得3分，人员和片区不得重复得分，提供证明材料，如业绩合同内无法体现的须相应业绩的业主单位情况说明并盖章确认。 备注：投标文件中需提供各片区负责人在投标人2019年10-12月份连续3个月社保证明材料及相关证书等证明材料，否则不得分。 | 0-5分 |
|  |  | ①项目组一般人员（除项目负责人、技术负责人、电气工程师、高低压电工、片区负责人以外，下同）少于68人（男性18－60周岁，女性18－55周岁）的，“人员配置34分”均不得分。承诺每增加1名人员，加0.5分，最高人员加分为2分。 备注：提供承诺书，承诺项目组一般人员中标后配置情况 ，及如增加人员情况，不提供承诺书不得分。 ②项目组一般人员中具备持有闸门运行工、泵站运行工、电气值班员、水工监测工职业资格证的人数达到或超过43人的得4分，每少一人扣1分，4分扣完为止。 备注：拟派持证人员须提供2019年10-12月连续3个月的社保证明、劳动合同和相关证书扫描件。 | 0-6分 |
|  |  | 项目组成员中： 具备持有水工监测工职业资格证2人及以上的，得1分； 具备持有行车司机上岗证及起重安全管理人员各1人及以上的，得1分； 具备持有焊工职业资格证2人及以上的，得1分； 安全管理员持安监局颁发的有效的培训合格证书的得1分； 企业法人持安监局颁发的有效的培训合格证书的得1分； 备注：以证书扫描件为准，否则不得分。 | 0-5分 |

企业综合实力、业绩案例服务经验情况（15分）

| 序号 | 评分细则内容 | 分值范围（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人通过ISO系列的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证（须同时具备并在有效期内）得3分，少1个该项不得分； 获得泵闸站运行管理有关的区县级及以上荣誉的每项得0.5分，最高2分。 注：提供以上有效期内的认证证书和企业荣誉证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-5分 |
| 2 | 投标人在辖区范围内拥有适合本项目的维修保养及修理设备的工作生产场地，自有自备的得2分（提供房产证和土地证同时提供维修设备清单及设备照片。）；租赁的得1分（提供房产证和土地证及租赁合同），复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 3 | 类似项目业绩情况：投标人自2014年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）投标人具有小型及以上泵站运维的，每项有效业绩得1分，本项最高得5分。提供合同及中标通知书扫描件及泵站类型证明材料（如有）附在投标文件中。 | 0-5分 |
| 4 | 投标人具备具有浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价证书且专业必须同时包含水闸类及泵站类企业：获得甲级资格得3分，乙级资格的企业得2分，丙级资格的企业得1分。 提供复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |

注：以上评审内容制作进投标文件内，并按评审要求提供相关证明材料等。

3、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（10分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+商务资信分+技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件制作进投标响应文件内，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（5）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小

型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后3个工作日内，中标人须向招标人缴纳相当于合同总额5％的履约保证金。

2、中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金。

3、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待服务期满后，无质量、服务问题，由招标人向中标人无息退还。

4、中标人如未按时交纳履约保证金，招标代理机构有权撤销其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序单位作为预中标公示单位，或由评标委员会提出重新组织采购等建议。

（四）付款结算方式

签订合同后，以年度为一个考核及付款年，第一年度为2020年4月至2021年3月31日，第二年度为2021年4月1日至2022年3月31日。

年度支付方式：招标完成后（或第一年度考核合格），招标人向中标单位预付当年度30%的预付款（即总合同金额的15%），每月开展月度考核。月度考核分低于90分的，每少1分扣减当月进度款的3%，考核分大于等于90分的，当月考核成绩合格。每季度支付一次，支付资金为当季度应付资金的50%，余款当年度考核完成后一并支付。年度考核（月度考核占70%，年末考核占30%）不合格的，当年度尾款不予支付。

部分未移交泵站按该泵站投标单价实际管护日（天）数支付。

（五）服务期限

本次招标服务期2年，第一年度为2020年4月至2021年3月31日，第二年度为2021年4月1日至2022年3月31日。其中第一年度考核合格（年度考核分大于等于90分）的前提下，继续承担第二年度的运行养护工作。如果经考核不合格，则由采购单位立即启动下一轮招标工作，招标完成后即解约，合同价款支付至解约之日。

因疫情因素影响，若在上一轮合同到期（2020年3月31日）前尚未确定中标单位或未进场运行管理，超出合同期的费用，投标人应按照招标人与现有委托运行单位签订合同按日将相关费用支付给现有委托运行单位，税费等由中标人承担。费用支付时间从2020年4月1日起计算。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号 ），对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标代理机构将视情况终止合同，并上报采购监督管理部门。

（八）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于招标人和委托招标代理机构。

- 项目技术规范和服务要求

一、项目概况

2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目主要承担临平城区及周边的城市防洪排涝、引配水以及余杭、五常等镇街部分主要河道的引配水工作，共有泵站21座，水闸26座，设施管护项目2个。为进一步加强临平副城城市防洪及配水工程运维养护，对日常运维管理项目做深做细，从便于管理和调度角度出发，整合区河道建设管理中心管理的在管工程项目，三片区（以上塘河为界，分南北二区块另加老余杭片区），共设置一个标段，形成大物业管理机制。

二、运行管理项目服务内容

- 临平城区城市防洪工程范围为新320国道与沪杭甬高速公路东西连接线包围形成的27.39km2，以上塘河为界，分南北二区块，上塘河以南属上塘河水系，由西渠河圩区；东风圩区组成，上塘河以北属运河水系，由老城区及开发区圩区、星火圩区组成，共有闸站9座，单闸5座，分别为禾丰港闸站、横塘港闸站、杨市河北港闸站、星火闸站、分水墩闸站、西渠河闸站、囡儿港闸站、北港河闸站、张家埭闸站、马石桥水闸、马角洋水闸、兴树蓬水闸、王先子水闸、东风闸，总装机容量1748KW，总排涝流量为39.31m3/s，使城区15.148 km2达到五十年一遇、二十年一遇排涝标准，其中禾丰港闸站为中型泵站，其余为为小（Ⅰ）型泵站。

- 临平城区城市防洪设施情况表

| 名 称 | 基本情况 | 单台流量m3/s | 总流量m3/s | 装机容量（KW） | 建成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禾丰港闸站 | 900ZLB-160轴流泵配100KW电机4台套，6*3.5米钢闸门一扇、卷扬式启闭机 | 2.59 | 10.36 | 400 | 2002.7 | 自动化控制 |
| 横塘港闸站 | 700ZLB-125轴流泵配55KW电机2台套，3*4米钢筋砼闸门一扇、卷扬式启闭机 | 1.19 | 2.38 | 110 | 2002.6 |  |
| 杨市河北港闸站 | 700ZLB-2轴流泵配55KW电机2台套，3*4米钢筋砼闸门一扇、卷扬式启闭机 | 1.47 | 2.94 | 110 | 2002.6. |  |
| 星火闸站 | 700ZLB-125轴流泵配55KW电机2台套、900ZLB-160轴流泵配130KW电机1台套 3×4米2孔砼闸门、螺杆式启闭机 | 1.36*2 2.83*1 | 5.55 | 240 | 2000.6 2017.9 | 自动化控制 |
| 分水墩闸站 | 700ZLB-2轴流泵配55KW电机2台套，3×4米钢筋砼闸门一扇、卷扬式启闭机 | 1.47 | 2.94 | 110 | 2004.7 |  |
| 西渠河闸站 | 700QZ-125潜水泵配80KW电机2台套，1×2.7米钢闸门一扇、手拉葫芦启闭机 | 1.36 | 2.72 | 160 | 2010.12 | 排涝 |
|  | QW—200-10-11kw潜水泵2台套；300QW1000-6-3型潜污泵30KW2台套;单台流量1000L/H, | 0.1×2 0.31×2 | 0.81 | 82 | 2015.12 | 配 水 |
| 囡儿港闸站 | 900ZLB-160轴流泵配132KW电机2台套，3×4米钢筋砼闸门一扇、卷扬式启闭机 | 2.7 | 5.4 | 264 | 2004.10 |  |
| 北港河闸站 | 900ZLB-160轴流泵配132KW电机2台套，3×4米钢筋砼闸门一扇、卷扬式启闭机 | 2.7 | 5.4 | 264 | 2004.10 |  |
| 张家埭闸站 | 500ZLB-160轴流泵配45KW电机2台套，3×4米钢筋砼闸门一扇、螺杆式启闭机 | 0.81 | 1.62 | 90 | 2004.4 |  |
| 马石桥水闸 | 4 *3.5米钢闸门一扇，电动葫芦启闭 |  |  |  | 2002.7 |  |
| 马角洋水闸 | 4*3.5米钢筋砼闸门一扇、卷扬式启闭机 |  |  |  | 2002.7 |  |
| 兴树蓬水闸 | 4*3米钢闸门一扇、手拉葫芦启闭 |  |  |  | 2004.10 |  |
| 王先子水闸 | 3*3.5米钢筋砼闸门一扇、螺杆式启闭机 |  |  |  | 2004.10 |  |
| 东风节制闸 | 6*3m钢闸门一扇、3.2*1m钢闸门二扇双吊点螺杆式 |  |  |  | 1972.1 |  |

- （二）临平城区河道及余杭、五常等镇街部分主要河道的引配水工程共有闸站12座，单闸21座，总装机容量5488.5KW，总配水流量为78.854m3/s，分别为横山一级引水站、横山二级引水站、叶杏村配水泵站、禾丰港配水泵站、贾家配水泵站、方桥港配水泵站、西渠河配水泵站（排配双向）、新丰配水泵站、上牵埠配水泵站、五常沿山港配水泵站、乔司配水泵站、羊头坝港闸站、赭山港配水泵站、陈家木桥闸、南湖陡门闸、南湖退水闸、余杭闸、雅家坝（闸）、蒋家谭港橡胶坝、通义港闸、双林箱涵闸、龙兴闸、西渠河滚水堰、乔司船闸、白洋涧水闸、赭山港节制水闸、星桥倒虹吸南闸、屯里节制闸、小林橡胶坝、上塘河闸、邋遢港堰闸、红丰闸、贺家堰闸、文颜港涵闸。其中横山一级引水站、横山二级引水站为中型泵站，其余为为小（Ⅰ）型泵站。

- 临平城区河道及余杭、五常等镇街部分主要河道引配水设施情况表

| 名 称 | 基本情况 | 单台流量m3/s | 总流量m3/s | 装机容量（KW） | 建成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禾丰港配水泵站 | 500HW-6水泵配110KW电机二套，￠600钢管出水管1400m。 | 0. 7 | 1.4 | 220 | 2003.11 |  |
| 横山一级翻水站 | 900ZLB-160配130KW电机三套 | 2.7 | 15.6 | 786 | 1995.8 | 自动化控制 |
|  | ZL/1C3612C-6水泵配132 KW电机三套，3.5×5闸门二扇，4×5闸门一扇、螺杆启闭机 | 2.5 |  |  | 2009.5 |  |
|  | 1200QZ100-280潜水泵4台 | 3.75 | 15 | 1120 | 2017 |  |
| 横山二级翻水站 | 700 ZLB-3配90KW电机四套、05年更新 | 1.5 | 11 | 660 | 1995.8 | 自动化控制 |
|  | ZL/1C2812-4水泵配75KW电机四套、2.6*2.8m钢闸门一孔、螺杆启闭机 | 1.25 |  |  | 2009.5 |  |
|  | 1400QZ100-450潜水泵2台 | 5.5 | 11 | 900 | 2017 |  |
| 贾家泵站 | WH2816-6-18.5水泵配18.5KW电机一套 | 0.75 | 0.75 | 18.5 | 2009.6 |  |
| 方桥港泵站 | WH2816-6-30水泵配30KW电机三套、4m*3.1m钢闸门一孔，螺杆启闭机 | 1.2 | 3.6 | 90 | 2009.6 |  |
| 新丰泵站 | WH1816-4-11水泵配11KW电机二套 | 0.5 | 1 | 22 | 2009.6 |  |
| 乔司配水泵站 | 2.3kmDN1000钢管、20米长橡皮坝一座、650HW-5水泵配套90kw电机2套、500HW-6水泵配55KW电机1套及30kw真空泵3台等 | 0.92 0.55 | 2.39 | 235 | 2016.5 | 自动化控制 |
| 羊头坝港闸站 | 3台700QZB-2轴流泵配55KW电机三台，闸门4.775*2.15m配7.5KW液压启闭闸门2孔 | 1.5×3 | 4.5 | 165 | 2015.11 |  |
| 赭山港配水泵站 | 600HLB16型混流泵配200kw电机三台套 | 0.75×3 | 2.25 | 600 | 2017年 | 自动化控制 |
| 星桥倒虹吸南闸 | 2.1*3.5m水泥闸门一扇、1.5*3.5水泥闸门二扇螺杆启闭机 |  |  | 6.7 | 1995.11 |  |
| 白洋涧水闸 | 4*3.5m水泥闸门一扇、螺杆启闭机 |  |  | 5.5 | 1964.4 |  |
| 双林箱涵 | 1.37*4m水泥闸门二扇、螺杆启闭机 |  |  | 0 | 2000.8 |  |
| 龙兴闸 | 3*4m水泥闸门一扇、螺杆启闭机 |  |  | 5.5 | 2000.5 |  |
| 屯里节制闸 | 3*4m水泥闸门二扇、4*4水泥闸门一扇螺杆启闭机 |  |  | 5.5*3 | 1995.9 |  |
| 西渠河滚水堰 | 1*0.5m钢板三块、手提式启闭 |  |  |  | 2002.9 |  |
| 小林橡胶坝 | 15*5m橡皮坝一座、配7.5kw水泵一套 |  |  | 7.5 | 2003.7 |  |
| 赭山港节制闸 | 6×3.8m水泥翻板闸门二孔，螺杆启闭机 |  |  |  | 2008.5 |  |
| 乔司船闸 | 10×3.8米钢闸门、可倾式启闭机 |  |  | 22 | 2016.12 |  |
| 邋遢港堰闸 | 闸门宽2米、顶高程2.4米，堰顶高程2.6米、配3KW电机，螺杆启闭机 |  |  | 3 | 2015.12 |  |
| 上塘河闸 | 闸门宽25米，高3米，地板高程0.6，顶高程3.6，配2台22kw卷扬式启闭机，变压器50kva | 25×3 |  | 44 | 2015.4.20 | 自动化控制 |
| 陈家木桥闸 | 闸门宽10米，高3.5米，地板高程-0.8，顶高程2.7，配2台11kw卷扬式启闭机，变压器50kva | 10×3.5 |  | 22 | 2015.5.25 |  |
| 红丰闸 | 宽25米*高2.5米可倾式钢闸门，闸顶高程3.6米 |  |  | 44 | 2017 |  |
| 贺家堰闸 | 宽3米*高4米混凝土闸门 |  |  | 5.5 | 2017年 |  |
| 文颜港涵闸 | 宽1.2米*高4米钢闸门 |  |  |  | 2016年 |  |
| - 南湖陡门闸 | - 2.9m*3.7m钢混闸门配手动螺杆启闭 |  |  | 5.5 | 2017年 |  |
| - 南湖退水闸 | - 4m*3m钢闸门配电动螺杆启闭1孔2闸 |  |  | 5.5 | 2015年 |  |
| - 蒋家谭港橡胶坝 | - 宽度18m，高度1.5m |  |  | 7.5 | 2013年 |  |
| - 雅家坝（闸） | - 2孔宽3m*高4m通水塔村溪 |  |  | 5.5 | 2011年 |  |
| - 余杭闸 | - 2m*2m钢闸门配电动螺杆启闭 |  |  | 5.5 | 1996年 |  |
| 通义港闸 | 12*2.5可倾式闸门 |  |  | 11 | 2017年 |  |
| 上牵埠配水泵站 | Hw-7水泵配75kw电机2台套，一备一，5.5kw真空泵2台 | 1立方米*2 | 2 | 150 | 2017年 |  |
| 叶杏村配水泵站 | 650HW-7水泵配Y355-12-110KW电机2台套 | 1.017×2 | 2.034 | 220 | 设施管护项目2个。 |  |
| 五常沿山港配水泵站 | 700ZLB-2配55KW电机四台（一台备用） 10*3.7可倾式平板钢闸门配OLH型前摆式螺杆启闭机 | 1.25 | 5 | 220 |  | 末移交 |

- （三）上塘河（余杭段）生态治理—溶解氧提升项目主要保括上塘河星桥拦河坝附进、上塘河保障桥附进和打铁桥港入上塘河附近三个治理点，采用微孔曝气技术增加上塘河部份断面的溶解氧含量。上塘河（临东路—渡船桥监测站）曝气项目主要是上塘河临东路—渡船桥监测站段进行生态治理，确保上塘河余杭段与海宁交接断面水质，采用沉水风机和曝气主管曝气，增加断面的溶解氧含量。

- 1、上塘河（临东路—渡船桥监测站）曝气设备

| 项目名称 | 工程量 |
| --- | --- |
| 沉水鼓风机 | 8台 |
| 曝气主管 | 1917.2米 |
| 曝气器 | 480个 |
| 角钢 | 96米 |
| 镀锌钢管 | 1440米 |
| 电缆（YJV22-0.6/1kv3*16+1*10） | 145米 |
| 电缆（YJV22-0.6/1kv3*10+1*6） | 551米 |
| 电缆（FS-YJV22-0.6/1kv-4*25） | 133米 |
| 套管（DN50,PVC管） | 829米 |
| 控制柜 | 4套 |
| 配电柜 | 2套 |

- 2、上塘河（余杭段）生态治理—溶解氧提升设备（打铁桥港、上塘河星桥段、保障桥段）

| 项目名称 | 工程量 |
| --- | --- |
| 沉水鼓风机 | 3台 |
| 曝气主管 | 900米 |
| 曝气支管 | 150米 |
| 不锈钢支架 | 160根 |
| 镀锌支架 | 1000个 |
| 微纳米曝气管 | 960米 |
| 微纳米曝气盘 | 80组 |
| 沉底橡胶软管 | 2475米 |
| 截止阀 | 90套 |
| 沉底水泥锚 | 720套 |
| 浮球 | 400个 |
| 电缆、电线（不含配电柜进线电缆） | 90米 |
| 配电柜 | 3套 |

◆所有设施设备均为现状移交，中标人进场后应立即予以检查，并对检查后的问题情况进行维修养护，费用在投标价格中考虑。

三、主要工作依据（但不限于）

1、《泵站技术管理规程》（SL255-2010）

2、《水闸技术管理规程》（SL75-94），

3、《电力变压器运行规程》（DL/T572-95）、

4、《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）、

5、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、

6、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95、

7、《2018年浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》

8、《潜水泵站技术规范》SL584-2012；

9、《浙江省水利工程管理考核办法》（浙水管〔2017〕46号）

10、浙江省水利工程标准化考核标准》

11、《余杭区小型水利标准化管理考核办法》

12、《余杭区临平城区城市防洪及配水预案》

13、《相关泵闸站标准化管理手册》

- 四、泵（闸）站运行管理要求

- 1、运行一般原则

- （1）临平城区城市防洪工程根据《余杭区临平城区城市防洪调度预案》执行，服从余杭区河道建设管理中心调度指令和防汛部门的统一调度指挥。

- （2） 临平城区河道及余杭、五常等镇街部分主要河道的引配水工程，根据《余杭区临平城区河道配水调度预案》执行，服从余杭区河道建设管理中心配水调度指令。

- （3）上塘河（余杭段）生态治理—溶解氧提升、（临东路—渡船桥监测站）曝气设备运行原则，根据河道水质和余杭区河道建设管理中心运行调度指令执行。

- 2、运行管理要求（但不限于）

- 2.1 工程组织管理

- （1）根据发包人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构。

- （2）根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度和办法，报发包人审批后执行。

- （3）档案和信息管理，按照发包人要求进行档案管理工作，及时报送各类报告、报表，提供相关信息。

- 2.2.工程安全管理

- （1）承包人应建立、健全安全管理组织，明确安全责任，并制定安全管理制度并根据《浙江省水利工程安全管理条例》技术规定进行工程安全管理。

- （2）承包人应根据规定定期对泵站机电设备、建筑物工程进行全面评级，并将评级结果报发包人。评级应根据每年汛前、汛后检查情况、汛期运行情况及维修检修记录、观测资料、缺陷记载等情况进行。

- 2.3 工程运行管理

- （1）发包人根据规划设计要求和防汛引配水调度方案、引用水需求，制定泵站控制运用原则和依据。

- （2）承包人泵站应按月度编制运行计划和运行操作值班表，报发包人批准后执行。

- （3）泵站的控制运用应按照发包人的指令进行，不得接受其它任何单位和个人的指令。对发包人的指令应详细记录、复核；执行完毕后，应向发包人报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向发包人如实汇报，并及时组织抢修。

- （4）泵站应根据工程和水泵配套的实际情况，尽可能实现最优经济运行。

- （5）泵站运行调度应发挥工程的最大效益，并确保设备的安全运行：运行过程中，应密切注视水雨情的变化，根据水泵装置特征曲线，调整机组的运行状态；若水泵发生汽蚀和振动，应按改善水泵装置汽蚀性能和降低振幅的要求进行调度。

- （6）泵站设备和工程设备在调度运行中，应加强巡视，密切观察并摘录运行的主要参数，发现异常及时抢修，并报发包人。

- （7）机电设备运行和检修按《泵站技术管理规程》（SL255-2009）、《泵站运行规程》（DB32/T1360-2009）、《水闸管理技术规程》（SL75-2014）等有关规定（大修除外）。

- （8）自动监控系统硬件设施和软件系统的维护管理维护应遵守下列规定：

- ①定期对传感器、可编程序控制器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查维护和清洁除尘；

- ②按规定时间定期对传感器、指示仪表、保护设备等进行率定和精度校验，对不符合要求的设备及时向发包人报检修、校正或更换计划表；

- ③定期对保护设备进行灵敏度检查、调整，对不符合要求的设备及时向发包人报检修、校正或更换计划表；

- ④应制定计算机控制操作规程并严格执行；

- ⑤加强对计算机和网络的安全管理；

- ⑥定期对系统软件和数据库进行备份，对技术文档妥善保管；

- ⑦有管理权限的厂家人员对系统进行维护时并做好登记记录；

- ⑧对运行中出现的问题详细记录，并报发包人联系厂家解决和维护；

- ⑨及时统计并上报有关报表；

- ⑩自动监控系统发生故障或显示告警信息时，应查明原因，并及时排除。

- （9）水工建筑物管理

- 管理人应针对泵站运行及管理特点，制定泵站水工建筑物防洪、防震预案，报发包人批准后执行。泵站水工建筑物应按设计标准运用，当超标准运用时应采取可靠的安全应急措施，报发包人经批准后执行。

- （10）环境管理

- ①管理人应确保管理范围内的环境卫生、整洁。

- ②管理范围内应无垃圾堆。

- ③管理范围内发现有破损路面、坡损墙面应及时修复。

- ④在管理范围内非经批准不得随意堆放杂物。

- ⑤应保证管理范围内的室外照明、亮化设施处于完好状态，并能及时投入使用。

- ⑥做好其他环境管理工作。

五、项目运行管理人员数量和资格要求

（1）该项目中标单位要求为所有拟派人员办理工伤保险，以防所需。

（2）该项目配备人员总人数不少于81人，包括管理层（项目负责人1名、技术负责人1名、电气工程师1名，区域负责人3名），持证层（高低压电工7名，闸门运行工、泵站运行工、电气值班员、水工监测工人员不少于43人），辅助层25人。其中管理层、持证层不能兼岗。

（3）年龄要求：男18-60周岁，女18-55周岁，吃苦耐劳，身体健康。其中男大于55周岁、女大于50周岁不得大于20%。服务期限内，人员超出年限要求的，须经申请同意后进行更换。

（4）项目负责人（1人），取得水利相关专业（水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水利水电工程专业、水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水资源与海洋工程等）高级工程师及以上职称,有泵闸站管理经验和较丰富的现场管理和良好的沟通表达能力，文字表达能力强，能熟练撰写相关报告文件。

（5）技术负责人（1人），要求为水利相关专业（水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水利水电工程专业、水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水资源与海洋工程等）工程师及以上职称，具有泵站管理经验，专业基础扎实，能处理泵闸站设备各类常见的技术故障，沟通协调能力强。

（6）片区负责人（3人），上塘河南片、上塘河北片、余杭片各1位管理负责，均具有水利相关专业工程师（或技师）及以上职称，具有泵闸站管理经验，具有一定的文字表达能力及处理现场问题的能力，沟通协调能力强。

（7）电气工程师（1人）具有电力、水利相关专业工程师（或技师）（相关专业包括：水利水电工程建筑、水电站动力设备、电力系统及自动化、水利水电工程专业、水利水电工程、电力等。

（8）高压电工（不少于5人），其中横山一级引水站不少于2人，横山二级引水站不少于2人，须持证上岗。

（9）低压电工（2人），须持证上岗。

（10）泵站运行工和闸门运行工（不少于43人），其中三座中型泵站禾丰港闸站、横山一二级引水站已通过市标准化验收，进行标准化管理、均需按照标准化管理要求持相应证件上岗。其余泵闸站按照余杭区小型水利工程标准化创建要求管理运行。

▲以上人员须提供承诺书，承诺在中标后十天内安排相关人员上岗到位。不提供承诺书作无效投标。

- 六、人员管理要求

- ◆本项目建设单位只提供一个办公地点，其余办公生活地点自行解决。

- 项目负责人、电气工程师常驻工作点为余杭临平，每月现场工作时间不得少于22天，每天不得少于8小时。每少一天，扣除1000元/人次。

- 技术负责人常驻工作点为河道建设管理中心，每月现场工作时间不得少于22天，每天不得少于8小时。每少一天，扣除1000元。

（3）各片负责人，常驻工作点分别为上塘河南片、上塘河北片、余杭片，每月在泵站现场工作时间不得少于22天，每天不得少于8小时。每少一天，扣除500元/人次。工作期间（包括项目负责人、技术负责人、片负责人）每发现一次迟到早退，扣除200元。

（4）高压电工，常驻工作点分别为横山一级（不少于2人）和横山二级（不少于2人），每月在泵站现场工作时间不得少于26天，每天不得少于8小时。每少一天，扣除500元/人次。

（5）低压电工，每月在泵站现场工作时间不少于26天，每天不得少于8小时。每少一天，扣除500元/人次。

（6）闸门运行工、泵站运行工、电气值班员、水工监测工，不少于43人，每月在泵站现场工作时间不少于26天。应严格遵守考勤制度，每发现一次迟到早退，扣除200元。

（7）各泵站运行过程中至少保证有2人（泵站运行工或闸门运行工至少1人）以上同时在岗（项目负责人、技术负责人、各分片负责人、高压电工不含）。

（8）各泵闸站根据现有实际情况，有生活区的可提供给值班人员使用，非本项目人员一律不得使用。无生活区的应当就近由投标人解决，其中张家埭闸站、西渠河泵站、分水墩泵站实行值班制度，不得进行生活使用。

（9）运行管理人员必须经过培训合格，取得相应上岗证后方可上岗，特殊工种岗位需配备具有特殊工种岗位证书人员，投标人投入的运行管理人员应与投标文件一致，在签订合同后，投入的运行管理人员应将个人简历及拟从事的工作岗位报采购人审批同意。项目管理层人员一经确定，合同期间不得更换，特殊情况确需要更换时，须报采购人审核批准，并更换同等资格人员，并扣减服务费10万元/人▪次。其余人员原则上不允许更换，特殊情况需要更换的，须报经采购人批准，更换人员需具备与中标人相当的资格能力（证书、年纪、经验等综合考虑）不低于原投标人员。随意更换人员的，视同缺岗，除扣减服务费外，当月考核直接扣11分。

（10）采购人如有（如创建省级水管单位）提高项目设施管理需要的，投标人应积极主动，配合采购人做好台账资料收集整理、工程设备面貌维护提升、相关信息资料录入等相关工作。

七、运行操作要求

1 、值班要求

（1）运行管理人员加强值班，值班负责人接受上级领导的开停机命令，负责当班期间安全运行工作，检查值班员对安全和运行规定的执行情况，排除值班期间内发生的故障。

（2）执行交接班制，交班人员必须在交班完毕后统一离开工作岗位。

（3）交接班内容应包括：设备运行有无缺陷；设备操作情况及尚未执行的工作；本班发生的故障及处理情况；各种记录、技术资料、运行工具和钥匙；其他重要情况。

（4）交接班时交班人员应介绍当班运行情况，值班长除了自己进行交接班外，应负责检查班内其他人员交接班的情况。

（5）在交接班过程中如发现设备有故障时，交接班人员应相互协作予以排除。在接班人员同意后才能交班。

- 在处理事故或进行重要操作时不应进行交接班，待完成后再进行交

- 对配有管养用房或采购人认为有必要进行24小时值班的泵闸站，投标人应予以安排好24小时值班人员。

2 、运行要求

1、基本要求

（1）运行操作应由值班长命令，操作票由操作人填写，监护人复核，每张操作票只能填写一个操作任务。

（2）使用操作票的操作应由两人执行，其中对设备较为熟悉者为监护人。

（3）操作前应核对设备名称、编号和位置，操作中应认真执行监护复诵制，必须按操作顺序操作，每操作完一项，做一个记号“√”，全部操作完毕后监护人应进行复查。

（4）操作中发生疑问时，不应擅自更改操作票，应立即向值班长或总值班报告，确认无误后再进行操作。

（5）用绝缘棒分、合刀闸，或经传动机构分、合刀闸和开关，或雨天操作室外高压设备时（绝缘棒应有防雨罩），操作人员均应穿绝缘靴，戴绝缘手套。

（6）雷电时，禁止进行倒闸操作。

（7）事故处理、运行中的单一操作、辅机操作可由值班长口头命令。

2、其他要求

（1）承包人接到发包人下发的指令单后，根据指令单的先后顺序将调令编号、时间填写至操作单上。

（2）水泵机组操作员、监护员应持有水泵操作证；高配倒闸操作员、监护人员应持有高配证；闸（阀）门运行操作员、监护员应持有闸门运行工证。

（3）各工况运行期间巡查人员应熟悉泵站情况，每组包括巡查人员与现场校核人各1人。

（4）将拟定的机组调度指令单，交操作监护员签收。

（5）操作指令单完成后，监护员将指令单交回泵站运行负责岗确认签收并归档。

（6）认真做好泵站运行、闸门启闭及值班工作，随时掌握内外河水位，按对应泵站的泵站控制运行计划执行，调整开机台数做好各项运行数据记录，严禁事后填写，要认真记录运行记录及时整理成册。

（7）应对泵站范围内的设备负责全面保管，不得出借，损坏，如有偷盗发生应负全责，更换被偷盗的电气设备、材料时，必须与原来规格、型号、材质均相同，操作失误引起的损坏要负全责。

（8）运行时须有专人监护，健全防汛值班制度，有专人进行防汛值班，并配备一定的应急人员，及时了解汇报汛情，处理险情；配水工程24小时运行，应加强值班，制定交接班制度，绝对不能出现离岗脱岗无人值班现象，准确及时记录运行、机组设备情况等，若被采购人查到一次无人值班严重警告，查到二次采购人有权终止合同。在汛期、配水等特殊情况下，应无条件服从采购人的安排，若不服从，采购人有权终止合同。

（9）应对泵房主要结构部位进行检查，对泵站的进出水流道和水下建筑物注意观测，加强泵站防洪配水检修期间进出水池的巡视检查，发现管涌、流沙、或水流对堤岸和护砌物的冲刷，应及时向采购人报告。

（10）汛前汛后，配水工程低水位期间，必须进行全面检查、试车，养护，并将原始记录交于采购人。

（11）严格按照泵站管理制度及泵站安全操作规程，确保安全无事故。

（12）如果发生安全责任事故，由投标人负全责。采购人将与投标人终止合同，并在上报主管部门同意后在一定期限内取消中标人参与投标的权力。

（13）负责管理区域内的绿化养护及垃圾清运，相关防汛配水设施周边和通道的日常巡查等工作。

（14）设备发生故障时，投标人应该及时响应，项目负责人或技术负责人、相关具有维修能力的技术人员、相关检测人员等应在1小时内到达现场，快速查找原因，及时修复，并做好维修记录，一般故障（不影响排配水）应在3天内修复，需要采购等特殊故障，维护周期不应超过15个工作日。应采购常用的备品备件，保证设备的完好率。影响配水的故障，要迅速告诉采购人，当天采取措施，尽快恢复；发生故障投标人未及时响应，未在规定时限内处理完毕的，并在处理过程中存在推诿扯皮等现象的，采购人有权进行处罚，每次扣除1000-5000元，当月考核直接评定为不合格；若采购人提醒三次以上仍不处理，采购人有权自行实施，费用在委托运行费用中统一支付，年度考核直接评定为不合格。

(15)投标人须制定维修养护计划，内容包括机电设备维修养护、绿化保洁、工程观测等，具体内容需与采购人协商决定，最终以采购人意见为准。列入养护计划的内容必须按时按量完成，作为每月月度考核的重要指标，直接影响合同款的支付。

（16）在委托运行管理过程中，如投标人维修养护、运行调度等工作不到位的，采购人有权进行抄告，抄告当月月度考核不合格，当年度抄告二次及以上，采购人有权扣除合同总价的15%或终止合同。特别说明：月度考核中发现人员到岗率低于80%，采购人有权终止合同。

（17）年度考核，投标人需协助采购人召开考核工作会议（一般一年2次）并承担所需费用（专家不少于5人）。

（18）供应商应主动配合，认真做好专项检查、稽查以及各类检查工作，按时提交工作报告和相关的备查资料。

（19）积极做好防汛物资采购等其他必要的配合工作。

八、工程维护的要求

1、日常维护的范围及内容

泵闸站日常养护按《浙江省水利工程维修养护定额标准（2018版）》中维修养护定额标准项目，承包人负责本项目泵闸站管理区内的水工建筑物、金属结构、变配电设备、机电设备、管理房、绿化等项目日常维护管理。

泵站工程养护定额标准项目包括机电设备养护配件更换、辅助设备养护配件更换、自动控制设施维护、检修闸门养护、附属设施养护、工程管护及调整项目。本次招标范围内的养护项目消耗的易耗品（如黄油、螺丝、灯具、易损电气配件、灭火器充装、水位仪、格栅等除锈防腐等）采购、更换由承包人承担，价格统一报在投标价中，发包人不再另行考虑。

机电设备养护配件更换包括泵站主机组、操作设备系统等设备养护时的易损件更换、电动机养护、操作系统养护、配电设施养护、输变电系统养护、避雷设施养护。辅助设备养护配件更换包括配电系统、输变电系统、避雷系统、消防设备等全部辅助设备的养护。自动控制设施维护包括计算机监控系统、图像监视系统。闸门养护内容包括钢闸门表层局部损坏处理、止水、行走支承装置养护。阀门养护内容包括表层局部损坏处理、止水更换养护。附属设施养护内容包括机房及管理房养护、绿化、围墙护拦养护。管护内容包括工程检查、工程观测和资料收集整理等。调整项目包括自动控制设施运行维护、桥机定期养护、检修闸门养护。室内室外格栅栏杆金属防腐等。

除了上述日常养护内容外，站区机泵设备大修（设备大修按泵站水闸相关技术管理规程执行）、电气设备预防性测试、应急抢险维修等费用及运行水电费由发包人承担，承包人配合发包人做好管理。

2、泵站日常养护要求

泵站日常维护按照《泵站技术管理规程》GB/T30948-2014 、《水闸技术管理规程》SL75-94、《水闸施工规范》SL27-91、《堤防工程施工规范》SL260-98、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95、《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行）》（浙江省水利厅、财政厅）等规程规范执行，做到早发现早处理，把事故隐患扼杀在萌芽状态，防止出现带病运行，使设备始终处于良好的热备状态。

九、开展汛前、汛中、汛后、年度检查

（1）水工建筑物巡检；

（2）各水工建筑物的结构安全状态；

（3）机组、行车、闸（阀）门和启闭机等的安全状态、运行情况；

（4）供电线路、电气设备的安全状态，备用电源的保养维护、运行情况。

完成汛前、汛后年度检查记录表，形成汛前、年度检查记录，整理归档。编制汛前、年度检查报告，并上报发包人。

（5）特别检查

当工程遇到可能严重影响安全运用的情况（如大暴雨、台风过境、有感地震等）、工程发生较严重的破坏现象或其他危险情况时，根据发包人指令，必须进行特别检查。编写检查报告，整理归档。

十、交通工具

因本项目以中小型泵站为主，点多面广，要求投标人应配备三辆维修巡查车辆，其中一辆常驻地点为余杭区河道建设管理中心，作为项目负责人、技术负责人、高压电工、电气工程师等人员开展泵闸站巡查检查、应急事项等用途，该车辆为本项目专用车辆，投标人不得用于与本项目无关的用途，并让车辆保持可使用状态，做好日常的维修和保养并缴纳车辆保险。

十一、安全生产

（1）安全生产一票否决制：如投标人在日常维修养护和运行管理过程中发生生产安全事故（中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》），则终止合同。

（2）投标人应按技术条款规定，认真做好工程与机电设备、管辖区治安保卫与消防等安全工作。须购买安全生产责任险等相关险种。因投标人原因引起的人员伤亡、财产损失等安全事故由其负全责，并承担相应费用。

十二、承包人应向发包人提供的信息和文件

- 1、管理月报的编报

管理月报，每月25日前，向发包人提交当月《管理月报》，主要内容：

（1）管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

（2）大事记。

（3）工程运行情况及工程运行资料。

（4）本月主要管理工作：资源投入、重要管理活动。

（5）管理人情况:包括排班情况、劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

（6）安全和环境保护。

（7）工程声像资料。

（8）建议发包人注意的事项。

（9）其他有关事项

- 2、日常管理文件

（1）工程管理日记及工程大事记。

（2）运行管理协调会议纪要文件。

（3）发包人通知、指令等。

（4）运行管理记录、设备操作记录。

（5）维护、保养记录。

（6）辅机系统检查性试运行记录。

（7）日常巡视检查记录。

（8）其他管理业务往来文件。

（9）承包人的请示、报告。

3、汛前、汛后、特别检查报告

每年的4月10日、11月30日前，完成并向发包人提交。

4、年度管理工作总结

每年的12月10日前完成并提交发包人。内容包括：

（1）工程运行管理情况综述

（2）履行管理合同情况

（3）工程技术管理总结

（4）工程运行管理总结

（5）财务执行情况

（6）工程存在问题

（7）建议和意见

十三、 运行维护管理期要求

本次招标服务期2年，第一年度为2020年4月至2021年3月31日，第二年度为2021年4月1日至2022年3月31日。其中第一年度考核合格（年度考核分大于等于90分）的前提下，继续承担第二年度的运行养护工作。如果经考核不合格，则由采购单位立即启动下一轮招标工作，招标完成后即解约，合同价款支付至解约之日。

因疫情因素影响，若在上一轮合同到期（2020年3月31日）前尚未确定中标单位签订合同，超出合同期的费用，投标人应按照招标人与现有委托运行单位签订合同将相关费用支付给现有委托运行单位，税费等由中标人承担。费用支付时间从2020年4月1日起计算。

十四、工作考核

发包人将制定具体的考核办法，对中标人进行月度考核及年终考核，从中标人日常运行情况、调度执行情况、设备保养状况、日常管理、环境卫生、取水池进水口巡查、资料台帐、运行管理值班人员是否安有关规定配备，技术人员培训及安全情况等方面考核。

1、考核时间

（1）定期考核。主要包括月度考核、年末考核。

（2）不定期考核。遇有特殊情况可随时进行考核。

2、考核工作组

月度考核由发包人成立由3～5名水利工程管理人员组成的考核工作组，具体负责对承包人的考核工作，考核占比70%。不定期考核分数计入月度考核平均数。年末考核由招标人组织专家、部门等成员参与考核，考核成绩占比30%。年度考核成绩由月度考核和年末考核成绩汇总得分。

3、考核程序

（1）听取汇报。详细听取管理人自检情况汇报。

（2）考核工作组查看工程。对照考核标准内容，分别对主体工程（水工建筑物、机电设备，金属结构等）；附属工程（发电机、变电站等）；其他辅助设备；管理范围（界桩、标牌）。

（3）查阅有关资料。管理人应提前准备以下资料供查阅：发包人对管理人进行检查、抽查的结果；

发包人要求整改的整改情况；相关单位要求整改的整改情况；有关工程运行资料、养护资料，管理范围确权划界等资料，有关文件、规章制度、重大事故处理文件等。

考核工作组全体成员在考核表打分并签名。

附件1：

2020年临平城区防洪、河道配水设施管护项目

| 序号 | 闸站名称 | 所在地址 | 有无管养用房 | 使用功能 | 等级 | 运行人员总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禾丰港配水泵站 | 东湖街道 | 有 | 配水 | 四级 | 2（其中1人持证） |
| 2 | 禾丰港闸站 |  | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1个 |  |  |  | 七级 |  |
| 3 | 贾家配水泵站 | 星桥街道 | 有 | 排涝配水 | 六级 | 2（其中1人持证） |
| 4 | 方桥港配水泵站 | 乔司街道 | 有 | 排涝配水 | 五级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1个 |  |  |  | 八级 |  |
| 5 | 新丰配水泵站 | 南苑街道 | 有 | 配水 | 六级 | 2（其中1人持证） |
| 6 | 囡儿港闸站 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 7 | 北港河闸站 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 8 | 张家埭闸站 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 五级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 9 | 西渠河闸站 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 10 | 分水墩闸站 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 11 | 杨市河北港闸站 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 12 | 星火闸站 | 东湖街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 13 | 横塘港闸站 | 东湖街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 14 | 横山一级翻水泵站 | 东湖街道 | 有 | 配水 | 三级 | 10（其中7人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 七级 |  |
| 15 | 横山二级翻水泵站 | 东湖街道 | 有 | 配水 | 三级 | 10（其中7人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 八级 |  |
| 16 | 叶杏村配水泵站 | 东湖街道 | 有 | 排涝配水 | 四级 | 2（其中1人持证） |
| 17 | 乔司配水泵站 | 乔司街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
| 18 | 羊头坝港闸站 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 七级 |  |
| 19 | 赭山港配水泵站 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 四级 | 2（其中1人持证） |
| 20 | 上牵埠配水泵站 | 良渚街道 | 有 | 配水 | 四级 | 2（其中1人持证） |
| 21 | 五常沿山港配水泵站 | 五常街道 | 有 | 配水 | 四级 | 2（其中1人持证） |
|  | 配套节制闸1座 |  |  |  | 七级 |  |
| 22 | 西渠河滚水堰 | 南苑街道 | 无 | 排涝、配水 | 八级 | 7（7人持证） |
| 23 | 赭山港节制水闸 | 南苑街道 | 无 | 排涝 | 七级 |  |
| 24 | 双林箱涵闸 | 南苑街道 | 无 | 配水 | 七级 |  |
| 25 | 龙兴闸 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 七级 |  |
| 26 | 乔司船闸 | 乔司街道 | 无 | 排涝、配水 | 七级 |  |
| 27 | 白洋涧水闸 | 东湖街道 | 无 | 排涝、配水 | 七级 |  |
| 28 | 陈家木桥闸 | 东湖街道 | 有 | 排涝配水 | 七级 |  |
| 29 | 王先子水闸 | 南苑街道 | 无 | 排涝 | 八级 |  |
| 30 | 星桥倒虹吸南闸 | 星桥街道 | 有 | 排涝 | 七级 |  |
| 31 | 马石桥水闸 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 八级 |  |
| 32 | 马角洋水闸 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 八级 |  |
| 33 | 屯里节制闸 | 东湖街道 | 无 | 排涝 | 七级 |  |
| 34 | 兴树蓬水闸 | 南苑街道 | 有 | 排涝 | 八级 |  |
| 35 | 小林橡胶坝 | 东湖街道 | 有 | 排涝 | 八级 |  |
| 36 | 上塘河闸 | 星桥街道 | 无 | 排涝 | 六级 |  |
| 37 | 邋遢港堰闸 | 南苑街道 | 无 | 排涝 | 八级 |  |
| 38 | 红丰闸 | 南苑街道 | 无 | 排涝 | 六级 |  |
| 39 | 贺家堰闸 | 南苑街道 | 无 | 排涝 | 八级 |  |
| 40 | 文颜港涵闸 | 南苑街道 | 无 | 排涝 | 八级 |  |
| 41 | 南湖陡门闸 | 余杭街道 | 有 | 排涝配水 | 八级 |  |
| 42 | 余杭闸 | 余杭街道 | 有 | 排涝配水 | 八级 |  |
| 43 | 南湖退水闸 | 余杭街道 | 有 | 排涝配水 | 八级 |  |
| 44 | 雅家坝（闸） | 余杭街道 | 无 | 排涝配水 | 七级 |  |
| 45 | 蒋家谭港橡胶坝 | 余杭街道 | 有 | 排涝配水 | 六级 |  |
| 46 | 通义港闸 | 余杭街道 | 无 | 排涝配水 | 七级 |  |
| 47 | 东风节制闸 | 南苑街道 | 有 | 排涝配水 | 七级 |  |
| 48 | 上塘河（余杭段）生态治理——溶解氧提升项目 | 星桥街道 | 无 | 生态治理 |  | 2（2人持证） |
| 49 | 上塘河（临东路—渡船桥监测站）曝气设备养护项目 | 南苑街道 | 无 | 生态治理 |  | 1（1人持证） |

附件2：

附表：临平副城城市防洪及配水工程委托运行管理项目主要设备养护周期

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机电设备维修养护 |  |  |
| 1 | 10kV高压开关室 | 进线隔离柜 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 进线计量柜 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 进线开关柜 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 电机开关柜 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 母线压变柜 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 电容器柜 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 站用变电柜 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
| 2 | 低压配电室 | 低压配电屏 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 电容补偿屏 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
| 3 | 中控室 | 泵组LCU屏 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 公用LCU屏 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 蓄电池屏 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 每年对直流系统进行放电检查 |
|  |  | UPS电源屏 |  |
| 4 | 低压配电室 | 泵组LCU屏 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处 |
| 5 | 闸门 | 螺杆式、卷扬式、可倾式启闭机 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 闸门控制柜 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
| 二 | 金属及辅助设备维修养护 |  |  |
| 1 | 拦污栅、拦污便桥 | 拦污栅、拦污便桥 | 含简易桥下拦污栅，每月定期检查，损坏及时更换，每年进行防腐润滑处理 |
| 2 | 视频及监控系统 | 枪型摄像机 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 球型摄像机 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 闸门监控计算机 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 泵组监控计算机 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 视频监控主机 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
| 3 | 钢闸门维护 | 钢闸门 | 每年进行防腐处理，止水装置检修 |
| 4 | 照明系统 | 管理房用电 及照明 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
|  |  | 泵站照明灯 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |
| 三 | 泵站附属设施维修养护 |  |  |
| 1 | 泵站保洁及绿化 | 项 | 拦污栅前进水口水面垃圾清运（陆运）每天一次，泵站管理范围内绿化、保洁整体养护每月一次，零星养护每周不少于两次。 |
| 2 | 建筑损毁及零星工程 | 项 | 每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。 |

附件3：

余杭区临平城区城防配水设施检查考核办法

为有效推进城防配水泵闸站规范化管理，进一步做好临平城区城防配水设施的长效管理工作，确保临平城区城市防洪、河道配水任务的完成。根据泵闸站运行管理规程、水利标准化管理相关等相关要求，结合我区实际，特制定本办法。

一、指导思想

以努力实现泵闸站规范化管理为目标，通过一定的时间，使临平城防配水工程基本达到规范化管理运行要求，实现站内运行设施先进可靠，环境优美，管理方式规范有效，确保临平城区防洪安全，改善临平城区的水环境，充分发挥泵闸站效益。

二、管理目标

临平城区城防、配水设施长效运行管理项目，运行管理单位要建立健全工程长效管理机制，做好措施到位、设施到位、人员配置到位、确保工程设备、设施运行正常，做到全年安全无事故，园满完成城防、配水、工程日常运行管理、维修养护任务。

三、考核主体

临平城区城防、配水设施项目运行管理考核工作由余杭区河道建设管理中心负责，考核结果报区林业水利局审定。

四、考核对象

临平城区城市防洪工程和临平城区河道配水工程，共49座设施。

五、考核内容

管理制度：主要管理制度是否健全和执行，管理责任是否落实到岗到人，管理指标落实情况；主要考核承包运行管理单位是否健全，专业技术人员是否配备，能否有效承担运行管理工作。工程运行管理任务完成情况；操作规范执行情况；工程日常维修、养护情况，公众监督处理和整改情况。

六、考核办法

年度考核总分为100分，分月度考核和合同到期考核，月度考核以12个月的月度考核加权平均取值，占年度考核分的70%，合同到期年末考核，占年度考核分的30%。年度考核（90含）为合格。

七、考核奖惩措施

签订合同后，以年度为一个考核及付款年，第一年度为2020年4月至2021年3月31日，第二年度为2021年4月1日至2022年3月31日。

年度支付方式：招标完成后（或第一年度考核合格），招标人向中标单位预付当年度30%的预付款（即总合同金额的15%），每月开展月度考核。月度考核分低于90分的，每少1分扣减当月进度款的3%，考核分大于90分的，当月考核成绩合格。每季度支付一次，支付为当季度应付资金的50%，余款当年度考核完成后一并支付。年度考核（月度考核占70%，年末考核占30%）不合格的，当年度尾款不予支付。

部分未移交泵站按该泵站投标单价实际管护日（天）数支付。

乙方在甲方考核中连续三个月度考核为不及格的或不能完成任务的、出现安全事故影响较大的，媒体和群众反响较多，发包方有权解除合同清退承包方。

临平城区城防、配水设施运行管理项目考核细则

临平城区城防、配水设施长效运行管理项目考核，由合同期内每月考核与合同到期考核评分相结合的办法，确定年度考核验收结果。

1、月考核评分值是100分。

每月由发包单位根据日常对运行管理承包单位的项目管理班子设置及人员配备、规章制度、台帐管理、安全生产、工程安全管理、河道巡查、设备维修、泵闸站环境及管理设施养护等检查结果结合和整改情况进行考核。占年度验收考核总分权重的70%。

2、年末考核评分，评分值为100分。

由区河道建设管理中心汇同区财政局、区林水局相关科室及有关专家组成考核小组，现场抽查泵闸站运行管理维修养护情况、听取管理单位、运行管理维修养护承包单位年度汇报、检查年度相关台帐资料进行考核。考评分值占年度考评总分值权重的30%。

3、年度验收考核综合评分为月度考核、年末考核综合得分，总分值是100分。月度考核评分12个月的平均分值（含不定期考核）与合同到期考核评分，相加为年度考核验收结果。

4、考核办法和考核细则由招标人负责解释，可根据实际情况进行完善调整。

临平城防、配水设施运行管理考核内容及评分标准

| 类 别 | 项 目 | 考 核 内 容 | 标准分 | 赋 分 原 则 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 组 织 管 理 (20) | 1、项目管理班子设置及人员配备 | 管理班子健全，岗位设置合理，按招标文件核定人员定岗定员配备到位、持证上岗。 | 4 | 管理班子健全，岗位设置合理，管理职责明确的，得1分；人员按招标文件足额到位的，得1分，不到位的不得分；每月开展培训工作得1分；职工年培训率达到100%及以上的，得1分，否则按同比例减分。运行管理人员取得上岗证的占在岗人员70%以上的得1分，否则相应扣分。 |  |
|  |  | 月度工作会议召开情况 | 3 | 每月召开不少于2次的月度例会，少于2次扣3分；月度例会召开质量较高，切实解决月度问题，且形成相关台账纪要，具体根据例会情况打分，扣0-3分。 |  |
|  | 2、规章制度 | 根据《浙江省水利工程安全管理条例》，建立、健全并不断完善各项管理规章制度，包括岗位责任制度、日常维护制度、安全运行制度、应急处置制度、值班制度等，各项制度落实，责任制落实，执行效果好。 | 4 | 各项规章制度健全，责任制落实到位、制度执行效果好的得4分，每缺一项减1分。 |  |
|  | 3、台帐管理 | 台帐管理制度健全、有专人管理，运行、值班、维护修理、水质巡查等台帐资料齐全完好；按时归档、上报。 | 5 | 台帐管理制度健全的，得1分；有专人管理、台帐资料齐全完好的，得4分；否则酌情减分。 |  |
|  | 4、指令落实 | 根据委托单位发出的相关合理，且在合同要求内的指令执行良好 | 4 | 按照委托单位要求开展相关调度、运行工作，无明显错误应予以执行，执行落实虚与委蛇的，视情况扣分。 |  |
| 二、 安 全 管 理 (15) | 5、安全生产 | 按《泵闸站操作规程》，定期进行安全生产检查，按规定建立安全生产台帐。 | 4 | 定期进行安全生产检查得2分，台帐建立规范得2分，否则相应扣分。出现重大安全责任事故（指上级主管部门认定的）终止合同并赔偿相关损失。 |  |
|  | 6、工程安全 管理 | 加强工程管理，发现侵占、破坏、损坏水利工程的行为，采取有效措施予以制止并及时上报；主要部位有明显安全警示警告标志。 | 4 | 未发现危害工程安全的活动的得2分，发现一起 扣1分；主要部位有明显警示警告标志的得2分。否则酌情减分。 |  |
|  | 7、防汛配水预案与应急队伍 | 各种防汛配水责任制落实，防汛配水岗位责任制明确；防汛配水抢险预案、措施落实；配备必要的抢险工具、器材设备和应急抢修队伍。 | 3 | 防汛配水岗位责任制明确得1分；防汛预案、措施落实得1分；抢修工具、器材配备完备具有应急抢修能力得1分。否则酌情减分。 |  |
|  | 8、河道巡查 | 对所属河道进行水质、涉河违章进行巡查，发现问题予以制止并及时上报。 | 4 | 河道水质发生污染事件及时发现上报得2分;及时发现制止上报得2分；未第一时间发现，遭群众举报的相应扣分。 |  |

| 三、 运 行 管 理 (65) | 9、管理细则 | 根据《泵站技术管理规程》及泵站管理要求，结合工程具体情况，制订泵站操作规程并明示。 | 2 | 没有制订泵站操作规程扣1分，未明示扣1分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10、工程检查 | 按规定周期对工程及设施进行经常检查；每年汛前、汛后或配水期前后，对泵站主要结构部位、进出水池、流道、堤岸和护彻物巡视检查，发现问题及时向业主汇报；检查内容全面，记录详细规范。 | 4 | 未按规定周期检查每缺1项扣1分；检查内容不全面扣1分；检查记录不规范扣1分。 |  |
|  | 11、设备维修 | 有泵闸站设备维修、保养制度、计划、维修保养的详细记录，并且要有维护检修人、记录人签字；设备维护检修后要进行试运行，并有试运行记录。 | 8 | 无设备维修保养制度和计划各扣2分；没有完整的维修保养记录扣2分；设备维护检修后没有进行试运行及试运行记录各扣1分。 |  |
|  | 12、闸门养护修理 | 钢闸门（拍门）表面无明显锈蚀；闸门止水装置密封可靠；闸门行走支承零部件无缺陷；钢门体的承载构件无变形；运转部位的加油设施完好。 | 10 | 闸门严重锈蚀扣2分；闸门严重漏水扣2分；闸门行走支承有缺陷扣2分；承载构件变形扣2分；加油设施损坏扣2分；。 |  |
|  | 13、启闭机养护修理 | 防护罩、机体表面保持清洁；传动件传动部位定期保养，保持润滑；润滑系统注油设施可靠，油路、油质、油量符合规定；控制系统动作可靠；开高及限位装置准确可靠。卷扬式启闭机钢丝绳定期清洗、保养，无断丝、变形等情况，滑轮组定期保养，转动灵活；制动系统制动可靠；螺杆式启闭机螺杆无弯曲变形、锈蚀；丝杆和螺母无严重磨损，加油程度适当。 | 15 | 启闭机不能正常动作此项不得分。 防护罩、机体表面污损扣1分；传动件传动部位没有定期保养扣1分，存在卡、涩现象扣1分；润滑系统注油设施存在缺陷扣1分，油路、油质、油量不符合规定扣1分；控制系统不可靠扣1分；开高、限位装置动作不可靠，显示不准确扣1分。钢丝绳没有定期保养扣1分；发现断丝、变形等情况的扣1分，滑轮组没有定期保养扣1分，转动不灵活扣1分；制动不可靠扣1分。 螺杆存在弯曲变形和锈蚀现象扣1分；丝杆和螺母严重磨损扣1分，加油不符合规定的扣1分。 |  |
|  | 14、机泵养护修理 | 机组表面清洁无油污、积尘、锈蚀、防腐层脱落等；运行良好、无异常响声及振动；主机组、控制保护屏、开关柜等主要设备有编号；电机、水泵、开关柜、启闭装置等主要设备的完好率在95%以上；进出水池无损坏，拦污栅完好，无影响抽水运行的杂草杂物。 | 10 | 机组表面清洁有油污、积尘、锈蚀、防腐层脱落扣2分；运行状态不好、有异常响声及振动扣2分；主机组、控制保护屏、开关柜等主要设备编号不明扣2分；电机、水泵、开关柜、启闭装置等主要设备的完好率达不到95%以上扣2分；进出水池发生损坏，拦污栅不完好，存在影响抽水运行的杂草杂物扣2分。 |  |
|  | 15、操作系统养护修理 | 各种仪表灵敏、指示正确、定期检查；指示灯等完好无缺，工作正常；电气线路整齐、规范、连接牢靠，无虚连、断路、短路现象；线路、元器件、电机等绝缘电阻符合规定；系统各种限位、保护、延时装置工作可靠，整定值符合规定；系统自动化运行可靠、利用率高。 | 6 | 各种仪表不灵敏、指示不正确、不能定期检查扣1分；指示灯等有缺损，工作不正常扣1分；电气线路不整齐、不规范、连接不牢靠，存在虚连、断路、短路现象扣1分；线路、元器件、电机等绝缘电阻不符合规定扣1分；系统各种限位、保护、延时装置工作不可靠，整定值不符合规定，扣1分；系统自动化运行不可靠、利用率不高扣1分。 |  |
|  | 16、泵闸站环境及管理设施养护 | 泵房、管理房、配电房墙体整洁无裂缝、渗水，门窗清洁完好；办公室、操作室、管理房等室内整洁卫生；泵闸站内整洁雅观、道路平整，雨天不变形、积水；绿化区内整齐无杂草、树木、花草等植物长势良好、无病虫害、环境优雅；室内的物资、工具堆放合理、排列有序。 | 8 | 泵房、管理房、配电房墙体不整洁，有裂缝、渗水，门窗不清洁有破损扣1分；办公室、操作室、管理房等室内不能做到整洁卫生扣1分；泵闸站内不整洁、不雅观、道路不平整，雨天存在变形、积水扣1分；绿化区内不整齐、有杂草树木、花草等植物长势不好、有病虫害，环境不优雅扣1分；室内的物资、工具堆放不合理、排列无序扣1分。各种电缆、架空线不整齐、安全、规范扣1分；梯、台、桥、洞等周围栏杆缺损扣1分；观测设施标点、标尺不能够正常使用扣1分。 |  |
|  | 17、运行调度 | 服从调度，按城防、配水运行调度方案（余防汛指〈2005〉36号执行，严禁随意开起设备，如遇特殊情况需业主同意后，方可执行。 | 2 | 服从调度，按调度方案执行的得2分，末经业主同意随意开起设备的每起扣2分。造成后果的由承包方负责。 |  |
|  | 18、公众监督 | 按要求配合完成区市等重大检查 | 反向扣分 | 由于运行管理不力在区市等重大检查中造成影响，或发生新闻曝光或群众投诉等造成不良影响的事件每起扣10分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

十五、管理结构

1、考核管理。考核成绩由日常考核和年度考核组成，考核内容包括中标单位管理运行状况、设备保养情况，日常管理、环境卫生、河道巡查、资料台帐、运行管理值班人员是否安有关规定配备，技术人员培训及安全情况等方面考核。年度考核由区林水局组织相关部门、科室、专家等，形成考核等级。本项目拟在招标时设置合同解约条款，明确在2020年度考核合格的前提下，继续承担2021度的运维养护工作。如果考核不合格，则由建设业主立即启动下一轮招标工作，招标完成后即行解约，合同价款支付至解约之日。

2、人员管理。招标完成后将对合同管理人员实行考勤管理制，管理层要求每月不少于22日到岗，一般人员要求每月不少于26日到岗，特殊情况可安排人员替换，按照人员管理要求执行。

十六、付款及结算方式

付款：签订合同后，以年度为一个考核及付款年，第一年度为2020年4月至2021年3月31日，第二年度为2021年4月1日至2022年3月31日。

结算方式：招标完成后（或第一年度考核合格），招标人向中标单位预付当年度30%的预付款（即总合同金额的15%），每月开展月度考核。月度考核分低于90分的，每少1分扣减当月进度款的3%，考核分大于90分的，当月考核成绩合格。每季度支付一次，支付为当季度应付资金的50%，余款当年度考核完成后一并支付。年度考核（月度考核占70%，年末考核占30%）不合格的，当年度尾款不予支付。

部分未移交泵站按该泵站投标单价实际管护日（天）数支付。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

项目名称：2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目

招标编号：YHZFCG2020-012

甲方：杭州市余杭区河道建设管理中心

乙方：

甲、乙双方根据2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目（采购编号：              ）政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目，具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”

二、服务时间要求

以招标文件约定。

二、合同金额

合同金额为（大写）            元（￥        元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

以招标文件约定。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：   ；

2、履行地点：    。

八、款项支付

付款：签订合同后，以年度为一个考核及付款年，第一年度为2020年4月至2021年3月31日，第二年度为2021年4月1日至2022年3月31日。

结算方式：招标完成后（或第一年度考核合格），招标人向中标单位预付当年度30%的预付款（即总合同金额的15%），每月开展月度考核。月度考核分低于90分的，每少1分扣减当月进度款的3%，考核分大于90分的，当月考核成绩合格。每季度支付一次，支付为当季度应付资金的50%，余款当年度考核完成后一并支付。年度考核（月度考核占70%，年末考核占30%）不合格的，当年度尾款不予支付。

部分未移交泵站按该泵站投标单价实际管护日（天）数支付。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

签订地点：

附件：联合体协议

联合体协议书

甲公司名称) 、（乙公司名称） 自愿组成联合体，参加  （招标编号）  的     (项且名称)          项目的投标。现就有关事宜订立协议如下:

一、  (甲公司名称）  为联合体主办牵头方，  (乙公司名称） 为联合体成员；

- 联合体内部有关事项规定如下:

- 联合体由主办牵头方负责与业主联系；

- 投标工作由联合体主办牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

- 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时根据内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

- 投标工作由联合体主办牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施，联合体主办牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体主办牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

- 如中标，联合体内部将签订项目管理养护服务协议，各自按协议规定负责管理养护服务；主办牵头人   (甲公司名称)    承担                   工作内容，联合体成员   (乙公司名称)   承担               工作内容。

- 联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由联合体牵头单位统一承担，联合体内部按各自承担的工作量分摊。

- 联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括合同价款支付)均由联合体牵头方负责；联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部协议确定，与招标人无关。

- 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

三、本协议自签署之日起生效，如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办牵头方应将该协议书送交业主审核备案。

在实施过程中，本协议未竞事宜，由双方协商解决。

本协议书正本-一式三份，送交业主-一份，联合体成员各执一份，副本-式六份，联合体成员各执三份。

联合体主办牵头方：（甲公司名称）(盖章)

法定代表人: (签字并盖章)

日期：2020年   月   日

联合体成员：乙公司名称(盖章)

法定代表人:  (签字并盖章)

日期：2020年   月   日

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

# 资格文件

目  录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（8）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函……………………………………（页码）

# 营业执照（扫描件）

二、最近一年度财务报表（扫描件，新成立的公司提供相关说明）

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

我方 （供应商）   承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

我方 （供应商）   具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加 2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目 的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 投标供应商不属于公益一类事业单位承诺函

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，可承接2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目 录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料…………………………………………………………………………………（页码）

- 一、投标响应函

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的            项目（招标编号：          ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 开标一览表

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成（招标编号：         ）的招标文件[项目名称：                                ]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 两年 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止之日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 闸站名称 | 所在 片区 | 有无管养用房 | 使用 功能 | 等级 | 运行 模式 | 每班人数 | 运行人员总数 | 运行管理养护综合单价 （元/月） | 养护时间（月） | 运行维护 小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 运行管理合计（按一年报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 两年总报价（一年总报价×2年=两年总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

- 针对本项目招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”对应内容填写报价。

- 报价明细清单中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致。

- 要求本次项目的所有闸泵站均要求明细综合单价。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：    年  月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目 录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）资质文件…………………………………………………………………………（页码）

（4）公司介绍及同类项目业绩经验案例……………………………………………（页码）

（5）针对本项目的详细服务实施计划方案等…………………………………（页码）

（6）服务承诺…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离………………………………………………………………… （页码）

（8）对应商务技术评分细则提供相关证明资料…………………………………（页码）

（9）其他必要提供的资料…………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 法定代表人授权委托书

杭州市余杭区河道建设管理中心、耀华建设管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理               项目 (招标编号：            )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (扫描件加盖公章)

- 三、资质文件（如有）

- 四、公司介绍及同类项目业绩经验案例（需提供合同扫描件并加盖公章）

- 五、针对本项目的详细服务实施计划方案等

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 六、服务承诺

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期： 年  月   日

- 七、商务技术偏离表

招标编号：

| 招标文件要求 | 招标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：商务和技术可分开填写，也可合并填写，无偏离的可不填写，只盖章确认即可。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

- 八、对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

- 八、对应商务技术评分细则提供相关证明资料；

- 九、其他必要提供的资料

▲提供人员承诺书，承诺在中标后十天内安排与招标文件“第三部分 项目技术规范和服务要求”中“五、项目运行管理人员数量和资格要求”的相关人员上岗到位承诺书。不提供承诺书作无效投标。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

- 十、投标文件封面

正（副）本

2020-2021年度临平副城城防设施及配水设施长效运行管理项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

（线上电子招投标）

项目编号：YHZFCG2020-012

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。