富阳区水库水雨情遥测项目

项目编号：HZGS-2020-009

公

开

招

标

文

件

杭州市富阳区农业农村局

杭州广厦建筑咨询有限公司

二〇二〇年五月

目    录

第一章  招标公告………………………………………………3

第二章  投标人须知……………………………………………6

第三章  评标办法及评分标准…………………………………21

第四章  采购需求………………………………………………24

第五章  采购合同主要条款……………………………………37

第六章  投标文件格式附件……………………………………41

- 第一章  招标公告

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，杭州广厦建筑咨询有限公司受杭州市富阳区农业农村局委托，现就“富阳区水库水雨情遥测项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标：

- 一、项目名称：富阳区水库水雨情遥测项目

二、项目编号：HZGS-2020-009

三、采购方式：公开招标

四、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

五、采购内容及数量：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术规范及要求 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 富阳区水库水雨情遥测项目 | - 1 | - 项 | - 富阳区水库水雨情遥测项目设施设备采购、安装、调试，详见采购需求。 | - 6350000元 |

六、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、本项目不接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1、时间期限：2020年5月21日至2020年5月27日；

2、地点：政采云平台(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

3、方式：供应商登录政采云平台，注册为正式供应商或临时供应商，在线申请获取采购文件（配置岗位并进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4、售价：免费；

5、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

6、提示：

（1）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

（2）采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构将无法通知未按上述方式获取招标文件的供应商；

（3）不提供招标文件纸质版；

（4）获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

八、投标说明

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。办理流程详见:CA管理操作指南  https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

##### CA相关热点问题TOP专题页https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见“浙江省政府采购项目电子交易平台学习专题

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。

（4）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（5）疫情期间投标现场注意事项(按照开标当日疫情情况作具体调整）：

需要到现场参加本次开标的投标单位，只允许委派一名代表前来现场参加开标会，于投标截止时间前进入开标室等候，为严格落实国家、省市关于要在坚决打好疫情防控攻坚战的前提下，就做好疫情防控期间招标活动有关事项如下：

a.进入现场参加开标的投标人代表人员必须持有健康绿码；

b.进入现场参加开标人员应当携带《参与政府采购活动健康承诺书》；

c.随身携带居民身份证，做好佩戴口罩等个人防护措施；

d.预留足够时间提前到达，配合场所工作人员做好杭州健康绿码查验、体温检测、实名登记等防控工作；

e.进入现场后，应尽量分散等候、隔空就坐，开标完成后立即离场，全力保障采购活动正常开展。

九、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

1、投标截止时间：2020年6月9日上午9时00分止；

2、投标地点：杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标室。

3.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

4.投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标室或邮寄至招标代理机构，逾期送达或未密封将被拒收。

十、开标时间与地点：

1、开标时间：2020年6月9日上午9时00分整；

2、开标地点：杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标室。

十一、投标保证金：不收取

十二、其他事项：

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十二、采购人、采购代理机构、采购监管部门联系方式：

1、采购人名称：杭州市富阳区农业农村局

联系人：陈永平          联系电话：0571-63102556

质疑答复岗位联系人：金雪明     联系电话：0571-63102556

2、采购代理机构名称：杭州广厦建筑咨询有限公司

联系人：李测波        联系电话：0571—63155368

质疑答复岗位联系人：徐  慧      联系电话：0571-63155360

传真：0571-63155370

地址：杭州市富阳区富春街道体育馆路469号一建大厦1号楼11楼1107室

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市富阳区财政局政府采购监管科

联系人：胡邦旭

监督投诉电话：0571-61791637

传真：0571-63324371

地址：杭州市富阳区富春街道富春路11号。

杭州市富阳区农业农村局

杭州广厦建筑咨询有限公司

- 2020年5月20日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：富阳区水库水雨情遥测项目 |
| 2 | 现场踏勘：自行踏勘。 采购单位联系人：陈永平；联系电话：0571-63102556。 |
| 3 | 投标保证金：不收取。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于 2020 年 6 月 5 日前，以书面形式向招标采购单位提出。 |
| 5 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 工期要求：详见招标文件第四章采购需求。 |
| 7 | 质量标准：详见招标文件第四章采购需求。 |
| 8 | 演示时间及地点：根据招标文件要求，与开标时间、地点同步。 |
| 9 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子加密投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求在线上传递交，数量为1份，投标截止时间前递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘形式提供。数量为1份，投标截止时间前递交。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，按下文要求编制。资格文件正本壹份，副本无需提供；资信及技术文件正本壹份，副本壹份；商务报价文件正本壹份，副本壹份，投标截止时间前递交。 （4）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 注： 1、根据“浙江省政府采购中心关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开评标管理暂行办法”统一要求投标人均应采用快递方式邮寄以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”和纸质备份投标文件（原则上邮寄公司统一采用EMS）。为配合项目的顺利开展，我代理机构将派人接收投标单位投标文件，做好接收记录，并将投标文件统一放至专门的监控室。原则上于2020年6月4日8:00至开标截止时间前接收投标文件，请各投标人掌握好邮寄时间。邮件递交地址：杭州市富阳区富春街道体育馆路469号一建大厦1号楼11楼1107室，收件人：李测波，联系电话：0571—63155368 ，按接收签收时间为准。 2、评审过程中评审小组要求供应商澄清、说明或者补正，供应商授权代表须通过指定的电子邮箱、传真号码等作出澄清、说明或者补正。评审小组给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清、说明或补正完毕的除外。 3、电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书）和纸质备份投标文件，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 评标办法及标准：按照招标文件第三章评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公示、公告：评标结束后7个工作日内，评标结果公示于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| 12 | 投标截止时间：2020年6月9日上午9时00分止； 投标地点：杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标室。 |
| 13 | 开标时间：2020年6月9日上午9时00分整； 开标地点：杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标室。 |
| 14 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人代表或由采购人委托的评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人代表或由采购人委托的评标委员会现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 信用信息的使用规则：根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人取消投标资格，其投标文件将作无效标处理。 |
| 15 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书。 2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 17 | 履约保证金的收取及退还:合同签订之后15日之内缴纳保证金，按不超过合同总金额的 5% 计收，合同履行完毕（验收合格或承诺的免费保修期满）后5日内无息退还。履约保证金缴纳方式可以双方协商采用现金或银行保函或保险保函等方式，采用保函形式应提交无条件的履约保函。 |
| 18 | 采购资金来源：预算资金。本项目预算：￥6350000.00元。 |
| 19 | 投标文件有效期：90日 |
| 20 | 开标时，若有参加现场开标会的投标人代表，请携带法定代表人授权委托书原件一份。 特别提醒：参加开标的人员须提供《参与政府采购活动健康承诺书》（见附件），否则不得进入开标现场。 |
| 21 | 本项目委托招标代理服务费参照《国家发展和改革委员会文件》【发改价格[2011]534号】（货物类）收费标准下浮10%计算，由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书时将以上费用支付给招标代理机构。以上费用不在报价中，以人民币支付，以现金或转账的方式缴纳。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和杭州广厦建筑咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“招标方”系指按政府采购有关规定，组织本次招标的采购人杭州市富阳区农业农村局及采购代理机构杭州广厦建筑咨询有限公司

- 2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

- 3．“采购人”系指委托招标方采购本次项目的杭州市富阳区级行政机关、事业单位和团体组织。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标委托

授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

- （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2. 价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。投标人应不得以低于产品的生产成本的报价，严禁企业低价恶意竞争，否则招标方有权拒绝投标报价明显低于成本价的投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

- 二、招标文件的澄清与修改

1.投标人澄清要求的提交：任何已获取了招标文件的潜在投标人，在前附表规定时间前，均可要求对招标文件进行澄清，按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购代理机构。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。

2.采购代理机构或采购人对澄清要求的处理：采购代理机构或采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将在前附表规定时间前，以补充文件的方式进行发布（原公告媒体上同时发布）。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人用补充文件的方式进行澄清和修改（原公告媒体上同时发布）。补充文件应当在提交投标文件截止之日前15日发出，不足15日的，采购代理机构或采购人应当重新发出通知或在补充文件中一并明确（原公告媒体上同时发布）。

4.采购代理机构或采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购代理机构或采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的答疑或补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

5.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.采购人不组织所有已获取了招标文件的潜在响应人现场考察，不召开标前答疑会。

7.采购代理机构可视采购具体情况，延长开标时间，将变更时间以书面形式通知所有参与的投标人。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术规格要求，并结合现场考察，详细编制投标文件。投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其投标的评定。投标人和投标产品须符合国家强制性标准。

- （一）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及技术文件和商务报价文件组成。（所有投标文件中的复印件及资格文件、资信及技术文件等均需逐页加盖单位公章）

1、资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）2018年度或2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件)；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式见附件)；

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

（7）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

2、资信及技术文件

（1）声明书(格式见附件)；

（2）社保部门盖章出具的在职员工社保缴纳清单复印件；

（3）节能环保等的资质证书或文件（若有）；

（4）投标人认为有必要提供的其他资信文件或说明。

（5）关于本项目的详细实施方案、技术方案、培训方案等；

（6）投标产品的技术参数详细介绍、合格证书、质量检测报告、产品认证证书、专利证书（若有）等；

（7）评分规则中涉及的所需提交的材料；

（8）投标产品配置表(格式见附件)：详细列明投标产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确投标产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

（9）技术规格偏离表(格式见附件)；

（10）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）(格式见附件)；

（11）项目实施人员一览表(格式见附件)；

（12）投标人同类项目实施业绩（若有）（格式见附件）；

（13）技术培训、运维保障、售后服务的内容和措施；

（14）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.商务报价文件：

（1）投标响应函（格式见附件）；

（2）中小企业声明函(格式见附件)；

（3）“小微企业名录”查询结果截图（若有）或由主管单位出具的中小企业资格确认意见书；

（4）残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件（若有）；

（5）报价一览表（格式见附件）；

（6）投标报价明细表（格式见附件）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（三）投标文件的编制、签署和份数

组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

1.投标文件的装订必须采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2. 投标文件的签署、盖章：

投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

投标人应在投标文件封面上注明投标人全称并加盖公章。

3.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水，在投标文件的封面上需注明“正本”或“副本”字样，否则按无效标处理。

4.投标人应按资格文件、资信及技术文件、商务报价文件按照《第二章  投标人须知》前附表要求第九点分别编制并单独装订成册，三种文件必须分别密封封装并分别在封装物上注明“资格文件”、“ 资信及技术文件”和“商务报价文件”字样，且加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

5.投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本内容不一致，以正本为准；资格文件、资信及技术文件正副本中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 6.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

因未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

- （四）投标报价

1.所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报。

2.投标价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。投标报价应包括货款、标准附件、专用工具、人工、包装、运杂、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收、培训、检测、保修、售后服务、技术服务、安全文明、环境保护、风险、税金等完成项目实施所需的一切费用。

3. 有实物工程量而无报价的，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

4.其他费用处理：招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

5.投标人若有方案和报价未被唱标的（采购机构在政采云网站“项目采购-开标评标-开标记录（报价）”模块进行开启报价文件操作视同唱标），应在开标时及时声明或提请招标方注意，否则由投标人自己负责，招标方对此不承担任何责任。

- 四、投标文件的递交

- （一）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标将被拒绝。

- 投标人应当在投标截止时间将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封送交到招标公告规定的投标地点。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

- 采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（二）投标人应将投标文件的资格文件、资信及技术文件、商务报价文件分别密封在三个不同的包封中，并正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、项目编号及投标人名称。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。

投标人应将投标文件的资格文件、资信及技术文件、商务报价文件分别密封在三个不同的袋封中。密封袋封口处应加盖公章，并在封装物上写明“开标前不得启封”字样。

如果投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（三）投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标方提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）资格文件、资信及技术文件、商务报价文件”（并注明项目编号和“开标前不得启封”字样）。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后传输递交的电子文件，将被政采云平台拒收。

（四）投标截止时间和有效时间

- 1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

- 注：若有参加现场开标会的投标人，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书完成传输、解密等事宜。网络问题请自行解决。

- 2.投标文件必须在招标方规定的投标截止时间前送达指定的开标地点。招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

- 3.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

（一）开标准备

招标方将在规定的时间和地点进行开标。各投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应准时参加在线电子投标。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

电子招投标开标及评审程序：

1.开标会由招标方主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

3. 投标截止时间后，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

4. 评标委员会对资格文件、资信及技术文件进行评审；

5. 在系统上公开资格文件、资信和技术文件评审结果，由采购招标代理机构公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

6. 在系统上公开商务报价文件开标情况，主持人进行公开唱标，唱标内容为商务报价文件中“报价一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容与记录，招标方和采购招标代理机构做好开标记录，投标人授权代表对开标记录进行在线核实；同时由唱标人、监督人当场签字确认，投标人授权代表未进行在线核实的，不影响评标过程和结果；

7. 评标委员会对各投标人的商务报价文件进行评审；

8. 在系统上公布评审结果。评标结束，采购招标代理机构公布有效投标人的评分结果和推荐的中标候选人，主持人宣布本次开标会议结束。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法(即投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容)的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、评标

（一）评标委员会

评标委员会依法由相关专家和采购人代表组成，人数为5人（含）以上奇数，评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需询标，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（二）评标原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；按照招标文件的要求和条件进行评标；客观、公正地对待所有投标人，对所有投标评审，均采用相同的程序和标准。

2.评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.在评标过程中，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得向外界透露任何与评标有关的内容。招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4.在开标、评标期间，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

5.本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，按程序完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见招标文件“第三章  评标办法及评分标准”。

因系统原因，出现违反法律法规，或出现影响采购公平公正的违法、违规行为等其他不可抗力情况的，代理机构有权中止本次招投标工作，并报政府采购监督部门处理。

（三）评标程序

本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件资信技术部分的比较与评价、商务报价文件的比较与评审、推荐中标候选人和编写评标报告等。

1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的资信及技术文件和商务报价文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查、比较和评估，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

2.投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

3.投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人。评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则、标准和方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

6.授权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 七、无效的投标

- 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- （一）投标截止时间以后递交、送达的投标文件；

- （二）未按规定密封、标记的投标文件；

- （三）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

- （四）投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

- （五）未办理报名登记手续的；

- （六）投标人未能提供合格的资格证明文件的；

- （七）递交两个或多个内容不同的投标方案的，或投标报价有选择性的；

- （八）与招标文件有重大偏离的文件（有不响应带★号要求的）或投标文件不响应招标文件的实质性规定、采购需求的实质性内容或其投标内容有重大缺项或者涂改模糊处未作有效修正或者实质性内容表述矛盾歧义，评标委员会不能确认为有效的；

- （九）投标报价超过预算或最高限价的；

- （十）投标报价明显高于市场价或低于成本价，投标人又不能作出合理书面说明并提供相关证明材料的；

- （十一）资格文件、资信及技术文件中出现投标价格信息的、不符合商务报价文件规定要求的；

- （十二）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，投标文件应盖而未盖公章或盖非公司公章的、不按正确位置盖章的、未有效授权，投标响应函、报价一览表、法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（十三）商务报价文件中有0报价的；

（十四）资信及技术文件和商务报价文件中的投标产品或服务不一致的；

- （十五）根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况；

- （十六）出现影响采购公正的违法违规行为；

- （十七）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （十八）未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

- （十九）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 八、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （四）因重大变故，采购任务取消的；

- （五）违反采购流程的。

- 废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 九、定标

（一）本项目由评标委员会根据招标文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认。

（二）采购结果经采购人确认后，招标方将于7个工作日内在浙江政府采购网上发布中标结果公告，公告期满，如无投标商质疑，由杭州市富阳区农业农村局和杭州广厦建筑咨询有限公司联合签发《中标通知书》。

（三）中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 十、合同签订及其他

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购机构作为合同签订的鉴证方。

2.招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

3.中标人拖延、拒签合同的，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

（二）履约保证金、质量保证金

签订合同时中标人应向采购人缴纳不超过合同总金额的5%作为履约保证金。货物类项目经采购人验收合格后，中标人向采购人交纳合同总金额的5%作为质量保证金，采购人同时退付履约保证金；质保期结束且无质量问题，采购人无息退还供方质量保证金。服务类项目至服务期结束，采购人退付履约保证金，并根据实际情况自行确定是否需要供应商交纳一定额度的质量保证金。

（三）货款的结算

合同履行完毕，验收合格后供应商按财政结算要求办理资金结算手续。

- （四）质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问。

2.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期

4.招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。

5.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，招标方将不予受理。

6.质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本市政府采购监督管理部门投诉。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。

2.各合格投标人综合得分的计算公式为：

投标人评标综合得分=资信及技术得分＋商务价格得分。

3.合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

4.综合得分排名第一的投标人为中标候选人，次高分的投标人为候补中标人，依次类推。

5.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评分内容及标准

（一）商务价格评分（30分）；

1.报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务价格分的计算：根据各投标人的有效投标报价，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务价格分为满分。其他投标人的商务价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×30%×100。

（二）资信及技术评分（70分）；

1. 资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

资信及技术评分细则（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 （0-7分） | 依据投标人实力、信用、获奖情况等，如经营情况、人员规模、守合同重信用、依法纳税等。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书得1分； | 1分 |
|  |  | 投标人具有测绘或工程测量资质的得1分。 | 1分 |
|  |  | 投标人具有安全技术防范三级资质得0.5分，贰级及以上资质得1分。 | 1分 |
|  |  | 投标人具较强的软件平台开发、信息采集、数据分析和信息技术维护服务能力，有CMMI5软件成熟度认证证书和ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得1分，没有不得分。 | 1分 |
| 2 | 类似业绩 （0-4分） | 近三年（2017年1月1日至今），投标人实施过水雨情监测设施安装项目类似业绩得2分；（需提供业绩合同复印件加盖公章） | 2分 |
|  |  | 近三年（2017年1月1日至今），投标人实施过视频监控项目类似业绩得2分。（需提供业绩合同复印件加盖公章） | 2分 |
| 3 | 创新研发 （0-3分） | 投标人具有国家版权局颁发的水利水文数据服务系统软件著作权或水雨情软件著作权登记证书得1分，没有不得分。 | 1分 |
|  |  | 投标人具有国家版权局颁发的视频检测软件著作权登记证书得1分，没有不得分。 | 1分 |
|  |  | 具有省级高新技术研究中心、企业或重点实验室的得1分，没有不得分。 | 1分 |
| 4 | 省市县接入证明（0-3分） | 投标人实施采集的水位、雨量等数据无缝对接浙江省水利防汛通信平台，能提供该平台管理方出具的接入审核证明材料得3分，未提供不得分。 | 3分 |
| 5 | 人员配置 （0-10分） | 项目负责人具有水文高级工程师及以上证书得3分，没有不得分；（提供在投标人单位缴纳的社保机构出具的参保证明，不提供不得分） | 3分 |
|  |  | 技术负责人具有信息系统项目管理师证书得2分，没有不得分；（提供在投标人单位缴纳的社保机构出具的参保证明，不提供不得分） | 2分 |
|  |  | 项目组成员具有自动化专业、计算机科学与技术专业、机电安装专业、建筑电工专业、测量放线专业人员，每个专业得1分。（0-5分）（每个人限定报一个专业，提供职业资格证书或执业资格证书或职称证书或毕业证书，提供在投标人单位缴纳的社保机构出具的参保证明，不提供不得分） | 5分 |
| 6 | 技术方案 （0-12分） | 根据投标单位对本项目的整体理解进行打分，酌情给予。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 本招标文件要求的所有功能，系统总体设计方案符合完整性、可行性、实用性等，提供对系统架构的理解，及功能设计。酌情给予。（0-4分） | 4分 |
|  |  | 在满足招标文件技术参数的前提下，根据各投标人提供的设备的品牌、资质、技术参数等进行综合评议。酌情给予。（0-3分） | 3分 |
|  |  | 新建视频监控系统与现有视频监控系统及智慧水利平台视频系统整合方案的可行性、合理性、先进性进行打分。（0-2分） | 2分 |
| 7 | 技术性能 （0-10分） | 产品的技术指标与招标文件要求的响应程度，关键参数（打★）不允许负偏离。非关键参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。（0-8分） | 8分 |
|  |  | 投标人提供的遥测终端具有水岩仪检出具的水文监测数据通信规约检测报告的得1分。无检测报告不得分。 | 1分 |
|  |  | 投标人提供的水位智能识别摄像机具有国家知识产权局颁发的专利证书的得1分，无专利证书不得分。 | 1分 |
| 8 | 组织实施方案（0-4分） | 根据投标人提供项目的整个供货、安装调试、验收方案及措施等，酌情给予。（0-4分） | 4分 |
| 9 | 质量、进度、安全措施（0-7分） | 根据投标人对本项目质量、进度、安全保证措施等情况，酌情给予。（0-7分） | 7分 |
| 10 | 售后服务 （0-6分） | 根据投标人售后服务人员及网点的综合服务能力（机构健全、人员、工具、备品备件等情况，日常技术维护力量、响应时间等因素），酌情给予。（0-6分） | 6分 |
| 11 | 培训方案 （0-2分） | 根据人员培训计划的合理性，承诺免费培训课程情况，培训时间、方式等，酌情给予。（0-2分） | 2分 |
| 12 | 投标文件编制 （0-2分） | 投标文件编制完整，格式规范、编排有序、符合招标文件要求的，得2分；投标文件存在其他错漏的，每项(次)扣0.5分最高扣2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 2分 |

注：投标人开标时须提供的合同、证书、检测报告等资料弄虚作假的，报政府采购监督部门查处。

第四章  采购需求

## 一、采购内容及设施、设备清单：

表1  水库、河道视频监控建站监控设施设备

| 水库、河道视频监控建站监控设施设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 年限 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 水库、河道视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 44 | 个 | 租用3年 |  |  |  |
| 2 | 云存储 | 44 | 项 | 租用3年 |  |  |  |
| 3 | 供电 | 44 | 项 | 租用3年 |  |  |  |
| 4 | 基础立杆 | 44 | 套 | 租用3年 |  |  |  |
| 5 | 光纤租用 | 44 | 项 | 租用3年 |  |  |  |
| 6 | 管线及配件 | 44 | 套 | 租用3年 |  |  |  |
| 7 | 安装调试 | 44 | 项 | 租用3年 |  |  |  |
| 8 | 电源线铺设 | 9880 | 米 | 租用3年 |  |  |  |
| 9 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 操作工作站 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表2  水库压力式水雨情遥测站点遥测设施设备

| 水库压力式水雨情遥测站点遥测设施设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 年限 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 水雨情遥测站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 遥测终端 | 118 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 通信模块 | 118 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 移动4G通信 | 118 | 张 | 租用3年 |  |  |  |
| 4 | 雨量器 | 118 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 太阳能板及支架 | 118 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 太阳能蓄电池 | 118 | 块 |  |  |  |  |
| 7 | 压力式水位计 | 118 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 基础、设备箱 | 118 | 项 |  |  |  |  |
| 9 | 管线及配件 | 118 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试 | 118 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 监测设施标识标牌 | 118 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 基本（校核）水准点建设 | 118 | 项 |  |  |  |  |
| 二 | 雨情遥测站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨量器 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 安装调试 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 三 | 水库水位尺安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水位尺 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表3  水库摄像机水情遥测建站设施设备

| 水库摄像机水雨情遥测建站设施设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 年限 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水位识别摄像机 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 云存储 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 供电 | 10 | 项 | 3年 |  |  |  |
| 4 | 基础立杆 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 光纤租用 | 10 | 项 | 3年 |  |  |  |
| 6 | 管线及配件 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 安装调试 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 电源线铺设 | 3895 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 视频识别专用水尺 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 遥测终端 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 通讯模块 | 10 | 块 |  |  |  |  |
| 12 | 监测设施标识标牌 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 基本（校核）水准点建设 | 10 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表4  河道摄像机水情遥测建站设施设备

| 河道摄像机水情遥测建站设施设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 年限 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水位识别摄像机 | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 云存储 | 3 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 供电 | 3 | 项 | 3年 |  |  |  |
| 4 | 基础立杆 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 光纤租用 | 3 | 项 | 3年 |  |  |  |
| 6 | 管线及配件 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 安装调试 | 3 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 电源线铺设 | 300 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 视频识别专用水尺 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 遥测终端 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 通信安全网关 | 3 | 块 |  |  |  |  |
| 12 | 监测设施标识标牌 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 基本（校核）水准点建设 | 3 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应包括完成项目所需的全部直接费（包括全部设备、配件附件、辅助材料、包装、安装、调试、人工、机械、包装、运输、装卸、采购保管、仓储、运费等）、间接费、验收费用、管理费、利润、税金、风险费、调试费、售后服务费、专利技术及质保期间等一切费用。

二、主要设备规格、参数配置

A、水雨情数据实时采集设备：

（1）数据采集终端（RTU）

数据采集终端机使用GSM/GPRS信道作为主信道，支持北斗卫星通信。采用多核微处理器技术，模块化设计方案。先进的多重抗干扰和防护技术保证系统的可靠性。低功耗设计降低系统维护成本。

性能要求：

1)遥测站自报或按设定的条件主动上传数据。自动响应中心站召测指令。遥测站响应中心站要求或指令，上传数据。

2)具有记录功能，可按设定的要求，记录各类数据。大容量数据固态存储，可由中心站远端调用或现场读取。

3）可连接多种传感器，包括闸位计、水位计、雨量计、风向风速仪等各种水文、气象传感器。

4）支持多种通信方式，如GSM短信、GPRS/CDMA、支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。支持有线宽带网络、PSTN、卫星等。

5）太阳能供电，蓄电池12V/20AH、太能板18V/20W,保证在无人值守条件下的长期稳定运行。

6）可灵活配置的模块化结构，以适应各种不同的需求。

7）水雨情数据接入浙江省水文防汛通信平台

8）产品相关技术参数符合《水文自动测报系统设备-遥测终端机（SL180-2015）》的相关要求，并经过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心的测试认定。

主要技术参数:

1).发讯方式：定时/定量，唤醒召测

2).通信接口：2路485接口，2路232接口，6路DI接口，4路AI接口，3路电源输出，2路继电器输出。

3).供电电源：7V～35V直流，标准情况下使用12V，工作电流1A.

4).工作温度：-10°C～+55°C

5).电源输出：输出电压等于供电电源电压-0.3V，输出电流＜1A。

6).电磁兼容：1、抗浪涌干扰：1.2/50us 差模±2KV,共模差模±4KV;2、抗静电能力：接触放电 ±8KV；3、抗脉冲群干扰： 5/50ns ±4KV；

7).工作环境：相对湿度＜95%(40℃)。

8).重量：重量＜250g（不含天线）。

（2）通讯模块

符合《水文遥测通信专用组件通用技术条件》DB33/T816-2010标准。采用ZHCP（Zhejiang Hydrology Communication Protocol）协议，支持通信平台，支持遥测终端机，支持GSM/GPRS、GSM/SMS信道, 支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。支持有线宽带网络、PSTN、卫星等。与遥测终端机采用一体化设计。

●GPRS网络传输速率：上行：最大42.8Kbpd；

●下行：最大85.6Kps；

●串口电平类型：RS232标准电平；

●串口波特率：	300～115200bps；

●适配电源：	+5V～26V（DC）；

●功耗：	工作：最大300mA；

●待机：≤31mA；

●掉电：≤14mA；

●工作温度：	-25℃～+70℃；

●储存温度：	-40℃～+80℃；

●湿度范围：	0～95%。

●.频率范围：EGSM900/GSM1800双频

●占用带宽：＜200Khz

●发射功率：33/30dbm ±2db

●调制方式：GMSK

（3）翻斗式雨量传感器

翻斗式雨量传感器适用于气象台（站）、水文站、农林、国防、高速公路、铁路等有关部门用来测量液体降水量、降水强度、降水起迄时间。

主要技术指标：

- 承水口径： Ф200+0.6mm 外刃口角度 45°

- 测量降水强度： 0mm/min-8mm/min,10mm/min 可以工作

- 分辨力： 0.5mm（15.7ml）误差：±3%（室内静态测试，雨强为 2mm/min）

- 输出信号：单干式舌簧管通断；双干式舌簧管通断，常态时一通一断。

- 工作温度： -10~65℃；工作环境湿度： 95%RH， 40℃（凝露）

- 贮存温度：－10℃~70℃

- 开关容量： DC， V≤24V， I≤500mA

- 平均无故障工作时间：≥50000 小时

- 仪器净重： 3kg

（4）水位传感器

压力水位计选用高稳定、高可靠性压阻式OEM压力传感器及高精度的智能化变送器处理电路，采用精密数字化温度补偿技术及非线性修正技术。防水电缆与外壳密封连接，通气管在电缆内，可长期投入液体中使用。要求传感器安装牢固，投入使用后不得产生位移，满足遥测水库死水位1米以上水位要求。

4mA～20mA DC两线制电流输出；

采用数字温度补偿及非线性修正技术；

具备RS485通讯接口（自定义协议）或HARTâ通讯协议；

支持组网应用；

全不锈钢结构设计，体积小，重量轻。

本项目选用压力式水位传感器，主要参数如下表：

| 测量范围： | 0-30米 |
| --- | --- |
| 最大过载： | 不超过管长 |
| 测量形式： | 投入式 |
| 电源电压： | 12VDC |
| 负载电阻： | ≤500Ω |
| 测量介质： | 各种无腐蚀性液体 |
| 精度等级： | ±0.2% F·S |
| 环境相对湿度： | 0～95% |
| 补偿温度： | 0～70℃ |
| 工作温度： | -10～70℃ |

（5）电源、设备箱

采用太阳能供电方式，12v\20AH的密封免维护电池或固体电池，18v/20w太阳能板；304不锈钢设备箱，尺寸40 cm x50 cm x20 cm,内置支架，线材，继电保护器；防雷接地；根据现场实际布设压力式水位传感器管线及相应零配件一批，满足深水位监测。

（6）水情站仪器安装基础、配件

厚15cm，100cmX100cm混凝土基础，平整坚实，压力管、PVC护套管、套管固定件、混凝土不倒翁下坠锚40cmX40cmX40cm、防埋接杆150cmX100cm、固定不锈钢索，配件齐全，根据现场环境科学合理设计施工方案，取得最大限度水深测量效果。

（7）水位智能识别摄像机

200万像素水尺读取智能球机

内置水尺读取智能算法，自动读取标准水位尺，获得水位数据；

可外接雨量计，支持1路脉冲式雨量计接口，组成水雨情遥测站；

实时水位雨量数据可直接叠加在视频画面上，查看更直观；

利用球形摄像机自动转动巡航的特性，支持矮桩式水尺自动水位识别，支持最多20个场景；

实时水位雨量数据上报符合《SL 651-2014 水文监测数据通信规约》的要求；

水尺测量距离≤50m，测量范围0~20m，分辨力1cm，检测精度±2cm .；

支持智能多用途：支持人脸智能检测、跟踪、抓拍，支持区域入侵侦测等侦测功能，支持车辆检测(车牌/车型/车身颜色/车牌颜色识别)功能；

可根据网络状态，通过NPQ协议智能调整分辨率和码率，保证第三码流的流畅预览；

图像传感器:1/2.8＂ progressive scan CMOS，双sensor架构；

最低照度:彩色：0.0004Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR；

分辨率及帧率:主码流 :50Hz: 25fps (1920×1080) ,60Hz: 30fps(1920×1080) ；

视频压缩:H.265/H.264/MJPEG；

红外照射距离:200米；

焦距:4.8-120mm，25倍光学；

Smart图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；

水平及垂直范围:水平360°；垂直-20°-90°（自动翻转）；

水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s；

垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s；

电源接口:AC24V±25%；

网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；

音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出；

报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出；

模拟视频输出:BNC头；

具有RS485控制接口；

SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/ Micro SDXC卡（最大支持256G）；

功耗:70W max（其中加热12Wmax，红外灯15W max）；

工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90%；

防护等级:IP67；

尺寸:Φ266.6×412mm ；

重量:8Kg；

支持雨刷功能；

（8）视频识别专用水位尺

双面不锈钢水尺。颜色:白底黑字+黄底黑字（双面）；材质:SUS 304；尺寸:1000mm×80mm×1mm。

（9）基本水位尺建设

基本水位尺建设按浙江省水库基本水位尺建设要求实施，根据水库水位实际情况合理安排施工节点，可以结合水库水位下降时机分次完成水位桩、水位尺的安装。

（10）基本（校核）水准点建设

建设用于校核水库、河道水位的基本（校核）水准点，按照1985国家高程基准测定水准点标高，并与水库、河道堤防工程建设标高系统相衔接。

（11）水雨情监测设施标识标牌

可参照浙江水文补短板方案采用的标识标牌，建设水雨情监测设施标识标牌。标识标牌尺寸、位置与建筑物外观匹配；监测平台应设立防护设施，入口处悬挂统一形式站牌及安全警示标志；做到“行业有标识、测站有站牌、设施有防护、安全有警示”，新建和改建站点标识标牌费用应列入总体预算。

B 、视频实时监测设备配置与参数：

（1）400万像素网络高清智能球机

传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS，双sensor架构

★摄像机具体两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440（以公安部检验报告为准）

摄像机具有双路视频融合功能，可分别输出黑白及彩色图像，并对视频图像进行融合输出（以公安部检验报告为准）

内置GPU芯片（以公安部检验报告为准）

支持35倍光学变倍

最低照度：彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（以公安部检验报告为准）

★宽动态范围不小于120dB（以公安部检验报告为准）

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~90°（以公安部检验报告为准）

水平键控速度：0.1°-210°/s，垂直键控速度：0.1°-150°/s

支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。（以公安部检验报告为准）

★设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加。（以公安部检验报告为准）

★设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度应不大于0.05°（以公安部检验报告为准）

具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（以公安部检验报告为准）

支持7路报警输入，2路报警输出，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB SD卡。（以公安部检验报告为准）

SD卡扩展: 最大支持256G Micro SD(即TF卡)

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67（以公安部检验报告为准）

（2）云存储中心

支持网络视频接入，采用多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。支持4K超高清显示。既可作为NVR进行本地独立工作，可联网组成安全防范系统。

·支持云服务，可一键配置上网；

·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；

·最大支持500万或800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

·支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

·支持最新H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 网络设备混合接入；

·支持HDMI与VGA同源输出， HDMI接口支持4K超高清显示输出， VGA接口支持高清1080p显示输出；

·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；

·支持录像文件按时间打包；

·支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

·支持最大8路/16路/16路同步回放和多路同步倒放；

·支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

·支持假日录像；

·支持2个SATA接口；

·支持GB28181平台接入；

·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能；

·支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽。

·支持30日视频图像存储周期

（3）接入层交换机

千兆交换机。2电口，16路网口，采用模块化结构设计，提高设备的扩展性和灵活性。标准35mm导轨式安装，无风扇设计；工作温度：-40°C~+70°C；背板带宽：大于或者等于48G；供电电源：双路10-49VDC；交换机功能：支持N-View OPC状态监控，SNMP v1，v2，v3和WEB页面管理；交换机内部含温度感应器，能探测到外界的实时温度，且显示在管理页面中，如出现了超出的设定温度界限，交换机可自动报警；交换机支持内存卡配置功能，即交换机自带内存卡插槽，交换机本身的配置程序可自动保存在内存卡里面，以方便日常维护；支持N-Ring光纤环网，N-LinK光纤环网的耦合，冗余恢复时间不超过30ms；支持IGMP 自动侦测功能；虚拟工作组划分：802.1Q  tag VLAN and Port VLAN；端口优先级：802.1p、端口优先级、DSCP；支持EtherNet/IP CIP；支持LLDP链路自动发现协议；支持端口汇聚功能；支持端口IP锁定功能，MAC地址绑定功能；交换机硬件特性：平均无故障时间大于100万小时；
能承受50g@10 ms  的冲击；能承受30g，10-200Hz的震动；

（4）操作员工作站

产品类型：台式工作站；CPU型号：Intel Xeon E5-1603处理器；CPU主频：2.8GHz；制程工艺：32nm；三级缓存：10MB；CPU核心：四核；CPU线程数：四线程；内存：4G（可扩展）；硬盘：2T  SATA硬盘；显卡：1G台机独立显卡；网卡：集成单端口千兆网卡；DVD光驱；单固定电源；标准键盘及鼠标； 
三星 22”彩色液晶显示器，分辨率1920×1080

（5）视频监控基础立杆及管线配件

深70cm，直径50cm圆柱混凝土基础，钢筋地笼；镀锌钢管立杆，塑封，高4米，直径下10mm、上8厘米，横杆直径8厘米，长60厘米，便于维修。

304不锈钢设备箱，尺寸60 cm x50 cm x40 cm；电压转换器；继电保护器；防雷接地；根据现场实际布设管线及相应零配件一批。

（6）视频光纤租用

视频光纤租用网络运营商。

（7）供电系统

市电接入满足设备用电要求。电源布线采用下埋、立杆两种方式，不小于2X2.5方两芯护套线。

C、水雨情数据中心

水雨情数据中心符合富阳区山洪预警平台数据接入要求，水雨情信息分析展示符合浙江省水文数据展示要求。水雨情数据要求无缝对接浙江省水利通信平台。

三、维护期限及维护期内要求

1、提供所有硬件、软件等系统3年7*24小时免费原厂商质保，质保期从采购单位对竣工验收合格之日起开始计算。

2、质保期内故障恢复时间：对故障在2小时内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，24小时内保证系统投入正常使用。

3、投标单位提供充足的备品备件，满足日常维护需求。

4、每三个月对系统进行一次巡检，并做好记录。

四、工期要求

工期要求：签订合同后45天内完成全部建设任务，并通过初验，并进入1个月的试运行。(按照试运行的实际情况，招标方有权延长试运行时间。)

五、质量保证

1、投标设备必须为原厂商符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，不得使用任何非原装或拼装产品。

2、投标人保证其提供的货物中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵；

3、招标所有货物售后服务，投标人须承诺，质量保证期时间为设备到货验收后，系统设备提供免费保修服务。在维护期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

4、若设备及软件等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标方有责任和义务提出补充修改方案并征得用户的同意后付与实施。

5、在维护期内，供应商有责任解决所提供的投标设备和软件系统的任何问题，在维护期满后，当需要时，供应商仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

六、培训

投标单位负责对采购单位所有使用人员和系统管理人员分别组织操作培训和管理员培训工作，直至各人员能熟练操作。投标单位全面负责培训资料、场地等费用。

第五章  杭州市富阳区政府采购合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

甲  方（使用方）：

乙  方（供货方）：

鉴证方：杭州广厦建筑咨询有限公司

富阳区水库水雨情遥测项目经过公开招标采购（编号：HZGS-2020-009），确定***********为中标单位，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                           单位：元

| 采购项目 | 中标内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |

注：以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品符合国家技术规格和质量标准的出产合格产品。所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：交货时间、地点

1.中标人收到中标通知后，立即签订供货合同；合同生效后的    天内，派人员到甲方指定地点开展工作。

2.在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供发票、产品合格证、使用维修说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。为用户单位办理设备保修手续，并向用户提供原产服务承诺书原件。乙方必须提供切实、高效、优质的售后服务，主要产品按要求提供原厂家质保承诺书。供货时，必须在商品的右侧面显著位置粘贴公司标签，注明公司名称、地址、服务电话及供货日期等。具体按富政采[2005]1号文件“关于加强政府采购售后服务工作的通知”办理。

第四条：售后服务

1.合同项目从验收后合格之日起，乙方提供的商品保修   年。保修期满后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2.乙方保证所供商品在保修期内发生故障时，最迟    分钟电话响应，    个小时到场修理，    天以内解决问题。

3.乙方负责对甲方人员的全免（含交通食宿）集中技术培训（≥    人），及不少于    年的免费售后现场技术服务。

4、如投标书中承诺优于本条规定或其他本条未涉及的承诺，按投标书中承诺执行。

第五条：验收

乙方将所供商品运至交货地点，即开始安装、调试合格后，由甲方单位当场负责验收。甲方将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同商品从验收合格次日起       内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

第六条：货款的支付

资金结算按照《杭州市富阳区财政局关于政府采购资金支付实行报备制的通知》执行。

第七条：履约保证金、质量保证金

1.履约保证金：按合同总价5%计取，由乙方交由甲方。待货到验收合格交付使用后，由甲方在到期后的7日内无息退还。

2.质量保证金：采购项目验收合格后，甲方向乙方收取质量保证金（中标价的5%）。质保期结束且无质量问题，由甲方将质量保证金无息退还乙方。

第八条：其他约定：待定。

第九条：违约责任

1.乙方不能按合同规定如期交货，除不可抗拒因素外，应承担违约责任，每逾期一天，扣除货款的0.2%作为违约金交甲方，最高不超过货款的30%，逾期超过十五天，经招标单位同意，甲方有权终止合同，同时不予退还履约保证金。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金，最高不超过货款的30%。甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3.甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向鉴证方直接提出支付申请，并要求杭州市富阳区财政局政府采购监管科对其违规情况予以通报。

4.乙方在商品交付验收合格之日起六个月内违反本合同有关质量保证及售后服务的，将予以没收质量保证金，损失赔偿不足部分；在商品交付验收合格之日起六个月后发生质量问题的，按本合同第十条处理。

第十条：争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方与鉴证方享有同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的生效

本合同经甲方、乙方和杭州广厦建筑咨询有限公司法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，杭州市富阳区财政局政府采购监督管理科执壹份，杭州广厦建筑咨询有限公司执壹份。

与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）         法定代表人或受委托人（签字）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

鉴证方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字）

地址：富阳区富春街道体育馆路469号一建大厦1号楼11楼

邮编：311400

电话：0571-63155368

传真：0571-63155370

签约时间：   年  月  日

签约地点：

廉 政 条 款

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2.甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3.甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透

明的原则。

4.乙方不得以任何理由向监理和委托方的项目监管人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品，不得为利用关系人报销任何应由个人支付的费用。

5.甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6.甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方单位（盖公章）：                  乙方单位（盖公章）：

法定代表或委托人：                    法定代表或委托人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

日期：    年  月  日

第六章 投标文件格式附件

投标人提交投标文件须知：

（一）投标人应严格按照以下要求填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

（二）所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

（三）本声明书和投标响应函的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

（四）评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

（五）投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

（六）电子投标文件，需按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。电子投标文件均由资格文件、技术及商务文件、报价文件组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将被评标委员会认定为投标无效。

资信及技术评分索引

（此表请放于资信及技术投标文件正文首页）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 最高分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 （0-7分） | 依据投标人实力、信用、获奖情况等，如经营情况、人员规模、守合同重信用、依法纳税等。（0-3分） | 3分 |  |
|  |  | 投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书得1分； | 1分 |  |
|  |  | 投标人具有测绘或工程测量资质的得1分。 | 1分 |  |
|  |  | 投标人具有安全技术防范三级资质得0.5分，贰级及以上资质得1分。 | 1分 |  |
|  |  | 投标人具较强的软件平台开发、信息采集、数据分析和信息技术维护服务能力，有CMMI5软件成熟度认证证书和ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得1分，没有不得分。 | 1分 |  |
| 2 | 类似业绩 （0-4分） | 近三年（2017年1月1日至今），投标人实施过水雨情监测设施安装项目类似业绩得2分；（需提供业绩合同复印件加盖公章） | 2分 |  |
|  |  | 近三年（2017年1月1日至今），投标人实施过视频监控项目类似业绩得2分。（需提供业绩合同复印件加盖公章） | 2分 |  |
| 3 | 创新研发 （0-3分） | 投标人具有国家版权局颁发的水利水文数据服务系统软件著作权或水雨情软件著作权登记证书得1分，没有不得分。 | 1分 |  |
|  |  | 投标人具有国家版权局颁发的视频检测软件著作权登记证书得1分，没有不得分。 | 1分 |  |
|  |  | 具有省级高新技术研究中心、企业或重点实验室的得1分，没有不得分。 | 1分 |  |
| 4 | 省市县接入证明（0-3分） | 投标人实施采集的水位、雨量等数据无缝对接浙江省水利防汛通信平台，能提供该平台管理方出具的接入审核证明材料得3分，未提供不得分。 | 3分 |  |
| 5 | 人员配置 （0-10分） | 项目负责人具有水文高级工程师及以上证书得3分，没有不得分；（提供在投标人单位缴纳的社保机构出具的参保证明，不提供不得分） | 3分 |  |
|  |  | 技术负责人具有信息系统项目管理师证书得2分，没有不得分；（提供在投标人单位缴纳的社保机构出具的参保证明，不提供不得分） | 2分 |  |
|  |  | 项目组成员具有自动化专业、计算机科学与技术专业、机电安装专业、建筑电工专业、测量放线专业人员，每个专业得1分。（0-5分）（每个人限定报一个专业，提供职业资格证书或执业资格证书或职称证书或毕业证书，提供在投标人单位缴纳的社保机构出具的参保证明，不提供不得分） | 5分 |  |
| 6 | 技术方案 （0-12分） | 根据投标单位对本项目的整体理解进行打分，酌情给予。（0-3分） | 3分 |  |
|  |  | 本招标文件要求的所有功能，系统总体设计方案符合完整性、可行性、实用性等，提供对系统架构的理解，及功能设计。酌情给予。（0-4分） | 4分 |  |
|  |  | 在满足招标文件技术参数的前提下，根据各投标人提供的设备的品牌、资质、技术参数等进行综合评议。酌情给予。（0-3分） | 3分 |  |
|  |  | 新建视频监控系统与现有视频监控系统及智慧水利平台视频系统整合方案的可行性、合理性、先进性进行打分。（0-2分） | 2分 |  |
| 7 | 技术性能 （0-10分） | 产品的技术指标与招标文件要求的响应程度，关键参数（打★）不允许负偏离。非关键参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。（0-8分） | 8分 |  |
|  |  | 投标人提供的遥测终端具有水岩仪检出具的水文监测数据通信规约检测报告的得1分。无检测报告不得分。 | 1分 |  |
|  |  | 投标人提供的水位智能识别摄像机具有国家知识产权局颁发的专利证书的得1分，无专利证书不得分。 | 1分 |  |
| 8 | 组织实施方案（0-4分） | 根据投标人提供项目的整个供货、安装调试、验收方案及措施等，酌情给予。（0-4分） | 4分 |  |
| 9 | 质量、进度、安全措施（0-7分） | 根据投标人对本项目质量、进度、安全保证措施等情况，酌情给予。（0-7分） | 7分 |  |
| 10 | 售后服务 （0-6分） | 根据投标人售后服务人员及网点的综合服务能力（机构健全、人员、工具、备品备件等情况，日常技术维护力量、响应时间等因素），酌情给予。（0-6分） | 6分 |  |
| 11 | 培训方案 （0-2分） | 根据人员培训计划的合理性，承诺免费培训课程情况，培训时间、方式等，酌情给予。（0-2分） | 2分 |  |
| 12 | 投标文件编制 （0-2分） | 投标文件编制完整，格式规范、编排有序、符合招标文件要求的，得2分；投标文件存在其他错漏的，每项(次)扣0.5分最高扣2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 2分 |  |

声 明 书

杭州市富阳区农业农村局：

（投标人名称）                         系中华人民共和国合法企业，经营地址                                         。

我（姓名）    系（投标人名称）                的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号：HZGS-2020-009）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意此次招标文件（包括答疑文件、补充文件等全部招标资料和相关附件）中的各项规定和要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的、合法的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.投标书自开标日起有效期为90日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

杭州市富阳区农业农村局：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

杭州市富阳区农业农村局：

（内容自拟）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人授权委托书

杭州市富阳区农业农村局：

我          （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：                                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标过程中的一切与之有关的事务，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：                  职务：            联系电话：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签字或盖章）：                 职务：

投标人全称（公章）：                          授权日期：     年   月   日

参与政府采购活动健康承诺书

我（姓名）：

身份证号：

所属单位（公司）：

本人现郑重承诺：

（一）不是来自（或途经）疫情重点地区，或最近14天未有国外旅居史；

（二）未接触过新型冠状病毒感染的疑似或确诊病例；

（三）近期无发热、咳嗽、呼吸困难等新型冠状病毒感染可疑症状；

（四）健康码显示为绿色。

如上述承诺不实而导致不良后果（如：出现疫情防控重大风险，出现确诊病例等）的，本人自愿承担相关法律责任。

承诺人：

时间：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：        年    月    日

投标产品配置表

项目名称：富阳区水库水雨情遥测项目

项目编号：HZGS-2020-009

| 序号 | 产品名称 | 品牌和规格型号 | 配置参数 性能指标 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |

注：1.针对本项目的需求清单一一对应填写投标产品配置表。

2.投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、配置参数、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

3.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

技术规格偏离表

项目名称：富阳区水库水雨情遥测项目

项目编号：HZGS-2020-009

| 序号 | 设备名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“未响应”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明该功能或性能指标参数需求是否被满足。“未响应”表示投标产品无对应功能；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于招标要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于招标要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。有未响应的作无效标处理。

2.偏离表中仅填写与招标文件要求有差异的条款，每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明响应的，可能被认为是“未响应”，投标单位须承担此不利后果。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术或商务(不包含报价)条款都默认为完全响应招标要求。

5.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标人情况介绍

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  | 企业类型 | （大型、中型、小型、微型） |  |  |
| 成立时间 |  | 经济性质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 | 高级 | 中级 | 初级 |
| 资产总额 |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |  |  |
| 服务机构情况 | 名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：富阳区水库水雨情遥测项目

项目编号：HZGS-2020-009

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合 同编号 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

投标日期：       年    月    日

投标人同类项目实施业绩一览表

项目名称：富阳区水库水雨情遥测项目

项目编号：HZGS-2020-009

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目简要描述 | 合同金额 （万元） | 实施时间 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件或用户验收报告或用户验收证明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标响应函

杭州市富阳区农业农村局：

我（姓名）系（投标人名称）         的法定代表人，授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                           项目（招标项目名称）（项目编号：HZGS-2020-009）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）遵守中华人民共和国政府采购有关规定，没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）具有良好的财务状况以及良好的履行合同的能力和记录；

（7）法人代表及财务主管在本次前三年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（8）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

2.我方同意在招标文件规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

3.本项目实行电子投标，须提供投标人须知规定的全部投标文件，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类：

（1）电子加密投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求在线上传递交，数量为1份，投标截止时间前递交。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘形式提供。数量为1份，投标截止时间前递交。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，按下文要求编制。资格文件正本壹份，副本无需提供；资信及技术文件正本壹份，副本壹份；商务报价文件正本壹份，副本壹份，投标截止时间前递交。

（4）其他要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的服务投标报价详见报价一览表。

5.我方已详细审查全部招标文件，确认无误，同意并保证遵守招标文件（包括答疑文件、补充文件等）的各项规定和要求。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称(公章):

法定代表人（签字或盖章）:

授权代表签名:

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标日期:           年     月     日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

报价一览表

项目名称：富阳区水库水雨情遥测项目

项目编号：HZGS-2020-009

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 设备名称 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水库、河道视频监控建站监控设施设备 |  | 1批 | 详见清单 |  |  |
| 2 | 水库压力式水雨情遥测站点遥测设施设备 |  | 1批 | 详见清单 |  |  |
| 3 | 水库摄像机水雨情遥测建站设施设备 |  | 1批 | 详见清单 |  |  |
| 4 | 河道摄像机水情遥测建站设施设备 |  | 1批 | 详见清单 |  |  |
| 投标总价 |  | （大写）： 元 （小写）¥： 元 |  |  |  |  |

注：

1.投标报价以人民币为结算币种。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由投标人授权代表签字并加盖投标人公章。

3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4．投标报价应包括所需缴纳的所有税费、项目实施所需的一切费用。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

投标报价明细表

项目名称：富阳区水库水雨情遥测项目

项目编号：HZGS-2020-009

| 序号 | 采购物品 名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 产地 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ￥： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、不提供详细投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2、可自行增减费用项。

3、投标人的投标报价为综合单价形式（包括设备供货、运输、保险、卸货、安装至指定地点、调试、验收合格、培训、管理费、利润、税金等），中标后不得调整。

4、本明细表总价应与“报价一览表”中投标总价相一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：       年    月    日

外层包装封面（格式供参考）

资格文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标日期：

资信及技术文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标日期：

商务报价文件

(开标前不得启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标日期：

投标文件封面（格式供参考）

正本或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

正本或副本

资信及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

正本或副本

商务报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：