浙江求是招标代理有限公司关于

中国美术学院

网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)

采 购 人：中国美术学院

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

- 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

概况（线上电子招投标）

网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年2月25日上午9:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)

2.政府采购计划文号：[2021]870号

3.项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

4.预算金额：215（万元人民币）

5.最高限价：215（万元人民币）

6.采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备 | 否 | 1 | 批 | 详见采购需求 |

7.合同履行期限：合同签定后一个月内供货。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5. 法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：/至2021年2月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地址：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

3.方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

4.售价：免费

备注：

1）获取招标文件截止时间之后潜在投标人依然可以获取招标文件，如对招标文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；

2）公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

四、提交（上传）投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交（上传）投标文件截止时间：2021年2月25日上午9:30:00（北京时间）

2.开标时间：2021年2月25日上午9:30:00（北京时间）

3.地点：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.在线电子投标说明：

1）通过政府采购云平台在线电子投标，投标人应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照招标文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子投标时如遇平台技术问题详询2150-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标人应当在投标截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密投标文件上传至政府采购云平台；

4）投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件无法按时解密但投标人已递交备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止时间之后收到招标文件的，以获取截止时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到http://zfcg.czt.zj.gov.cn/laws/2018-02-01/11921.html的附件列表中下载

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4) 政府强制采购节能产品

5）政府优先采购节能、环保产品

6）政府采购进口产品

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

5.投标保证金：本项目无投标保证金

十六、联系方式:

1.采购人名称：中国美术学院

地址：杭州市南山路218号

联系人：陈老师

联系方法：0571-87164696

采购项目联系人：刘老师

电话：0571-87163213

采购人质疑联系人：林方燕

联系方法：0571-87164696

2.采购代理机构名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼

业务联系人：陈培特、王娜

联系方法：0571-87666115

获取文件联系人：徐倩

联系方法：0571-87666113

传真：0571-87666116

采购代理机构质疑联系人：余水星

联系方法：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

- 第二章  采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件

1.履约保证金：合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同金额5%的履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。

2.付款方式：合同生效并具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付合同金额30%的预付款；货物到达指定地点后，采购人向中标人支付合同金额50%，剩余合同款项在验收合格，经审计核准后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到采购人处结算，采购人在15个工作日内向中标人支付全部合同余款。

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 质保期 | 项目经验收合格后开始计算：3年。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。 2.质保期满后，实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率），免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。 3.质保期内 当车辆到达用户现场后，在质保期内投标人须提供良好的售后服务。售后服务包括对用户相关人员的培训和保证车辆及其部件的正常使用。 在质保期内发生故障，要求投标人尽快做出响应并及时处理。投标人需为其所有维护员工提供作业工具及安全设备。 4.质保期后 质保期后投标人应提供适当的技术支持和备品备件的长期供货支持，当某些零部件的型号停产后，投标人应协助招标方找到替代品。 协助招标方进行安全性、可靠性及可用性评估。 |
| 服务效率 | 提供365*24小时电话支持，合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，4小时内到场，不超过2个工作日内解决故障，若48小时内无法修复的需提供相应备机。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签定后一个月内供货。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容。 5.供货时提供有关的全套技术文件。 |

三、技术要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 套 | 1、性能交换容量/包转发：≥19.2Tbps/1440Mpps； 2、设备结构：机框式结构； 3、扩展能力：主控槽位≥2，业务槽位≥3； 4、冗余配置：双主控，双电源； ▲5、无线管理：支持随板AC； 6、路由特性：支持IPV4、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4, 支持IPV6 RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4/IPv6等价路由、策略路由、路由策略； 7、缓存容量：支持每端口200ms数据缓存； 8、数据中心特性：支持TRILL，FCoE（DCB），EVN，nCenter，EVB，SPB，VXLAN等数据中心特性； 9、环网保护技术：支持STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)； 10、支持SEP智能保护协议； 11、支持MAC地址自动学习和老化； 12、支持静态、动态、黑洞MAC表项； 13、支持源MAC地址过滤； 14、VLAN特性：支持4K个VLAN； 15、组播：支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM； 16、互通性：基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST互通）； 17、配置要求：≥16个10GBASE SFP+/1000BASE-X光接口，≥28个1000BASE-X光接口，≥ 36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口，双主控，双电源； 18、质保期：原厂三年免费质保期； 19、品牌:本项所投交换机同品牌 |
| 2 | 汇聚交换机 | 12 | 套 | 1、性能交换容量/包转发：≥1.2Tbps/240Mpps； 2、安全特性：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 3、可靠性：支持STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)协议； 4、MAC地址32K； 5、支持MAC地址自动学习和老化； 6、支持静态、动态、黑洞MAC表项； 7、支持源MAC地址过滤； 8、VLAN特性：支持4K个VLAN； 9、支持Guest VLAN、Voice VLAN； 10、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 11、IPv4路由:静态路由、RIP 、OSPF； 12、支持VRRP； 13、支持策略路由； 14、支持路由策略； 15、扩展:支持堆叠； 16、互通性:基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）； 17、光模块:2个万兆单模光模块； 18、光纤跳线:包含LC-LC光纤跳线； 19、端口要求:16×10GE SFP+端口； 20、质保期:原厂三年免费质保； 21、品牌:所有交换机同品牌 |
| 3 | 接入POE交换机 | 40 | 套 | 1、性能交换容量/包转发:≥336Gbps/ 108Mpps； 2、安全特性:支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 3、可靠性:支持STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)协议； 4、支持MAC地址自动学习和老化； 5、支持静态、动态、黑洞MAC表项； 6、支持源MAC地址过滤； 7、VLAN特性 支持4K个VLAN； 8、支持Guest VLAN、Voice VLAN； 9、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 10、IPv4路由:静态路由、RIP、RIPng协议； 11、扩展:支持堆叠； 12、互通性:基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）； 13、防雷:共模±10kV； 14、POE能力:POE供电不低于380W； 15、端口要求:24 个(POE+) 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4个万兆SFP+； 16、光模块:2个万兆单模光模块； 17、光纤跳线:包含LC-LC光纤跳线； 18、质保期:原厂三年免费质保 19、品牌:所有交换机同品牌 |
| 4 | 接入交换机 | 122 | 套 | 1、性能交换容量/包转发:432Gbps/ 144Mpps； 2、安全特性:支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 3、可靠性：支持STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)协议； 4、支持MAC地址自动学习和老化； 5、支持静态、动态、黑洞MAC表项； 6、支持源MAC地址过滤； 7、VLAN特性 支持4K个VLAN； 8、支持Guest VLAN、Voice VLAN； 9、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 10、IPv4路由:静态路由、RIP、RIPng协议； 11、扩展:支持堆叠； 12、互通性:基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）； 13、防雷:共模±10kV； 14、端口要求:48个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4个万兆SFP+； 15、光模块:2个万兆单模光模块； 16、光纤跳线:包含LC-LC光纤跳线； 17、质保期:原厂三年免费质保； 18、品牌:所有交换机同品牌 |
| 5 | 室外接入交换机 | 28 | 套 | 1、性能交换容量/包转发:≥336Gbps/27Mpps； 2、安全特性:支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 3、支持STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w)和MSTP (IEEE 802.1s)协议； 4、支持MAC地址自动学习和老化； 5、支持静态、动态、黑洞MAC表项； 6、支持源MAC地址过滤； 7、VLAN特性 支持4K个VLAN； 8、支持Guest VLAN、Voice VLAN； 9、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 10、IPv4路由:静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 11、扩展:支持堆叠； 12、互通性:基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）； 13、防雷等级:10kV； 14、端口要求:8个（POE+）10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 15、光模块:4个千兆单模光模块； 16、光纤跳线:包含LC-LC光纤跳线； 17、质保期:原厂三年免费质保； 18、品牌:所有交换机同品牌 |
| 6 | 防尘防静电涂料 | 45 | m2 | - 环保材料，现场必须得到采购人认可； - 工艺要求：刷三遍； - 天花上区域和四周，静电地板以下区域和四周。 |
| 7 | 吊顶轻钢龙骨及安装 | 34 | m2 | U50龙骨（50＊1mm），含Φ8吊杆及三角龙骨。 |
| 8 | 铝质金属微孔天花及安装 | 34 | m2 | 1、600*600*0.8mm； - 采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材； 3、基材厚度≥0.8mm，天花L型收口条。 |
| 9 | 抗静电地板及安装 | 428 | m2 | - 单块尺寸600×600×35mm；面层采用≥1.5mm厚防开裂防静电PVC贴面,四周有45°倒角处理； - 表层三氧化二铝耐磨层厚度不小于30g/cm2,耐磨转数≥2000转； - 电阻在1x106～1x1010Ω区间范围； - 上层钢板采用≥0.8mm厚度的冷硬钢板，下层钢板采用≥0.7mm厚度的深冲拉伸板； - 底部中间特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm以上，底部四周边条加宽处理，上有直条压筋以增加强度；集中荷载：≥360KG（挠度≤2mm、永久变型≤0.25mm）；表面平面度：≤0.6mm；邻边垂直度：≤0.3mm；板厚公差：≤0.3mm； - 地板安装现场要求由采购人指定； 7、每间机房至少含一个地板吸盘。 |
| 10 | 地板钢质边支架安装 | 39 | m | 40*40*3mm，现场制作，防锈处理，墙边支撑角铁固定在墙面上。 |
| 11 | 静电地板台阶 | 1 | 项 | 机房入口台阶，5号角钢基础，1.2mm厚拉丝不锈钢包饰。 |
| 12 | 乳胶漆 | 40 | m2 | 1、环保材料，现场必须得到采购人认可； 2、工艺要求：刷三遍。 |
| 13 | 不锈钢踢脚线 | 45 | m | 100mm高,1.0mm拉丝不锈钢，9厘板做基层。 |
| 14 | 甲级钢质防火双开门 | 45 | 樘 | 尺寸现场根据实际情况确定，含防火型门、锁闭门器。 |
| 15 | 机柜底座 | 10 | 套 | 1、现场定制，高度随地板高度确定； 2、5#角铁焊制,采用优质钢材制作而成，尺寸与设备尺寸配套； 3、刷防锈漆。 |
| 16 | 防雷接地线系统 | 1 | 套 | 1、iSCB/2/20/N1/3P，8/20us/I级试验，Ⅰ级浪涌保护器，Iimp≥12.5kA(10/350us)，Up≤2.5kV，Uc=275VAC，接地线BYJR-1x16，接地扁钢25x4，接地铜排30x3； 2、二合一信号防雷器接头形式：2P压接端子/RJ45,防护等级IP20，Uc=5V,In=3kA(8/20μs),Imax=5kA(8/20μs)，冲击限制电压≤20V(10/700μs),配套材料使用数量根据现场情况确定。实施结束需提供现场检测报告。 |
| 17 | 40kVA UPS主机 | 2 | 套 | ▲1、要求模块化机房产品包括UPS、精密空调、AI预警、室外自动清洗、配电、机柜及监控须相互兼容； 2、纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量40kVA，嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U； ▲3、UPS主机要求支持三进三出、三进单出，该功能需要到货验收现场验证； 4、具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生； ▲5、数字化并机： 5.1、并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存； 5.2、支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；5.3、支持用户无须拆机现场单机升级成并机； 6、整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%，50%阻性负载：≥92%，30%阻性负载：≥90%； 7、输出功率因素：输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载； 8、输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%，30%非线性负载：＜11%； 9、过载能力：125%负载维持10分钟； ▲10、电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调）（±(15~12)节降额到75%），现场配置灵活； 11、输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护； 12、器件使用期限：可记录风机、电解电容使用时间； 13、电池管理功能：UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电； 14、支持选配RS232、干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活； 15、通讯协议转换卡技术平台支持锂电池监控接入； 16、配置80节100AH铅碳免维护蓄电池，每套主机配置40节； 17、铅碳免维护蓄电池12V100AH，采用阻燃外壳 25℃浮充寿命不小于15年；循环使用寿命：80％放电深度时≥1800次； ▲18、电池必须带智能漏液监测系统； 19、铅碳电池泰尔认证检测报告，可泰尔官网查询，保证电池产品品质和安全性，概不接受OEM产品； 20、采用镀锌防锈工艺，一体化成型电池柜4个，20节/柜。 |
| 18 | 10kVA UPS主机 | 1 | 套 | 1、主机容量10kVA，三进单出，输入输出功率因数，峰值比3:1，配置大功率充电器，电池电压满足192VDC-288VDC.丰富的选配件，通信方式RS232\SNMP卡（选件）； 2、配置32节100AH铅碳免维护蓄电池； 3、采用镀锌防锈工艺，一体化成型电池柜2个。 |
| 19 | 6kVA UPS主机 | 1 | 套 | 1、主机容量6kVA，单进单出，采用在线互动设计，满足0.9输出功率因素，兼容铅酸锂电池满足机架和立式全数字化控制技术，双面线路板设计，宽电压输入范围，安全可靠性更高，具备完善的检测、保护功能,具全时间防雷击、杂讯及浪涌保护； 2、配置16节100AH铅碳免维护蓄电池； 3、采用镀锌防锈工艺，一体化成型电池柜1个。 |
| 20 | 15kVA UPS主机 | 1 | 套 | 1、主机容量15kVA，三进三出输入输出，输出功率因数，峰值比3:1，配置大功率充电器，电池电压满足240VDC-384VDC.丰富的选配件，通信方式RS232\SNMP卡提供检测报告； 2、配置40节65AH铅碳免维护蓄电池； 3、采用镀锌防锈工艺，一体化成型电池柜2个。 |
| 21 | 3kVA UPS主机 | 7 | 套 | 1、主机容量3kVA，单进单出，采用在线互动设计，满足0.9输出功率因素，兼容铅酸锂电池满足机架和立式全数字化控制技术，双面线路板设计，宽电压输入范围，安全可靠性更高，具备完善的检测、保护功能,具全时间防雷击、杂讯及浪涌保护； 2、配置56节65AH铅碳免维护蓄电池； 3、采用镀锌防锈工艺，一体化成型电池柜7个。 |
| 22 | 配电箱 | 11 | 个 | 定制采用，知名器件，材料须得到采购人认可。 |
| 23 | UPS配套材料 | 1 | 批 | 含电源线WDZ-BYJ-2x2.5+BYJR-1x2.5,电缆WDZ-YJY-3x16/WDZ-YJY-3x6,等所有施工辅材数量根据现场实际需要。 |
| 24 | 机架式精密空调（核心产品） | 4 | 套 | 1、要求模块化机房产品包括UPS、精密空调、AI预警、室外自动清洗、配电、机柜及监控须相互兼容； ▲2、制冷量≥12.1kW，能效比≥3.5，室内侧噪声≤65dB； 3、精密空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，采用直流变频压缩机，采用R410A环保冷媒，具有过热保护装置等； 4、换热器： 4.1、蒸发器应具有较高的换热效率、较好的耐腐蚀性、较长的使用寿命； 4.2、换热盘管采用亲水膜铝箔套高换热效率铜管，铜管为内螺纹铜管； 4.3、冷凝器应为平板式设计，采用铝箔套高换热效率铜管，铝箔应采用波纹片，铜管为内螺纹铜管； 5风机系统： 5.1、室内风机应采用直联式风机，满足机房专用空调各类运行条件。 5.2、所选用室内风机应采用仕达、顿力或同等品牌。 5.3、室外风机应采用高效轴流直流风机；满足室外环境运行温度-20~+45℃；结合一体化微型模块化数据中心自动弹开门技术，可以满足-40~45℃使用需求； 6、空气过滤器： 6.1、采用大面积高容量低风阻过滤器；过滤器必须安装于机组内部，打开机柜后门即可实现正面抽拉式维护； 6.2、安装于蒸发器迎风侧，能实现从机组正面抽拉； 7、报警功能：精密空调应具有自动保护、来电自动重启动等功能；具有故障报警记录储存功能不小于10条及维护提示设定； 8、监控功能：精密空调机组必须满足远程监控功能，具备RS485或以太网接口通信接口，支持Modbus通讯协议； 9、电气性能： 9.1、精密空调机组的的电气性能必须符合IEC标准； 9.2、输入电压允许波动范围：220V±10% 、频率：50HZ±2%； 9.3来电自启动功能，具备延时启动功能，避免因来电闪断影响设备稳定性，或因多台设备同时开机导致前端供电开关因浪涌导致“跳闸”； |
| 25 | AI压缩机预警机 | 4 | 套 | ▲1、求模块化机房产品包括UPS主机、精密空调、AI预警、室外自动清洗、配电、机柜及监控须相互兼容； 2、采用嵌入式AI实现性能指标：满足三轴高精震动传感，+-50 g测量范围；高带宽震动测量：DC-10KHz。高速采样：高达220kSPS；工作环境：-40°-105°声音； ▲3、信噪比：69dB声学过载点：130dB； ▲4、声音灵敏度：< ±1dB @ 1kHz声音相位精度: < ±2deg @ 1kHz； 5、世界范围内无线通讯认证蜂窝网络 Band 1/3/5/8/20/2823dBm 输出功率LoRaWAN: CN470, EU868, US915WIFI/Bluetooth: 2.4GHz。 |
| 26 | 室外自动清洗机 | 4 | 套 | 1、要求模块化机房产品包括UPS、精密空调、AI预警、室外自动清洗、配电、机柜及监控须相互兼容； 2、精密空调室外机带防止冷凝器堵塞和提高高温季节空调制冷效果，配置自动清洗装置，系统配置水压增压单元、高压喷头、XY轴移动、控制单元； ▲3. 3.1、水压增压≥8公斤，可以根据用户设定的清洗时间和清洗频率，满足XY方向做往返自动清洗作业； 3.2、满足清洗方式和次数可灵活设置； 3.3、系统采用抗腐蚀型材制作，双Y轴结构，采用同步带移动结构，同步带为GT2-6MM规格，严禁使用丝杆类易腐蚀类； ▲4. 4.1、采用可调式子弹头雾化喷头，方便调节清洗角度； 4.2、采用12V双隔膜高压泵头，流量360-540L/H，工作压力0.85Mpa。 |
| 27 | 配电模块及电源分配模块 | 2 | 套 | 1、要求模块化机房产品包括UPS、精密空调、AI预警、室外自动清洗、配电、机柜及监控须相互兼容； 2、要求配电模块采用一体化、模块化设计，无需额外组件即可轻松安装于标准机柜内，每个配电模块高度不超过3U，每套微模块配置2个配电模块，满足双电源服务器无缝供电，每个服务器机柜标配2只电源分配模块。 |
| 28 | 网络加密配电系统 | 4 | 套 | 1、要求模块化机房产品包括UPS、精密空调、AI预警、室外自动清洗、配电、机柜及监控须相互兼容； 2、满足提供220V单相交流32A输入,16位国标10A插座；3、单元电压电流功率电能监测； 4、带3*6mm²*2线缆，垂直安装； 5、黑色； 6、额定电流：32A； 7、主控可带电热插拔、在线更换及升级其他功能模组； 8、支持软件蜂鸣器消音、设备名称编辑、显示屏节能模式开启/关闭、串口参数设置； 9、电流表显示不少于3位数字，总电流检测精度±（1﹪+2字），分辨率：200 mA 、响应时间：400ms； 10、分电流检测精度±（1﹪+1字）、分辨率：100mA、响应时间：400ms； 11、电能计量精度达到I级标准，可通过软件系统重置电能值； 12、可实现运行状态的本地监测与显示功能； 13、PDU总输出负载电流、温度、湿度的实时状态，可通过功能按钮，在本机的LCD显示面板上分别直接显示，帮助机房管理员进行现场检查； 14、采用安全通信协议、动态加密隧道通讯、多分片随机传输和双因子验证等技术的设备控制认证终端。用于引导管理软件与智能末端配电组成P2P通信网络，组成数据信息随机传输路径的路径节点，作为验证中心协助通信设备之间形成动态加密隧道； ▲15、网络安全控制设备，构成一套智能配电防攻击信息安全系统，具备一定的防止黑客非法攻击、截获或篡改电源控制指令信息，保障智能配电网络传输安全的管理平台； 16、软件需符合GB/T 25000.51-2010标准，经过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验通过，并提供测试报告或认证证书。 |
| 29 | PDU | 16 | 个 | 12位16A万用孔PDU，铝合金材质。 |
| 30 | 服务器机柜 | 10 | 套 | 1、要求模块化机房产品包括UPS、精密空调、AI预警、室外自动清洗、配电、机柜及监控须相互兼容； 2、冷热通道全密闭机柜，宽*深*高：600*1200*2000mm，前单开玻璃门，后门双开钣金门； 3、机柜内部具备照明灯具，开门自动亮灯，采用UPS供电； 4、机柜可配置内部氛围灯功能，人体感应，人来灯亮，人走灯灭；灯带可实现红、蓝可变色，正常时为蓝色，冷通道高温时变成红色，用于冷通道高温预警。 5、机柜两侧标配毛刷保护器，防止机柜内部冷气流失，满足节能设计； ▲6、机柜顶部前后应标配急风扇功能，在市电断电时能够保证机柜内通风散热； 7、机柜具备机柜开门检测模块，可实施监控柜门开启状态，保证安全及节能； 8、机柜要求不低于框架结构，采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜承重层板材料采用≥1.5mm厚材料； 9、冷热通道配置磁吸式、带OLED显示的温湿度感应器，每个机柜标配1个，实时采集微模块内的温度和湿度，可灵活调整位置或扩容，支持首尾设备串联； 10、采用红外光电烟雾探测器，具有防尘、防虫、抗外界干扰等功能，带金属屏蔽罩，抗射频干扰。 |
| 31 | 环境监控系统 | 1 | 套 | ▲1、要求模块化机房产品包括UPS、精密空调、AI预警、室外自动清洗、配电、机柜及监控相互兼容； 2、10个温湿度传感器，温湿度传感器温度精度不低于±0.5℃，湿度精度不低于±5%，工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能，通信接口采用标准串口（RS-485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式； 3、4个漏水传感器，灵敏度可调； 4、包含4根漏水感应绳，5米一根； 5、2套UPS检测，UPS串口与环控主机直联，无需另加采集器即可监测UPS； 6、4套空调监测，空调485接口与环控主机直联，无需另加采集器即可监测空调； 7、10套烟感，烟感灵敏度：符合UL217号标准，测试标准：0.65~1.52%FT，工作环境：-5℃~50℃；10~95%；蜂鸣器强度：10英尺处为85分贝； 8、嵌入式环控主机 2台1U，可接UPS、空调、温湿度、漏水、门磁、烟感等，软件内置于环控主机，软件采用ARM架构，B/S设计；整套系统采用TCP/IP协议进行数据传输，3D界面显示，微模块背景图，监控系统要求管理员用户可自由添加与删除监控设备主机与服务项目，更换3D背景图； 9、监控主机必须集成RS232/RS485（10路以上）RJ45接口形式且带远程供电、集成DI（12路以上）RJ45接口形式带远程供电、Do(4路)等常规通讯接口、集成2路USB接口，集成1路SD卡接口； 10、▲现场数据采集主机自身需具备芯片级存储，存储量不少于10万条历史数据和报警数据，掉电不丢失。并可通过SD卡槽扩容数据存储能力。主机必须具备双千兆网卡高可靠冗余设计，提升系统的可靠性，容错性；自带短信模块接口槽，支持可选内置4G短信模块；支持DVI显示接口，可用于连接本地触摸屏系统，能够7×24不间断地连续工作；平均无故障时间要大于10万小时； 11、短信报警内置于环控主机； 12、2套显示终端，触摸显示屏，安卓一体机，3D显示,安装在机柜门上。 |
| 32 | 自动灭火系统 | 2 | 套 | 1、微模块顶部配置自动灭火装置，能够快速探测异常温度并立即释放灭火剂； 2、采用于环境与人体均无害的灭火剂； 3、采用优越的电子绝缘性能，即使错误释放也不会对电子设备产生任何负面影响； ▲4、火灾发生并使得周围环境温度上升到110-120℃的时候，灭火剂立即通过破裂的孔洞向外释放，扑灭火灾。 |

注：

1.除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

- 第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：中国美术学院 项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备 |
| 2 | “电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs） |
| 3 | “公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章 |
| 4 | 投标费用 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 |
| 5 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章) 1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明 3）2020年1月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料 4）2020年1月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料 5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 6 | 投标文件份数： 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼浙江求是招标代理有限公司陈培特收）。 |
| 7 | 投标文件的上传、递交： （1）电子加密投标文件的上传： ▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效； b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）备份投标文件的密封包装、递交： a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件； b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收； ▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。 |
| 8 | 投标报价 1.本次投标采用人民币报价。 2.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。 3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 |
| 9 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 11 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体。 |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于中国美术学院网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指中国美术学院；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等；

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

- （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见招标文件第六章），投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.2，不足叁仟元按叁仟元收取 |
| 100-500 | 0.88 |

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （八）特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2020年1月至今任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

备注：质疑函、投诉书范本请到http://zfcg.czt.zj.gov.cn/laws/2018-02-01/11921.html附件列表中下载。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明

3）2020年1月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

4）2020年1月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.报价文件

1）开标一览表

2）投标报价明细表

3）中小企业声明函（若属于中小企业）

4）监狱企业资格证明材料（若属于监狱企业）

5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务技术文件：

A.商务文件

1）投标函

2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

3）2020年1月至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

4）投标声明书

5）投标人情况介绍

6）商务偏离表

7）投标人同类项目实施情况一览表

8）节能、环保产品证明材料

9）投标人需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

1）技术偏离表

2）货物配置清单

3）技术支持资料

4）技术方案

5）售后服务

6）技术服务、培训

- （二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼浙江求是招标代理有限公司陈培特收）。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

- （四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

- （五）投标报价

1.本次投标采用人民币报价。

2.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- （六）投标有效期

▲1.从提交投标文件的截止之日起90天。

2.在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- （七）资格审查不通过、投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）资格文件、商务技术文件未按要求签署、盖章的；

2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

4）未提供或未如实提供商务、技术偏离表的；

5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1）报价文件未按要求签署、盖章的；

2）未按照招标文件标明的币种报价的；

3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）报价具有选择性的；

6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 四、开  标

- （一）开标准备

1.制订开标、评标工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评标活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

- （二）开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先开启资格文件、商务技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行投标文件签收，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

5.向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在规定时间（不少于30分钟）内自行进行投标文件解密。投标人在规定时间内无法完成已上传的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

6.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

7.商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

8.开启投标人报价文件，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人在政府采购云平台在线确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.评标结束后，公布中标候选人名单。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评  标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人以上单数。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3.介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4.通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

7.做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。采用书面形式的澄清、说明或者更正，投标人应在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（zhyw@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

- （五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）定 标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果。

- （八）合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

- 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 评标内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分 |  |  |
| 业绩 | 5 | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 |
| 政策功能 | 1 | 投标产品有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品有属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |
| 技术分 |  |  |
| 产品响应程度 | 30 | 满足或明显优于招标文件明确的全部技术条款要求的得30分，技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分（30分起扣），扣完的投标无效（技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离）。 |
| 产品功能及配置 | 4 | 投标产品功能的先进性、完整性和适用性 |
|  | 4 | 投标产品配置的先进性、完整性和适用性 |
| 技术支持资料 | 4 | 技术支持资料产品覆盖情况，无效或未提供的不得分。 |
|  | 3 | 技术支持资料对产品响应证明程度 |
| 技术方案 | 4 | 项目现状及需求分析：对项目情况理解的针对性、全面性、准确性 |
|  | 3 | 总体设计方案的完整性、可行性、先进性、合理性 |
| 售后服务 | 3 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况。 |
|  | 3 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施、购买折扣和优惠承诺 |
| 技术服务、培训 | 3 | 技术服务专业技术团队、响应方式、响应时间、响应距离等 |
|  | 3 | 培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造并提交《中小企业声明函》的，小微企业投标报价扣除6%后参与评审（提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小微企业；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业；

4.残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

- 第五章  拟签订的合同文本

中国美术学院网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由四方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)                                      确认书编号：[2021]870号

甲方（采购人）：中国美术学院

乙方（中标人）：

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

签约时间、地点：2021年   月   日，杭州

甲、乙双方根据浙江求是招标代理有限公司关于中国美术学院网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备项目公开招标采购的结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 品牌 | 品名型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货（含安装、调试等）及履行所有规定服务所产生的全部税费。

第二条：质量保证及售后服务

乙方保证本合同中所供应的商品是     年   月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：技术资料

1.乙方应按公开招标采购文件规定的时间向甲方提供使用合同商品的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的合同商品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担。

第五条：交货时间、地点

1.乙方在合同签订后   个工作日内，合同商品按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等），将所供合同商品运至甲方指定地点，交甲方验收。

2.在所供合同商品交付使用时，乙方必须向甲方提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第六条：售后服务

合同商品自验收合格后起质保   年。维修响应时间：   小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则   小时内到达现场并进行维修，质保期间需提供备品备件；质保期满后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第七条：培训

1.乙方应对甲方的操作人员、维修人员免费进行培训。

2.乙方须提供完整详细的实施、培训和运维计划方案，并得到甲方的批准。实施过程严格按照批准后的计划进行，如有变更需再次得到甲方的批准。

第八条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据公开招标采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合公开招标采购文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做交付验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第九条：货款的支付

1.合同签订后一周内，乙方向甲方提交合同金额5%的履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）。

2.合同生效并具备实施条件后15日内，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款；货物到达指定地点后，甲方向乙方支付合同金额50%，剩余合同款项在验收合格，经审计核准后，凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证到甲方处结算，甲方在15个工作日内向乙方支付全部合同余款。

第十条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4.乙方所交的合同商品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标采购文件规定标准的，甲方有权拒收该合同商品，乙方愿意更换合同商品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换合同商品的，甲方可单方面解除合同。

第十一条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条：争议解决

本合同未尽事宜由甲、乙、丙三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地法院起诉。

第十三条：合同生效

1.本合同经甲方、乙方和浙江求是招标代理有限公司法定代表人或其委托人签字并加盖三方公章后生效。

2.本合同一式陆份，乙方、采购代理机构各执壹份，甲方执肆份。

3.与本合同有关招投标文件及记录同本合同具有同等法律效果。

| 甲方（采购人）：（公章） | 乙方（中标人）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 户名： | 开户银行： |
| 开户银行： | 帐号： |
| 帐号： | 签字日期： 年 月 日 |
| 采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司（公章） |  |
| 采购代理机构代表： （签字） |  |
| 地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室 |  |
| 电话：0571-87666115 |  |
| 鉴证时间： 年 月 日 |  |

- 第六章  投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第三章  投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。

- 资格文件封面

（投标人名称）

资格文件

采 购 人：中国美术学院

项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（扫描件）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 2019年12月至今任意一月的财务状况报告或开标前三个月内出具的银行资信证明

（扫描件）

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括2019年12月至今任意一月的资产负债表及利润表或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件），并加盖公章；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明；

3.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

资信证明

：

兹证明，          （单位名称）在我行辖属网点          支行开立基本账户，帐号：        。根据          （单位名称）委托，我行对          （单位名称）在我行的结算记录开立本证明书，供          单位名称）参加          项目招标采购时使用。经确认，具体情况如下：

自     年   月   日至     年   月   日（即该日我行营业终了结账时）止，          （单位名称）无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明，下无正文。

（银行）

年   月   日

说明：本“资信证明”内容与格式仅供参考，各银行可根据自身制度进行修改，但应满足本招标文件中对“资信证明”的要求。

- 2020年1月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）

（扫描件）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

- 2020年1月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

（扫描件）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：中国美术学院、浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件封面

（投标人名称）

报价文件

采 购 人：中国美术学院

项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 报价文件

- 开标一览表

采 购 人：中国美术学院

项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)

投标报价

金额大写：_________________________小写：_________________________ 单位：人民币元

说明：

1.投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费；

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致；

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加中国美术学院的网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，数据未填写的视为未提供《中小企业声明函》；

2.工业：从业人员1000人以下或营业收入215000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业；

3.中标人为中小企业的，《中小企业声明函》随中标结果同时公告。

- 监狱企业资格证明材料

【省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中国美术学院的网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

- 商务技术文件封面

（投标人名称）

商务技术文件

采 购 人：中国美术学院

项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 商务技术文件

- 商务文件

- 投 标 函

致：浙江求是招标代理有限公司

根据贵方为中国美术学院网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备的投标邀请【项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)】，签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人__________________________（投标人名称）提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名：                    职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 法定代表人资格证明书

致：中国美术学院、浙江求是招标代理有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：中国美术学院、浙江求是招标代理有限公司

我____________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_________________________以我方的名义参加中国美术学院网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

授权代表身份证扫描件粘贴处

说明：

1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

- 2020年1月至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

- 投标声明书

致：浙江求是招标代理有限公司

___________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址___________________________________。

我方愿意参加贵方组织的中国美术学院网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人情况介绍

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 作为中标人经历年数 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 商务偏离表

采 购 人：中国美术学院

项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合同条款 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 节能、环保产品证明材料

说明：投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）

- 投标人需要说明的其他文件和材料

说明：投标人可根据自身情况提供。

- 技术文件

- 技术偏离表

采 购 人：中国美术学院

项目名称：网信办良渚校区信息化防雷接地及弱电间设备

项目编号：QSZB-Z(H)-H21010(GK)

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 需实现的功能或者目标 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 货物配置清单

（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 技术支持资料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的货物和服务。

- 技术方案

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟，包括但不仅限于：

- 售后服务方案

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟

- 技术服务、技术培训的内容和措施

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟

- 配件、专用耗材和售后服务优惠表

（价格保持三年以上）

| 序号 | 配件、专用耗材和售后服务内容 | 适用货物 | 单价（元） | 购买优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日