杭州师范大学附属医院

住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目

竞争性磋商文件

项目编号：CZTC19237

采购人：杭州师范大学附属医院

采购代理机构：杭州中浙招标有限公司

二零一九年七月

目  录

第一部分   竞争性磋商采购公告	2

第二部分  编制和提交采购响应文件须知	5

第三部分  项目技术规范和服务要求	21

第四部分  采购合同	27

第五部分  应提交的有关格式范例	35

第六部分  评审办法	65

# 第一部分   竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州中浙招标有限公司受杭州师范大学附属医院委托，就住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、项目编号: CZTC19237

采购方式：竞争性磋商

采购组织类型：分散采购委托代理

二、项目概况:

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 采购预算(万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目 | 1 | 项 | 87.5 | 具体详见磋商文件 |

三、磋商供应商资格要求:

（一）供应商特定条件：

1、具有中央空调管道维修更换能力的独立法人企业；

2、（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

本项目不接受联合体参加磋商。

（二）政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

四、磋商采购文件的发售时间及地点等:

时间：2019年8月13日至2019年8月20日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:00-16:00

地点：杭州中浙招标有限公司（杭州市湖州街168号美好国际大厦1008室）

竞争性磋商文件售价(元)：每本500元（售后不退）

五、磋商截止时间：2019年8月23日14:00

六、磋商响应文件提交地址：杭州市湖州街168号美好国际大厦1006室

七、磋商开始时间：2019年8月23日14:00

八、磋商地点：杭州市湖州街168号美好国际大厦1006室

九、质疑和投诉：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十、其他事项：

1、供应商购买采购文件时应提交的资料：单位介绍信（或报名申请书，格式自拟，加盖单位公章，并附供应商地址、联系人、联系电话、电子邮箱）、企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2、落实的政府采购政策：本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11号）相关规定，对小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审。符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的“监狱企业”和符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）“残疾人福利性单位”给予相同价格优惠扶持。

3、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购代理机构将在磋商截止时间后统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。

5、竞争性磋商文件发售截止时间之后，潜在供应商仍然允许获取竞争性磋商文件。

6、质疑受理地点：杭州市湖州街168号美好国际大厦1001室；联系人：贺仪；联系电话：0571-87850068-301。

十一、联系方式

1、采购代理机构：杭州中浙招标有限公司

联 系 人：沈涛

电    话：0571-87850068 转301

传    真：0571-87553198

地    址：杭州市湖州街168号美好国际大厦1008室

2、采购人名称：杭州师范大学附属医院

联 系 人：沈老师

电    话：0571-88358131

地    址：杭州市温州路126号

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市财政局政府采购监管处

联 系 人：吕先生

电    话：0571-87715261

地    址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

采购人：杭州师范大学附属医院

采购代理机构：杭州中浙招标有限公司

二○一九年八月

# 第二部分 编制和提交采购响应文件须知

## 前附表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：杭州师范大学附属医院住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目 |  |
| 2 | 磋商范围：具体包括住院楼6层、8层至12层的中央空调管道（镀锌钢管、阀门、过滤器等）的供货、运输、卸货至指定地点、维修更换、安装、调试、装修恢复、验收、售后服务，质保期内的免费维修保养等。详见第三部分-项目技术规范和服务要求。 |  |
| 3 | 要求质量标准： 1、须符合国家技术规范和质量标准，采用通过国家有关部门检测的环保合格产品，满足采购人的使用需求。 2、根据国家现行规定及投标承诺，提供材料并负责安装、售后维护等服务。 3、具有较强的本地化服务能力，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，对故障能立即响应，2小时内到现场。 |  |
| 4 | 具体要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 |  |
| 5 | 采购预算：本项目采购预算为人民币87.5万元，超过采购预算价作无效标处理。 |  |
| 6 | 合同名称：《杭州师范大学附属医院住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目合同》 |  |
| 7 | 磋商有效期：自磋商截止日起90天。 |  |
| 8 | 磋商保证金：本项目不需要缴纳 |  |
| 9 | 响应文件份数：正本壹份、副本肆份，WORD格式电子文档壹份（光盘或U盘）。 |  |
| 10 | 磋商答疑：各供应商于2019年8月21日17:00（北京时间）以前提供书面答疑材料，2019年8月22日17:00（北京时间）之前给予书面答疑。 答疑文件提交方式：发邮件至66293460@qq.com。 踏勘现场：请供应商磋商截止时间前自行到现场进行实地踏勘，费用自理。 |  |
| 11 | 磋商截止时间：2019年8月23日14:00（北京时间） 响应文件递交地点：杭州市湖州街168号美好国际大厦1006室 |  |
| 12 | 磋商时间：2019年8月23日14:00（北京时间） 磋商地点：杭州市湖州街168号美好国际大厦1006室 |  |
| 13 | 评审办法：综合评分法。总分100分，其中磋商价格部分30分、商务部分10分、技术部分50分、服务部分10分。详见磋商文件第六部分《评审办法》。 |  |
| 14 | 竞争性磋商采购公告、成交（成交）结果公示媒体：浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn |  |
| 15 | 工期：配合住院楼的装修进度，分层实施，每层要求40天内完成供货、安装调试，并通过验收。 |  |
| 16 | 履约保证金：合同总价的5%，形式：银行转账或采购人认可的其它方式。 |  |
| 17 | 供应商信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商磋商截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将查询网页打印与其他采购文件一并保存。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件将被拒绝。 |
|  | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
|  |  | 供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
|  | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照竞争性磋商文件商务部分附件18的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的磋商价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 18 | 其它事项：1、供应商认为竞争性磋商文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法违规，或使自己的权益受到损害的，可以在竞争性磋商文件购买之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。2、响应文件必须固定胶装装订成册，不得采用任何形式的活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机、铁圈装订等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式），否则按无效标处理。鼓励采用环保轻质纸张，可以采用双面复印。 |  |

## 一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见须知前附表(以下称“前附表”)所述。

1.2采购人（见前附表第1项）为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州中浙招标有限公司为采购代理机构，自愿参加本次项目磋商的公司为供应商，经评审产生并经批准的供应商为成交人，签订合同后的成交人为供应商（合同中的乙方）。

1.3潜在供应商购买竞争性磋商文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对竞争性磋商文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.4供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.5供应商须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

2．采购方式

竞争性磋商。

3．合格的供应商应具备的资格要求

见本竞争性磋商文件第一部分“竞争性磋商采购公告”第三条。

4．磋商费用

供应商需自行承担涉及磋商的一切费用。

## 二、竞争性磋商文件

5．竞争性磋商文件的构成

5.1 竞争性磋商文件包括下列文件及附件

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 编制和提交采购响应文件须知

第三部分 项目规范和标准

第四部分 采购合同

第五部分 应提交的有关格式范例

第六部分 评审办法

5.2  供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的内容，包括磋商公告、编制和提交采购响应文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同、应提交的有关格式范例、评审办法等。如果供应商编制的磋商响应文件没有从实质上响应竞争性磋商文件的要求，其响应文件将被拒绝。

6. 竞争性磋商文件的解释

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构如对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在发布竞争性磋商采购公告的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人，同时视情况延长磋商截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

6.3不论采购代理机构向供应商发送的资料文件，还是供应商提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

7. 竞争性磋商文件的修改

7.1  从竞争性磋商文件发出至磋商截止日期时间五日前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商文件。补充通知作为竞争性磋商文件的组成部分，以书面形式同时发给所有竞争性磋商文件的收受人。

7.2  若有必要，采购代理机构将酌情延迟递交磋商文件的截止日期。

8. 磋商报价

8.1  标的物及磋商要求

8.1.1供应商应根据《磋商（开标）一览表》填写相关内容。

8.1.2磋商报价方式见“第三部分 项目技术规范和服务要求”

8.1.3供应商应按“第五部分 应提交的有关格式范例”的要求填写相应表格。

8.1.4本次磋商设有最高磋商限价，供应商的磋商报价不得超过最高磋商限价，最高磋商限价的发布在供应商须知前附表第5项中载明。

8.2 磋商货币

响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

## 三、磋商响应文件的编制

9. 磋商响应文件的语言

磋商响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 磋商响应文件的组成

磋商响应文件应由：报价文件[磋商响应函和磋商（开标）一览表]，技术文件（针对本项目的技术和服务方案，竞争性磋商文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，竞争性磋商文件要求提供的其他资料），以及电子文档（WORD/WPS格式）组成。

10.1供应商的商务报价文件至少应包括以下内容：

（1）磋商响应函

（2）磋商（开标）一览表

（3）报价明细清单

10.2 供应商技术文件应至少应包括以下内容：

（1）技术解决方案

（2）技术偏离说明表

（3）针对本项目的详细实施计划

（4）售后服务方案

（5）工作小组名单

（6）优惠条件及特殊承诺

（7）验收方案

（8）安装材料一览表

（9）随机特殊工具和备品备件清单

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（11）认为需要的其他技术文件或说明

10.3供应商的商务文件至少应包括以下内容：

（1）法人授权委托书

（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；

（3）招标代理费支付承诺书

（4）声明书；

供应商声明磋商截止时间近三年以来，在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为，并承诺无行贿犯罪记录。

（5）企业法人营业执照

（6）税务登记证

（7）社保登记证复印件；

（8）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

（9）所有资质及认证文件；

（10）供应商基本情况表；

（11）主要业绩证明；

供应商提供与本项目相同或类似的项目记录（合同复印件等项目实例证明），结合已完工的项目案例和用户反应情况，是否有良好的工作业绩和履约记录等情况（以签订时间为准，原件备查。采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求供应商出具响应文件中的主要业绩证明原件，如合同或用户验收报告等，予以确认其真实性和有效性。如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚），如供应商提供的合同复印件等实施项目证明材料与磋商主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定磋商响应无效；

（12）商务偏离说明表；

（13）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明（如果有）；

（14）廉政承诺书；

（15）资格后审一览表；

（16）无行贿犯罪纪录的承诺；

（17）供应商认为需要的其他商务文件或说明；

（18）附件。

10.4供应商的磋商响应文件必须按照竞争性磋商文件要求制作，并制作电子文档（光盘）。电子文档内容为竞争性磋商文件第五部分中相关表格（报价文件部分、技术、服务文件部分、商务文件部分）。

11. 磋商有效期

11.1磋商响应文件合格投递后，自磋商截止日期起，至前附表第7项所列的日期内有效。

11.2在原定磋商有效期内，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。

12. 磋商保证金（本项目不需要缴纳）

12.1 供应商应提供前附表第8项中的磋商保证金，作为磋商响应文件的一个组成部分。

12.2 磋商保证金可以用前附表第8项中的形式缴纳。

12.3 采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交磋商保证金的供应商。

12.4 采购代理机构自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

12.5 如供应商有下列情况，将被没收磋商保证金：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

13. 磋商响应文件的编制和签署

13.1供应商按本须知第9条规定的语言和前附表第9项规定的份数编制磋商响应文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2磋商响应文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，磋商（开标）一览表必须加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章。

13.3全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

13.4 磋商响应文件采用A4幅面，必须按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

## 四、磋商响应文件的递交

14. 磋商响应文件的密封与标志

14.1磋商响应文件分正本和副本，其中报价文件[磋商响应函、磋商(开标)一览表]、技术文件 (技术和服务方案等)、商务文件 (商务资格等)分别装订并密封包装。总共为三个密封包装。电子文档（光盘或U盘）一份与报价文件一起密封包装。包装方式如下：

报价文件（正本、副本）、电子文档

技术文件（正本、副本）

商务文件（正本、副本）

没有密封包装的磋商响应文件，将被当场拒绝。

14.2包装封面物的正面应写明项目名称、供应商全称与地址、邮政编码。不论供应商成交与否，磋商响应文件均不退回。

14.3 磋商响应文件递交至前附表第10项所述的地址。

15. 磋商截止期

15.1供应商应按前附表第10项规定的时间、地点将磋商响应文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的磋商响应文件。

15.2采购代理机构可以按本须知第7条规定以补充通知的方式，酌情延长递交磋商响应文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

16. 磋商响应文件的修改

16.1供应商递交磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，可以书面形式对磋商响应文件进行补充、修改，修改文件须加盖单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章，在磋商截止时间以后，不能修改、补充磋商响应文件。

16.2 供应商的修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份磋商响应文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

16.3供应商对磋商响应文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

16.4在磋商截止日期与竞争性磋商文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回磋商响应文件。

## 五、磋商人员及相关原则

17．参加磋商人员

17.1 供应商应带派法定代表人授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五部分），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人授权两个及以上代表参加磋商的，应按实参加，并在相应文件上同时签署。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。

17.2未能出示上述文件或者证件的，磋商领导小组将拒绝与该供应商磋商。

18.磋商小组

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

18.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19．磋商评审原则

19.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

19.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

19.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

19.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

19.5在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

19.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

19.7修正原则

磋商小组对磋商响应文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）以修正后的总价作为磋商报价。

## 七、磋商程序

20. 开标

20.1采购代理机构将于前附表第11项规定的时间、地点开标，各供应商法定代表人或授权委托人应准时参加，携带本人有效证件原件，磋商响应文件中按要求提供授权委托书。供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和结果提出异议。

20.2如磋商响应文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的应标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20.3开标时，由供应商法定代表人或授权委托人检查其磋商响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封商务文件和技术文件，并清点磋商响应文件正本、副本数量，符合磋商文件要求的商务文件和技术文件送评标室评审。报价文件在现场集中封存保管等候拆封，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

21.对磋商响应文件的初审

21.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：

21.1.1在商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）磋商响应文件无法定代表人授权委托书的；

2）未按竞争性磋商文件的要求签署和盖章的；

3）供应商的资格条件不满足国家有关规定或竞争性磋商文件载明的资格条件的；

4）经磋商小组审核，供应商的技术方案不可行；

5）供应商不响应竞争性磋商文件的合同条款要求；

6）经磋商小组审核，供应商的响应内容不符合实质性磋商要求的；

7）存在法律、法规规定的其他情形。

21.1.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）未按竞争性磋商文件的要求签署和盖章的；

2）磋商报价超出采购预算的；

3）响应文件报价清单与磋商文件（包括磋商答疑等补充文件）提供的清单不一致的；

4）单价与总价错误差额绝对值累计达到或超过报价0.5%；

5）供应商拒绝按竞争性磋商文件第19.7条修正原则对磋商响应文件进行修改的。

21.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

22.磋商

22.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

22.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商轮次为一轮。

22.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

22.6商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

22.7拆封供应商报价文件，宣读磋商（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

23. 最后报价

23.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

24.综合评分

24.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

24.3 评审因素，详见第六部分《评审办法》。

24.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

24.5磋商小组将对各供应商的商务、技术、服务等方面进行综合评审。对实质上响应竞争性磋商文件的供应商，商务、技术、服务得分由各评委独立记名评分，报价得分由磋商小组按价格评分公式计算得出。

24.6各供应商的技术得分为：磋商小组全体成员评分的算术平均值。

24.7经统计，得出各供应商的最终评审分，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.8各供应商的综合得分为：价格得分+技术得分+服务得分+商务得分之和，总分为100分。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定成交供应商

26.确定成交供应商

26.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 九、合同签订及其他

27．成交通知书

27.1确定成交人后，采购代理机构将在发布采购公告的网站上公布评审结果，并将成交结果在指定媒体上公示7个工作日，公示期内如无异议，采购代理机构向成交人签发成交通知书。

在采购代理机构发出成交通知书前，成交候选人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的成交资格，并根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序单位作为成交公示单位，或由采购代理机构组织磋商小组复议后提出重新组织采购等建议。

27.2成交人应为浙江省政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行注册并将书面资料提交采购机构复核备案。

27.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，成交通知书亦成为合同的组成部分。

27.4如成交人拒绝承担成交的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购代理机构将取消其成交资格，并根据磋商小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序单位作为成交公示单位，或由采购代理机构组织磋商小组复议后提出重新组织采购等建议。

27.5在成交人签订合同并生效后，成交人即为供应商，采购代理机构及时将未成交的结果通知其他供应商。

27.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

28．成交服务费

28.1成交供应商在收到成交通知书后，支付招标代理机构成交服务费。

28.2成交服务费参考国家计委计价格[2002]1980号文件中规定的货物标准采用差额定率累进计费方式下浮25%计算，如经计算不足6000元按6000元计算，此费用包含在磋商报价中。

成交金额（万元人民币）  费率

100万元以下             1.125%

29．合同的签订

成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并经采购代理机构鉴证，同级政府采购监管部门备案后生效。

30．履约保证金

30.1签订合同后三天内，中标人须向采购人交纳合同金额5%的履约保证金。

30.2 成交人如未按时交纳履约保证金，采购代理机构有权撤销其成交资格，并根据评审委员会推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序单位作为成交公示单位，或由采购代理机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

30.3 履约保证金可以用支票、银行汇票、银行转账的形式交纳。

# 项目技术规范和服务要求

## 一、磋商内容

杭州师范大学附属医院住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目，具体包括（镀锌钢管、阀门、过滤器等）的供货、运输、卸货至指定地点、维修更换、安装、调试、装修恢复、验收、售后服务，质保期内的免费维修保养等，详见第三条 采购清单。

## 二、报价方式

1、供应商按照采购清单的内容和数量进行报价。

2、本项目的磋商总价及各项单价包括设备材料费、运输和运输保险费、卸货费、搬运费、维修更换费、安装调试费、装修恢复费、垃圾清运费、验收费、售后服务费、质保期内的维修保养费、保险费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用，均计入报价。

3、本项目为固定综合单价方式，数量按实际发生结算，最终以审计审定为准。

## 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内旧管路拆卸并运输 |  | m | 5850 |  |
| 2 | 室内镀锌钢管 | DN100 | m | 548 | 金洲、中财、利达 |
| 3 | 室内镀锌钢管/无缝钢管 | DN80 | m | 196 |  |
| 4 | 室内镀锌钢管/无缝钢管 | DN65 | m | 206 |  |
| 5 | 室内镀锌钢管/无缝钢管 | DN50 | m | 348 |  |
| 6 | 室内镀锌钢管 | DN40 | m | 348 |  |
| 7 | 室内镀锌钢管 | DN32 | m | 586 |  |
| 8 | 室内镀锌钢管 | DN25 | m | 3198 |  |
| 9 | 室内镀锌钢管 | DN20 | m | 420 |  |
| 10 | 室内镀锌钢管 配件 |  | 项 | 1 | 麦克、唐古、玛钢 |
| 11 | 碳钢法兰(焊接)100 |  | 片 | 24 | 迈克、沧州、宏源 |
| 12 | 碳钢法兰(切割)100 |  | 片 | 100 | 国标 |
| 13 | 碳钢弯头现场连接（焊接） |  | 个 | 84 | 迈克、沧州、宏源 |
| 14 | 蝶阀安装 | DN100 | 个 | 12 | 埃美柯、冠龙春江 |
| 15 | 螺纹铜闸阀安装 | DN20 | 个 | 578 | 埃美柯、冠龙、中财 |
| 16 | 螺纹铜过滤器 | DN20 | 个 | 289 | 埃美柯、瑞格、永德信 |
| 17 | 不锈钢波纹管 | DN20×200mm | 支 | 578 | 埃美柯、冠龙、中财 |
| 18 | UPVC耐腐蚀冷凝水管 |  | 米 | 1445 | 中财、华亚、顺达 |
| 19 | UPVC耐腐蚀冷凝水管配件 |  | 项 | 1 | 中财、华亚、顺达 |
| 20 | 钢丝增强透明塑胶排水管 | 25mm×200mm | 根 | 289 | 国标 |
| 21 | 不锈钢抱箍21-44mm |  | 个 | 578 | 国标 |
| 22 | 空调专用防火帆布接口更换 |  | 平米 | 478 | 国标 |
| 23 | 风机盘管接水盘更换 |  | 台 | 60 | 盾安、凯擎、伟华 |
| 24 | 风机盘管拆卸安装 |  | 台 | 60 | 国标 |
| 25 | 风机盘管表冷器蒸汽清洗保养 |  | 台 | 289 | 国标 |
| 26 | 风机盘管过水部件冲洗保养 |  | 台 | 289 | 国标 |
| 27 | 卫生间穿墙孔 | 160mm | 个 | 578 | 国标 |
| 28 | 管道消毒.冲洗 | DN50mm以内 | m | 4900 | 国标 |
| 29 | 管道消毒.冲洗 | DN100以内 | m | 950 | 国标 |
| 30 | 法兰橡塑板安装(200mm以内) |  | 件 | 12 | 华美B1、世霸龙、福乐斯 |
| 31 | 阀门橡塑板安装(200mm以内) |  | 件 | 36 |  |
| 32 | 阀组橡塑套管安装 |  | 件 | 1156 |  |
| 33 | 木垫式管架修复 |  | 项 | 1 | 国标 |
| 34 | 橡塑管壳安装 | d=30mm | 立米 | 57 | 华美B1、世霸龙、福乐斯 |
| 35 | ABS双层百叶风口 | 1300mm×180mm | 个 | 289 | 科铭、环球、顺风 |
| 36 | ABS铰链式百叶回风口带过滤网 | 1000mm×280mm | 个 | 289 | 科铭、环球、顺风 |
| 37 | 硅钙板铝合金龙骨吊顶拆卸 |  | 平方 | 1020 |  |
| 38 | 硅钙板铝合金龙骨吊顶修复 |  | 平方 | 1020 |  |
| 39 | 吊顶恢复材料增加费 |  | 平方 | 510 |  |
| 40 | 吊顶内电线整理处理 |  | 项 | 1 |  |
| 41 | 材料垂直搬运费用 |  | 项 | 1 |  |
| 42 | 垃圾处理费用 |  | 项 | 1 |  |
| 43 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 44 | 吊杆支架 | 4*4角铁 | 米 | 216 |  |
| 45 | 开关面板更换人工费 |  | 项 | 1 |  |

注：欢迎上述品牌同档次及以上产品参加。供应商在响应文件中若提供了采购人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于采购人推荐品牌产品的证明材料。评标时，评标专家应根据供应商的证明材料及专业水平进行谨慎评标。

四、工期要求

配合住院楼的装修进度，分层实施，每层要求40天内完成供货、安装调试，并通过验收。

## 五、交货及维修地点

1、供应商负责维修配件的供货从产地至现场，并负责卸货，完成维修、安装、调试、验收。

2、维修地点：杭州师范大学附属医院。

六、到货验收

1、供应商应派员在所供配件到现场时，进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供应商应负责更换，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由供应商自行承担。

2、采购人提供现场的存放场地，保管责任由供应商负责。

七、施工要求

1、施工过程中做到低噪音，无粉尘；材料轻拿轻放，保护医院公共设施。在冷凝水施工过程中，必须使冷凝水管的坡度符合设计要求，严防倒坡；系统管道用镀锌钢管丝扣连接；管道弯头处需焊接的部分采用无缝钢管（做到接头处为止）。在施工过程中，必须严格防止麻根、生料带等密封填料遮盖连接管口而造成堵塞；冷凝水管在开通调试前，必须作好满水试验，严防冷凝水管堵塞或倒坡。施工中产生的垃圾需运到采购人指定的场地。

2、支管道连接风机盘管时必须保证1％坡度，避免以后阀门、过滤器产生冷凝水倒流至保温层内，导致现在出现管道外部被腐蚀的现象。产生装时阀门及附件安装阀门的选用要符合招标要求，有厂家的产品合格证明书。阀门外表应清晰、完整，无裂缝、夹渣、沙眼、缩孔、打叠、皱折等缺陷；阀门填料应符合设计要求，填装方法正确，填料密封处无腐蚀和手轮或阀杆部件弯曲现象；阀门在安装之前应对主管上的阀门进行水压实验；阀门的安装位置、方向、高度应符合设计要求，不得反装；安装带手柄的手动截止阀，手柄不得向下；电磁阀、压差旁通阀等的电动阀头均应向上竖直安装；软接头两端的法兰中轴线应在同一直线上，不得强行拉接、扭曲。

3、管道试压及冲洗

（1）管道试压管道安装完毕后（冷冻管在保温前），必须先进行彻底的冲洗排污，再进行水压试验。试验压力要求及稳压时间必须符合设计要求，做好压力试验报告书。

系统的最高点设置放空装置、最低点设置排放装置，对不能参与试压的设备应加以隔离。

管道进行冲洗、试压前应全面检查各安装件、固定支架等是否安装到位。

管道试压应分段、分区间或分片进行，试压合格后，再按系统要求把整个系统联合起来。

系统试压过程中，安排专人仔细检查系统，发现问题应及时处理。系统试压合格后，应及时排除管内积水，拆除盲板、堵头等，将系统恢复。

4、管道保温

本工程的冷冻水管和冷凝水管采用外包橡塑保温管套（难燃B1级）进行保温。管道保温工作应在管道试压合格后进行并做好管路的标识。

5、按设计确定的保温材料及厚度进行保温，安装时要粘结牢固、接缝错开、表面光滑。保温管壳与水管管壁之间、保温管壳接缝处，都必须用胶水粘贴密实，以保证不泄露空气而影响保温质量。

直接接触管道或阀门的支、吊、托架必须用木托垫作为绝热材料。

管道上的阀门、法兰及其他可拆卸部件保温两侧应留有螺栓长度加25mm 的空隙。阀门、法兰部位应单独进行保温。在冷冻水管和冷凝水管道保温（或加保护层）后，对应方向。

本项目的材料、设备、施工须符合相关标准规范的要求，如下：

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《全国民用建筑工程设计技术措施  暖通空调.动力》(2009)

《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015

## 八、更换维修要求

1、管道更换维修由供应商负责，维修结束且工作情况良好，在采购人同意后，将执行调试工作。

2、供应商应派遣具备相关空调管道更换维修经验的工程师或技术人员进行更换维修和调试。

3、在调试期间供应商应在现场负责测试和调试，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和人员，一切费用由供应商负责。

4、项目施工过程中，成交单位应当使用符合国家或行业标准的设施、设备，为施工人员配备相应安全防护设备，避免安全事故的发生。成交单位应当严格按照国家及行业规定的各项规范进行施工。成交单位应当独立承担施工人员和其他人员在施工过程中发生的各种财产或人身损害责任。

九、验收工作

验收合格条件

- 运行结果符合合同要求。

- 在进行测试、验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到采购人认可。

（2）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（3）双方签署验收合格证书。

十、售后服务工作

1、在项目所在地设有售后服务机构，以处理所有的维修服务，并提供24小时服务。维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

2、供应商须提供经验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供应商应免费维修。因产品制造质量不良及施工工艺造成的损坏（包括由此造成的采购人其它财物损失）而产生损坏或不能正常工作，供应商应免费维修和正常保养。

3、在质保期满时，供应商和采购人代表将对设备进行再次测试，任何因配件质量问题引起的故障须由供应商自费解决并取得采购人的认可。

# 第四部分  采购合同

甲方：

乙方：

2019年　月　日，甲方就杭州师范大学附属医院标准层中央空调管道更换项目进行招标（招标项目编号为    ），确定乙方为中标人，现根据该招标文件和投标文件、服务承诺等，为了保障甲、乙双方利益，明确双方权利责任，恪守信用，甲、乙双方本着平等互利、友好协商的原则，一致同意签订本协议。

## 1、合同内容

1.1合同内容：

项目名称：杭州师范大学附属医院标准层中央空调管道更换项目。

## 2、合同价格

2.1合同总价： 大写：                         小写：                ；

（1）合同总价应包括：设备材料费、运输和运输保险费、卸货费、搬运费、维修更换费、安装调试费、装修恢复费、垃圾清运费、验收费、售后服务费、质保期内的维修保养费、保险费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用，均计入合同总价。

（2）本合同为固定综合单价方式，数量按实际发生结算，最终以审计为准。

2.2设备材料清单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术 规格 | 产地 | 数 量 | 单 位 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

## 3、合同生效日期

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

## 4、合同款支付方式

## 4.1履约保证金 ：

## 在合同签订以后三天内乙方向甲方缴纳合同总额5%的履约保证金，项目完工、验收合格后无息退还。

4.2 合同签订后十天内甲方向乙方支付合同总价20%的材料预付款。

## （1）合同总价20%金额的发票。

## 4.3项目完工、验收合格经审计审定，并收到下列有效单据后，甲方支付至审计审定金额的97.5%

## （1）双方签署的最终验收合格报告；

## （2）审计决算报告。

## （3）审计审定价扣除预付款20%后的全额有效发票。

4.4审计价的2.5%作为质量保证金，质保期满后并收到下列单据后支付。

（1）质保期满双方签署的报告。

（2）有效票据。

## 5、工期

配合住院楼的装修进度，分层实施，每层要求40 天内完成供货、安装调试，并通过验收。

6、交货和施工地点

6.1 乙方负责设备材料从产地至甲方现场的运输，并负责卸货，完成维修、安装调试、验收。经甲乙双方验收合格并完成项目移交的，乙方方完成本合同项下货物的交付义务；本合同项下货物的所有权及风险自交付完成后转移给甲方。

6.2维修安装地点：杭州师范大学附属医院。

## 7、到货验收

7.1乙方应派员在所供设备材料到现场时，进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用应由乙方自行承担。

7.2甲方仅提供现场的存放场地，保管责任由乙方负责。

## 8、施工的要求

8.1施工项目负责人：     ，未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换项目负责人。

8.2标准病房内进回水管路接头不得大于3个。

8.3施工过程中做到低噪音，无粉尘；材料轻拿轻放，保护医院公共设施。在冷凝水施工过程中，必须使冷凝水管的坡度符合设计要求，严防倒坡；系统管道用镀锌钢管丝扣连接；管道弯头处需焊接的部分采用无缝钢管（做到接头处为止）。在施工过程中，必须严格防止麻根、生料带等密封填料遮盖连接管口而造成堵塞；冷凝水管在开通调试前，必须作好满水试验，严防冷凝水管堵塞或倒坡。施工中产生的垃圾需运到甲方指定的场地。

8.4项目施工进行中，乙方应当使用符合国家或行业标准的设施、设备，为施工人员配备相应安全防护设备，避免安全事故的发生。乙方人员应当严格按照国家及行业规定的各项规范进行施工。乙方应当独立承担乙方施工人员和其他人员在施工过程中发生的各种财产或人身损害责任。

8.5支管道连接风机盘管时必须保证1％坡度，避免以后阀门、过滤器产生冷凝水倒流至保温层内，导致现在出现管道外部被腐蚀的现象。安装阀门及附件选用要符合合同要求，有厂家的产品合格证明书。阀门外表应清晰、完整，无裂缝、夹渣、沙眼、缩孔、打叠、皱折等缺陷；阀门填料应符合设计要求，填装方法正确，填料密封处无腐蚀和手轮或阀杆部件弯曲现象；阀门在安装之前应对主管上的阀门进行水压实验；阀门的安装位置、方向、高度应符合设计要求，不得反装；安装带手柄的手动截止阀，手柄不得向下；电磁阀、压差旁通阀等的电动阀头均应向上竖直安装；软接头两端的法兰中轴线应在同一直线上，不得强行拉接、扭曲。

8.6管道试压及冲洗

（1）管道试压管道安装完毕后（冷冻管在保温前），必须先进行彻底的冲洗排污，再进行水压试验。试验压力要求及稳压时间必须符合设计要求，做好压力试验报告书。

系统的最高点设置放空装置、最低点设置排放装置，对不能参与试压的设备应加以隔离。

管道进行冲洗、试压前应全面检查各安装件、固定支架等是否安装到位。

管道试压应分段、分区间或分片进行，试压合格后，再按系统要求把整个系统联合起来。

系统试压过程中，安排专人仔细检查系统，发现问题应及时处理。系统试压合格后，应及时排除管内积水，拆除盲板、堵头等，将系统恢复。

8.7管道保温

本工程的冷冻水管和冷凝水管采用外包橡塑保温管套（难燃B1级）。进行保温。管道保温工作应在管道试压合格后进行并做好管路的标识。

8.8按设计确定的保温材料及厚度进行保温，安装时要粘结牢固、接缝错开、表面光滑。保温管壳与水管管壁之间、保温管壳接缝处，都必须用胶水粘贴密实，以保证不泄露空气而影响保温质量。

直接接触管道或阀门的支、吊、托架必须用木托垫作为绝热材料。

管道上的阀门、法兰及其他可拆卸部件保温两侧应留有螺栓长度加25mm 的空隙。阀门、法兰部位应单独进行保温。在冷冻水管和冷凝水管道保温（或加保护层）后，对应方向。

本项目的材料、设备、施工须符合相关标准规范的要求，如下：

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014

《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《全国民用建筑工程设计技术措施  暖通空调.动力》(2009)

《公共建筑节能设计标准》  GB50189-2015

## 9、更换维修要求

9.1管道更换维修由乙方负责，维修结束且工作情况良好的，乙方将测试和调试方法及记录表提交给甲方，经甲方认可后，方可执行调试工作。

9.2乙方应派遣相关空调管道更换维修经验的工程师或技术人员与甲方一起进行设备的调试及试运行工作。

9.3在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由乙方负责。

## 10、验收

10.1产品保护：乙方在验收合格并正常运行满两周前，乙方负责对材料设备的成品保护、维护和清洗，相关费用已包含在本合同总价中。

10.2验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及竣工验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到甲方认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（4）竣工图纸及技术文件都已按甲方存档备案的要求提交并得到接受。

（5）甲乙双方共同签署验收合格报告。

## 11、技术培训

乙方应对甲方工作人员提供操作及维修培训，直到培训合格。培训的费用由乙方承担。

## 12、质量保证

12.1乙方保证提供的产品是全新的、从未使用过的、采用优质材质制造。

12.2 乙方保证提供的产品符合国家相关标准。

12.3 乙方保证提供的产品符合甲方提供的本合同的产品技术规格要求。

12.4质保期为验收合格后至少   个月。质保期内，乙方对质量问题或故障负责并提供免费维保。

12.5在质保期内的工作应包括对所有材料设备的定期常规检查、调整、维修等。

12.6乙方维修点须设在杭州市，以处理所有的维修服务。质量保证期内或质量保证期后发生质量问题，乙方在收到通知后应立即给予答复，并在2小时内到现场进行维修。属甲方使用不当造成故障的（因乙方未给予培训或培训不到位致使甲方人员尚未熟悉相关操作的情形除外），乙方提供有偿修复。

12.7乙方负责修理和更换任何由于材料设备自身的质量问题及施工工艺造成的损坏（包括由此造成的甲方其它财物损失）及故障。修理完毕，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

12.8在质保期满时，乙方工程师和甲方代表将对机组进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决，直至取得甲方认可为止。

## 13、不可抗力

13.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

13.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 14、违约责任

14.1 乙方逾期完工的，应向甲方支付本合同总价款每日百分之一的逾期违约金。乙方逾期施工超过本合同规定日期十天的，应向甲方支付本合同总价款每日百分之五的逾期违约金并赔偿甲方由此造成的一切损失，而且甲方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

14.2 甲方逾期付款的，应向乙方支付逾期未付部分每日百分之一的逾期违约金。甲方逾期付款超过本合同规定日期十天的，应向乙方支付逾期未付部分每日百分之五的逾期违约金并赔偿乙方由此造成的一切损失，而且乙方有权解除本合同。违约方支付违约金并赔偿损失后，对方有权要求继续履行本合同。

14.3乙方交货时，甲方将对货物进行检验，如发现货物部件不满足乙方的投标承诺的，视为违约，每项不满足内容应向甲方支付本合同总价款百分之十五的违约金。如发现技术条款不满足乙方的投标承诺的，视为违约，每项不满足内容应向甲方支付本合同总价款百分之五的违约金。

## 15、资料

乙方应在发货前向甲方提供本合同货物之以下有关资料：

（1）样本及技术规格书，要求有3份；（乙方须对样本盖章封存）

（2）安装、操作、维护手册或说明书，要求有3份；

（3）制造厂的产品合格证书；

（4）制造厂出具的品质保证书正本；

（5）甲方认为有必要提供的其他技术资料；

（6）以上所有资料必须为中文，所有材料均应加盖乙方印章或附着乙方标记标识。

## 16、其它

17.1本合同的所有附件均为不可分割部分，享有同等效力。

17.2甲乙双方发生争议时，本合同双方如有争议，应协商解决，协商不成向项目所在地法院提起诉讼。

17.3本合同正本一式捌份，双方各执肆份。

## 17、本合同包括下列附件，附件为合同不可分割部分

附件一：招标文件及其补充文件

附件二：中标人递交的投标文件

附件三：技术澄清及询标答复的所有内容

附件四：双方签署的补充和技术规格书

附件五：设备材料清单

（本合同为合同样稿，最终由双方协商后确定）

廉政合同

为做好项目建设中的党风廉政建设，确保项目建设高效优质，项目单位杭州师范大学附属医院（以下简称“甲方”）与实施单位           （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲、乙双方的权利和义务

1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、省交通运输厅的有关规定。

2)严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方义务

1)甲方单位或个人不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

2) 甲方单位或个人不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受或占用乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3) 甲方单位或个人不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、出国境、旅游等提供方便。

4) 甲方单位或个人要秉公办事，不准利用职权从事有偿中介活动、借款等营私舞弊行为。

3.乙方义务

1)不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2)不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3)不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4)不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

1) 甲方单位或个人违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2) 乙方单位或个人违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方将向市场主管部门提出给予乙方处罚的建议。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

6.本合同作为实施的附件，有效期自签署之日起至项目竣工验收后止，与项目实施合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式陆份，由甲执肆份，乙方执贰份。

甲方：      杭州师范大学附属医院        乙方：

法定（授权）代表人：              法定（授权）代表人：

日  期：                          日  期：

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、供应商提交磋商响应文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。磋商响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或磋商响应文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被磋商小组认定为磋商响应无效。

二、磋商响应文件编制格式及规范要求：

报价文件[磋商响应函、磋商（开标）一览表]、技术文件[技术和服务方案等]、商务文件[商务资格等]三部分，各供应商在编制磋商响应文件时请按照以下格式进行，并分别装订成册。

## 报价文件部分

目录

（1）磋商响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）磋商（开标）一览表………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

## 一、磋商响应函

杭州师范大学附属医院：

杭州中浙招标有限公司：

(供应商全称)授权        (全权代表姓名)       (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的杭州师范大学附属医院住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目(采购编号：CZTC19237)采购的有关活动，并对此项目进行磋商。为此：

1、我方同意在供应商编制和提交采购磋商响应文件须知规定的开标日期起遵守本磋商响应文件中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供编制和提交采购磋商响应文件须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本、副本、电子文档。具体内容为：

- 磋商（开标）一览表及报价明细清单；

- 技术文件和商务文件；

- 编制和提交采购磋商响应文件须知要求供应商提交的全部文件；

4、按竞争性磋商文件要求提供和交付的产品和服务的报价详见磋商一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人(签章)：

授权委托人签字：

供应商盖章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

供应商开户银行：                帐号：

日    期：        年  	月 		日

二、磋商（开标）一览表

杭州师范大学附属医院：

杭州中浙招标有限公司：

按你方磋商文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本磋商，我方承诺按照如下磋商(开标)一览表的价格完成编号为CZTC19237的

磋商文件[项目名称：                        ] 之标项的实施。

| 名称 | ______________项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磋商总价 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： | 详见三、报价明细清单，计入磋商总价 |

附：1、供应商需按本表格式分别填写，不得自行更改。

2、项目负责人：           ，工期：           ，质保期：自安装调试完毕、验收合格之日起      个月。

3、无论在质保期内还是质保期满后，一旦发生质量问题，乙方在接到通知之时起     小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障    小时内解决。

4、对所附合同样本的条款是否有异议？

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

- 日期：2019年  月   日

## 报价明细清单

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内旧管路拆卸并运输 |  | m | 5850 |  |  |  |
| 2 | 室内镀锌钢管 | DN100 | m | 548 |  |  |  |
| 3 | 室内镀锌钢管/无缝钢管 | DN80 | m | 196 |  |  |  |
| 4 | 室内镀锌钢管/无缝钢管 | DN65 | m | 206 |  |  |  |
| 5 | 室内镀锌钢管/无缝钢管 | DN50 | m | 348 |  |  |  |
| 6 | 室内镀锌钢管 | DN40 | m | 348 |  |  |  |
| 7 | 室内镀锌钢管 | DN32 | m | 586 |  |  |  |
| 8 | 室内镀锌钢管 | DN25 | m | 3198 |  |  |  |
| 9 | 室内镀锌钢管 | DN20 | m | 420 |  |  |  |
| 10 | 室内镀锌钢管 配件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 碳钢法兰(焊接)100 |  | 片 | 24 |  |  |  |
| 12 | 碳钢法兰(切割)100 |  | 片 | 100 |  |  |  |
| 13 | 碳钢弯头现场连接（焊接） |  | 个 | 84 |  |  |  |
| 14 | 蝶阀安装 | DN100 | 个 | 12 |  |  |  |
| 15 | 螺纹铜闸阀安装 | DN20 | 个 | 578 |  |  |  |
| 16 | 螺纹铜过滤器 | DN20 | 个 | 289 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢波纹管 | DN20×200mm | 支 | 578 |  |  |  |
| 18 | UPVC耐腐蚀冷凝水管 |  | 米 | 1445 |  |  |  |
| 19 | UPVC耐腐蚀冷凝水管配件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 钢丝增强透明塑胶排水管 | 25mm×200mm | 根 | 289 |  |  |  |
| 21 | 不锈钢抱箍21-44mm |  | 个 | 578 |  |  |  |
| 22 | 空调专用防火帆布接口更换 |  | 平米 | 478 |  |  |  |
| 23 | 风机盘管接水盘更换 |  | 台 | 60 |  |  |  |
| 24 | 风机盘管拆卸安装 |  | 台 | 60 |  |  |  |
| 25 | 风机盘管表冷器蒸汽清洗保养 |  | 台 | 289 |  |  |  |
| 26 | 风机盘管过水部件冲洗保养 |  | 台 | 289 |  |  |  |
| 27 | 卫生间穿墙孔 | 160mm | 个 | 578 |  |  |  |
| 28 | 管道消毒.冲洗 | DN50mm以内 | m | 4900 |  |  |  |
| 29 | 管道消毒.冲洗 | DN100以内 | m | 950 |  |  |  |
| 30 | 法兰橡塑板安装(200mm以内) |  | 件 | 12 |  |  |  |
| 31 | 阀门橡塑板安装(200mm以内) |  | 件 | 36 |  |  |  |
| 32 | 阀组橡塑套管安装 |  | 件 | 1156 |  |  |  |
| 33 | 木垫式管架修复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 橡塑管壳安装 | d=30mm | 立米 | 57 |  |  |  |
| 35 | ABS双层百叶风口 | 1300mm×180mm | 个 | 289 |  |  |  |
| 36 | ABS铰链式百叶回风口带过滤网 | 1000mm×280mm | 个 | 289 |  |  |  |
| 37 | 硅钙板铝合金龙骨吊顶拆卸 |  | 平方 | 1020 |  |  |  |
| 38 | 硅钙板铝合金龙骨吊顶修复 |  | 平方 | 1020 |  |  |  |
| 39 | 吊顶恢复材料增加费 |  | 平方 | 510 |  |  |  |
| 40 | 吊顶内电线整理处理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 材料垂直搬运费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 垃圾处理费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 系统调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 吊杆支架 | 4*4角铁 | 米 | 216 |  |  |  |
| 45 | 开关面板更换人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 磋商总价： 大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商按照采购清单的内容和数量进行报价。

2、本项目的磋商总价及各项单价包括设备材料费、运输和运输保险费、卸货费、搬运费、维修更换费、安装调试费、装修恢复费、垃圾清运费、验收费、售后服务费、质保期内的维修保养费、保险费、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用，均计入报价。

3、本项目为固定综合单价方式，数量按实际发生结算，最终以审计审定为准。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

- 技术文件部分

目录

（1）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（2）技术偏离说明表……………………………………………………………（页码）

（3）针对本项目的详细实施计划………………………………………………（页码）

（4）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（5）工作小组名单………………………………………………………………（页码）

（6）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（7）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（8）安装材料一览表……………………………………………………………（页码）

（9）随机特殊工具和备品备件清单……………………………………………（页码）

（10）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明 ………………………………（页码）

（11）认为需要的其他技术文件或说明 ………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

## 一、技术解决方案

- 1、主要材料及品牌的选择情况。

- 2、施工期间保证医院正常工作的措施。

- 3、针对本项目质量保证情况。

- 4、工期进度的保证措施。

- 5、成品保护的保证措施。

- 6、项目负责人的资历情况。

- 7、针对本项目的合理化建议。

- 8、供应商认为需要提供的的其他资料。

- 供应商须对上述内容制定可行的方案并进行详细描述。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 二、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对《第三部分 项目技术规范和服务要求》中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 三、针对本项目的详细实施计划

（由供应商根据采购需求及采购文件10.2第（3）条要求编制）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 四、售后服务方案

1、质量保证期（与磋商(开标)一览表一致）

2、售后服务方案具体内容、说明及承诺

3、维修响应时间的承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 五、项目小组人员名单

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 | （填写） | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 六、优惠条件及特殊承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 七、验收方案

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 八、安装材料一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 产地 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 九、随机特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 十、关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

## 十一、认为需要的其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2019年  月   日

商务文件部分

目录

- （1）法人授权委托书…………………………………………………………………（页码）

- （2）法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）………………………………（页码）

- （3）招标代理费支付承诺书…………………………………………………………（页码）

（4）声明书……………………………………………………………………………（页码）

（5）企业法人营业执照（复印件）…………………………………………………（页码）

（6）税务登记证（复印件）…………………………………………………………（页码）

（7）社保登记证（复印件）…………………………………………………………（页码）

（8）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…………………（页码）

（9）所有资质及认证文件……………………………………………………………（页码）

（10）供应商基本情况表 ……………………………………………………………（页码）

（11）主要业绩证明 …………………………………………………………………（页码）

（12）商务偏离说明表 ………………………………………………………………（页码）

（13）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明 ……………………………………（页码）

（14）廉政承诺书 ……………………………………………………………………（页码）

（15）资格后审一览表 ………………………………………………………………（页码）

（16）无行贿犯罪纪录的承诺 ………………………………………………………（页码）

（17）供应商认为需要的其他商务文件或说明 ……………………………………（页码）

（18）附件………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制商务文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法人授权委托书

杭州师范大学附属医院：

杭州中浙招标有限公司：

兹委派我公司        先生/女士(其在本公司的职务是：             ，联系电话：       身份证号码：                手机：        传真：           )代表我公司全权处理杭州师范大学附属医院住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目(编号：CZTC19237)政府采购磋商的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自20   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权委托人的身份证

（复印件加盖公章）

三、招标代理费支付承诺书

致：杭州中浙招标有限公司

如我单位在贵方组织的                   项目招标中（编号：      ）中标。我方承诺按招标文件的规定，在领取中标通知书的同时，以网银或电汇形式向贵方支付招标代理服务费。其金额按招标文件约定计算。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在采购人支付给中标人的服务费中扣缴。

特此承诺！

承诺方法定名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承诺方授权代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承诺日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承诺方盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附：账户信息

单位名称：杭州中浙招标有限公司

开户银行：杭州银行拱宸桥支行

帐    号：3301040160001182073

四、声明书

杭州师范大学附属医院：

杭州中浙招标有限公司：

我公司声明至磋商截止时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加杭州师范大学附属医院住院楼6层、8层至12层中央空调维修项目(招标编号：CZTC19237)的磋商，并保证磋商响应文件中所列举的磋商响应文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，同意此次竞争性磋商文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料等。

本公司如成交，保证按照磋商响应文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：    年  月   日

五、企业法人营业执照（复印件）

六、税务登记证（复印件）

七、社保登记证（复印件）

实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件

八、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金相关材料

（复印件）

九、所有资质及认证文件（复印件）

（由供应商根据采购需求及磋商文件10.3第（8）条要求编制）

十、供应商基本情况表

（由供应商自行编制）

附表: 供应商信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、服务人员的数量、学历、资历，典型项目实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月  日

十一、主要业绩证明

附表 :

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 用户 反馈 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商类似项目业绩，提供合同作为证明材料，并注明所在投标商务文件页码。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十二、商务偏离说明表

| 磋商文件条目号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对《第四部分 采购合同的一般和特殊条款》中所提出各项要求列举偏离项，如不填写，视作全部响应。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十三、关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明（如果有）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2019年  月   日

十四、廉 政 承 诺 书

杭州师范大学附属医院：

我单位响应你单位项目采购要求参加磋商。在这次磋商过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级政府采购监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

十五、资格后审一览表

| 序号 | 特定资格条件 | 供应商达到的程度 （供应商填写） | 要求提供的证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有中央空调管道维修更换能力的独立法人企业； |  | 营业执照 |
| 2 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 |  | 以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询截图为准 |

注：1、本表供应商必须填写并提供上述证明文件复印件加盖公章后放入磋商响应文件，原件备查。

- 若供应商提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000门予以通报。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2019年  月   日

十六、无行贿犯罪纪录的承诺

杭州师范大学附属医院：

我单位承诺自2016年以来，我公司：_____________及法定代表人_________（身份证号码：_____________________）自2016年以来无行贿犯罪记录。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

签发日期：    年  月   日

十七、认为需要的其他商务文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：    年  月   日

十八、附 件

【非小微企业不用提供】

附件1：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会（盖章）

说明：提供当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者磋商截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

# 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规，结合本工程实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择成交人，制定本办法。

一、评审原则

1、竞争优选；

2、公开、公平、公正、科学合理；

3、价格合理，方案可行；

4、反对不正当竞争。

二、评审组织

根据项目特征，依法组建由3人及以上单数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购人代表和政府采购专家库抽取的专家组成。政府采购专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

三、磋商程序

1. 开标

1.1采购代理机构将于前附表第12项规定的时间、地点开标，各供应商法定代表人或授权委托人应准时参加，携带本人有效证件原件，磋商响应文件中按要求提供授权委托书。供应商如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和结果提出异议。

1.2如磋商响应文件没有密封包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的应标文件，采购代理机构将拒绝接收。

1.3开标时，由供应商法定代表人或授权委托人检查其磋商响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封商务文件和技术文件，并清点磋商响应文件正本、副本数量，符合磋商文件要求的商务文件和技术文件送评标室评审。报价文件在现场集中封存保管等候拆封，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

2.对磋商响应文件的初审

2.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：

2.1.1在商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）磋商响应文件无法定代表人授权委托书的；

2）未按竞争性磋商文件的要求签署和盖章的；

3）供应商的资格条件不满足国家有关规定或竞争性磋商文件载明的资格条件的；

4）经磋商小组审核，供应商的技术方案不可行；

5）供应商不响应竞争性磋商文件的合同条款要求；

6）经磋商小组审核，供应商的响应内容不符合实质性磋商要求的；

7）存在法律、法规规定的其他情形。

2.1.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1）未按竞争性磋商文件的要求签署和盖章的；

2）磋商报价超出采购预算的；

3）响应文件报价清单与磋商文件（包括磋商答疑等补充文件）提供的清单不一致的；

4）单价与总价错误差额绝对值累计达到或超过报价0.5%；

5）供应商拒绝按竞争性磋商文件第19.7条修正原则对磋商响应文件进行修改的。

2.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.磋商

3.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商轮次为一轮。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.6商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效供应商名称及理由，供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

3.7拆封供应商报价文件，宣读磋商（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

4. 最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

5.综合评分

5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.3 评审因素，详见第六部分《评审办法》。

5.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

5.5磋商小组将对各供应商的商务、技术、服务等方面进行综合评审。对实质上响应竞争性磋商文件的供应商，商务、技术、服务得分由各评委独立记名评分，报价得分由磋商小组按价格评分公式计算得出。

5.6各供应商的技术得分为：磋商小组全体成员评分的算术平均值。

5.7经统计，得出各供应商的最终评审分，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.8各供应商的综合得分为：价格得分+技术得分+服务得分+商务得分之和，总分为100分。

6.推荐成交候选供应商

6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

四、评审报告

磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）采购项目基本情况；

（2）评审小组组成；

（3）评审方法和标准；

（4）评审情况及说明。

评审过程中如出现异常情况，由磋商小组将处理意见记录在评审报告中。

五、评分细则 （0－100分）

（一）商务部分  0-10分

1、类似项目业绩[0,5]分

自2016年以来（以合同签订时间为准）具有中央空调安装、维修或维保服务业绩，每个业绩得1分，加满为止。（此项以合同复印件加盖公章作为证明材料）

2、供应商信用等级情况[0,3]分；

供应商具有第三方信用评估机构出具的信用报告或市场监督部门颁发的“守合同重信用”证书，信用等级AAA得3分，AA得2分，A得1分，其余不得分。若市场监督部门颁发的“守合同重信用”证书不能反映信用等级的得0.3分，其余不得分。

3、供应商认证体系[0,2]分；

供应商具有有效的质量管理体系认证得2分，否则不得分。

上述证明材料为复印件的须加盖供应商公章，原件备查。

（二）技术部分  0-50分

1、磋商响应文件响应情况[0,6]分

响应文件对采购文件第三部分《项目技术规范和服务要求》及第四部分《采购合同》有负偏离的，每条偏离扣1分，扣完为止。

2、针对本项目制定的实施方案[0,6]分

好得(4,6]分，较好得(2,4]分，一般得[0,2]分。

3、主要材料及品牌的选择情况[0,6]分

好得(4,6]分，较好得(2,4]分，一般得[0,2]分。

4、施工期间保证医院正常工作的措施[0,6]分

好得(4,6]分，较好得(2,4]分，一般得[0,1]分。

5、针对本项目质量保证情况[0,5]分

好得(3,5]分，较好得(1,3]分，一般得[0,1]分。

6、工期进度的保证措施[0,5]分

好得(3,5]分，较好得(1,3]分，一般得[0,1]分。

7、成品保护的保证措施[0,5]分

好得(3,5]分，较好得(1,3]分，一般得[0,1]分。

8、检验与验收方案的合理性[0,5]分

合理得(3,5]分，较合理得(1,3]分，一般得[0,1]分。

9、项目负责人的资历情况[0,4]分

优秀得(2,4]分，较好得(1,2]分，一般得[0,1]分。

10、针对本项目的合理化建议[0,2]分

（三）服务部分   0-10分

1、质量保证期[0,3]分

质保证期为24个月的不得分，高于24个月的每增加1个月加0.2分，加满为止；

2、售后服务方案具体内容、说明及承诺[0,5]分

供应商提供的质保期内的售后服务方案、维护人员和机构等情况，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持、维护能力情况、收费情况等；对服务承诺的保障措施，运行维护人员安排是否合理。

合理得(3,5]分，较合理(1,3]分，一般得[0,1]分。

3、维修响应时间的承诺[0,2]分

维修响应时间是否合理，横向比较；

合理得(1,2]分，一般得[0,1]分。

（四）价格部分   0-30分

满足竞争性磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。

各个供应商的最终磋商报价与磋商基准价相比，计算出磋商报价得分。

磋商报价得分=(磋商基准价／最终磋商报价)×30%×100

注：以上评分保留小数2位。

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。