中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目

公开招标文件

项目编号：YHQZ24-01008

采购单位：中国美术学院

代理机构：耀华建设管理有限公司

2024年4月

目    录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

前附表	6

一、总则	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、开标	15

五、评标	16

六、定标	18

七、合同授予	18

第三章 评标办法	19

第四章 采购内容及需求	26

第一部分 采购需求	26

第二部分 技术要求	26

第三部分 商务条款	50

第五章 合同主要条款	52

第六章 投标文件格式	74

附件：开标一览表	88

- 第一章 招标公告

项目概况

中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年4月24日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YHQZ24-01008

项目名称：中国美术学院2024年度消防设施设备维保服务及设备更新服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1200000.00

最高限价（元）：1200000.00

采购需求：

标项名称：中国美术学院2024年度消防设施设备维保服务及设备更新服务项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目，用于中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区的消防设施设备维保及部分设备更新。详见采购文件第四章“采购内容与需求”。

备注：

合同履行期限：1年

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,所有服务承接单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1.时间：即日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年4月24日9:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区科园路101号兆瑞商务中心中心303室。

3.开标时间：2024年4月24日9:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地  址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87164615

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0571-87164774

2.采购代理机构信息

名称：耀华建设管理有限公司

地址：杭州市钱塘区智慧谷1号楼7楼701

项目联系人（询问）：王工、夏工

项目联系方式（询问）：13600522749、15170496572

质疑联系人：史工

质疑联系方式：13588147677

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

- 第二章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目，用于中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区的消防设施设备维保及部分设备更新。 派遣不少于3名长期驻点人员对校消防系统提供日常保障及维护服务（并在投标文件中明确驻点技术人员信息，未经采购人同意，不得擅自变更人员）。定期维护检测中国美术学院消防系统设备和设施，保证系统和设备、设施的正常运行；通过专业化、规范化的运行维护管理，保障所有系统正常运行，有效改善消防系统性能，保证系统的安全性和可靠性，延长系统设备和设施的使用寿命，降低系统的故障率，提高系统使用人的使用技能，提高设备和设施的利用率，确保整个消防系统的正常运转，满足采购人对消防系统的工作要求。 合同履行期限：合同签订之日起1年（若在1年时间内，设备和系统维修和更新费用达到80万元，则本合同服务期结束）。 实施地点：中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区。 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币1200000元（其中消防系统设备主材和消防器材最高限价见“《消防系统设备主材清单及最高限价》表和《消防器材更换设备清单及最高限价》表”），投标报价超过预算金额和最高限价的其投标文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1.▲本项目报价为技术支持常驻现场维护费用（即人工费）总价包干（人工费最高限价40万元，含年内新增设备人工费），80万元用于消防系统设备主材和消防器材更换实报实销。包括维保期内（一年）的人工费、材料费、专用工具、包装、交通费、装卸、保险、税金、货物到位就位以及安装、调试、培训、维保服务人员差旅费等一切税金和费用； 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价； 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 |
| 7 | 现场踏勘 | 不统一组织，由投标人自行踏勘现场获取投标报价所需的资料。 |
| 8 | 演示 | 不做要求。 |
| 9 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 10 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 11 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 12 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 13 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：耀华建设管理有限公司（杭州市拱墅区科园路101号兆瑞商务中心中心303室） 收件人：夏工，电话：15170496572 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至耀华建设管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 14 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2024年4月24日9:00（北京时间） 2、投标地址：政府采购云平台在线投标。 |
| 15 | 开标时间和地址 | 开标时间：2024年4月24日9:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 16 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 19 | 进口 | 不允许进口 |
| 20 | 节能产品 | 不适用 |
| 21 | 环境标志产品 | 不适用 |
| 22 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为消防设施设备维保服务及设备更新，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （6）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （7）提供的服务全部由中小企业承接（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （8）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （9）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标人收取，中标人在领取中标通知书时缴纳。 2、代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 3、代理服务费汇入账户 ： 收款单位（户名）：耀华建设管理有限公司 开 户：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州临平支行 账 号：3302020120100011260 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3、投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4、联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5、甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6、乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8、“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11、.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1、本次招标采用电子交易方式。

2、招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、投标人须知

3、评标办法

4、采购内容及需求

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1、投标截止时间前，投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1、已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2 、采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1、资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）。

2、商务技术文件

评分索引表（格式自拟）

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如服务承接商为中小企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；或残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；或监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人情况介绍、资质证书；

（5）投标人类似项目业绩证明；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）投标人应提供针对本项目的完整技术方案

（9）拟投入实施团队

（10）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3、报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）报价明细表

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2、投标报价详见投标人须知前附表；

3、投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至耀华建设管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4、评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6、各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8、实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用）

3、本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1、自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于中国美术学院2024年度消防设施设备维保服务及设备更新服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、商务技术分85分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达 /项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务技术分（85分）

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 （电子响应文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分。） | 分值（分） | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信部分评价 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，环境管理体系认证证书每有1项证书得1分，最高得3分。 说明：评审时，采购代理机构查询全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/），评标小组根据查询结果进行评分，不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。 | 3 | 客观分 |
|  |  | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有类似项目（整年度的消防设施维保服务，服务时间不少于12个月）成功业绩的得0.25分，满分为1分，没有的不得分。证明材料：同时提供合同复印件加盖投标人电子签名或公章。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 技术服务方案 | 根据投标人对本项目需求、项目背景理解评分： 能准确理解项目的需求、背景，思路清晰，分析和总结最透彻得4分； 基本能理解项目的需求、背景，思路较清晰，分析和总结较透彻得3分； 在理解项目的需求、背景上需加强，思路清晰程度不足，分析和总结较差得1分； 无此项内容不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的实施重点、难点的解决方案进行评分： 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的消防设施、消防器材维护保养服务总体方案（大纲）评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的消防设施、消防器材维护保养关键技术的使用方案评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的消防设施、消防器材维护保养服务工作方法评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的消防设施、消防器材维护保养服务质量控制方案及保障措施评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的低压电气设施检查维护方案（包括低压电气设施检查工作的主要内容、具体实施办法等）评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的日常消防设施检查实施方案评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的日常消防器材点检实施方案评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的应急处置方案评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的项目组织实施方案（包括各个阶段的时间计划、工作内容、人员调配方案等）评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
|  |  | 服务团队专业能力： （1）项目负责人具备一级注册消防工程师证书的得2分。 （2）服务团队人员中具有消防设施检测技术人员培训合格证或注册消防工程师证书或中级建（构）筑物消防员证书的，每提供1人的1分，最多得4分，提供低压电工证的，每提供1人得1分，最多得1分。 证明材料：同时提供人员证书和其距离本项目投标截止时间最近6个月在投标人单位社保缴纳证明，复印件加盖投标人电子签名或公章。 | 7 | 客观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的专业设备配置方案（包括设备的种类、数量、简要技术规格、用途等）评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的响应时效评分，投标人应当根据本项目采购需求以及在各地区经营网点情况，提出响应速度时间（包括每个校区，应分别列出响应时间），提供响应时间承诺、房产证或场地租赁合同、现场照片等证明材料。 响应时效方案强、针对性强、合理可行的得4分； 响应时效方案较强、基本合理、可行的得3分； 响应时效方案欠缺、不合理或不具有可行性的得1分； 未提供方案说明的得0分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的培训方案（包括培训的方式、内容、频次、标准与目标承诺等）评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的消防专业服务支撑方案（提供的服务支撑包含但不限于：消防相关执法部门申报审批协调、消防技术咨询、综合服务支撑等）评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的合理化建议评分。 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 85 |  |

（二）价格部分（15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。价格分由二部分组成，分别为总报价得分和材料设备费报价单价合计得分组成。其中：

总报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

材料设备费报价单价合计得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×5%×100

- 第四章 采购内容及需求

- 第一部分 采购需求

中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目，用于中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区的消防设施设备维保及部分设备更新。

派遣不少于3名长期驻点人员对校消防系统提供日常保障及维护服务（并在投标文件中明确驻点技术人员信息，未经采购人同意，不得擅自变更人员）。定期维护检测中国美术学院消防系统设备和设施，保证系统和设备、设施的正常运行；通过专业化、规范化的运行维护管理，保障所有系统正常运行，有效改善消防系统性能，保证系统的安全性和可靠性，延长系统设备和设施的使用寿命，降低系统的故障率，提高系统使用人的使用技能，提高设备和设施的利用率，确保整个消防系统的正常运转，满足采购人对消防系统的工作要求。

本项目维保费用总计120万，40万元为3人技术支持常驻现场维护费用，80万为设备和系统维修和更新费用，实行实报实销，根据参考设备清单实际产生费用封顶80万。

- 第二部分 技术要求

- 一、消防设施维护保养服务的内容和范围

- （一）消防设施维护保养服务概况

消防设施维护保养包括火灾自动报警及联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火门及防火卷帘系统、气体灭火系统、消防供水系统等，中标人应每月度对维保范围内的消防设施进行维保服务，并出具纸质版经采购人签字确认过的月度维保报告，并上传至并《浙江省消防技术服务管理系统》（http://223.4.72.3)，并将纸质版报采购人备案。▲提供《浙江省消防技术服务管理系统》（http://223.4.72.3)备案信息证明。

中国美术学院各校区消防维保服务范围：

象山校区（含山北生活区、梦园教学区）建筑面积共约28.9万平方米、南山校区（含潘天寿纪念馆）建筑面积8.7万平方米，良渚校区建筑面积约16万平方米（其中二标段约10万平方米，设备尚在质保期内），湘湖校区建筑约4.5万平方米，消防设施设备维护保养、维修、更换（更换材料质保期不少于12个月）。

- （二）维护保养服务具体内容及要求

- 1、例行检修

（1）每月进行一次常规维保检查，月度维保完毕一周内由中标人出具月度维保报告。

1）每月一次对有烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2）对手动报警按钮、消防栓报警按钮进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

3）每月一次对报警系统的联动进行测试：

4）首先将报警主机调至自动档，在任意层次用烟雾或按两到三个手报报警，三四秒后报警主机启动本层及上下层的消防广播，切断本层及上下层的非消防电源；

5）把电梯迫降至首层；

6）启动防火分隔区的防火卷帘门。

（2）每月一次对消防水系统的联动检查测试；

1）将消防栓泵的控制柜调至自动档，报警主机调至手动允许，测试远程启泵功能是否正常：按下远程启泵按钮，消防栓泵应立即启泵。

2）测试顶层消防栓出水是否正常。

（3）在有采购人相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的部分功能测试、保养，季度维保完毕一周内由中标人出具季度维保报告。

1）在日常测试、维护、保养的基础上，每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。

2）测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统、烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕,水压正常,水质良好。

（4）每年进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告。全面检测及试验内容包括：

1）火灾自动报警系统。包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能：火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示；

1.1）进行火灾系统控制器的各种测试；

1.2）检查指示灯能否正常发光，灯丝是否断开、手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

1.3）报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

1.4）水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

1.5）对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验；

1.6）对室内消火栓系统联动功能测试；

1.7）对防火卷帘系统联动功能测试；

1.8）事故广播系统联动功能测试。

2）消火栓灭火系统

2.1）对消防水箱、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查是否处于完好状态；

2.2）检查消防水池水质、各阀门的启闭状态是否符合要求；

2.3）运行工作泵和备用泵(含补压泵),检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常；

2.4）检查消火栓按钮报警功能是否正常；

2.5）进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内外消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合设计要求。

2.6）指导泵房喷淋泵和管道标识系统的设计和工作状态标签的悬挂，如常开常闭、水流走向等标识。

3）消防广播、消防对讲系统

3.1）对楼层进行送话广播：检查音源、功放、分区选择器。抽检分区播音测试，监听现场广播音量是否符合要求；

3.2）楼层与消控主机对讲：检查用电话手柄现场试打消防电话，各处通话应清楚、无噪音。检查电话主机及分区选择器,选择通话应正常；检查功放、音源、区域选择器的工作温度，散热情况；检查、坚固广播、电话分接线端子；

3.3）对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

3.4）全部开启广播，检测功放负载能力；

3.5）模拟火灾状态下进行紧急广播；

3.6）全面检查所有消防电话(包括机房、水泵房与消控主机对讲),其通话质量应符合要求。

4）应急照明和疏散指示系统

4.1）电源切换试验，外观检查；

5）喷淋系统

5.1）巡检所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常(包括设备外观、功能)，以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.2）检查水池水位，同时应采取措施保证消防水池不作他用，并应对该措施进行检查，若 发现故障应及时处理；

5.3）进行放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.4）喷淋水泵每月启动运行一次，当水泵为自动控制启动时，每月仿真自动控制的条件启动运转一次；

5.5）检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

6）气体灭火系统

6.1）对系统各组件的外观、压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

6.2）设备及管道的支、吊架的固定不应松动；

6.3）储气瓶内压力应正常；

6.4）驱动装置的压力不得少于设计储存压力的90% ；

6.5）喷头应无堵塞、错位现象；

6.6）对系统进行模拟报警、喷气试验，检查系统是否正常报警、喷气灭火；

6.7）报警信号、喷气信号是否正常；

6.8）是否反馈至报警控制器；

6.9）每年对所有储气瓶重量重新称重。

7）防火卷帘门系统

7.1）巡查各卷帘状态，手动开关有否破损；

7.2）检查卷帘驱动电机及链条传动机构状况，定时加注润滑油；

7.3）检查卷帘门动作后，消防控制中心是否反应；

7.4）对所有卷帘门进行全面检查，包括手动开关、电动机构、导轨清理；

7.5）防真火灾报警试验，全面检验卷帘门系统联动功能和状态。

8）防排烟系统--包括检测防排烟设备及防火阀的功能

8.1）启动设备使其运转5分钟，观察有无异常现象；

8.2）检查排烟口的开启状况及操作功能；

8.3）检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况。

8.4）防排烟各防火阀的检查, 检查阀门、叶片的位置是否正确，有无变形及能否动作；

8.5）排烟风机、送风机防火阀保护功能是否正确；

8.6）对风机的相关部件进行检查，更换轴承及添加润滑油；

8.7）检测轴心是否偏移，叶片是否变形；

8.8）启动防排烟系统使之工作30分钟，观察电机是否正常，测量其送风口风量。

（5）对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告采购人相关人员，同时采取应急措施。

- 2、故障突击抢修

当维保单位接到采购人的故障通知书或电话通知时,应在4小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知采购人工作人员,增加日常管理人员与维保单位工作人员一同做好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

- 3、服务标准

（1）每月对火灾自动报警系统的功能应作下列检查试验：

1）首先检查主机打印记录，对本月内报警及出现故障的部位进行重点分析、实验，排除故障。

2）检查集中报警控制器、联动控制器显示功能是否正常，声光显示是否清晰。检查测试报警主机的自检、消音、复位、故障报警、火灾优先、报警记忆等功能是否正常。

3）按系统试验顺序，用试验装置检查每个回路上探测器及联动部件的功能是否正常。并按安装总量的 25%对手动报警按钮、消火栓按钮、感烟/感温火灾探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

4）检查试验火灾报警装置（如手动报警按钮、消火栓报警按钮）的动作是否正确，声光显示是否清晰，电话分机、电话插孔与中心的电话通讯是否正常。

5）检查试验报警主机蓄电池的充放电功能是否正常，定期放电 2-4 小时，延长电池的使用寿命。进行 1-2 次主备电源自动切换试验。

6）对联动控制功能，应用自动/手动检查下列系统或设备的控制显示功能是否正常：

（A）防排烟设备、防火卷帘门等；

（B）室内消火栓、自动喷水灭火系统；

（C）自动喷水灭火系统（消防电梯、客梯和货梯）；

（D）消防广播设备、消防照明设备及疏散指示灯。

以上检查试验均应有信号反馈到消防控制室，且信号清晰无误。

7）巡视检查探测器、手报装置、指示装置位置准确无误，无脱落和丢失。检查每个探测器下边各方向及手动报警按钮周围是否留有规定的空白空间。

8）检查测试主机模块切断非消防电源是否正常。

9）检查设备、备品、备件及专用工具等是否齐备，处于完全无损和适当保护状态。

10）提交月检报告。

（2）每季对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查：

1）按系统试验顺序，用试验装置测试安装数量 1/3 探测器的响应报警功能是否正常，信号显示是否清晰无误。

2）检查联动模块、火警电话等设备的报警功能是否正常，信号显示是否清晰无误。

3）第一项中第 1、2、3、4 条规定的试验。

4）主机蓄电池进行 1-2 次主电源和备用电源自动切换试验，其功能是否正常，信号显示是否清晰无误。

5）强制电梯（消防电梯、客梯和货梯）全部底层试验。

6）直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警传输线、接地线及设备是否处于安全无损和适当保护状态。

7）提交季检报告。

（3）每半年对火灾自动报警系统的功能除了第二项中的 2、3、4、5、6 规定的试验外，还应作下列试验：

1）按系统试验顺序，用试验装置测试每只探测器的响应火警功能是否正常，信号显示是否清晰无误。

2）蓄电池除进行第二项第 4 条规定的试验外，还应将投入系统运行10小时，试验功能是否清晰无误。

3）试验消防广播设备，人工选层广播，强行切换功能试验，扬声器功能是否正常，音质是否清晰，信号显示是否正确。

4）消防通讯设备应进行消防控制室与重要设备间通话试验，电话插孔通话试验，外线电话与 119 台通话畅通，音质应清晰。

（4）每年对火灾报警系统的功能作下列试验和检查：

1）进行第三项中第 1-4 条规定的试验。

2）检查试验接地电阻是否符合火灾自动报警系统规范的要求。

3）检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落。

4）提交年度试验报告。

（5）火灾报警控制系统其它维护保养：

1）根据采购人要求，随时对系统发生的任何故障进行检查维修，保证在接到采购人电话通知后参照故障响应时间的要求及时到达现场处理，保证系统运行正常。

2）对于维修保养过程中发现设备及元器件有损坏需要更换时，由中标人提出报告，其材料费用由采购人承担，费用标准参照招标文件中《消防系统设备主材清单及最高限价》中标人的报价作为结算依据。

（6）免费服务计划

1）每季度为采购人培训设备上岗操作人员，讲解有关消防设备使用，火场逃生，火灾救护等方面的知识。

2）配合用户举办火灾消防演习。

3）对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门定期淸洁、除锈、注润滑剂、刷漆。

#### （三）备品备件

1、备品备件质量要求

1）本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，有新标准按新标准执行。

2）材料质量要求

材料的质量保证：

在免费保修期内，成交人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

3）供应要求：

本次采购承包范围内的材料均由中标人根据本招标文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定设备材料的权利；所有设备材料须有产品合格证。

2、主要备品备件的服务清单

以下主要备品备件的供应品牌及价格需罗列，不计入维保费用，报价按照表格中各单价汇总金额计算。投标人在消防系统设备主材清单及最高限价表中的报价作为后续维修更换配件的报价依据，合同签订后按实际更换数量结算。表中未列进的消防产品如需更换，价格由双方协商按照属地市场价收费。

《消防系统设备主材清单及最高限价》

| 北京利达报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN/A | 套 | 165 |
| 2 | 点型感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN | 套 | 165 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-LD2000EN | 套 | 178 |
| 4 | 消火栓按钮 | LD2002EN | 套 | 178 |
| 5 | 输入输出模块 | LD6800EC-1 | 套 | 186 |
| 6 | 热敏打印机 | 128EII | 台 |  |
| 7 | 联动电源盘 | LD5803E | 台 |  |
| 8 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 |  |
| 9 | 双回路板 | JB-QG-LD128E(Q)II | 块 |  |
| 10 | 火灾显示盘 | LD128E(T) | 只 |  |
| 11 | 消防电话分机 | HY5716B | 只 |  |
| 12 | 主机液晶屏 | LD128EII | 台 |  |
| 13 | 主机主板 | LD128EII | 块 |  |
| 14 | 主机多功能板 | LD128EII | 块 |  |
| 15 | 主机联网通讯板 | LD128EII | 块 |  |
| 16 | 主机多线手动控制盘 | LD128EII | 台 |  |
| 17 | 广播录放盘 | LD128EII | 台 |  |
| 18 | 广播功放盘 | LD128EII | 台 |  |
| 19 | 多线消防电话主机 | LD128EII | 台 |  |
| 20 | 红外光束感烟探测器 |  | 组 |  |
| 上海松江报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 点型感烟探测器 | JTY-GD9002 | 套 | 160 |
| 2 | 点型感温探测器 | JTW-BCD-9005 | 套 | 160 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-9201 | 套 | 170 |
| 4 | 消火栓按钮 | J-XAPD-9301 | 套 | 170 |
| 5 | 输入输出模块 | HJ1825 | 套 | 185 |
| 6 | 输入模块 | HJ1750 | 套 | 170 |
| 7 | 多线模块 | HJ1807A | 套 |  |
| 8 | 红外光束感烟探测器 |  | 套 |  |
| 9 | 消防主机电源板 | JB-9108G | 块 |  |
| 10 | 液晶显示屏 | JB-9108G | 块 |  |
| 11 | 联网卡 | JB-9108G | 块 |  |
| 12 | 热敏打印机 | 配套3208主机 | 台 |  |
| 13 | 消防主机回路电源板 | HJ-1768 | 块 |  |
| 14 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 |  |
| 15 | 回路板 | JB-3208G | 块 |  |
| 16 | 火灾显示盘 | JB-YX-96 | 只 |  |
| 17 | 火灾显示盘 | JB-YX-9601 | 只 |  |
| 18 | 总线制电话分机 | HY5716B | 套 |  |
| 19 | 消防电话 | HJ1756Z | 台 |  |
| 20 | 消防扬声器 | YB-2605 | 个 |  |
| 21 | 电气火灾监控探测器 | ZD6100-45P | 个 |  |
| 22 | 电气火灾监控器 | JB-TG-JBF-11SF | 个 |  |
| 23 | 线型探测器 | JTY-HW-9008 | 个 |  |
| 24 | 防火门监控器 | HJ-9701BA(200) | 台 |  |
| 25 | 防火门监控器 | HJ-9701BA(400) | 台 |  |
| 26 | 防火门监控模块 |  | 只 |  |
| 27 | 区域报警器 | H1807A | 个 |  |
| 28 | 主板 | JB-3208G | 块 |  |
| 29 | 广播主机 | JB-3208G | 套 |  |
| 30 | 多线手动直控盘 | JB-3208G | 台 |  |
| 31 | 气体灭火控制器 | ZY-4C | 套 |  |
| 32 | 气体灭火现场控制盘 | HJ-1763 | 个 |  |
| 33 | 主机外控电源板 | JB-3208G | 块 |  |
| 34 | 主机液晶显示驱动板 | JB-9108G | 块 |  |
| 35 | 主机回路通讯底板 | JB-9108G | 块 |  |
| 36 | 层显通讯卡 | JB-9108G | 块 |  |
| 37 | 声光报警器 | F9204 | 只 |  |
| 38 | 琴台式机柜 | 1U | 节 |  |
| 美国特灵报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 智能感烟探测器 | ISL-1251 | 套 | 150 |
| 2 | 智能普通感烟探测器 | ISL-1151 | 套 | 150 |
| 3 | 智能感温探测器 | ISL-5551R | 套 | 150 |
| 4 | 智能普通感温探测器 | ISL-5451 | 套 | 150 |
| 5 | 控制模块 | ISL-AOM-2 | 套 | 160 |
| 6 | 监视模块 | ISL-AMM-2 | 套 | 160 |
| 7 | 手报按钮 | ISL-600K | 套 | 180 |
| 8 | SCU板 |  | 块 |  |
| 9 | KDU板 |  | 块 |  |
| 10 | ALU双回路板 |  | 块 |  |
| 11 | 64点RAU层显板 |  | 块 |  |
| 12 | 蓄电池 | 12V7AH | 节 |  |
| 13 | 主机电源SPSU |  | 块 |  |
| 14 | 消防广播 |  | 个 |  |
| 15 | 消防电话 |  | 个 |  |
| 16 | 诺蒂菲尔气体盘 | RP1002 plus | 台 |  |
| 水喷淋系统/消火栓系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 套 |  |
| 2 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 套 |  |
| 3 | 湿式报警阀 | ZSFZ-200 | 套 | 2000 |
| 4 | 信号蝶阀 | ZSFD-50 | 台 |  |
| 5 | 信号蝶阀 | ZSFD-65 | 台 |  |
| 6 | 信号蝶阀 | ZSFD-80 | 台 |  |
| 7 | 信号蝶阀 | ZSFD-100 | 台 |  |
| 8 | 信号蝶阀 | ZSFD-125 | 台 |  |
| 9 | 信号蝶阀 | ZSFD-150 | 台 | 600 |
| 10 | 信号蝶阀 | ZSFD-200 | 台 | 700 |
| 11 | 水流指示器 | ZSJZ-50 | 台 |  |
| 12 | 水流指示器 | ZSJZ-65 | 台 |  |
| 13 | 水流指示器 | ZSJZ-80 | 台 |  |
| 14 | 水流指示器 | ZSJZ-100 | 台 |  |
| 15 | 水流指示器 | ZSJZ-125 | 台 | 450 |
| 16 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 台 | 500 |
| 17 | 闸阀 | DN25 | 只 |  |
| 18 | 闸阀 | DN65 | 只 |  |
| 19 | 闸阀 | DN80 | 只 |  |
| 20 | 闸阀 | DN100 | 只 |  |
| 21 | 闸阀 | DN150 | 只 | 500 |
| 22 | 闸阀 | DN200 | 只 | 600 |
| 23 | 闸阀 | DN200 | 只 |  |
| 24 | 截止阀 | DN25 | 只 |  |
| 25 | 截止阀 | DN65 | 只 |  |
| 26 | 截止阀 | DN80 | 只 |  |
| 27 | 截止阀 | DN100 | 只 | 700 |
| 28 | 截止阀 | DN150 | 只 | 800 |
| 29 | 蝶阀 | DN65 | 只 |  |
| 30 | 蝶阀 | DN80 | 只 |  |
| 31 | 蝶阀 | DN100 | 只 |  |
| 32 | 蝶阀 | DN150 | 只 | 500 |
| 33 | 蝶阀 | DN200 | 只 | 550 |
| 34 | 下垂喷头 | ZSTX-15/68° | 只 |  |
| 35 | 下垂喷头 | ZSTX-15/93° | 只 |  |
| 36 | 下垂喷头 | ZSTX-20/68° | 只 |  |
| 37 | 直立喷头 | ZSTZ-15/68° | 只 |  |
| 38 | 直立喷头 | ZSTZ-15/93° | 只 |  |
| 39 | 直立喷头 | ZSTZ-20/68° | 只 |  |
| 40 | 边墙喷头 | ZSTB-15/68° | 只 |  |
| 41 | 边墙喷头 | ZSTB-20/68° | 只 |  |
| 42 | 上下快速反应喷头 | ZST-15/68° | 只 |  |
| 43 | 上下快速反应喷头 | ZST-20/68° | 只 |  |
| 44 | 豪华隐蔽喷头 | ZSTYB-15/68° | 只 |  |
| 45 | 可调装饰盘 | ZSPR-15 | 只 |  |
| 46 | 可调装饰盘 | ZSPR-20 | 只 |  |
| 47 | 普通装饰盘 | ZSPR-15 | 只 |  |
| 48 | 集热罩 | Ф195 | 只 |  |
| 49 | 集热罩 | Ф285 | 只 |  |
| 50 | 集热罩 | Ф395 | 只 |  |
| 51 | 压力开关 | ZSJY | 只 |  |
| 52 | 末端试水装置 | ZSPP手动 | 套 |  |
| 53 | 遥控浮球阀 | 100X DN50 | 只 |  |
| 54 | 遥控浮球阀 | 100X DN65 | 只 |  |
| 55 | 遥控浮球阀 | 100X DN80 | 只 |  |
| 56 | 减压稳压阀 | 200X DN80 | 只 |  |
| 57 | 减压稳压阀 | 200X DN100 | 只 |  |
| 58 | 减压稳压阀 | 200X DN150 | 只 | 2000 |
| 59 | 减压稳压阀 | 200X DN200 | 只 | 2500 |
| 60 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN50 | 套 |  |
| 61 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN65 | 套 |  |
| 62 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN80 | 套 |  |
| 63 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN100 | 套 |  |
| 64 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN150 | 套 | 3000 |
| 65 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN200 | 套 | 3500 |
| 66 | 持压泄压阀 | 500X DN50 | 只 |  |
| 67 | 持压泄压阀 | 500X DN65 | 只 |  |
| 68 | 持压泄压阀 | 500X DN80 | 只 |  |
| 69 | 持压泄压阀 | 500X DN100 | 只 |  |
| 70 | 持压泄压阀 | 500X DN150 | 只 | 2500 |
| 71 | 持压泄压阀 | 500X DN200 | 只 | 3000 |
| 72 | 抱箍及紧箍件 |  | 只 |  |
| 73 | 喷淋泵 | XDB12/2.5—10*10SGDL | 只 | 20000 |
| 74 | 消防泵 | XDB605HY | 台 |  |
| 75 | 消火栓泵 | XBD1.0/10G-WIL | 台 | 20000 |
| 76 | 稳压泵 |  | 台 |  |
| 77 | 稳压泵(消) | 32CDL4-10 | 台 |  |
| 78 | 稳压泵控制柜 |  | 套 |  |
| 79 | 泵控制柜 |  | 套 |  |
| 80 | 水力警铃 | ZSFZ | 只 |  |
| 81 | 电接点压力表 | 国产 | 个 |  |
| 82 | 压力表 | 国产Y-100 | 个 |  |
| 防火分隔系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 排烟机 | HTF-III | 台 | 20000 |
| 2 | 防火卷帘电机 | 800KS | 只 | 3000 |
| 3 | 防火卷帘现场控制盒 | ISL8019 | 只 |  |
| 4 | 防火卷帘控制箱 |  | 个 | 2500 |
| 5 | 防火卷帘材质 | 无机帆布 | M2 |  |
| 6 | 排烟阀机构 |  | 只 |  |
| 7 | 280度防火阀 | PFHF WSDC-K | 只 |  |
| 8 | 280度防火阀 |  | 只 |  |
| 9 | 70度防火阀 |  | 只 |  |
| 10 | 单层百叶风口 | 800*630 | 只 |  |
| 11 | 多叶排烟口 |  | 只 |  |
| 12 | 多叶排烟口面板 |  | 只 |  |
| 13 | 风管修理、更换 |  | 每平方价格 |  |
| 14 | 排烟风机控制柜 |  | 只 |  |
| 15 | 排烟防火阀 | PFHF WSDC-K | 个 |  |
| 16 | 排烟机 | HTF-III | 台 |  |
| 17 | 活动式柔性挡烟垂壁 | YCB-4000X1000 HR-wz | 只 |  |
| 18 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-d5 A1.00（乙级）-1 | 只 |  |
| 19 | 挡烟垂壁控制盒 |  | 只 | 3000 |
| 20 | 挡烟垂壁控制电机 |  | 台 | 3000 |
| 21 | 挡烟垂壁材质 |  | M2 |  |
| 22 | 电动排烟窗控制器 |  | 台 | 2500 |
| 其它设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 消防安全各类贴纸平均价 |  | 张 |  |
| 2 | 信号线 | 型号：ZR-RVS2*1.5 | m |  |
| 3 | 信号线 | 型号：ZR-RVS2*2.5 | m |  |
| 4 | 电源线 | 型号：ZR-BV2*2.5 | m |  |
| 5 | 信号线 | 型号：ZR-RVS*1.5 | m |  |
| 6 | KBG管 | 型号：φ20 | m |  |
| 7 | 金属软管 | 型号：φ16 | m |  |
| 8 | 金属软管 | 型号：φ20 | m |  |
| 9 | JDG管 | 型号：φ25 | 米 |  |
| 10 | JDG管 | 型号：φ20 | 米 |  |
| 11 | 接线盒 | 型号：H86 | 个 |  |
| 12 | 24V直流继电器 | 型号：DC24V | 只 |  |
| 13 | 报警主机编程调试费 | 一个回路或以下 | 每回路 | 3000 |
| 14 | 室外消防管道简易排查费 |  | m |  |
| 15 | 光纤12芯 |  | m |  |
| 海湾报警设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 只 | 160 |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 160 |
| 3 | 通用底座 | DZ-02 | 只 |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | J-SAM-GST9122A | 套 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 套 |  |
| 6 | 火灾声光警报器（编码型） | HX-320B | 套 |  |
| 7 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 套 |  |
| 8 | 输入/输出模块 | GST-LD-8361H | 套 |  |
| 9 | 输入/输出模块 | GST-LD-8364H | 套 |  |
| 10 | 广播切换模块 | GST-LD-8305A | 套 |  |
| 11 | 多线终端模块 | ZD-02 | 只 |  |
| 12 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 只 |  |
| 13 | 中继模块 | GST-LD-8321 | 只 |  |
| 14 | 总线制操作盘 N1500配套新产品 | GST-LD-SD032 | 台 |  |
| 15 | 总线制操作盘JB-QG/QT-GSTN3200配套新产品 | GST-LD-SD128 | 台 |  |
| 16 | 环型总线隔离器 | GST-LD-8314 | 块 |  |
| 17 | 环型总线接口 | GST-LD-8327 | 块 |  |
| 18 | 直接控制盘柜式插盘结构，含6个直接控制点 | GST-LD-KZ014 | 台 |  |
| 19 | 火灾显示盘 | GST-ZF-120Z | 台 |  |
| 20 | 电源箱 | GST-DY-050 | 台 |  |
| 21 | 智能电源箱 | GST-DY-100 | 台 |  |
| 22 | 智能电源盘 | GST-LD-D02H | 台 |  |
| 23 | 智能电源盘 | GST-LD-D06H | 台 |  |
| 24 | 消防控制室图形显示装置 | GST-GM9000 | 套 |  |
| 25 | CRT通讯接口卡 | GST-NNET-02 | 块 |  |
| 26 | 联网接口卡 | GST-LWK5000 | 块 |  |
| 27 | 广播控制盘 | GST-GBFB-200A | 台 |  |
| 28 | 广播功率放大器 | GST-GF500W | 台 |  |
| 29 | 壁挂式室内音箱 | BG5-2 | 只 |  |
| 30 | 吸顶式室内音箱 | XD5-5 | 只 |  |
| 31 | 消防电话(主机） | TSZ-GSTN60 | 台 |  |
| 32 | 消防电话接口 | GST-LD-8304 | 只 |  |
| 33 | 消防电话分机(插孔型） | TS-GSTN602 | 只 |  |
| 34 | 消防电话分机（总线型） | TS-GSTN601 | 只 |  |
| 35 | 消防电话插孔 | GST-LD-8312 | 只 |  |
| 36 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP04 | 台 |  |
| 37 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 只 |  |
| 38 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 只 |  |
| 39 | 手自动转换开关 | GST-LD-8316 | 只 |  |
| 40 | 气体灭火控制器安装支架 | GST-QKP-ZJ01 | 只 |  |
| 41 | 接线端子箱 | GST-JX100 | 台 |  |
| 42 | 火灾报警控制器(联动型)单回路板 | JB-HB-GST242 | 个 |  |
| 43 | 火灾报警控制器(联动型)双回路板 | JB-HB-GST484 | 个 |  |
| 44 | 火灾报警控制器(联动型)主板 | 配套GST5000H | 块 |  |
| 45 | 火灾报警控制器(联动型)显示板 | 配套GST5000H | 块 |  |
| 46 | 火灾报警控制器(联动型)液晶显示屏 | 配套GST5000H | 块 |  |
| 47 | 火灾报警控制器(联动型)操作面板 | 配套GST5000H | 块 |  |
| 48 | 火灾报警控制器(联动型)打印机 | 配套GST5000H | 台 |  |
| 49 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 套 |  |
| 50 | 蓄电池 | 1.3AH/12V | 节 |  |
| 51 | 蓄电池 | 7AH/12V | 节 |  |
| 52 | 蓄电池 | 12AH/12V | 节 |  |
| 53 | 蓄电池 | 24AH/12V | 节 |  |
| 水喷淋系统/消火栓系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 消防泵 | XBD-18.5KW | 台 |  |
| 2 | 消防泵 | XBD-37KW | 台 |  |
| 3 | 喷淋泵 | XBD-35KW | 台 |  |
| 4 | 稳压泵 | XBD-2.2KW | 台 |  |
| 5 | 泵控制柜 | KQK-PGX-55 | 台 |  |
| 6 | 稳压泵控制柜 | KOK-PJX-2.2 | 台 |  |
| 7 | 水力警铃 | ZSFZ | 只 |  |
| 8 | 延时器 | ZSFZ | 只 |  |
| 9 | 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 套 |  |
| 10 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 套 |  |
| 11 | 信号蝶阀 | ZSFD-100 | 台 |  |
| 12 | 信号蝶阀 | ZSFD-150 | 台 |  |
| 13 | 水流指示器 | ZSJZ-100 | 台 |  |
| 14 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 台 |  |
| 15 | 闸阀 | DN100 | 只 |  |
| 16 | 闸阀 | DN150 | 只 |  |
| 17 | 截止阀 | DN100 | 只 |  |
| 18 | 截止阀 | DN150 | 只 |  |
| 19 | 蝶阀 | DN100 | 只 |  |
| 20 | 蝶阀 | DN150 | 只 |  |
| 21 | 下垂喷头 | ZSTX-15/68° | 只 |  |
| 22 | 直立喷头 | ZSTZ-15/68° | 只 |  |
| 23 | 边墙喷头 | ZSTB-15/68° | 只 |  |
| 24 | 豪华隐蔽喷头 | ZSTYB-15/68° | 只 |  |
| 25 | 装饰盘 | ZSPR-20 | 只 |  |
| 26 | 集热罩 | Ф395 | 只 |  |
| 27 | 压力开关 | ZSJY | 只 |  |
| 28 | 末端试水装置 | ZSPP手动 | 套 |  |
| 29 | 喷头专用扳手 | ZSPZ | 只 |  |
| 30 | 球阀 | DN25 | 只 |  |
| 31 | 球阀 | DN32 | 只 |  |
| 32 | 球阀 | DN40 | 只 |  |
| 33 | 球阀 | DN50 | 只 |  |
| 34 | 浮球阀 | 330X DN80 | 台 |  |
| 35 | 遥控浮球阀 | 300X DN100 | 台 |  |
| 36 | 减压阀 | DN100 | 只 |  |
| 37 | 减压阀 | DN150 | 只 |  |
| 38 | 止回阀 | DN50 | 只 |  |
| 39 | 止回阀 | DN65 | 只 |  |
| 40 | 止回阀 | DN100 | 只 |  |
| 41 | 止回阀 | DN150 | 只 |  |
| 42 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN100 | 套 |  |
| 43 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN150 | 套 |  |
| 44 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN200 | 套 |  |
| 45 | 持压泄压阀 | 500X DN100 | 只 |  |
| 46 | 持压泄压阀 | 500X DN150 | 只 |  |
| 47 | 抱箍及紧箍件 |  | 只 |  |
| 48 | 地上式消火栓 | 100/65-1.6,DN100 | 只 |  |
| 49 | 地上式消火栓 | 150/65-1.6,DN150 | 只 |  |
| 50 | 地上式消火栓 | 150/80-1.6,DN150 | 只 |  |
| 51 | 消防接合器 | DN150 | 套 |  |
| 52 | 消防接合器 | DN100 | 套 |  |
| 53 | 电接点压力表 | 国产 | 个 |  |
| 54 | 压力表 | 国产Y-100 | 个 |  |
| 55 | 单栓消火栓箱 | SG24A65-J | 只 |  |
| 56 | 减压稳压单栓消火栓箱 | SG24A65J-J | 只 |  |
| 57 | 消火栓箱门框 | 1800*700*240 | 只 |  |
| 58 | 消防栓玻璃 |  | 块 |  |
| 59 | 单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65-J | 只 |  |
| 60 | 减压稳压单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65J-J | 只 |  |
| 61 | 单栓自救组合型消火栓箱 | SG24DA65Z-J | 只 |  |
| 62 | 减压稳压单栓自救组合型消火栓箱 | SG24D65JZ-J | 只 |  |
| 63 | Φ65消防水带 | 10-65-25 | 条 |  |
| 64 | Φ65消防水枪 |  | 支 |  |
| 65 | Φ65消火栓头 |  | 个 |  |
| 66 | Φ65减压式消火栓头 |  | 个 |  |
| 67 | 消火栓自救软管25米 |  | 条 |  |
| 68 | 消火栓自救盘套装25米 |  | 套 |  |
| 69 | 电子低压开关 |  | 只 |  |
| 70 | 电子流量开关 | DN100 | 只 |  |
| 71 | 超声波流量计 | DN100 | 只 |  |
| 集中型安全出口和应急疏散指示系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 应急照明控制器 | JD-C-812 | 台 |  |
| 2 | 应急照明集中电源 | 300W | 台 |  |
| 3 | 应急照明集中电源 | 500W | 台 |  |
| 4 | 应急照明集中电源 | 800W | 台 |  |
| 5 | 集中型疏散指示灯（单面） |  | 只 |  |
| 6 | 集中型疏散指示灯（吊装） |  | 只 |  |
| 7 | 集中型应急照明灯（筒灯） |  | 只 |  |
| 8 | 集中型应急照明灯（壁挂） |  | 只 |  |
| 9 | 集中型应急照明灯（双头） |  | 只 |  |
|  | 应急备用蓄电池 | 12V12AH | 节 |  |
| 10 | 应急备用蓄电池 | 12V38AH | 节 |  |
| 海湾防火门监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 防火门监控主机 | GST-FH-N8001 | 台 |  |
| 2 | 防火门监控模块 | GST-FH-8308 | 只 |  |
| 3 | 防火门监控模块 | GST-FH-8309 | 只 |  |
| 4 | 防火门门磁开关 | GST-FH-MC01 | 只 |  |
| 5 | 防火门门磁开关 | GST-FH-MC02 | 只 |  |
| 6 | 闭门器 |  | 只 |  |
| 7 | 顺位器 |  | 只 |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 电气火灾监控主机 | GST-DH9000 | 台 |  |
| 2 | 电气火灾监控探测器 | GST-DH-N3102 | 只 |  |
| 3 | 电气火灾监控探测器 | GST-DH-N5100 | 只 |  |
| 4 | 电气火灾监控主机 | JBF-62S30 | 只 |  |
| 5 | 电气火灾监控探测器 | 62E/250 | 只 |  |
| 6 | 电气火灾监控探测器 | 62E/400 | 只 |  |
| 7 | 电气火灾监控探测器 | 62E/630 | 只 |  |
| 海湾消防设备电源状态监控系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 消防电源监控主机 | GST-DJ-N500 | 台 |  |
| 2 | 交流电流互感器 | BH30I | 只 |  |
| 防火分隔设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 防火卷帘电机 | 1200KS | 只 |  |
| 2 | 防火卷帘现场控制盒 |  | 只 |  |
| 3 | 防火卷帘控制箱 |  | 个 |  |
| 4 | 防火卷帘材质 | 无机帆布 | M2 |  |
| 5 | 排烟阀机构 |  | 只 |  |
| 6 | 280度防火阀 | PYK-SDC-K | 只 |  |
| 7 | 280度防火阀 |  | 只 |  |
| 8 | 70度防火阀 |  | 只 |  |
| 9 | 单层百叶风口 | 800*630 | 只 |  |
| 10 | 多叶排烟口 |  | 只 |  |
| 11 | 多叶排烟口面板 |  | 只 |  |
| 12 | 挡烟垂壁电机 |  | 台 |  |
| 13 | 挡烟垂壁材质 | 玻璃钢 | M2 |  |
| 14 | 挡烟垂壁材质 | 防火布 | M2 |  |
| 15 | 挡烟垂壁控制器 |  | 只 |  |
| 16 | 风管修理、更换 |  | ㎡ |  |
| 17 | 排烟风机控制柜 |  | 只 |  |
| 18 | 排烟风机 | HTFC-25/15KW | 台 |  |

▲注：报价超出最高限价的投标文件作无效标处理；没有明确最高限价的设备，投标人自行报价。

#### （四）维修保养服务其他要求

1、维修材料、器材、零部件等维修和更换。

（1）在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，中标人应及时写出书面说明，由双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。维保期间，中标人须按原设备型号（技术规格、品牌型号必须相当于原有设备，或与其相匹配）予以维修或更换。

（2）中标人按照采购人提供的常用消防所需配件清单进行报价，在合同期内，采购人按相应报价进行采购。

2、中标人应免费提供消防设施设备改造方案，包括但不限于零配件更换报价、维修改造工程概算等。

3、标识标牌要求。

（1）中标人在更换包括但不限于温感、烟感等各类涉及编码设备时，应在更换后的设备上标识编码号（符合消控主机设置要求），此标识需清晰且持久。

（2）中标人在维保过程中产生的各类设备编码清单、管线走向或维保、优化方案等，提供给采购人免费使用，且提供电子和纸质版本供采购人存档。

（3）中标人在提供维护保养服务后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养服务期限及联系电话等信息的标识，在消防设施所在建筑的消防控制室、自动消防设施设备用房等场所的醒目位置上予以公示。

4、中标人按采购人要求配合采购人的各种消防检查检测、演习工作，提供相关器材、设备，特别是“11.9”消防演练工作方案的策划提供技术指导。

5、中标人严格按维修保养服务具体内容提供维修保养服务，明确项目负责人，项目负责人应当具备相应资格。

6、中标人项目负责人和消防设施操作员应当到现场实际地点开展维护保养、检测、评估等有关工作。

7、中标人出具年度检测情况工作报告及书面建议应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖中标人公章，不得用印鉴、私章等代替签名，不得他人代签。因中标人伪造消防技术服务文件或者出具虚假、失实文件的，给采购人造成财产、人员损失的，由中标人承担法律责任及赔偿损失，采购人有权单方面提前解除合同。

8、中标人不得转包、分包消防技术服务项目,并协助第三方做好采购人维修保养服务范围内的消防设施设备年度检测工作，按检测实际情况出具真实检测报告。

9、中标人在设备维护过程中，必须无条件的执行采购人的管理、遵守采购人的规章制度、采购人有权根据中标人的违规情况进行处罚。

10、采购人有权根据自己的工作情况调整中标人的设备维护时间,中标人必须无条件执行。

11、中标人在设备维护过程中必须严格保护好采购人的消防设施设备，如有损坏的中标人须照价赔偿，情节严重的加倍处罚。

12、未按规定时间进行消防设备设施的维护保养、检测、试压等工作，维保工作不认真、消极应付、记录不全、服务态度差、采购人二次以上提出书面整改要求仍不改进的,采购人有权单方面解除合同，并有权利要求中标人赔偿相应损失，中标人必须服从。

13、如因维保期间消防设施故障,中标人没有及时进行维修导致火灾事故时消防设施不能发挥其功能，造成财产、人员损失的,对中标人进行责任倒查，并承担相关法律责任及财产赔偿损失，采购人有权单方面提前解除合同。

14、中标人在维修保养服务合同期间，未按照消防有关法律法规的要求及合同有关约定，被相关职能部门查处，产生罚款及其他行政处分时，由中标人负全部责任，并全额承担所有罚金及因此产生的其他损失。

15、消防室外埋地供水管网的排查与维修。

（1）若发生消防管网地下区块管子漏水事故等需维修情况的，中标人需提供应急服务支撑，维修所需费用由采购人负责，具体由谁来维修按具体情况确定。

（2）若采购人需要对消防管网地下区块进行排查，中标人需配合采购方提供相应技术支撑，排查所需费用由采购人负责，具体由谁来排查按具体情况确定。

16、中标人需配合学校的工作时间、遵守学校相关管理制度。

- 二、消防器材等维护保养服务范围

- （一）消防器材等维护保养服务概况

为规范和加强中国美术学院消防安全管理，确保中国美术学院建筑消防器材的完好有效和正常运行，降低潜在的火灾风险并防止火灾的发生，需对消防器材设施进行维保服务。

中国美术学院各校区消防维保服务范围：

象山校区（含山北生活区、梦园教学区）建筑面积共约28.9万平方米、南山校区（含潘天寿纪念馆）建筑面积8.7万平方米，良渚校区建筑面积约16万平方米，湘湖校区建筑面积约4.5万平方米，消防设施设备维护保养、维修、更换（更换材料质保期不少于12个月）。包括但不限于消防干粉灭火器、二氧化碳灭火器、水基型灭火器、干粉灭火器推车5000余具,消防应急照明灯、消防应急疏散灯1200余只,室内消火栓1600余只，室外消防栓120余只，微型消防车3台，消防手抬泵3台等。

- （二）中国美术学院各校区消防维保服务内容

- 1、灭火器材

1）喷筒是否畅通（如堵塞要及时疏通）；

2）压力表指针是否在绿色区域（如在红色区域要检查原因，检查后要重新灌装）；

3）灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤（有无松动、变形、锈蚀、损坏）；

4）灭火器外观是否完好（轻度脱落要及时补好，明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验）；

5）铅封是否完好（一经开放，必须按规定再行充装，并作密封试验，重新铅封）。

6）干粉灭火器推车式的行车机构是否灵活（发现问题及时修复）。

7）定期检查灭火器钢瓶内二氧化碳的存量，如果重量减少十分之一时，应及时补充罐装。

8）制作一份档案交学校备案。

- 2、应急照明及疏散指示灯

1）每3个月进行一次备用电池亮灯（半个小时），使电池放电后再充电，延长电池寿命；

2）检查出口指示灯玻璃面板有无划伤或破裂现象；

3）出口指示灯电源指示灯是否亮，如不亮，应立即修理；

4）检查出口指示灯安装是否牢固；

5）针对检查中发现的缺陷取下来进行修复，再装回原位；

6）灯箱外壳及面板擦抹干净。

7）制作一份档案交学校备案。

- 3、室内消火栓

1）消火栓检查：检查消火栓门关闭是否良好，锁、玻璃有无损坏，消火栓门封条是否完好；

2）检查箱内油漆有无脱落，消火栓内水龙头有无渗漏；

3）开消火栓门取出水带，仔细检查有无破损，如有应即修补或替换；检查有无发黑发霉，如有，应取出刷净、晾干；将水带交换摺边或翻动一次；

4）检查水、水带接头连接是否方便牢固、有无缺损，如有，立即修复，然后擦净在消火栓内放好；

5）查接口垫圈是否完好无缺，替换阀上老化的皮垫，将阀杆上油；

6）检查修整全部支架，掉漆部位应重新补刷，同时油漆；

7）将消火栓箱内清扫干净，部件存放整齐后，锁上消火栓门。

8）检查后并贴上统一印制的消防箱封条。

9）制作一份档案交学校备案。

- 4、室外火栓

每月用专用消火栓扳手打开室外消火栓，要求阀门启闭灵活，不漏水。每半年进行一次刷油漆，制作一份档案交学校备案。

- 5、微型消防车、消防手抬泵

每月对消车辆和消防手抬泵进行一次检查和试动行，保证车辆和消防手抬泵完整好用。车辆检查（外观、制动系统、动力系统电池等）出现问题立即修复。消防手抬泵进行一次试动行保证设备处于正常状态。（检查油路、电路）保证每台泵都能正常运行（油气充足）。制作一份档案交学校备案。

- （三）维保服务要求

- 1、定期检测服务

对相关消防器材的重点功能性内容进行专业测试及检查，并提交相应的检查报告。合同期内提供所有消防器材常规性检查服务以达到及早发现隐患并及时处理，减少故障、延长使用年限的目的。同时对消防器材作专业保养，保证器材完整改好用。

每月进行一次常规维保检查，月度维保完毕一周内由中标人出具月度维保报告。

- 2、维修改善服务

在消防器材、器具、车辆等出现故障的情况下，及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向采购人说明，并提供相应的改善服务。

单个设备故障不能超过24小时，缺材料时间以协商记录时间为准最多不超过1周；

接到故障报修2小时内必须到现场处理,夜间(23:00-次日6:00)设备、线路故障次日8:30分之前到达现场处理；

发生突发事件需在1小时内赶到现场。

- 3、安全管理服务

提供消防法规的咨询服务，配合单位进行消防演习（不少于4次）和消防“四个能力”建设，建立、健全消防档案、消防标牌。

- 4、专业培训服务

帮助采购人制定完善消控室培训计划，提供消防专业培训，包括专业操作消防器材和初期火灾的扑救和逃生，消防监控专业人员的系统管理。

- 5、器材更新、人员驻点服务

中标人需为本项目内容配备的维保人员须保证通讯畅通，确保发生故障后的应急处置时间不超过30分钟，维修人员更换需经采购人书面同意。中标人人员维修服务时应当遵守采购人规章制度，违反采购人规章制度或者采购人认为其不能胜任时，采购人有权要求中标人调换维修人员。

根据消防安全要求在采购人指定区域免费进行安装、更换。具体如下；

《消防器材更换设备清单及最高限价》

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZL5 | 具 |  |  |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZL4 | 具 | 100 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZL3 | 具 | 90 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZL2 | 具 | 80 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | MFZL1 | 具 |  |  |
| 6 | 干粉灭火器推车 | MFZLT35 | 台 |  |  |
| 7 | 二氧化碳灭火器 | MT3 | 具 | 200 |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | MT2 | 具 | 190 |  |
| 9 | 水基型灭火器 | MSWZ3 | 具 | 130 |  |
| 10 | 水基型灭火器 | MSWZ2 | 具 | 120 |  |
| 11 | 干粉药剂 |  | 公斤 |  |  |
| 12 | 二氧化碳药剂 |  | 公斤 |  |  |
| 13 | 水基型灭火剂 |  | 公斤 |  |  |
| 14 | 灭火器铁箱 | 4*2 | 只 |  |  |
| 15 | 灭火器铁箱 | 4*4 | 只 |  |  |
| 16 | 消防水带 | 10型ø65 | 米 |  |  |
| 17 | 消防水带 | 8型ø65 | 米 |  |  |
| 18 | 水带接口 | ø65 | 副 |  |  |
| 19 | 单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65-J | 只 |  |  |
| 20 | 消火栓箱门框 | 1800*700*240 | 只 |  |  |
| 21 | 消防栓玻璃 |  | 块 |  |  |
| 22 | Φ65消防水枪 |  | 支 |  |  |
| 23 | Φ65消火栓头 |  | 个 |  |  |
| 24 | 消防服 |  | 套 |  |  |
| 25 | 消防头盔 |  | 个 |  |  |
| 26 | 消防手套 |  | 双 |  |  |
| 27 | 消防靴 |  | 双 |  |  |
| 28 | 膘带 |  | 条 |  |  |
| 29 | 消防水枪 | ø65 | 把 |  |  |
| 30 | 消防扳手 |  | 把 |  |  |
| 31 | 消防自救呼吸器 |  | 套 |  |  |
| 32 | 烟雾弹 |  | 个 |  |  |
| 33 | 消防斧 |  | 把 |  |  |
| 35 | 应急安全出口 | YG—BLZD—11 | 套 |  |  |
| 36 | 嵌入式应急安全出口 | JC—BLZD—1LR0EI3W | 套 |  |  |
| 37 | 消防应急标志灯 | 台谊（单面） | 套 | 170 | 台谊 |
| 38 | 消防应急标志灯 | 台谊（双面） | 套 | 180 | 台谊 |
| 39 | 消防双头应急照明 | 台谊 | 套 | 200 | 台谊 |
| 40 | 消防应急标志灯 | （单面） | 套 |  |  |
| 41 | 消防应急标志灯 | （双面） | 套 |  |  |
| 42 | 消防双头应急照明 |  | 套 |  |  |
| 43 | 消防应急照明 | YG-ZFZD-E3W-S12 | 个 |  |  |
| 44 | 疏散指示标识 | YG-BLZD-I 1LR0E3W-B12 | 个 |  |  |
| 45 | 灭火器挂架 |  | 个 |  |  |
| 46 | 消防水泵接合器 | SS100 | 台 |  |  |
| 47 | 消防水泵接合器 |  | 台 |  | 新型 |
| 48 | 地上式消火栓 | 100/65-1.6,DN100 | 只 |  |  |
| 49 | 地上式消火栓 | 150/65-1.6,DN150 | 只 |  |  |
| 50 | 地上式消火栓 | 150/80-1.6,DN150 | 只 |  |  |
| 51 | 强光电筒 | LED | 只 |  |  |
| 52 | 灭火毯 | 1*1 | 条 |  |  |
| 53 | 安全锤 |  | 把 |  |  |
| 54 | 灭火弹 |  | 只 |  |  |
| 55 | 救生绳 | 8*20 | 套 |  |  |
| 56 | 救生绳 | 16*20 | 套 |  |  |
| 57 | 引导棒 |  | 根 |  |  |
| 58 | 消防标牌 |  | 套 |  |  |
| 59 | 悬挂式灭火器 |  | 套 |  |  |
| 60 | 车载式灭火器 |  | 支 |  |  |

▲注：报价超出最高限价的投标文件作无效标处理；没有明确最高限价的设备，投标人自行报价。

- 第三部分 商务条款

- 一、服务期

合同签订之日起1年（若在1年时间内，设备和系统维修和更新费用达到80万元，则本合同服务期结束）。

### 二、履约保证金

1、中标人应在合同签订后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金。

2、履约保证金应使用本合同货币，按下述方式形式提交：

A.在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或保险公司出具的保函。

B.支票。

C.汇票。

D.其他非现金形式。

3、履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过合同甲方验收后结束。

4、履约保证金退还：

（1）有效期限满后七个工作日内将本保函正本退还。

（2）支票等其他形式：有效期限满后七个工作日内退还履约保证金。

说明：合同乙方也可以采取其他形式提交履约保证金。

### 三、付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付技术支持常驻现场维护费用的40%作为预付款；

（2）履约结束经验收合格后支付技术支持常驻现场维护费用的60%；

（3）消防设施或器材更换费用按投标单价，实报实销，每季度结算一次，最后一次结算需经验收合格后支付。

注：若在1年时间内，设备和系统维修和更新费用达到80万元导致本合同服务期结束，则技术支持常驻现场维护费用（即人工费）按实际履约月份数进行计算。具体计算方式如下：结算的技术支持常驻现场维护费用（即人工费）=技术支持常驻现场维护费用（即人工费）合同价/12*实际履约月份数。

### 四、验收

采购人于服务结束时对于服务期间的所有服务材料包括不限于月检报告和月检记录、驻校人员工作日签到记录、技术及管理团队巡查记录、驻校人员工作记录、维保季度自评报告、采购人验收报告进行审查，以不存在材料质量问题为验收合格标准。

- 第五章 合同主要条款

中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目采购合同

合同编号：

甲方：（买方）中国美术学院

乙方：（卖方）

鉴证方：耀华建设管理有限公司

甲、乙双方基于 中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目 项目（项目编号：       ）的采购结果，根据《中国人民共和国民法典》等有关法律法规，经友好协商，在平等自愿的基础上签署本合同。

一、项目采购依据

采购计划文号：[2024]10094号

二、下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同

b. 中标通知书

c. 投标文件

d. 招标文件

e. 招标文件补充文件（若有）

三、合同主要内容

中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目，用于中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区的消防设施设备维保及部分设备更新。

派遣    名长期驻点人员对校消防系统提供7*24小时日常保障及维护服务。定期维护检测中国美术学院消防系统设备和设施，保证系统和设备、设施的正常运行；通过专业化、规范化的运行维护管理，保障所有系统正常运行，有效改善消防系统性能，保证系统的安全性和可靠性，延长系统设备和设施的使用寿命，降低系统的故障率，提高系统使用人的使用技能，提高设备和设施的利用率，确保整个消防系统的正常运转，满足甲方对消防系统的工作要求。

四、合同价格

1、本合同技术支持常驻现场维护费用（即人工费）总价为【    】元人民币（其中消防设施维护保养服务的人工费总价为【    】元人民币；消防器材等维护保养服务的人工费总价为【    】元人民币）。

2、《消防系统设备主材清单及投标报价》，按实际更换数量结算。

| 北京利达报警系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN/A | 套 | 165 |  |
| 2 | 点型感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN | 套 | 165 |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-LD2000EN | 套 | 178 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | LD2002EN | 套 | 178 |  |
| 5 | 输入输出模块 | LD6800EC-1 | 套 | 186 |  |
| 6 | 热敏打印机 | 128EII | 台 |  |  |
| 7 | 联动电源盘 | LD5803E | 台 |  |  |
| 8 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 |  |  |
| 9 | 双回路板 | JB-QG-LD128E(Q)II | 块 |  |  |
| 10 | 火灾显示盘 | LD128E(T) | 只 |  |  |
| 11 | 消防电话分机 | HY5716B | 只 |  |  |
| 12 | 主机液晶屏 | LD128EII | 台 |  |  |
| 13 | 主机主板 | LD128EII | 块 |  |  |
| 14 | 主机多功能板 | LD128EII | 块 |  |  |
| 15 | 主机联网通讯板 | LD128EII | 块 |  |  |
| 16 | 主机多线手动控制盘 | LD128EII | 台 |  |  |
| 17 | 广播录放盘 | LD128EII | 台 |  |  |
| 18 | 广播功放盘 | LD128EII | 台 |  |  |
| 19 | 多线消防电话主机 | LD128EII | 台 |  |  |
| 20 | 红外光束感烟探测器 |  | 组 |  |  |
| 上海松江报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 点型感烟探测器 | JTY-GD9002 | 套 | 160 |  |
| 2 | 点型感温探测器 | JTW-BCD-9005 | 套 | 160 |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-9201 | 套 | 170 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | J-XAPD-9301 | 套 | 170 |  |
| 5 | 输入输出模块 | HJ1825 | 套 | 185 |  |
| 6 | 输入模块 | HJ1750 | 套 | 170 |  |
| 7 | 多线模块 | HJ1807A | 套 |  |  |
| 8 | 红外光束感烟探测器 |  | 套 |  |  |
| 9 | 消防主机电源板 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 10 | 液晶显示屏 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 11 | 联网卡 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 12 | 热敏打印机 | 配套3208主机 | 台 |  |  |
| 13 | 消防主机回路电源板 | HJ-1768 | 块 |  |  |
| 14 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 |  |  |
| 15 | 回路板 | JB-3208G | 块 |  |  |
| 16 | 火灾显示盘 | JB-YX-96 | 只 |  |  |
| 17 | 火灾显示盘 | JB-YX-9601 | 只 |  |  |
| 18 | 总线制电话分机 | HY5716B | 套 |  |  |
| 19 | 消防电话 | HJ1756Z | 台 |  |  |
| 20 | 消防扬声器 | YB-2605 | 个 |  |  |
| 21 | 电气火灾监控探测器 | ZD6100-45P | 个 |  |  |
| 22 | 电气火灾监控器 | JB-TG-JBF-11SF | 个 |  |  |
| 23 | 线型探测器 | JTY-HW-9008 | 个 |  |  |
| 24 | 防火门监控器 | HJ-9701BA(200) | 台 |  |  |
| 25 | 防火门监控器 | HJ-9701BA(400) | 台 |  |  |
| 26 | 防火门监控模块 |  | 只 |  |  |
| 27 | 区域报警器 | H1807A | 个 |  |  |
| 28 | 主板 | JB-3208G | 块 |  |  |
| 29 | 广播主机 | JB-3208G | 套 |  |  |
| 30 | 多线手动直控盘 | JB-3208G | 台 |  |  |
| 31 | 气体灭火控制器 | ZY-4C | 套 |  |  |
| 32 | 气体灭火现场控制盘 | HJ-1763 | 个 |  |  |
| 33 | 主机外控电源板 | JB-3208G | 块 |  |  |
| 34 | 主机液晶显示驱动板 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 35 | 主机回路通讯底板 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 36 | 层显通讯卡 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 37 | 声光报警器 | F9204 | 只 |  |  |
| 38 | 琴台式机柜 | 1U | 节 |  |  |
| 美国特灵报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） |  |
| 1 | 智能感烟探测器 | ISL-1251 | 套 | 150 |  |
| 2 | 智能普通感烟探测器 | ISL-1151 | 套 | 150 |  |
| 3 | 智能感温探测器 | ISL-5551R | 套 | 150 |  |
| 4 | 智能普通感温探测器 | ISL-5451 | 套 | 150 |  |
| 5 | 控制模块 | ISL-AOM-2 | 套 | 160 |  |
| 6 | 监视模块 | ISL-AMM-2 | 套 | 160 |  |
| 7 | 手报按钮 | ISL-600K | 套 | 180 |  |
| 8 | SCU板 |  | 块 |  |  |
| 9 | KDU板 |  | 块 |  |  |
| 10 | ALU双回路板 |  | 块 |  |  |
| 11 | 64点RAU层显板 |  | 块 |  |  |
| 12 | 蓄电池 | 12V7AH | 节 |  |  |
| 13 | 主机电源SPSU |  | 块 |  |  |
| 14 | 消防广播 |  | 个 |  |  |
| 15 | 消防电话 |  | 个 |  |  |
| 16 | 诺蒂菲尔气体盘 | RP1002 plus | 台 |  |  |
| 水喷淋系统/消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 套 |  |  |
| 2 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 套 |  |  |
| 3 | 湿式报警阀 | ZSFZ-200 | 套 | 2000 |  |
| 4 | 信号蝶阀 | ZSFD-50 | 台 |  |  |
| 5 | 信号蝶阀 | ZSFD-65 | 台 |  |  |
| 6 | 信号蝶阀 | ZSFD-80 | 台 |  |  |
| 7 | 信号蝶阀 | ZSFD-100 | 台 |  |  |
| 8 | 信号蝶阀 | ZSFD-125 | 台 |  |  |
| 9 | 信号蝶阀 | ZSFD-150 | 台 | 600 |  |
| 10 | 信号蝶阀 | ZSFD-200 | 台 | 700 |  |
| 11 | 水流指示器 | ZSJZ-50 | 台 |  |  |
| 12 | 水流指示器 | ZSJZ-65 | 台 |  |  |
| 13 | 水流指示器 | ZSJZ-80 | 台 |  |  |
| 14 | 水流指示器 | ZSJZ-100 | 台 |  |  |
| 15 | 水流指示器 | ZSJZ-125 | 台 | 450 |  |
| 16 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 台 | 500 |  |
| 17 | 闸阀 | DN25 | 只 |  |  |
| 18 | 闸阀 | DN65 | 只 |  |  |
| 19 | 闸阀 | DN80 | 只 |  |  |
| 20 | 闸阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 21 | 闸阀 | DN150 | 只 | 500 |  |
| 22 | 闸阀 | DN200 | 只 | 600 |  |
| 23 | 闸阀 | DN200 | 只 |  |  |
| 24 | 截止阀 | DN25 | 只 |  |  |
| 25 | 截止阀 | DN65 | 只 |  |  |
| 26 | 截止阀 | DN80 | 只 |  |  |
| 27 | 截止阀 | DN100 | 只 | 700 |  |
| 28 | 截止阀 | DN150 | 只 | 800 |  |
| 29 | 蝶阀 | DN65 | 只 |  |  |
| 30 | 蝶阀 | DN80 | 只 |  |  |
| 31 | 蝶阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 32 | 蝶阀 | DN150 | 只 | 500 |  |
| 33 | 蝶阀 | DN200 | 只 | 550 |  |
| 34 | 下垂喷头 | ZSTX-15/68° | 只 |  |  |
| 35 | 下垂喷头 | ZSTX-15/93° | 只 |  |  |
| 36 | 下垂喷头 | ZSTX-20/68° | 只 |  |  |
| 37 | 直立喷头 | ZSTZ-15/68° | 只 |  |  |
| 38 | 直立喷头 | ZSTZ-15/93° | 只 |  |  |
| 39 | 直立喷头 | ZSTZ-20/68° | 只 |  |  |
| 40 | 边墙喷头 | ZSTB-15/68° | 只 |  |  |
| 41 | 边墙喷头 | ZSTB-20/68° | 只 |  |  |
| 42 | 上下快速反应喷头 | ZST-15/68° | 只 |  |  |
| 43 | 上下快速反应喷头 | ZST-20/68° | 只 |  |  |
| 44 | 豪华隐蔽喷头 | ZSTYB-15/68° | 只 |  |  |
| 45 | 可调装饰盘 | ZSPR-15 | 只 |  |  |
| 46 | 可调装饰盘 | ZSPR-20 | 只 |  |  |
| 47 | 普通装饰盘 | ZSPR-15 | 只 |  |  |
| 48 | 集热罩 | Ф195 | 只 |  |  |
| 49 | 集热罩 | Ф285 | 只 |  |  |
| 50 | 集热罩 | Ф395 | 只 |  |  |
| 51 | 压力开关 | ZSJY | 只 |  |  |
| 52 | 末端试水装置 | ZSPP手动 | 套 |  |  |
| 53 | 遥控浮球阀 | 100X DN50 | 只 |  |  |
| 54 | 遥控浮球阀 | 100X DN65 | 只 |  |  |
| 55 | 遥控浮球阀 | 100X DN80 | 只 |  |  |
| 56 | 减压稳压阀 | 200X DN80 | 只 |  |  |
| 57 | 减压稳压阀 | 200X DN100 | 只 |  |  |
| 58 | 减压稳压阀 | 200X DN150 | 只 | 2000 |  |
| 59 | 减压稳压阀 | 200X DN200 | 只 | 2500 |  |
| 60 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN50 | 套 |  |  |
| 61 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN65 | 套 |  |  |
| 62 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN80 | 套 |  |  |
| 63 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN100 | 套 |  |  |
| 64 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN150 | 套 | 3000 |  |
| 65 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN200 | 套 | 3500 |  |
| 66 | 持压泄压阀 | 500X DN50 | 只 |  |  |
| 67 | 持压泄压阀 | 500X DN65 | 只 |  |  |
| 68 | 持压泄压阀 | 500X DN80 | 只 |  |  |
| 69 | 持压泄压阀 | 500X DN100 | 只 |  |  |
| 70 | 持压泄压阀 | 500X DN150 | 只 | 2500 |  |
| 71 | 持压泄压阀 | 500X DN200 | 只 | 3000 |  |
| 72 | 抱箍及紧箍件 |  | 只 |  |  |
| 73 | 喷淋泵 | XDB12/2.5—10*10SGDL | 只 | 20000 |  |
| 74 | 消防泵 | XDB605HY | 台 |  |  |
| 75 | 消火栓泵 | XBD1.0/10G-WIL | 台 | 20000 |  |
| 76 | 稳压泵 |  | 台 |  |  |
| 77 | 稳压泵(消) | 32CDL4-10 | 台 |  |  |
| 78 | 稳压泵控制柜 |  | 套 |  |  |
| 79 | 泵控制柜 |  | 套 |  |  |
| 80 | 水力警铃 | ZSFZ | 只 |  |  |
| 81 | 电接点压力表 | 国产 | 个 |  |  |
| 82 | 压力表 | 国产Y-100 | 个 |  |  |
| 防火分隔系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 排烟机 | HTF-III | 台 | 20000 |  |
| 2 | 防火卷帘电机 | 800KS | 只 | 3000 |  |
| 3 | 防火卷帘现场控制盒 | ISL8019 | 只 |  |  |
| 4 | 防火卷帘控制箱 |  | 个 | 2500 |  |
| 5 | 防火卷帘材质 | 无机帆布 | M2 |  |  |
| 6 | 排烟阀机构 |  | 只 |  |  |
| 7 | 280度防火阀 | PFHF WSDC-K | 只 |  |  |
| 8 | 280度防火阀 |  | 只 |  |  |
| 9 | 70度防火阀 |  | 只 |  |  |
| 10 | 单层百叶风口 | 800*630 | 只 |  |  |
| 11 | 多叶排烟口 |  | 只 |  |  |
| 12 | 多叶排烟口面板 |  | 只 |  |  |
| 13 | 风管修理、更换 |  | 每平方价格 |  |  |
| 14 | 排烟风机控制柜 |  | 只 |  |  |
| 15 | 排烟防火阀 | PFHF WSDC-K | 个 |  |  |
| 16 | 排烟机 | HTF-III | 台 |  |  |
| 17 | 活动式柔性挡烟垂壁 | YCB-4000X1000 HR-wz | 只 |  |  |
| 18 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-d5 A1.00（乙级）-1 | 只 |  |  |
| 19 | 挡烟垂壁控制盒 |  | 只 | 3000 |  |
| 20 | 挡烟垂壁控制电机 |  | 台 | 3000 |  |
| 21 | 挡烟垂壁材质 |  | M2 |  |  |
| 22 | 电动排烟窗控制器 |  | 台 | 2500 |  |
| 其它设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 消防安全各类贴纸平均价 |  | 张 |  |  |
| 2 | 信号线 | 型号：ZR-RVS2*1.5 | m |  |  |
| 3 | 信号线 | 型号：ZR-RVS2*2.5 | m |  |  |
| 4 | 电源线 | 型号：ZR-BV2*2.5 | m |  |  |
| 5 | 信号线 | 型号：ZR-RVS*1.5 | m |  |  |
| 6 | KBG管 | 型号：φ20 | m |  |  |
| 7 | 金属软管 | 型号：φ16 | m |  |  |
| 8 | 金属软管 | 型号：φ20 | m |  |  |
| 9 | JDG管 | 型号：φ25 | 米 |  |  |
| 10 | JDG管 | 型号：φ20 | 米 |  |  |
| 11 | 接线盒 | 型号：H86 | 个 |  |  |
| 12 | 24V直流继电器 | 型号：DC24V | 只 |  |  |
| 13 | 报警主机编程调试费 | 一个回路或以下 | 每回路 | 3000 |  |
| 14 | 室外消防管道简易排查费 |  | m |  |  |
| 15 | 光纤12芯 |  | m |  |  |
| 海湾报警设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 只 | 160 |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 160 |  |
| 3 | 通用底座 | DZ-02 | 只 |  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | J-SAM-GST9122A | 套 |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 套 |  |  |
| 6 | 火灾声光警报器（编码型） | HX-320B | 套 |  |  |
| 7 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 套 |  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | GST-LD-8361H | 套 |  |  |
| 9 | 输入/输出模块 | GST-LD-8364H | 套 |  |  |
| 10 | 广播切换模块 | GST-LD-8305A | 套 |  |  |
| 11 | 多线终端模块 | ZD-02 | 只 |  |  |
| 12 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 只 |  |  |
| 13 | 中继模块 | GST-LD-8321 | 只 |  |  |
| 14 | 总线制操作盘 N1500配套新产品 | GST-LD-SD032 | 台 |  |  |
| 15 | 总线制操作盘JB-QG/QT-GSTN3200配套新产品 | GST-LD-SD128 | 台 |  |  |
| 16 | 环型总线隔离器 | GST-LD-8314 | 块 |  |  |
| 17 | 环型总线接口 | GST-LD-8327 | 块 |  |  |
| 18 | 直接控制盘柜式插盘结构，含6个直接控制点 | GST-LD-KZ014 | 台 |  |  |
| 19 | 火灾显示盘 | GST-ZF-120Z | 台 |  |  |
| 20 | 电源箱 | GST-DY-050 | 台 |  |  |
| 21 | 智能电源箱 | GST-DY-100 | 台 |  |  |
| 22 | 智能电源盘 | GST-LD-D02H | 台 |  |  |
| 23 | 智能电源盘 | GST-LD-D06H | 台 |  |  |
| 24 | 消防控制室图形显示装置 | GST-GM9000 | 套 |  |  |
| 25 | CRT通讯接口卡 | GST-NNET-02 | 块 |  |  |
| 26 | 联网接口卡 | GST-LWK5000 | 块 |  |  |
| 27 | 广播控制盘 | GST-GBFB-200A | 台 |  |  |
| 28 | 广播功率放大器 | GST-GF500W | 台 |  |  |
| 29 | 壁挂式室内音箱 | BG5-2 | 只 |  |  |
| 30 | 吸顶式室内音箱 | XD5-5 | 只 |  |  |
| 31 | 消防电话(主机） | TSZ-GSTN60 | 台 |  |  |
| 32 | 消防电话接口 | GST-LD-8304 | 只 |  |  |
| 33 | 消防电话分机(插孔型） | TS-GSTN602 | 只 |  |  |
| 34 | 消防电话分机（总线型） | TS-GSTN601 | 只 |  |  |
| 35 | 消防电话插孔 | GST-LD-8312 | 只 |  |  |
| 36 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP04 | 台 |  |  |
| 37 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 只 |  |  |
| 38 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 只 |  |  |
| 39 | 手自动转换开关 | GST-LD-8316 | 只 |  |  |
| 40 | 气体灭火控制器安装支架 | GST-QKP-ZJ01 | 只 |  |  |
| 41 | 接线端子箱 | GST-JX100 | 台 |  |  |
| 42 | 火灾报警控制器(联动型)单回路板 | JB-HB-GST242 | 个 |  |  |
| 43 | 火灾报警控制器(联动型)双回路板 | JB-HB-GST484 | 个 |  |  |
| 44 | 火灾报警控制器(联动型)主板 | 配套GST5000H | 块 |  |  |
| 45 | 火灾报警控制器(联动型)显示板 | 配套GST5000H | 块 |  |  |
| 46 | 火灾报警控制器(联动型)液晶显示屏 | 配套GST5000H | 块 |  |  |
| 47 | 火灾报警控制器(联动型)操作面板 | 配套GST5000H | 块 |  |  |
| 48 | 火灾报警控制器(联动型)打印机 | 配套GST5000H | 台 |  |  |
| 49 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 套 |  |  |
| 50 | 蓄电池 | 1.3AH/12V | 节 |  |  |
| 51 | 蓄电池 | 7AH/12V | 节 |  |  |
| 52 | 蓄电池 | 12AH/12V | 节 |  |  |
| 53 | 蓄电池 | 24AH/12V | 节 |  |  |
| 水喷淋系统/消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 消防泵 | XBD-18.5KW | 台 |  |  |
| 2 | 消防泵 | XBD-37KW | 台 |  |  |
| 3 | 喷淋泵 | XBD-35KW | 台 |  |  |
| 4 | 稳压泵 | XBD-2.2KW | 台 |  |  |
| 5 | 泵控制柜 | KQK-PGX-55 | 台 |  |  |
| 6 | 稳压泵控制柜 | KOK-PJX-2.2 | 台 |  |  |
| 7 | 水力警铃 | ZSFZ | 只 |  |  |
| 8 | 延时器 | ZSFZ | 只 |  |  |
| 9 | 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 套 |  |  |
| 10 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 套 |  |  |
| 11 | 信号蝶阀 | ZSFD-100 | 台 |  |  |
| 12 | 信号蝶阀 | ZSFD-150 | 台 |  |  |
| 13 | 水流指示器 | ZSJZ-100 | 台 |  |  |
| 14 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 台 |  |  |
| 15 | 闸阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 16 | 闸阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 17 | 截止阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 18 | 截止阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 19 | 蝶阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 20 | 蝶阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 21 | 下垂喷头 | ZSTX-15/68° | 只 |  |  |
| 22 | 直立喷头 | ZSTZ-15/68° | 只 |  |  |
| 23 | 边墙喷头 | ZSTB-15/68° | 只 |  |  |
| 24 | 豪华隐蔽喷头 | ZSTYB-15/68° | 只 |  |  |
| 25 | 装饰盘 | ZSPR-20 | 只 |  |  |
| 26 | 集热罩 | Ф395 | 只 |  |  |
| 27 | 压力开关 | ZSJY | 只 |  |  |
| 28 | 末端试水装置 | ZSPP手动 | 套 |  |  |
| 29 | 喷头专用扳手 | ZSPZ | 只 |  |  |
| 30 | 球阀 | DN25 | 只 |  |  |
| 31 | 球阀 | DN32 | 只 |  |  |
| 32 | 球阀 | DN40 | 只 |  |  |
| 33 | 球阀 | DN50 | 只 |  |  |
| 34 | 浮球阀 | 330X DN80 | 台 |  |  |
| 35 | 遥控浮球阀 | 300X DN100 | 台 |  |  |
| 36 | 减压阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 37 | 减压阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 38 | 止回阀 | DN50 | 只 |  |  |
| 39 | 止回阀 | DN65 | 只 |  |  |
| 40 | 止回阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 41 | 止回阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 42 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN100 | 套 |  |  |
| 43 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN150 | 套 |  |  |
| 44 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN200 | 套 |  |  |
| 45 | 持压泄压阀 | 500X DN100 | 只 |  |  |
| 46 | 持压泄压阀 | 500X DN150 | 只 |  |  |
| 47 | 抱箍及紧箍件 |  | 只 |  |  |
| 48 | 地上式消火栓 | 100/65-1.6,DN100 | 只 |  |  |
| 49 | 地上式消火栓 | 150/65-1.6,DN150 | 只 |  |  |
| 50 | 地上式消火栓 | 150/80-1.6,DN150 | 只 |  |  |
| 51 | 消防接合器 | DN150 | 套 |  |  |
| 52 | 消防接合器 | DN100 | 套 |  |  |
| 53 | 电接点压力表 | 国产 | 个 |  |  |
| 54 | 压力表 | 国产Y-100 | 个 |  |  |
| 55 | 单栓消火栓箱 | SG24A65-J | 只 |  |  |
| 56 | 减压稳压单栓消火栓箱 | SG24A65J-J | 只 |  |  |
| 57 | 消火栓箱门框 | 1800*700*240 | 只 |  |  |
| 58 | 消防栓玻璃 |  | 块 |  |  |
| 59 | 单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65-J | 只 |  |  |
| 60 | 减压稳压单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65J-J | 只 |  |  |
| 61 | 单栓自救组合型消火栓箱 | SG24DA65Z-J | 只 |  |  |
| 62 | 减压稳压单栓自救组合型消火栓箱 | SG24D65JZ-J | 只 |  |  |
| 63 | Φ65消防水带 | 10-65-25 | 条 |  |  |
| 64 | Φ65消防水枪 |  | 支 |  |  |
| 65 | Φ65消火栓头 |  | 个 |  |  |
| 66 | Φ65减压式消火栓头 |  | 个 |  |  |
| 67 | 消火栓自救软管25米 |  | 条 |  |  |
| 68 | 消火栓自救盘套装25米 |  | 套 |  |  |
| 69 | 电子低压开关 |  | 只 |  |  |
| 70 | 电子流量开关 | DN100 | 只 |  |  |
| 71 | 超声波流量计 | DN100 | 只 |  |  |
| 集中型安全出口和应急疏散指示系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 应急照明控制器 | JD-C-812 | 台 |  |  |
| 2 | 应急照明集中电源 | 300W | 台 |  |  |
| 3 | 应急照明集中电源 | 500W | 台 |  |  |
| 4 | 应急照明集中电源 | 800W | 台 |  |  |
| 5 | 集中型疏散指示灯（单面） |  | 只 |  |  |
| 6 | 集中型疏散指示灯（吊装） |  | 只 |  |  |
| 7 | 集中型应急照明灯（筒灯） |  | 只 |  |  |
| 8 | 集中型应急照明灯（壁挂） |  | 只 |  |  |
| 9 | 集中型应急照明灯（双头） |  | 只 |  |  |
|  | 应急备用蓄电池 | 12V12AH | 节 |  |  |
| 10 | 应急备用蓄电池 | 12V38AH | 节 |  |  |
| 海湾防火门监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 防火门监控主机 | GST-FH-N8001 | 台 |  |  |
| 2 | 防火门监控模块 | GST-FH-8308 | 只 |  |  |
| 3 | 防火门监控模块 | GST-FH-8309 | 只 |  |  |
| 4 | 防火门门磁开关 | GST-FH-MC01 | 只 |  |  |
| 5 | 防火门门磁开关 | GST-FH-MC02 | 只 |  |  |
| 6 | 闭门器 |  | 只 |  |  |
| 7 | 顺位器 |  | 只 |  |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 电气火灾监控主机 | GST-DH9000 | 台 |  |  |
| 2 | 电气火灾监控探测器 | GST-DH-N3102 | 只 |  |  |
| 3 | 电气火灾监控探测器 | GST-DH-N5100 | 只 |  |  |
| 4 | 电气火灾监控主机 | JBF-62S30 | 只 |  |  |
| 5 | 电气火灾监控探测器 | 62E/250 | 只 |  |  |
| 6 | 电气火灾监控探测器 | 62E/400 | 只 |  |  |
| 7 | 电气火灾监控探测器 | 62E/630 | 只 |  |  |
| 海湾消防设备电源状态监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 消防电源监控主机 | GST-DJ-N500 | 台 |  |  |
| 2 | 交流电流互感器 | BH30I | 只 |  |  |
| 防火分隔设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 防火卷帘电机 | 1200KS | 只 |  |  |
| 2 | 防火卷帘现场控制盒 |  | 只 |  |  |
| 3 | 防火卷帘控制箱 |  | 个 |  |  |
| 4 | 防火卷帘材质 | 无机帆布 | M2 |  |  |
| 5 | 排烟阀机构 |  | 只 |  |  |
| 6 | 280度防火阀 | PYK-SDC-K | 只 |  |  |
| 7 | 280度防火阀 |  | 只 |  |  |
| 8 | 70度防火阀 |  | 只 |  |  |
| 9 | 单层百叶风口 | 800*630 | 只 |  |  |
| 10 | 多叶排烟口 |  | 只 |  |  |
| 11 | 多叶排烟口面板 |  | 只 |  |  |
| 12 | 挡烟垂壁电机 |  | 台 |  |  |
| 13 | 挡烟垂壁材质 | 玻璃钢 | M2 |  |  |
| 14 | 挡烟垂壁材质 | 防火布 | M2 |  |  |
| 15 | 挡烟垂壁控制器 |  | 只 |  |  |
| 16 | 风管修理、更换 |  | ㎡ |  |  |
| 17 | 排烟风机控制柜 |  | 只 |  |  |
| 18 | 排烟风机 | HTFC-25/15KW | 台 |  |  |

3、《消防器材更换设备清单及投标报价》，按实际更换数量结算。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZL5 | 具 |  |  |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZL4 | 具 |  |  |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZL3 | 具 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZL2 | 具 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器 | MFZL1 | 具 |  |  |
| 6 | 干粉灭火器推车 | MFZLT35 | 台 |  |  |
| 7 | 二氧化碳灭火器 | MT3 | 具 |  |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | MT2 | 具 |  |  |
| 9 | 水基型灭火器 | MSWZ3 | 具 |  |  |
| 10 | 水基型灭火器 | MSWZ2 | 具 |  |  |
| 11 | 干粉药剂 |  | 公斤 |  |  |
| 12 | 二氧化碳药剂 |  | 公斤 |  |  |
| 13 | 水基型灭火剂 |  | 公斤 |  |  |
| 14 | 灭火器铁箱 | 4*2 | 只 |  |  |
| 15 | 灭火器铁箱 | 4*4 | 只 |  |  |
| 16 | 消防水带 | 10型ø65 | 米 |  |  |
| 17 | 消防水带 | 8型ø65 | 米 |  |  |
| 18 | 水带接口 | ø65 | 副 |  |  |
| 19 | 单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65-J | 只 |  |  |
| 20 | 消火栓箱门框 | 1800*700*240 | 只 |  |  |
| 21 | 消防栓玻璃 |  | 块 |  |  |
| 22 | Φ65消防水枪 |  | 支 |  |  |
| 23 | Φ65消火栓头 |  | 个 |  |  |
| 24 | 消防服 |  | 套 |  |  |
| 25 | 消防头盔 |  | 个 |  |  |
| 26 | 消防手套 |  | 双 |  |  |
| 27 | 消防靴 |  | 双 |  |  |
| 28 | 膘带 |  | 条 |  |  |
| 29 | 消防水枪 | ø65 | 把 |  |  |
| 30 | 消防扳手 |  | 把 |  |  |
| 31 | 消防自救呼吸器 |  | 套 |  |  |
| 32 | 烟雾弹 |  | 个 |  |  |
| 33 | 消防斧 |  | 把 |  |  |
| 35 | 应急安全出口 | YG—BLZD—11 | 套 |  |  |
| 36 | 嵌入式应急安全出口 | JC—BLZD—1LR0EI3W | 套 |  |  |
| 37 | 消防应急标志灯 | 台谊（单面） | 套 |  | 台谊 |
| 38 | 消防应急标志灯 | 台谊（双面） | 套 |  | 台谊 |
| 39 | 消防双头应急照明 | 台谊 | 套 |  | 台谊 |
| 40 | 消防应急标志灯 | （单面） | 套 |  |  |
| 41 | 消防应急标志灯 | （双面） | 套 |  |  |
| 42 | 消防双头应急照明 |  | 套 |  |  |
| 43 | 消防应急照明 | YG-ZFZD-E3W-S12 | 个 |  |  |
| 44 | 疏散指示标识 | YG-BLZD-I 1LR0E3W-B12 | 个 |  |  |
| 45 | 灭火器挂架 |  | 个 |  |  |
| 46 | 消防水泵接合器 | SS100 | 台 |  |  |
| 47 | 消防水泵接合器 |  | 台 |  | 新型 |
| 48 | 地上式消火栓 | 100/65-1.6,DN100 | 只 |  |  |
| 49 | 地上式消火栓 | 150/65-1.6,DN150 | 只 |  |  |
| 50 | 地上式消火栓 | 150/80-1.6,DN150 | 只 |  |  |
| 51 | 强光电筒 | LED | 只 |  |  |
| 52 | 灭火毯 | 1*1 | 条 |  |  |
| 53 | 安全锤 |  | 把 |  |  |
| 54 | 灭火弹 |  | 只 |  |  |
| 55 | 救生绳 | 8*20 | 套 |  |  |
| 56 | 救生绳 | 16*20 | 套 |  |  |
| 57 | 引导棒 |  | 根 |  |  |
| 58 | 消防标牌 |  | 套 |  |  |
| 59 | 悬挂式灭火器 |  | 套 |  |  |

五、合同价款的支付

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付技术支持常驻现场维护费用的40%作为预付款；

（2）履约结束经验收合格后支付技术支持常驻现场维护费用的60%；

（3）消防设施或器材更换费用按投标单价，实报实销，每季度结算一次，最后一次结算需经验收合格后支付。

注：若在1年时间内，设备和系统维修和更新费用达到80万元导致本合同服务期结束，则技术支持常驻现场维护费用（即人工费）按实际履约月份数进行计算。具体计算方式如下：结算的技术支持常驻现场维护费用（即人工费）=技术支持常驻现场维护费用（即人工费）合同价/12*实际履约月份数。

3、发票类型：增值税发票。

4、甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：【】；

开户银行：【】；

账号：【】；

六、履约保证金

1、乙方应在合同签订后5个工作日内向甲方提交履约保证金为【      】元（合同金额的1%）。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金应使用本合同货币，按下述方式形式提交：

A.在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或保险公司出具的保函。

B.支票。

C.汇票。

D.其他非现金形式。

4、如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

5、履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过甲方验收后结束。

6、履约保证金退还：

（1）保函形式：有效期限满后七个工作日内将本保函正本退还。

（2）支票等其他形式：有效期限满后七个工作日内退还履约保证金及银行同期存款利息。

七、本合同履行期限、地点

履行期限：合同签订之日起1年（若在1年时间内，设备和系统维修和更新费用达到80万元，则本合同服务期结束）。

履行地点：【】

八、服务要求和服务人员

1、服务要求：见招标文件第四章第二部分。

2、服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出响应文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：【】电话：【】

乙方代表：【】电话：【】

九、服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，应及时做好组织验收的准备工作，制定验收方案，成立验收小组，组织实施验收和履约评价。

验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

甲方按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）相关规定组织验收。

十、合同变更

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

2、有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他投标人处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背社会公共利益的除外；

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

（5）法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

3、当事人协商一致变更合同的，应当报同级财政部门备案。

十一、转让和分包

1、合同转让

采购合同不能转让。

2、合同分包

分包内容：【】；分包金额：【】；接受分包的人：【】；

接受分包的人不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十三、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

十四、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十五、违约责任

除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。

每发生1次不响应、不及时到现场修复的情况，按合同总价的0.5%支付违约金。

甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额3‰支付违约金。

甲方如延期退还以支票等其他形式缴纳的履约保证金，每逾期1日，按应退还金额3‰支付违约金。

项目结束时验收不合格，乙方应在收到甲方通知后 10 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的0.5%支付违约金。

其他违约条款双方协商确定：【】

十六、违约解除合同

1、有下列情形之一的，采购合同的双方当事人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

（3）乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）乙方转包，或者未经甲方同意采取分包方式履行合同；

（6）甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

1）“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

2）“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

3）“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

（7）违约金达到合同约定的最高限额。

（8）法律、法规规定的其他情形。

2、甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 10 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的0.5%支付违约金。

3、因乙方的原因导致合同解除，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，赔偿事宜双方协商确定。

4、因甲方的原因导致合同解除，给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿，赔偿事宜双方协商确定。

5、解除合同的，应当报同级财政部门备案。

十七、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

十八、适用

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

十九、解决争议的方法

1、因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级财政部门调解。调解不成的，双方向【甲方所在地区】人民法院提起诉讼。诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

2、因乙方违约行为导致诉讼的，应当承担甲方因维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、担保费、担保公司费用、差旅费、公证费等费用。

二十、合同的生效及其他

采购合同内容的确定应以招标文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。

二十一、合同附件（如有）

二十二、合同份数

本合同一式五份，具同等法律效力。甲方、乙方双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：中国美术学院           乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：

地址：杭州市上城区南山路218号       地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

鉴证方（盖章）：耀华建设管理有限公司

签订地点：

签订时间：        年     月    日

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

廉政协议（50万以上适用）

甲方：中国美术学院

乙方：

为规范《                                        》（合同名称）双方在项目建设过程中的行为，防止各种违法违纪行为的发生，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和中纪委、中监委关于廉政建设方面的规定，经双方协商一致，签订本协议。

一、甲乙双方的责任

（一）加强日常党风廉政建设和廉洁从业教育，努力提高合同双方执行人员的遵纪守法、廉洁自律意识，严格遵守有关法律、法规、政策和廉政建设的各项规定，严格按合同、规定办事。

（二）坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取自身不正当利益而损害国家、集体和对方利益。

（三）发现对方及其工作人员有违规、违纪、违法倾向或行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时报告双方纪检监察部门。

二、甲方责任

甲方应加强对本单位工作人员的教育管理，甲方人员：

1、不得利用职务之便谋取任何私利，不得索取或收受乙方钱物、各种请客送礼和消费活动以及其他不正当利益；

2、不得趁机要求乙方为自己的亲朋好友谋取任何不正当利益。

三、乙方责任

1、乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同，开展项目设计、安装、调试、售后服务等工作，不得为谋求乙方利益而不择手段地向甲方工作人员行贿；

2、乙方应对本单位工作人员进行严格管理，对本协议“甲方责任”中严禁甲方人员的行为，不得主动为之；对甲方人员索要财物或者暗示的要求应予坚决拒绝，并将信息及时反馈甲方。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪检监察部门举报。一经查实，甲方应根据违纪违规事实及情节轻重，给予当事人党纪、政纪处分；涉嫌违法的，移送司法部门追究其法律责任。

（二）乙方及其工作人员如有违反本协议的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：

1、面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止履行合同，由此给甲方造成经济损失的，乙方应负全额赔偿责任；

2、如有诬告行为的，被诬告方有权追究对方的相关法律责任。

五、本协议作为主体合同《                              》的附件，与主体合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本协议的有效期为双方签署之日起至主体合同终止时止。

甲方代表：                    乙方代表：

甲方（签章）：                 乙方（签章）：

签约日期：                    签约日期：

- 第六章 投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年   月   日  时    分之前不得启封

年   月    日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：满足采购公告要求

四、满足本项目的特定资格要求：满足采购公告要求

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

注：联合体投标的，联合体双方均需提供投标人资格承诺函。

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址     。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月  日

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我               （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                 （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

附被授权人身份证正反双面复印件。

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   中国美术学院  （单位名称）的  中国美术学院2024年度消防设施设备维保服务及设备更新服务项目 （项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2024年度消防设施设备维保服务及设备更新 ，属于其他未列明行业 行业；承接服务供应商为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

其他未列明行业。标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据设备规格标准要求以及服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表和投标报价明细表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行账号：

日期:_____年___月___日

- 附件：开标一览表

开标一览表

中国美术学院、耀华建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目【项目编号：YHQZ24-01008】的实施。

| 序号 | 项目 名称 | 数量 | 单位 | 分项报价内容 | 报价小计（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国美术学院2024年度消防设施设备维保及设备更新服务项目 | 1 | 项 | 一、技术支持常驻现场维护费用（即人工费）报价 |  | 按照招标文件规定执行 | 其中消防设施维护保养服务的人工费总价为【 】元人民币；消防器材等维护保养服务的人工费总价为【 】元人民币 |
|  |  |  |  | 二、材料设备费单价报价 |  |  | / |
|  |  |  |  | 三、材料设备费暂定价 | 800000 |  | / |
| 总报价合计 |  |  |  |  |  | / | 总报价合计=一+三 |

注：总报价合计=技术支持常驻现场维护费用报价（即人工费）+80万（80万为暂定价格，最终按实结算）。材料设备费单价报价=《消防系统设备主材清单报价表》中投标报价合计+《消防器材更换设备清单报价表》中投标报价合计。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：投标报价明细表

技术支持常驻现场维护费用（即人工费）报价表

| 驻点人员 | 服务点 | 每月维保费（元） | 全年维保费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山校区 |  |  |
|  | 潘天寿纪念馆 |  |  |
|  | 湘湖校区 |  |  |
| 2 | 良渚校区 |  |  |
| 3 | 象山校区 |  |  |
|  | 山北生活区 |  |  |
|  | 梦园教学区 |  |  |
|  | 小计 |  |  |

注： 1、服务范围调整时，按实际产生支出，如增加服务区域按建筑面积每平方米______元的消防设施维护保养费、消防器材等维护保养服务费进行费用增加。

投标人：      （盖章）           日  期：

材料设备投标报价明细表

1、《消防系统设备主材清单报价表》

| 北京利达报警系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GM-LD3000EN/A | 套 | 165 |  |
| 2 | 点型感温探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN | 套 | 165 |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-LD2000EN | 套 | 178 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | LD2002EN | 套 | 178 |  |
| 5 | 输入输出模块 | LD6800EC-1 | 套 | 186 |  |
| 6 | 热敏打印机 | 128EII | 台 |  |  |
| 7 | 联动电源盘 | LD5803E | 台 |  |  |
| 8 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 |  |  |
| 9 | 双回路板 | JB-QG-LD128E(Q)II | 块 |  |  |
| 10 | 火灾显示盘 | LD128E(T) | 只 |  |  |
| 11 | 消防电话分机 | HY5716B | 只 |  |  |
| 12 | 主机液晶屏 | LD128EII | 台 |  |  |
| 13 | 主机主板 | LD128EII | 块 |  |  |
| 14 | 主机多功能板 | LD128EII | 块 |  |  |
| 15 | 主机联网通讯板 | LD128EII | 块 |  |  |
| 16 | 主机多线手动控制盘 | LD128EII | 台 |  |  |
| 17 | 广播录放盘 | LD128EII | 台 |  |  |
| 18 | 广播功放盘 | LD128EII | 台 |  |  |
| 19 | 多线消防电话主机 | LD128EII | 台 |  |  |
| 20 | 红外光束感烟探测器 |  | 组 |  |  |
| 上海松江报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 点型感烟探测器 | JTY-GD9002 | 套 | 160 |  |
| 2 | 点型感温探测器 | JTW-BCD-9005 | 套 | 160 |  |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-9201 | 套 | 170 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | J-XAPD-9301 | 套 | 170 |  |
| 5 | 输入输出模块 | HJ1825 | 套 | 185 |  |
| 6 | 输入模块 | HJ1750 | 套 | 170 |  |
| 7 | 多线模块 | HJ1807A | 套 |  |  |
| 8 | 红外光束感烟探测器 |  | 套 |  |  |
| 9 | 消防主机电源板 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 10 | 液晶显示屏 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 11 | 联网卡 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 12 | 热敏打印机 | 配套3208主机 | 台 |  |  |
| 13 | 消防主机回路电源板 | HJ-1768 | 块 |  |  |
| 14 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 |  |  |
| 15 | 回路板 | JB-3208G | 块 |  |  |
| 16 | 火灾显示盘 | JB-YX-96 | 只 |  |  |
| 17 | 火灾显示盘 | JB-YX-9601 | 只 |  |  |
| 18 | 总线制电话分机 | HY5716B | 套 |  |  |
| 19 | 消防电话 | HJ1756Z | 台 |  |  |
| 20 | 消防扬声器 | YB-2605 | 个 |  |  |
| 21 | 电气火灾监控探测器 | ZD6100-45P | 个 |  |  |
| 22 | 电气火灾监控器 | JB-TG-JBF-11SF | 个 |  |  |
| 23 | 线型探测器 | JTY-HW-9008 | 个 |  |  |
| 24 | 防火门监控器 | HJ-9701BA(200) | 台 |  |  |
| 25 | 防火门监控器 | HJ-9701BA(400) | 台 |  |  |
| 26 | 防火门监控模块 |  | 只 |  |  |
| 27 | 区域报警器 | H1807A | 个 |  |  |
| 28 | 主板 | JB-3208G | 块 |  |  |
| 29 | 广播主机 | JB-3208G | 套 |  |  |
| 30 | 多线手动直控盘 | JB-3208G | 台 |  |  |
| 31 | 气体灭火控制器 | ZY-4C | 套 |  |  |
| 32 | 气体灭火现场控制盘 | HJ-1763 | 个 |  |  |
| 33 | 主机外控电源板 | JB-3208G | 块 |  |  |
| 34 | 主机液晶显示驱动板 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 35 | 主机回路通讯底板 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 36 | 层显通讯卡 | JB-9108G | 块 |  |  |
| 37 | 声光报警器 | F9204 | 只 |  |  |
| 38 | 琴台式机柜 | 1U | 节 |  |  |
| 美国特灵报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） |  |
| 1 | 智能感烟探测器 | ISL-1251 | 套 | 150 |  |
| 2 | 智能普通感烟探测器 | ISL-1151 | 套 | 150 |  |
| 3 | 智能感温探测器 | ISL-5551R | 套 | 150 |  |
| 4 | 智能普通感温探测器 | ISL-5451 | 套 | 150 |  |
| 5 | 控制模块 | ISL-AOM-2 | 套 | 160 |  |
| 6 | 监视模块 | ISL-AMM-2 | 套 | 160 |  |
| 7 | 手报按钮 | ISL-600K | 套 | 180 |  |
| 8 | SCU板 |  | 块 |  |  |
| 9 | KDU板 |  | 块 |  |  |
| 10 | ALU双回路板 |  | 块 |  |  |
| 11 | 64点RAU层显板 |  | 块 |  |  |
| 12 | 蓄电池 | 12V7AH | 节 |  |  |
| 13 | 主机电源SPSU |  | 块 |  |  |
| 14 | 消防广播 |  | 个 |  |  |
| 15 | 消防电话 |  | 个 |  |  |
| 16 | 诺蒂菲尔气体盘 | RP1002 plus | 台 |  |  |
| 水喷淋系统/消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 套 |  |  |
| 2 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 套 |  |  |
| 3 | 湿式报警阀 | ZSFZ-200 | 套 | 2000 |  |
| 4 | 信号蝶阀 | ZSFD-50 | 台 |  |  |
| 5 | 信号蝶阀 | ZSFD-65 | 台 |  |  |
| 6 | 信号蝶阀 | ZSFD-80 | 台 |  |  |
| 7 | 信号蝶阀 | ZSFD-100 | 台 |  |  |
| 8 | 信号蝶阀 | ZSFD-125 | 台 |  |  |
| 9 | 信号蝶阀 | ZSFD-150 | 台 | 600 |  |
| 10 | 信号蝶阀 | ZSFD-200 | 台 | 700 |  |
| 11 | 水流指示器 | ZSJZ-50 | 台 |  |  |
| 12 | 水流指示器 | ZSJZ-65 | 台 |  |  |
| 13 | 水流指示器 | ZSJZ-80 | 台 |  |  |
| 14 | 水流指示器 | ZSJZ-100 | 台 |  |  |
| 15 | 水流指示器 | ZSJZ-125 | 台 | 450 |  |
| 16 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 台 | 500 |  |
| 17 | 闸阀 | DN25 | 只 |  |  |
| 18 | 闸阀 | DN65 | 只 |  |  |
| 19 | 闸阀 | DN80 | 只 |  |  |
| 20 | 闸阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 21 | 闸阀 | DN150 | 只 | 500 |  |
| 22 | 闸阀 | DN200 | 只 | 600 |  |
| 23 | 闸阀 | DN200 | 只 |  |  |
| 24 | 截止阀 | DN25 | 只 |  |  |
| 25 | 截止阀 | DN65 | 只 |  |  |
| 26 | 截止阀 | DN80 | 只 |  |  |
| 27 | 截止阀 | DN100 | 只 | 700 |  |
| 28 | 截止阀 | DN150 | 只 | 800 |  |
| 29 | 蝶阀 | DN65 | 只 |  |  |
| 30 | 蝶阀 | DN80 | 只 |  |  |
| 31 | 蝶阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 32 | 蝶阀 | DN150 | 只 | 500 |  |
| 33 | 蝶阀 | DN200 | 只 | 550 |  |
| 34 | 下垂喷头 | ZSTX-15/68° | 只 |  |  |
| 35 | 下垂喷头 | ZSTX-15/93° | 只 |  |  |
| 36 | 下垂喷头 | ZSTX-20/68° | 只 |  |  |
| 37 | 直立喷头 | ZSTZ-15/68° | 只 |  |  |
| 38 | 直立喷头 | ZSTZ-15/93° | 只 |  |  |
| 39 | 直立喷头 | ZSTZ-20/68° | 只 |  |  |
| 40 | 边墙喷头 | ZSTB-15/68° | 只 |  |  |
| 41 | 边墙喷头 | ZSTB-20/68° | 只 |  |  |
| 42 | 上下快速反应喷头 | ZST-15/68° | 只 |  |  |
| 43 | 上下快速反应喷头 | ZST-20/68° | 只 |  |  |
| 44 | 豪华隐蔽喷头 | ZSTYB-15/68° | 只 |  |  |
| 45 | 可调装饰盘 | ZSPR-15 | 只 |  |  |
| 46 | 可调装饰盘 | ZSPR-20 | 只 |  |  |
| 47 | 普通装饰盘 | ZSPR-15 | 只 |  |  |
| 48 | 集热罩 | Ф195 | 只 |  |  |
| 49 | 集热罩 | Ф285 | 只 |  |  |
| 50 | 集热罩 | Ф395 | 只 |  |  |
| 51 | 压力开关 | ZSJY | 只 |  |  |
| 52 | 末端试水装置 | ZSPP手动 | 套 |  |  |
| 53 | 遥控浮球阀 | 100X DN50 | 只 |  |  |
| 54 | 遥控浮球阀 | 100X DN65 | 只 |  |  |
| 55 | 遥控浮球阀 | 100X DN80 | 只 |  |  |
| 56 | 减压稳压阀 | 200X DN80 | 只 |  |  |
| 57 | 减压稳压阀 | 200X DN100 | 只 |  |  |
| 58 | 减压稳压阀 | 200X DN150 | 只 | 2000 |  |
| 59 | 减压稳压阀 | 200X DN200 | 只 | 2500 |  |
| 60 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN50 | 套 |  |  |
| 61 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN65 | 套 |  |  |
| 62 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN80 | 套 |  |  |
| 63 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN100 | 套 |  |  |
| 64 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN150 | 套 | 3000 |  |
| 65 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN200 | 套 | 3500 |  |
| 66 | 持压泄压阀 | 500X DN50 | 只 |  |  |
| 67 | 持压泄压阀 | 500X DN65 | 只 |  |  |
| 68 | 持压泄压阀 | 500X DN80 | 只 |  |  |
| 69 | 持压泄压阀 | 500X DN100 | 只 |  |  |
| 70 | 持压泄压阀 | 500X DN150 | 只 | 2500 |  |
| 71 | 持压泄压阀 | 500X DN200 | 只 | 3000 |  |
| 72 | 抱箍及紧箍件 |  | 只 |  |  |
| 73 | 喷淋泵 | XDB12/2.5—10*10SGDL | 只 | 20000 |  |
| 74 | 消防泵 | XDB605HY | 台 |  |  |
| 75 | 消火栓泵 | XBD1.0/10G-WIL | 台 | 20000 |  |
| 76 | 稳压泵 |  | 台 |  |  |
| 77 | 稳压泵(消) | 32CDL4-10 | 台 |  |  |
| 78 | 稳压泵控制柜 |  | 套 |  |  |
| 79 | 泵控制柜 |  | 套 |  |  |
| 80 | 水力警铃 | ZSFZ | 只 |  |  |
| 81 | 电接点压力表 | 国产 | 个 |  |  |
| 82 | 压力表 | 国产Y-100 | 个 |  |  |
| 防火分隔系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 排烟机 | HTF-III | 台 | 20000 |  |
| 2 | 防火卷帘电机 | 800KS | 只 | 3000 |  |
| 3 | 防火卷帘现场控制盒 | ISL8019 | 只 |  |  |
| 4 | 防火卷帘控制箱 |  | 个 | 2500 |  |
| 5 | 防火卷帘材质 | 无机帆布 | M2 |  |  |
| 6 | 排烟阀机构 |  | 只 |  |  |
| 7 | 280度防火阀 | PFHF WSDC-K | 只 |  |  |
| 8 | 280度防火阀 |  | 只 |  |  |
| 9 | 70度防火阀 |  | 只 |  |  |
| 10 | 单层百叶风口 | 800*630 | 只 |  |  |
| 11 | 多叶排烟口 |  | 只 |  |  |
| 12 | 多叶排烟口面板 |  | 只 |  |  |
| 13 | 风管修理、更换 |  | 每平方价格 |  |  |
| 14 | 排烟风机控制柜 |  | 只 |  |  |
| 15 | 排烟防火阀 | PFHF WSDC-K | 个 |  |  |
| 16 | 排烟机 | HTF-III | 台 |  |  |
| 17 | 活动式柔性挡烟垂壁 | YCB-4000X1000 HR-wz | 只 |  |  |
| 18 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-d5 A1.00（乙级）-1 | 只 |  |  |
| 19 | 挡烟垂壁控制盒 |  | 只 | 3000 |  |
| 20 | 挡烟垂壁控制电机 |  | 台 | 3000 |  |
| 21 | 挡烟垂壁材质 |  | M2 |  |  |
| 22 | 电动排烟窗控制器 |  | 台 | 2500 |  |
| 其它设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 消防安全各类贴纸平均价 |  | 张 |  |  |
| 2 | 信号线 | 型号：ZR-RVS2*1.5 | m |  |  |
| 3 | 信号线 | 型号：ZR-RVS2*2.5 | m |  |  |
| 4 | 电源线 | 型号：ZR-BV2*2.5 | m |  |  |
| 5 | 信号线 | 型号：ZR-RVS*1.5 | m |  |  |
| 6 | KBG管 | 型号：φ20 | m |  |  |
| 7 | 金属软管 | 型号：φ16 | m |  |  |
| 8 | 金属软管 | 型号：φ20 | m |  |  |
| 9 | JDG管 | 型号：φ25 | 米 |  |  |
| 10 | JDG管 | 型号：φ20 | 米 |  |  |
| 11 | 接线盒 | 型号：H86 | 个 |  |  |
| 12 | 24V直流继电器 | 型号：DC24V | 只 |  |  |
| 13 | 报警主机编程调试费 | 一个回路或以下 | 每回路 | 3000 |  |
| 14 | 室外消防管道简易排查费 |  | m |  |  |
| 15 | 光纤12芯 |  | m |  |  |
| 海湾报警设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 只 | 160 |  |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 160 |  |
| 3 | 通用底座 | DZ-02 | 只 |  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | J-SAM-GST9122A | 套 |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 套 |  |  |
| 6 | 火灾声光警报器（编码型） | HX-320B | 套 |  |  |
| 7 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 套 |  |  |
| 8 | 输入/输出模块 | GST-LD-8361H | 套 |  |  |
| 9 | 输入/输出模块 | GST-LD-8364H | 套 |  |  |
| 10 | 广播切换模块 | GST-LD-8305A | 套 |  |  |
| 11 | 多线终端模块 | ZD-02 | 只 |  |  |
| 12 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 只 |  |  |
| 13 | 中继模块 | GST-LD-8321 | 只 |  |  |
| 14 | 总线制操作盘 N1500配套新产品 | GST-LD-SD032 | 台 |  |  |
| 15 | 总线制操作盘JB-QG/QT-GSTN3200配套新产品 | GST-LD-SD128 | 台 |  |  |
| 16 | 环型总线隔离器 | GST-LD-8314 | 块 |  |  |
| 17 | 环型总线接口 | GST-LD-8327 | 块 |  |  |
| 18 | 直接控制盘柜式插盘结构，含6个直接控制点 | GST-LD-KZ014 | 台 |  |  |
| 19 | 火灾显示盘 | GST-ZF-120Z | 台 |  |  |
| 20 | 电源箱 | GST-DY-050 | 台 |  |  |
| 21 | 智能电源箱 | GST-DY-100 | 台 |  |  |
| 22 | 智能电源盘 | GST-LD-D02H | 台 |  |  |
| 23 | 智能电源盘 | GST-LD-D06H | 台 |  |  |
| 24 | 消防控制室图形显示装置 | GST-GM9000 | 套 |  |  |
| 25 | CRT通讯接口卡 | GST-NNET-02 | 块 |  |  |
| 26 | 联网接口卡 | GST-LWK5000 | 块 |  |  |
| 27 | 广播控制盘 | GST-GBFB-200A | 台 |  |  |
| 28 | 广播功率放大器 | GST-GF500W | 台 |  |  |
| 29 | 壁挂式室内音箱 | BG5-2 | 只 |  |  |
| 30 | 吸顶式室内音箱 | XD5-5 | 只 |  |  |
| 31 | 消防电话(主机） | TSZ-GSTN60 | 台 |  |  |
| 32 | 消防电话接口 | GST-LD-8304 | 只 |  |  |
| 33 | 消防电话分机(插孔型） | TS-GSTN602 | 只 |  |  |
| 34 | 消防电话分机（总线型） | TS-GSTN601 | 只 |  |  |
| 35 | 消防电话插孔 | GST-LD-8312 | 只 |  |  |
| 36 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP04 | 台 |  |  |
| 37 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 只 |  |  |
| 38 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 只 |  |  |
| 39 | 手自动转换开关 | GST-LD-8316 | 只 |  |  |
| 40 | 气体灭火控制器安装支架 | GST-QKP-ZJ01 | 只 |  |  |
| 41 | 接线端子箱 | GST-JX100 | 台 |  |  |
| 42 | 火灾报警控制器(联动型)单回路板 | JB-HB-GST242 | 个 |  |  |
| 43 | 火灾报警控制器(联动型)双回路板 | JB-HB-GST484 | 个 |  |  |
| 44 | 火灾报警控制器(联动型)主板 | 配套GST5000H | 块 |  |  |
| 45 | 火灾报警控制器(联动型)显示板 | 配套GST5000H | 块 |  |  |
| 46 | 火灾报警控制器(联动型)液晶显示屏 | 配套GST5000H | 块 |  |  |
| 47 | 火灾报警控制器(联动型)操作面板 | 配套GST5000H | 块 |  |  |
| 48 | 火灾报警控制器(联动型)打印机 | 配套GST5000H | 台 |  |  |
| 49 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 套 |  |  |
| 50 | 蓄电池 | 1.3AH/12V | 节 |  |  |
| 51 | 蓄电池 | 7AH/12V | 节 |  |  |
| 52 | 蓄电池 | 12AH/12V | 节 |  |  |
| 53 | 蓄电池 | 24AH/12V | 节 |  |  |
| 水喷淋系统/消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 消防泵 | XBD-18.5KW | 台 |  |  |
| 2 | 消防泵 | XBD-37KW | 台 |  |  |
| 3 | 喷淋泵 | XBD-35KW | 台 |  |  |
| 4 | 稳压泵 | XBD-2.2KW | 台 |  |  |
| 5 | 泵控制柜 | KQK-PGX-55 | 台 |  |  |
| 6 | 稳压泵控制柜 | KOK-PJX-2.2 | 台 |  |  |
| 7 | 水力警铃 | ZSFZ | 只 |  |  |
| 8 | 延时器 | ZSFZ | 只 |  |  |
| 9 | 湿式报警阀 | ZSFZ-100 | 套 |  |  |
| 10 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 套 |  |  |
| 11 | 信号蝶阀 | ZSFD-100 | 台 |  |  |
| 12 | 信号蝶阀 | ZSFD-150 | 台 |  |  |
| 13 | 水流指示器 | ZSJZ-100 | 台 |  |  |
| 14 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 台 |  |  |
| 15 | 闸阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 16 | 闸阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 17 | 截止阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 18 | 截止阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 19 | 蝶阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 20 | 蝶阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 21 | 下垂喷头 | ZSTX-15/68° | 只 |  |  |
| 22 | 直立喷头 | ZSTZ-15/68° | 只 |  |  |
| 23 | 边墙喷头 | ZSTB-15/68° | 只 |  |  |
| 24 | 豪华隐蔽喷头 | ZSTYB-15/68° | 只 |  |  |
| 25 | 装饰盘 | ZSPR-20 | 只 |  |  |
| 26 | 集热罩 | Ф395 | 只 |  |  |
| 27 | 压力开关 | ZSJY | 只 |  |  |
| 28 | 末端试水装置 | ZSPP手动 | 套 |  |  |
| 29 | 喷头专用扳手 | ZSPZ | 只 |  |  |
| 30 | 球阀 | DN25 | 只 |  |  |
| 31 | 球阀 | DN32 | 只 |  |  |
| 32 | 球阀 | DN40 | 只 |  |  |
| 33 | 球阀 | DN50 | 只 |  |  |
| 34 | 浮球阀 | 330X DN80 | 台 |  |  |
| 35 | 遥控浮球阀 | 300X DN100 | 台 |  |  |
| 36 | 减压阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 37 | 减压阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 38 | 止回阀 | DN50 | 只 |  |  |
| 39 | 止回阀 | DN65 | 只 |  |  |
| 40 | 止回阀 | DN100 | 只 |  |  |
| 41 | 止回阀 | DN150 | 只 |  |  |
| 42 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN100 | 套 |  |  |
| 43 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN150 | 套 |  |  |
| 44 | 缓闭消声止回阀 | 300X DN200 | 套 |  |  |
| 45 | 持压泄压阀 | 500X DN100 | 只 |  |  |
| 46 | 持压泄压阀 | 500X DN150 | 只 |  |  |
| 47 | 抱箍及紧箍件 |  | 只 |  |  |
| 48 | 地上式消火栓 | 100/65-1.6,DN100 | 只 |  |  |
| 49 | 地上式消火栓 | 150/65-1.6,DN150 | 只 |  |  |
| 50 | 地上式消火栓 | 150/80-1.6,DN150 | 只 |  |  |
| 51 | 消防接合器 | DN150 | 套 |  |  |
| 52 | 消防接合器 | DN100 | 套 |  |  |
| 53 | 电接点压力表 | 国产 | 个 |  |  |
| 54 | 压力表 | 国产Y-100 | 个 |  |  |
| 55 | 单栓消火栓箱 | SG24A65-J | 只 |  |  |
| 56 | 减压稳压单栓消火栓箱 | SG24A65J-J | 只 |  |  |
| 57 | 消火栓箱门框 | 1800*700*240 | 只 |  |  |
| 58 | 消防栓玻璃 |  | 块 |  |  |
| 59 | 单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65-J | 只 |  |  |
| 60 | 减压稳压单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65J-J | 只 |  |  |
| 61 | 单栓自救组合型消火栓箱 | SG24DA65Z-J | 只 |  |  |
| 62 | 减压稳压单栓自救组合型消火栓箱 | SG24D65JZ-J | 只 |  |  |
| 63 | Φ65消防水带 | 10-65-25 | 条 |  |  |
| 64 | Φ65消防水枪 |  | 支 |  |  |
| 65 | Φ65消火栓头 |  | 个 |  |  |
| 66 | Φ65减压式消火栓头 |  | 个 |  |  |
| 67 | 消火栓自救软管25米 |  | 条 |  |  |
| 68 | 消火栓自救盘套装25米 |  | 套 |  |  |
| 69 | 电子低压开关 |  | 只 |  |  |
| 70 | 电子流量开关 | DN100 | 只 |  |  |
| 71 | 超声波流量计 | DN100 | 只 |  |  |
| 集中型安全出口和应急疏散指示系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 应急照明控制器 | JD-C-812 | 台 |  |  |
| 2 | 应急照明集中电源 | 300W | 台 |  |  |
| 3 | 应急照明集中电源 | 500W | 台 |  |  |
| 4 | 应急照明集中电源 | 800W | 台 |  |  |
| 5 | 集中型疏散指示灯（单面） |  | 只 |  |  |
| 6 | 集中型疏散指示灯（吊装） |  | 只 |  |  |
| 7 | 集中型应急照明灯（筒灯） |  | 只 |  |  |
| 8 | 集中型应急照明灯（壁挂） |  | 只 |  |  |
| 9 | 集中型应急照明灯（双头） |  | 只 |  |  |
|  | 应急备用蓄电池 | 12V12AH | 节 |  |  |
| 10 | 应急备用蓄电池 | 12V38AH | 节 |  |  |
| 海湾防火门监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 防火门监控主机 | GST-FH-N8001 | 台 |  |  |
| 2 | 防火门监控模块 | GST-FH-8308 | 只 |  |  |
| 3 | 防火门监控模块 | GST-FH-8309 | 只 |  |  |
| 4 | 防火门门磁开关 | GST-FH-MC01 | 只 |  |  |
| 5 | 防火门门磁开关 | GST-FH-MC02 | 只 |  |  |
| 6 | 闭门器 |  | 只 |  |  |
| 7 | 顺位器 |  | 只 |  |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 电气火灾监控主机 | GST-DH9000 | 台 |  |  |
| 2 | 电气火灾监控探测器 | GST-DH-N3102 | 只 |  |  |
| 3 | 电气火灾监控探测器 | GST-DH-N5100 | 只 |  |  |
| 4 | 电气火灾监控主机 | JBF-62S30 | 只 |  |  |
| 5 | 电气火灾监控探测器 | 62E/250 | 只 |  |  |
| 6 | 电气火灾监控探测器 | 62E/400 | 只 |  |  |
| 7 | 电气火灾监控探测器 | 62E/630 | 只 |  |  |
| 海湾消防设备电源状态监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 消防电源监控主机 | GST-DJ-N500 | 台 |  |  |
| 2 | 交流电流互感器 | BH30I | 只 |  |  |
| 防火分隔设施 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格（参考） | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| 1 | 防火卷帘电机 | 1200KS | 只 |  |  |
| 2 | 防火卷帘现场控制盒 |  | 只 |  |  |
| 3 | 防火卷帘控制箱 |  | 个 |  |  |
| 4 | 防火卷帘材质 | 无机帆布 | M2 |  |  |
| 5 | 排烟阀机构 |  | 只 |  |  |
| 6 | 280度防火阀 | PYK-SDC-K | 只 |  |  |
| 7 | 280度防火阀 |  | 只 |  |  |
| 8 | 70度防火阀 |  | 只 |  |  |
| 9 | 单层百叶风口 | 800*630 | 只 |  |  |
| 10 | 多叶排烟口 |  | 只 |  |  |
| 11 | 多叶排烟口面板 |  | 只 |  |  |
| 12 | 挡烟垂壁电机 |  | 台 |  |  |
| 13 | 挡烟垂壁材质 | 玻璃钢 | M2 |  |  |
| 14 | 挡烟垂壁材质 | 防火布 | M2 |  |  |
| 15 | 挡烟垂壁控制器 |  | 只 |  |  |
| 16 | 风管修理、更换 |  | ㎡ |  |  |
| 17 | 排烟风机控制柜 |  | 只 |  |  |
| 18 | 排烟风机 | HTFC-25/15KW | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

▲注：报价超出最高限价的投标文件作无效标处理；没有明确最高限价的设备，投标人自行报价。

投标人：      （盖章）           日  期：

报价说明：

（1）除采购人提供招标文件约定的内容外，其他均由投标人完成。

（2）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（3）各分项报价应合理，且不得低于成本。

（4）本报价明细表的合计应与开标一览表中的材料设备费单价报价匹配。

（5）根据联合协议、分包意向协议内容，在备注栏填写承接主体。如投标人非联合体或不分包，不用填写。

2、《消防器材更换设备清单报价表》

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZL5 | 具 |  |  |  |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZL4 | 具 | 100 |  |  |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZL3 | 具 | 90 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZL2 | 具 | 80 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器 | MFZL1 | 具 |  |  |  |
| 6 | 干粉灭火器推车 | MFZLT35 | 台 |  |  |  |
| 7 | 二氧化碳灭火器 | MT3 | 具 | 200 |  |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | MT2 | 具 | 190 |  |  |
| 9 | 水基型灭火器 | MSWZ3 | 具 | 130 |  |  |
| 10 | 水基型灭火器 | MSWZ2 | 具 | 120 |  |  |
| 11 | 干粉药剂 |  | 公斤 |  |  |  |
| 12 | 二氧化碳药剂 |  | 公斤 |  |  |  |
| 13 | 水基型灭火剂 |  | 公斤 |  |  |  |
| 14 | 灭火器铁箱 | 4*2 | 只 |  |  |  |
| 15 | 灭火器铁箱 | 4*4 | 只 |  |  |  |
| 16 | 消防水带 | 10型ø65 | 米 |  |  |  |
| 17 | 消防水带 | 8型ø65 | 米 |  |  |  |
| 18 | 水带接口 | ø65 | 副 |  |  |  |
| 19 | 单栓组合型消火栓箱 | SG24DA65-J | 只 |  |  |  |
| 20 | 消火栓箱门框 | 1800*700*240 | 只 |  |  |  |
| 21 | 消防栓玻璃 |  | 块 |  |  |  |
| 22 | Φ65消防水枪 |  | 支 |  |  |  |
| 23 | Φ65消火栓头 |  | 个 |  |  |  |
| 24 | 消防服 |  | 套 |  |  |  |
| 25 | 消防头盔 |  | 个 |  |  |  |
| 26 | 消防手套 |  | 双 |  |  |  |
| 27 | 消防靴 |  | 双 |  |  |  |
| 28 | 膘带 |  | 条 |  |  |  |
| 29 | 消防水枪 | ø65 | 把 |  |  |  |
| 30 | 消防扳手 |  | 把 |  |  |  |
| 31 | 消防自救呼吸器 |  | 套 |  |  |  |
| 32 | 烟雾弹 |  | 个 |  |  |  |
| 33 | 消防斧 |  | 把 |  |  |  |
| 35 | 应急安全出口 | YG—BLZD—11 | 套 |  |  |  |
| 36 | 嵌入式应急安全出口 | JC—BLZD—1LR0EI3W | 套 |  |  |  |
| 37 | 消防应急标志灯 | 台谊（单面） | 套 | 170 |  | 台谊 |
| 38 | 消防应急标志灯 | 台谊（双面） | 套 | 180 |  | 台谊 |
| 39 | 消防双头应急照明 | 台谊 | 套 | 200 |  | 台谊 |
| 40 | 消防应急标志灯 | （单面） | 套 |  |  |  |
| 41 | 消防应急标志灯 | （双面） | 套 |  |  |  |
| 42 | 消防双头应急照明 |  | 套 |  |  |  |
| 43 | 消防应急照明 | YG-ZFZD-E3W-S12 | 个 |  |  |  |
| 44 | 疏散指示标识 | YG-BLZD-I 1LR0E3W-B12 | 个 |  |  |  |
| 45 | 灭火器挂架 |  | 个 |  |  |  |
| 46 | 消防水泵接合器 | SS100 | 台 |  |  |  |
| 47 | 消防水泵接合器 |  | 台 |  |  | 新型 |
| 48 | 地上式消火栓 | 100/65-1.6,DN100 | 只 |  |  |  |
| 49 | 地上式消火栓 | 150/65-1.6,DN150 | 只 |  |  |  |
| 50 | 地上式消火栓 | 150/80-1.6,DN150 | 只 |  |  |  |
| 51 | 强光电筒 | LED | 只 |  |  |  |
| 52 | 灭火毯 | 1*1 | 条 |  |  |  |
| 53 | 安全锤 |  | 把 |  |  |  |
| 54 | 灭火弹 |  | 只 |  |  |  |
| 55 | 救生绳 | 8*20 | 套 |  |  |  |
| 56 | 救生绳 | 16*20 | 套 |  |  |  |
| 57 | 引导棒 |  | 根 |  |  |  |
| 58 | 消防标牌 |  | 套 |  |  |  |
| 59 | 悬挂式灭火器 |  | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |

▲注：报价超出最高限价的投标文件作无效标处理；没有明确最高限价的设备，投标人自行报价。

投标人：      （盖章）           日  期：

报价说明：

（1）除采购人提供招标文件约定的内容外，其他均由投标人完成。

（2）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（3）各分项报价应合理，且不得低于成本。

（4）本报价明细表的合计应与开标一览表中的材料设备费单价报价匹配。

（5）根据联合协议、分包意向协议内容，在备注栏填写承接主体。如投标人非联合体或不分包，不用填写。

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：耀华建设管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：           ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日