中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目

公开招标文件

项目编号：YHQZ24-01007

采购单位：中国美术学院

代理机构：耀华建设管理有限公司

2024年4月

目    录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

前附表	6

一、总则	10

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	13

四、开标	15

五、评标	16

六、定标	18

七、合同授予	18

第三章 评标办法	19

第四章 采购内容及需求	26

第一部分 采购需求	26

第二部分 技术要求	26

第三部分 商务条款	36

第五章 合同主要条款	38

第六章 投标文件格式	52

开标一览表	66

- 第一章 招标公告

项目概况

中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年4月24日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YHQZ24-01007

项目名称：中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1150000.00

最高限价（元）：1150000.00

采购需求：

标项名称：中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：1150000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新项目，用于中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区的安防监控系统维保，约4500个点位。详见采购文件第四章“采购内容与需求”

备注：

合同履行期限：1年

本项目（是	）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,所有服务承接单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：即日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购投标人信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年4月24日14:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区科园路101号兆瑞商务中心中心303室。

3.开标时间：2024年4月24日14:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：中国美术学院

地  址：杭州市上城区南山路218号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87164615

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0571-87164774

2.采购代理机构信息

名称：耀华建设管理有限公司

地址：杭州市钱塘区智慧谷1号楼7楼701

项目联系人（询问）：王工、夏工

项目联系方式（询问）：13600522749、15170496572

质疑联系人：史工

质疑联系方式：13588147677

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

- 第二章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容：中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新项目，用于中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区的安防监控系统维保，约4500个点位。 派遣不少于3名长期驻点人员对校安防系统提供7*24小时日常保障及维护服务，南山校区驻点人员兼顾湘湖校区驻点服务。定期维护检测中国美术学院安防监控系统设备和设施，保证系统和设备、设施的正常运行；通过专业化、规范化的运行维护管理，保障智能化所有系统正常运行，有效改善安防监控系统性能，保证系统的安全性和可靠性，延长系统设备和设施的使用寿命，降低系统的故障率，提高系统使用人的使用技能，提高设备和设施的利用率，确保整个安防监控系统的正常运转，满足采购人对安防监控系统的工作要求。 合同履行期限：合同签订之日起1年（若在1年时间内，监控系统设备实际产生费用达到75万，则本合同服务期结束）。 实施地点：中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区。 数量：1项 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币1150000元（其中监控系统设备最高限价见“监控系统设备常规更换设备清单及最高限价”），投标报价超过预算金额和最高限价的其投标文件将被否决。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1.▲本项目报价为技术支持常驻现场维护费用（即人工费）总价包干（人工费最高限价40万元，含年内新增设备人工费），75万元用于设备和系统维修和更新费用实报实销。包括维保期内（一年）的人工费、标准附件（含附件水晶头、电源接线头、光纤跳线）专用工具、包装、交通费、装卸、保险、税金、货物到位就位以及安装、调试、培训、维保服务人员差旅费等一切税金和费用；当服务范围调整时，按实际产生支出结算，投标人应在技术支持常驻现场维护费用报价表中明确维保费的单方造价。 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价； 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 |
| 7 | 现场踏勘 | 不统一组织，由投标人自行踏勘现场获取投标报价所需的资料。 |
| 8 | 演示 | 不做要求。 |
| 9 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 10 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 11 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 12 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 13 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄或送达地址：耀华建设管理有限公司（杭州市拱墅区科园路101号兆瑞商务中心中心303室） 收件人：夏工，电话：15170496572 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至耀华建设管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 14 | 投标截止时间和投标地址 | 1、投标截止时间：2024年4月24日14:30（北京时间） 2、投标地址：政府采购云平台在线投标。 |
| 15 | 开标时间和地址 | 开标时间：2024年4月24日14:30（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 16 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 19 | 进口 | 不允许进口 |
| 20 | 节能产品 | 不适用 |
| 21 | 环境标志产品 | 不适用 |
| 22 | 促进中小企业发展 | （1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目，对应的中小企业划分标准所属行业是：软件和信息技术服务业。 标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （6）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （7）提供的服务全部由中小企业承接（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》。 （8）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （9）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文收费标准的80%以预算金额为计算基数向中标人收取，中标人在领取中标通知书时缴纳。 2、代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 3、代理服务费汇入账户 ： 收款单位（户名）：耀华建设管理有限公司 开 户：浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州临平支行 账 号：3302020120100011260 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2、投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作投标人。

3、投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4、联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。

5、甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、采购人、用户相同。

6、乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8、“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的各类服务以及其他类似的义务。

9、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11、.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目允许部分非主体、非关键性工作分包。

（七）特别说明：

1、本次招标采用电子交易方式。

2、招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、投标人须知

3、评标办法

4、采购内容及需求

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1、投标截止时间前，投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1、已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2 、采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1、资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）。

2、商务技术文件

评分索引表（格式自拟）

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；（注：可以不提供)

（3）中小企业的相关证明材料（如服务承接商为中小企业）：中小企业声明函(格式见第六章)；或残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；或监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人情况介绍、资质证书；

（5）投标人类似项目业绩证明；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）投标人应提供针对本项目的完整技术方案

（9）拟投入实施团队

（10）其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。

3、报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）报价明细表

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

2、投标报价详见投标人须知前附表；

3、投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至耀华建设管理有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、采购人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4、评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6、各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8、实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、提供的所有产品均为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（本项目不适用）

3、本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1、自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 第三章 评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、商务技术分85分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

采购人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1、在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达 /项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务技术分（85分）

| 序号 | 评审内容 | 分值（分） | 评分细则 （电子响应文件中提供的证明材料（证书、合同等）应清晰可辨，如无法辨识，将不予给分） | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约能力 |  |  |  |
| 1 | 投标人管理体系认证 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息系统集成服务资质证书，每有1项证书得1分，最高得3分。 说明：评审时，采购代理机构查询全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/），评标小组根据查询结果进行评分，不符合以上条件不得分。如投标人为联合体，联合体任一成员具备即可得分。 | 客观分 |
| 2 | 投标人业绩情况 | 1 | 投标人自2021年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接过类似安防系统运维项目的或建设此类安防项目的，每个业绩得0.25分，最高得1分。 说明：根据响应文件中提供的业绩合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 客观分 |
| 二 | 技术服务水平 |  |  |  |
| 3 | 对采购需求的响应程度 | 15 | 投标人应对采购文件第四章“采购内容与需求”中“二、监控系统维护招标需求 和三、监控系统常用设备维护更换要求”进行针对性响应说明，完全响应采购文件规定得15分，如有一项不能满足扣1分，最高扣15分。 | 客观分 |
| 4 | 维保服务方案 | 5 | 根据投标人提供的线路维护维保计划、定期巡检流程的针对性、合理性及可行性进行评分： 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 主观分 |
| 5 |  | 5 | 根据投标人提供的监控软件维护维保计划、定期巡检流程的针对性、合理性及可行性进行评分： 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 主观分 |
| 6 |  | 5 | 根据投标人提供的硬盘录像机设备及其附属设备维护维保计划、定期巡检流程的针对性、合理性及可行性进行评分： 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 主观分 |
| 7 | 项目流程 | 4 | 根据投标人提供的服务交付流程、故障响应流程的针对性、合理性及可行性进行评分： 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 主观分 |
| 8 | 应急处理方案 | 4 | 投标人是否建立①运行服务保障应急预案，方案对可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，②在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制等。 每项内容完善合理的得2分，不合理或未提及不得分。 | 主观分 |
| 9 | 规范制度情况 | 4 | 投标人是否建立①定期巡检制度和系统运行情况报告制度，定期出具巡检和系统运行情况报告，②服务档案和解决方案资料库等工作台帐。 每项内容完善合理的得2分，不合理或未提及不得分。 | 主观分 |
| 10 | 整改建议方案 | 5 | 根据投标人针对采购人现有安防监控系统存在的安全隐患提出的整改建议方案进行评分： 方案详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 方案部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 主观分 |
| 11 | 项目实施计划 | 4 | 根据投标人对项目实施计划的可行性、针对性进行评分： 计划详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分； 部分内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 计划不全面、合理可行性有欠缺的，得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 主观分 |
| 12 | 项目管理、组织实施方案 | 4 | 根据投标人项目管理方案进行评分： 管理方案具有完备的管理组织、项目实施规范、项目管理制度和质量管理体系，完全匹配本项目特点的得4分； 管理方案具有较完备的管理组织、项目实施规范、项目管理制度和质量管理体系，比较匹配本项目特点的得3分； 管理方案不匹配本项目特点不得分； | 主观分 |
| 13 |  | 4 | 根据投标人组织实施方案进行评分： 组织实施方案具有完备的工作程序和步骤、管理和协调方法，完全匹配本项目特点的得4分； 组织实施方案具有较完备的工作程序和步骤、管理和协调方法，比较匹配本项目特点的得3分； 组织实施方案不匹配本项目特点不得分。 | 主观分 |
| 14 | 服务质量保证措施 | 5 | 质量保证措施的可行性、针对性进行评分： 措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分； 措施内容有欠缺、基本合理可行的，得3分； 措施不全面或合理可行性有欠缺的，得1分； 措施完全不符或未提供的不得分。 | 主观分 |
| 15 | 备品备件情况 | 5 | 根据投标人拟投入本项目的设备、工器具和检验仪器的投入情况进行评分： 仪器设备种类齐全，能较好地满足采购人需求的得5分； 仪器设备种类基本齐全，基本能满足采购人需求的得3分； 仪器设备有欠缺或满足性差的得1分； 未提供的不得分。 | 主观分 |
| 16 | 服务方案 | 4 | 根据投标人提供的服务方案的合理性及可行性进行评分： 方案合理可行的，得4分； 方案基本合理可行的，得3分； 方案不全面或合理可行性有欠缺的得1分； 完全不符或未提供的不得分。 | 主观分 |
| 17 | 项目组成员的配置情况 | 4 | 指派专门的项目负责人： 项目负责人具备类似项目管理经验（提供有效的业绩合同复印件）得2分； 具备高级工程师职称得2分； （提供人员职称证书、业绩合同（须体现项目负责人姓名及身份信息，如无法体现，需提供有效的业主证明材料，否则不予认可）等，提供项目负责人近6个月的社保证明）。 | 客观分 |
| 18 |  | 4 | 项目团队其他人员（除项目负责人），根据项目团队人员配置、职责分工、类似项目实施经验、职称、学历情况打分： 岗位、专业配置合理的得4分； 岗位、专业配置基本合理的得3分； 岗位、专业配置存在不足的得1分； 岗位、专业配置信息不明的不得分。 （提供人员职称、学历证书、提供人员近三个月任一个月社保证明）。 | 主观分 |
|  | 总分 | 85 |  |  |

（二）价格部分（15分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。价格分由二部分组成，分别为总报价得分和材料设备费报价单价合计得分组成。其中：

总报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

材料设备费报价单价合计得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×5%×100

- 第四章 采购内容及需求

- 第一部分 采购需求

中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目，用于中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区的安防监控系统维保，约4500个点位。

派遣不少于3名长期驻点人员对校安防系统提供7*24小时日常保障及维护服务，南山校区驻点人员兼顾湘湖校区驻点服务。定期维护检测中国美术学院安防监控系统设备和设施，保证系统和设备、设施的正常运行；通过专业化、规范化的运行维护管理，保障智能化所有系统正常运行，有效改善安防监控系统性能，保证系统的安全性和可靠性，延长系统设备和设施的使用寿命，降低系统的故障率，提高系统使用人的使用技能，提高设备和设施的利用率，确保整个安防监控系统的正常运转，满足采购人对安防监控系统的工作要求。

- 第二部分 技术要求

### 一、原有设备配置情况

1、南山校区安防系统配置情况：

南山校区：摄像机778台、双鉴报警探测器33个、监控服务器3台、视频处理器1台、解码器1台、磁盘阵列7台、46寸监视器18台、报警主机1台、86寸一体机1台、车辆道闸4套、人行摆闸4套、紧急报警柱1台、紧急报警盒6台。

2、象山校区、山北生活区、梦园教学区安防系统配置情况：

2.1 象山校区：摄像机2000余台、双鉴报警探测器69个、监控服务器14台、磁盘阵列10台、云存储4台、视频处理器2台、49寸监视器18台、86寸一体机2台、96寸一体机1台、机柜专用空调3台、车辆道闸5套、人行摆闸9套、紧急报警柱5台、紧急报警盒4台。

2.2 山北生活区分监控中心：磁盘阵列8台、视频处理器1台、55寸监视器15台，机柜专用空调1台、车辆道闸4套、人行摆闸6套、紧急报警柱2台、紧急报警盒8台。

2.3 梦园教学区：摄像机120台、车辆道闸2套、人行摆闸2套。

3、潘天寿纪念馆安保系统配置情况：

摄像机50台、磁盘阵列1台、解码器1台、报警主机1台、红外对射报警探测器17对、双鉴报警探测器50个、小型门磁10副、吸顶三鉴探测器4个、智能型玻璃破碎探测器6个、电子围栏主机2台、46寸监控室4台。

4、良渚校区安防系统配置情况：

良渚校区：摄像机1067台、监控服务器8台、解码器2台、磁盘阵列12台、46寸监视器9台、LED电子大屏26㎡、人行摆闸16套、紧急报警柱4台、紧急报警盒12台、车辆道闸5套、升降柱10根。

5、湘湖校区预估点位800个。

### 二、监控系统维护招标需求

1、对中国美术学院南山校区、象山校区、山北生活区、梦园教学区、良渚校区、湘湖校区、潘天寿纪念馆安防监控系统等提供7*24小时的设备维护保修、备件更换及技术支持服务，服务期一年，此期间要求派至少3人（南山、象山、良渚校区）的技术支持常驻现场（南山常驻人员兼顾湘湖校区驻点服务）。

2、已有设备目前运行情况良好。

3、本维保项目含以上所列系统的主要设备清单，但以实际在用的为准，不限于上述清单。

4、维保期间，中标人按原设备型号（技术规格、品牌型号必须相当于原有设备，或与其相匹配）予以维修或更换。

5、维保费用总计115万，40万元为3人技术支持常驻现场维护费用，75万为设备和系统维修和更新费用，实行实报实销，根据参考设备清单实际产生费用封顶75万。

6、维保服务的内容

对中国美术学院安防监控系统的软硬件设施进行总体全面的维护保养，具体维保内容如下：

（1）视频监控系统：

线路维护、中心设备维护、摄像机维护、存储设备及其附属设备维护等。

1）监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

2）视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查等。

3）所有接口、线路接口的焊点的检测、监控探头的更换等。

4）监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5）矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡等。

6）监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

7）报警视频联动上墙情况是否正常等。

8）系统数据备份情况等。

（2）安防网络软件系统：

1）所有网络交换机的维护和调整，并做好相应的书面记录，随时检查系统的维护情况和工作日志。作好配线间的日常清洁和配线的清晰，及标示清楚。以利于线路调整或排除故障时有良好的响应。整理并规范配线架及机柜内的走线，对于存在的缺陷和问题提供合理化改造方案等。

2）测试网络连接，保证网络上每一个节点的网络接入正常等。

3）检查网络交换机通风口处是否放置杂物，定期清理风扇的防尘网等。

4）检查防尘网的清洁状况，及时清洗或更换，以免影响机柜门及风扇框的通风、散热等。

5）对网络交换机所用电源与接电线路进行检查，防止设备负载过大影响设备的使用等。

6）提供网络交换机的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议等。

7）检查整个网络系统的布线是否有短路情况等。

8）检查整个网络机房或网络设备间的工作环境相对温湿度是否正常等。

（3）出入口控制系统：

1）硬件设施检查，如连线插座的引线紧固，电压测试等。

2）各出入口栏杆机自动、手动功能检查。

3）传动部分机械润滑、螺丝紧固以及栏杆机与其他系统网络、电路连接测试。

4）抓拍摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

5）清理主机过滤网。

6）检测操作系统等。

7）检测电源电压等。

8）出、入口网络通讯检查、时钟校正。

9）传感器安全及灵敏度检查。

10）对主机数据备份，管理软件的数据备份；数据库整理，系统养护。

11）对系统线路、网络联接的检测；数据传输功能、联动功能的检测。

（4） UPS系统：

1）检查各种自动、告警和保护功能是否正常。

2）定期进行UPS各项功能测试。

3）定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况，检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠，并测量压降和温升。

4）经常检查设备的工作和故障指示是否正常。定期查看UPS内部的元器件的外观，发现异常及时处理。

5）定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常。

6）保持机器清洁，定期清洁散热风口、风扇及滤网。

7）定期进行UPS电池组带载测试。

8）各地应根据当地市电频率的变化情况，选择合适的跟踪速率。

9）当输入频率波动频繁且速率较高，超出UPS跟踪范围时，严禁进行逆变/旁路切换操作。备份，管理软件的数据备份；数据库整理，系统养护。

10）对系统线路、网络联接的检测；数据传输功能、联动功能的检测。

7、维保服务要求

按照采购人要求，定期维护检测中国美术学院安防监控系统设备和设施，保证系统和设备、设施的正常运行；通过专业化、规范化的运行维护管理，保障智能化所有系统正常运行，有效改善安防监控系统性能，保证系统的安全性和可靠性，延长系统设备和设施的使用寿命，降低系统的故障率，提高系统使用人的使用技能，提高设备和设施的利用率，确保整个安防监控系统的正常运转，满足采购人对安防监控系统的工作要求。具体如下：

（1）签定合同后五天内安排施工人员对所有设备初次全面巡检，巡检内容包括所有系统故障排查、除尘 、检查各种设备参数的设定，测试远程控制软件；更新操作系统补丁，并对系统用电脑设备进行杀毒处理.

（2）定期对维护范围内的各系统进行巡查、清洁除尘，进行设备和系统各项功能的动态测试，保证设备处于最佳运行状态，延长使用寿命。巡查分为基本巡查和全面巡查两种模式，基本巡查为每月2次，月初、月末各一次，二次巡查日期间隔不得小于6天大于13天。基本巡查主要是对各系统运行状态的检查及潜在故障的排除。全面巡查为一个季度一次，对所有系统的设备及运行状况进行全面清洁除尘，进行设备和系统各项功能的动态测试。每次巡检及维护必须做好书面记录，建立设备巡查维护台帐；

（3）合同期满前对维保所有设备（包括线路）进行排查维护；

（4）系统出现故障 1小时内响应，24小时内赶到现场，48小时内修复，做到定车、定人、定时，规定时间内不能及时修复的，重点设备须提供备机并保证系统的正常运行不受影响。确保监控设备正常运行使用率在99%以上。上述要求不响应、不及时到现场修复的情况每发生一次，扣除合同总价的0.5%；

（5）维保人员应具有相应的资质，维保施工期间不得影响正常的教学、生活秩序，对系统维护管理必须做好书面记录。

（6）本项目报价为技术支持常驻现场维护费用（即人工费）总价包干（监控系统设备更换实报实销）。包括维保期内（一年）的人工费（含新增设备）、标准附件（含附件水晶头、电源接线头、光纤跳线）专用工具、包装、交通费、装卸、保险、税金、货物到位就位以及安装、调试、培训、维保服务人员差旅费等一切税金和费用。

（7）如中标，服务单位在需求单位安排三个专业人员定期办公，及时响应系统故障。必须提供足够的备品备件；

8、其他

（1）服务商更换的备件必须是原厂的合法备件，不得以其它方式替代或采用更新品、次品。服务商在服务过程中如提供软硬件产品，须保证该产品拥有合法的使用权。

（2）服务提供商若未按期提供维护或到达现场处理故障，用户可以拒付或降低支付服务费用。因服务提供商技术问题或服务管理问题造成用户设备损坏或故障未能按期排除或未能完全排除的，服务提供商应赔偿用户损失。

### 三、监控系统常用设备维护更换要求

1、监控设备维修和更换由采购人审核后实报实销。

（1）对中国美术学院南山校区、象山校区（山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区原有安防监控系统等设备进行更新。

（2）维保期间，中标人按原设备型号（技术规格、品牌型号必须相当于原有设备，或与其相匹配）予以维修或更换,但以实际在用的为准，不限于下述清单。

（3）维保期间，如涉及设备更新（技术参数高于清单内设备参数）以市场价格结算。

2、监控系统常规设备更换的内容

对中国美术学院安防监控系统的软硬件设施进行总体全面的维护保养设备维护更新。

监控系统设备常规更换设备清单及最高限价

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47WD-LZMY | 台 | 1 | 1435 |
| 2 | 智能变焦半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2746-MYLZ | 台 | 1 | 1300 |
| 3 | 7寸全景枪球网络高清智能球机 | 海康威视 | iDS-2SE7C-MYLZ | 台 | 1 | 3696 |
| 4 | 400万室外网络黑光球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C435-MYLZ | 台 | 1 | 8360 |
| 5 | 3200万室内低空全景拼接摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6984-MYLZ | 台 | 1 | 5984 |
| 6 | AI智能筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWD-LZMY | 台 | 1 | 1936 |
| 7 | AI智能抓拍半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7347-MYKZ | 台 | 1 | 1936 |
| 8 | 智能双舱一体机 | 海康威视 | DS-2CD7U44-MYLZ | 台 | 1 | 5280 |
| 9 | 全局人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9A144-MYLZ | 台 | 1 | 5456 |
| 10 | 400万周界摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2646-MYLZ | 台 | 1 | 1200 |
| 11 | 电梯半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD254-MYLZ | 台 | 1 | 800 |
| 12 | 高空抛物智能筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8A4GF/PW-RWZ | 台 | 1 | 2535 |
| 13 | 热成像火警监测摄像机 | 海康威视 | DS-2TD12BHT-2/QA | 台 | 1 | 2552 |
| 车辆管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 出入口控制机 | 捷顺 | JSKT6043 | 台 | 1 | 13000 |
| 15 | 发光椭圆杆道闸 | 捷顺 | JSDZ0207B-T06-R/L(B) | 台 | 1 | 11800 |
| 16 | 栅栏杆道闸 | 捷顺 | JSDZ0207B-05-(C) | 台 | 1 | 13000 |
| 17 | 高清摄像机 | 捷顺 | JS-IB410 | 台 | 1 | 2500 |
| 18 | 地感处理器 | 捷顺 | JSPJ1102E | 台 | 1 | 800 |
| 升降柱系统(含基础施工) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 气动升降柱 | 鼎隆 | DL-8525-TW | 根 | 1 | 12000 |
| 20 | 气泵控制柜 | 鼎隆 | PCC-20 | 台 | 1 | 15000 |
| 21 | 2键手控盒 | 鼎隆 | SK-02A | 个 | 1 | 800 |
| 22 | 潜水泵(带浮球) | 国产优质 | 电压：220V 电流：2.5A 流量：10m³/h 口径：50mm 扬程：7米 | 台 | 1 | 800 |
| 人行摆闸系统 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 智能速通门闸机（单机芯） | 海康威视 | DS-K3B501S | 台 | 1 | 13000 |
| 24 | 智能速通门闸机（双机芯） | 海康威视 | DS-K3B501S | 台 | 1 | 15000 |
| 25 | 单机芯左边道 | 滨玛 | BM-H205XWB-L | 台 | 1 | 11000 |
| 26 | 双机芯中间道 | 滨玛 | BM-H205XWB-M | 台 | 1 | 13000 |
| 27 | 单机芯右边道 | 滨玛 | BM-H205XWB-R | 台 | 1 | 11000 |
| 28 | 人脸识别门禁一体机 | 旷视 | MegEye-W4K-E7 | 台 | 1 | 3500 |
| 29 | 二维码读头器 | 微光互联 | M350 | 台 | 1 | 800 |
| 30 | 闸机支架 | 旷视 | 配套人脸识别门禁一体机 | 台 | 1 | 400 |
| 传输产品 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | POE接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0326P-S | 台 | 1 | 3000 |
| 32 | POE接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0309P-S | 台 | 1 | 1200 |
| 33 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-S | 台 | 1 | 3200 |
| 34 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0510SP-S | 台 | 1 | 1500 |
| 35 | 接入交换机 | H3C | S1209F | 台 | 1 | 300 |
| 36 | 百兆光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D02T-A | 台 | 1 | 345 |
| 37 | 千兆光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D201R-A | 台 | 1 | 508 |
| 38 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H/RG-PA70I | 台 | 1 | 7500 |
| 39 | 汇聚交换机 | H3C | S5120V3-36F-SI |  | 1 | 4200 |
| 40 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0EC-5ACT/R | 对 | 1 | 1200 |
| 41 | 千兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 个 | 1 | 150 |
| 42 | 万兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP+-10G-10-1310-DF | 个 | 1 | 300 |
| 一键报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 紧急报警柱 | 海康威视 | DS-PEA2-PMYLZ | 台 | 1 | 15480 |
| 44 | 紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA22-FMYLZ | 台 | 1 | 2600 |
| 45 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-MYLZ | 台 | 1 | 5720 |
| 测速系统 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 雷达视频一体机 | 海康威视 | iDS-TCS402-MYLZ | 台 | 1 | 17600 |
| 47 | 常亮补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-CX-DS-TL2002C-N | 个 | 1 | 1700 |
| 48 | 车牌车速提示牌 | 海康威视 | CSTXP-2-A2-D-1 | 块 | 1 | 9500 |
| 49 | 测速立杆 | 国产优质 | 6m立杆（含基础及挑杆） | 根 | 1 | 3000 |
| 云镜系统 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AR鹰眼 | 海康威视 | iDS-2VPE13-MYLZ | 台 | 1 | 37840 |
| 51 | AR实景地图应用授权 | 海康威视 | ISC-ARMAP内嵌 | 路 | 1 | 20000 |
| 存储系统 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 48盘位存储主机 | 海康威视 | DS-A71048R | 台 | 1 | 55000 |
| 53 | IoT企业级8T硬盘 | 希捷 | 8T企业级硬盘 | 个 | 1 | 2100 |
| 中心机房产品 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 室内拼接显示屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-E/G | 台 | 1 | 11800 |
| 55 | 室内拼接显示屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-C | 台 | 1 | 9360 |
| 56 | 室内大屏视频处理器 | 海康威视 | DS-B21 | 台 | 1 | 44160 |
| 57 | 校时服务器系统 | 海康威视 | DS-VEARM-NTP | 套 | 1 | 17800 |
| 58 | 校时天线 | 海康威视 | ARM-NTP 60m | 套 | 1 | 2016 |
| 59 | 集联人脸分析服务器 | 海康威视 | DS-IX2003-A3U/X | 台 | 1 | 450000 |
| 60 | 平台服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 35840 |
| 61 | 安防操作主机 | 海康威视 | DS-AXF122P-W10E/I7/4G | 台 | 1 | 12118 |
| 62 | 86寸触摸一体机（含ops电脑、支架） | MAXHUB | CA86CA | 台 | 1 | 40000 |
| 不间断电源 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3KVA UPS主机 | 华为 | UPS2000-3KTTL | 台 | 1 | 3950 |
| 64 | 10KVA UPS主机 | 华为 | UPS2000-G-10KRTL | 台 | 1 | 13200 |
| 65 | 蓄电池 | 灯塔 | 12V100AH SN12V100CH | 节 | 1 | 980 |
| 66 | 电池箱 | 国产优质 | A-32 含电池空开及连接线 | 个 | 1 | 2100 |
| 67 | 电池箱 | 国产优质 | A-8 含电池空开及连接线 | 个 | 1 | 700 |
| 常用维修辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 六类室内网线 | 国产优质 | UTPCAT6，低烟无卤六类室内网线 | 箱 | 1 | 900 |
| 69 | 六类室外防水网线 | 国产优质 | CAT6室外防水网线 | 箱 | 1 | 900 |
| 70 | 电源线 | 国产优质 | RVV3*1.5 | 米 | 1 | 5.85 |
| 71 | 电源线 | 国产优质 | RVV2*1.0 | 米 | 1 | 3.08 |
| 72 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC16 | 米 | 1 | 1.5 |
| 73 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC20 | 米 | 1 | 2.5 |
| 74 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC25 | 米 | 1 | 3.5 |
| 75 | 室外24芯光缆 | 国产优质 | 室外24芯光缆 | 米 | 1 | 5.7 |
| 76 | 室外12芯光缆 | 国产优质 | 室外12芯光缆 | 米 | 1 | 3.45 |
| 77 | 室外48芯光缆 | 国产优质 | 室外48芯光缆 | 米 | 1 | 6.6 |
| 78 | 室外144芯光缆 | 国产优质 | 室外144芯光缆 | 米 | 1 | 56 |
| 79 | LC-LC双工单模光纤跳线，LSZH，OS2，3米 | 国产优质 | LC-LC双工单模光纤跳线，LSZH，OS2，3米 | 条 | 1 | 39 |
| 80 | 室外防水电源 | 国产优质 | 12V5A | 个 | 1 | 80 |
| 81 | 17A开关电源 | 国产优质 | 12V17A | 个 | 1 | 120 |
| 82 | 10A开关电源 | 国产优质 | 12V10A | 个 | 1 | 100 |
| 83 | 室外球机电源 | 国产优质 | 24V5A | 个 | 1 | 80 |
| 84 | 国标PE管 | 国产优质 | PE25 | 米 | 1 | 3 |
| 85 | 国标PE管 | 国产优质 | PE32 | 米 | 1 | 4.5 |
| 86 | JDG管 | 国产优质 | JDG25 | 米 | 1 | 15 |
| 87 | JDG管 | 国产优质 | JDG32 | 米 | 1 | 22 |
| 88 | 摄像头支架 | 海康威视 | 材质：铝合金 | 个 | 1 | 80 |
| 常规施工项（不含材料） |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 水泥路面开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 | 80 |
| 90 | 柏油路面开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 | 100 |
| 91 | 绿化开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 | 40 |
| 92 | 光纤熔接 | 定制 | 定制 | 芯 | 1 | 25 |
| 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 监控接入授权 | 海康威视 | 监控接入授权 | 路 | 1 | 100 |
| 其他设备升级 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 其他（设备升级） | 参数高于原设备 | 参数高于原设备 | 台 | 1 | 按原设备价格 |

3、其他

服务商更换的设备必须是原厂的合法设备，不得以其它方式替代或采用更新品、次品。服务商在服务过程中如提供软硬件产品，须保证该产品拥有合法的使用权。

- 第三部分 商务条款

- 一、服务期

合同签订之日起1年（若在1年时间内，监控系统设备实际产生费用达到75万，则本合同服务期结束）。

### 二、履约保证金

1、中标人应在合同签订后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金。

2、履约保证金应使用本合同货币，按下述方式形式提交：

A.在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或保险公司出具的保函。

B.支票。

C.汇票。

D.其他非现金形式。

3、履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目服务期结束后。

4、履约保证金退还：

（1）有效期限满后七个工作日内将本保函正本退还。

（2）支票等其他形式：有效期限满后七个工作日内退还履约保证金（无息）。

说明：合同乙方也可以采取其他形式提交履约保证金。

### 三、付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付技术支持常驻现场维护费用的40%作为预付款；

（2）履约结束经验收合格后支付技术支持常驻现场维护费用的60%；

（3）监控系统设备费按投标单价，实报实销，每季度结算一次，最后一次结算需经验收合格后支付。

注：若在1年时间内，监控系统设备实际产生费用达到75万导致本合同服务期结束，则技术支持常驻现场维护费用（人工费）按实际履约月份数进行计算。具体计算方式如下：结算的技术支持常驻现场维护费用（人工费）=技术支持常驻现场维护费用（人工费）合同价/12*实际履约月份数。

### 四、验收

采购人于服务结束时对于服务期间的所有服务材料包括不限于月检报告和月检记录、驻校人员工作日签到记录、技术及管理团队巡查记录、驻校人员工作记录、维保季度自评报告、采购人验收报告进行审查，以不存在材料质量问题为验收合格标准。

- 第五章 合同主要条款

中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目采购合同

合同编号：

甲方：（买方）中国美术学院

乙方：（卖方）

鉴证方：耀华建设管理有限公司

甲、乙双方基于 中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目 项目（项目编号：       ）的采购结果，根据《中国人民共和国民法典》等有关法律法规，经友好协商，在平等自愿的基础上签署本合同。

一、项目采购依据

采购计划文号：[2024]9640号

二、下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同

b. 中标通知书

c. 投标文件

d. 招标文件

e. 招标文件补充文件（若有）

三、合同主要内容

甲方2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新项目，用于中国美术学院南山校区（含潘天寿纪念馆）、象山校区（含山北生活区、梦园教学区）、良渚校区、湘湖校区的安防监控系统维保，约4500个点位。

乙方派遣      名长期驻点人员对校安防系统提供7*24小时日常保障及维护服务，南山校区驻点人员兼顾湘湖校区驻点服务。定期维护检测中国美术学院安防监控系统设备和设施，保证系统和设备、设施的正常运行；通过专业化、规范化的运行维护管理，保障智能化所有系统正常运行，有效改善安防监控系统性能，保证系统的安全性和可靠性，延长系统设备和设施的使用寿命，降低系统的故障率，提高系统使用人的使用技能，提高设备和设施的利用率，确保整个安防监控系统的正常运转，满足甲方对安防监控系统的工作要求。

四、合同价格

1、本合同技术支持常驻现场维护费用（即人工费）总价为【    】元人民币。

2、材料设备价格，按实际更换数量结算。

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47WD-LZMY | 台 | 1 |  |
| 2 | 智能变焦半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2746-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 3 | 7寸全景枪球网络高清智能球机 | 海康威视 | iDS-2SE7C-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 4 | 400万室外网络黑光球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C435-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 5 | 3200万室内低空全景拼接摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6984-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 6 | AI智能筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWD-LZMY | 台 | 1 |  |
| 7 | AI智能抓拍半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7347-MYKZ | 台 | 1 |  |
| 8 | 智能双舱一体机 | 海康威视 | DS-2CD7U44-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 9 | 全局人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9A144-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 10 | 400万周界摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2646-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 11 | 电梯半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD254-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 12 | 高空抛物智能筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8A4GF/PW-RWZ | 台 | 1 |  |
| 13 | 热成像火警监测摄像机 | 海康威视 | DS-2TD12BHT-2/QA | 台 | 1 |  |
| 车辆管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 出入口控制机 | 捷顺 | JSKT6043 | 台 | 1 |  |
| 15 | 发光椭圆杆道闸 | 捷顺 | JSDZ0207B-T06-R/L(B) | 台 | 1 |  |
| 16 | 栅栏杆道闸 | 捷顺 | JSDZ0207B-05-(C) | 台 | 1 |  |
| 17 | 高清摄像机 | 捷顺 | JS-IB410 | 台 | 1 |  |
| 18 | 地感处理器 | 捷顺 | JSPJ1102E | 台 | 1 |  |
| 升降柱系统(含基础施工) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 气动升降柱 | 鼎隆 | DL-8525-TW | 根 | 1 |  |
| 20 | 气泵控制柜 | 鼎隆 | PCC-20 | 台 | 1 |  |
| 21 | 2键手控盒 | 鼎隆 | SK-02A | 个 | 1 |  |
| 22 | 潜水泵(带浮球) | 国产优质 | 电压：220V 电流：2.5A 流量：10m³/h 口径：50mm 扬程：7米 | 台 | 1 |  |
| 人行摆闸系统 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 智能速通门闸机（单机芯） | 海康威视 | DS-K3B501S | 台 | 1 |  |
| 24 | 智能速通门闸机（双机芯） | 海康威视 | DS-K3B501S | 台 | 1 |  |
| 25 | 单机芯左边道 | 滨玛 | BM-H205XWB-L | 台 | 1 |  |
| 26 | 双机芯中间道 | 滨玛 | BM-H205XWB-M | 台 | 1 |  |
| 27 | 单机芯右边道 | 滨玛 | BM-H205XWB-R | 台 | 1 |  |
| 28 | 人脸识别门禁一体机 | 旷视 | MegEye-W4K-E7 | 台 | 1 |  |
| 29 | 二维码读头器 | 微光互联 | M350 | 台 | 1 |  |
| 30 | 闸机支架 | 旷视 | 配套人脸识别门禁一体机 | 台 | 1 |  |
| 传输产品 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | POE接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0326P-S | 台 | 1 |  |
| 32 | POE接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0309P-S | 台 | 1 |  |
| 33 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-S | 台 | 1 |  |
| 34 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0510SP-S | 台 | 1 |  |
| 35 | 接入交换机 | H3C | S1209F | 台 | 1 |  |
| 36 | 百兆光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D02T-A | 台 | 1 |  |
| 37 | 千兆光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D201R-A | 台 | 1 |  |
| 38 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H/RG-PA70I | 台 | 1 |  |
| 39 | 汇聚交换机 | H3C | S5120V3-36F-SI |  | 1 |  |
| 40 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0EC-5ACT/R | 对 | 1 |  |
| 41 | 千兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 个 | 1 |  |
| 42 | 万兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP+-10G-10-1310-DF | 个 | 1 |  |
| 一键报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 紧急报警柱 | 海康威视 | DS-PEA2-PMYLZ | 台 | 1 |  |
| 44 | 紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA22-FMYLZ | 台 | 1 |  |
| 45 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 测速系统 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 雷达视频一体机 | 海康威视 | iDS-TCS402-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 47 | 常亮补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-CX-DS-TL2002C-N | 个 | 1 |  |
| 48 | 车牌车速提示牌 | 海康威视 | CSTXP-2-A2-D-1 | 块 | 1 |  |
| 49 | 测速立杆 | 国产优质 | 6m立杆（含基础及挑杆） | 根 | 1 |  |
| 云镜系统 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AR鹰眼 | 海康威视 | iDS-2VPE13-MYLZ | 台 | 1 |  |
| 51 | AR实景地图应用授权 | 海康威视 | ISC-ARMAP内嵌 | 路 | 1 |  |
| 存储系统 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 48盘位存储主机 | 海康威视 | DS-A71048R | 台 | 1 |  |
| 53 | IoT企业级8T硬盘 | 希捷 | 8T企业级硬盘 | 个 | 1 |  |
| 中心机房产品 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 室内拼接显示屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-E/G | 台 | 1 |  |
| 55 | 室内拼接显示屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-C | 台 | 1 |  |
| 56 | 室内大屏视频处理器 | 海康威视 | DS-B21 | 台 | 1 |  |
| 57 | 校时服务器系统 | 海康威视 | DS-VEARM-NTP | 套 | 1 |  |
| 58 | 校时天线 | 海康威视 | ARM-NTP 60m | 套 | 1 |  |
| 59 | 集联人脸分析服务器 | 海康威视 | DS-IX2003-A3U/X | 台 | 1 |  |
| 60 | 平台服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 |  |
| 61 | 安防操作主机 | 海康威视 | DS-AXF122P-W10E/I7/4G | 台 | 1 |  |
| 62 | 86寸触摸一体机（含ops电脑、支架） | MAXHUB | CA86CA | 台 | 1 |  |
| 不间断电源 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3KVA UPS主机 | 华为 | UPS2000-3KTTL | 台 | 1 |  |
| 64 | 10KVA UPS主机 | 华为 | UPS2000-G-10KRTL | 台 | 1 |  |
| 65 | 蓄电池 | 灯塔 | 12V100AH SN12V100CH | 节 | 1 |  |
| 66 | 电池箱 | 国产优质 | A-32 含电池空开及连接线 | 个 | 1 |  |
| 67 | 电池箱 | 国产优质 | A-8 含电池空开及连接线 | 个 | 1 |  |
| 常用维修辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 六类室内网线 | 国产优质 | UTPCAT6，低烟无卤六类室内网线 | 箱 | 1 |  |
| 69 | 六类室外防水网线 | 国产优质 | CAT6室外防水网线 | 箱 | 1 |  |
| 70 | 电源线 | 国产优质 | RVV3*1.5 | 米 | 1 |  |
| 71 | 电源线 | 国产优质 | RVV2*1.0 | 米 | 1 |  |
| 72 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC16 | 米 | 1 |  |
| 73 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC20 | 米 | 1 |  |
| 74 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC25 | 米 | 1 |  |
| 75 | 室外24芯光缆 | 国产优质 | 室外24芯光缆 | 米 | 1 |  |
| 76 | 室外12芯光缆 | 国产优质 | 室外12芯光缆 | 米 | 1 |  |
| 77 | 室外48芯光缆 | 国产优质 | 室外48芯光缆 | 米 | 1 |  |
| 78 | 室外144芯光缆 | 国产优质 | 室外144芯光缆 | 米 | 1 |  |
| 79 | LC-LC双工单模光纤跳线，LSZH，OS2，3米 | 国产优质 | LC-LC双工单模光纤跳线，LSZH，OS2，3米 | 条 | 1 |  |
| 80 | 室外防水电源 | 国产优质 | 12V5A | 个 | 1 |  |
| 81 | 17A开关电源 | 国产优质 | 12V17A | 个 | 1 |  |
| 82 | 10A开关电源 | 国产优质 | 12V10A | 个 | 1 |  |
| 83 | 室外球机电源 | 国产优质 | 24V5A | 个 | 1 |  |
| 84 | 国标PE管 | 国产优质 | PE25 | 米 | 1 |  |
| 85 | 国标PE管 | 国产优质 | PE32 | 米 | 1 |  |
| 86 | JDG管 | 国产优质 | JDG25 | 米 | 1 |  |
| 87 | JDG管 | 国产优质 | JDG32 | 米 | 1 |  |
| 88 | 摄像头支架 | 海康威视 | 材质：铝合金 | 个 | 1 |  |
| 常规施工项（不含材料） |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 水泥路面开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 |  |
| 90 | 柏油路面开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 |  |
| 91 | 绿化开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 |  |
| 92 | 光纤熔接 | 定制 | 定制 | 芯 | 1 |  |
| 软件 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 监控接入授权 | 海康威视 | 监控接入授权 | 路 | 1 |  |
| 其他设备升级 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 其他（设备升级） | 参数高于原设备 | 参数高于原设备 | 台 | 1 |  |

五、合同价款的支付

1、本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2、支付方式：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付技术支持常驻现场维护费用的40%作为预付款；

（2）履约结束经验收合格后支付技术支持常驻现场维护费用的60%；

（3）监控系统设备费按投标单价，实报实销，每季度结算一次，最后一次结算需经验收合格后支付。

注：若在1年时间内，监控系统设备实际产生费用达到75万导致本合同服务期结束，则技术支持常驻现场维护费用（人工费）按实际履约月份数进行计算。具体计算方式如下：结算的技术支持常驻现场维护费用（人工费）=技术支持常驻现场维护费用（人工费）合同价/12*实际履约月份数。

3、发票类型：增值税发票。

4、甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：【】；

开户银行：【】；

账号：【】；

六、履约保证金

1、乙方应在合同签订后5个工作日内向甲方提交履约保证金为【      】元（合同金额的1%）。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3、履约保证金应使用本合同货币，按下述方式形式提交：

A.在中华人民共和国注册和营业的银行出具的保函，或保险公司出具的保函。

B.支票。

C.汇票。

D.其他非现金形式。

4、如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

5、履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过甲方服务期完成后结束。

6、履约保证金退还：

（1）保函形式：有效期限满后七个工作日内将本保函正本退还。

（2）支票等其他形式：有效期限满后七个工作日内退还履约保证金（无息）。

七、本合同履行期限、地点

履行期限：合同签订之日起1年（若在1年时间内，监控系统设备实际产生费用达到75万，则本合同服务期结束）。

履行地点：【】

八、服务要求和服务人员

1、服务要求：见招标文件第四章第二部分。

2、服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出响应文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：【】电话：【】

乙方代表：【】电话：【】

九、服务考核

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，应及时做好组织服务期验收的准备工作，制定验收方案，成立验收小组，组织实施验收和履约评价。

验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

甲方按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）相关规定组织验收。

十、合同变更

1、甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

2、有下列情形之一的，双方协商一致可以变更合同：

（1）发生不可预见的紧急情况，继续按照原合同履行不能实现采购目的，又不能从其他投标人处采购；

（2）因甲方的过错导致不能实现采购目的，重新采购费用和违约金、违约损失赔偿金额占合同金额比例过大，但违背社会公共利益的除外；

（3）属于合同主要条款确定的事项，但变更不改变合同实质性内容；

（4）合同主要条款以外的内容；

（5）法律、法规规定可以变更合同的其他情形。

3、当事人协商一致变更合同的，应当报同级财政部门备案。

十一、转让和分包

1、合同转让

采购合同不能转让。

2、合同分包

分包内容：【】；分包金额：【】；接受分包的人：【】；

接受分包的人不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十三、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

十四、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十五、违约责任

除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。

每发生1次不响应、不及时到现场修复的情况，按合同总价的0.5%支付违约金。

甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额3‰支付违约金。

甲方如延期退还以支票等其他形式缴纳的履约保证金，每逾期1日，按应退还金额3‰支付违约金。

项目结束时验收不合格，乙方应在收到甲方通知后 10 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的0.5%支付违约金。

其他违约条款双方协商确定：【】

十六、违约解除合同

1、有下列情形之一的，采购合同的双方当事人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要义务；

（3）乙方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）乙方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）乙方转包，或者未经甲方同意采取分包方式履行合同；

（6）甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

1）“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

2）“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

3）“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

（7）违约金达到合同约定的最高限额。

（8）法律、法规规定的其他情形。

2、甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 10 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的0.5%支付违约金。

3、因乙方的原因导致合同解除，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，赔偿事宜双方协商确定。

4、因甲方的原因导致合同解除，给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿，赔偿事宜双方协商确定。

5、解除合同的，应当报同级财政部门备案。

十七、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

十八、适用

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

十九、解决争议的方法

1、因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级财政部门调解。调解不成的，双方向【甲方所在地区】人民法院提起诉讼。诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

2、因乙方违约行为导致诉讼的，应当承担甲方因维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、担保费、担保公司费用、差旅费、公证费等费用。

二十、合同的生效及其他

采购合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。

二十一、合同附件（如有）

二十二、合同份数

本合同一式五份，具同等法律效力。甲方、乙方双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：中国美术学院           乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：

地址：杭州市上城区南山路218号       地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

鉴证方（盖章）：耀华建设管理有限公司

签订地点：

签订时间：        年     月    日

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

廉政协议（50万以上适用）

甲方：中国美术学院

乙方：

为规范《                                        》（合同名称）双方在项目建设过程中的行为，防止各种违法违纪行为的发生，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和中纪委、中监委关于廉政建设方面的规定，经双方协商一致，签订本协议。

一、甲乙双方的责任

（一）加强日常党风廉政建设和廉洁从业教育，努力提高合同双方执行人员的遵纪守法、廉洁自律意识，严格遵守有关法律、法规、政策和廉政建设的各项规定，严格按合同、规定办事。

（二）坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取自身不正当利益而损害国家、集体和对方利益。

（三）发现对方及其工作人员有违规、违纪、违法倾向或行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时报告双方纪检监察部门。

二、甲方责任

甲方应加强对本单位工作人员的教育管理，甲方人员：

1、不得利用职务之便谋取任何私利，不得索取或收受乙方钱物、各种请客送礼和消费活动以及其他不正当利益；

2、不得趁机要求乙方为自己的亲朋好友谋取任何不正当利益。

三、乙方责任

1、乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同，开展项目设计、安装、调试、售后服务等工作，不得为谋求乙方利益而不择手段地向甲方工作人员行贿；

2、乙方应对本单位工作人员进行严格管理，对本协议“甲方责任”中严禁甲方人员的行为，不得主动为之；对甲方人员索要财物或者暗示的要求应予坚决拒绝，并将信息及时反馈甲方。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪检监察部门举报。一经查实，甲方应根据违纪违规事实及情节轻重，给予当事人党纪、政纪处分；涉嫌违法的，移送司法部门追究其法律责任。

（二）乙方及其工作人员如有违反本协议的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：

1、面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止履行合同，由此给甲方造成经济损失的，乙方应负全额赔偿责任；

2、如有诬告行为的，被诬告方有权追究对方的相关法律责任。

五、本协议作为主体合同《                              》的附件，与主体合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本协议的有效期为双方签署之日起至主体合同终止时止。

甲方代表：                    乙方代表：

甲方（签章）：                 乙方（签章）：

签约日期：                    签约日期：

- 第六章 投标文件格式

附件：电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年   月   日  时    分之前不得启封

年   月    日

附件：资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

1、资格证明文件：

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“1.资格证明文件”

附件：投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：            ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：满足采购公告要求

四、满足本项目的特定资格要求：满足采购公告要求

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

注：联合体投标的，联合体双方均需提供投标人资格承诺函。

2.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“2. 商务技术文件”

附件：投标声明函格式

投标声明函

致：            ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址     。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月  日

附件：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：             ：

我               （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                 （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

附被授权人身份证正反双面复印件。

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   中国美术学院  （单位名称）的  中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目 （项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目 ，属于  软件和信息技术服务业 行业；承接服务供应商为          （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：投标人应根据设备规格标准要求以及服务要求对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

3、报价文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件的编制”中“3. 报价文件”

附件：投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：         ），经正式授权并代表投标人             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标报价为 详见开标一览表和投标报价明细表 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 90个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                 投标人代表姓名              职务：

投标人名称:             （盖章）_____

开户银行：                         银行账号：

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

- 开标一览表

中国美术学院、耀华建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目【项目编号：YHQZ24-01007】的实施。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 分项内容 | 报价小计（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国美术学院2024年度安防监控系统等维保服务及设备维护更新服务项目 | 1 | 项 | 一、技术支持常驻现场维护费用报价（即人工费）报价 |  | 按照招标文件规定执行 |  |
|  |  |  |  | 二、材料设备费单价报价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 三、材料设备费暂定价 | 750000 |  |  |
| 总报价合计 |  |  |  |  |  |  | 报价合计=一+三 |

注：总报价合计=技术支持常驻现场维护费用报价（即人工费）+75万（75万为暂定价格，最终按实结算）。材料设备费单价报价合计=《监控系统设备常规更换设备清单报价明细表》中投标报价合计。

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：投标报价明细表

技术支持常驻现场维护费用（即人工费）报价表

| 驻点人员 | 服务点 | 每月维保费（元） | 全年维保费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山校区 |  |  |
|  | 潘天寿纪念馆 |  |  |
|  | 湘湖校区 |  |  |
| 2 | 象山校区 |  |  |
|  | 山北生活区 |  |  |
|  | 梦园教学区 |  |  |
| 3 | 良渚校区 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

注： 1、服务范围调整时，按实际产生支出，如增加服务区域按建筑面积每平方米______元进行费用增加。

投标人：      （盖章）           日  期：

2、监控系统设备常规更换设备清单报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 最高限价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能全彩筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47WD-LZMY | 台 | 1 | 1435 |  |
| 2 | 智能变焦半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2746-MYLZ | 台 | 1 | 1300 |  |
| 3 | 7寸全景枪球网络高清智能球机 | 海康威视 | iDS-2SE7C-MYLZ | 台 | 1 | 3696 |  |
| 4 | 400万室外网络黑光球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C435-MYLZ | 台 | 1 | 8360 |  |
| 5 | 3200万室内低空全景拼接摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6984-MYLZ | 台 | 1 | 5984 |  |
| 6 | AI智能筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWD-LZMY | 台 | 1 | 1936 |  |
| 7 | AI智能抓拍半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7347-MYKZ | 台 | 1 | 1936 |  |
| 8 | 智能双舱一体机 | 海康威视 | DS-2CD7U44-MYLZ | 台 | 1 | 5280 |  |
| 9 | 全局人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | iDS-2PT9A144-MYLZ | 台 | 1 | 5456 |  |
| 10 | 400万周界摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2646-MYLZ | 台 | 1 | 1200 |  |
| 11 | 电梯半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD254-MYLZ | 台 | 1 | 800 |  |
| 12 | 高空抛物智能筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8A4GF/PW-RWZ | 台 | 1 | 2535 |  |
| 13 | 热成像火警监测摄像机 | 海康威视 | DS-2TD12BHT-2/QA | 台 | 1 | 2552 |  |
| 车辆管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 出入口控制机 | 捷顺 | JSKT6043 | 台 | 1 | 13000 |  |
| 15 | 发光椭圆杆道闸 | 捷顺 | JSDZ0207B-T06-R/L(B) | 台 | 1 | 11800 |  |
| 16 | 栅栏杆道闸 | 捷顺 | JSDZ0207B-05-(C) | 台 | 1 | 13000 |  |
| 17 | 高清摄像机 | 捷顺 | JS-IB410 | 台 | 1 | 2500 |  |
| 18 | 地感处理器 | 捷顺 | JSPJ1102E | 台 | 1 | 800 |  |
| 升降柱系统(含基础施工) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 气动升降柱 | 鼎隆 | DL-8525-TW | 根 | 1 | 12000 |  |
| 20 | 气泵控制柜 | 鼎隆 | PCC-20 | 台 | 1 | 15000 |  |
| 21 | 2键手控盒 | 鼎隆 | SK-02A | 个 | 1 | 800 |  |
| 22 | 潜水泵(带浮球) | 国产优质 | 电压：220V 电流：2.5A 流量：10m³/h 口径：50mm 扬程：7米 | 台 | 1 | 800 |  |
| 人行摆闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 智能速通门闸机（单机芯） | 海康威视 | DS-K3B501S | 台 | 1 | 13000 |  |
| 24 | 智能速通门闸机（双机芯） | 海康威视 | DS-K3B501S | 台 | 1 | 15000 |  |
| 25 | 单机芯左边道 | 滨玛 | BM-H205XWB-L | 台 | 1 | 11000 |  |
| 26 | 双机芯中间道 | 滨玛 | BM-H205XWB-M | 台 | 1 | 13000 |  |
| 27 | 单机芯右边道 | 滨玛 | BM-H205XWB-R | 台 | 1 | 11000 |  |
| 28 | 人脸识别门禁一体机 | 旷视 | MegEye-W4K-E7 | 台 | 1 | 3500 |  |
| 29 | 二维码读头器 | 微光互联 | M350 | 台 | 1 | 800 |  |
| 30 | 闸机支架 | 旷视 | 配套人脸识别门禁一体机 | 台 | 1 | 400 |  |
| 传输产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | POE接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0326P-S | 台 | 1 | 3000 |  |
| 32 | POE接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0309P-S | 台 | 1 | 1200 |  |
| 33 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-S | 台 | 1 | 3200 |  |
| 34 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0510SP-S | 台 | 1 | 1500 |  |
| 35 | 接入交换机 | H3C | S1209F | 台 | 1 | 300 |  |
| 36 | 百兆光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D02T-A | 台 | 1 | 345 |  |
| 37 | 千兆光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D201R-A | 台 | 1 | 508 |  |
| 38 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28GT4XS-H/RG-PA70I | 台 | 1 | 7500 |  |
| 39 | 汇聚交换机 | H3C | S5120V3-36F-SI |  | 1 | 4200 |  |
| 40 | 电梯网桥 | 海康威视 | DS-3WF0EC-5ACT/R | 对 | 1 | 1200 |  |
| 41 | 千兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 个 | 1 | 150 |  |
| 42 | 万兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP+-10G-10-1310-DF | 个 | 1 | 300 |  |
| 一键报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 紧急报警柱 | 海康威视 | DS-PEA2-PMYLZ | 台 | 1 | 15480 |  |
| 44 | 紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA22-FMYLZ | 台 | 1 | 2600 |  |
| 45 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-MYLZ | 台 | 1 | 5720 |  |
| 测速系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 雷达视频一体机 | 海康威视 | iDS-TCS402-MYLZ | 台 | 1 | 17600 |  |
| 47 | 常亮补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-CX-DS-TL2002C-N | 个 | 1 | 1700 |  |
| 48 | 车牌车速提示牌 | 海康威视 | CSTXP-2-A2-D-1 | 块 | 1 | 9500 |  |
| 49 | 测速立杆 | 国产优质 | 6m立杆（含基础及挑杆） | 根 | 1 | 3000 |  |
| 云镜系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AR鹰眼 | 海康威视 | iDS-2VPE13-MYLZ | 台 | 1 | 37840 |  |
| 51 | AR实景地图应用授权 | 海康威视 | ISC-ARMAP内嵌 | 路 | 1 | 20000 |  |
| 存储系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 48盘位存储主机 | 海康威视 | DS-A71048R | 台 | 1 | 55000 |  |
| 53 | IoT企业级8T硬盘 | 希捷 | 8T企业级硬盘 | 个 | 1 | 2100 |  |
| 中心机房产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 室内拼接显示屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-E/G | 台 | 1 | 11800 |  |
| 55 | 室内拼接显示屏 | 海康威视 | DS-D2046NL-C | 台 | 1 | 9360 |  |
| 56 | 室内大屏视频处理器 | 海康威视 | DS-B21 | 台 | 1 | 44160 |  |
| 57 | 校时服务器系统 | 海康威视 | DS-VEARM-NTP | 套 | 1 | 17800 |  |
| 58 | 校时天线 | 海康威视 | ARM-NTP 60m | 套 | 1 | 2016 |  |
| 59 | 集联人脸分析服务器 | 海康威视 | DS-IX2003-A3U/X | 台 | 1 | 450000 |  |
| 60 | 平台服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 台 | 1 | 35840 |  |
| 61 | 安防操作主机 | 海康威视 | DS-AXF122P-W10E/I7/4G | 台 | 1 | 12118 |  |
| 62 | 86寸触摸一体机（含ops电脑、支架） | MAXHUB | CA86CA | 台 | 1 | 40000 |  |
| 不间断电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3KVA UPS主机 | 华为 | UPS2000-3KTTL | 台 | 1 | 3950 |  |
| 64 | 10KVA UPS主机 | 华为 | UPS2000-G-10KRTL | 台 | 1 | 13200 |  |
| 65 | 蓄电池 | 灯塔 | 12V100AH SN12V100CH | 节 | 1 | 980 |  |
| 66 | 电池箱 | 国产优质 | A-32 含电池空开及连接线 | 个 | 1 | 2100 |  |
| 67 | 电池箱 | 国产优质 | A-8 含电池空开及连接线 | 个 | 1 | 700 |  |
| 常用维修辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 六类室内网线 | 国产优质 | UTPCAT6，低烟无卤六类室内网线 | 箱 | 1 | 900 |  |
| 69 | 六类室外防水网线 | 国产优质 | CAT6室外防水网线 | 箱 | 1 | 900 |  |
| 70 | 电源线 | 国产优质 | RVV3*1.5 | 米 | 1 | 5.85 |  |
| 71 | 电源线 | 国产优质 | RVV2*1.0 | 米 | 1 | 3.08 |  |
| 72 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC16 | 米 | 1 | 1.5 |  |
| 73 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC20 | 米 | 1 | 2.5 |  |
| 74 | 国标PVC管 | 国产优质 | PVC25 | 米 | 1 | 3.5 |  |
| 75 | 室外24芯光缆 | 国产优质 | 室外24芯光缆 | 米 | 1 | 5.7 |  |
| 76 | 室外12芯光缆 | 国产优质 | 室外12芯光缆 | 米 | 1 | 3.45 |  |
| 77 | 室外48芯光缆 | 国产优质 | 室外48芯光缆 | 米 | 1 | 6.6 |  |
| 78 | 室外144芯光缆 | 国产优质 | 室外144芯光缆 | 米 | 1 | 56 |  |
| 79 | LC-LC双工单模光纤跳线，LSZH，OS2，3米 | 国产优质 | LC-LC双工单模光纤跳线，LSZH，OS2，3米 | 条 | 1 | 39 |  |
| 80 | 室外防水电源 | 国产优质 | 12V5A | 个 | 1 | 80 |  |
| 81 | 17A开关电源 | 国产优质 | 12V17A | 个 | 1 | 120 |  |
| 82 | 10A开关电源 | 国产优质 | 12V10A | 个 | 1 | 100 |  |
| 83 | 室外球机电源 | 国产优质 | 24V5A | 个 | 1 | 80 |  |
| 84 | 国标PE管 | 国产优质 | PE25 | 米 | 1 | 3 |  |
| 85 | 国标PE管 | 国产优质 | PE32 | 米 | 1 | 4.5 |  |
| 86 | JDG管 | 国产优质 | JDG25 | 米 | 1 | 15 |  |
| 87 | JDG管 | 国产优质 | JDG32 | 米 | 1 | 22 |  |
| 88 | 摄像头支架 | 海康威视 | 材质：铝合金 | 个 | 1 | 80 |  |
| 常规施工项（不含材料） |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 水泥路面开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 | 80 |  |
| 90 | 柏油路面开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 | 100 |  |
| 91 | 绿化开挖及恢复 | 定制 | 定制 | 米 | 1 | 40 |  |
| 92 | 光纤熔接 | 定制 | 定制 | 芯 | 1 | 25 |  |
| 软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 监控接入授权 | 海康威视 | 监控接入授权 | 路 | 1 | 100 |  |
| 其他设备升级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 其他（设备升级） | 参数高于原设备 | 参数高于原设备 | 台 | 1 | 按原设备价格 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

报价说明：

（1）除采购人提供招标文件约定的内容外，其他均由投标人完成。

（2）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（3）各分项报价应合理，且不得低于成本。

（4）本报价明细表的合计应与开标一览表中的材料设备费单价报价匹配。

（5）根据联合协议、分包意向协议内容，在备注栏填写承接主体。如投标人非联合体或不分包，不用填写。

附件：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：耀华建设管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：     ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日