宁波市第二医院采购后勤设备维护维修

管理服务项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号：CBNB-20251410G

采购人：宁波市第二医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	22

第四部分 评标办法	35

第五部分 拟签订的合同文本	44

第六部分 应提交的有关格式范例	47

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市第二医院采购后勤设备维护维修管理服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月5日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CBNB-20251410G

项目名称：宁波市第二医院采购后勤设备维护维修管理服务项目

预算金额（元/年）：4,165,000.00

最高限价（元/年）：4,165,000.00

标项一：
标项名称：后勤设备维护维修管理服务
数量：1年
预算金额（元/年）：4,165,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医院所管辖的区域（除永丰北路院区），包括宿舍及单位租赁的建筑内所有房屋的水、高低压配电、暖通（中央空调、洁净空调）、气体、电梯、五金、小家电、装饰装修、家具等功能设施的进行定期巡检、维修、保养、管理服务及相关的小型安装改造业务，智慧后勤平台管理应用，节能降耗管理，全院区后勤设备运行管理及综合性维修工作。详见招标文件第三部分采购需求。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：本项目服务期限为三年，合同一年一签。采购人有权根据中标人上一年度的合同履约情况决定是否续签。

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目接受联合体投标：是。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年7月15日至2025年7月22日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月5日14点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年8月5日14点00分00秒

开标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：宁波市第二医院

地址：宁波市海曙区西北街41号

传真：/

项目联系人（询问）：竺老师

项目联系方式（询问）：0574-83870373

质疑联系人：范老师

质疑联系方式：0574-83870360

2.采购代理机构信息

名称：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号19楼

联系方式：0574-88090213

项目联系人（询问）：印莹、吴桐、徐承

项目联系方式（询问）：0574-87420768、87425387

质疑联系人：张亮

质疑联系方式：0574-88090213

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 本项目为非专门面向中小企业采购项目。 - 采购标的：后勤设备维护维修管理服务，属于工业行业； - 备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）： 工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | R本项目不允许采购进口产品。 £可以就/采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | RA同意将非主体、非关键性的工作分包。 £B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | RA不组织。 £B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | RA不要求提供。 £B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | RA不组织。 £B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过/分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过/人。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为/，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（含单价最高限价，详见第三部分采购需求）的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业 信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收 人员 | （1）供应商如提供备份投标文件的，可采用邮寄方式或直接方式递交备份投标文件，供应商需将以U盘存储的备份投标文件密封递交，逾期送达或未密封将予以拒收。 （2）采用邮寄方式递交备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商应在开标前一日17：00（含）前将备份投标文件邮寄至规定地点，宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务一部，收件人：印莹，联系方式：0574-87420768。由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。 （3）采用直接递交方式送达备份投标文件，需按以下要求递交：在投标截止时间前将备份投标文件送至中基招标会议中心1楼开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | R联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 £联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 采购代理服务费 | （1）收取方式：中标供应商应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 （2）采购代理服务费用收取标准：本项目采购代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)的规定下浮10%，按照中标通知书确定的中标总金额为计费基数，按服务收费标准（差额定率累进法计算），向中标人收取代理服务费。 （3）支付形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：宁波中基国际招标有限公司 开户：宁波银行科技支行 账号：31010122000005488 （4）支付流程：中标人按照中标结果公告确定金额支付至采购代理机构账户后将汇款底单、开票信息（请注明发票类型为专票还是普票）和发票邮寄地址（若自取的请注明无需邮寄，自取）发送至719126619@qq.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票。 |

- 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（详见附件）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“R” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“质疑回复公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3联合协议（如有，请提供)；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（本项目不适用）：

11.1.5业务专用章使用说明函（如适用）。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6 评标标准相应的商务技术资料；

（11.2.6-1）项目实施方案；

（11.2.6-2）项目交接管理方案；

（11.2.6-3）工作考核制度；

（11.2.6-4）工作配合方案；

（11.2.6-5）维修备品备件、专业维修工具配备方案方案；

（11.2.6-6）重大事件应急预案；

（11.2.6-7）人员配备方案；

（11.2.6-8）排班计划及方案；

（11.2.6-9）项目经理相关资料；

（11.2.6-10）培训方案；

（11.2.6-11）拟投入人员资质相关证明；

（11.2.6-12）供应商体系证书（如有）；

（11.2.6-13）业绩一览表；

（11.2.6-14）评标标准相应的其他商务技术资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因）。

11.3.4中小企业声明函(如有）；

11.3.5残疾人福利性单位声明函(如有）；

11.3.6由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。除招标文件有特别要求外，其他采购文件要求需盖章的部分，可仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。本项目资格文件、商务技术文件和报价文件同时开启。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评审小组将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.履约保证金（如适用）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

供应商可登录政采云平台—【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

具体详见第三部分采购需求。

八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收（若项目所在区/县/市或其他部门有特殊规定的，从其规定）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

- 第三部分   采购需求

一、 项目概况

医院概况：宁波市第二医院为24小时无假日医院，为市三级甲等综合性医院，为保证医院本部院区安全稳定的运作，为病人、医护人员创造良好的就医和工作环境，提供医院日常运作的公共设备、设施的维护及紧急抢修服务。

二、服务内容：

- 1、医院所管辖的区域（除永丰北路院区），包括宿舍及单位租赁的建筑内所有房屋的水、高低压配电、暖通（中央空调、洁净空调）、气体、电梯、五金、小家电、装饰装修、家具等功能设施的进行定期巡检、维修、保养、管理服务及相关的小型安装改造业务，智慧后勤平台管理应用，节能降耗管理，全院区后勤设备运行管理及综合性维修工作。

- 2、应配备不少于47个工作人员，按国家规定持证上岗。

三、服务内容及服务标准要求：

1）中央空调系统

a. 中央空调设备设施正常运行过程中应24小时安排人员值班，每日早、中、晚巡查一次中央空调机组，并记录。巡查的部位主要包括：电气主电源、控制电源、中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件等。

b. 中央空调运行记录。当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录中央空调的运行情况，以一个月为单位装订成册，交采购人审核并存档。

c. 空调设备设施的维修养护主要是对风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等的维修养护，其具体的维修养护内容如下：

①主机系统及管线每年进行一次防腐处理；

②冷却塔的维修养护：每半年对冷却塔进行一次清洁保养，并有记录；

③变风量空调机组和风机盘管的维修养护：每半年对盘管风机进行一次清洁养护，每2个月清洗一次空气过滤网；

④水管道的维修保养：每半年对冷冻水管路、冷却水管路、冷凝给水管路进行一次保养，并有记录；

⑤阀类、仪表、检测器件的维修养护：应每半年对中央空调系统所有阀类、仪表、检测器件进行一次养护，并有记录；

⑥新风空调机组：每月一次新风机组过滤网清洗，并同时检查风量调节阀、送风口的阀板，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象等，每年对各主要部位进行除尘、加油，要有记录；

⑦负责中央空调的水系统水泵、电机、阀门的保养，机组控制系统及传感元件的检修，手动机组的全自动控制改造，中央空调水系统管路改造设计和系统安装与调试，并有记录。室内风道检查修补每年一次、更换系统循环水每年一次；

⑧ICU、手术室、血液病房、门诊小手术室、负压病房、内镜中心等空调过滤网，每周清洗一次，并有记录；

⑨负责做好各个机房、工具间、仓库、值班室的6S管理工作。

d. 提供合理的技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

e. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交采购人并归档，作为年终考核依据。

f. 负责每年一次相关人员操作培训，并记录。

g. 负责每月一次向院方后勤保障科汇报工作，参与后勤保障科组织的外包单位协调工作会议，接受检查和监督。

h. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

i. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

2）洁净空调系统

a.根据院感要求，配合院感科通过省（市）CDC年检或省（市）SFDA年检。在日常运行中在原有系统运行基础上通过省（市）年检要求的风速、洁净度、细菌、风压等各项技术要求和相关国标规定要求。

b.具体维保内容如下：

①每个星期对空调机组的初效过滤网进行一次清洗，并做好记录；

②每个月对手术室空调机组的各种阀门、执行机构、臭氧发生器、电动机、中效滤网、排风机等进行一次检查，发现问题及时处理，确保空调正常运行，并做好记录；

③接到报修工单或电话求助后，15分钟内到现场，先通过手动来维持手术室的正常温湿度环境，再判断故障原因，在不影响手术的情况下进行维修或更换，并做好记录；

④负责做好各个机房、工具间、仓库、值班室的6S管理工作。

以上工作内容如医院制度有更高要求，以医院制度为准。

c. 提供合理的空调自控系统技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

d. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交甲方并归档，作为年终考核依据。

e. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

f. 负责每月一次向主管部门汇报工作，接受检查和监督。

g. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

h. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

3)其他空调系统

a. 供电系统日常维护

b. 每2个月清洁更换过滤网

c. 室外机组的定期检查

4)医用气体系统

a. 确保医用气体设备正常运行，做好维护保养和记录工作

b. 负责每天对医用气体设备包括空气压缩机、吸引、液氧站的巡查，检查仪表气调阀的压力是否正常，检查水路、气路、油路是否畅通，检查报警系统是否正常，检查所属设备的螺栓有无松动现象，检查压力表及各类安全阀是否正常定期送检，检查油位各安全附件等，并有记录。

c. 负责医院24小时的液氧灌充日常各气体用量记录，相关人员持证上岗。

d. 负责做好各个机房或值班室的6S管理工作。

f. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交采购人并归档，作为年终考核依据。

g. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

h. 负责每月一次向院方主管部门汇报工作，接受检查和监督。

i. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

j. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

5) 给排水系统

a. 确保给排水系统的设备正常运行，并做好相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。每周做好抄水表，及每月抄天然气和记录工作。做好与自来水公司，节水办工作沟通。

b. 应对水泵房进行日常巡视，检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水，并有记录。生活水泵每星期至少轮换一次。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有记录。负责做好机房的6S管理工作。

c. 给水箱定期外观保养、防腐，阀门维护，水位控制系统的保养，并有记录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合自来水公司、节水办的沟通工作。

d. 化粪池、污水井、雨水井每月一次检查、及时维修，突变天气增加人员24小时加强巡视，并有记录。

e. 管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时更换或维修。负责化粪池定期清理（与环卫处联系）。

f. 每月一次屋面巡检清理工作，防止雨水管堵塞，特别是雨季应事先检查，并有记录。

g. 给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，及时维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。

h. 地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、电气绝缘、气密检测每半年一次等，并有记录，如遇故障及时维修。

i、每月对感应龙头进行一次保养，并有记录。

j、每周巡查纯净水系统设备运行情况，做好巡查、运行记录。

k. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和保养、维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交采购人并归档，作为年终考核依据。

l. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

m. 负责每月一次向院方后勤保障科汇报工作，接受检查和监督。

n. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

o. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

6）热水/蒸汽系统

a. 生活热水板式热交换器系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的6S管理工作。做好每月蒸汽抄表及记录工作。

b. 配合压力容器年检时部分配件的拆装。

c. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并每月提交采购人并归档，作为年终考核依据。

e. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录

f. 负责定期向院方后勤保障科汇报工作，接受检查和监督。

g. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

h. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

7）强电（动力、照明）系统

a. 确保供电设备正常运行，确定高压配电房值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。

b. 负责380伏及以下所有电力、电缆、设施设备的维护，发电机维护、巡视、试机等定期检查运行情况并记录在案，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

c. 对医院照明的正常运行，及时维修。公共部分的照明每月一次、及应急灯要求每季一次巡察，发现问题及时维修，并有记录。

d、对医院内部的380伏及以下配电箱要求每季一次保养，保持干净，线头接触安全可靠，各路出线有正确记号或标示、导线接触点的温度检测、各 路断路器是否完整、运行是否良好、漏电开关是否正常、强电间每月一次巡检、清洁，并保持强电间内地面干净且无杂物，并有记录。

e. 负责排风扇的正常运行，及时维修、更换，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

f. 对医院内各科室的照明设施和所有家用电器设备及插座面板、拖线板、护理带的设备进行每季度一次巡查，并有记录。做好零星新增插座及配线工作。

g.负责对医院采购的电风扇、取暖器等电器维修。

h. 建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依，并定期（每月/每季/每年）提交采购人并归档，作为年终考核依据。

i. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

j. 负责每月一次向院方主管部门汇报工作，接受检查和监督。

k. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

l. 做好每月抄电表记录工作及其他相关记录工作，接受医院的考核。

m.手术室、ICU等重点部位应急电源机房每日一次巡查。

n.全院所有电梯机房、轿厢每日一次巡查，自动门维修、保养。

8）节能降耗

负责全院水电气能源的节能降耗工作。具体如下：

a、巡查调控：每日巡查照明、设备使用情况，长流水、长明灯情况。分时段供应热水、开水；按照医院中央空调和分体空调管理制度，巡查开关控制空调。

b、定期抄表，对当天发现能耗使用异常情况立即查明原因上报管理科室。

c、对水电气数据进行统计、分析，提出问题和优化方案，在月度例会中汇报说明。

9）智慧后勤平台管理

a.安排对智慧后勤平台指挥中心进行值守，对平台所发生的问题进行统筹处理并记录重要信息。

b.设施监控：通过可视化大屏对设备、能源消耗(水/电/燃气等)、特种设备运行状态进行24小时监测。

c.事件处置：处理系统触发的智慧报警(如能耗异常设备故障)，协调人员响应突发事件(火灾、入侵、停电等)。

d.能耗分析：监测分时能耗数据，生成峰谷曲线图，识别高耗能科室或时段，为节能决策提供依据。

e.报表编制：整合设备运行、维修记录、能耗流向等数据，生成多维度报表供管理层参考。

f.全生命周期跟踪：记录设备从采购到报废的维保频次、运行时长等数据，标记特种设备检验时间。

g.闭环巡检：监督巡检计划执行情况，审核工单完成质量(需上传实时照片)，辅助绩效考核。

h.工单流转：跟踪维修服务的派单、接单、处理及评价全流程，确保闭环管理。

10）其他维护保养及要求

a. 确保医院日常工作正常运行，24小时安排值班人员在岗（除高配值班人员由医院安排），做好水、电、气、电梯等各类维护维修保养和记录工作。医院发生停电时，配合发电机做好低配电柜供电及平时演练工作。

b. 负责医院门窗、平顶、推车、不锈钢焊接、办公家俱等配件的零星小维修，即时拆装小型物件（如挂钟、挂钩等），院内各处（地面、楼顶）水沟的清堵补漏，并有记录。

c. 对院内围墙路灯、景观灯、广告牌、墙面、地面破损等公共设施做好巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

d. 负责每年两次相关人员操作培训，并有记录。

e. 负责每月一次向院方主管部门汇报工作，接受检查和监督。

f. 负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

g. 做好相关记录和接受医院的考核工作。

h. 参与后勤保障科组织的每月外包单位协调会议及每季生活饮用水质检测数据抄录及登记。

i.因医院的工作需要做好零星的小工程，如木工类、综合工类（墙面、地面、顶面各种材质损坏修补等）、电工类（安装插座、拉线）、管道工类等的小安装、小修补修缮及未明的小项目。

j.列出详细的医院各种迎接评审及检查的工作计划措施方案。

k.服务要求：接到电脑或电话报修后，不得推诿，实行首接负责制。紧急项目立即奔赴现场（5-10分钟），一般项目当天完成，如有配件缺失积极与所在科室沟通并报后勤保障科，配件到货后当天完成。

l.做好工作区域管道井、强电井的清理工作，维修工作结束后做好现场清理工作。

m.有全面的质量管理体系，制定各项操作规程，抓好安全生产管理。对员工有激励机制，充分发挥个人特长，调动工作积极性，对在工作中发生安全事故一切由供应商负责。

n.需对该项目进行提前熟悉，顺利完成交接和需求中的服务内容。

四、员工的年龄要求及其他要求：

1）员工年龄要求：用工人员的年龄45周岁以下人员占比不少于30%，55岁以上人数不超过15%，最大年龄不超过60岁,不能雇用未成年人。

2）应依法用人，负责支付上岗人员的工资、津贴、社会保险及根据国家规定应支付的各项费用。承担体检、培训、服装费用，并负责办理上岗人员的暂住证、健康证等有关证件，按时完成每年一次的体检。

3）员工的体检及培训：

供应商需安排在宁波市第二医院服务的员工每年一次体检，供应商服务单位需有详细的每个员工的个性化专业培训，服从医院参与医院内部的各种培训。体检结果复印件与培训内容交基建科保管归档。做好每个员工的个人档案。

4）允许员工从事两份岗位（不同时间段），允许有替班岗位。

5）不允许缺编人员，如发现缺编按人员平均费和缺编人数扣除相应费用。

岗位配置见下表（供参考）：

| 类别 | 岗位 | 计划配置 | 岗位说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 全面负责管理本部院区后勤设施设备运维项目，向院方主管部门负责，响应医院各项应急任务 |
| 2 | 项目主管 | 1人 | 协助经理，落实工作计划、监督、培训等 |
| 3 | 低压电工 | 6人 | 负责日常电气维修和计划检修、保养维护、值班 |
| 4 | 高配电工 | 6人 | 高配值班，发电机、应急电源运维 |
| 5 | 给排水 | 4人 | 管道阀门维修、保养 |
| 6 | 热水锅炉 | 2人 | 热水锅炉、蒸汽发生器运维 |
| 7 | 医用气体工 | 2人 | 液氧站、汇流排、空压机、负压吸引设备及供气管理系统日常运维、值班 |
| 8 | 空调暖通 | 6人 | 空调主机运维、过滤网清洗 |
| 9 | 综合维修工 | 8人 | 开水炉、直饮机、病床、陪护椅、候诊椅、洁具、家具、五金等设施设备综合巡查、维修。包含木工、泥水工、油漆工等 |
| 10 | 净化运维 | 1人 | 净化机组运维、过滤网更换与清洗 |
| 11 | 储备人员 | 10人 | 新建综合医疗大楼启用后，医院根据工作量需求投用，包含水电气空调智慧后勤平台管理，维修调度 |
| 合计 |  | 47人 |  |

备注：实行一年365天每天24小时不间断值班、维修、巡查，确保大楼设备年度正常运作,工作人员工作安排白班人员8点至17点、晚班17至8点。

五、耗材约定：

1）供应商负责提供维修相关的运行维修维护操作工具。

2）采购人负责的费用包括：维修保养中的材料费、当地政府征收的检测费用、委外抢修费用、提供给供应商员工的医疗防护耗材，如口罩、帽子、消毒液等。

六、考核：

1）月度考核项目

a.月度满意度，按月进行考核

b.医院方对供应商进行月度满意度分值考核，考核内容由医院制订；月度满意度在90分以上的不扣罚，90分以下的，每下降1个分扣1000元；

c.各部门的服务投诉，经核实后，每次扣200元；3起/月以上，每次扣500元，投诉至医院相关部门，经核实后，扣罚1000元/起，投诉核实文件院方需发送给中标人企业负责人备份；

d.发现劳动纪律、文明用语、文明行为、服务态度方面的违规情况，每次扣300元。

2)日常项目，按月进行考核：

a.巡查（包括动态巡查）不到位，扣200元/次；

b.日常维修项目按工作计划执行，未按规定执行扣100元/次；

c.各部门违反工作流程和规范，扣500元/次；

d.专业设备的巡查、检修、保养如未按要求进行，发现一次扣500元，情况严重的追责；

e.应当天完成的工作，维修不及时发现一次扣500元，空调、水泵、阀门等重要设备延迟维修，在维修不及时扣款基础上再按500元/天进行累计扣款，超过三天院方投诉至供应商企业负责人，因维修不及时造成的损失，由受托方承担，上限每月考核金额；

3）岗位管理，按月进行考核：

a.受托方应按项目要求配置人员，未按规定执行，按人均工资予以扣罚。

b.招聘员工的岗位年龄应符合项目要求规定，不符合规定的，扣罚1500元/人/月。

c.运行管理岗位需符合任职要求规定，不符合规定的，扣罚1000元/岗位/月

d.受托方员工应按照医院要求增强技术，同时增加员工培训，定期做培训记录（一年4次），未按规定执行的，给予2000-5000元的扣罚；

e.受托方按相关法律法规规定为上岗人员缴纳养老金等五种保险，个人不愿缴纳的除外，未按规定缴纳的，扣1000元/人/月。

4）其他情况，按月进行考核

a.院内禁止吸烟，如发现员工在院内吸烟，按日常考核进行处罚的基础上，另外按次增加扣罚200元；机房等运管区域发现烟头按吸烟标准扣罚；

b.员工应按医院规定停放车辆，在规定区域内进行电瓶车充电，不得私拉电源，如发现违规停车或违规充电，扣罚50元/次/辆。

c.发生重大事件（如管道爆裂、维修故障、控制系统失常、设施隐患等等）隐瞒不报，经核实，根据情况严重程度按次扣1000-5000元，因此造成的损失，由供应商承担，上限每月考核金额；

d.因供应商管理或工作不当造成重大责任事故（指人员伤、死，重大财产损失），如：因供应商原因造成着火形成严重损失，供应商员工在工作中造成病人及家属伤、死，保护医护人员人身安全未尽到责任，未采取安全防范措施或措施不到位造成受托方员工意外伤害等情况，供应商承担法律责任和所有后果，采购人可以按照法律起诉供应商；

e.因供应商原因造成医院形象、声誉受损，视情况严重程度，采购人除按合同规定外给予供应商5000-10000元处罚；

f.发生其他未按医院规定执行事项，因供应商责任造成医院损失或法律责任由供应商承担；

g.如发生重大安全事故，解除合同，考核分数大于90分（含90分），续签下一年合同。

附表A

月度监管考核细则及评分标准

| 序号 | 项目 | 考核方法 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种公共设备、设施巡查、检查、测试、保养情况考核 | 每月对提交的记录表的齐全性进行考核： 得分=〔实际提交数/应提交数）×分值 | 10 |  |  |
|  |  | 每月提交记录表后，根据记录表从每个类别中抽一张，根据记录表内的项目进行现场核对： 得分=〔所抽记录表的实际符合项目总数/所抽记录表的总项目数）×分值 | 10 |  |  |
| 2 | 员工对维保服务质量的满意度（目标值≥90%） | 每月进行满意度分析： 满意占所有保修项目的比例 | 15 |  |  |
| 3 | 提供及时有效的服务，日修复率达到85%以上 | 如当日修复率≥85%，则得分=分值; 如当日修复率＜85%，则 得分=（当日修复率/85%）×分值 | 10 |  |  |
| 4 | 专业技能培训覆盖率 | 每月一次进行考核： 得分=（实际培训人数/合同规定的人数）×分值 | 10 |  |  |
| 5 | 维修到达率 | 每天24小时提供紧急维修服务，应急报修及时到岗（5—10分钟），进行应急处理。违反一次扣2分。 | 20 |  |  |
| 6 | 表扬情况 | 每项有效表扬加5-10分 | 10 |  |  |
| 7 | 遵守医院规章制度 | - 以下情况违反一次扣2分 - 1、维修工人去向明确。 - 2、遵守院方的院纪院规，在工作场所严禁喝酒、赌博，禁止白天看电视、玩游戏。 - 3、上班期间必须穿统一工作服，清洁、整洁，佩戴胸牌。 - 4、服务态度端正，待人热情，不推诿、拒绝，及时、有效。5、严禁在工作场所喝酒、赌博、看电视做与工作无关的事。 - 6、节约材料，杜绝浪费，能修理的尽量修理完好，并遵守相关材料领用制度。 - 7、专业上岗证的人员可兼管不需上岗证的工种，反之，则不能允许。要严格执行操作规程。 - 8、维修后及时清理现场，换下来的物品、旧零件主动收回或随手清理，同时通知清卫员进行卫生清扫。 - 9、保持设备机房环境整洁、无杂物；保持地下室工作间清洁、整洁，每日清扫，每周大扫除。 - 10、做好员工年度健康体检工作。 11、禁止使用自带电器，安全用电，节约用。 | 15 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| 科室负责人（签名）： 考核人（签名）： 维保中心负责人（签名）： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

★七、商务要求表

| 1 | 服务地点：宁波市第二医院内指定地点。 |
| --- | --- |
| 2 | 服务期限：三年，合同一年一签。采购人有权根据中标人上一年度的合同履约情况决定是否续签 |
| 3 | 付款方法和条件： 按月结算，服务完下一个月10日前乙方开具正规有效发票，经采购人审核无误后，7个工作日内予以支付。支付时扣除采购人按照合同内容进行质量监管考核应扣罚的款项和当月中标人应支付的违约金、应承担的赔偿款等。每月结算费用=综合单价×配置人数-扣款。 |
| 4 | 服务质量要求：详见《第三部分 采购需求》 |
| 5 | - 履约保证金： - 履约保证金金额：合同金额的1%； - 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、履约保函、保险保单等非现金形式。 在合同签订前（收到中标通知书后15个工作日内）提交给采购人，合同期满扣除供应商应支付的违约金和应承担的赔偿款5个工作日内退还（但如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。 |
| 6 | 合同终止： 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，需提前两个月向院方提出书面申请，经院方同意后，方可终止合同。因供应商不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，院方有权终止合同，供应商承担全部责任。现场服务终止需等下一个服务单位接收顺利移交后方可撤离。 |

八、投标方案

供应商需在投标文件中提供针对本项目的投标方案，包含但不限于：技术响应说明、项目实施方案【空调系统（中央空调系统、洁净空调系统等）维保方案、医用气体系统维保方案、排水系统、热力/蒸汽系统维保方案、强电（动力、照明）系统维保方案、节能降耗方案、智慧后勤平台管理方案、投标人针对其他维护保养及要求提供的方案】；项目交接管理方案（包括项目整体交接平稳过渡方案、医院新建综合医疗大楼接管等）、工作考核制度（包括内部管理考核制度、制度落实保证措施、员工考核办法）、工作配合方案（包括与采购人的配合衔接方案、与院内其他维修部门的维修工作衔接方案、与外部单位的配合衔接方案）、维修备品备件、专业维修工具配备方案方案（包括维修备品备件数量及品种配备方案、仓储设备设施、仓储安全质量措施、重要备品备件的来源，专业维修工具的种类、专业维修工具的数量、专业维修工具的状况）、重大事件应急预案、人员配备方案（包括团队人员配置、职责分工、团队人员调度、人员综合素质和维保经验）、排班计划及方案、培训方案（包括对于员工的上岗前培训、工作期间培训、培训时间安排、培训内容、培训次数、培训场地安排）

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 备注 评分项及分值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、项目实施方案 （35分） | - 根据投标人提供的空调系统（中央空调系统、洁净空调系统等）维保方案进行评议（5分）： ①空调系统维保方案内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②空调系统维保方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③空调系统维保方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观评审 |
|  |  | - 根据投标人提供的医用气体系统维保方案进行评议（5分）： ①医用气体系统维保方案内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②医用气体系统维保方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③医用气体系统维保方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观评审 |
|  |  | 根据投标人提供的给排水系统、热力/蒸汽系统维保方案进行评议（5分）： ①给排水系统、热力/蒸汽系统维保方案内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②给排水系统、热力/蒸汽系统维保方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③给排水系统、热力/蒸汽系统维保方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观评审 |
|  |  | 根据投标人提供的强电（动力、照明）系统维保方案进行评议（5分）： ①强电（动力、照明）系统维保方案内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②强电（动力、照明）系统维保方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③强电（动力、照明）系统维保方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观评审 |
|  |  | 根据投标人提供的节能降耗方案进行评议（5分）： ①节能降耗方案内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②节能降耗方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③节能降耗方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观评审 |
|  |  | 根据投标人提供的智慧后勤平台管理方案进行评议（5分）： ①智慧后勤平台管理方案内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②智慧后勤平台管理方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③智慧后勤平台管理方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观评审 |
|  |  | 根据投标人针对其他维护保养及要求提供的方案进行评议（5分）： ①针对其他维护保养及要求提供的方案内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②针对其他维护保养及要求提供的方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③针对其他维护保养及要求提供的方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 主观评审 |
|  | - 2、项目交接管理方案（5分）：根据投标人提供的项目交接管理方案（包括项目整体交接平稳过渡方案、医院新建综合医疗大楼接管等）进行评议： ①项目交接管理方案完整详尽、具体细致，能保障项目顺利交接的得5分； ②项目交接管理方案内容完整、建议合理，但存在一定问题，能基本保障项目交接的得3分； ③项目交接管理方案内容不完整或方案有欠缺，无法保障项目交接的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 3、工作考核制度（5分）：根据投标人提供的工作考核制度（包括内部管理考核制度、制度落实保证措施、员工考核办法）进行评议： ①工作考核制度内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②工作考核制度完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③工作考核制度不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 4、工作配合方案（5分）：根据投标人提供的工作配合方案（包括与采购人的配合衔接方案、与院内其他维修部门的维修工作衔接方案、与外部单位的配合衔接方案、项目提前交接方案）进行评议： ①工作配合方案内容完整详尽、具体细致且规范合理得5分； ②工作配合方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分； ③工作配合方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | - 5、维修备品备件、专业维修工具配备方案（5分）：根据投标人的维修备品备件方案（包括维修备品备件数量及品种配备方案、仓储管理、仓储安全质量措施、重要备品备件的来源，专业维修工具的种类、专业维修工具的数量、专业维修工具的状况）进行评议： - ①方案完整、具体细致且规范合理的得5分。 - ②方案完整、但不够具体或合理性稍有欠缺、基本满足项目需求的得3分。 - ③方案不完整、或有明显的不合理之处、难以满足项目需求的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | - 6、重大事件应急预案（5分）：根据投标人提供的针对突发事件或重大事件的应急预案进行评议： - ①预警和预防机制设置完整、规范合理，应急响应及时的得5分； - ②预警和预防机制设置完整、但不够具体或合理性稍有欠缺，应急响应基本满足项目需求的得3分； - ③预警和预防机制设置不完整、或有明显的不合理之处，应急响应难以满足项目需求的得1分； - ④未提供相关内容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 7、人员配备方案（5分）：根据投标人提供的人员配备方案（包括团队人员配置、职责分工、团队人员调度、人员综合素质）进行评议： ①人员配置齐全、职责分工明确、人员调度协调、技术力量投入合理的得5分。 ②人员配置基本齐备，基本符合采购人需求，职责分工不够明确、人员调度不够协调、部分存在不足有待改进、补充的得3分。 ③人员配置符合本次采购需求，但技术力量有待完善、细化的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 注：投标文件中提供人员清单，以上证明材料均需加盖投标人公章。 |  | 主观评审 |
|  | 8、排班计划及方案（5分）：根据投标人提供的项目工作人员排班计划、排班方案进行评议： ①排班计划、排班方案合理的得5分。 ②排班计划、排班方案部分存在不足有待改进、补充的得3分。 ③排班计划、排班方案的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 9、项目经理（3分）： 项目经理须为供应商单位在职员工，投标文件中须同时提供： ①身份证、劳动合同复印件加盖供应商公章； ②供应商在近三个月内任一月为项目经理缴纳社保证明资料加盖供应商公章。 （1）项目经理年龄在35—50周岁以下且具备大专及以上学历的得1分； （2）项目经理具有三甲医院医疗服务项目管理经验的得2分（投标文件中提供合同及该单位的用户证明书复印件）。 注：供应商投标文件中未按上述要求提供资料的此项不得分。 |  | 客观评审 |
|  | 10、培训方案（5分）：根据供应商提供的培训方案（包括对于员工的上岗前培训、工作期间培训、培训时间安排、培训内容、培训次数、培训场地安排）进行评议： ①培训方案与采购人实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合后勤设备维护维修要求，培训次数能确保员工后勤设备维护维修工作顺利开展且场地安排合理的得5分。 ②培训方案与采购人实际相结合，培训时间安排较合理，培训内容较符合后勤设备维护维修要求，培训次数能确保员工后勤设备维护维修工作顺利开展且场地安排较合理的得3分。 ③培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 |  | 主观评审 |
|  | 11、拟投入人员资质（3分）：供应商拟派本项目人员中具有二级以上电工职业资格证的得1分，具有焊接与热切割作业证书的得1分，智能楼宇管理员证的得1分。如出现同一人同时具有多项证书的情况，本项不累加得分。不满足此项不得分。 注：投标文件中需提供有效证书复印件并加盖供应商公章；以上人员需为供应商在职职工，并出具供应商在近三个月内任一月为上述人员缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章，否则本项不得分。 |  | 客观评审 |
|  | 12、投标人体系证书（3分）： ①具有质量管理认证体系证书，得1分； ②具有环境管理认证体系证书，得1分； ③具有职业健康安全管理认证体系证书，得1分。 注：投标文件中提供有效的证书复印件加盖供应商公章，未按上述要求提供资料的本项均不得分。 |  | 客观评审 |
|  | 13、业绩（1分）：根据投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今完成的同类服务项目业绩进行评定，提供1个业绩得0.5分，满分1分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |  | 客观评审 |
| 价格 得分 （15分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=有效投标人的投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  | 客观评审 |

注：（1）投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

（2）评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评审小组应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评审小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观评分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.3汇总商务技术得分。评审小组各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

3.4.1.6同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为本项目的中标候选人。中标候选人数量：有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3与招标文件标“★”条款发生负偏离的；

4.2.4采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.6投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.9报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.15参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的。

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的。

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的。

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（参考样式）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限及售后服务的承诺

1、乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务，并在招标文件规定的时间提供与服务有关技术资料。

2、乙方应保证所提供的服务任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3、乙方保证所提供服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

4、乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、服务期限、服务方式及服务地点

1、服务期限：

2、服务方式：

3、服务地点：甲方指定地点

四、提出异议期限

1、甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交付所提供的服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据。

3、乙方提供的服务在使用前进行调试时，应负责培训甲方的工作人员。

4、对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

五、费用结算方式及期限

付款方式为

六、违约责任

1、甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      。

九、合同生效及其他约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，为主合同不可分割的一部分。

3、本合同执行中相关的税费均由各方自理。

4、其他约定：

（1）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

5、乙方交纳人民币   万元作为本合同的履约保证金，履约完毕甲方应全额退还乙方。

6、本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

7、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

8、本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，代理机构执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（加盖公章）；

（3）联合协议（本项目不适用）；

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

- （5）业务专用章使用说明函（如有）。

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章，联合体投标的联合体各成员须分别提供）；

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：      】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（详见附件）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（详见附件）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（详见附件）和中小企业声明函（详见附件），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

五、业务专用章使用说明函（如有）

[如适用，提供业务专用章使用说明函（详见附件）]

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函；

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（3）符合性审查资料；

（4）政府采购供应商廉洁自律承诺书；

（5）商务、技术偏离表；

（6）评标标准相应的商务技术资料；

（6-1）项目实施方案；

（6-2）项目交接管理方案；

（6-3）工作考核制度；

（6-4）工作配合方案；

（6-5）维修备品备件、专业维修工具配备方案方案；

（6-6）重大事件应急预案；

（6-7）人员配备方案；

（6-8）排班计划及方案；

（6-9）项目经理；

（6-10）培训方案；

（6-11）拟投入人员资质；

（6-12）投标人体系证书（如有）；

（6-13）业绩一览表；

（6-14）评标标准相应的其他商务技术资料。

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：           】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2商务技术文件：

2.3报价文件

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方承诺对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

5、如我方中标，我方承诺：

5.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

5.2在签订合同时不向你方提出附加条件。

5.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）。

5.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、其他补充说明：                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：           】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：   自   年 月  日起至   年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（电子签章）：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：           】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件需要签字盖章的各页。 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

四、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

五、商务、技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

『编制说明』：

- 投标人需按“第三部分  采购需求”中各项要求（包含服务需求及商务、其他要求）一一对应,在本表中如实填写具体响应(有技术参数的提供响应的技术参数)，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

- 偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）

3、技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审小组会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。

注：按本格式和要求提供。

六、评标标准相应的商务技术资料

（6-1）项目实施方案；

（6-2）项目交接管理方案；

（6-3）工作考核制度；

（6-4）工作配合方案；

（6-5）维修备品备件、专业维修工具配备方案方案；

（6-6）重大事件应急预案；

（6-7）人员配备方案；

（6-8）排班计划及方案；

（6-9）项目经理；

（6-10）培训方案；

（6-11）拟投入人员资质；

（6-12）投标人体系证书（如有）；

（6-13）业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日  期：

（6-14）评标标准相应的其他商务技术资料。

报价文件部分

目录

- 开标一览表（报价表）

- 投标分项报价表

- 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因）；

- 中小企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：           】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后勤设备维护维修管理服务 |  |
| 单年度投标报价（小写） |  |  |
| 单年度投标报价（大写） |  |  |
| 三年度投标总价（小写） |  |  |
| 三年度投标总价（大写） |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

- 投标分项报价表

（一）综合单价及合价报价表

| 序号 | 岗位名称 | 配置人数（人） | 服务时间（月） | 综合单价 （元/人·月） | 合价 （配置人数×服务时间×综合单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 12 |  |  |
| 2 |  |  | 12 |  |  |
| 3 |  |  | 12 |  |  |
| 4 |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  |  | 12 |  |  |
| 6 |  |  | 12 |  |  |
| .. | .. |  | 12 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  | / | 元/年 |
| 投标报价（小写） |  |  |  | / | 元/3年 |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月  日

（二）岗位综合单价报价表

岗位名称：                                                       货币单位：人民币

| 序号 | 科目 | 金额（元/人·月） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力成本 |  |  |
| 1.1 | 月度工资 |  | ★员工工资不得低于宁波市最低工资标准2490.00元/月，否则作无效标处理。 |
| 1.2 | 社保及福利 |  | ★所有人员社会保险缴费比例与缴费基数应符合浙江省“关于公布2024年社会保险有关基数的通知”的规定，否则作无效标处理。 |
| 1.3 | 保险 |  |  |
| 1.4 | 节日加班 |  |  |
| 1.5 | 高温费 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 2 | 个人其他综合费用 |  |  |
| 2.1 | 护卫装备 |  |  |
| 2.1.1 | 护卫装备 |  |  |
| 2.1.2 | …… |  |  |
| 2.3 | 管理费用及其他 |  |  |
| 2.3.1 | 培训费 |  |  |
| 2.3.2 | 管理费 |  |  |
| 2.3.3 | 服装费 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 3 | 考核金 |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |
| … | … | … |  |
|  | 综合单价（合计） | ＝1+2+3+… |  |

注：1、须附相关的计算过程及计算依据（包括取费依据、相关文件和规定等）。

2、本表应列出完成招标范围内该部分工作内容的全部组成费用，凡有遗漏或未考虑周全的均视为已包含在综合单价内。

供应商（盖章）：

日          期：

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：           】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：           】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、联合体成员中小企业合同份额。

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

后勤设备维护维修管理服务，属于工业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。