# 政府采购

# 国内公开招标文件

项目编号：ZJCY-20220901

项目名称：人亚学校新建工程智能化

采 购 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

采购机构：浙江诚源工程管理咨询有限公司

# 二〇二二年十二月

目   录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知及前附表	6

第三部分  项目内容及要求	19

第四部分  评标办法及评分标准	149

第五部分  合同主要条款及格式	154

第六部分  投标文件格式	164

# 第一部分  招标公告

项目概况： 人亚学校新建工程智能化项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取招标文件，并于2023年01月04日09点00分（北京时间，下同）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJCY-20220901

项目名称：人亚学校新建工程智能化项目

预算金额（元）：850万

最高限价（元）：850万

采购需求：

标项一

标项名称：人亚学校新建工程智能化项目

数量：1批

预算金额（元）：850万

最高限价（元）：850万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括综合布线系统、数字电视及有线电视系统、计算机网络系统、校园广播系统、安全防范系统、信息发布系统、多媒体会议系统、多媒体教学系统、电子班牌系统、监控室建设系统、网络机房建设系统、五方通话系统、能源计量系统、综合管路系统等（详见第四部分项目内容及要求）。

合同履约期限：配合土建施工进度要求，在2025年4月30日前完成安装调试工作，并通过初验进入试运行，试运行期满后进行终验。若施工总包工期延期，则智能化施工工期相应顺延，合同总价不予调整。

本项目（否）接受联合体投标。

二、合格投标人应具备的资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目特定资格条件为：标项一：（1）具有独立法人资格；（2）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。

三、获取招标文件

1.时间：/至2023年01月04 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）。

3.方式：本项目招标文件实行“浙江政府采购网-政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网-政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆浙江政府采购网-政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年01月04日9:00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）现场递交备份投标文件（以U盘存储的电子备份投标文件）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）。

3.开标时间：2023年01月04日9:00（北京时间）。

4.开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）”、“宁波公共资源交易网北仑区分网网站（http://beilun.bidding.gov.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.3落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.4投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（4）以U盘介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，以用于异常情况处理。

（5）开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行下评标。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在开标前提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

2.5疫情期间特别提醒事项：

供应商递交备份电子投标文件方式：

（1）采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交： 供应商须在2023年01月03日16:00前将备份电子投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市北仑区灵江路378号仑江大厦14F，收件人：李淑媛，联系方式：0574-26896676。

（2）采用现场递交投标文件，供应商代表（原则上不超过1名）需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常（以开标当日测量为准）后方可进入开标现场（宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）递交备份电子投标文件，参与现场开标活动的人员应严格遵守防疫规定，自觉遵守和服从交易现场管理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

地址：北仑区长江路1166号行政大楼B座7楼

传真：/

项目联系人（询问）：姚飞英

项目联系方式（询问）：0574-89384040

质疑联系人：徐喆

质疑联系方式：0574-89384041

2.采购代理机构信息

名称：浙江诚源工程管理咨询有限公司

地址：宁波市北仑区灵江路378号仑江大厦14F

传真：/

项目联系人（询问）：李淑媛、张谭舒缨

项目联系方式（询问）：0574-26896676

质疑联系人：丁振东

质疑联系方式：0574-26896673

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号

联系人 ：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

# 第二部分  投标人须知及前附表

# 前 附 表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：人亚学校新建工程智能化 项目编号：ZJCY-20220901 |
| 2 | 采购人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心 联系人：姚飞英 电话：0574-89384040 地址：北仑区四明山路773号行政大楼B座7楼 采购代理机构：浙江诚源工程管理咨询有限公司 联系人：李淑媛、丁振东、张谭舒缨 电话：0574-26896676、26896673 地址：宁波市北仑区灵江路378号仑江大厦14F |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 评标方法：综合评分法 |
| 5 | 采购预算（最高限价）：人民币850万元 |
| 6 | 是否接受进口产品投标：不接受 |
| 7 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 8 | 是否为专门面向小微企业的采购项目：否 |
| 9 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：否 |
| 10 | 现场踏勘：供应商如有需要，请自行踏勘现场。 |
| 11 | 投标报价： 1、报总价，详见《开标一览表》和《投标报价明细表》中要求。 2、本项目采购预算详见《招标公告》，投标报价超过采购预算的作无效标处理。 3、投标人的投标报价明显低于其他通过初步审查的投标人的投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人对明显偏低的投标报价作出书面价格测算说明，投标人如不能在评委会规定的时间内提供说明的，或说明不被评委会认可的，评委会将认定其投标无效。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：详见第一部分招标公告 |
| 13 | 开标时间及地点：详见第一部分招标公告 |
| 14 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）中标单位在中标后补交纸质投标文件4份（电子投标文件打印后并加盖单位公章）。 |
| 15 | 投标有效期：开标之日起90日历天 |
| 16 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 18 | 投标人信用信息查询：资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且在禁止参加采购期限内的，其投标将被拒绝。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选供应商进行事后查询。中标候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
| 19 | 其他说明：对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件与其具有同等效力。 |
| 20 | 中标服务费： （1）中标服务费的收取标准：本招标公司根据中标通知书中的中标总金额按照下表中确定的收费标准下浮30%，向中标人收取中标服务费。 （2）中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于招标公告中所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（格式见第六部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包，未经发包人书面同意不得分包。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一部分有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《投诉书范本》。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知及前附表

第三部分  项目内容及要求

第四部分  评标办法及标准

第五部分  合同条款及合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

（1）投标人资格条件自查表（格式见附件1）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件2）；

（3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（格式见附件3）；

（4）投标人营业执照复印件（加盖公章）；

（5）近一年内投标人基本开户银行出具的资信证明或投标人近一年度（投标截止时间为上半年的，提供近两年度任一年度）经审计的财务报告（复印件加盖公章）；

（6）投标人由建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书复印件（加盖公章）；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明材料（复印件加盖公章）。

2.报价及商务技术文件：

2.1报价文件：

（1）投标函（格式见附件4）；

（2）开标一览表（格式见附件5）；

（3）投标报价明细表（格式见附件6）；

（4）备品备件清单（格式见附件7）；

（5）中小企业声明函（格式见附件8，如符合请提供）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见附件9，如符合请提供）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.2商务技术文件：

（1）投标人符合性自查表（格式见附件10）；

（2）技术及服务条款偏离表（格式见附件11）；

（3）商务条款偏离表（格式见附件12）；

（4）投标货物（服务）清单（格式见附件13）；

（5）项目技术方案（格式自拟）；

（6）项目实施方案（格式自拟）；

（7）项目管理机构配备情况表（格式见附件14）；

（8）质量保证和售后服务方案（格式自拟）；

（9）技术培训方案（格式自拟）；

（10）优惠承诺及合理化建议（格式自拟）；

（11）类似项目业绩表（格式见附件15）；

（12）投标人认为需要提供的其他材料。

重要说明：商务技术中不得出现本项目的投标总价，否则为无效投标。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三部分投标人须知前附表。

★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2.投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、子包号（如有），并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

四、开标

1、电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件”，并做开标记录；投标人不足3家的，不得开标；

（3）对资格和商务技术文件进行评审；

（4）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果 ；

（5）在政府采购云平台开启已解密供应商的“报价文件”，并作开标记录。通过资格审查和符合性审查的投标人不足3家的，不得开标；

（6）对报价情况进行评审；

（7）在政府采购云平台上公布评审结果。

（8）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

按招标文件评标办法中规定的。

（四）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1、资格条件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2、在符合性审查评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

2.2投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的或委托人未提供法定代表人（负责人）授权委托书、填写项目不齐全的；

2.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

2.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

2.5投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

2.6带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

2.7投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.8与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.3投标报价具有选择性的；

3.4经评标委员会认定，投标报价中出现重大缺项、漏项；

3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

4、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（五）澄清问题的形式

## 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

## 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、招标需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控与保密要求

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

(1)	提供虚假材料谋取中标的；

(2)	采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)	与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

(4)	向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

(6)	有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人无正当理由拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并承担相应法律责任。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

八、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

九、特别说明

1. 本项目非专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业制造业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的制造商企业均为小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

- 执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2.1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.4、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.5、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

*5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 第三部分  项目内容及要求

A、项目内容

1.采购内容

项目名称：人亚学校新建工程智能化

2.项目范围

本项目位于北仑区霞浦街道，北至公园绿地，西至规划道路，南至现状329国道，东至规划道路。总建筑面积约50953平方米，其中地上建筑面积约38577.48平方米，地下建筑面积约12376.02平方米。主要建设内容为1#教学楼（含教学及办公用房、厨房餐厅等）、2#体育中心、演艺中心（含体育中心、演艺中心、图书馆、及部分教学及办公用房等）、3#教学楼（含教学及办公用房、保健卫生用房、专用设备用房等）、田径场、地下停车场及道路、景观等室外附属配套工程等。详见本部分附件，供应商提供本项目采购范围内的货物和服务所需的一切费用均包含在报价中。

B、项目要求

3.项目说明

3.1本招标文件所提出的项目技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

3.2本次招标项目应按国际标准或专业标准执行，最后按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3.3本项目所有工作均由成交供应商负总责任。

3.4本项目要求使用的标准如与成交供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3.5具体要求见本部分附件。

4.★交付地点与时间要求

4.1本项目交付（实施）地点：人亚学校新建工程工地现场。

4.2本项目交付（服务）期限：配合土建施工进度要求，在2025年4月30日前完成安装调试工作，并通过初验进入试运行，试运行期满后进行终验。若施工总包工期延期，则智能化施工工期相应顺延，合同总价不予调整。

4.3本项目质保期限：整体质保期为2年，从最终验收合格之日起算起。其中，设备的制造商若提供产品质保期大于两年的，则以制造商的质保期为准；设备的制造商若提供产品质保期小于二年的，则以二年为准（由供应商负责）。

4.4本项目服务响应要求：在接到用户的故障维修电话后1小时内响应，简单故障能通过电话予以解决，如用户提出需要上门服务，维修人员应在4小时内赶到现场，并在2个日历天内解决问题。如在规定时间内不能解决问题，应提供同规格的替代设备给用户代用，直至设备故障修复。具体要求详见本部分附件。

5.投标文件的编制要求

以下为投标人在投标文件中需要包含的最基本内容。若投标人提供的技术（服务）方案、设备（材料）性能参数与采购人要求不一致，必须在技术及服务条款偏离表中说明。

5.1货物技术性能

5.1.1货物规格：根据采购需求，详细列出符合要求的设备配置情况及设备各项指标对应情况。参照第六部分投标文件格式附件13：投标货物（服务）清单。

5.1.2品牌选择要求。为了便于维护，各子系统中应尽量使用同一品牌。

5.1.3具体要求详见本部分附件。

5.2项目技术方案

5.2.1项目的难点和重点分析。对本项目安装调试过程中的难点和重点实事做出分析，并说明解决办法。

5.2.2 测试方法。完成安装后，在采购人在场的情况下，由供应商负责一次全面测试，并把测试结果用测试报告的方式交给采购人，在方案中应有具体的测试内容和方法。

5.2.3具体要求详见本部分附件。

5.3项目实施方案

5.3.1项目实施方案包括施工组织设计，项目组成员介绍等，内容简洁实用。中标人应派技术好、经验丰富的专业技术人员进行安装、调试，在合同签订后按要求进行现场查勘、设备采购、安装、调试、验收等工作。在项目验收交付买方前，负责对货物的保护。在交付前如果货物遇到损坏或丢失，所造成的损失由中标人承担。合同实施过程中，须与采购单位积极配合。

5.3.2项目执行计划。注明每个阶段的人员分工、负责人和完成时间。

5.3.3 项目组成员介绍。要体现项目经理的具体情况，提供主要实施人员的相关资料，拟派本项目的主要实施人员未经采购人许可不得更换。

5.3.4具体要求详见本部分附件。

5.4质量保证和售后服务方案

5.4.1质量标准：达到国家相关质量验收标准，确保项目验收一次性通过，并配合总包确保“浙江省建设工程钱江杯优质工程奖”。

5.4.2供应商应保证本项目质量符合合同规定的要求，所提供的设备材料为未使用过的全新产品，安装施工方法符合国家标准、规范的要求。

5.4.3质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因供应商原因产品质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。

5.4.4项目验收要求。项目安装、调试完成后，应经过一个月的试运行期，试运行期后，由采购人进行统一验收。系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

5.4.5在质保期内，供应商须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用。供应商在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。具体的操作程序和内容须在投标文件质量保证及售后服务方案中说明。

5.4.6技术服务。供应商应对本项目提供长期有效的技术支持，投标文件中应提供技术服务和售后服务的内容及措施承诺，并列出售后服务机构设置情况，包括人员数量、人员技术资格情况、办公地址、联系方式及负责人等。

5.4.7为保证能够及时维修维护，供应商应免费提供一些常用的、易损的备品备件，并放在用户处，这些备品备件列述在投标文件的备品备件清单中。参照第六部分投标文件格式附件7：备品备件清单。

5.4.8供应商应在质保期内免费提供每季度一次的对整个系统的维护和保养，记录系统各项运行数据。质保期结束前，须由供应商和用户的代表进行一次全面检查，属于本项目范围内的任何缺陷必须由供应商负责修理。在修复之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、修复的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

5.4.9具体要求详见本部分附件。

5.5技术培训方案

5.5.1供应商须对使用方的操作人员及管理人员进行整个系统的使用、维护等内容的培训。在投标文件中提供培训方案，包括负责培训的人员、培训内容、培训时间等内容。

5.5.2具体要求详见本部分附件。

5.6优惠承诺及合理化建议

5.6.1根据采购人提供的清单和技术要求，提出具有可行性的合理化建议。

5.6.2供应商可以根据项目实际情况和自己的实力及意愿在投标文件中作出优于招标要求的保证或承诺。

6.合同签订

6.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

合同签订要求：合同按招标文件中提供的采购合同版本签订。

6.2如果供应商提供的货物或服务与投标文件、相关澄清文件和合同等内容中承诺的不一致，则供应商必须接受无条件退货并赔偿采购人合同总金额100%的赔款。

6.3合同履行过程中，若发现投标人的投标文件中有投标价错误的，按不利于投标人的原则修正、调整相关价格，合同总价有变化的签订补充协议后作相应调整。

7.付款方式

具体核拨方式根据合同规定执行，详见本招标文件第三部分合同主要条款及格式。

8.其他说明

8.1类似项目业绩

投标文件中提供投标人最近三年（时间计算以投标截止时间和合同签订时间为准）以来成功实施的同类项目的业绩或案例证明，格式参考第六部分投标文件格式附件15：类似项目业绩表，同类项目业绩要求详见评标办法。投标时提供合同和验收证明等相关资料，由评审委员会认定该合同是否属于同类项目业绩。

对投标人提供的合同，即使评标委员会在评标过程中已经确认，采购人和采购机构有权利对投标人提供的合同业绩进行落实。若投标人存在虚假欺骗行为，将承担相应的法律责任。

8.2人员要求（包括并不限于以下人员）：

配备项目经理和专职安全员各一名。投标文件中提供《项目管理机构配备情况表》（格式参考第六部分投标文件格式附件14）

8.3本项目落实国家节能环保有关政策的规定

8.3.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）文件要求，对拟采购的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策。

8.3.2根据现行政府采购节能环保政策，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器等为政府强制采购产品政府强制采购产品，施行强制采购政策。节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单查询网址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。

8.3.3投标人应依据品目清单在投标文件中提供投标产品有效的节能产品（或环境标志产品）认证证书彩色扫描件或者提供投标产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品（或环境标志产品）查询结果的网页截图的证明材料。

8.3.4施行强制采购的产品没有提供证明材料的，投标无效；非强制采购产品没有提供证明材料的，不予认定。

附件1：采购清单及要求

附件2：图纸（以电子文档方式提供）

附件1：

采购清单及技术要求

一、技术要求

（一）工程概况

本项目的智能化弱电系统工程设计范围为：

1.综合布线系统（SCS）：a) 语音通信系统；b) 数据通信系统（校园网）；c) 移动通信系统（运营商考虑）；2.数字电视及有线电视系统；3.计算机网络系统（校园网、安防网）；4.校园广播系统；5.安全防范系统(SAS)：a) 视频监视系统（含透明厨房）；b) 入侵报警系统；c）电子巡更系统；d）出入口管理系统（人行出入口管理系统和车行出入口系统）；e）一卡通门禁系统；6.信息发布系统；7.多媒体会议系统（含录播系统）；8.多媒体教学系统；9.电子班牌系统；10.监控室建设系统；11.网络机房建设系统；12.五方通话系统；13.能源计量系统；14.综合管路等子系统。

本次设计包含上述子系统的管线、桥架、过路盒、设备等所有系统内容。

1.本工程网络中心机房设置在3#楼一层网络机房，放置核心交换机、包括无线控制器等设备。

2.本工程监控机房设置在3#楼一层消控室，放置核心交换机、存储设备、管理服务器等设备。

3.广播总控室设置在2#体育中心、演艺中心二层广播室，分控室位于消控室及地下室接送区管理间。

（二）设计标准及依据

1.建设单位对本工程的技术要求，有关单位对本工程设计方案的意见以及建设单位所提供的资料。

2.国家现行的有关设计标准和规范。

设计标准

《智能建筑设计标准》 GB50314-2015；

《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011；

《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013；

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007；

《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-47197X700；

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50395-2007；

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012；

《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019；

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018；

《安全技术防范系统建设技术规范 第10部分:学校》DB33/T768.10-2009；

《出入口控制系统工程设计规范》 GB50396-2007；

《安全防范系统验收规则》 GA 308-2001；

《教育建筑电气设计规范 》JGJ310-2013；

《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》GB/T29315—2012；

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016；

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010；

《数据中心设计规范》GB50174-2017；

浙江省中小学心理辅导室建设标准和运行规范等其它有关的国家及地方现行最新的规程、规范。

（三）各子系统主要设计说明

3.1综合布线系统

综合布线系统为人亚学校新建工程内的语音通信和数据通信提供可靠、稳定的传输线路。根据本栋楼每个楼层的房间功能的划分确定信息点位分布。

（1）工作区子系统

数据信息插座选用六类RJ45插口模块，语音信息插座选用六类RJ45插口模块，并采用86H暗盒及墙型面板，未特别标明的场合安装高度底距地0.3m，部分办公室点位设置铜地插，具体设置根据图纸标注内信息点布置。每个数据插座必须配置电源插座，且与电源插座外沿水平距离为0.2m以上，水平线缆至底盒后预留0.3m。

（2）水平子系统

水平子系统电缆采用六类数据、语音8芯非屏蔽双绞线（WDZ-CAT6 UTP），沿垂直、水平金属桥架（C型）及JDG管敷设。施工时，双绞线敷设至信息点位置后还需预留30cm。1根六类8芯UTP穿JDG20管，2~3根六类8芯LSZH UTP穿JDG25管，4根及以上分管敷设。

（3）管理间子系统：

每个IDF设备间内设置管理配线架，所有信息点汇集到相应的IDF设备间。每个IDF内分别有光纤连接装置、网络交换机，管理本区域内的数据点和语音点。每个IDF设备间机柜内设置UPS电源插座，由IDF设备间内的UPS电源线引入，楼层箱总配电由消控室安防UPS主机集中供电。

（4）垂直干线子系统：

垂直干线分别沿各个设备间及走廊内垂直桥架、水平桥架敷设，数据校园网垂直干线均采用室内12芯单模光缆，设备网垂直干线采用室内12芯单模光缆，语音主干采用3类大对数通信铜缆。施工时，铜缆配线架等设备，分别管理各IDF内的信息点（具体详见综合布线平面图及系统图）。电缆引入机柜后还需预留3m。

（5）建筑群子系统

学校网络中心机房设置在3#楼一层网络机房，通过室外光缆及大对数通信电缆分别于各单体交换中心通信，进出建筑物的信息线缆应设置信号浪涌保护器。学校网络中心机房通过室外光缆互联互通，进行数据交换及统一管理。

3.2数字电视及有线电视系统

本项目有线电视进线由学校3#教学楼一层网络机房引入，经光接收器系统线路引至1号教学楼内的有线电视用户箱，数字电视及有线电视部分由运营商实施（数字电视专用交换机由专业运营商提供）。

- 信号源采用宁波有线电视网络的全部频道，由市区有线电视网络引入光缆/铜轴电缆到弱电间内的有线电视机柜。设置有线电视用户箱，内放置分配器分支器，用户箱尺寸800*600*180MM。所有有线电视用户箱均由供应商从弱电配电箱敷设电源插座到位。

（2）本系统主要作为有线电视用途，考虑了数据、话音等综合业务双向传输的需要，满足HFC传输要求，线缆均采用860HZ同轴线缆。

（3）数字电视及有线电视插座数量按使用场所实际需要考虑，出线口设计电平取为64±4dBμV。考虑数字电视的需求，数字电视布线采用6类标准，在每个有线电视插座旁设置数字电视插座。

（4）有线电视插座食堂区域的安装高度底距地2.5m，每个插座旁必须配置电源插座，且与电源插座外沿水平距离为0.15m以上的适当间隔，至底盒后预留0.3m。

（5）室内外主干采用SYWY75-7有线电视专用电缆，设备间到工作区采用SYWY75-5室内有线电视电缆。

3.3计算机网络系统

本工程拟设计包括校园网、设备网两套计算机网络。其中，校园网作为办公网络、教学网络及远程教学、培训等功能。设备网将作为学校安防、智能化系统专用网络，为校园的智能化系统提供一个良好的路由平台。使智能化网络集中在一个网络当中，方便管理单位更便捷的，通过网络了解项目内智能化设备运行状态及控制。

（1）计算机网络系统校园网

本工程的校园网建设构架采用"核心层—接入层"的二层网络结构。核心层设在学校网络机房内，负责整个工程内的数据交换、路由转发，是整个项目网络的核心。核心层与接入层交换机单链路连接，配置单模光模块，主要功能是将核心网络与接入的数据的转发及终端用户接入网络，提供高速千兆上联，并完成接入安全控制。

为保障无线网络的使用，在大楼内功能区域设置无线网络接入点（AP），教室内采用高密度APz覆盖，教师办公室采用面板式无线APm，用于无线教学办公等应用，在每个的IDF管理设备间内设置POE以太网加电交换机。

主干网采用1000M网络上联，从IDF管理间到用户端采用1000M网络接入，按照千兆网络标准布线。整个结构采用星型网络拓扑，弱电机房可以分别管理各个IDF内的网络设备。

（2）计算机网络系统安防网

本工程的安防网网络建设构架采用"核心层—接入层"的二层网络结构。核心层设在学校消控室，负责整个弱电（监控、门禁、建筑设备管理等）系统的数据交换、路由转发，是整个弱电系统正常运行的关键之一。

核心层与接入层主干网采用1000M网络上联，从IDF管理间到用户端采用1000M网络接入，按照千兆网络标准布线。整个结构采用星型网络拓扑，消控室可以分别管理各个IDF内的网络设备。

3.4校园广播系统

数字化校园广播系统采用IP网络广播系统，总控中心设置体育中心2层广播室。在每个教室和多功能教室内设置1个室内IP壁挂音箱，额定功率：30W；在建筑物内的走廊、大厅等公共区域设置壁挂/吸顶扬声器，在室外活动区域设置室外草坪音箱，在室外篮球场设置室外音柱，前端喇叭设置网络功放。在室外操场看台设置独立的专业扩声系统，设置广播分控中心，单独管理室外操场扩声。

支持单点播放：能够对任意单点、组群、分区或全数广播。系统能够在同一时刻设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播发言。

自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃音，自动依照编排好的作息时刻表播放铃声。作息时刻表能够依照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放终止后自动关闭。

远程分控发言：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，即能够实现广播的远程操纵。从而实现领导或教师通过电脑远程对全区、分区、分组发言。

音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时搜集实时紧缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。

寻呼对讲功能：终端能够对其他单个或多个终端实现呼唤，终端与终端之间还能够双向对讲。从而实现办公室对校内任意区域的广播发言。

系统声音的传输：系统要求采用高可靠性适合远距离传输的定压广播系统，保证输出功率和语音的清晰度。

3.5安全防范系统

在本次设计安全防范系统由视频监控系统、入侵报警系统、离线式电子巡更系统、出入口控制系统等组成。监控和报警系统联动。系统接入校园安防平台。

3.5.1视频监控系统

本次设计采用高清网络监控系统，系统依托设备网，系统管理中心设置在学校消控室；在系统管理中心内设置存储及管理等中心设备，在消控室设置操作台及电视墙等显示设备；摄像机前端图像采用低烟无卤六类线缆传输，并且采用UPS集中供电的方式。

（1）本次工程闭路电视监控系统采用全数字IP网络监控系统。

（2）控制:监控室配置中心管理服务器、磁盘阵列存储单元、人脸识别服务器等设备，对全部前端摄像机进行切换控制。整个系统与报警子系统软件设置接口。

（3）显示:显示中心设置在学校消控室，系统通过视频综合平台使单画面或多画面图像24小时实时显示，由12块46寸拼接屏组成的电视墙以及8台22寸显示屏实现对全部视频图像的循环显示。

（4）记录:系统要求对所有监控视频进行实时录像，通过磁盘阵列调用存储图像，存储录像回放显示格式不低于1080P，配置90天以上全天候录像数据的存储容量。

（5）系统主要在楼栋的出入口、门厅、电梯厅、电梯轿箱、各层走廊、室外停车场、周界围墙、学校主要出入通道及周边主要道路等场所设监视摄像机。部分光线变换大的区域采用宽动态摄像机。

（6）室外活动区域设置彩转黑枪式摄像机，操场、体育馆制高点处设置智能球摄像机设置高速球机摄像机；对外大门口处设置人脸全局摄像机，主要通道处设置室外枪式彩转黑高清网络摄像机，以对异常情况进行摄像。室外车行入口设置车脸识别摄像机。

3.5.2入侵报警系统

（1）本系统由室内入侵防盗报警系统及周界电子围栏系统组成。选用总线制报警主机，报警主机设置在消控室。系统预留与110联网接口。系统电源由UPS提供24小时不间断电源，保证系统的正常运行。

（2）防盗报警系统中的双鉴探测器主要设置在库房、财务室、档案室等重要房间。

（3）入侵报警系统不得有漏报警。

（4）入侵报警功能设计应符合下列规定：

①紧急报警装置应设置为不可撤防状态，应有防误触发措施，被触发后应自锁。

②当下列任何情况发生时，报警控制设备应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失：

1）在设防状态下，当探测器探测到有入侵发生或触动紧急报警装置时，报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址；

2）在设防状态下，当多路探测器同时报警（含紧急报警装置报警）时，报警控制设备应依次显示出报警发生的区域或地址。

③报警发生后，系统应能手动复位，不应自动复位。

④在撤防状态下，系统不应对探测器的报警状态做出响应。

3.5.3电子巡更系统

（1）本工程巡查系统采用离线式巡查系统，系统由管理电脑、巡查软件、数据采集变送器组成，电子巡查工作站设于监控值班室内。

（2）本工程在各层楼梯间，室外等处设置巡查点（结合学校管理需求），巡查人员在巡查时，需按时、按点的形式进行巡查。系统可对保安人员的大楼巡查工作进行监督。

（3）系统管理电脑设置在消控室。

3.5.4智慧阳光厨房系统

校园“智慧阳光厨房”建设是2020年省政府民生实事项目，根据《关于尽快落实全省中小学和等级幼儿园食堂“阳光厨房”建设工作的通知》（浙市监餐〔2020〕5号）等文件要求，建设“智慧阳光厨房”，系统监测数据对接到浙江省智慧餐饮信息数据总仓。

系统主要在食堂出入口、面食间、各个烹饪操作间设置防油污摄像机，食堂设置55寸透明厨房显示器和独立NVR硬盘录像机，录像存储30天（食堂出入口录像存储30天），录像机设置2个网络接口同步传输至上级主管单位。须满足以下要求：

备餐间附近铺设2.4G无线WIFI，不要有网页验证和实名验证，覆盖需要安放物联设备的位置，WiFi名称不能是中文名称，可以有无线密码。

阳光厨房监控硬盘录像机需要能连接外网，需要有1个接口供使用。

3.5.5校园安全防控系统

本工程在传达室设置访客人脸识别一体机，在校园正门口外侧及外两侧100米左右路段各安装1个具有智能抓拍功能的摄像机，同时配置人车结构化摄像机，满足校园安全防控要求。

3.5.6出入口管理系统

本次出入口管理系统主要分为人行出入口管理系统、车行出入口管理系统、出入口防冲撞系统3个子系统。控制中心位于消控室。系统接入校园安防平台。

人行出入口管理系统

系统通过在学校主次出入口、地下室家长接送区安装人脸识别通道系统，作为平常教师、学生进出的主要通道，同时作为平常家长接送学生进出的主要通道，具有自动复位功能。

人员通道子系统由闸机、人脸识别组件，工作站和发卡器等组成。根据出入口通道管理需要，选用网络型门禁控制主机，通过TCP/IP通讯方式进行与上层管理层通讯方式，支持联机或脱机独立运行，并可联动附近视频监控设备进行抓拍存储，门禁控制主机接入综合管理平台可实现设备资源、人员权限与配置的统一管理。网络远距离控制以满足用户的特殊需求及消防安全要求。

车行出入口管理系统

停车场管理系统目的是为了实现车辆进出停车场的自动化管理，包括收费、判断车牌等。该系统集计算机网络、视频监控、图像识别与处理及自动控制技术于一体，来实现停车场的车辆全自动化管理，即对车辆出入控制、车位检索、核查、显示及校对车型、车牌有效地、科学地、可靠地管理。

在学校的车行出入口设置车牌识别道闸，用于家长接送、校内教职工车辆进出。

内设控制主机、手动开关等设备；在出入口处设置固定式彩色网络强光抑制摄像机、自动闸机、地感线圈、自动档杆等设备。

自动闸机信号线采用RVVP线缆，电源由现场电气AC～220V配电；摄像机信号线采用UTP Cat.6线缆，AC24V电源位于室外配电箱内，电源线采用RVV3x1.0线缆。采用SC钢管敷设，并在必要处设置手孔。

出入口防冲撞系统

通过在禁止行车路段安装气压升降柱，如校园主出入口处，可有效对车辆和人群隔离，防范校门口恶意或意外交通事故造成群体人身伤害事件，当有紧急情况发生需要车辆通行时（如消防车、急救车），保安人员可控制升降柱快速降落。

控制方式灵活机动，除常规线控（即手动按键盒）外，可采用近/远程遥控，适用于高频度、高安全车辆进出场所。

3.5.6一卡通门禁系统

门禁系统采用IP网络型，由非接触式人脸识别+射频读卡器、电锁、门磁开关、出入口控制器、管理工作站等设备组成。主要在计算机教室、重要库房、机房、地下室员工通道等区域设置相应的门禁设备；

系统接入校园安防平台，管理控制中心机房设置在消控室内。

门禁控制联动：当出现火灾等紧急疏散情况或其它特殊情况时，可以通过软件的预先设置或硬件联动直接控制强制打开或关闭某些指定的门，以便于达到人员逃生和保护重要的财务、文件等目的。

3.6信息发布系统

建立一个生动形象的多媒体演示系统具有如下好处：（1）构建了一个全方位的多媒体信息平台，避免了交流上的障碍；（2）成为向大众传递各类信息的有效平台；（3）软件具有多场地重复使用的特点，使得在同一时间，不同地点，实现统一宣传成为可能；（4）使得资料得到了电子化的存档。

具体信息显示屏设置如下：系统供电由强电施工方根据设备实际运行需要动力功率提供。

①在食堂设置2块55寸信息发布屏，电源线由强电布设到位。管理中心设置在食堂管理办公室。

②在学校创客中心设置1块室内P2.5全彩LED信息屏，尺寸：7.36mx4.0m，在地下室接送区设置2块P2.5室内全彩屏，尺寸：2.56mx1.44m；LED信号线采用UTP Cat.6，电源线由强电布设到位。管理中心设置在消控室。

3.7多媒体会议系统（含录播系统）

本项目配置了多套多媒体会议系统，分别为3#教学楼二层中会议室、3#教学楼三层中会议室、3#教学楼三层小会议室、3#教学楼四层大会议室、演艺中心一层合班教室1、演艺中心一层合班教室2、创客中心、体育中心风雨操场。

a、3#教学楼二层中会议室主要设置了1台65寸壁挂触摸会议平板一体机，支持软件投屏，可接收显示Video、HDMI、高清720P、1080P信号，可提供便携电脑、幻灯片、资料的介绍活动。

b、3#教学楼三层中会议室设置了4个系统包含扩声子系统，会议发言子系统，显示系统和矩阵切换系统。

（1）扩声子系统：

在室内设置4只壁挂会议阵列音箱 ，设置相应配套功率放大器。

系统设置了1台8进8出的数字音频媒体矩阵，每路MIC输入支持48V幻象供电；具备8个平衡音频输出通道；具备8通道独立的自适应反馈抑制器；具备8通道自动混音；输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调、增益（Gaina）电平范围：+-18dB,Q值：0.4-128，每段均支持直通（Bypass）；内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声；输入通道的噪声门阀值、压缩器启动时间、恢复时间连续可调。拐点0-30连续可调，起控电平0-21dB连续可调，起控时间0-2895ms连续可调，释放时间0-2895ms连续可调；具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能；具备ANC+AEC功能；基于 Windows 操作平台的全新控制界面，所有的编程通过软件平台完成。配套8路调音台。

（2）会议发言系统：

采用一套无线手持话筒，用于培训等移动发言功能。采用一套有线数字会议系统，配置1台主席话筒和15台列席话筒，提供座位固定发言功能。

（3）显示系统：

考虑到本厅的大小及其要求，设置一台高清激光投影机配套一块120寸投影幕布，可接收显示Video、HDMI、高清720P、1080P信号，可提供便携电脑、幻灯片、资料的介绍活动。同时为了保证会议音视频的播放，在桌面安装2个音视频多媒体插座，所有的HDMI信号、音频信号、电脑音频信号分配到相应的设备上，实现音、视频信号的显示播放功能。

（4）矩阵切换系统：

设置一台分布式演示系统设备，输入：具有1路带模拟音频的VGA输入，1路Type-C，2路HDMI输入，输出：具有2路HDMI输出，1路音频剥离输出；支持矩阵切换；支持多画面，最多到4分屏；内置Wi-Fi模块，无需额外的WIFI设备即可实现airplay和USB Dongle投屏；

支持Android设备和Windows 10系统通过Miracast投屏至设备，无需另外安装其它应用；支持电脑通过USB Dongle投屏至设备；支持USB共享切换；支持通过CEC和RS232控制显示屏开关机；支持前面板按钮、CEC或局域网（Telnet或网页界面）等多种控制方式。

c、3#教学楼三层小会议室主要设置了1台65寸壁挂触摸会议平板一体机，支持软件投屏，可接收显示Video、HDMI、高清720P、1080P信号，可提供便携电脑、幻灯片、资料的介绍活动。

d、3#教学楼四层大会议室设置了4个系统包含扩声子系统，会议发言子系统，显示系统和无纸化系统。

（1）扩声子系统：

在室内设置4只壁挂会议阵列音箱 ，设置相应配套功率放大器。

系统设置了一台多媒体智慧管控中心，支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议；支持4路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；8路独立可编程的红外发射接口，支持红外转串口，支持控制多台相同或不同的红外设备及串口设备；8路弱电继电器接口；8路数字输入/输出IO接口, 通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制；高精度96KHz/24bit数据处理，可达到极佳的110dB动态范围和高质数的声音品质；具备24位数模的转换，96KHz采样频率；具备8通道平衡输入音频通道；具备8通道支持MIC输入；每路MIC输入支持48V幻象供电；具备8个平衡音频输出通道；具备8通道独立的自适应反馈抑制器；具备8通道自动混音；具备4进4出HDMI无缝切换矩阵功能；具有 7寸触摸控制功能；支持USB2.0和以太网编程通讯；4*300W数字功放；基于 Windows 操作平台的全新控制界面，所有的编程通过软件平台完成。配套无线路由器及无线触摸平板使用。

（2）会议发言系统：

采用一套无线手持话筒和，用于培训等移动发言功能。设置一套有线数字会议系统，配套1台主席话筒和12台列席话筒，提供固定发言使用。

（3）显示系统：

考虑到本厅的大小及其要求，设置一台高清激光投影机配套一块150寸投影幕布，可接收显示Video、HDMI、高清720P、1080P信号，可提供便携电脑、幻灯片、资料的介绍活动。同时为了保证会议音视频的播放，在桌面安装2个音视频多媒体插座，所有的HDMI信号、音频信号、电脑音频信号分配到相应的设备上，实现音、视频信号的显示播放功能。

（4）无纸化会议系统：

设置13套无纸化会议升降显示屏，与会人员在终端上对同一时间同一界面上实现多个会议提案提前预览、审阅，从而提高会议效率、简化办事步骤、加快会议议程速度。具备会议签到、投票表决、会议发言、视频动态显示、呼叫服务人性化会议服务等功能；所有信号均由智能服务器进行调转，通过交换机由内部局域网推送至所有一体化智能终端进行显示。 同时参会者可以通过触摸方式自行操作显示终端的所有内容。

e、演艺中心一层合班教室1设置了6个系统包含扩声子系统，会议发言子系统，矩阵系统、显示系统、中控系统和教学录播系统。

（1）扩声子系统：

在主席台2侧设置2套有源低音+阵列音箱组合，在中后场壁挂2只阵列音箱，并配套相应功率放大器。

系统设置了1台20进8出的数字音频媒体矩阵，每路MIC输入支持48V幻象供电；具备20个平衡音频输出通道；具备8通道独立的自适应反馈抑制器；具备自动混音；输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调、增益（Gaina）电平范围：+-18dB,Q值：0.4-128，每段均支持直通（Bypass）；内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声；输入通道的噪声门阀值、压缩器启动时间、恢复时间连续可调。拐点0-30连续可调，起控电平0-21dB连续可调，起控时间0-2895ms连续可调，释放时间0-2895ms连续可调；具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能；具备ANC+AEC功能；基于 Windows 操作平台的全新控制界面，所有的编程通过软件平台完成。

（2）会议发言系统：

采用一套无线手持话筒和一套无线头戴话筒，用于培训等移动发言功能。设置12台吊麦话筒提供教学使用。

（3）矩阵系统：

系统设置了一台高清混插矩阵，全数字化切换, 每通道4x6G传输带宽；任意信号输入输出；实时无缝切换；输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调；支持模拟音频输入和输出, 支持数字模拟音频混合切换；支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）；2U插卡可实现9x9或12x6或6x12，部分槽位可输入输出混插；标准插卡式工业机箱，一卡1路。

（4）显示系统：

考虑到本厅的大小及其要求，设置一台86英寸纳米黑板，设置2台高清激光投影机配套2块120寸投影幕布，可接收显示Video、HDMI、高清720P、1080P信号，可提供便携电脑、幻灯片、资料的介绍活动。同时为了保证会议音视频的播放，在安装1个音视频多媒体插座，所有的HDMI信号、音频信号、电脑音频信号分配到相应的设备上，实现音、视频信号的显示播放功能。

（5）中控系统：

设置了1台环境中央控制主机及配套9.7寸的操作平板终端，全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持任意分辨率的平板手持终端，通过无线网络与主机通讯；汇集音频、视频、计算机、电视会议、灯光、监控、机电环境等系统为一体，通过简单的控制界面（如触摸控制屏、可编程按键、PC机等），实现复杂的控制，从而使会议/教学/指挥得以流畅地进行。

（5）教学录播系统：

设置了一套教学录播系统支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作；多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。；平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。

f、演艺中心一层合班教室2设置了6个系统包含扩声子系统，会议发言子系统，矩阵系统、显示系统、中控系统。

（1）扩声子系统：

在室内壁挂4只阵列音箱，并配套相应功率放大器。

系统设置了1台8进8出的数字音频媒体矩阵，每路MIC输入支持48V幻象供电；具备8个平衡音频输出通道；具备8通道独立的自适应反馈抑制器；具备8通道自动混音；输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调、增益（Gaina）电平范围：+-18dB,Q值：0.4-128，每段均支持直通（Bypass）；内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声；输入通道的噪声门阀值、压缩器启动时间、恢复时间连续可调。拐点0-30连续可调，起控电平0-21dB连续可调，起控时间0-2895ms连续可调，释放时间0-2895ms连续可调；具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能；基于 Windows 操作平台的全新控制界面，所有的编程通过软件平台完成。配套12路调音台。

（2）会议发言系统：

采用一套无线手持话筒和一套无线头戴话筒，用于培训等移动发言功能。

（3）矩阵系统：

系统设置了一台高清矩阵。支持 HDMI2.0b，HDCP2.2/1X，18Gbps 带宽 支持四路 HDMI 输入到四路 HDMI 输出 支持同时 HDMI 和 L/R 音频输出 支持分辨率高达 4k2k@60Hz4：4：4 每个输出都支持缩减功能 支持高达 7.1 声道的高清音频， 支持智能 EDID 管理。 支持 RS-232，远程控制，面板控制和 TCP/IP 控制（4）显示系统：

考虑到本厅的大小及其要求，设置1台高清激光投影机配套1块150寸投影幕布，在中后场设置2台吊装辅助显示器，可接收显示Video、HDMI、高清720P、1080P信号，可提供便携电脑、幻灯片、资料的介绍活动。同时为了保证会议音视频的播放，在安装2个音视频多媒体插座，所有的HDMI信号、音频信号、电脑音频信号分配到相应的设备上，实现音、视频信号的显示播放功能。

（5）中控系统：

设置了1台环境中央控制主机及配套9.7寸的操作平板终端，全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持任意分辨率的平板手持终端，通过无线网络与主机通讯；汇集音频、视频、计算机、电视会议、灯光、监控、机电环境等系统为一体，通过简单的控制界面（如触摸控制屏、可编程按键、PC机等），实现复杂的控制，从而使会议/教学/指挥得以流畅地进行。

g、创客中心设置了3个系统包含扩声子系统，会议发言子系统、显示系统。

（1）扩声子系统：

在主席台2侧设置2套有源低音+阵列音箱组合，在中后场壁挂2只阵列音箱，并配套相应功率放大器。

系统设置了一台多媒体智慧管控中心，支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议；支持4路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码；8路独立可编程的红外发射接口，支持红外转串口，支持控制多台相同或不同的红外设备及串口设备；8路弱电继电器接口；8路数字输入/输出IO接口, 通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制；高精度96KHz/24bit数据处理，可达到极佳的110dB动态范围和高质数的声音品质；具备24位数模的转换，96KHz采样频率；具备8通道平衡输入音频通道；具备8通道支持MIC输入；每路MIC输入支持48V幻象供电；具备8个平衡音频输出通道；具备8通道独立的自适应反馈抑制器；具备8通道自动混音；具备4进4出HDMI无缝切换矩阵功能；具有 7寸触摸控制功能；支持USB2.0和以太网编程通讯；4*300W数字功放；基于 Windows 操作平台的全新控制界面，所有的编程通过软件平台完成。配套无线路由器及无线触摸平板使用。

（2）会议发言系统：

采用二套无线手持话筒，用于培训等移动发言功能。设置2台有线鹅颈话筒，用于固定发言使用。

（3）显示系统：

考虑到本厅的大小及其要求，设置1块长7.2米高4米P2.5室内全彩LED屏，可接收显示Video、HDMI、高清720P、1080P信号，可提供便携电脑、幻灯片、资料的介绍活动。同时为了保证会议音视频的播放，在安装3个音视频多媒体插座，所有的HDMI信号、音频信号、电脑音频信号分配到相应的设备上，实现音、视频信号的显示播放功能。

h、体育中心风雨操场设置了2个系统包含扩声子系统，会议发言子系统。

（1）扩声子系统：

在操场左右两层壁挂安装6只全频音箱 ，设置相应配套功率放大器。

系统设置了1台8进8出的数字音频媒体矩阵，每路MIC输入支持48V幻象供电；具备8个平衡音频输出通道；具备8通道独立的自适应反馈抑制器；具备8通道自动混音；输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调、增益（Gaina）电平范围：+-18dB,Q值：0.4-128，每段均支持直通（Bypass）；内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声；输入通道的噪声门阀值、压缩器启动时间、恢复时间连续可调。拐点0-30连续可调，起控电平0-21dB连续可调，起控时间0-2895ms连续可调，释放时间0-2895ms连续可调；具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能；基于 Windows 操作平台的全新控制界面，所有的编程通过软件平台完成。配套8路调音台。

（2）会议发言系统：

采用二套无线手持话筒和二套无线头戴话筒，用于培训等移动发言功能。

3.8 多媒体教学系统

本次设计在学校内每个普通教室设置1套多媒体教学系统，仅预留管线，详见多媒体教学系统平面及系统图，具体设备甲供。

3.9 电子班牌系统

本次设计在学校内每个普通教室门口预留一个电子班牌网络点，便于后期建设升级。

3.10 监控室建设系统

本次项目监控室设置在消控室。本次监控机房建设系统包括机房设备布置子系统、机房供配电子系统、防雷接地子系统及机房防静电地板系统等。

消控机房铺设600*600*35mm防静电地板。机房采用联合接地，接地电阻小于1欧姆，在防静电地板支架下铺设60*0.6mm铜带，在机房四周敷设40×4mm的铜排，并和局部等电位箱连接，机房内设备通过6平方毫米多股铜芯软导线和铜排连接；地板下作为桥架铺设、弱电防雷接地安装空间。

设备支架做承重处理，主要做法是采用角钢或者槽钢焊接承重支架代替地板支架。机柜下采用5#扁钢焊接，载荷应大于800kg/㎡；UPS主机及电池柜采用5#扁钢焊接。

消控机房设置1台30KVA三进三出UPS主机，对安防、设备间机柜等设备供电，配置3组32节12V 100AH电池满足UPS后备4小时供电。

消控机房设置1台2KVA单进单出UPS主机，对报警设备供电，配置2组18节12V 100AH电池满足UPS后备24小时供电。

3.11 网络机房建设系统

网络机房主要技术参数及指标已达到国家B级机房标准。中心机房（以下简称“机房”）主要为电子信息设备提供运行环境的场所，本次项目主要针对机房进行建设，其子项内容包括：机房装修系统、供配电系统、防雷接地系统、不间断电源系统（UPS）、综合布线系统（PDS）、机柜设备、动力等。

本次设计的机房均采用了目前技术先进的、应用广泛合理的微模块机房。

3.11.1机房装饰装修工程

（1）管线隐蔽工程：所有线路（除桥架外）均必须通过金属桥架、Φ25金属软管、ΦJDG25金属管、86/120型金属盒、分线盒走线。标识清晰规范，标签纸采用防水、防擦中文热敏标签打印纸打印。

（2）墙面：所有机房四周的墙边、墙角均做防水处理，对墙面和天花板作防尘和防潮处理，由装修专业设计。

（3）地板：地板用全钢防静电地板铺设，静电地板必须达到国标600*600*35mm，发泡水泥填充，静止载荷≥350Kg，极限载荷≥1500Kg；地板支架及横档壁厚应＞1mm。地板表层离地面高度不低于250mm，地板下作为桥架铺设、弱电防雷接地安装空间。设备支架做承重处理，主要做法是采用角钢或者槽钢焊接承重支架代替地板支架。机柜底座采用5#角钢焊接，精密空调底座采用5#角钢焊接，载荷应大于800kg/m²；电池架底座采用8#角钢焊接，载荷应大于1600kg/m²。

（4）照明：由电气专业设计。

（5）维修插座：由电气专业设计。

3.11.2机房综合布线系统

（1）机柜

对于网络机房采用的7台单列柜机柜，机柜自带隔板，金属垂直理线槽，内嵌电源排插，前后网状门（前单后双开），负荷≥1300KG；机柜内配置PDU专用电源C13 21位输入，输出最大电流25A，输入EC309插头。冷轧钢板；安装立柱2.0mm，前后门1.5mm；平面型内六角网孔门；高密度六角通风孔带拆单开前门和双开后门，通风率≥75%，具有最佳的自然空气流量，适合于装入服务器等有源设备，同时解决机械防护、散热通风、外部观察机器运行状态等使用要求。最大静载≥1300KG，适合后续增加高密度的设备上架。机柜弱电、强电采用分离上走线，强电桥架采用机柜自带桥架，弱电桥架采用网格桥架，均固定于机柜上方。机柜下进行角钢承重加固；支撑面钢板厚度大于5mm，宽度大于500mm，支持机柜负荷≥1300KG，防锈防尘、接地良好。各机柜内预设综合布线系统，集中管理服务器、PC机、网络设备等信息点，机柜间各信息点采用六类非屏蔽双绞线或光纤相连，方便以后的扩容。布线规范、整齐，跳线灵活。所有线缆必须通过金属桥架、25金属软管、JDG25金属管、86型金属盒、分线盒等走线。标识清晰规范，标签纸采用防水防擦的热敏标签打印纸打印。

3.11.3机房供配电系统

a、采用市电柜、及市电进线由电气专业提供，单列柜设置综合配电柜。

b、市电柜为机房市电用电、精密空调及UPS等提供交流供电。

c、每个机柜2个UPS回路，每路采用WDZN-YJY-3X6线缆，每路独立空气开关控制；后端用EC309插头接PDU。

d、要求机房内所有金属线管、线槽、电气设备外壳等不带电的金属部分都可靠接地，保证强电线缆与弱电线缆按规范要求分离。

e、机房每个精密空调线路均采用市电独立回路直接接入。

3.11.4防雷接地系统

a、在大楼配电柜市电输入端安装一级电源防浪涌保护器，作为机房配电的一级保护，由大楼电气提供。

b、在UPS的输入端各安装1个二级电源防浪涌保护器，作为机房配电的二级保护。

c、强电接地与大楼配电房接地排可靠连接，并加装地电位反击保护器。

d、在机房内采用3×30mm紫铜排做接地汇流排；同时设置0.6*60mm紫铜带做区域接地，做防锈处理，配设相应铜接头。

3.11.5UPS不间断供电系统

网络机房设置1台模块化UPS主机，模块采用N+1模式，配置1组蓄电池，为系统提供2小时后备时间，并配置电池柜。UPS电池柜及主机放置位置做加固处理。

3.11.6精密空调

a、精密空调采用2台12.5KW制冷量的行间精密空调，独立线路。

b、网络机房设置行间精密空调；N+1冗余，用于冷池通道内的恒温恒湿和设备使用轮循使用。

3.11.7环境监控系统。

a、UPS监控

网络机房设置的UPS主机、通过由厂家提供的通讯协议及智能通讯接口，对UPS进行全面监控，对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数。

b、空调监控

网络机房设置精密空调。通过空调自带智能通讯接口，系统可实时、全面诊断空调状况，监控空调各部件（压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等） 的运行状态与参数，并可远程修改空调设置参数（温度与湿度），实现空调的远程开关机。

c、配电柜监控

网络机房采用智能电量检测仪，对机房的综合配电柜柜和强电列头柜电量进行检测。电量仪是集三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等参数于一体的智能仪表。该表带有报警功能和智能通讯接口，即可单独使用，亦能与计算机相连，将采集的参数送到计算机上，使用户能非常方便的读取配电的电流、电压，了解供电质量。

d、机房环境监控主要对象包括：环境温湿度、空调漏水告警。温湿度探头采用数字型，直接通过RS485线缆与转换模块连接。对空调漏水红外告警通过开关量采集模块采集到入侵信号后，传送到综合监控主机上。

3.12 五方通话系统

共有1部电梯，每座电梯井顶层敷设一根多方（五方）通话线至消控室室，顶层至电梯轿厢线缆使用电梯随行电缆，用于紧急情况或电梯故障时和监控室进行通讯。

3.13 能源计量系统（不在本次招标范围内）

能源计量系统，简称AMRS（Automatic Meter Reading System），是一种不需要人员到达现场就能完成抄读用户消耗水、电等能耗状况的智能化管理系统。

远程抄表系统是自动化管理的一个重要手段和组成部分，它的最终目的是：自动、集中、定时地抄录各用户的水、电用量；按用量的峰、平、谷和季节自动高速复费率去核算每个用户的用量；管理部门通系统向各用户自动完成用量统计、费用结算、打印收据、收费管理。系统主要对学校的用电情况和用水情况进行分项计量，需支持RS485抄送功能。

水、电计量表选用：脉冲式发讯的远传表，由给排水、电气专业提供。

3.14 综合管、箱、柜、桥架系统

3.14.1除特殊情况外,本工程中弱电各子系统室外主干线缆敷设套管采用（SC管）埋于室外地坪-0.5m以下，管道敷设时为日后扩展提供足够冗余.遇转弯、分叉及与楼宇进户管连接时设置人手井，施工参照《通信电缆配线管道图集》及《建筑电气安装工程图集》。应做防渗水处理保证井内无积水，并应设置自动排水系统。室外各主干管道主干配线规格数量及走向详见各子系统图纸。

1)室外进线由一个路由进入室内，室内进出本建筑物电缆穿墙套管应有防水措施。

2)室外管路采用SC管沿大楼周界及主要道路设置，间隔设置手孔。

3)室外管路敷设采用直埋，具体施工方法参见智能建筑弱电工程设计施工图集 97X700。

4)PE直埋管标高距地坪0.7M。

5)弱电线路穿保护管与强电线缆穿保护管平行敷设时，平行净距为0.5M，交叉敷设时，交叉净距为0.25M；与水管平行敷设时，净距不小于1米，交叉敷设时，净距不小于0.25米。

6)室外电缆井大小除标明外均按照标准人孔，室外电缆井底部做自然渗水处理。所有电缆井盖均应有专业标志，电缆井盖强度要求能承载3T重量。

3.14.2本工程中各楼宇内工作区水平线缆(线径在0.5cm内)的护套管、槽设计：各子系统室内不同用途线缆穿放导管相应独立，低于24V（或低载流）的控制及信号传输线缆可以在同一电缆桥架或隔仓内布放（或同一室外管路穿放），高于24V电源线必须分单独隔仓布放（或单独管路穿放）。楼宇内导管均采用屏蔽性能较优的JDGФ20、JDGФ25导管预埋暗敷，按照现行国家标准规范施工；管、槽配置原则上横截面利用率保证在（40%～60%）以内，1根水平线缆选用JDG20导管，2~3根水平线缆选用JDG25导管，3根以上采取分管穿套敷设以此类推,线缆较多部位采用电缆桥架布放，具体详见施工图纸。敷设在潮湿的地方和在地下层采用镀锌钢管(SC管)敷设，其余地方采用套接紧定式镀锌钢导管(JDG管)敷设。背景音乐系统线缆必须独立穿路或电缆桥架，不得与其他系统同管及桥架施工。

1)线缆的规格、型号应与设计规定相符，线路长度超过30M时，加装过路盒。

2)线缆的布防应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

3)线缆两端应贴标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

4)线缆终端接头后，应有余量。交接间、设备间对绞线缆预留长度宜为0.5～1.0M，工作区为10～30MM；光缆布放宜盘留，预留长度宜为3M，间距应均匀，松紧适度。

5)穿线缆或导线铁管内部需平滑，不应有扁曲节痕，管口应锉光，电缆管曲率半径为外管管径的10倍，导线管曲半径为外管管径的6倍。

6)电缆伸入各线缆进线箱预留1M，导线伸入接线盒预留0.3M。

3.14.3穿放电缆或导线的钢管内部需光滑，不应有扁曲或折痕,钢管弯曲半径应大于外径6-10倍，弯扁程度不应大于管外径的10%。钢管两端管口需挫光，不管穿线与否，均应预置牵引钢丝。

3.14.4电缆桥架设置在走廊顶及垂直弱电竖井内。除表明外均采用镀锌电缆桥架。

垂直安装时应保持垂直，偏差不应超过2mm/m（特殊情况除外）。水平槽式桥架安装时可用吊架吊装或用托臂支撑，托臂或支架设置距离为1.00m～2.00m由膨胀螺栓固定在附近侧墙或顶板上，遇空心砖或固定不牢靠的情况下需采取加固措施。水平度偏差不应超过2mm/m。线缆桥架安装横截面利用率保证在（60%～70%）以内，桥架规格详见施工平面图。

电缆桥架与楼宇进户管对接时应架设过渡连接箱，并应在桥架与桥架、管、箱等金属部件连接时按照现行规范

做好跨接及接地处理，具体规格根据现场实际情况决定，在本图纸中不再体现。

吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无倾斜现象，托臂式支架用膨胀螺丝安装在附近侧墙板顶板上，每隔1.5米设支架。

线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。

1)电缆线槽、桥架宜高出地面2.2M以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于300MM；在过梁或其他障碍物处，不宜小于50MM。

2)槽内缆线布放应顺直，尽量不交叉，在线缆进出线槽部分、转弯处应绑扎固定，其水平部分线缆可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每隔1.5M固定在线缆支架上。

3)电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5M处应固定在桥架的支架上；水平敷设时，在缆线的首尾转弯及每隔5～10M处进行固定。

4)对缆线进行绑扎时。对角线缆、光缆及其他信号电缆应根据缆线的类别、线径、缆线芯数分束绑扎。间距不宜大于1.5M，间距应均匀，松紧适度。

5)楼内光缆宜在金属线槽中敷设，在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。

3.14.5各设备箱、柜安装，垂直安装偏差不应超过2mm/m（特殊情况除外）。

3.14.6除注明外，各信息插座盒嵌墙暗装时盒底离地0.30m，与邻近其它插座高度一致，与强电插座相邻距离0.20m安装。施工图中各种点位位置仅供参考，具体施工时根据装修图纸可进行适当调整。信息发布、监控网络等信息插座参考各子系统说明施工。

二、采购清单

| 子系统名称：综合布线系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  | 校园网布线 |  |  |  |  |
|  | （一）工作区 |  |  |  |  |
| 1 | 六类模块 | DC触针镀金60μ，可连接线径0.4-0.6mm，卡接次数>250次;插拔次数≥750次,材料：PC/PPO；前端自带可拆卸防尘门，压线端带防尘盖，,多颜色可选。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 1038 |
| 2 | 语音插座模块 | 1. 产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对超五类的硬件标准 2. 金针表面整体镀金，提高接触性能，防止表面氧化及延长使用寿命3. IDC端配有防尘盖,兼容110打线工具 4. 弧形金针设计，有效提升近端串音余量 5. 插头与插座的插合次数:≥1000次;6. RJ45端口金针:磷青铜、表面镀金，7. 导线端接次数:≥250 次;8. 卡接导体线规:22~26AWG | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 97 |
| 3 | 单口面板 | 材料：采用优质工程塑料PC材料，具有高强度及阻燃性能；自带标签条，自带电脑电话标块，弹簧门。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 195 |
| 4 | 双口面板 | 材料：采用优质工程塑料PC材料，具有高强度及阻燃性能；自带标签条，自带电脑电话标块，弹簧门。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 225 |
| 5 | 配套底盒 | 86H50钢制 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 665 |
| 6 | 2米六类跳线 | 标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd RJ45水晶头插拔次数>1000 次；传输带宽≥250MHz, 阻抗: 100 ohms±15%。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 条 | 1135 |
| 7 | 双位地板插座(带缓起功能) | 铜制地板插座盒，适宜安装各种8线式RJ45插座模块，可选安装1至2个RJ45数据模块，模块向下兼容RJ11语音模块，提供1至3个数据或语音端口，有防尘门结构设计，能有效防止灰尘对模块性能的影响 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 套 | 245 |
|  | （二）水平子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 芯线规格：23AWG（0.574mm）实芯裸铜导体，内部须采用十字骨架分隔结构； 护套：CM，印有电缆编码护套，有撕裂绳；标准：TIA/EIA568B， 带宽：≥250MHz；阻抗：100±15Ω | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 305米/箱 | 投标人自行核算 |
| 2 | 6芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用. | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
|  | （三）垂直/主干子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 3类25对大对数电缆 | 0.4MM单股纯铜丝导体，PE料绝缘，普通PVC外护套，25对双绞，符合并超过TIA/EIA568B关于三类测试标准要求 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
| 2 | 3类50对大对数电缆 | 0.4MM单股纯铜丝导体，PE料绝缘，普通PVC外护套，100对双绞，符合并超过TIA/EIA568B关于三类测试标准要求 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
| 3 | 室内6芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用. | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
| 4 | 室外6芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用. | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
| 5 | 室外12芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用. | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
| 6 | 室外24芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用. | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
|  | （四）配线间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 六类24口数据配线架 | 规格： 24口RJ45模块化结构，后面带背面理线盘。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1；设计：提供符合T568A和T568B两种端接标准的可互换色标标签；配线架前端具有防尘保护。保证至少750次插接和20次的重复端接 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 61 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线,2米 | 标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd；RJ45水晶头插拔次数>1000 次 传输带宽≥250MHz，阻抗: 100 ohms±15%。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 条 | 1135 |
| 3 | 100对110语音配线架 | 机架式110型，100对，含20只4对连接块和4只5对连接块 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 套 | 11 |
| 4 | 12芯抽屉式光纤配线架 | 规格：12芯SC光纤接入能力，适合19"标准机柜安装有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；19英寸机架式安装，要能提供各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 8 |
| 5 | 24芯抽屉式光纤配线架 | 规格：24芯SC光纤接入能力，适合19"标准机柜安装有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；19英寸机架式安装，要能提供各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 3 |
| 6 | SC适配器 | 采用磷青铜套管材料 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 条 | 168 |
| 7 | SC单模尾纤,1米 | 规格：单模9/125µm ，OS1级别连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持万兆以太网，采用SC接口;使用高磨光磷青铜插芯，耐拨插次数可达1000次以上 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；最大损耗：< 0.75dB | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 28 |
| 8 | SC-LC双芯单模跳线,2米 | 规格：单模9/125µm ，OS1级别连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持万兆以太网，采用SC、LC接口;使用高磨光磷青铜插芯，耐拨插次数可达1000次以上；标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 条 | 28 |
| 9 | 1U水平理线器（19"机柜用） | 采用优质冷轧钢板材料，确保产品的坚固耐用。大容量设计，有助于布线的条理性；标准19英寸机架安装； | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 83 |
| 10 | 22U网络机柜（深度600mm，根据实装情况可调整高度） | 22U机柜，规格600*600*1200mm，前门 网孔前门带锁, 网孔双开后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm; | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 2 |
| 11 | 37U网络机柜（深度600mm，根据实装情况可调整高度） | 42U机柜，规格600*600*1800mm，前门 网孔前门带锁, 网孔双开后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm; | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 2 |
| 12 | 42U网络机柜（深度600mm，根据实装情况可调整高度） | 42U机柜，规格600*600*2000mm，前门 网孔前门带锁, 网孔双开后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm; | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 13 |
|  | （五）管理子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 96芯ODF配线架（含适配器，尾纤） | 96位ODF架（ST.SC.FC.LC双工） ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑 料组件 3.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm 4.抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件，不含适配器 5. 每盘端口数量：12位 6. 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用 7. 安装方式：19″机架式安装 8. 材料：优质钢板 9.表面颜色：白色 10.工作温度：-25℃～+60℃ 11.端口数量/高度：24位/2U，48位/3U，72位/4U，96位/5U， | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 台 | 3 |
| 2 | 六类24口数据配线架 | 规格： 24口RJ45模块化结构，后面带背面理线盘。标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1；设计：提供符合T568A和T568B两种端接标准的可互换色标标签；配线架前端具有防尘保护。保证至少750次插接和20次的重复端接 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 1 |
| 3 | 100对110语音配线架 | 机架式110型，100对，含20只4对连接块和4只5对连接块 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 套 | 3 |
| 4 | 1U水平理线器（19"机柜用） | 采用优质冷轧钢板材料，确保产品的坚固耐用。大容量设计，有助于布线的条理性；标准19英寸机架安装； | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 7 |
| 5 | SC-LC双芯单模跳线,2米 | 规格：单模9/125µm ，OS1级别连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持万兆以太网，采用SC、LC接口;使用高磨光磷青铜插芯，耐拨插次数可达1000次以上；标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 块 | 14 |
|  | 设备网布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 芯线规格：23AWG（0.574mm）实芯裸铜导体，内部须采用十字骨架分隔结构；护套：CM，印有电缆编码护套，有撕裂绳 标准：TIA/EIA568B，带宽：≥250MHz ，阻抗：100±15Ω | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 305米/箱 | 投标人自行核算 |
| 2 | 室内6芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用. | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
| 3 | 室外6芯单模光纤 | 1.产品符合YD/T901-2009、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；2.具有很好的机械性能和温度特性，可在-40℃～+70℃环境下使用. | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 米 | 投标人自行核算 |
| 4 | 六类24口数据配线架 | 规格： 24口RJ45模块化结构，后面带背面理线盘。 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，TIA/EIA-568-B.2-1 设计：提供符合T568A和T568B两种端接标准的可互换色标标签，使得安装人员能根据相应习惯正确接线；配线架前端具有防尘保护。保证至少750次插接和20次的重复端接 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 30 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线,2米 | 标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd RJ45水晶头插拔次数>1000 次；传输带宽≥250MHz, 阻抗: 100 ohms±15%。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 条 | 720 |
| 6 | 8芯光纤终端盒 | 规格：8芯SC光纤接入能力，保证光纤的盘绕、固定和接续。 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 6 |
| 7 | 12芯抽屉式光纤配线架 | 规格：12芯SC光纤接入能力，适合19"标准机柜安装有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件。 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使得安装和维护变得更加容易； 能在箱前操作而不是用螺丝刀费力的打开顶盖。 为了灵活地适应未来的应用，要能提供各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。 随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件； 同时能提供模块化的能灵活组合的光纤箱与预安装耦合器的固定光纤箱。 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 块 | 15 |
| 8 | SC适配器 | 采用磷青铜套管材料 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 条 | 180 |
| 9 | SC单模尾纤,1米 | 规格：单模9/125µm ，OS1级别连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持万兆以太网，采用SC接口;使用高磨光磷青铜插芯，耐拨插次数可达1000次以上 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 最大损耗：< 0.75dB | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 42 |
| 10 | SC-LC双芯单模跳线,2米 | 规格：单模9/125µm ，OS1级别连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持万兆以太网，采用SC、LC接口;使用高磨光磷青铜插芯，耐拨插次数可达1000次以上 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 条 | 42 |
| 11 | 1U水平理线器（19"机柜用） | 采用优质冷轧钢板材料，确保产品的坚固耐用。大容量设计，有助于布线的条理性；标准19英寸机架安装； | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 51 |
| 12 | SC-LC双芯单模跳线,2米 | 规格：单模9/125µm ，OS1级别连接到主干光缆及配线架的光纤尾纤应支持万兆以太网，采用SC、LC接口;使用高磨光磷青铜插芯，耐拨插次数可达1000次以上 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 块 | 120 |
| 13 | 42U网络机柜（深度600mm，根据实装情况可调整高度） | 42U机柜，规格600*600*2000mm，前门 网孔前门带锁, 网孔双开后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇；SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm; | 德塔森特、清华同方、南京普天天纪 | 个 | 6 |

| 子系统名称：计算机网络系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  | 校园网 |  |  |  |  |
| 核心交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆核心交换机 | 1、交换容量≥330Tbps，包转发率≥57000Mpps； 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个，系统电源系统（支持直流和交流模块化电源）≥4个； 3、若所投设备支持独立交换网板，需满配交换网板以保障其性能; 4、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 5、为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力）； 6、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口支持≥52个； 7、 N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 8、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型； 9、支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms； 10、本次配备双电源双引擎，96光+48电（复用）+16万兆光 | 华三、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 华三、华为、锐捷 | 台 | 30 |
| 接入交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 华三、华为、锐捷 | 台 | 3 |
| 2 | 48口千兆交换机 | 1、交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52； 3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 华三、华为、锐捷 | 台 | 19 |
| 3 | 24口千兆POE交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 7、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 8、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象9、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 华三、华为、锐捷 | 台 | 12 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 华三、华为、锐捷 | 台 | 30 |
| 5 | 堆叠电缆 | 万兆SFP+接口铜缆，长度1米，包含一根线缆+两个接口模块 | 华三、华为、锐捷 | 根 | 20 |
| 无线AP |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个，内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T； 2、含224个ap授权管理，最大可管理AP数≥1000个； 3、设备可配置AP的本地数据转发技术模式； 4、支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传； 5、对Wall AP可支持的容量翻倍； | 华三、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 2 | 室内AP | 1、支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式，支持mu-mimo特性； 2、整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps 3、至少支持1个1G以太网端口、1个2.5GSFP光口 4、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08 5、为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备NAT功能。支持ALG (FTP ALG/DNS ALG) 6、为保证网络出口稳定性，网络出口需要备份，所投无线接入点具备IPsec VPN功能，支持IKE、IPSEC等协议 7、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用 8、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰 9、为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用 | 华三、华为、锐捷 | 个 | 119 |
| 3 | 室内高密AP | 1、支持802.11ax标准，采用硬件独立的三射频设计 2、整机支持6条流，整机最大接入速率≥3.267Gbps 3、2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口 4、支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块 5、支持蓝牙5.0（内置），一个全尺寸USB接口 6、防护等级IP41 7、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 8、所投AP在5G频段VHT160 Wi-Fi 6时单用户上下行性能不低于2.2Gbps。 9、为保证在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的70%。 802.11ax室内高密无线接入点，三路双频，2.4G最大574Mbps，5G最大1.2Gbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率3.267Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购） | 华三、华为、锐捷 | 个 | 86 |
| 4 | 室外定向AP | 802.11ax双路双频通用级室外型无线接入点,支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax协议，内置全向天线，其中一路射频支持2.4G/5G频段灵活切换：Radio1：2.4G 11ax/5G 11ax：2*2 MIMORadio2：5G 11ax：2*2 MIMO传输协议支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式工作频段；整机4条空间流，2.4G频段最高支持2条空间流，5G频段最高支持4条空间流传输速率整机最大接入速率2.4GbpsRadio1：5G 1.2GbpsRadio2：5G 1.2Gbps 2.4G + 5G工作模式时，整机最大接入速率1.775Gbps环境工作温度：-40°C～65°C存储温度：-40°C～85°C工作湿度：0％～100％（无凝结）存储湿度：0％～100％（无凝结） | 华三、华为、锐捷 | 个 | 6 |
| 5 | POE供电模块 | 两端口POE网络电源适配器60W | 华三、华为、锐捷 | 个 | 6 |
|  | 弱电设备网（含校园广播交换机） |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机主机 | 1、整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，风扇≥2个，电源槽位≥2个； 2、交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36000Mpps，若所投设备支持独立交换网板，需满配交换网板以保障其性能； 3、支持能效以太网功能(EEE)， IEEE 802.3az； 4、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面； 5、所投产品支持防雷等级≥6KV； 6、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个； 7、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 8、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； 9、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型； 10、本次配置双电源双引擎，48光+48电+8万兆光 | 华三、华为、锐捷 | 个 | 1 |
| 2 | 主控引擎 | 主控制引擎模块 | 华三、华为、锐捷 | 个 | 1 |
| 2 | 交流电源模块 | 交流电源模块,300W | 华三、华为、锐捷 | 块 | 2 |
| 3 | 接口业务板卡1 | 48端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口板(SFP+,LC) | 华三、华为、锐捷 | 块 | 1 |
| 3 | 接口业务板卡2 | EA系列48端口千兆以太网电口（RJ45）+4端口万兆以太网光口（SFP+,LC） | 华三、华为、锐捷 | 块 | 1 |
| 4 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 华三、华为、锐捷 | 块 | 72 |
| 4 | 8口接入层交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps； 3、为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标＜35dB， 4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计 5、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 6、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） 7、配合控制器可支持配置业务接入策略，并支持图形化划分端口业务，设备端上电后支持通过注册上线和免注册上线方式实现即插即用功能。 | 华三、华为、锐捷 | 个 | 5 |
| 5 | 24口接入层交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 华三、华为、锐捷 | 个 | 20 |
| 5 | 48口接入层交换机 | 1、交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52； 3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 华三、华为、锐捷 | 个 | 12 |

| 子系统名称：数字及有线电视系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  | 有线电视子系统 |  |  |  | - |
| 1 | 有线电视面板 | 单孔有线电视终端面板 | 国产 | 个 | 16 |
| 2 | 分配器 | 2分配器 | 国产 | 个 | 2 |
| 3 | 分支器 | 8路分支器 | 国产 | 个 | 3 |
| 4 | 楼层放大器 | 860M双向放大器，带可调均衡器，防尘、防水等级IP67，AC 60V/220V供电可选 | 国产 | 个 | 1 |

| 子系统名称：数字化校园广播 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  | 一、数字广播 |  |  |  |  |
|  | 1、广播室 |  |  |  |  |
| 1 | 广播主机 | 芯片组 Intel G41+ICH10 CPU Intel Q9550 四核2.83GHz 内存 DDR3 4GB 硬盘 500G 光驱 6X DVD VGA 集成,显存最高384M 软驱 无 LAN Intel千兆网* 1 Audio Realtek I/0 RS232*2,并口*1，USB*6,KB/MS*1 扩展槽 PCI32B*4,ISA*4;PCI-Ex1/x4/x16(可选) 电源 350W大功率工业级ATX电源,峰值可达350W LCD显示 尺 寸 15" 高亮度长寿命 亮 度 350cd/m² 分 辨 率 1024 * 768 对 比 度 800:1 真 彩 色 262K MTBF 50.000小时 视角(H/V) 140/120 环 境 工作温度 0~60℃ 存储温度 -20~75℃ 存储湿度 5 ~ 95%(非凝结) 振动 17 ~ 500Hz 1.5Grms 冲击 10G(11毫米周期半正弦波) 尺寸 483 (W) * 354 (H) * 265(D) 重量 19.5Kg（整机） | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播主控制软件 | 1. 广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 2. 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 3. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，具备终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 4. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 5. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 6. 支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 7. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 8. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 套 | 1 |
| 3 | 网络DVD | 采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐，2路音频信号左右声道输出，2路视频输出，输出频响范围为20~20KHz，设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能；配有遥控控制； 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。网络协议 TCP/IP,UDP，IGMP。网络接口：标准RJ45。内置音频采集编码模块，可实时播放网络音乐及单向呼叫功能，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于20ms，支持三种采播模式：“普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。一键采集，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保，箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为15W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 4 | 网络调谐器 | 采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达99个；两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz；设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放；网络协议 TCP/IP,UDP，IGMP。网络接口：标准RJ45。内置音频采集编码模块，可实时播放网络音乐及单向呼叫功能，可将模拟音频可采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于20ms ，支持三种采播模式：“普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。一键采集，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保，2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为15W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 5 | 网络监听音箱 | 功能描述: 木质外壳结构，高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能； 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 音质达到CD级（音频源文件位数为128-320kbps 自适应）； 可网络接收音频节目内容；支持本地线路输入；支持左右声道平衡调节，音量音调调节； 自带功率输出，可接10W定阻4Ω无源副音箱； 通过软件操作可监听器使用，通过网络监听所有终端播出的内容； 广播信号、网络广播信号和本地音源信号控制网络音箱开机； 技术参数 网络协议 TCP/IP, UDP.IGMP. 网络接口 标准RJ45 音频格式 MP3/WAV 输入灵敏度 0.775V RCA连接端 传输速率 10/100Mbps 阻抗 1KΩ 音频模式 16位立体声CD音质 频率响应 20-20KHz 输出灵敏度 0dB±1dB 谐波失真 ≤1% 信噪比 ≥70dB 音频位率 8Kbps～320Kbps自适应 低音提升/衰减按钮 100Hz±10dB 高音提升/衰减按钮 10KHz±10dB 频带宽度 20Hz-20KHz 输出功率 10W 输入电源 AC 220V/50Hz | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 6 | 网络远程寻呼站 | 功能描述:配备7英寸真彩LCD显示屏，触控操作，人性化人机操作界面;内嵌高速CPU，稳定，高效；高保真鹅颈麦克风输入，内置功放+扬声器；可对网络进行语音广播或组播；内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫)，实现双向通话；可做监听终端，监听任一路网络音频；通过网络传输，可管理IP网络广播终端或IP网络广播对讲终端； 免提按键双向通话，采用先进的回音消除技术，内置高灵敏度话筒及喇叭；广播采用MP3、通话采用32K音频采样，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮；有通话保密功能。对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全；安装简捷，用RJ45标准网线，插入路由器LAN端(或交换机)任一端口，支持自动获取IP地址，超强的跨网段能力； 技术参数 显示方式 7英寸真彩LCD显示屏 网络协议 TCP/IP, UDP.IGMP.UPNP 网络接口 标准RJ45 音频格式 MP3/MP2 采样率 8K～48KHz 传输速率 10/100Mbps 阻抗 1KΩ 频率响应 20-16KHz 输出灵敏度 0dB±1dB 谐波失真 ≤0.3% 信噪比 ≥70dB MIC 输入灵敏度 10mV 支持码流 32K-256K 频带宽度 20Hz-20KHz 消耗功率 10W 输入电源 AC 220V/50Hz 尺寸 260x16x48mm 重量 2Kg | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
|  | 2、消控室 |  |  |  |  |
| 1 | 网络报警矩阵 | 1.标准19英寸机架设计，氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.采用嵌入式平台，DSP高性能音频处理技术，稳定可靠，无惧病毒侵扰； 3.标准RJ45网络接口，兼容各类网络结构，数字化产品，扩容方便； 4.高速的工业级单片机芯片，启动时间＜1s； 5.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用； 6.面板16只LED指示灯准确提示报警状态； 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理； 9.面板具有一键取消任务按键； 10.内置智能电源管理，无消防报警时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 11.2路音频信号辅助输出接口。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 网络监听音箱 | 功能描述: 木质外壳结构，高低音防磁喇叭单元，数字解码终端与音箱一体功能； 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 音质达到CD级（音频源文件位数为128-320kbps 自适应）； 可网络接收音频节目内容；支持本地线路输入；支持左右声道平衡调节，音量音调调节； 自带功率输出，可接10W定阻4Ω无源副音箱； 通过软件操作可监听器使用，通过网络监听所有终端播出的内容； 广播信号、网络广播信号和本地音源信号控制网络音箱开机； 技术参数 网络协议 TCP/IP, UDP.IGMP. 网络接口 标准RJ45 音频格式 MP3/WAV 输入灵敏度 0.775V RCA连接端 传输速率 10/100Mbps 阻抗 1KΩ 音频模式 16位立体声CD音质 频率响应 20-20KHz 输出灵敏度 0dB±1dB 谐波失真 ≤1% 信噪比 ≥70dB 音频位率 8Kbps～320Kbps自适应 低音提升/衰减按钮 100Hz±10dB 高音提升/衰减按钮 10KHz±10dB 频带宽度 20Hz-20KHz 输出功率 10W 输入电源 AC 220V/50Hz | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 3 | 网络远程寻呼站 | 功能描述:配备7英寸真彩LCD显示屏，触控操作，人性化人机操作界面;内嵌高速CPU，稳定，高效；高保真鹅颈麦克风输入，内置功放+扬声器；可对网络进行语音广播或组播；内置扬声器，呼叫终端(或接受终端呼叫)，实现双向通话；可做监听终端，监听任一路网络音频；通过网络传输，可管理IP网络广播终端或IP网络广播对讲终端； 免提按键双向通话，采用先进的回音消除技术，内置高灵敏度话筒及喇叭；广播采用MP3、通话采用32K音频采样，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮；有通话保密功能。对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全；安装简捷，用RJ45标准网线，插入路由器LAN端(或交换机)任一端口，支持自动获取IP地址，超强的跨网段能力； 技术参数 显示方式 7英寸真彩LCD显示屏 网络协议 TCP/IP, UDP.IGMP.UPNP 网络接口 标准RJ45 音频格式 MP3/MP2 采样率 8K～48KHz 传输速率 10/100Mbps 阻抗 1KΩ 频率响应 20-16KHz 输出灵敏度 0dB±1dB 谐波失真 ≤0.3% 信噪比 ≥70dB MIC 输入灵敏度 10mV 支持码流 32K-256K 频带宽度 20Hz-20KHz 消耗功率 10W 输入电源 AC 220V/50Hz 尺寸 260x16x48mm 重量 2Kg | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
|  | 1#教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | 定压输入：70V/100V 额定功率：3W/6W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 31 |
| 2 | 走廊壁挂喇叭 | 定压输入：70V/100V 额定功率：10W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 57 |
| 3 | 教室壁挂IP音箱 | 1.一体化壁挂式音箱，额定功率30W，整机结构坚固； 2.采用嵌入式平台，DSP高性能音频处理技术，稳定可靠，无惧病毒侵扰； 3.标准RJ45网络接口，兼容各类网络结构，数字化产品，扩容方便； 4.高速的工业级单片机芯片，启动时间＜1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 5.具备优先功能，网络为最高优先级。本地MIC》AUX为同级； 6.内置1个网口，1路话筒输入，1路线路输入，音量调节，实现本地扩音； 7.内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，可以外扩显示屏和对讲模块，支持对讲； 8.内置2×50W定阻输出功放模块，带一个主音箱和一个副音箱音质细腻，功率强劲，智能电源管理功能，内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 32 |
| 4 | 遥控IP网络功率放大器180W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有180W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 2 |
| 5 | 遥控IP网络功率放大器240W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 2 |
| 6 | 遥控IP网络功率放大器300W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有300W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
|  | 3#教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | 定压输入：70V/100V 额定功率：3W/6W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 13 |
| 2 | 走廊壁挂喇叭 | 定压输入：70V/100V 额定功率：10W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 72 |
| 3 | 教室壁挂IP音箱 | 1.一体化壁挂式音箱，额定功率30W，整机结构坚固； 2.采用嵌入式平台，DSP高性能音频处理技术，稳定可靠，无惧病毒侵扰； 3.标准RJ45网络接口，兼容各类网络结构，数字化产品，扩容方便； 4.高速的工业级单片机芯片，启动时间＜1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 5.具备优先功能，网络为最高优先级。本地MIC》AUX为同级； 6.内置1个网口，1路话筒输入，1路线路输入，音量调节，实现本地扩音； 7.内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，可以外扩显示屏和对讲模块，支持对讲； 8.内置2×50W定阻输出功放模块，带一个主音箱和一个副音箱音质细腻，功率强劲，智能电源管理功能，内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 48 |
| 4 | 遥控IP网络功率放大器300W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有300W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 5 | 遥控IP网络功率放大器240W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 6 | 遥控IP网络功率放大器360W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有360W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 2 |
|  | 演艺厅、体育馆 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | 定压输入：70V/100V 额定功率：3W/6W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 53 |
| 2 | 走廊壁挂喇叭 | 定压输入：70V/100V 额定功率：10W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 18 |
| 3 | 教室壁挂IP音箱 | 1.一体化壁挂式音箱，额定功率30W，整机结构坚固； 2.采用嵌入式平台，DSP高性能音频处理技术，稳定可靠，无惧病毒侵扰； 3.标准RJ45网络接口，兼容各类网络结构，数字化产品，扩容方便； 4.高速的工业级单片机芯片，启动时间＜1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 5.具备优先功能，网络为最高优先级。本地MIC》AUX为同级； 6.内置1个网口，1路话筒输入，1路线路输入，音量调节，实现本地扩音； 7.内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，可以外扩显示屏和对讲模块，支持对讲； 8.内置2×50W定阻输出功放模块，带一个主音箱和一个副音箱音质细腻，功率强劲，智能电源管理功能，内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 2 |
| 4 | 遥控IP网络功率放大器180W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有180W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 2 |
| 5 | 遥控IP网络功率放大器360W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有360W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 2 |
|  | 地下室 |  |  |  |  |
| 1 | 走廊壁挂喇叭 | 定压输入：70V/100V 额定功率：10W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 36 |
| 2 | 吸顶喇叭 | 定压输入：70V/100V 额定功率：3W/6W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 13 |
| 3 | 遥控IP网络功率放大器180W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有180W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 4 | 遥控IP网络功率放大器650W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有650W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
| 5 | 桌面话筒 | 功能描述: 阻抗：600欧姆 灵敏度：-62db 频率响应:50-13500Hz 带钟声提示 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |
|  | 室外 |  |  |  |  |
| 1 | 草坪音箱 | 定压输入：70V/100V 额定功率：20W/30W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 27 |
| 2 | 室外防水音柱 | 定压输入：70V/100V 额定功率：60W | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 只 | 7 |
| 3 | 立杆 | 定制2.5M立杆含基础 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 套 | 7 |
| 4 | 遥控IP网络功率放大器650W | 1. 标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2. 采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4. 内置高保真专业模拟功放，具有650W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5. 2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6. 2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7. 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能； 8. 内置2级优先设置； 9. MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10. AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 内置USB播放功能，支持本地播放，支持推送U盘歌曲到终端，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 11. 支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准； 14. 支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 15. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。内置遥控功能。 | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 3 |
| 5 | 机架式网络音频终端 | 标准IU机架式设计,系统分控中心；标准音频输出与功放、前置、有源音箱一条音频线连接；与网络交换机间一条网线连接；内嵌高速CPU，稳定，高效；内置网络接口,支持自动获取IP地址；支持TCP/IP, UDP.IGMP.UPNP等通用网络协议；支持网络广播源码解码播放，音质达到CD音质，具备远程音量，音量调节；具有线路输入，输出，线路输入，可以连接外部音源，线路输出，可外接大功率功放；带1路短路输出，可根据需要控制电源时序器等设备；消防广播强切功能，当有消防报警时，自动将对讲终端的声音打开；独立电源智能管理，高效管理所连接外置功放设备电源，可根据音频信号的有无，自动启动或切断外置功放电源，节能环保；终端类型 单向，网络协议 TCP/IP, UDP.IGMP.UPNP，网络接口 标准RJ45，音频格式 MP3/MP2，采样率 8K～48KHz，传输速率 10/100Mbps，阻抗 1KΩ，音频模式 16位立体声CD音质，支持码流 32K-256K，频带宽度 20Hz-20KHz | TOG、ITC、DSPPA、HAYU | 台 | 1 |

| 子系统名称：监控系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  | (一）、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室外高清结构化摄像机 | 全景网络高清智能球机，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。全景画面由8个传感器拼接而成，可实现360度的全景监控；8个1/1.9" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 2 X 4096 × 1800@30fps；视场角：水平360°，垂直78°；星光级超低照度，0.002Lux/F2.2（彩色），0.0002Lux/F2,2（黑白）；1个1/1.9" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps；水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）星光级超低照度，0.005Lux/F1.5（彩色），0.0005Lux/F1.5（黑白）；23倍光学变倍，16倍数字变倍；内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、一路音频输出；光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 1 |
| 2 | 室外高速球网络摄像机 | ≥200万7寸红外；支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux；350米红外照射距离；焦距：4.3-86mm, 20倍光学；视频输出支持1280×720@60fps，分辨力不小于950TVL；支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1280×720@60fps；支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 21 |
| 3 | 球机支架 | 壁装支架 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 21 |
| 4 | 人脸抓拍枪机 | 400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍枪机护罩一体化网络摄像机；支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍；支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入；每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300KB；道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测；设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍；最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；镜头:（变焦）11-40mm @ F1.4,水平视场角：37.0º~11.5º，垂直视场角：20.2º~6.5°，对角线视场角：43.2º~13.2；宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控；视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG；最大图像尺寸:2688×1520；通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485；电源输出:DC12V 200mA；音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; MIC：支持1个内置MIC（可关闭）；报警接口:2 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A）；工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；补光距离:混合补光：100米（人脸20米）；电源供应:AC：24V±20%，摄像机出厂自带适配器；功耗:AC:24 V, 1.7 A, Max:40W；产品尺寸(mm):445.3×160.4×169.4mm | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 2 |
| 5 | 支架 | 壁装支架 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 2 |
| 6 | 彩色红外枪式网络摄像机 | ≥200万；1/3" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；快门：1秒至1/100,000秒；镜头： 8-32mm @ F1.4,水平视场角 27.8°-9.1°; 2.8-12mm@F1.4，水平视场角98.4°-30.2°；数字宽动态；帧率：50Hz:25fps(1280×1024,1280×960,1280×720)；支持场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突；防护等级：IP67；红外距离：30-100米(2.8-12mm红外20-50米)；（含镜头、护罩） | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 107 |
| 2 | 枪机支架 | 壁装支架 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 107 |
| 3 | 彩色强光抑制网络摄像机 | ≥200万；1/3" CMOS 超宽动态ICR日夜型枪型网络摄像机；最低照度：彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)；帧率 50Hz: 25fps(1280×960,1280×720)；支持背光补偿、强光抑制、透雾功能；支持入侵侦测、音频异常侦测、虚焦侦测、移动侦测、人脸侦测、越界侦测、场景变更侦测、动态分析等报警功能；支持1路报警输入，1路报警输出；工 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 8 |
| 7 | 手动变焦自动光圈镜头 | 8规格1/3"；5mm～50mm;视角：52.7°～5.7°；接口方式CS；DC自动光圈；光圈范围F1.5-360；手动聚焦，手动变焦 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 8 |
| 8 | 室外摄像机护罩及支架 | 定制，室外摄像机护罩及支架 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 8 |
| 9 | 彩色宽动态/彩转黑网络摄像机 | ≥200万；1/3" CMOS 超宽动态ICR日夜型枪型网络摄像机；最低照度：彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)；帧率 50Hz: 25fps(1280×960,1280×720)；支持背光补偿、强光抑制、透雾功能；支持入侵侦测、音频异常侦测、虚焦侦测、移动侦测、人脸侦测、越界侦测、场景变更侦测、动态分析等报警功能；支持1路报警输入，1路报警输出； | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 72 |
| 10 | 手动变焦自动光圈镜头 | 规格1/3"；5mm～50mm;视角：52.7°～5.7°；接口方式CS；DC自动光圈；光圈范围F1.5-360；手动聚焦，手动变焦 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 72 |
| 11 | 室外摄像机护罩及支架 | 定制，室外摄像机护罩及支架 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 72 |
| 12 | 红外半球网络摄像机 | ≥200万；1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度：0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 98°-30.2°；帧率：50Hz:25fps(1280×960,1280×720)；支持感兴趣区域编码（ROI支持三码流分别设置1个固定区域)；支持智能报警：区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频侦测；红外照射距离：20-30米；外壳防护等级：IP67。 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 164 |
| 13 | 彩色宽动态半球网络摄像机 | ≥200万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度：0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 98°-30.2°；帧率：50Hz:25fps(1280×960,1280×720)；支持智能报警：区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频侦测；红外照射距离：20-30米；外壳防护等级：IP67。 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 2 |
| 14 | 电梯摄像机 | 1/3”SONY SUPER HAD CCD II；水平分辨率：彩色600线，黑白650线；支持数字宽动态功能；支持隐私遮蔽、移动侦测等智能分析功能；嵌入式安装，适用于电梯内 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 5 |
| 15 | 单路解码器 | H.264压缩算法；支持分辨率704×576；支持双向语音对讲；支持视频移动侦测；支持敏感区域遮挡；支持自动拨号PPPoE功能；支持自动获取IP、自动端口映射、域名解析；支持透明RS-485数据透明通道传输；支持双码流传输 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 5 |
| 16 | 楼层显示器 | 输入/输出阻抗：75Ω，最大显示楼层：-9~99层，功率：3W，带视频抗干扰功能 | 海康、大华、天地伟业 | 台 | 5 |
| 17 | 室外4米立杆 | 4米，含基础 | 海康、大华、天地伟业 | 套 | 20 |
| 18 | 摄像机电源 | 直流稳压电源，,DC12V/10A | 国产优质 | 套 | 47 |
| 19 | 摄像机电源 | 交流稳压电源，AC24V/10A | 国产优质 | 套 | 8 |
| 20 | 摄像机电源 | 交流稳压电源，AC24V/3A | 国产优质 | 套 | 2 |
|  | (二）、后端控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理软件（450路） | 综合安防管理平台，通过接入450路视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |
| 2 | 中心管理服务器 |  | 不在本次招标范围内，投标单位负责调试及系统适配 | 台 | 0 |
| 3 | 流媒体代理转发服务器 |  | 不在本次招标范围内，投标单位负责调试及系统适配 | 台 | 0 |
| 4 | 32路硬盘录像机（透明厨房） | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |
| 5 | 4T监控级硬盘（透明厨房） | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 希捷、西数、东芝 | 块 | 16 |
| 6 | 48盘位磁盘阵列存储 | 48盘位磁盘阵列，1024Mbps接入带宽，2个千兆数据口，1个千兆管理网口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB），支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 海康、大华、宇视 | 台 | 4 |
| 7 | 企业级监控硬盘 | 6T，7200转，录像时间90天以上 | 希捷、西数、东芝 | 台 | 164 |
| 8 | 高清数字矩阵（满足20路输出） | 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；5槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 24路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持48路800W/192路1080P/384路720P/768路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；3个DB15转24路音频输出； 视频输入口：8路视频输入，HDMI口（HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入）； 输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 编码标准：标准H.264； 编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF； | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |
| 9 | 四维控制键盘 | 采用7英寸TFT LCD触控屏800*480显示分辨率；四维摇杆控制； 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙，支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用，支持直接在触控屏幕上预览前端视频；支持1080P及以下分辨率的网络视频； 支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙，支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作，支持飞梭控制录像回放； 支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器；支持U盘录像文件回放；支持IE方式配置键盘；最大3个操作员用户，每个用户支持管理1280台设备；控制方式：网络方式，RS485，RS232； 1个音频输入，3.5mm立体声（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）；1个音频输出，3.5mm立体声（线性电平，阻抗：600Ω）；1个100M/1000M自适应以太网口，1个标准RS-232串行接口，1个标准RS-485串行接口，1个USB 2.0； | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |
| 10 | 液晶显示器 | 22寸液晶显示 | 海康、大华、宇视 | 台 | 8 |
| 11 | 液晶拼接屏器（46寸） | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, DP × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） 外形尺寸：1022.23 (W) mm × 576.77 (H) mm × 72.25 (D) mm 毛重（含包装和配件盒）：51 ± 0.5 kg（双包） 29 ± 0.5 kg（单包） | 海康、大华、宇视 | 台 | 12 |
| 12 | 电视墙 | 全钢制作,6孔，32寸监视器用 | 国产定制 | 套 | 1 |
| 13 | 操作台 | 全钢制作,4座位，8显示器，平台操作 | 国产定制 | 套 | 1 |
| 14 | 管理电脑 |  | 不在本次招标范围内，投标单位负责调试及系统适配 | 台 | 0 |

| 子系统名称：报警系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 报警主机 | 可扩展总线控制式报警主机（基本八防区，可扩展至248防区，兼容112个无线防区） | 海康、大华、霍尼韦尔 | 台 | 1 |
| 2 | 总线驱动器 | 可现场手工设置集线器编码，编码范围00～99；每个集线器必须有唯一的一个编码；集线器的编码与4位主机编号一起组成6位用户编号。 LED数码管显示编号、掉线主机号、在线主机数。 每个集线器可接20台报警主机。 隔离的4路通讯总线输出，总线故障不会影响其他总线。 将用户报警主机事件传输到中心接收机和报警中心 报警主机通讯故障指示、故障查询。 已安装的报警主机编号查询。 集线器和中心接收机的通讯故障指示。 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 台 | 1 |
| 3 | 串口模块 | 与主机配套使用 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 台 | 1 |
| 4 | 编程键盘 | LCD液晶编程键盘 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 只 | 1 |
| 5 | 继电器模块 | 32路继电器板 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 块 | 1 |
| 6 | 张力式电子围栏 | 国标铝型材，内含高性能双防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 对 | 26 |
| 7 | 单路地址模块 | 总线式单防区输入/输出模块 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 块 | 39 |
| 8 | 防区电源 | AC24V2A | 海康、大华、霍尼韦尔 | 个 | 15 |
| 9 | 防区控制箱 | 对主机等附属设备防护IP65，尺寸：300*350*400 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 个 | 15 |
| 10 | 警卫中心软件 | 中心管理软件，带网络转发功能，支持1500防区 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 套 | 1 |
| 11 | 八防区控制键盘 | 1、额定输入电压 12V DC±2V 2、额定消耗电流 静态45mA 报警90mA 3、使用工作温度 -10℃ ~ +45℃ | 海康、大华、霍尼韦尔 | 台 | 7 |
| 12 | 被动红外探测器（壁挂/吸顶） | 三技术被动红外/微波探测器，可消除宠物引起的误报 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 只 | 8 |
| 13 | 紧急按钮 | 24DVC 300mA钥匙复位 常开常闭型 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 只 | 8 |
| 14 | 声光报警器 | 12VDC/300mA,声压105dB±3,闪灯闪动次数150次/分钟 | 海康、大华、霍尼韦尔 | 只 | 8 |
| 15 | 探测器电源 | 直流稳压电源，金属外壳，AC220V/DC12V，2A | 海康、大华、霍尼韦尔 | 只 | 13 |
| 16 | 管理电脑（与巡更共用） |  | 不在本次招标范围内，投标单位负责调试及系统适配 | 台 | 0 |

| 子系统名称：电子巡更系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 巡更棒 | 低温坚固型巡检器,超强铝合金壳体,外壳喷塑,抗摔,防水,防爆,超大容量,可存储约3万条记录,非接触式,感应距离5-10厘米 | 国产 | 台 | 3 |
| 2 | 专用通讯器 | 特制USB接口,智能巡逻管理软件 | 国产 | 台 | 1 |
| 3 | 无线通讯座, | 标准USB接口 | 国产 | 台 | 1 |
| 4 | 感应式信息钮 | EMID管状,直径6mm,长28mm | 国产 | 台 | 50 |
| 5 | 钥匙型人名钮 | 钥匙型人名钮 | 国产 | 台 | 3 |
| 6 | 夜光标识牌 | 信息钮安装标识牌及夜光标签 | 国产 | 台 | 50 |

| 子系统名称：一卡通管理系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 一、门禁管理子系统 |
| 1 | 门禁一体机 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65 外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 海康、大华、朗通 | 台 | 35 |
| 2 | 7寸人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别 5、3.5mm 音频输出接口*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、 typeC*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 9、工作电压： DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源） 10、使用环境：室内外环境（室外使用，必须需增加遮阳罩）； 11、安装方式：标配壁挂安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架； 12、产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 13、工作温度：-30℃～60℃。 | 海康、大华、朗通 | 台 | 1 |
| 3 | 出门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；重量：0.07kg； | 海康、大华、朗通 | 套 | 36 |
| 4 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 海康、大华、朗通 | 把 | 4 |
| 5 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 海康、大华、朗通 | 把 | 32 |
| 6 | 磁力锁支架 | 高强铝合金，表面喷沙；外壳处理：阳极硬化电镀处理 | 海康、大华、朗通 | 个 | 36 |
| 7 | 门禁电源 | 直流稳压电源，DC12V/10A | 国产优质 | 套 | 4 |
| 8 | 门禁电源 | 直流稳压电源，DC12V/3A | 国产优质 | 套 | 4 |
| 二、一卡通中心管理子系统 |
| 1 | IC卡发行授权器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 海康、大华、朗通 | 只 | 1 |
| 2 | 一卡通管理软件 | 网络版中心管理软件，统一管理系统内所有数据，SQLSERVER数据库架构、适用WIN2K/XP/WIN7系统。 | 海康、大华、朗通 | 套 | 1 |
| 3 | 通讯转换器 | 通讯接口：RS485；设备通过485通讯卡与电脑交换数据；通讯距离：≤1.2Km； | 海康、大华、朗通 | 只 | 1 |
| 4 | 人脸采集器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm | 海康、大华、朗通 | 台 | 1 |
| 5 | IC卡 | Mifare I，根据要求提供彩色印刷 | 海康、大华、朗通 | 张 | 100 |
| 6 | 管理电脑（一卡通共用） |  | 不在本次招标范围内，投标单位负责调试及系统适配 | 台 | 0 |

| 子系统名称：出入口控制系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 一、车牌识别道闸 |  |  |  |  |
| 1 | 自动挡车器 | 快速道闸；包含：2个遥控器；道闸类型：直杆；道闸方向：右向；道闸杆长：3米；运行速度：1.6~2秒；机箱材质：冷轧钢；机箱颜色：橙色；遥控距离：≥30m；输入电压：220VAC+10%；电机驱动：交流电机；电机功率：90W；功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 台 | 6 |
| 2 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 台 | 6 |
| 3 | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 套 | 12 |
| 4 | 出入口补光抓拍单元 | 【200万智能抓拍显示一体机】 高清晰：200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps； 低照度效果：1/2.7"逐行扫描CMOS，成像效果好， 0.002Lux彩色低照度监控效果，夜间看的更清； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏(LED款)：支持两列4字显示（一列4个字，两列共8个字），双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 镜头：支持3.1~9mm电动变焦镜头，远程调试，更方便快捷； 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 简易施工：安装调试方便：一体化结构设计，布线简单，调试方便，一站式安装，一体化维护，施工周期可缩短1/3 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 套 | 3 |
| 5 | 管理软件 | 支持出入口管控，黑白名单添加，收费管理模式，出入口记录导出、复制，管理人员添加等功能；可与一卡通平台无缝兼容 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 套 | 1 |
| 6 | 8口千兆交换机 | 整机交换容量≥336Gbps，转发性能≥27Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥8，非复用SFP千兆光接口≥2个；设备MAC地址≥16K；支持1对1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 | 华三、华为、锐捷 | 台 | 3 |
| 7 | 出入口控制终端 | 内存：4GB； 标配128G SSD，可额外选配一块3.5寸机械硬盘（需下配置单，并备注说明硬盘容量）； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1个HDMI输出接口 平台功能：支持上传至智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-10 ℃～50 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 重量:3.00kg。 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、视频HDMI及VGA接口 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 台 | 3 |
| 8 | 通讯转换器 | 通讯接口：RS485；设备通过485通讯卡与电脑交换数据；通讯距离：≤1.2Km；工作温度：-25℃~50℃；相对湿度：≤95%。 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 只 | 3 |
| 9 | 管理电脑 | 一卡通共用，详见一卡通清单 | / | 台 | 0 |
| 二、人脸识别人行摆闸 |  |  |  |  |
| 1 | 桥式摆闸（单机芯） | 产品尺寸：1500mm*200mm*960mm；通道宽度：650mm；箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm；门翼材质：亚克力；电机类型：直流无刷伺服电机；红外对数：12对；使用环境：室内外；设备集成门禁主控板；设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录；超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）；通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响；电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W；工作温度：-20℃~70℃；物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S；高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 台 | 14 |
| 2 | 桥式摆闸（双机芯） | 产品尺寸：1500mm*200mm*960mm；通道宽度：650mm；箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm；门翼材质：亚克力；电机类型：直流无刷伺服电机；红外对数：12对；使用环境：室内外；设备集成门禁主控板；设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录；超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求）；通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响；电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W；工作温度：-20℃~70℃；物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485S；高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 台 | 13 |
| 3 | 通道控制器 | 32位处理器，上行TCP/IP、RS485；下行RS485、维根、232串口；225mm(L) x 180mm(w) x 15(H) | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 台 | 20 |
| 4 | 客户端软件 | 用于管理、发行授权 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 套 | 1 |
| 5 | DC12V电源 | DC12V/10A；带稳压功能,电压可调 | 国产优质 | 个 | 20 |
| 6 | 人脸识别组件 | 设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假；设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储；认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器）；通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi；视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览；设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；工作电压：DC 12V/3A，需独立供电；使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；安装方式：通道安装；产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm ；工作温度：-30~60℃。 | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 台 | 40 |
| 7 | 读卡器 | 支持Mifare卡;支持485、Wiegand协议;闸机内安装;读卡频率 13.56MHz; 规格尺寸 90.5x68x1.2（mm） | 海康、大华、朗通、狄耐克 | 台 | 40 |
| 三、不锈钢升降柱 |  |  |  |  |
| 1 | 自动液压升降柱 LED灯款 | 采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长；采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中；具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点；应急释放，防止断电情况下柱体不能下降；驱动方式：液压驱动；应急方式：后备电源控制电磁阀释放；柱体壁厚：6mm；升降高度：600mm；升/降时间：3S±0.2；警示方式：LED指示灯/3M反光带；负载功率：1200W；湿度：5%~95% ；柱体材质：304不锈钢；地基盒材质：Q235（电泳：黑色）；控制方式：控制盒/遥控器；动力电压：AC220V；防护等级：IP68；柱体直径：220±3mm；温度：-40℃~+70℃；外形尺寸：321*1118mm | 海康、大华、朗通 | 6 | 台 |
| 2 | 升降柱控制箱 | 600*800 防水箱 （控5-8根） | 海康、大华、朗通 | 1 | 套 |
| 四、访客一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 访客一体机 | 设备外观：高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏；系统参数：设备采用Windows 7 64位操作系统；存储大小：64G固态硬盘、DDR3 4GB内存；人证功能：内置200万高清摄像头，自带身份证阅读器，支持1：1人证比对成功后自动填入访客信息；发卡功能：可通过身份证阅读器给访客发卡（Mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；内置二维码扫描仪，可识别H5界面访客预约码完成访客登记，或识别访客凭条的二维码完成访客签离；内置高速热敏打印机，可打印访客凭条（打印纸要求：纸宽58mm、纸卷直径≤45mm）；通信方式：双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯；输入电压：AC220V（自带电源适配器）；工作功率：≤59W； | 海康、大华、朗通 | 1 | 套 |

| 子系统名称：信息发布系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  | 一、创客中心P2.5屏 | 显示尺寸面积：7.36*4.0=29.44㎡整屏分辨率：2944*1600 像素4710400 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED屏体 | 1) 类型：室内全彩P2.5 2) LED封装：国产 3) 像素间距：2.5mm 4) 像素密度：160000点/㎡ 5）亮度：≥500cd/㎡ 6）视角：≥120° 8) 峰值功耗：≤500W/㎡ 9）模组尺寸：304*152mm刷新频率（Hz） ≥1920 | 海康、大华、三思、艾比森 | ㎡ | 29.44 |
| 2 | 控制系统 | 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入，1路USB播放；支持2路网口输出，130万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能支持6个预设场景 | 海康、大华、三思、艾比森 | 套 | 1 |
| 3 | 视频处理器 | 支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持3个图层窗口，图层大小和位置可单独调节 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 支持逐点亮色度校正 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 海康、大华、三思、艾比森 | 套 | 1 |
| 4 | 包边装饰 | 铝合金包边 | 国产 | ㎡ | 29.44 |
| 5 | 配电箱 | 含空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，PLC分时上电和分时断电；显示屏的工作电源系统具有远程控制功能,在控制室通过软件直接开,关显示屏；具有短路,断路,过流,过压,欠压以及漏电等多种保护功能,系统软件自动处理各种应急情况；当电源系统发生严重错误时能自动关闭显示屏,报警,保证系统运行时的安全性和可靠性。 | 国产 | 套 | 1 |
| 6 | 框架结构 | 轻钢结构 | 国产 | ㎡ | 29.44 |
| 7 | 辅件 | 辅材及电源 | 国产 | 套 | 1 |
|  | 二、地下室接送区 | 显示尺寸面积：2.56*1.44=3.69㎡整屏分辨率： 1024*576 像素589824 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED屏体 | 1) 类型：室内全彩P2.5 2) LED封装：国产 3) 像素间距：2.5mm 4) 像素密度：160000点/㎡ 5）亮度：≥500cd/㎡ 6）视角：≥120° 8) 峰值功耗：≤500W/㎡ 9）模组尺寸：304*152mm刷新频率（Hz） ≥3840 | 海康、大华、三思、艾比森 | ㎡ | 7.38 |
| 2 | 控制系统 | 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入，1路USB播放；支持2路网口输出，130万像素带载；支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能支持6个预设场景 | 海康、大华、三思、艾比森 | 套 | 2 |
| 3 | 视频处理器 | 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持设备间备份设置 视频输出最大带载高达 390 万像素 支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步 投屏输入子卡支持 AP / WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 | 海康、大华、三思、艾比森 | 套 | 2 |
| 4 | 包边装饰 | 铝合金包边 | 国产 | ㎡ | 7.38 |
| 5 | 配电箱 | 含空气开关、远程控制系统，漏电保护交流接触器，定时开关，过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护，PLC分时上电和分时断电；显示屏的工作电源系统具有远程控制功能,在控制室通过软件直接开,关显示屏；具有短路,断路,过流,过压,欠压以及漏电等多种保护功能,系统软件自动处理各种应急情况；当电源系统发生严重错误时能自动关闭显示屏,报警,保证系统运行时的安全性和可靠性。 | 国产 | 套 | 2 |
| 6 | 框架结构 | 轻钢结构 | 国产 | ㎡ | 7.38 |
| 7 | 辅件 | 辅材及电源 | 国产 | 套 | 1 |
| 8 | 电脑 |  | 不在本次招标范围内，投标单位负责调试及系统适配 | 台 | 0 |
|  | 三、透明厨房 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸显示单元（带解码功能） | 液晶显示单元，采用工业级超窄边面板，屏幕之间拼缝仅为3.5 mm。超高亮度500 cd/m²，直下式LED背光源，显示单元亮度均匀，无边界暗影现象。具有丰富的接口，可接收DVI、VGA、HDMI等各种信号,带解码功能，支持视频显示 | 海康、大华、宇视 | 台 | 2 |

| 子系统名称：会议系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 3#教学楼二层中会议室 |
| 1、显示系统 |
| 1 | 65寸会议一体机 | 1、65吋LED背光液晶屏，机身尺寸1485.1*933.6*86.8mm； 2、分辨率3840*2160，可视角度：水平≥178°，上下≥178°； 3、显示比例：16:9；亮度：≥350cd/㎡；静态对比度：≥1200:1； 4、色域≥72%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩； 5、使用寿命≥60000 小时； 6、整机电源主板支持防浪涌； 7、整机使用AG玻璃，提高使用效率提升使用效果。玻璃透光率≥88%，整机玻璃雾度为小于8%；表面光泽度为≥70±10； 8、产品具备在不关闭整机电源的情况下一键休眠，轻触屏幕唤醒； 9、自动识别接入信号，具有输入信号丢失检测功能； 10、采用Android 8.0以上触控大屏操作系统：4核CPU主频1.5GHz，系统内存4GB，存储容量32GB，保证系统性能稳定流畅； 11、Android系统支持4K超清UI界面，支持 4K(3840×2160)超高清视频； 12、Windows及安卓双系统下支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）； 13、整机具备在线升级和本地升级两种模式； 14、环境适应：整机在-10℃—40℃环境下可正常工作，在-30℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 15、满足防火标准，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全； 16、整机接口： 输入接口:≥1路VGA；≥2路HDMI； ≥2路USB2.0；≥2路USB3.0；≥1路USB触摸接口；≥1路SPDIF；≥1路RS232；≥1路RJ45; 支持双WiFi，内置双腔音响，功率15W×2 输出接口： HDMI*1; AUDIO OUT*1； Windows-ops模块接口： USB3.0 接口：≥4，USB2.0 接口：≥2，HDMI 输出：≥1（最大支持分辨率4096*2160） VGA输出：≥1，DP输出：≥1，耳机输出：≥1，麦克风输入：≥1； 17、内置高清800W摄像头，内置无线阵列麦，拾音距离8m； 18、支持拍照、录音、录屏等功能； 19、触摸技术：采用红外≥10点触控技术；书写方式：手指或触控笔等物体，支持多人同步书写，同时支持10点书写； 20、触摸屏具有抗光干扰功能，在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作； 21、触摸定位精度≤2mm； 22、支持同时连接至少8只传屏器，Android系统和Windows系统都支持无线传屏全屏/二分屏/三分屏/四分屏； 含OPS模块：I5，8G内存，256G固态硬盘。 | 东方中原、MAXHUB、华为 | 台 | 1 |
| 2 | 固定支架 | 定制，固定安装支架，可手动调节 | 国产 | 台 | 1 |
| 3#教学楼三层中会议室 |
| 1、扩声系统 |
| 1 | 调音台 | 输入方式：8路话筒卡龙母，4路莲花;输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座;单声道输入配备高品质话筒放大器;功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响;备有录音输入输出功能;最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%);剩余噪声：-75dB;信噪比：71dB;等效噪声源输入电动势：-12dBm;均衡： 低频：80Hz±15dB，中频2.5KHz±15dB，高频：12KHz±15dB；增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB;频率响应：80Hz～15KHz（+1dB,-3dB);总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）;输入电压： 220V； | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 数字音频媒体矩阵 | 采用ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，512M内存，系统稳定性强，运算速度快； 显示屏：2.8寸LCD，系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用； 插卡式设计，可根据现场需求配置数字或模拟输入、输出卡，通道数量可改变； 内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，24位数模的转换，96KHz采样频率； 模拟输入：插卡可配置成4~24路单通道（话筒/线路），本次配置支持8路模拟信号输入； 模拟输出：插卡可配置成4~16路单通道（线路），本次配置支持8路模拟信号输出，； 带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪； 嵌入式控制面板可对系统进行多分区预设和远程音量控制； 支持APP、RS485、TCP/IP控制； 本机带中控专用RS485接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备； 内置插卡式可编程中控系统，每个中控卡有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通IO使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 3 | 二通道数字功放 | 8Ω立体声/双通道：2*300W 4Ω立体声/双通道：2*500W 8Ω桥接：900W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 通道数：2CH 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1% 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，短路，直流输出 尺寸：482×295×44mm 为保证设备的兼容性，须与数字音频媒体矩阵同一品牌。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 4 | 会议阵列音箱 | 单元类型：5.6寸低音×2，高音单元：34芯高音×1； 系统类型：5.6寸二路三单元全频； 额定功率：150W； 最大输入功率：600W； 阻抗：6.3Ω； 频率响应：45Hz-20KHz； 指向性覆盖角：120°（H）x60°（V）； 最大声压级：121dB；灵敏度（1W/1m）：95dB /W(lm)； 连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 吊挂硬件：10xM8吊点、底托； 材质及表面处理：18mm夹板，环保水性漆； 颜色：黑色； 安装方式：壁挂式安装（带专用支架）； 箱体尺寸 200mmx215mmx490mm； 重量：6Kg。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 4 |
| 5 | 电源时序器 | 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； 每一路开关间隔时间：1秒每通道带开关指示1个； 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，大电流线路处加焊铜条； 变压器：专供定制变压器，减少干扰前级，音源敏感设备； 电压显示表：LED数字显示电压表； 最大负载7000W，单路负载4000W; 支持RS232、RS485串口输入控制。 产品参数: 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座； 负载：40A； 中控接口：RS-232； 指示灯：独立电源指示； 单路最大输出电流：30A； 工作电源：AC100V~240V 50/60Hz； 重量：4.2Kg； 尺寸：270mmX483mmX48mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 6 | 多媒体桌面插 | 含1路音频接口、1路HDMI、1路网络接口、1路电源接口。 | 国产 | 套 | 2 |
| 7 | 辅材 | 定制，含支架、接头、跳线 | 国产 | 批 | 1 |
| 8 | 机柜 | 22U、19寸标准机柜 | 国产 | 台 | 1 |
| 2、发言系统 |
| 1 | 数字会议主机 | 该款设备采用ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，512M内存，系统稳定性强，运算速度快； 系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用； ≥4.5寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能。 独立设计的 DSP 处理技术及传输技术，传输距离可达250米，长距离传输对音质不会有任何影响，可达CD级音质； 数字会议管理主机有4路六芯手拉手连接接口，每路可连接25个会议发言单元，单台主机可连接100个会议发言单元； 系统主机可增容扩展，系统最大容量51200个单元，且相互无干扰； 具备会议发言单元“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障； 内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫；内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声；内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级； 主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口； 支持会议系统的远程控制、远程诊断和升级； 支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20 Hz~20 kHz； 数字会议管理主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定； 数字会议管理主机可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理； 具有中控接口，PC接口，触控屏接口，可实现管理软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制指令及状态读取，体现现代科技会议时代； 支持多种方式的会议室合并/拆分功能；内置多路的内部通讯功能； 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择； 具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如：消防强切音、背景音乐、无线麦克风）； 具有多组音频通道输出，可连接数字功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等； 发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6可调，执行主席不受限制； 支持发言单元视频跟踪功能； 支持连接8台专业会议高清摄像机，内置8×6路视频矩阵，无软件及控制键盘情况下可进行摄像跟踪设置、保存及自动调用；支持PELCO-D/P协议； | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 数字会议主席话筒 | 主席单元具有会议系统 “优先权”键，主席可按改建关闭所有代表的话筒，由主席独立发言； 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，外观简洁稳重; 内置高保真扬声器，音质清晰，可作为会议监听使用; 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻; 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳100只会议单元; 内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头，超指向性收音效果，音质更佳； 单元表面嵌入3.5寸TFT显示屏; 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，话筒单元不低于23mm*23mm方形镀金电容式话筒杆; 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障; 通过PC会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式； 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态; 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电; 支持执行主席和列席功能设计，系统可接入150个主席单元，可设置一个主席和若干个列席。执行主席有控制权和优先权，列席有优先权; 单元支持六种发言管理模式： （1）开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； （2）自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒； （3）声控开启模式，声控开启话筒； （4）申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请；（5）自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； （6）发言限时模式，可限定会议单元的发言时间; 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离; 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱； 支持发言单元视频跟踪功能； 支持连接8台专业会议高清摄像机，内置8×6路视频矩阵，无软件及控制键盘情况下可进行摄像跟踪设置、保存及自动调用；支持PELCO-D/P协议。 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 3 | 数字会议列席话筒 | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，外观简洁稳重; 内置高保真扬声器，音质清晰，可作为会议监听使用; 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻; 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳100只会议单元; 内置不低于1个14毫米直径镀金电容式收音头，超指向性收音效果，音质更佳； 单元表面嵌入3.5寸TFT显示屏; 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，话筒单元不低于23mm*23mm方形镀金电容式话筒杆; 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障; 通过PC会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式； 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态; 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电; 支持执行主席和列席功能设计，系统可接入150个主席单元，可设置一个主席和若干个列席。执行主席有控制权和优先权，列席有优先权; 单元支持六种发言管理模式： （1）开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； （2）自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒； （3）声控开启模式，声控开启话筒； （4）申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请；（5）自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； （6）发言限时模式，可限定会议单元的发言时间; 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离; 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱； 支持发言单元视频跟踪功能； 支持连接8台专业会议高清摄像机，内置8×6路视频矩阵，无软件及控制键盘情况下可进行摄像跟踪设置、保存及自动调用；支持PELCO-D/P协议。 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 15 |
| 4 | 连接器 | 话筒连接器 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 8 |
| 5 | 数字会议专用线 | 20米数字会议专用线 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 根 | 1 |
| 6 | 无线手持话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 套 | 1 |
| 3、矩阵切换系统 |
| 1 | 多媒体控制主机 | 输入：具有1路带模拟音频的VGA输入，1路Type-C，2路HDMI输入；输出：具有2路HDMI输出，1路音频剥离输出；支持矩阵切换；HDMI输入支持分辨率达4K@30Hz 4:4:4 8bit；HDMI输出支持分辨率高达4K@60Hz 4:4:4 8bit；VGA输入支持分辨率高达1920 x 1080@60Hz；支持Scaler,支持输出分辨率高达4K@60Hz 4:4:4 8bit；支持多画面，最多到4分屏；内置Wi-Fi模块，无需额外的WIFI设备即可实现airplay和USB Dongle投屏；支持Android设备和Windows 10系统通过Miracast投屏至设备，无需另外安装其它应用；支持苹果设备（如MacBook、iMac、iPad和iPhone等）通过Airplay镜像投屏至设备，无需另外安装其它应用；支持电脑通过USB Dongle[ USB Dongle是一款USB无线投屏设备，相关使用操作请参考下文使用USB Dongle章节。]投屏至设备；信号自动切换，新加的信号源会自动添加到屏幕上，超过4分屏之后，再次加入的源会顶替掉最先加入的源；支持硬件信号源高画质输出；支持USB共享切换；支持向导屏幕，可为用户提供连接操作指示；支持静态 IP和DHCP；支持通过CEC和RS232控制显示屏开关机；快速切换；支持前面板按钮、CEC或局域网（Telnet或网页界面）等多种控制方式；基于海思平台，具有高通用性和扩展性 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 触摸屏平板 | 处理器 Intel Celeron J1800/J1900；运行内存 4GB；内存 64GB；运行系统 WIN 7/8/10；触摸 十点电容触摸；面板 10.1"LCD IPS panel；分辨率 1280*800；工作区域 216.96(H)x135.6mm(V) ；显示区域 Normally black ；可视角度 85/85/85/85(L/R/U/D)；对比度 800；亮度 250cd/m2；比率 16:10；无线网络 WiFi 802.11b/g/n；以太网 Integrated 10/100/1000M auto-adaptive Network Card(集成 10/100/1000M 自适应网卡), Wireless Network Card 802.11a/b/g/n(无线网卡 802.11a/b/g/n)；标准接口：HDMI*1 USB*4 VGA*1 LAN*1 DC-IN AUDIO IN/OUT (可扩展多U口，多COM口，多网口，默认无) | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 4、显示系统 |
| 1 | 投影机 | 1、激光光源，DLP DMD×1，DMD尺寸≥,0.67" 2、亮度≥5100lm（（ISO21118标准） 3、分辨率≥1920x1200，16:10 4、对比度≥500,000:1；（动态对比度） 5、变焦比1.6X，投射比1.4~2.24，数码变焦功能 6、整机重量≤6kg 7、镜头具备垂直方向位移（物理/手动），±15° 8、整机防尘IP5X，光源组件防尘IP6X 9、独立12V电源输出 10、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮 11、技术特性： 自定义开机logo、信号源自动搜索 支持几何校正（四角校正）及梯形校正（垂直/水平）功能 支持5种墙面色校正 USB-A支持5V/1.8A输出 支持上信号自动开机、以及上电直接开机功能 中文遥控器、自带一键遮屏功能 DLP-Link3D,支持格式：上下/左右/帧连续，帧封装（蓝光3D） 网络集中控制，支持快思聪（Crestron）协议、IE网页控制 | 索诺克、松下、爱普生、索尼 | 台 | 1 |
| 2 | 投影幕布 | 120寸幕布，幕布类型电动幕，幕布材质玻珠 打开方式电动方式，对角线120英寸 幕布比例16:10，增益2.5倍 | 国产 | 台 | 1 |
| 3 | 投影机固定支架 | 定制，固定安装支架，可手动调节 | 国产 | 台 | 1 |
| 3#教学楼三层小会议室 |
| 1、显示系统 |
| 1 | 65寸会议一体机 | 1、65吋LED背光液晶屏，机身尺寸1485.1*933.6*86.8mm； 2、分辨率3840*2160，可视角度：水平≥178°，上下≥178°； 3、显示比例：16:9；亮度：≥350cd/㎡；静态对比度：≥1200:1； 4、色域≥72%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩； 5、使用寿命≥60000 小时； 6、整机电源主板支持防浪涌； 7、整机使用AG玻璃，提高使用效率提升使用效果。玻璃透光率≥88%，整机玻璃雾度为小于8%；表面光泽度为≥70±10； 8、产品具备在不关闭整机电源的情况下一键休眠，轻触屏幕唤醒； 9、自动识别接入信号，具有输入信号丢失检测功能； 10、采用Android 8.0以上触控大屏操作系统：4核CPU主频1.5GHz，系统内存4GB，存储容量32GB，保证系统性能稳定流畅； 11、Android系统支持4K超清UI界面，支持 4K(3840×2160)超高清视频； 12、Windows及安卓双系统下支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）； 13、整机具备在线升级和本地升级两种模式； 14、环境适应：整机在-10℃—40℃环境下可正常工作，在-30℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 15、满足防火标准，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全； 16、整机接口： 输入接口:≥1路VGA；≥2路HDMI； ≥2路USB2.0；≥2路USB3.0；≥1路USB触摸接口；≥1路SPDIF；≥1路RS232；≥1路RJ45; 支持双WiFi，内置双腔音响，功率15W×2 输出接口： HDMI*1; AUDIO OUT*1； Windows-ops模块接口： USB3.0 接口：≥4，USB2.0 接口：≥2，HDMI 输出：≥1（最大支持分辨率4096*2160） VGA输出：≥1，DP输出：≥1，耳机输出：≥1，麦克风输入：≥1； 17、内置高清800W摄像头，内置无线阵列麦，拾音距离8m； 18、支持拍照、录音、录屏等功能； 19、触摸技术：采用红外≥10点触控技术；书写方式：手指或触控笔等物体，支持多人同步书写，同时支持10点书写； 20、触摸屏具有抗光干扰功能，在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作； 21、触摸定位精度≤2mm； 22、支持同时连接至少8只传屏器，Android系统和Windows系统都支持无线传屏全屏/二分屏/三分屏/四分屏； 含OPS模块：I5，8G内存，256G固态硬盘。 | 东方中原、MAXHUB、华为 | 台 | 1 |
| 2 | 固定支架 | 定制，固定安装支架，可手动调节 | 国产 | 台 | 1 |
| 3#教学楼四层大会议室 |
| 1、扩声系统 |
| 1 | 智慧多媒体管控中心 | ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存； 支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议； 支持4路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路独立可编程的红外发射接口，支持红外转串口，支持控制多台相同或不同的红外设备及串口设备； 8路弱电继电器接口； 8路数字输入/输出IO接口, 通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制； 高精度96KHz/24bit数据处理，可达到极佳的110dB动态范围和高质数的声音品质； 具备24位数模的转换，96KHz采样频率； 具备8通道平衡输入音频通道； 具备8通道支持MIC输入； 每路MIC输入支持48V幻象供电； 具备8个平衡音频输出通道； 具备8通道独立的自适应反馈抑制器； 具备8通道自动混音； 具备4进4出HDMI无缝切换矩阵功能； 支持USB2.0和以太网编程通讯； 4*300W数字功放，阻抗8Ω； | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 会议阵列音箱 | 单元类型：5.6寸低音×4，高音单元：34芯高音×1； 系统类型：5.6寸二路三单元全频； 额定功率：250W，最大输入功率：1000W； 阻抗：6.3Ω； 频率响应：45Hz-20KHz； 指向性覆盖角：120°（H）x60°（V）； 最大声压级：123dB；灵敏度（1W/1m）：95dB /W(lm)； 连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 吊挂硬件：10xM8吊点、底托； 材质及表面处理：18mm夹板，环保水性漆； 颜色：黑色； 安装方式：壁挂式安装（带专用支架）； 箱体尺寸 200mmx215mmx490mm； 重量：6Kg。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 4 |
| 3 | 电源控制器 | 可由多媒体控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机RS-485网络通讯； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 电源通道 每路220V 50Hz 30A; 控制模式 8路独立继电器控制; 通讯控制 专用A-NET接线端子/RS485; | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 4 | 无线路由器 | 采用双路双频设计，802.11a/n和802.11b/g/n可同时使用，实现灵活部署； | 国产 | 台 | 1 |
| 5 | 触摸屏平板 | 屏幕尺寸：9.7英寸 屏幕分辨率：2048x1536 屏幕像素密度：264PPI 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 屏幕特性：IPS屏幕，防指纹涂层，视网膜屏幕，全层压显示屏，抗反射涂层 支持语言：支持多国语言 WiFi功能：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，双频（2.4GHz和5GHz） 蓝牙功能：支持，蓝牙4.2模块 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 6 | 辅材及中控编程 | 定制 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； 每一路开关间隔时间：1秒每通道带开关指示1个； 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，大电流线路处加焊铜条； 变压器：专供定制变压器，减少干扰前级，音源敏感设备； 电压显示表：LED数字显示电压表； 最大负载7000W，单路负载4000W; 支持RS232、RS485串口输入控制。 产品参数: 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座； 负载：40A； 中控接口：RS-232； 指示灯：独立电源指示； 单路最大输出电流：30A； 工作电源：AC100V~240V 50/60Hz； 重量：4.2Kg； 尺寸：270mmX483mmX48mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 8 | 多媒体桌面插 | 含1路音频接口、1路HDMI、1路网络接口、1路电源接口。 | 国产 | 套 | 2 |
| 9 | 辅材 | 定制，含支架、接头、跳线 | 国产 | 批 | 1 |
| 10 | 机柜 | 42U、19寸标准机柜 | 国产 | 台 | 1 |
| 2、发言系统 |
| 1 | 数字会议主机 | 该款设备采用ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，512M内存，系统稳定性强，运算速度快； 系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用； ≥4.5寸全彩触摸屏，具备中、英文双语信息显示，具有系统导航显示和集中控制双重功能； 独立设计的 DSP 处理技术及传输技术，传输距离可达250米，长距离传输对音质不会有任何影响，可达CD级音质； 数字会议管理主机有5路六芯手拉手连接接口，每路可连接30个会议发言单元，单台主机可连接150个会议发言单元； 系统主机可增容扩展，最多接512台主机，系统最大容量86800个单元，且相互无干扰； 具备会议发言单元“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障； 内置自适应反馈抑器(AFC),可有效防止啸叫；内置环境噪音消除器(AEC)，可有效消除本地噪声；内置数字均衡电路，可大幅提升会场声压级； 主机与电脑用TCP/IP连接方式，主机与主机之间采用超五类网线连接，RJ45接口； 支持会议系统的远程控制、远程诊断和升级； 支持48kHz音频采样频率，通道频率响应可达20 Hz~20 kHz； 数字会议管理主机可以集中调节会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定； 数字会议管理主机可通过中控系统、会议管理软件进行集中控制管理； 具有中控接口，PC接口，触控屏接口，可实现管理软件、中控、触控屏、ipad、手机等设备控制指令及状态读取，体现现代科技会议时代； 支持多种方式的会议室合并/拆分功能；内置多路的内部通讯功能； 系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择； 具有RCA和卡依侬音频输入接口，可输入外部音频信号（如：消防强切音、背景音乐、无线麦克风）； 具有多组音频通道输出，可连接数字功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接录音系统、电话会议系统等； 发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1/2/3/4/5/6可调，执行主席不受限制； | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 弹起式数字会议主席话筒 | 主席单元具有会议系统 “优先权”键，主席可按改建关闭所有代表的话筒，由主席独立发言； 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，外观简洁稳重; 内置高保真扬声器，音质清晰，可作为会议监听使用; 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻; 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元; 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，直径≤5cm圆形阵列话筒弹起单元; 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障; 通过PC会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式； 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态; 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电; 支持执行主席和列席功能设计，系统可接入150个主席单元，可设置一个主席和若干个列席。执行主席有控制权和优先权，列席有优先权; 单元支持六种发言管理模式： （1）开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； （2）自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒； （3）声控开启模式，声控开启话筒； （4）申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请；（5）自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； （6）发言限时模式，可限定会议单元的发言时间; 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离; 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 3 | 弹起式数字会议列席话筒 | 符合人体工程学，符合IEC60914国际标准，外观简洁稳重; 内置高保真扬声器，音质清晰，可作为会议监听使用; 具有音量集中在主机调节采用专业的音频处理设计，使发言者声音清晰透彻; 单元为无源设备，由系统主机供电，低功耗设计，单台主机可接驳150只会议单元; 驻极体超心形指向性麦克风，确保拾音距离及声音质量，直径≤5cm圆形阵列话筒弹起单元; 单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障; 通过PC会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式； 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护。话筒杆和按键均带有LED光圈，可显示正在发言、设置视频、未编ID等状态; 采用静电隔离技术设计，即使在干燥地区也可以避免产生静电; 支持执行主席和列席功能设计，系统可接入150个主席单元，可设置一个主席和若干个列席。执行主席有控制权和优先权，列席有优先权; 单元支持六种发言管理模式： （1）开启限制模式，达到发言人数限制数量后，其它话筒无法开启； （2）自动关闭模式，达到发言人数限制数量后，如再有话筒开启，自动关闭最先开启的话筒； （3）声控开启模式，声控开启话筒； （4）申请发言模式，由系统中设置成执行主席的主席单元批准或否决代表的发言申请；（5）自由讨论模式，可不受任何限制自由开启话筒； （6）发言限时模式，可限定会议单元的发言时间; 会议单元自带DSP数字音频处理芯片，可单独调节每个单元的高中低音，可根据现场情况任意调节指定话筒的增益，满足个人喜好调整拾音距离; 具有恢复出厂值功能，可初始化音频调节，防止声音调乱。 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 12 |
| 4 | 连接器 | 话筒连接器 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 7 |
| 5 | 无线手持话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 套 | 1 |
| 3、显示系统 |
| 1 | 投影机 | 1、DLP投影技术，高效蓝色激光荧光体，DMD尺寸≥0.67” 2、亮度≥6800lm（中心亮度），≥6200（ISO21118标准），分辨率≥1920X1200，对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10； 3、投射比0.8，1.25倍变焦,支持电动聚焦/变焦/位移；位移范围：V:+/-50%,H:+/-15%。 4、整机功率：标准模式：350W+/-15%,节能模式230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W；整机重量≥12.7kg 5、支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 6、具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。 7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮。色彩管理功能用于多台拼接融合后的色彩一致性调整，色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 8、支持DICOM医疗显示模式（仅用于教学或交流请勿用于医疗诊断）。支持PIP和PBP显示模式；可同屏显示双数字信号。 9、产品内置多点几何校正功能。菜单位置调整，方便多台拼接融合。 10、技术特性支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。HDMI2.0接口支持4K信号输入，HDMI接口兼容HDCP协议保护。 11、DLP-Link3D及IR3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）注：支持全高清异形3D。 12、智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机。720度安装,支持垂直安装及机械快门遮光设计。 13、HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制。RS-232串行端口波特率支持9种模式。串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 14、输入/输出接口：HDMI1(V2.0兼容4K支持HDCP）x1，HDMI2（v1.4支持HDCP*3)x1，15-pinMini-Dsubx1，HDBaseTx1，3D-SyncInx1，AUDIOx1(3.5mm端口），Wiredx13.5mm（用于有线遥控器），RJ451x1（用于网络控制），RS232(D-sub9pin)x1，USB-Ax2(无线局域网&DC5V)，USB-Bx1(用于软件升级)，15-pinMini-Dsubx1，HDMI1.4(支持HDCP)OUTx1，3D-Syncx1，AUDIOx1(3.5mm端口) | 索诺克、松下、爱普生、索尼 | 台 | 1 |
| 2 | 投影幕布 | 150寸幕布，幕布类型电动幕，幕布材质玻珠 打开方式电动方式，对角线150英寸 幕布比例16:10，增益2.5倍 | 国产 | 台 | 1 |
| 3 | 投影机固定支架 | 定制，固定安装支架，可手动调节 | 国产 | 台 | 1 |
| 4、无纸化会议系统 |
| 1 | 无纸化会议管理中心 | 不低于8.9寸液晶屏，不低于1600*900高清分辨率；处理器：不低于英特尔®至强™E3处理器。QPI：总线速率不低于8.0GT/s。内存：不低于16G内存，最高可扩展6TB内存支持FlashDimms。RAID：支持1/0/10/5/50/6/60级别，支持1GB/2GB/4GB缓存。存储：不低于1TB硬盘，最大支持8个2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD/NVMe。I/O扩展槽：不少于14个PCI-E3.0插槽（11个x8PCI-E；3个x16PCI-E）。集成i/O端口：不少于3个USB接口，1个RJ45串口，4个RJ45千兆网口，1个管理网络接口。1个VGA，一个串口。SATA阵列卡，支持Raid 0/1/10/5；Windows操作系统，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能；支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问；支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强。工作环境温度：5℃~35℃。电源: 100-240VAC最大支持4个800W电源模块，可选2+1、2+2或3+1冗余模式。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 无纸化会议管理平台软件 | 1、平台支持多个会议室同时在线使用，支持多会议室下多个议题预设； 2、支持人员按部门、按单位进行分组；根据实际情况新增、编辑、删除分组，分组数量无限制。各分组人员通过联系人导入，支持一人多组。建设会议时可一键导入会议资料，通过部门分组可设定会议资料预览权限。 3、支持后台物联网模块设置，控制一体机升降、开关机、电源开关；会议前、中、后能够起到对会议室内部的一些功能控制。 4、支持统一后台的会议预约发布、电子桌牌功能； 5、支持多管理员和超级管理员权限设置，分权限管理会议室、会议资料、会议记录； 6、支持无纸化会议要与传统会议系统做无缝对接，系统可控制数字会议发言单元开关，独立调节发言单元灵敏度； 7、支持参会人员软件控制会议话筒、高清摄像机（200万像素）功能； 8、支持手机等移动终端信号可一键投送大屏幕，支持跨平台（windows/IOS/Android）操作； 9、13、会议投票:可新增、编辑、删除投票项目，可对投票题目、类型（单选、多选）、记名（记名、不记名）、时间限制、投票倒计时时间进行编辑。可增加删除投票选项，选项数量无限制。具有进行单选、多选、批量性投票功能。会议结束后立即生成WORD文档，并现场打印； 10、支持会务人员通过管理平台向参会人员发送手机短信或者E-MAIL，提醒参会人员会议时间； 11、联系人管理 通过新增、编辑、删除对人员姓名、人员部门归属、职位、邮箱、电话、所属公司、备注信息进行管理操作。 12、会议室管理 管理平台支持多个会议室同时在线使用，可对会议室编号、名称、人数、地址进行设置。可对单个会议室内座位编号、座位描述、IP地址、MAC地址、投影仪显示进行设置。 13、会议管理 显示会议名称、开始时间、会议地址、状态，可对新增会议、编辑会议、开始会议、结束会议进行操作。支持多会议管理功能，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支持多会议预设，支持预先将不同会议按时间安排在不同会议室，支持按时间提示并自动切换会议。 14、创建会议:支持正常建会、一键式建会。 15、会议信息:对会议名称、会议录制、会议类型、会议状态、会议人数、会议地址、开始时间、结束时间、会议申请人、申请人电话、主持人密码、会议加入密码、参会人群描述、显示电子桌牌、显示电子签到、显示笔迹签到、欢迎语进行编辑操作。 16、参会人员:根据会议情况新增、删除参会人员，可设置会议主持人、会议主讲人，可设定人员分组。主持人有超级权限。 17、座位分配:参会人员与会议室座位进行分配绑定；会议进行时，可以临时添加会议人员，支持座位分配模版存储功能； 18、会议议题:对本次会议议题内容、主讲人、开始时间、结束时间进行设置。 19、会议资料:实现会议资料上传，会议资料包含PPT、WORD、EXCEL、PDF、PNG、JPG等常用文件类型的数据文件。可对会议资料进行预览权限分配。 20、本地视频：传会议视频，支持多格式视频文件(rm\rmvb\wmv\avi\mp4\3gp\mkv)。 21、简易入会:支持外部电脑直接接入会议系统，支持通过客户端、流媒体管理器进会。 22、会议记录：显示已完成会议的资料信息，包括参会人员、会议议程、会议通知、参会资料、会议纪要、投票结果、会议签署、电子白板、会议录像等内容。会议纪要、投票结果、会议签署可以自动形成WORD文档，并支持现场打印。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 套 | 1 |
| 3 | 17.3寸无纸化会议超薄升降一体机 | 1、X86架构，I5-6100处理器，SSD固态硬盘64G，支持VGA接口和HDMI接口输出，满足同步信号输出； 2、采用全视角高清高亮液晶显示屏，高清IPS屏17.3寸，十点触摸，电容触控； 3、支持WIN7、WIN10等多系统运行，兼容性高； 4、触摸反应时间：<5ms； 5、支持无纸化软件集控、手控、遥控、RS232、RS485控制方式； 6、支持防夹手功能，一体机升降受阻时，自动回弹，避免对人、物和机器本身造成损伤； 7、屏幕前后控制仰角、最大转角不低于45度，不接受固定角度； 8、为提高触摸精度，要求屏幕点击无抖动； 9、传动升降方式：采用双光轴加齿轮结构，不接受钢丝或者皮带的传动方式，以延长机器的使用寿命； 10、要求一体机手拉手供电，电源受无纸化会议管理平台控制； 11、数字会议话筒采用专业高保真电容咪芯，支持无纸化会议控制话筒开、关，支持调节单支话筒增益； 12、下降时，液晶屏自动断电回到垂直状态； 13、升降器单程时间少于40S； 14、无故障升降次数：不低于5万次。 为保证设备兼容性，需与“无纸化会议管理中心”为同一品牌。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 台 | 13 |
| 4 | 无纸化会议客户端软件 | 1、无纸化会议电子桌牌软件：显示参会人员的姓名、单位的名称、会议标题，引导参会人员进入指定位置就坐；后台可选择会议前是否有电子桌牌；桌牌皮肤有3种皮肤可以供更换；主讲人有锁屏功能。 2、无纸化会议外部签到座次软件：实现所有参会人员签到，自动记录、统计会议出席情况，可导出WORD文件并保留签名情况。指纹签到并控制门禁系统；支持外部签到一体机联动，一体机显示会议室座位排序，签到情况通过座位颜色显示状态；实现所有参会人员原笔记签到，自动记录、统计会议出席情况，可导出WORD文件原笔迹签名。可支持外部独立签到一体机签到，独立一体机界面为本会议室位置布局图并可提供无会议终端人员签到，后台可提供签名汇总WORD文件。 3、会议信息：参会人员更直观了解会议内容，内容包括会议名称、会议时间、会议地点、主持人、主要参会领导、参会人员、列席人员及本次会议的各项会议议题。多议题的情况下，主讲人可在会议信息界面点击会议议题直接进入同步显示，方便主讲人操作。 4、会议资料：支持多议题下的会议资料编辑功能；支持会前或者会中参会人员上传资料；支持文件预览； 5、参会人员：参会人员身份标识区别。显示所有参会人员桌牌号、姓名，并用不同颜色区分签到情况；参会人员界面能够通过软件标识直观显示在系统内的身份，并让所有参会人员看到；主讲人可一键移交主讲人权限，支持参会人员一键申请主讲。 6、会议纪要：用于记载和传达领导的会议决定和决议事项。会后形成电子格式文件的会议记录；如其中涉及有关部门的工作，可将会议纪要以邮件的形式发送给相关参会人员。会后能够形成WORD文件，支持现场打印功能。 7、支持会前通过手机短信、邮件方式发送会议信息：支持会前通过手机短信（手机短信模块可独立安装、也可随服务器一并安装）、邮件提醒参会人员。会中短信交流分一对一，一对多的交流方式。方便参会人员在会议进行中的临时通知、提醒、小范围交流等。 8、本地视频：会议前会议助理使用管理端上传会议所需视频文件，视频播放支持全格式视频播放、最高支持到4K片源解码播放，可全屏显示视频。 9、无纸化会议视频拓展软件：主讲人一键发起外部显示后，会议内容可实时同步共享到投影仪或其它外部显示设备；支持多台显示设备共同显示，支持大屏的无纸化会议功能的互动效果。 10、无纸化会议的视频跟踪、录播：无纸化会议要与传统手拉手会议系统做无缝对接，参会人员一体机能够控制会议话筒、高清摄像机（300万像素），实现自动视频跟踪、会议录播功能。 11、无纸化会议保密功能：无纸化会议系统的会议资料保密分为会前、会中、会后保密。 12、支持同步演示下三种模式：强制模式、非强制模式、自由模式：具有临时签到功能，具有倒计时功能，支持客户端独立添加水印加密功能； 13、支持电子白板分组、分页讨论功能； | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 套 | 13 |
| 5 | 无纸化会议流媒体管理器 | 机架式安装；工业级别服务器，提供稳定构造；支持H.264 Baseline Profile编码；支持H.264 Main Profile编码；支持H.264 High Profile编码；支持CBR / VBR 码率控制；网络接口RJ45千兆网口；支持多种视频格式输入,包括 SDI/ HDMI / DVI / VGA / YPbPR / CVBS / S-Video；支持高达 1080P的高清视频输入；支持图像参数设置；支持 TS over TCP / UDP、RTSP over HTTP / TCP / UDP、RTMP、HLS 等，支持 USB 2.0 存储；WEB 操作界面，中英文配置界面可选；WEB 操作界面权限管理；支持流分辨率设置；支持 GOP 帧率设置；支持一键录制；支持一键直播；支持一键选择视频源；低功耗电源设计；低功率环保节能，防尘、防震、防干扰；支持串口控制，具有USB，VGA、AUDIO、网口等各类会议接口；支持无人值守工作模式，可通过客户端或Web端登陆访问；网络构架，布线简单，方便调试维护。为保证设备兼容性，需与“无纸化会议管理中心”为同一品牌。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 6 | 无纸化会议客户端软件（流媒体） | 为无纸化会议系统提供外部视频采集并实时播放。 可自由选择清晰度、信号源、比特率等。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 套 | 1 |
| 7 | 无纸化视频拓展一体机 | 机架式安装；显卡类型：核芯显卡；声卡：集成声卡；网卡：1000Mbps以太网卡；速度：2.4 GHz；CPU型号：I5；核心数：双核；速度：DDR3L 1600；最大支持容量：8GB；USB：5；音频接口：1；COM：1；视频接口：VGA接口；RJ45：1；支持连接投影、大屏、视频矩阵、录播服务器等设备，实现系统与其他视频设备的无缝对接；客户端支持演示模式、交互模式；支持VGA、HDMI信号输出，可同时外接投影、大屏、视频矩阵、录播服务器等多种显示终端。为保证设备兼容性，需与“无纸化会议管理中心”为同一品牌。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 8 | 无纸化会议客户端软件（视频拓展） | 基于嵌入式开发，工业级设计，运行Windows操作系统，稳定可靠；支持高清视频解码功能，结合多媒体教研交互管理平台可直接实现系统高清视频信号同步输出、同步录制功能。支持连接投影、大屏、视频矩阵、录播服务器等设备，实现系统与其他视频设备的无缝对接。可单独操作，配合无纸化会议其他终端做互动演讲。支持VGA网络视频信号输出，支持全高清（1920*1080p）网络视频HDMI信号输出，可同时外接投影、大屏、视频矩阵、录播服务器等多种显示终端。支持POE供电；支持TCP/IP、232、485协议控制；2路开关量信号；支持无纸化会议系统平台统一控制； 为保证设备兼容性，需与“无纸化会议管理中心”为同一品牌。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 套 | 1 |
| 9 | 无纸化会议物联网驱控器 | 16路控制器-POE供电，为保证设备兼容性，需与“无纸化会议管理中心”为同一品牌。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 套 | 1 |
| 10 | 无纸化会议电源控制模块 | 2路网络电源控制模块，为保证设备兼容性，需与“无纸化会议管理中心”为同一品牌。 | DSPPA、TOG、SPON、HAYU | 套 | 2 |
| 演艺中心一层合班教室1 |
| 1、扩声系统 |
| 1 | 数字音频媒体矩阵 | 采用ARM Cortex A8的32位工业级嵌入式处理器，主频高达800MHz，512M内存，系统稳定性强，运算速度快； 显示屏：2.8寸LCD，系统主机支持双机热备份，系统稳定性强，适合大型会议中心应用； 插卡式设计，可根据现场需求配置数字或模拟输入、输出卡，通道数量可改变； 内置SHARC高速浮点运算DSP芯片，24位数模的转换，96KHz采样频率； 模拟输入：插卡可配置成4~24路单通道（话筒/线路），本次配置支持20路模拟信号输入； 模拟输出：插卡可配置成4~16路单通道（线路），本次配置支持8路模拟信号输出； 带多话筒自动混音功能，具有权限设定，可实现会议讨论话筒数量管理及视频跟踪； 嵌入式控制面板可对系统进行多分区预设和远程音量控制； 支持APP、RS485、TCP/IP控制； 本机带中控专用RS485接口，在本机不配中控卡的时候，由外部中控控制本设备； 内置插卡式可编程中控系统，每个中控卡有4个RS232，8个HGPIO接口（可作红外IR输出或者普通IO使用），使得与各种硬触点及逻辑控制系统的连接变得更为便捷。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 二通道数字功放 | 8Ω立体声/双通道：2*600W 4Ω立体声/双通道：2*900W 16Ω桥接：1200W 8Ω桥接：1800W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 通道数：2CH 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1% 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，短路，直流输出 尺寸：482×295×44mm 为保证设备的兼容性，须与数字音频媒体矩阵同一品牌。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 3 | 会议阵列音箱 | 单元类型：5.6寸低音×4，高音单元：34芯高音×1； 系统类型：5.6寸二路三单元全频； 额定功率：250W，最大输入功率：1000W； 阻抗：6.3Ω； 频率响应：45Hz-20KHz； 指向性覆盖角：120°（H）x60°（V）； 最大声压级：123dB；灵敏度（1W/1m）：95dB /W(lm)； 连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 吊挂硬件：10xM8吊点、底托； 材质及表面处理：18mm夹板，环保水性漆； 颜色：黑色； 安装方式：壁挂式安装（带专用支架）； 箱体尺寸 200mmx215mmx490mm； 重量：6Kg。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 4 | 有源阵列组合 | 系统组成：低音1x18″100芯220磁； 频响范围：30-250Hz； 灵敏度（1W@1m）：98dB； 阻抗：8Ω； 额定功率：1000W，峰值功率：2000W； 最大声压：132dB； 功放输出： 输出功率：4Ω立体声/双通道：2*1000W 信噪比：≥95dB 阻尼系数:（500:1,1Khz 8ohms） 箱体结构: 桦木夹板； 箱体表面处理: 黑色点漆； 箱体尺寸 (高H*宽W*深D）mm：600x580x610mm； 净重：38Kg。 阵列组件： 频率响应：150Hz-15kHz(±3dB); 标称阻抗：4 ohm; 额定功率：600watts(rms额定)，3200watts(peak最大); 覆盖角度：120°horizontal (水平)，20°vertical(垂直); 最大声压：127dB（continuous ）; 驱动器：低频：18×3.5"; 高频：1×1.75" 44mm Voice Coil dia;(音圈直径); 分频点：2KHZ; | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 5 | 电源时序器 | 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； 每一路开关间隔时间：1秒每通道带开关指示1个； 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，大电流线路处加焊铜条； 变压器：专供定制变压器，减少干扰前级，音源敏感设备； 电压显示表：LED数字显示电压表； 最大负载7000W，单路负载4000W; 支持RS232、RS485串口输入控制。 产品参数: 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座； 负载：40A； 中控接口：RS-232； 指示灯：独立电源指示； 单路最大输出电流：30A； 工作电源：AC100V~240V 50/60Hz； 重量：4.2Kg； 尺寸：270mmX483mmX48mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 6 | 多媒体桌面插 | 含1路音频接口、1路HDMI、1路网络接口、1路电源接口。 | 国产 | 套 | 1 |
| 7 | 多媒体地面插 | 含1路音频接口、1路电源接口。 | 国产 | 套 | 2 |
| 8 | 辅材 | 定制，含支架、接头、跳线 | 国产 | 批 | 1 |
| 2、发言系统 |
| 1 | 无线头戴话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 1 |
| 2 | 无线手持话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 1 |
| 3 | 吊麦话筒 | 1.采用全指向型电容咪头，灵敏度等于或优于-32dB，频率响应：100Hz～16KHz，输出阻抗：250Ω±30%。 2.最大承受声压≥139dB声压，1KHz于1%T.H.D；信噪比≥65dB，拾音距离≥6米。 3.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C，支持嵌入式安装，支持48V幻象供电。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 12 |
| 4 | 吊麦支架 | 定制 | 国产 | 台 | 12 |
| 3、矩阵切换系统 |
| 1 | 高清混插矩阵（18路） | 全数字化切换, 每通道4x6G传输带宽； 5寸触屏操作，美观快捷； 18路任意信号输入输出； 实时无缝切换； 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； HDMI接口兼容DVI1.0和HDMI1.4，支持HDCP1.2，支持蓝光播放器，支持DeepColor； CVBS、VGA和YPbPr模拟输入数字化处理，ADC最高采样频率205Mhz,内部图像处理24-bit处理，色彩还原真实, 最高分辨率到1920x1200@60Hz; CVBS输入集成高级3D自适应梳状滤波器和去隔行处理，自动PAL，NTSC制式识别； 支持4Kx2K输入输出，支持4K和2K混合变换切换； SDI输入支持3G/HD/SD-SDI，速率143Mbps～2.97Gbps，兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准； 支持模拟音频输入和输出, 支持数字模拟音频混合切换； 支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）； 支持32个场景存储和调用； 支持红外控制； 2U插卡可实现9x9或12x6或6x12，部分槽位可输入输出混插； 支持RS232和以太网控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； 支持断电现场保护； 标准插卡式工业机箱，一卡1路。 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 单路高清HDMI输入板卡 | 单路HDMI输入，支持音频分离输入； 时钟频率：25Mhz-225Mhz； 标准：DVI1.0 HDMI1.3；HDCP1.2； 接口类型：Type A 19pin；HDMI或DVI-D； | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 块 | 5 |
| 3 | 单路高清SDI输入板卡 | 单路SDI输入，支持音频分离输入； 速率：143Mbps～2.97Gbps； 标准：SMPTE 259M、292M、344M、424M,音频兼容SMPTE291； 接口类型：BNC； | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 块 | 1 |
| 4 | 单路高清HDMI输出板卡 | 单路HDMI输出，支持音频分离输出 时钟频率：25Mhz-225Mhz； 标准：DVI1.0 HDMI1.3；HDCP1.2； 接口类型：Type A 19pin；HDMI或DVI-D； | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 块 | 7 |
| 5 | 单路高清SDI输出板卡 | 单路SDI输出，支持音频分离输出； 速率：143Mbps～2.97Gbps； 标准：SMPTE 259M、292M、344M、424M,音频兼容SMPTE291； 接口类型：BNC； | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 块 | 2 |
| 4、显示系统 |
| 1 | 投影机 | 1、DLP投影技术，高效蓝色激光荧光体，DMD尺寸≥0.67” 2、亮度≥6800lm（中心亮度），≥6200（ISO21118标准），分辨率≥1920X1200，对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10； 3、投射比0.8，1.25倍变焦,支持电动聚焦/变焦/位移；位移范围：V:+/-50%,H:+/-15%。 4、整机功率：标准模式：350W+/-15%,节能模式230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W；整机重量≥12.7kg 5、支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 6、具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。 7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮。色彩管理功能用于多台拼接融合后的色彩一致性调整，色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 8、支持DICOM医疗显示模式（仅用于教学或交流请勿用于医疗诊断）。支持PIP和PBP显示模式；可同屏显示双数字信号。 9、产品内置多点几何校正功能。菜单位置调整，方便多台拼接融合。 10、技术特性支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。HDMI2.0接口支持4K信号输入，HDMI接口兼容HDCP协议保护。 11、DLP-Link3D及IR3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）注：支持全高清异形3D。 12、智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机。720度安装,支持垂直安装及机械快门遮光设计。 13、HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制。RS-232串行端口波特率支持9种模式。串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 14、输入/输出接口：HDMI1(V2.0兼容4K支持HDCP）x1，HDMI2（v1.4支持HDCP*3)x1，15-pinMini-Dsubx1，HDBaseTx1，3D-SyncInx1，AUDIOx1(3.5mm端口），Wiredx13.5mm（用于有线遥控器），RJ451x1（用于网络控制），RS232(D-sub9pin)x1，USB-Ax2(无线局域网&DC5V)，USB-Bx1(用于软件升级)，15-pinMini-Dsubx1，HDMI1.4(支持HDCP)OUTx1，3D-Syncx1，AUDIOx1(3.5mm端口) | 索诺克、松下、爱普生、索尼 | 台 | 2 |
| 2 | 投影幕布 | 120寸幕布，幕布类型电动幕，幕布材质玻珠 打开方式电动方式，对角线120英寸 幕布比例16:10，增益2.5倍 | 国产 | 台 | 2 |
| 3 | 投影机固定支架 | 定制，固定安装支架，可手动调节 | 国产 | 台 | 2 |
| 4 | 55寸液晶电视机及吊装支架 | 55寸液晶电视机及吊装支架 | 小米、海信、海尔 | 台 | 2 |
| 5 | 86英寸纳米黑板（Andrid 8.0） | 1.交互式智慧黑板尺寸要求：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤90mm;由三部分拼接而成，可实现整块黑板统一书写；需采用专业的模块化构架，方便老师使用磁吸教具两块副屏支持磁吸功能，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写，普通板擦可擦除。 2.中间显示屏采用≥86英寸，UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；物理分辨率：3840×2160；可视角度≥178°, 屏体亮度≥350cd/㎡,对比度≥4000：1，屏幕具备高色域，色彩真实还原度高，色彩覆盖率≥NTSC 72%，屏幕最高灰阶度 ≥128灰阶； 刷新率≥60Hz。智慧黑板内置一体化摄像头和阵列麦，要求摄像头像素≥800万像素，6阵列麦克风。 3.内置视频展台嵌入式装置采用一体成型注塑材质，圆弧无锐角，防止抽拉和打开刮伤手指；托板采用磁吸式结构，方便打开及固定。实物展台与智慧黑板采用一体化嵌入抽拉式设计，摄像头像素800万；内置 USB五伏供电接口，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；展台内USB连线采用隐藏式设计，无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和维护。 4.手指轻触式多点（内置电脑不少于20点触控，安卓不少于10点触控）互动体验；能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写。整机采用全物理钢化玻璃，玻璃表面需采用蚀刻工艺，要求表面蚀刻粗糙度达到：Ra0.7-1.2；光泽度达到25±5，增加挂粉效果，书写更顺滑，防眩光效果更优异。 5.OPS模块：I5，8G内存，256G固态硬盘。 6.整机嵌入安卓9.0系统，内存≥2G，储存空间≥16G ；方便教学使用主页面提供5个应用程序：白板教学、内置电脑、更多应用、文件管理、设置。 7.整机具有触控悬浮菜单，方便教学使用提供不少于8个快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有快速批注功能、快速切换到ops系统，并可根据教学需要自定义功能，悬浮菜单中主页且可一键直达安卓主页。 | 东方中原、MAXHUB、华为 | 台 | 1 |
| 6 | 配套板板 | 配套板板 | 东方中原、MAXHUB、华为 | 台 | 1 |
| 5、中控控制系统 |
| 1 | 中央控制主机 | 全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持任意分辨率的平板手持终端，通过wifi与主机通讯； 平板人机界面编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器； 8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； 主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个； 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 8路弱电继电器控制接口； 3个网络控制接口，可以并接最大256个网络设备； 客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 支持双代码的控制，即一键发二种代码 为保证设备的技术性能要求 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 电源控制器 | 可由多媒体控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机RS-485网络通讯； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 电源通道 每路220V 50Hz 30A; 控制模式 8路独立继电器控制; 通讯控制 专用A-NET接线端子/RS485; | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 3 | 无线路由器 | 采用双路双频设计，802.11a/n和802.11b/g/n可同时使用，实现灵活部署； | 国产 | 台 | 1 |
| 4 | 触摸屏平板 | 屏幕尺寸：9.7英寸 屏幕分辨率：2048x1536 屏幕像素密度：264PPI 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 屏幕特性：IPS屏幕，防指纹涂层，视网膜屏幕，全层压显示屏，抗反射涂层 支持语言：支持多国语言 WiFi功能：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，双频（2.4GHz和5GHz） 蓝牙功能：支持，蓝牙4.2模块 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 5 | 红外发射棒 | 配套中控使用,用于红外设备的远程控制 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 4 |
| 6 | 辅材及中控编程 | 定制 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 6、录播教学系统 |
| 1 | 录播主机 | 1.整体设计：标准1U机架式外观设计，便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。 2.内置互动功能：兼容H.323主流互动协议，支持多台录播之间互动教学、教研应用。 3.内置跟踪功能：无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。 4.内置音频处理功能：支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。 5.视频采集：支持1080P@30高清采集和编码录制，支持4路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。 6.视频传输：高清摄像机采用3G-SDI方式传输，保证视频传输质量，不接受网络传输方式。支持PoC供电，实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。 7.视频输出：支持3路HDMI输出，输出分辨率支持1080P@60，输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。 8.视频编码：兼容H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 9.音频编码：采用AAC编码协议，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、2路Line out、1路耳机监听输出。 10.视频存储：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存，支持标准MP4视频封装格式。 11.视频直播：支持RTMP视频传输协议，满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。 12.导播控制：支持2个USB2.0，支持U盘同步录制、视频拷贝，支持接入鼠标键盘的本地导播操作； 13.文件上传：支持FTP文件传输协议，与资源平台无缝对接，通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台。 | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 1 |
| 2 | 导播台 | 1. 支持远程操作录播主机的开关机； 2. 支持不少于5种特技效果； 3. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5. 支持录制、暂停、停止功能； 6. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 7. 支持通过USB线缆连接录播主机； 8. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 1 |
| 3 | 智慧课堂师生互动助手软件(v.867) | 录播应用软件： 高度集成各类流媒体应用软件，支持管理、导播、直播、点播等子软件的整合应用，均内置于主机内。 （一）管理软件： 1.整体设计：采用B/S架构设计，支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。 2.跟踪管理：基于图像识别跟踪拍摄，支持多种逻辑跟踪技术，支持教师特写和全景画面切换跟踪，支持学生起立回答问题特写跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。 3.硬盘管理：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。。 4.版本管理：支持在线升级与系统授权，可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。 5.互动管理：支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。 6.互动通讯录管理：支持查询互动云系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。 7.远程授课管理：支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面；提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持控制面板按键式快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。 8.互动网络管理：支持网络检测功能，测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能，互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 （二）导播软件： 1.导播方式：提供本地导播和网页导播多种导播方式，支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。 2.导播功能：支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。 3.跟踪方式：支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式，可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。 4.信号切换：支持摄像机和HDMI信号的实时预览，支持点击切换录制画面。 5.鼠标定位：支持鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。 6.云台预置位：支持云台摄像机预置位的预设和调用功能，每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。 7.布局设置：支持自定义布局设置，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 8.字幕台标：支持字幕和字幕背景的透明度设置功能，支持字幕滚动和固定位置两种显示方式；支持上传台标，自定义台标位置。 （三）直播软件： 1.直播协议：支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议；支持TCP和UDP传输控制协议。 2.推流对接：支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流，支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。 3.直播参数：支持高清直播画质，可自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 4.直播场景：录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用，实现公开课直播、教研听课等应用。 5.平台直播：支持录播主机与资源平台无缝对接，实现一键开启“直播”功能，可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。 （四）流媒体点播软件： 1.录制参数：支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。 2.分割录制：录制文件支持分割技术，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 3.视频封装：支持标准MP4视频封装格式，支持录像文件下载； 4.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持查询视频文件的分辨率等文件参数。 5.录像点播：支持对录制文件进行点播回放，点播分辨率达1080P，支持拖拽播放进度条播放； | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 1 |
| 4 | 摄像机 | 1. 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2. 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3. 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4. 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5. 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6. 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7. 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8. 支持水平、垂直翻转 9. 预置位数量：255 10. 网络接口：RJ45 11. 音频接口：Line In,3.5mm 12. 通讯接口：RS232、RS422 13. 支持的协议类型：VISCA 14. 编码技术：视频H.264，音频AAC 15. 电源支持：DC12V、PoC 16. 要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 2 |
| 5 | 摄像机 | 1. 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2. 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3. 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4. 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5. 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6. 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7. 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8. 支持水平、垂直翻转 9. 预置位数量：255 10. 网络接口：RJ45 11. 音频接口：Line In,3.5mm 12. 通讯接口：RS232、RS422 13. 支持的协议类型：VISCA 14. 编码技术：视频H.264，音频AAC 15. 电源支持：DC12V、PoC 16. 要求摄像机与录播主机为同一品牌 | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 2 |
| 6 | 学生定位仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描2) 输出帧率：30fps3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V）5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 1 |
| 4 | 老师定位仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描2) 输出帧率：30fps3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V）5) 最低照度：0.3Lux 6) 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 1 |
| 5 | “一键式”录制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 控制接口：RS232 3) 信号指示灯：支持 4) 支持一键式系统电源开关控制。 5) 一键式录制、停止、锁定电脑信号； | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 1 |
| 6 | 导播控制台 | 1. 支持远程操作录播主机的开关机； 2. 支持不少于5种特技效果； 3. 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4. 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5. 支持录制、暂停、停止功能； 6. 支持全自动录播模式和手动录播模式。 7. 支持通过USB线缆连接录播主机； 8. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 1 |
| 4 | 教育视频资源管理平台 | （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 | 锐取、奥威亚、阶梯、清鹿 | 台 | 1 |
| 5 | 平台服务器 |  | 不在本次招标范围内，投标单位负责调试及系统适配 | 台 |  |
| 6 | 显示器 | 19.5寸液晶显示器及导播无线鼠键套 | 国产优质 | 台 | 1 |
| 演艺中心一层合班教室2 |
| 1、扩声系统 |
| 1 | 调音台 | 输入方式：8路话筒卡龙母，4路莲花;输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座;单声道输入配备高品质话筒放大器;功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响;备有录音输入输出功能;最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%);剩余噪声：-75dB;信噪比：71dB;等效噪声源输入电动势：-12dBm;均衡： 低频：80Hz±15dB，中频2.5KHz±15dB，高频：12KHz±15dB；增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB;频率响应：80Hz～15KHz（+1dB,-3dB);总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）;输入电压： 220V； | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 数字音频媒体矩阵 | 该款设备采用32位工业级嵌入式处理器，主频高达500MHz，512M内存，系统稳定性强，运算速度快； 高精度96KHz/24bit数据处理，可达到极佳的110dB动态范围和高质数的声音品质 装备1.8英寸彩色LCD显示屏，金属拨轮式操控旋钮； 具备24位数模的转换，96KHz采样频率； 具备8通道平衡输入音频通道；具备8通道支持MIC输入； 每路MIC输入支持48V幻象供电； 具备8个平衡音频输出通道； 具备8通道独立的自适应反馈抑制器； 具备8通道自动混音； 输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调、增益（Gaina）电平范围：+-18dB,Q值：0.4-128，每段均支持直通（Bypass）； 内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 输入通道的噪声门阀值、压缩器启动时间、恢复时间连续可调。拐点0-30连续可调，起控电平0-21dB连续可调，起控时间0-2895ms连续可调，释放时间0-2895ms连续可调； 具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能； 基于 Windows 操作平台的全新控制界面； 使用嵌入式控制面板可对系统进行分区预设和远程音量大小控制； 支持21个场景保存，支持12dB／18dB／24dB／48dB斜率，180相应； 支持GPIO口控制，支持网口，支持232／485管理控制； 采用三级防静电、防雷保护技术。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 3 | 二通道数字功放 | 8Ω立体声/双通道：2*600W 4Ω立体声/双通道：2*900W 16Ω桥接：1200W 8Ω桥接：1800W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 通道数：2CH 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1% 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，短路，直流输出 尺寸：482×295×44mm 为保证设备的兼容性，须与数字音频媒体矩阵同一品牌。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 4 | 会议阵列音箱 | 单元类型：5.6寸低音×6，高音单元：34芯高音×1； 系统类型：5.6寸二路七单元全频； 额定功率：300W； 最大输入功率：1200W； 阻抗：6.3Ω； 频率响应：45Hz-20KHz； 指向性覆盖角：120°（H）x60°（V）； 最大声压级：125dB；灵敏度（1W/1m）：97dB /W(lm)； 连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 吊挂硬件：10xM8吊点、底托； 材质及表面处理：18mm夹板，环保水性漆； 颜色：黑色； 安装方式：壁挂式安装（带专用支架）； 箱体尺寸 200mmx215mmx1019mm； 重量：16Kg。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 4 |
| 5 | 电源时序器 | 硬件特性: 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； 每一路开关间隔时间：1秒每通道带开关指示1个； 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，大电流线路处加焊铜条； 变压器：专供定制变压器，减少干扰前级，音源敏感设备； 电压显示表：LED数字显示电压表； 最大负载7000W，单路负载4000W; 支持RS232、RS485串口输入控制。 产品参数: 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座； 负载：40A； 中控接口：RS-232； 指示灯：独立电源指示； 单路最大输出电流：30A； 工作电源：AC100V~240V 50/60Hz； 重量：4.2Kg； 尺寸：270mmX483mmX48mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 6 | 多媒体桌面插 | 含1路音频接口、1路HDMI、1路网络接口、1路电源接口。 | 国产 | 套 | 1 |
| 7 | 辅材 | 定制，含支架、接头、跳线 | 国产 | 批 | 1 |
| 2、发言系统 |
| 1 | 无线头戴话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 1 |
| 2 | 无线手持话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 1 |
| 3、矩阵切换系统 |
| 1 | HDMI矩阵 | 支持 HDMI2.0b，HDCP2.2/1X，18Gbps 带宽 支持四路 HDMI 输入到四路 HDMI 输出 支持同时 HDMI 和 L/R 音频输出 支持分辨率高达 4k2k@60Hz4：4：4 每个输出都支持缩减功能 支持高达 7.1 声道的高清音频（LPCM，Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio） 支持智能 EDID 管理。 支持 RS-232，远程控制，面板控制和 TCP/IP 控制 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 4、显示系统 |
| 1 | 投影机 | 1、DLP投影技术，高效蓝色激光荧光体，DMD尺寸≥0.67” 2、亮度≥6800lm（中心亮度），≥6200（ISO21118标准），分辨率≥1920X1200，对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10； 3、投射比0.8，1.25倍变焦,支持电动聚焦/变焦/位移；位移范围：V:+/-50%,H:+/-15%。 4、整机功率：标准模式：350W+/-15%,节能模式230W+/-15%；待机功率：正常模式：≤0.2W，网络待机：≤0.5W；整机重量≥12.7kg 5、支持7*24小时不间断连续工作，光源使用寿命≥20000小时（正常模式）。 6、具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。 7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮。色彩管理功能用于多台拼接融合后的色彩一致性调整，色温调整功能，用于多台拼接融合后的色温一致性调整。 8、支持DICOM医疗显示模式（仅用于教学或交流请勿用于医疗诊断）。支持PIP和PBP显示模式；可同屏显示双数字信号。 9、产品内置多点几何校正功能。菜单位置调整，方便多台拼接融合。 10、技术特性支持通过网线实现高达100米的长距离传输，传输信号支持3D/2K/4K非压缩视频，且向下兼容，显示画面无需等待即切即现，显示画质无延迟拖尾的情况，同时支持全部高清音频格式传输。HDMI2.0接口支持4K信号输入，HDMI接口兼容HDCP协议保护。 11、DLP-Link3D及IR3D,支持格式：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）注：支持全高清异形3D。 12、智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机。720度安装,支持垂直安装及机械快门遮光设计。 13、HDBaseT接口支持RS232控制协议、IR控制。RS-232串行端口波特率支持9种模式。串行端口控制路径支持RS232&HDBaseT通道。 14、输入/输出接口：HDMI1(V2.0兼容4K支持HDCP）x1，HDMI2（v1.4支持HDCP*3)x1，15-pinMini-Dsubx1，HDBaseTx1，3D-SyncInx1，AUDIOx1(3.5mm端口），Wiredx13.5mm（用于有线遥控器），RJ451x1（用于网络控制），RS232(D-sub9pin)x1，USB-Ax2(无线局域网&DC5V)，USB-Bx1(用于软件升级)，15-pinMini-Dsubx1，HDMI1.4(支持HDCP)OUTx1，3D-Syncx1，AUDIOx1(3.5mm端口) | 索诺克、松下、爱普生、索尼 | 台 | 1 |
| 2 | 投影幕布 | 150寸幕布，幕布类型电动幕，幕布材质玻珠 打开方式电动方式，对角线150英寸 幕布比例16:10，增益2.5倍 | 国产 | 台 | 1 |
| 3 | 投影机固定支架 | 定制，固定安装支架，可手动调节 | 国产 | 台 | 1 |
| 4 | 75寸电视机 | 65寸电视机 | 小米、海信、海尔 | 台 | 2 |
| 5 | 电视固定吊架 | 吊装支架 | 国产 | 台 | 2 |
| 5、中控控制系统 |
| 1 | 中央控制主机 | 全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持任意分辨率的平板手持终端，通过wifi与主机通讯； 平板人机界面编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ； 大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器； 8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、Rs422格式数据； 主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个； 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 8路弱电继电器控制接口； 3个网络控制接口，可以并接最大256个网络设备； 客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 支持双代码的控制，即一键发二种代码 为保证设备的技术性能要求 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 电源控制器 | 可由多媒体控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机RS-485网络通讯； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 电源通道 每路220V 50Hz 30A; 控制模式 8路独立继电器控制; 通讯控制 专用A-NET接线端子/RS485; | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 3 | 无线路由器 | 采用双路双频设计，802.11a/n和802.11b/g/n可同时使用，实现灵活部署； | 国产 | 台 | 1 |
| 4 | 触摸屏平板 | 屏幕尺寸：9.7英寸 屏幕分辨率：2048x1536 屏幕像素密度：264PPI 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 屏幕特性：IPS屏幕，防指纹涂层，视网膜屏幕，全层压显示屏，抗反射涂层 支持语言：支持多国语言 WiFi功能：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，双频（2.4GHz和5GHz） 蓝牙功能：支持，蓝牙4.2模块 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 5 | 红外发射棒 | 配套中控使用,用于红外设备的远程控制 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 4 |
| 6 | 辅材及中控编程 | 定制 | TOG、CREATOR、SPON、HAYU | 台 | 1 |
| 体育中心风雨操场 |
| 1、专业扩声系统 |
| 1 | 全频音箱 | 驱动单元：LF: 1×15″″，HF: 1×1.75″； 频响：55HZ-18KHZ(±3db)； 灵敏度：99dB； 最大声压：131dB（持续）138dB（峰值）； 阻抗：8Ω； 额定功率：400W； 峰值功率:1600W； 覆盖角度: 80°×50°； 箱体结构: 15mm优质高密度板(MDF)； 箱体表面处理: 黑色耐磨点漆； 连接器：2 x Speakon NL4； 箱体尺寸(高H*宽W*深D）mm：690x465x445mm； 净重：29Kg。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 6 |
| 2 | 音箱功放 | 8Ω额定功率2*600W 4Ω额定功率2*950W 桥接8Ω1800W 通道数：2CH； 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1%； 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω)； 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm度:0.775V； 信噪比：≥100dB； 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms）； 转换速率：28V/US； 输出级：Class-D； LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 输入连接器：平衡卡侬公母座； 输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱； 散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 保护功能：过热，短路，直流输出； 电源要求：AC220V (可以定制AC110V)； 尺寸：482×295×44mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 3 |
| 3 | 调音台 | 输入方式：8路话筒卡龙母，4路莲花;输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座;单声道输入配备高品质话筒放大器;功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响;备有录音输入输出功能;最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%);剩余噪声：-75dB;信噪比：71dB;等效噪声源输入电动势：-12dBm;均衡： 低频：80Hz±15dB，中频2.5KHz±15dB，高频：12KHz±15dB；增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB;频率响应：80Hz～15KHz（+1dB,-3dB);总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）;输入电压： 220V； | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 4 | 数字音频媒体矩阵 | 该款设备采用32位工业级嵌入式处理器，主频高达500MHz，512M内存，系统稳定性强，运算速度快； 高精度96KHz/24bit数据处理，可达到极佳的110dB动态范围和高质数的声音品质 装备1.8英寸彩色LCD显示屏，金属拨轮式操控旋钮； 具备24位数模的转换，96KHz采样频率； 具备8通道平衡输入音频通道；具备8通道支持MIC输入； 每路MIC输入支持48V幻象供电； 具备8个平衡音频输出通道； 具备8通道独立的自适应反馈抑制器； 具备8通道自动混音； 输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调、增益（Gaina）电平范围：+-18dB,Q值：0.4-128，每段均支持直通（Bypass）； 内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 输入通道的噪声门阀值、压缩器启动时间、恢复时间连续可调。拐点0-30连续可调，起控电平0-21dB连续可调，起控时间0-2895ms连续可调，释放时间0-2895ms连续可调； 具备摄像跟踪控制功能，通过预设位可实现自动摄像联动功能； 基于 Windows 操作平台的全新控制界面； 使用嵌入式控制面板可对系统进行分区预设和远程音量大小控制； 支持21个场景保存，支持12dB／18dB／24dB／48dB斜率，180相应； 支持GPIO口控制，支持网口，支持232／485管理控制； 采用三级防静电、防雷保护技术。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 5 | 电源时序器 | 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； 每一路开关间隔时间：1秒每通道带开关指示1个； 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，大电流线路处加焊铜条； 变压器：专供定制变压器，减少干扰前级，音源敏感设备； 电压显示表：LED数字显示电压表； 最大负载7000W，单路负载4000W; 支持RS232、RS485串口输入控制。 产品参数: 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座； 负载：40A； 中控接口：RS-232； 指示灯：独立电源指示； 单路最大输出电流：30A； 工作电源：AC100V~240V 50/60Hz； 重量：4.2Kg； 尺寸：270mmX483mmX48mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 6 | 辅材 | 定制，含支架、接头、跳线 | 国产 | 批 | 1 |
| 7 | 机柜 | 42U、19寸标准机柜 | 国产 | 台 | 1 |
| 2、发言系统 |
| 1 | 无线头戴话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 2 |
| 2 | 无线手持话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 2 |
| 3 | 天线放大器 | 专业无线放大器（无线天线放大器），是针对无线麦克风接收距离短而设计，具有接收距离远，信号稳定等功能。适合UHF无线麦500KHZ---950KHZ使用； 为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合1式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF电视通道； 对装式的定向天线设计，为分集式UHF无线话筒系统提供理想的远距离和稳定的接收表现； 设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育场馆,演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境； 另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带； 八通道低损耗天线分配电路设计，4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线；TNC 接头，保证连接的可靠性； 低噪放大电路设计。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 4 | 指向性天线 | 指向性天线； 天线输入阻抗：50Ω； 天线输出阻抗：50Ω； 天线输入插座：TNC； 天线输出插座：TNC； 增益：3dB； 带宽：40MHz； 供电电流:12-18V 100mA。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 5 | 天线支架 | 定制壁挂支架 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 创客中心 |
| 1、扩声系统 |
| 1 | 智慧多媒体管控中心 | ARM11 1GHZ CPU，1G内存，2G Flash闪存； 支持TCP/IP控制模式，UDP控制协议； 支持4路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路独立可编程的红外发射接口，支持红外转串口，支持控制多台相同或不同的红外设备及串口设备； 8路弱电继电器接口； 8路数字输入/输出IO接口, 通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制； 高精度96KHz/24bit数据处理，可达到极佳的110dB动态范围和高质数的声音品质； 具备24位数模的转换，96KHz采样频率； 具备8通道平衡输入音频通道； 具备8通道支持MIC输入； 每路MIC输入支持48V幻象供电； 具备8个平衡音频输出通道； 具备8通道独立的自适应反馈抑制器； 具备8通道自动混音； 具备4进4出HDMI无缝切换矩阵功能； 支持USB2.0和以太网编程通讯； 4*300W数字功放； | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 2 | 会议音柱 | (1)由9个3.5寸全频扬声器 (2)水平x垂直覆盖达到120°x40°得益于独有的结构以及专业的声学设计 (3)重量轻，质量稳定，性能可靠，使用寿命长 (4)安装方便, 35mm的支架托盘和4xM6的墙面安装 (5)人体工学的提手设计，方便提携 (6)环保水性油漆，精致大方、坚固防潮 (7)动态好，声压高，声音通透 产品规格 单元：9x3.5"全频喇叭 频率范围：150-15K 额定阻抗：4欧 额定功率：300W 节目功率：600W 最大声压级(1w/1m):127dB 连接方式：SPEAKON 产品重量：11.5kg 安装方式：吊装 产品尺寸：12.5x14x89.2(cm) 无源 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 3 | 有源超低超低音箱 | 系统组成：低音1x18″100芯220磁； 频响范围：30-250Hz； 灵敏度（1W@1m）：98dB； 阻抗：8Ω； 额定功率：1000W，峰值功率：2000W； 最大声压：132dB； 功放输出： 输出功率：4Ω立体声/双通道：2*1000W； 信噪比：≥95dB 阻尼系数:（500:1,1Khz 8ohms） 箱体结构: 桦木夹板； 箱体表面处理: 黑色点漆； 箱体尺寸 (高H*宽W*深D）mm：600x580x610mm； 净重：38Kg。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 4 | 主阵列音箱 | 频率响应：150Hz-15kHz(±3dB); 标称阻抗：4 ohm; 额定功率：600watts(rms额定)，3200watts(peak最大); 覆盖角度：120°horizontal (水平)，20°vertical(垂直); 最大声压：127dB（continuous ）; 驱动器：低频：18×3.5"，高频：1×1.75" 44mm Voice Coil dia;(音圈直径); 分频点：2KHZ; | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 5 | 无线路由器 | 采用双路双频设计，802.11a/n和802.11b/g/n可同时使用，实现灵活部署； | 国产 | 台 | 1 |
| 6 | 触摸屏平板 | 屏幕尺寸：9.7英寸 屏幕分辨率：2048x1536 屏幕像素密度：264PPI 屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏 屏幕特性：IPS屏幕，防指纹涂层，视网膜屏幕，全层压显示屏，抗反射涂层 支持语言：支持多国语言 WiFi功能：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议，双频（2.4GHz和5GHz） 蓝牙功能：支持，蓝牙4.2模块 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 7 | 辅材及中控编程 | 定制 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； 每一路开关间隔时间：1秒每通道带开关指示1个； 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，大电流线路处加焊铜条； 变压器：专供定制变压器，减少干扰前级，音源敏感设备； 电压显示表：LED数字显示电压表； 最大负载7000W，单路负载4000W; 支持RS232、RS485串口输入控制。 产品参数: 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座； 负载：40A； 中控接口：RS-232； 指示灯：独立电源指示； 单路最大输出电流：30A； 工作电源：AC100V~240V 50/60Hz； 重量：4.2Kg； 尺寸：270mmX483mmX48mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 9 | 多媒体桌面插 | 含1路音频接口、1路HDMI、1路MIC、1路电源接口。 | 国产 | 套 | 3 |
| 10 | 辅材 | 定制，含支架、接头、跳线 | 国产 | 批 | 1 |
| 11 | 机柜 | 42U、19寸标准机柜 | 国产 | 台 | 1 |
| 2、发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒 | 具有红外自动频率同步功能，只要一按SET键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。 接收机 频率范围 590～890Hz 分集系统 真分集 最大频道数 100*2 最大频率个数 100*2 频带宽度 60Hz 接受灵敏度 <-97dB for 30db/N比 频率响应 60～15000Hz 信噪比 >105dB(A)发射机 频率范围 590～890Hz 最大频道数 200 输出功率 5mW/30mW 频带宽度 60Hz 信噪比 >105dB(A) | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 2 |
| 2 | 有线鹅颈话筒 | 换能方式：电容式；频率响应：40Hz-18kHz；指向性：超心型指向；输出阻抗（欧姆）：75Ω；灵敏度：-45dB；最高输入音量：128dB 声压；动态范围：109 dB，1KHz；讯噪比：75 dB；供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）；咪管长度：200mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 3.显示系统(详见信息发布清单） |
| 操场扩声 |
| 1 | 操场音箱 | 采用金属玻璃钢室外防水箱体； 系统组成：12"，二路二单元； 扬声器：低音 S1225 高音 C4426N ； 阻抗：8Ω； 连续功率：300W,节目功率：600W,峰值功率：1200W； 灵敏度(1W@1M)：101dB； 最大声压级（峰值）：132dB； 覆盖角度：60°× 60°； 分频点：1.5kHz； 频响范围：85Hz～16kHz； 连接方式：电缆； 吊装点：2个点； 音箱净重：14Kg； 音箱尺寸(宽×高×深)：428mm×428mm×400mm； | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 只 | 6 |
| 2 | 配套吊架 | 配套 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 6 |
| 3 | 二通道数字功放 | 8Ω立体声/单通道：600W 4Ω立体声/单通道：900W 16Ω桥接：1200W 8Ω桥接：1800W RMS输出电压(THD=1%,1kHz):69.3V 输入灵敏度(额定输出功率，1kHz):1Vrms，0.7Vrms可选择 THD+N (10% 额定输出功率，典型值):0.05% IMD-SMPTE(10% 额定输出功率，典型值):0.05% DIM30(10% 额定输出功率，典型值):0.05% 串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz ~1 kHz):≥75dB 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz):±0.2dB 输入阻抗:20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡) 阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz):>1000 信噪比(A记权，20Hz~20kHz):≥105dB 电源要求:220VAC(±10%) 50/60 Hz 保护功能:过热压限、过载保护、输出直流保护 尺寸(W×H×D):480×44×291mm 净重:6kg | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 3 |
| 4 | 调音台 | 16个输入通道，10个话筒输入，2组立体声线路输入 1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器 6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送 1辅助发送/立体声辅助返回 3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器 3段立体声图示均衡器 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 内置数字效果；机身耐用轻巧，可上机架安装。 60MM行程高分析度推子 外置式静噪电源器,使用方便灵活 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 5 | 专业数字音频系统处理器 | 输入输出通道：4路电子平衡式输入，8路电子平衡式输出； 增益调节范围为-40～+12dB，步距为0.1dB及静音； 输入/输出每通道延时1000ms，步距为21us，带延时开关； 输入/输出每路输入7段参量均衡（PEQ）； 动态范围：>116dB（20Hz～20KHz，不计权）； 共模抑制比：>55dB（30Hz～20kHz）； CROSSTALK：<-100dB； 失真：<0.002%@1kHz，1Vrms； 均衡器：EQ增益范围为-30dB～+15dB，步距为0.1dB，EQ类型有PEQ、Low shelf、High shelf三种，EQ频率范围为19.7Hz～21.9KHz，EQ带宽范围为PEQ 0.017～4.75倍频程（OCT）； 高低通滤波器：每路输出有1个滤波器，分频频率范围为19.7～21.9kHz，分频滤波曲线可选巴特沃斯（Butterworth），贝塞尔（Bessel），宁克锐（Linkwitz-Riley），滤波斜率可选12、24、36、48dB每倍频程； 压限器：压限门限：-20～20dBu，可选步长0.5dB，压限比例：1.2:1～128:1，共有10种，上冲时间：1～100mS，步长1mS，释放时间：50～1000mS，步长50mS； 接口：输入：3芯XLR母插座，输出：3芯XLR公插座，USB接口联机接口，RS485 IN联机接口，RS485 OUT联机接口； 其他：标准预设程序10个，用户程序30个，132×32点阵LCD液晶屏显示，7段输入/输出电平显示LED，静音显示LED灯，按键指示LED灯； 采用开关电源，可自适应AC 90V~ 250V，50Hz/60Hz电压 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 6 | 有源监听音箱 | 驱动单元：低频：1x5.25in(寸)，高频：1x3in(寸)，带电磁屏蔽； 额定功率：70W； 频率响应：56Hz-19kHz(±6dB-10dB)； 输入灵敏度：85mV峰值声音的输入在音量旋钮打到最大时，能够在1米远的地方产生90dBA的最大声压值； 分频点：3kHz。输入口：卡侬式的平衡口，大三芯的平衡/非平衡口； 信噪比：> 100dB，全输出20kHz频宽时； 保护装置：无线电波干扰保护，输出限流，高温保护，开/关瞬时保护，电源保险丝； 输入阻抗：平衡口20k ohms，非平衡口10k ohms； 尺寸：250*166*200mm； 净重：5KG。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 只 | 1 |
| 7 | 专业音频工作站 |  | 不在本次招标范围内，投标单位负责调试及系统适配 | 台 |  |
| 8 | 无线手持话筒 | 采用世界先进的DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术（带导频）。 使用UHF630MHz~680MHz频段，避免干扰频率； 语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比,独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音； 采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号； 真分集式接收电路，保证有效距离内不断迅，消除死角；使用高增益天线，有效开阔使用距离可达100米完备的输入输出接口，方便连接各种设备； 装备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值； 采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度； 语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比，独特的语音压限器设计； 高保真音色,独特的干扰噪音静噪功能； 具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，可初始化音频调节； | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 套 | 2 |
| 9 | 天线分配放大器 | 专业无线放大器，是针对无线麦克风接收距离短而设计，具有接收距离远，信号稳定等功能。适合UHF无线麦500KHZ---950KHZ使用； 为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合1式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF电视通道； 对装式的定向天线设计，为分集式UHF无线话筒系统提供理想的远距离和稳定的接收表现； 设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育场馆,演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境； 另外，天线可轻易稳固的安装；同时亦可容易地拆除，方便携带； 八通道低损耗天线分配电路设计，4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线；TNC 接头，保证连接的可靠性； 低噪放大电路设计。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 1 |
| 10 | 宽频无源天线（防水） | 天线输入阻抗：50Ω；天线输出阻抗：50Ω；天线输入插座：TNC；天线输出插座：TNC；增益：13dB；带宽：400MHz； | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 片 | 2 |
| 11 | 八路高效智能电源管理系统 | 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； 每一路开关间隔时间：1秒每通道带开关指示1个； 电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术，大电流线路处加焊铜条； 变压器：专供定制变压器，减少干扰前级，音源敏感设备； 电压显示表：LED数字显示电压表； 最大负载7000W，单路负载4000W; 支持RS232、RS485串口输入控制。 产品参数: 输出方式：8路电源输出，标准通用三芯插座； 负载：40A； 中控接口：RS-232； 指示灯：独立电源指示； 单路最大输出电流：30A； 工作电源：AC100V~240V 50/60Hz； 重量：4.2Kg； 尺寸：270mmX483mmX48mm。 | TOG、SPON、DESFINE、HAYU | 台 | 2 |
| 12 | 话筒架 | 立式支架；优质加粗钢管，可调节高度85cm-170cm；金属冲压底座 | 国产 | 付 | 2 |
| 13 | 机柜 | 42U、19寸标准机柜 | 国产 | 台 | 1 |
| 14 | 辅材 | 广播线缆、接头。 | 国产 | 批 | 1 |

| 子系统名称：机房建设工程系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
|  | 监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机（2KVA） | 2KVA，单进单出；市电输入电压范围为165-268Vac；在此电压范围内都可以满载输出, 当输出为计算机负载时，电压范围可更宽；同时输入频率范围也进一步放宽，市电输入频率范围：50±5%Hz，UPS设备满足切换时间0ms，具备冷启动功能，无市电启动，同时也具备来电自启动功能，给负载供电。 | 科华、科士达、长飞、英威腾 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池(24H) | 电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 科华、科士达、长飞、英威腾 | 节 | 36 |
| 3 | 电池箱 | 定制电池箱，最多可放置20节蓄电池 | 科华、科士达、长飞、英威腾 | 个 | 2 |
| 2 | UPS主机（30KVA） | 30KVA，三进三出；内置输出隔离变压器；输入电压380±5%Vac；输出电压L-N：220±1% L-L：380±1% ；双DSP全数字化控制，SPWM正弦波脉宽调制技术；峰值因素比＞5：1；MTBF高达20万小时；允许三相负载100%不平衡；效率＞92%；＞125%过载维持15min转旁路或关机，＞150%过载维持1min转旁路或关机；UPS操作面板中文大屏幕超亮LCD液晶显示；线性负载下失真度＜1%，100%非线性负载失真度＜3%。 | 科华、科士达、长飞、英威腾 | 台 | 1 |
| 3 | 蓄电池(4H) | 电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 科华、科士达、长飞、英威腾 | 节 | 96 |
| 4 | 电池箱 | 定制电池箱，最多可放置32节蓄电池 | 科华、科士达、长飞、英威腾 | 个 | 2 |
| 3 | UPS配电箱（2KVA） | 按系统图的回路个数分别定制；内含断路器、汇流排、接线端子等； | 国产 | 套 | 1 |
| 4 | UPS配电箱（30KVA） | 按系统图的回路个数分别定制；内含断路器、汇流排、接线端子等； | 国产 | 套 | 1 |
|  | 防雷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源防雷模块 | 具有失效检测指示，可带遥信报警接口，标准模块化安装，可插拔更换防雷模块，具备大的雷电流泄放能力，适用于三相配电系统的电源第二级防雷，此级防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。35毫米标准导轨安装，维护极为方便，额定电压220V，最大持续运行电压385V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，限制电压＜1800V。 | 国产 | 套 | 1 |
| 2 | 单相电源防雷模块 | 具有失效检测指示，可带遥信报警接口，标准模块化安装，可插拔更换防雷模块，具备大的雷电流泄放能力，适用于单相配电系统的电源第二级防雷，此级防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。35毫米标准导轨安装，维护极为方便，额定电压220V，最大持续运行电压385V，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，限制电压＜1800V。 | 国产 | 套 | 1 |
| 3 | 电源防雷插座 | 应用于设备端作为电源第三级保护。采用共模、差模防雷模式，插座式配置将防雷器与电源插板完美组合，RFI/EMI滤波电路及级间协调电感器，可吸收射频/电磁干扰等线路浪涌，延长设备正常工作期限，降低长期运行成本。具备电源、保护、错相、接地失效指示，过流过载自动保护，外设接地螺丝。额定电压250V，最大持续运行电压320V，额定负载电流10A，额定功率2000W，标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，限制电压＜1000V。 | 国产 | 套 | 20 |
| 4 | 二合一网络防雷器 | 可以同时对交流24V/直流12V供电摄像机的电源、网络线路实施浪涌保护的二合一多功能防雷器。多功能一体化设计，降低了保护成本和安装难度、减少安装空间，反应速度为皮秒级。电源最大持续运行电压40V，限制电压75V，最大放电电流10kA，限制电压15V，最大放电电流10kA，最大传输速率10MHz, 插入损耗＜0.2dB。 | 国产 | 套 | 65 |
| 5 | 485控制信号防雷器 | 适用于通讯专线/遥测信号/遥控信号等设备的防雷保护。标准螺丝固定卡接式接口,可保护一对线路,标准模块化35mm导轨安装方式。维护极为方便，反应速度皮秒级，可充分保护采用最新半导体器件的设备。额定电压6V,最大持续运行电压8V, 额定负载电流0.5A，标称放电电流5kA, 最大放电电流10kA,限制电压15V,最大传输速率2Mbps,插入损耗＜0.1dB。 | 国产 | 个 | 4 |
| 6 | 广播信号防雷器 | 适用于广播系统和背景音乐系统的防雷保护。产品的接口形式为标准螺丝固定卡接式接口,可保护一对线路,标准模块化35mm导轨安装方式。维护极为方便，反应速度皮秒级，可充分保护采用最新半导体器件的设备。额定电压120V,最大持续运行电压150V, 额定负载电流10A，标称放电电流5kA,最大放电电流10kA,限制电压200V,插入损耗＜0.2dB。 | 国产 | 个 | 3 |
| 接地系统（监控中心） |
| 1 | 防静电地板（含安装支架） | 1.采用联合接地体方式，要求接地电阻≤1欧姆； 2.机房内部做好局部等电位联结； | 国产 | 平方米 | 60 |
| 2 | 40mm*4mm紫铜排 | 规格：40*4mm | 国产 | M | 60 |
| 3 | 6mm多股铜芯线 | 规格：60*0.6mm | 国产 | M | 100 |
| 4 | 其它辅材（焊料、防腐、紧固件、支撑件、绝缘胶木板.....等） | 焊料、防腐、紧固件、支撑件、绝缘胶木板等 | 国产 | 套 | 1 |
| 5 | 辅材 | 满足系统正常运行的，除主材设备和管线外所需配置的附件材料 | 国产 | 批 | 1 |

| 子系统名称：网络中心机房建设系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 计量 | 工程 |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 一 | 机房装饰系统 |
| 1 | 防水堰 | 800×16000mm，高度50mm，防水处理，内做地漏； | 国产 | 个 | 2 |
| 2 | 给排水 | 精密空调进水、出水处理； | 国产 | 项 | 1 |
| 3 | 支架底座 | 机柜、空调底座，600*1400mm，支架与机柜之间采用橡胶防震垫缓冲，高度与静电地板齐平； | 国产 | 个 | 10 |
| 4 | 支架底座 | 电池架底座，920*1100mm，高度与静电地板齐平； | 国产 | 个 | 2 |
| 5 | 支架底座 | 机房配电箱底座，400*600mm，高度与静电地板齐平； | 国产 | 个 | 1 |
| 二 | 机房配电系统 |
| 1 | 配电柜 | 机房市电总输入配电柜 机房市电配电柜，输入ATS切换，按需定制，不小于600*400*1800mm，拼装或焊接，优质冷轧板，板材不小于2.0mm， 外壳材料加以环保的粉末喷涂，双层隔离，配电系统方式：TN-S母线（独立的N线和PE线）,系统额定电压380/220VAC，采用密封嵌条，采用玻璃门，在门开启、关闭或受震动时不易脱落，门锁打开后，门不得自动弹开，(配断路器，总断路器含分励脱扣，防雷器、防浪涌保护器等，塑壳断路器分断能力≥36KA，微型断路器分断能力6KA），具体断路器数和防浪涌保护器数需满足实际需求及满足动力环境监控系统接入需求，带通讯接口；80A（含）以上使用塑壳断路器，63A（含）以下使用微型断路器；元器件：施耐德、ABB、溯高美； | 国产 | 套 | 1 |
| 2 | 电线电缆 | 综合动力柜输入线缆，WDZB-YJY-4*35+1*16mm2，国标 | 国产 | 米 | 10 |
| 3 | 电线电缆 | 机柜输入线缆，WDZB-YJV-3*6mm2，国标 | 国产 | 米 | 100 |
| 4 | 电线电缆 | 柜式空调输入线缆，WDZB-YJV-3*6mm2，国标 | 国产 | 米 | 14 |
| 5 | 强电桥架 | 200*100mm，封闭槽式金属桥架，防火，国标(含快速连接件、通用附件、连接板和连接套件） | 国产 | 米 | 16 |
| 三 | 封闭冷热通道及机柜系统 |
| 1 | 综合动力柜 | 冷通道机柜-智能动力机柜 1.单柜尺寸：600*1400*42U、黑色，前后冷热通道封闭，冷、热通道不小于130mm，冷热通道与机柜为整体成型； 2.单开中空玻璃前门、实体钣金后门，柜前门预留监控显示屏安装位置； 3.标配侧门，底部封板、走线孔毛刷等； 4.标配应急通风系统，应急通风系统安装在机柜门下方； 5.机柜前、后门带自动弹开装置，在机柜内高温或者烟雾告警时自动弹开； 6.机柜顶部前、后LED照明； 7.机柜顶部走线槽，强弱电分离，尺寸不小于600*175*200mm（长*宽*高）； 8.机柜封闭组件，除安装设备的地方外满配盲板， 9.标配2个重型层板，承重不小于100KG；并柜组件1套；接地线（2根）；垂直绑线板2个，理线槽，理线架； 10.机柜静载承重≥2300KG，符合8、9烈度抗震标准； 11.机柜、UPS、蓄电池、空调、动环为同一厂家生产； | 长飞、科华、台达 | 台 | 1 |
| 2 | IT设备柜 | 冷通道机柜-智能IT机柜 1.单柜尺寸：600*1400*42U、黑色、前后冷热通道封闭，冷、热通道不小于130mm，冷热通道与机柜为整体成型； 2.单开中空玻璃单门、实体钣金后门；底部封板、走线孔毛刷等； 4.标配应急通风系统，应急通风系统安装在机柜门下方； 5.机柜前、后门带自动弹开装置； 6.机柜顶部前、后LED照明； 7.机柜顶部走线槽，强弱电分离，尺寸不小于600*175*200mm（长*宽*高）； 8.配置30个1U盲板；垂直绑线板*2，理线槽*2，理线架*2，重型层板*1，承重不小于100KG，并柜组件1套；接地线（2根）； 9.机柜静载承重≥2300KG，符合8、9烈度抗震标准； 10.机柜、UPS、蓄电池、空调、动环为同一厂家生产； | 长飞、科华、台达 | 台 | 7 |
| 3 | LED灯带 | LED双色灯带 LED双色灯带，平时亮蓝色，机器有故障告警时亮红色 | 长飞、科华、台达 | 个 | 10 |
| 4 | 双色灯带控制系统 | 控制系统 LED双色灯带控制系统，用于控制双色灯带 | 长飞、科华、台达 | 个 | 1 |
| 5 | 插框模块化UPS | 插框模块化UPS 1、插框模块化UPS，机柜内机架安装，插框机架为60KVA，高度8U，2个30KVA功率模块组成1+1冗余，旁路模块和监控模块独立，功率模块、旁路模块、监控模块、支持热插拔，板件采用加厚三防漆处理；； 2、输入电压范围138~485VAC，输入频率40-70HZ；输出电压380VAC，输出功率因数1.0，采用节能的三电平拓扑结构，整机效率≥96%； 3、旁路输入电压范围+25%至-45%（220V），旁路频率同步跟踪范围±10%； 4、电池电压30-50节双数可调，电池数量液晶面板可以设置，保证电池配置灵活性，主机柜最大充电电流不小于36A； 5、标配7英寸彩色触摸显示屏，支持历史记录、故障记录导出功能，支持柜内多模块CAN同步升级功能； 6、单个功率模块30KVA，2个30KVA功率模块组成1+1冗余，功率模块散热风扇需采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%；每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，单模块最大充电电流可达18A； 7、可设置休眠功能，具有LBS功能、EPO功能，并且具有远程紧急关机（REPO)功能； 8、系统配置标准RS485通信接口，提供开放的通信协议，并具备并机、LBS、CAN、干接点、RJ45、温度传感器、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求； 9、UPS、机柜、蓄电池、空调、动环为同一厂家生产； | 长飞、科华、台达 | 台 | 1 |
| 6 | 配电模块 | 机架配电模块 1、安装方式：综合动力柜内机架安装，高度不大于16U； 2、市电总输入160A/3P，UPS输入120A/3P，UPS输出100A/3P，维修旁路开关120A/3P，防雷开关32A/3P*1，含C级防雷；空调防雷开关40A/3P*2+ 63A/3P*1；机柜PDU输入：32A/1P*14（市电和UPS各1个回路）；16A/1P*3(通风、监控、灯带）；照明16A/1P*1，备用：16A/1P*3（市电1路，UPS2路）；12V电源：29A； 3、开关监控：带市电总电表；特殊说明：可增加拓展模块 4、独立零地排； 5、开关品牌：施耐德、ABB、溯高美； | 长飞、科华、台达 | 台 | 1 |
| 7 | PDU电源排 | PDU电源分配 铝合金材质，单路32A输入+12位GB10A+4位GB16A+接线盒+指示灯+防浪涌保护，机柜垂直左右安装 | 长飞、科华、台达 | 个 | 14 |
| 8 | 12.5KW行级空调 | 行级空调 1、机架级尺寸设计，安装在机柜排当中，尺寸600mm*1400mm*2000mm，外形尺寸与机柜相同，黑色，前后冷热通道封闭，冷、热通道不小于130mm，冷热通道与空调为整体成型； 2、单台制冷量≥12.5kW，380VAC，变频、风冷机组，恒温型，显冷量≥12.5kw，显热比1，水平左右前送风，风量≥3000m³/h，加热量≥6kW； 3、室内机采用高效工业用直流变频压缩机；配置电子膨胀阀；配置双浮子水位开关，避免漏水隐患；带滤网堵塞开关控制的G4级过滤系统； 4、中文液晶显示，图形化状态及报警提示，多级密码保护，具有64台机组联网群控冗余管理功能，3000条以上故障报警记录储存功能，具有报警记录一键导出功能（直插U盘）； 5、具备电子加热器，采用全铝翅片式电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量； 6、应采用R410c及以上环保制冷剂，制冷剂管路和水管管路支持上下走管场景； 7、为防止除湿过程的压缩机系统回液及蒸发器飘水隐患，须采用变风速除湿方式，机组应配备冷凝排水泵，快速排除冷凝水； 8、采用一片式蒸发器，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构； 9、机组标配≥3个内置温度传感器，实时监控高度方向上的温度信号，精确控温；标配RS485； 10、室外机功率≥18KW，采用高效变频无极调速控制，应采用低噪音系列节能风机，室外机铜管需要配有防护罩等措施，不允许裸露在外； 11、空调、UPS、机柜、蓄电池、动环为同一厂家生产； | 长飞、科华、台达 | 套 | 2 |
| 9 | 铜管 | 气管16”/液管13”，安装，延长组件 | 长飞、科华、台达 | 米 | 80 |
| 10 | 微模块智能环境监测 | 10.4寸触摸显示屏，监控UPS，配电，空调，环境温湿度，漏水、烟感等基础设备，单排微模块内的环境监测，提供本地触摸显示屏上显示基础设备的状态，实现本地模块的实时监控、状态浏览、告警管理、系统配置等功能；为方便综合运维管理，本地监控主机还预留了标准北向接口。具备包括但不限于声光、电话、短信、APP等多种报警方式； | 长飞、科华、台达 | 套 | 1 |
| 11 | 机架七氟丙烷灭火器 | 机架式灭火器 机架式灭火器，七氟丙烷灭火剂，高度占2U，2.88KG灭火剂，用于发生火灾时自动扑灭火情 | 长飞、科华、台达 | 个 | 3 |
| 12 | 辅材包 | 通风、照明、动环通讯线等线材包 | 长飞、科华、台达 | 套 | 1 |
| 13 | 蓄电池 | 蓄电池 1.12V100AH密闭式铅酸蓄电池，长寿命型； 2.蓄电池标配防漏液托盘，有效防止电池运输的磕碰导致裂痕； 3.蓄电池包装：应在蓄电池表面包装一层油纸再纸箱包装，能有效检测电池漏液等情况； 4、蓄电池、空调、UPS、机柜、动环为同一厂家生产；； | 长飞、科华、台达 | 只 | 80 |
| 14 | 电池箱 | 电池箱 1、安装40节100AH电池，开放式结构； 2、标配50mm2电池连接线； 3、标配直流开关箱，250A/3P直流开关； | 长飞、科华、台达 | 套 | 2 |
| 四 | 机房动环监测系统 |
| 1 | 动环监控主机 | 1、机架1U安装，双电源220V输入，采集UPS、配电柜、精密空调、温湿度、漏水检测，烟感、门禁、视频、消防等设备状态，实现智能管理； 2、Intel®1.8GHZ双核处理器以上，4G内存，固态硬盘120G，2路DO,2个232串口，6个485串口，可根据不同需求配置不同板卡，如语音卡、8口交换机卡、12路开关量采集+4路控制的IO板卡等； 3、含8路10M/100M自适应网口插卡式交换机，交换机集成于动力环境监控主机插槽中，集成串口采集、状态量采集、继电器输出控制和短信发送模块，各种被监控设备传感器直接端子插拔式安装，即插即用； 4、数据保存三年及以上，可存储30万以上条告警记录，支持短信、电话、邮件、声光、微信等告警； 5、采用正版Windows操作系统软件，Mysql专业数据库； | 长飞、科华、台达 | 台 | 1 |
| 2 | 动环监控管理软件 | 1、采用统一管理平台，对微模块内包括动力、环境、安防等设备的参数、实时状态、告警信息和配置信息进行集中监控和管理，提供本地触摸显示屏； 2、提供角色授权功能，可以设定每个角色能够看到系统哪些界面、查看哪些设备等，可按以下维度组合授权，关键授权维度，支持同时在线客户端不少于20个，用户许可数不少于50个； 3、支持权限管理、故障管理、日志管理、报表管理、资源管理、性能管理、配电管理、工单管理、用户定制报表、导出EXCEL报表等功能； 4、可支持后台中心系统冗余热备，备机数据应跟主中心系统数据实时同步，无缝切换；支持用户根据自己的权限，手动备份相应的配置数据到服务器上，数据下载导出且下载路径可设定；当系统或数据库出现问题时，提供快速恢复还原已备份数据的功能。 5、支持B/S和C/S 2种架构，支持IE 网页浏览和软件客户端浏览；应具备定时报平安功能； 6、可以增加、修改、删除监控单元及其基本信息，在平面机房图上直观地标注监控单元的地理位置；可进行在线配置，不中断系统正常运行；应具备可批量进行设备设置、导入、导出的功能； 7、参数实时动态显示，全中文显示界面。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态，控件的大小、颜色等属性可自定义编辑； 8、可通过UPS监控，实现电池容量率、电池后备时间、电池温度、电池放电时间、充电/放电电流的精确测点采集和监控平台综合显示；支持人脸识别门禁系统； 9、可以检测路由器、服务器等IP或端口的通断情况； 10、告警级别可分为紧急、重要、次要和提示四级提示；支持颜色、E-mail、SMS、声光、电话、语音、微信、声光、APP等告警方式；支持告警产生累计数，告警统计柱状图；支持从告警界面直接定位告警源位置；提供对告警信息的查询、统计、浏览和打印等功能；支持语音和短信等方式提供告警；具备报警过滤功能，可以自定义屏蔽掉非关键事件； 11、具备标准的开放性接口，可提供标准接口及协议向上集成到其他系统中； 12、可选能耗管理，通过对各级配电设备的监测，实时动态显示各设备的能耗情况，包括但不限于空调能耗、IT设备能耗、总能耗等，并可按设备类型、区间等生成能耗比例图；实时展示机房PUE指标；可统计和分析各类设备能耗情况； 13、可选智能分析功能，集中监控系统能对数据进行智能分析，包括但不限于：历史故障数据统计分析、设备历史数据统计分析、机房运行环境及设备性能分析； 14、可选资产管理功能，能实现机房设备全生命周期管理功能，包括但不限于机房设备资产登记和管理、设备维护管理、设备故障管理、备品备件管理； 15、动环、空调、UPS、机柜、蓄电池为同一厂家生产； | 长飞、科华、台达 | 套 | 1 |
| 3 | UPS监测模块 | 接入UPS智能设备，采集UPS数据状态； | 长飞、科华、台达 | 个 | 1 |
| 4 | 空调监测模块 | 接入空调智能设备，采集UPS数据状态； | 长飞、科华、台达 | 个 | 2 |
| 5 | IO板卡 | 监控系统 IO板卡（12路开关量采集+4路控制） | 长飞、科华、台达 | 个 | 1 |
| 6 | 4G全网通短信报警模块 | 短信报警模块 4G全网通短信报警模块，，GSM制式4G网络，用户提供电话卡 | 长飞、科华、台达 | 台 | 1 |
| 7 | 漏水检测器 | 漏水检测模块 非定位线式漏水检测报警器，检测漏水状态，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，灵敏度可调；含5米感应绳，胶贴，引出线； | 长飞、科华、台达 | 套 | 2 |
| 8 | 声光报警系统 | 声光告警器 | 长飞、科华、台达 | 个 | 1 |
| 9 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器(LCD) 磁吸式或顶装式，LCD显示，温度范围 -20℃～80℃，湿度范围 0～100%RH，温度误差 <±0.3℃，湿度误差 <±3%RH，RS485通讯； | 长飞、科华、台达 | 个 | 4 |
| 10 | 烟雾传感器 | 12Vdc，烟雾传感器 | 长飞、科华、台达 | 个 | 4 |
| 11 | 智能电量仪 | 三相智能电量仪表，采集配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率等 | 长飞、科华、台达 | 个 | 2 |
| 13 | 模块箱 | 安装外挂设备 | 长飞、科华、台达 | 个 | 1 |
| 14 | 双门禁控制器 | 门禁控制主机，双门WEB控制器，提供WEB访问接口 | 长飞、科华、台达 | 台 | 1 |
| 15 | 指纹读卡器 | 支持指纹认证、密码认证和ID卡认证的读卡器 | 长飞、科华、台达 | 个 | 1 |
| 16 | 双门磁力锁 | 双门磁力锁，不含磁力锁支架 | 长飞、科华、台达 | 个 | 1 |
| 17 | 出门按钮 | 采用高强度塑胶制成，经久耐用，内部接触部分采用纯金属制造，接触灵敏 | 长飞、科华、台达 | 个 | 1 |
| 18 | 网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机，支持1个硬盘，支持POE，支持4个网络摄像头 | 海康、大华、宇视 | 台 | 1 |
| 19 | 硬盘 | 企业级监控录像专用，4T存储空间 | 希捷、西数、东芝 | 个 | 1 |
| 20 | 红外半球摄像机 | 200万红外半球网络摄像头，外接供电，IP67级防水防尘，POE供电 | 海康、大华、宇视 | 台 | 3 |
| 五 | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 防浪涌保护器 | 市电柜防雷保护模块，三相电源保护，单模块最大放电电流60KA，热感断路器和视窗指示装置,具有反向插入保护，按需定制 | 国产 | 个 | 1 |
| 2 | 防浪涌保护器 | 机架配电柜防雷保护模块，三相电源保护，单模块最大放电电流40KA，热感断路器和视窗指示装置,具有反向插入保护，按需定制 | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 防静电地板（含安装支架） | 1.采用联合接地体方式，要求接地电阻≤1欧姆； 2.机房内部做好局部等电位联结； | 国产 | 平方米 | 50 |
| 4 | 铜排 | 规格：40*4mm | 国产 | 米 | 36 |
| 5 | 铜带 | 规格：60*0.6mm | 国产 | 米 | 155 |
| 6 | 接地干线 | ZR-RVV-50mm2，国标 | 国产 | 米 | 20 |
| 7 | 绝缘子 | 按需定制，国标 | 国产 | 个 | 36 |
| 8 | 接地线缆 | 软铜芯接地线，ZR-BVR10/6mm2，国标 | 国产 | 套 | 1 |
| 9 | 辅材 | 包含配件等所有配套材料，按需定制 | 国产 | 项 | 1 |

| 综合管线 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 金属热镀锌桥架 | 国产 | 200*100mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 2 | 金属热镀锌桥架 | 国产 | 100*50mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 3 | JDG管 | 国产 | 25mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 4 | JDG管 | 国产 | 20mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 5 | JDG管 | 国产 | 32mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 6 | SC镀锌钢管 | 国产 | 32mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 7 | SC镀锌钢管 | 国产 | 50mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 8 | SC镀锌钢管 | 国产 | 100mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 9 | SC镀锌钢管 | 国产 | 20mm（国标） | 投标方自行核算 | 米 |
| 10 | KVVS2*2.5 | 国产 | 国标 | 投标方自行核算 | 米 |
| 11 | RVS2*1.5 | 国产 | 国标 | 投标方自行核算 | 米 |
| 12 | RVV2*1.5 | 国产 | 国标 | 投标方自行核算 | 米 |
| 13 | RVV4*1.0 | 国产 | 国标 | 投标方自行核算 | 米 |
| 14 | KVV2*1.5 | 国产 | 国标 | 投标方自行核算 | 米 |
| 15 | RVV2*1.0 | 国产 | 国标 | 投标方自行核算 | 米 |
| 16 | HDMI | 国产 | 国标 | 投标方自行核算 | 米 |
| 17 | 防火材料封堵 | 国产 | 国标 | 投标方自行核算 | 米 |
| 18 | 室外窨井 | 国产 | 600*1200*1500 | 投标方自行核算 | 个 |
| 19 | 室外窨井 | 国产 | 600*600*900 | 投标方自行核算 | 个 |

三、关于报价

本项目投标报价为完成招标文件所规定招标内容的一次性包干总报价，包含设备和材料采购、运输及装卸、安装、系统集成、调试及试运行、备品备件费（随机备品备件已含于本合同价内）、产品保护、验收、技术培训、保修期内的售后服务、利润、税金等内容及合同总价2%的总包配合费。总包配合费不单独计算，由投标人在报价中综合考虑，由中标人进场前一次性支付给施工总包单位。

四、特别说明

1、采购需求中，带“★”（如有）的为实质性条款，不得出现负偏离，否则做无效标处理。

2、采购需求中的品牌、型号（如有）仅供投标人参考，没有任何限制性，投标人可选择同等或更优档次的产品，但必须满足相应（实质性）技术要求、规格及安装条件。

3、以上设备清单中的设备和工程量供参考，投标人应根据采购人提供的施工设计图纸及招标文件设计方案由投标人自行核算和填写设备的清单和工程量；未提供工程量的由投标人自行计算和填写。

4、施工图纸中，当平面图与系统图冲突时，以系统图为准。平面布置以平面图为准。

5、招标文件采购清单中参考品牌项有具体品牌名称的，投标人投标时需列明品牌，否则为无效标（所列参考品牌为国产的，投标人投标时也可列国产）。

6、采购需求中如对货物相关证书有要求的，投标人应在技术标中提供相关证书复印件。

7、发包方（采购人）对承包人项目经理和安全员进行人员到岗履职考核。自本项目合同签订之日至主体工程中间结构验收，每次监理例会项目经理需到场，不得请假；主体工程中间结构验收至履约验收，每个工作日项目经理和安全员均需到场，如有特殊情况经发包方（采购人）同意后可向监理请假（每月请假日期不得超过四天）。项目经理和安全员到工程现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，分别处以每天500元和200元的违约金。

# 第四部分  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

1.评标原则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

2.评标办法

本次招标采用综合评分法。满分100分。

3.评标组织

采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评审专家或全部由评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

4.评标程序

4.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标会议由采购代理机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

4.2本次公开招标投标文件先开启资格证明文件、商务技术文件，资格证明文件和商务技术文件评审结束后，公布资格审查和商务技术评审符合采购需求的供应商名单并公布商务技术得分情况后再开启报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。

4.3根据各有效投标人的商务技术得分和报价得分计算各投标人的总得分（总得分保留小数点后二位）。

4.4按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，经采购人确认中标供应商后，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

5.评标过程

5.1 初步审查

初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性检查。采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差者，作无效投标处理，不予进入详细评审。（具体见本招标文件第二部分投标无效的情形）

5.2澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委参照本部分附表（评分标准表）打分。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权），评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.4中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定相对排序。

采购人根据评审报告推荐的中标候选人确定中标供应商。

5.5中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。

6.评分标准

详见后附评分标准表。

附：评分标准表

附：

评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分60分 |
| 1 | 技术方案 | 完整性（4分）：技术方案组成结构清晰，各子系统方案描述详细、完整。由评委进行评审，最高得4分。 | 15 |
| 2 |  | 先进性（4分）：采用成熟、主流的技术构建系统，兼顾需求和技术的发展；考虑与其他系统的连接，建设的可扩展性；具有适度的技术前瞻性。由评委进行评审，最高得4分。 |  |
| 3 |  | 合理性（4分）：系统构建完善、架构合理，在保持系统开放性和兼容性、满足不同业务需求的同时，按照统一平台、信息共享的原则统筹建设。由评委进行评审，最高得4分。 |  |
| 4 |  | 实用性（3分）：满足实际需求，系统安装、使用、维护简便，满足当前的需要又可为今后系统扩展留有余地。由评委进行评审，最高得3分。 |  |
| 5 | 设备选型 | 设备品牌的选用情况（12分）。 由评委进行评审，最高得12分。 | 20 |
| 6 |  | 设备参数描述规范、详细、准确（4分）。 由评委进行评审，最高得4分。 |  |
| 7 |  | 设备性能参数优劣（4分）。 由评委根据对招标文件的响应程度进行评审，最高得4分。 |  |
| 8 | 项目实施方案 | 组织设计、进度计划（5分）：根据组织设计、进度计划等编制响应情况，由评委进行评审。施工进度计划编制应明确、合理、可行；关键点控制措施有力。由评委进行评审，最高得5分。 | 10 |
| 9 |  | 人员安排（5分）：根据项目施工人员配置情况、人员的到岗、响应速度等情况，由评委进行评审，最高得5分。 |  |
| 10 | 质量保证及售后服务 | 由评委根据供应商的质量保证及售后服务方案的响应程度进行评审打分，最高得4分。 | 4 |
| 11 | 技术培训方案 | 由评委根据供应商的技术培训方案进行评审打分，最高得4分。 | 4 |
| 12 | 优惠承诺及合理化建议 | 由评委根据供应商提供的合理化建议和优惠承诺进行评审，最高得3分。 | 3 |
| 13 | 类似业绩 | 投标人自提交投标文件截止之日（不含投标截止日）前三年内完成过与本招标项目类似的智能化项目业绩，类似业绩需包含综合布线系统、智能化专网布线、网络系统、有线（数字）电视系统、多媒体会议系统、建筑能耗监管系统、建筑设备监控系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、出入口控制系统、停车库管理系统的其中五个系统，否则不予认可。 投标人每提供一个与本招标项目类似的智能化项目得1分，本项最高得3分。 时间以验收证明时间为准。 在投标文件中提供合同、类似业绩的履约或竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，合同和验收证明缺一不可，否则不得分。 | 3 |
| 14 | 非强制节能环保产品 | 投标人所投货物如列入现行节能产品（或环境标志产品）政府采购品目清单的（强制产品除外），每个得0.5分，最高得1分。投标文件中提供投标产品有效的节能产品（或环境标志产品）认证证书彩色扫描件或者提供投标产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品（或环境标志产品）查询结果的网页截图的证明材料，否则不得分。 | 1 |
| 价格分40分 |
| 15 | 评标基准价：满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20%（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分40分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×40%×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 第五部分  合同主要条款及格式

合同编号：

智能化采购合同

项目名称：     人亚学校新建工程智能化

发 包 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

承 包 人：

出 资 人：宁波市北仑兴港市政建设维养有限公司

智能化采购合同

宁波市北仑区公共项目建设管理中心 (以下简称“发包人”)的                         经浙江诚源工程管理咨询有限公司以           号《招标文件》进行公开招标。经评标委员会评定，

(以下简称“承包人”)为中标人，合同三方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

- 采购清单（需注明主要系统、子系统及主要设备名称）：

单位：元

| 序号 | 系统名称 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 具体设备清单价格及技术参数详见招标、投标文件及图纸 |
| 合同总价 |  |  |
| 大写：人民币 元整 |

注：合同总价包含设备和材料采购、运输及装卸、安装、系统集成、调试及试运行、备品备件费（随机备品备件已含于本合同价内）、产品保护、履约验收、技术培训、保修期内的售后服务、利润、税金等内容及合同总价 2 %的总包配合费。

2、合同价

2.1本合同总价为           万元（大写：人民币                元整），其中合同总价的    %为总包配合费。工程量单价见投标文件的《投标报价明细表》。

2.2合同总价为完成工作内容的全部费用，实行固定总价包干，包干范围为招标文件的施工设计图纸及招标文件规定。任何由于承包人对工程量的少算、漏报等，中标后合同总价不得调整。

2.3发包人提出的设计变更或由承包人提出的合理化建议（经发包人同意采纳）的设计变更，均凭签证联系单，根据实际发生调整费用。设备材料的数量如因设计方案变化而更改，结算时则按投标单价为准予以调整。

2.4 投标文件中单价金额、单价汇总金额与投标一览表不一致的，结算时按不利于承包人的原则调整。

3、付款方式

3.1合同生效并具备实施条件（接采购人主要设备供货通知）后7个工作日内，发包人收到承包人开具的发票及预付款保函后，丙方支付合同金额的40%的货款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。

3.2安装调试完成后，承包人及时向发包人提出初步验收申请，经发包人初步验收合格，丙方向承包人支付合同总价的30%并退还预付款保函。

3.3初步验收合格，全部系统试运行满1个月后，承包人及时向发包人提出最终验收申请，最终验收通过后，丙方向承包人支付余款。

承包人不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。

4、工期

4.1配合土建施工进度要求，并在2025年4月30日前完成安装调试工作，并通过初验进入试运行，试运行期满后进行终验。若施工总包工期延期，则智能化施工工期相应顺延，合同总价不予调整。承包人须配合总工程建设进度要求，接到发包人的进场通知后，按照通知要求的时间和内容进场施工，因承包人未在规定时间内进场施工而耽误工程总进度，由此造成的损失由承包人负责。

4.2发包人应提前5天发出进场通知，承包人按照通知的时间准时进场施工。因承包人未在规定时间内进场施工而耽误工程总进度，由此造成的损失由承包人负责。

5、承包人工作及出资方权责

5.1负责本项目的设备材料采购、运输及装卸、安装、系统集成、调试与试运行、设备保护、履约验收、技术培训及售后服务等工作。

5.2施工前针对本项目的要求，向发包人提供施工组织设计。

5.3施工阶段应按时向发包人提供施工进度统计报表。

5.4提供本项目各类技术资料、合同履约验收报告单、合同履约验收意见书（到货验收）等，参加履约验收。

5.5与工程总包单位配合、协调工作，收到第一次进度款后直接支付工程总包单位配合费。

5.6接受发包人授权的监理单位的监理，并配合监理单位的工作。

5.7丙方在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向承包人支付合同价款；

5.8支付合同款项时，丙方有权要求发包人或承包人提供合同的发包、履约、验收等相关资料，发包人或承包人未提供的，丙方可不予支付合同价款；

5.9发包人确保合同结算价不超过概算审定价（单项），如若超出，由发包人负责办理该项内容的变更手续，未办理变更手续的，丙方可不予支付超过概算审定价以外的合同价款；

5.10丙方在付款前，承包人向丙方提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为宁波市北仑兴港市政建设维养有限公司（丙方）。

6、施工管理

6.1项目管理机构

承包人派驻本项目的项目经理姓名：         ，身份证号                  。

承包人派驻本项目的安全员姓名：         ，身份证号                  。

承包人派驻的管理人员须与《投标文件》中的《项目管理机构配备情况表》相符。本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、现场文明安全施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱，质量和进度达不到招标文件所要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，发包人可以中止合同。

发包人对承包人项目经理和安全员进行人员到岗履职考核。本合同签订之日至主体工程中间结构验收，每次监理例会经发包人通知项目经理需到场，不得请假；主体工程中间结构验收至履约验收，每个工作日项目经理和安全员均需到场，如有特殊情况经发包方同意后可向监理请假（每月请假日期不得超过4天）。项目经理到施工现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，处以每天500的违约金；安全员到施工现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，处以每天200的违约金。

6.2施工组织设计

承包人必须严格遵照发包人同意的施工组织设计内容进行施工，确保质量、进度、安全生产及文明施工。

6.3质量

质量标准：达到国家相关质量验收标准，确保项目验收一次性通过，并配合总包确保“浙江省建设工程钱江杯优质工程奖”。

承包人应对设备材料采购、安装、调试、试运行等各个环节进行严格的质量管理，保证质量具有使发包人满意的使用性能。

承包人必须严格按国家现行施工验收规范等有关规定，精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，保证本项目按时通过验收及投入运行。

承包人在施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时与发包人联系，共同协商处理。

发包人如发现施工不符合技术、质量要求的，有权通知承包人暂停施工，并要求整改。

6.4进度

承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督。实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。

6.5安全生产

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。配合总包确保“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”。

6.6监理

6.6.1为确保项目建设的质量，本项目建设实行专业监理。监理单位按监理合同的约定，做好项目质量、投资、工期的控制工作，确保本项目目标实现，公正地维护各方的权益。

6.6.2承发包人双方承认监理单位的下述权利：

(1)在事先向发包人报告征得同意后，监理单位可以发布停工令和复工令；

(2)项目上使用的设备、材料与软件和施工质量的检验权和确认权。对于不符合设计要求及国家质量标准的设备与软件，有权通知承包人停止使用。承包人取得监理机构复工令后才能复工；

(3)项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目建设合同规定的竣工期限的签认权；

(4)在项目建设合同约定的项目价格范围内，项目款支付的审核和签认权，以及结算项目款的复核确认权与否决权。未经监理机构签字确认，丙方不支付项目款；

(5)在监理过程中如发现承包人工作不力，监理机构有权提出调换有关人员建议。

6.6.3承包人应向监理方提交项目各阶段的计划、方案、报告和质量标准，项目进展状况等资料，并接受监理方的监督和合理化建议。

6.6.4承发包双方均同意配合监理工作，方便监理单位履行监理责任。

7、设备及材料

7.1本项目承包范围内设备及材料均由承包人提供。承包人所采购的全部设备和材料均必须具有产品合格证、质保书、使用说明书等技术资料，进口设备或材料还应提交原产地证明及相关的产品国际认证标识和通关证明。如发现不合格的设备和材料，必须停止使用，并由承包人承担责任。

7.2设备材料的制造商、品牌、规格及价格在采购前必须经过发包人的审核和确认，产品到货后，承包人应向发包人办理报验手续，报验时须附有上述8.1条规定的技术资料。

7.3如果承包人提供设备材料与《招标文件》、《投标文件》、相关澄清文件、项目联系单、合同等要约中承诺内容不一致，经发包人发现确认，必须接受无条件退货并赔偿该设备材料合同金额100%的赔款。

7.4为保证设备有较好的质量和服务，承包人在交货时应提供关键设备原厂商出具的针对本项目的“质量保证和售后服务承诺书”，承诺书中应说明设备的具体保修时间、售后服务办法。

7.5验货时承包人应出具原厂商针对本项目的“质量保证和售后服务承诺书”，若因厂商原因承包人无法提供此承诺书，则承包人须针对这些无承诺书的设备，承诺提供不少于两年的免费质保服务。

8、质量保证

8.1承包人应保证本项目质量符合合同规定的要求，所提供的设备材料为未使用过的全新产品，安装施工方法符合国家标准、规范的要求。

9.2质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

9.3双方对项目质量有争议，则可以委托工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

9.4本项目整体质保期为两年。其中，设备的制造商若提供产品质保期大于两年的，则以制造商的质保期为准；设备的制造商若提供产品质保期小于两年的，则以两年为准。

9.5在质保期内，承包人须免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。

9.6投标文件的质量保证书中其它更好的质保条款。

10、调试及试运行

10.1在安装完成后，承包人应对整个项目的质量、性能等，按照国家或行业标准和规范进行准确和全面的调试、检验，并把测试结果用书面报告的方式交给发包人。

10.2发包人有权要求派代表参加承包人对本系统的调试。

10.3调试完成后，应经过 1个月的试运行。试运行合格，由发包人进行统一验收。

10.4调试及试运行期间，承包人应派经验丰富的专业技术人员到现场进行操作。

11.5试运行期间，如各系统仍存在问题，发包人可以延长试运行时间。

11、验收

11.1验收合格条件必须满足以下要求：已提供合同要求的全部设备和资料；经过调试及试运行，质量和性能符合要求；调试、试运行及验收时出现的问题已被解决；项目通过发包人委托的第三方检测。

11.2项目完工具备履约验收条件，承包人按国家政府采购履约验收有关规定，向发包人提供完整合同履约验收报告单及合同履约验收意见书（到货验收）。

11.3发包人组织有关单位进行验收，并在验收后15天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

11.4合同履约验收应以国家颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据。

12、验收资料

12.1系统全部设备的档案资料包括：系统所安装硬件设备的数量、型号、规格，设备制造商的产品合格证、质保书、说明书等有关资料。设备开箱后的全部随机资料所有权归发包人所有，开箱验收后由发包人保管。

12.2提供给操作人员、维护人员使用的主要技术资料包括：设备及系统说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册、施工标准及技术规范、其它必须的技术资料。

12.3资料应包括如下内容：

--图纸；

--项目全过程原始记录及验收资料；

--有关设计变更的技术资料；

--项目的检测数据、质量评定报告；

--验收决算的全部资料；

--其它按规定应提交的资料。

13、设计变更

13.1承包人在项目施工中如发现设计、施工不合理的情况需要进行变更时，需在实施前提出申请，经发包人同意后实施，变更完成后报送正式变更资料由发包人、监理人确认。承包人不得擅自修改设计、施工方案，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担。

13.2发包人发出的设计变更联系单，同样属于合同文件，承包人必须实施。

14、技术培训

14.1为使用户对本系统项目能够有效使用和正确操作、维护，承包人须对用户指派的操作、维护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训，承包人在投标文件中应提出有关技术培训的方案(包括培训地点、时间、人数)。

14.2培训开始之前，应提出培训计划，编写培训教材，由用户确认后实施培训。

14.3应负责使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

14.4培训应包括(但不仅限于)下列内容：

14.4.1对使用人员进行操作培训：

·系统概述，包括系统的构成和功能。

·系统操作程序（常见故障的排除）。

·现场操作实习。

14.4.2对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训：

·系统概述，系统原理。

·系统各部件的检查，系统的调整和维护。

·系统故障排除。

14.5承包人须协助用户建立起维护和维修制度。制定系统备份方案和安全保障预案。

14.6投标文件的技术培训方案中其它更详尽、更好的条款。

15、售后服务

15.1本项目投入运行起三个月内，承包人必须有专业工程师常驻现场，负责指导和处理系统使用问题。

15.2承包人应对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话。在接到用户的故障维修电话后，承包人应在1小时内响应，简单故障能通过电话予以解决，如用户提出需要上门服务，应在4小时内赶到现场，并在2个日历天内解决问题。如在规定时间内不能解决问题，应提供同规格的替代设备给用户代用，直至设备故障修复。

15.3为保证能够及时维修维护，承包人应免费提供一些常用的、易损的备品备件，并放在用户处，这些备品备件列述在投标文件的备品备件清单中。

15.4在质保期内，承包人应对整个系统免费提供每季度一次的维护和保养，记录系统各项运行数据，并形成维护保养书面报告交给用户。

15.5质保期结束前，须由承包人和用户的代表进行一次全面检查，属于本项目范围内的任何缺陷必须由承包人负责修理。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、修复的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

15.6投标文件的售后服务承诺中其它更好的条款。

16、违约赔偿

16.1工期延迟

除不可抗力外，承包人未经发包人同意而拖延工期的，每逾期一天处以1000元的违约金。工期延迟的违约金金额达到合同总价5%时，承包人仍不能完工的，发包人可以终止合同，由此造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。

16.2质量

承包人提供的设备材料、安装施工未达到合同规定的质量要求，造成本项目的缺陷，承包人除负担发生的一切损失费用外，发包人对造成的损失保留索赔的权力。

16.3承包人未能履行合同规定的义务，并在收到发包人的违约通知后未能纠正其过失的，发包人和丙方有权从未支付的合同款中扣除其违约金，如果这些金额不足以补偿索赔金额，发包人和丙方有权向承包人提出不足部分的补偿。

16.4承包人因验收不合格更换货物、重新提供服务或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，发包方可退货并终止合同，因此给发包方造成损失的，承包人须承担赔偿责任。

17、合同纠纷

17.1合同各方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，可向宁波市北仑区人民法院申请诉讼。

17.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

18、转让和分包

18.1未经发包人书面同意，承包人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18.2承包人如果征得发包人同意，可以采取分包方式履行合同，承包人就整个合同内容和分包合同内容向发包人负责。

19、总包配合规定

19.1总包配合费为本合同价的 2 %，已包含在总投标价中。总包配合费在承包人收到第一笔项目款后支付给本项目的总承包方                ，水电费按实计量，履约验收后与总承包方结算。

19.2承包人应配合总承包人的管理。

19.3承包人必须满足发包人的合理要求，并通知合同相关条款约定责任及义务。

20、税费

20.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

20.2根据国家现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均由供应商负担。

20.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供应商负担。

21、廉政建设

21.1发、承包双方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

21.2承包方承诺，如违反廉政规定，违规向发包方工作人员赠物送钱，发包方可向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制承包方在北仑区承接政府投资项目施工业务5年。

21.3双方约定：承包方发生行贿等违反廉政法规的行为，导致发包方工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，发包方出具通知书直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算；项目验收合格后两年内如发现承包方有违反廉政法规行为，发包方有权追索。

22、其它约定

发包方若发现承包方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，承包方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则发包方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由承包方承担。

履约最终验收合格后，发包方将对承包方进行履约考核评分。

23、合同附件

与本合同有关的招标文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书（若有）、中标通知书、补充合同（若有）及有关本项目往来文件（会议纪要、往来信函、签证联系单等）均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

24、未尽事宜

未尽事宜，三方协商解决，欲对合同条款进行任何改动，均须由三方签署书面的补充合同。

25、合同生效

25.1合同订立地点： 宁波市北仑区          。

25.2本合同一式   份，发包人、承包人和丙方三方各执   份。在三方签字盖章后开始生效。

发包人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心       承包人：

法定代表人或授权代表（签字）：                  法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：（电话）                              联系方式：（电话）

日期：      年   月   日                       日期：     年   月   日

丙方：宁波市北仑兴港市政建设维养有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：（电话）

日期：      年   月   日

# 第六部分  投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月  日

附件1：

投标人资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定 | (通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | (通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、本项目特定资格条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的营业执照副本复印件或扫描件（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级资质证书； |  | 第（ ）页 |
|  | 三、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件2：

投标人资格声明函

浙江诚源工程管理咨询有限公司：

关于                       项目（项目编号：　ZJCY-20220901　），我方愿意参加投标，并郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目进行设计、编制规范、提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何直接或间接的关联。

3、我方已具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

附件3：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      < 投标人名称 >     的法定代表人。为你中心组织的项目编号为 ZJCY-20220901 的人亚学校新建工程智能化政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※ 此处附法定代表人身份证复印件（正反两面）※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：                 年         月         日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

浙江诚源工程管理咨询有限公司：

< 投标人名称 >           法定代表人     < 法定代表人姓名 >     授权本单位      < 全权代表任职部门 >   <全权代表姓名>      为本公司的合法全权代表，参加你中心组织的  人亚学校新建工程智能化（项目编号：ZJCY-20220901） 公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年   月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期

附：

全权代表姓名：                       性别：          年龄：

部门：                   职务：             联系电话：

（※ 此处附全权代表身份证复印件（正反两面）※）

说明：全权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

附件4：

投 标 函

浙江诚源工程管理咨询有限公司：

<投标人名称>       正式授权      <投标人代表姓名、职务、职称>      为我方代表，参加贵方组织的       <项目名称、项目编号>       项目公开招标的有关活动，并对此招标项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本招标项目招标文件中规定的开标日起90日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．本项目投标总价见投标报价文件所附《开标一览表》的“投标总价”。

3. 提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件电子文档1份。

4. 如果我方中标，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守招标文件的全部规定。

6. 我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方愿意向你中心提供任何与本招标项目投标有关的数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与招标方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

9. 与本项目投标活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                    电话：                     传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（或全权代表）签字：

日   期：

附件5：

开 标 一 览 表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20220901

| 项目名称 | 序号 | 系统名称 | 小计小写 （人民币：元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人亚学校新建工程智能化 | 1 | 综合布线系统 |  | 满足采购人要求 |
|  | 2 | 计算机网络系统 |  |  |
|  | 3 | 数字及有线电视系统 |  |  |
|  | 4 | 数字化校园广播 |  |  |
|  | 5 | 监控系统 |  |  |
|  | 6 | 报警系统 |  |  |
|  | 7 | 电子巡更系统 |  |  |
|  | 8 | 一卡通管理系统 |  |  |
|  | 9 | 出入口控制系统 |  |  |
|  | 10 | 信息发布系统 |  |  |
|  | 11 | 会议系统 |  |  |
|  | 12 | 机房建设工程系统 |  |  |
|  | 13 | 网络中心机房建设系统 |  |  |
|  | 14 | 综合管线 |  |  |
|  |  | ... |  |  |
| 投标总价 |  |  |
| 投标总价大写：人民币 元整 |

说明：

1、投标总价应为供应商提供本项目采购范围内的货物和服务所需的一切费用。

2、本表格的“投标总价”应与投标报价明细表的“投标总价”一致。

3、开标一览表中各系统汇总金额与总价不一致的，以总价为准。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件6：

投标报价明细表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20220901

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元/单位) | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |
| 小计 | / | / | / | / |  |
| 二、计算机网络系统 |
| 小计 | / | / | / | / |  |
| 三、…… |
| 小计 | / | / | / | / |  |
| 投标总价（元） | 小写： |
|  | 大写： |

说明：

1、本表设备名称填写的顺序应与本招标文件第二部分中的采购清单相一致，按子系统小计金额。经评委委员会认定，投标人报价有重大漏项、缺项的，为无效标。

2、本表格的“投标总价”应与开标一览表的“投标总价”一致。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件7：

备品备件清单

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20220901

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 所属货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

说明：

1、供应商按招标文件要求列出备品、备件、检修工具等。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件8：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

风险提示：
1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。
2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件9：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

日期：

附件10：

投标人符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、按招标文件要求签署、签章的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托书，内容齐全。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、带“★”的条款满足招标文件要求、响应招标文件要求，投标文件无采购方不能接受的附加条件的 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以下 |  |  |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |  |  |
|  | 9、未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件11：

技术及服务条款偏离表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20220901

| 序号 | 名称 | 招标文件技术、服务要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、技术、服务条款内容主要是针对招标文件有关的技术规格、服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无技术及服务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件12：

商务条款偏离表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20220901

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间 |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 合同主要条款 |  |  |
| … | … |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、交付期、质保期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件13：

投标货物（服务）清单

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20220901

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 产地、品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表设备名称填写的顺序应与本招标文件第二部分中的采购清单相一致。

2、采购清单中有具体参考品牌名称的，投标人投标时需例明投标产品品牌，否则为无效标（如采购清单所例参考品牌为国产的，投标人投标时也可例国产）。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件14：

项目管理机构配备情况表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20220901

| 序号 | 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 身份证号码 | 获得的相关证书名称、主要项目实施经历、工作经验（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声明：一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目实施人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

说明：

1、表后附拟派人员的社保证明、有关证书、业绩证明的复印件。

2、拟派主要人员（项目经理、技术负责人、专职安全员）未经许可不得更换，否则取消中标资格，赔偿采购人损失。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件15：

类似项目业绩表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20220901

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、提供符合本招标文件要求的类似项目业绩，表后附合同和验收证明复印件（加盖投标人公章），否则相关评分项目不得分。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：