- 政府采购

- 国内公开招标文件

项目编号：ZJCY-20230801

项目名称：北仑区中医院公共卫生楼新建工程净化系统采购

采 购 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

采购代理机构：浙江诚源工程管理咨询有限公司

- 二〇二三年八月

目   录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知及前附表	6

第三部分  项目内容及要求	19

第四部分  评标办法及评分标准	92

第五部分  合同主要条款及格式	96

第六部分  投标文件格式	103

# 第一部分  招标公告

项目概况： 北仑区中医院公共卫生楼新建工程净化系统采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2023年9月15日09点00分（北京时间，下同）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJCY-20230801

项目名称：北仑区中医院公共卫生楼新建工程净化系统采购项目

预算金额（元）：760万

最高限价（元）：760万

采购需求：

标项一

标项名称：北仑区中医院公共卫生楼新建工程净化系统采购项目

数量：1批

预算金额（元）：760万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：净化系统采购，主要内墙面装饰装修工程、净化空调系统工程、强、弱电系统工程（照明、插座、动力）、给排水系统工程（含卫生洁具）、智能化工程等（详见第三部分项目内容及要求）。

合同履约期限：接采购人供货通知后20个日历天内交货，并配合总包进度完成安装、调试并具备验收条件。若施工总包工期延期，则本项目施工工期相应顺延，合同总价不予调整。

本项目（否）接受联合体投标。

二、合格投标人应具备的资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目特定资格条件为：标项一：（1）具有独立法人资格；（2）建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

三、获取招标文件

1.时间：/至2023年9月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3.方式：本项目招标文件实行“浙江政府采购网-政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网-政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆浙江政府采购网-政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年9月15 日9:00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）在线提交；（2）现场递交备份投标文件（以U盘存储的电子备份投标文件）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）。

3.开标时间：2023年9月15日9:00（北京时间）。

4.开标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统V2.0（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.3落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.4投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（4）以U盘介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份（电子备份投标文件不作强制要求，投标人自行决定是否提供），即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，以用于异常情况处理。

（5）开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行下评标。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在开标前提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

2.5 供应商递交备份电子投标文件方式：

（1）采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将备份电子投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市北仑区灵江路378号仑江大厦14F，收件人：李淑媛，联系方式：0574-26896676。

（2）采用现场递交投标文件，供应商代表供应商代表在投标截止时间前进入开标现场（宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）递交备份电子投标文件，参与现场开标活动的人员应自觉遵守和服从交易现场管理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

地址：北仑区长江路1166号行政大楼B座7楼

传真：/

项目联系人（询问）：徐喆

项目联系方式（询问）：0574-89384041

质疑联系人：姚飞英

质疑联系方式：0574-89384040

2.采购代理机构信息

名称：浙江诚源工程管理咨询有限公司

地址：宁波市北仑区灵江路378号仑江大厦14F

传真：/

项目联系人（询问）：李淑媛、张谭舒缨

项目联系方式（询问）：0574-26896676

质疑联系人：丁振东

质疑联系方式：0574-26896673

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号

联系人 ：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知及前附表

# 前 附 表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北仑区中医院公共卫生楼新建工程净化系统采购 项目编号：ZJCY-20230801 |
| 2 | 采购人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心 联系人：徐喆 电话：0574-89384041 地址：北仑区四明山路773号行政大楼B座7楼 采购代理机构：浙江诚源工程管理咨询有限公司 联系人：李淑媛、丁振东、张谭舒缨 电话：0574-26896676、26896673 地址：宁波市北仑区灵江路378号仑江大厦14F |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 评标方法：综合评分法 |
| 5 | 采购预算：人民币760万元 最高限价：人民币760万元 |
| 6 | 是否接受进口产品投标：不接受 |
| 7 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 8 | 是否为专门面向小微企业的采购项目：否 |
| 9 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：否 |
| 10 | 现场踏勘：供应商如有需要，请自行踏勘现场。 |
| 11 | 投标报价： （1）本项目投标报价为完成招标文件所规定招标内容的一次性包干总报价，包含设备和材料采购、运输及装卸、安装、调试及试运行、备品备件费（随机备品备件已含于本合同价内）、产品保护、验收、技术培训、保修期内的售后服务、利润、税金等内容及合同总价2%的总包配合费。总包配合费不单独计算，由投标人在报价中综合考虑，由中标人进场前一次性支付给施工总包单位。 （2）报总价，详见《开标一览表》和《投标报价明细表》中要求。 （3）本项目采购预算、最高限价详见《招标公告》，投标报价超过采购预算、最高限价的作无效标处理。 （4）投标人的投标报价明显低于其他通过初步审查的投标人的投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人对明显偏低的投标报价作出书面价格测算说明，投标人如不能在评委会规定的时间内提供说明的，或说明不被评委会认可的，评委会将认定其投标无效。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：详见第一部分招标公告。 |
| 13 | 开标时间及地点：详见第一部分招标公告。 |
| 14 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。（商务技术投标文件页数不得超800页） （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。（不作强制要求，投标人自行决定是否提供） （3）中标单位在中标后补交纸质投标文件4份（电子投标文件打印后并加盖单位公章）。 |
| 15 | 投标有效期：开标之日起90日历天 |
| 16 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 18 | 投标人信用信息查询：资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且在禁止参加采购期限内的，其投标将被拒绝。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选供应商进行事后查询。中标候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
| 19 | 其他说明：对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件与其具有同等效力。 |
| 20 | 中标服务费： - 中标服务费的收取标准：本招标公司根据中标通知书中的中标总金额按照下表中确定的货物招标收费标准下浮20%，向中标人收取中标服务费。 （2）中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于招标公告中所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须持有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（格式见第六部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包，未经发包人书面同意不得分包。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一部分有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《投诉书范本》。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知及前附表

第三部分  项目内容及要求

第四部分  评标办法及标准

第五部分  合同条款及合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

（1）投标人资格条件自查表（格式见附件1）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件2）；

（3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（格式见附件3）；

（4）投标人营业执照复印件（加盖公章）；

（5）近一年内投标人基本开户银行出具的资信证明或投标人近一年度（投标截止时间为上半年的，提供近两年度任一年度）经审计的财务报告（复印件加盖公章）；

（6）建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书复印件（加盖公章）；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明材料（复印件加盖公章）。

2.报价及商务技术文件：

2.1报价文件：

（1）投标函（格式见附件4）；

（2）开标一览表（格式见附件5）；

（3）投标报价明细表（格式见附件6）；

（4）备品备件清单（格式见附件7）；

（5）中小企业声明函（格式见附件8，如符合请提供）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见附件9，如符合请提供）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.2商务技术文件（商务技术投标文件页数不得超800页）：

（1）投标人符合性自查表（格式见附件10）；

（2）技术及服务条款偏离表（格式见附件11）；

（3）商务条款偏离表（格式见附件12）；

（4）投标货物（服务）清单（格式见附件13）；

（5）项目技术方案（格式自拟）；

（6）项目实施方案（格式自拟）；

（7）项目管理机构配备情况表（格式见附件14）；

（8）质量保证和售后服务方案（格式自拟）；

（9）技术培训方案（格式自拟）；

（10）优惠承诺及合理化建议（格式自拟）；

（11）类似项目业绩表（格式见附件15）；

（12）投标人认为需要提供的其他材料。

重要说明：商务技术中不得出现本项目的投标总价，否则为无效投标。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三部分投标人须知前附表。

★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）

2.投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、子包号（如有），并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

四、开标

1、电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件”，并做开标记录；投标人不足3家的，不得开标；

（3）对资格和商务技术文件进行评审；

（4）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果 ；

（5）在政府采购云平台开启已解密供应商的“报价文件”，并作开标记录。通过资格审查和符合性审查的投标人不足3家的，不得开标；

（6）对报价情况进行评审；

（7）在政府采购云平台上公布评审结果。

（8）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

按招标文件评标办法中规定的。

（四）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1、资格条件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2、在符合性审查评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

2.2投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的或委托人未提供法定代表人（负责人）授权委托书、填写项目不齐全的；

2.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

2.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

2.5投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

2.6带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

2.7投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.8与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.3投标报价具有选择性的；

3.4经评标委员会认定，投标报价中出现重大缺项、漏项；

3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

4、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（五）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、曾经参加过该采购项目的进口产品论证工作；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控与保密要求

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

(1)	提供虚假材料谋取中标的；

(2)	采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)	与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

(4)	向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

(6)	有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人无正当理由拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并承担相应法律责任。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

八、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

九、特别说明

1. 本项目非专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业制造业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的制造商企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

- 执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

3.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

4.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

*5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 第三部分  项目内容及要求

A、项目概况及总体要求

1.工程概况：

本工程为北仑区中医院公共卫生楼新建工程:总施工面积约为7650平方米,具体范围详见招标图纸。

净化工程包含一层检验室、二层检验科区域、四、五层负压病房及相关辅助用房。四层负压病房有两个双人间，五层负压病房有三个双人间。

图纸阴影区域为非本次设计施工区域。

2.招标范围：

2.1本次招标包含上述施工区域范围内的内墙面装饰装修工程净化空调系统工程、强、弱电系统工程（照明、插座、动力）、给排水系统工程（含卫生洁具）、智能化工程；

2.2施工界面说明

（1）结构装修：总包施工外墙、分隔墙至抹灰层，天棚、地面至结构楼板，门窗留洞，建筑外墙上的窗及窗台板、护窗栏杆，净化区域与总包施工区域交接处墙体上的防火门均由总包施工。

（2）电气系统：由总包单位按图预留至区域总配电箱，区域总配电箱后的电路及设备均包含在本次招标范围内。

（3）消防系统(消火栓、消防喷淋管道；消防电气报警；防火隔断；区域交接处的防火门)由总包施工。

（4）移动式办公家具、手术床、无影灯、气体吊塔等设备另行发包。

（5）一层检验科空调系统另行发包。

B、技术要求和规范

注：本项目技术要求中的“▲”为扣分项，如果不满足，根据评审细则要求，予以相应的扣分处理。

- 一、设计标准与规范

承包人的施工必须达到现行国家以及行业工程建设标准、规范、规程的要求，若在施工期间有新的标准出台，尚应满足新的标准。

- 主要规范参考

GB50333-2013       《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB51039-2014       《综合医院建筑设计规范》

GB50210-2018       《建筑装饰装修工程质量验收标准》

GB50209-2010       《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB50016-2014       《建筑设计防火规范》

GB50354-2005       《建筑内部装修防火施工及验收规范》

GB50242-2002       《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50591-2010       《洁净室施工及验收规范》

GB50222-2017       《建筑内部装修设计防火规范》

GB50849-2014       《传染病医院建筑设计规范》

建标173-2016      《传染病医院建设标准》

GB/T35428-2017     《医院负压隔离病房环境控制要求》

WS/T311-2009       《医院隔离技术规范》

适用于本工程但其它未列出的现行有关建设施工规范、规程、标准。

- 二、技术要求

- （一）装饰工程专业

- 1.系统设计总体要求

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火和环保要求的原则，洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

- 2.墙面

一层检验室：检验室、操作间1、2墙面：采用50mm岩棉洁净彩钢板。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

二层检验科：检验中心、标本接收室、发血窗、配血区、贮血区、血液处置室、应急区、缓冲、呼吸道专用标本接收、预留、女一更、女二更、女洗手、男一更、男二更、男洗手、培养区、细菌室墙面：50mm岩棉洁净彩钢板；冷库1、2、HIV室、仓库1、2、无菌区墙面：采用50mm岩棉洁净彩钢板+土建墙+无菌涂料；UPS墙面：采用土建墙+无菌涂料；水机、洗消室墙面：采用土建墙+300*600墙面砖。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

四层负压病房：留观1、2（负压）、缓冲1、2、3、病房缓冲、办公走廊、污物走廊、穿衣、脱衣缓冲、一更1、2、标本运送、一脱、二脱墙面：采用50mm岩棉洁净彩钢板；淋浴1、2、卫1、2墙面：采用土建墙+300*600墙面砖。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

五层负压病房：留观1、2、3（负压）、缓冲1、2、3、4、5、病房缓冲1、2、办公走廊、污物走廊、穿衣、脱衣缓冲、一更1、2、标本运送、一脱、二脱墙面：采用50mm岩棉洁净彩钢板；淋浴1、2、卫1、2、3墙面：采用土建墙+300*600墙面。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

- 2.1洁净洁净彩钢板

50mm 厚洁净岩棉夹芯彩钢板，表面具有抗菌抑菌作用，钢板厚不小于 0.475mm。所有阴角用 R50 铝合金内圆弧过渡，所有阳角用铝合金外圆角立柱包边。

- 3.地面

所有区域范围内的铺卷材地面房间，铺设素混凝土垫层，浇筑水泥砂浆自流平。

一层检验室：检验室、操作间1、2墙面：采用3mm自流平+2mm同质透芯PVC卷材地板，踢脚同地材上卷100mm高。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

二层检验科：检验中心、标本接收室、发血窗、配血区、贮血区、血液处置室、应急区、缓冲、呼吸道专用标本接收、预留、女一更、女二更、女洗手、男一更、男二更、男洗手、培养区、细菌室、冷库1、2、HIV室、仓库1、2、无菌区地面铺设：采用3mm自流平+2mm同质透芯PVC卷材地板，踢脚同地材上卷100mm高，与地面相交处采用R=40度圆角处理，踢脚严禁凸出墙面；UPS、水机、洗消室地面处理铺设：1.5mm聚氨酯防水+600*600mm防滑瓷砖。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

四层负压病房：留观1、2（负压）、缓冲1、2、3、病房缓冲、办公走廊、污物走廊、穿衣、脱衣缓冲、一更1、2、标本运送、一脱、二脱地面处理铺设：采用3mm自流平+2mm同质透芯PVC卷材地板，踢脚同地材上卷100mm高，与地面相交处采用R=40度圆角处理，踢脚严禁凸出墙面；淋浴1、2、卫1、2地面处理铺设：1.5mm聚氨酯防水+600*600mm防滑瓷砖。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

五层病房综合楼ICU：留观1、2、3（负压）、缓冲1、2、3、4、5、病房缓冲1、2、办公走廊、污物走廊、穿衣、脱衣缓冲、一更1、2、标本运送、一脱、二脱地面处理铺设：3mm自流平+2.0mm抗静电PVC卷材，踢脚同地材上卷100mm高，与地面相交处采用R=40度圆角处理，踢脚严禁凸出墙面；淋浴1、2、卫1、2、3地面处理铺设：1.5mm聚氨酯防水+600*600mm防滑瓷砖。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

- 3.1 PVC地板

技术参数要求：

3.1.1  2mm抗静pvc卷材(同质透心PVC地板，宽度:>1.8m)

3.1.2  耐磨等级T≤2.0mm级，测试依据EN660-2;

▲3.1.3  每平米重量≤2800g，同时根据成分含量测定，PVC 含量≥53%，粘合物含量>80%;(提供检测报告加制造商公章)

3.1.4  防火性能:防火等级>B1级，测试依据:GB8624-2012;

▲3.1.5  根据室内装修材料GB18586-2001中检测规定不含可溶性铅、可溶性镉、氯乙烯单体，可溶性挥发物≤2g/m;《提供检测报告加制造商公章)

▲3.1.8 提供该产品针对本项目的售后服务承诺书。

- 4.吊顶

一层检验室：检验室、操作间1、2吊顶采用：50mm双波岩棉洁净板。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

二层检验科：检验中心、标本接收室、发血窗、配血区、贮血区、血液处置室、应急区、缓冲、呼吸道专用标本接收、预留、女一更、女二更、女洗手、男一更、男二更、男洗手、培养区、细菌室、冷库1、2、HIV室、仓库1、2、无菌区吊顶采用：50mm双波岩棉洁净板；UPS吊顶采用：土建墙+无菌涂料；水机、洗消室吊顶采用：600*600铝扣板。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

四层负压病房：留观1、2（负压）、缓冲1、2、3、病房缓冲、办公走廊、污物走廊、穿衣、脱衣缓冲、一更1、2、标本运送、一脱、二脱吊顶采用：50mm双波岩棉洁净板；淋浴1、2、卫1、2吊顶采用：600*600铝扣板。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

五层病房综合楼ICU：留观1、2、3（负压）、缓冲1、2、3、4、5、病房缓冲1、2、办公走廊、污物走廊、穿衣、脱衣缓冲、一更1、2、标本运送、一脱、二脱吊顶采用：50mm双波岩棉洁净板；淋浴1、2、卫1、2、3吊顶采用：600*600铝扣板。具体详见装饰图纸以及装饰材料表。

- 5.门

5.1气密手动平开门参数及要求：

符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，制造商应具有ISO9001质量、ISO14001绿色环保体系认证，并符合下列要求：

5.1.1材质要求：门体材料采用1mm镀锌钢板喷颜色，门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内填充物采用高密度铝蜂窝，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。

5.1.2门体四周铝合金包边，门体无任何钉头外露。

5.1.3门体四周采用符合净化要求的高强度的密封条。

5.1.4所有五金配件选用优质品牌，采用不锈钢把手，锁体采用不锈钢暗插式两极锁体，子母门采用暗置式插销,合页采用标准合页。

▲5.1.5要求采用静电氟碳（或溶剂型）喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌，并要求涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象，应对涂装工艺、厚度、材料及其特点进行说明，并提供相关证明资料。

▲5.1.6表面采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染，并提供国家相应的检测报告。

5.1.7表面采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能。

5.1.8门框：采用矩框，内置连接角，直角或者45度角拼接，现场螺栓组装。，内嵌密封条；

5.1.9门框可根据设计要求定制宽度，门体采用静音设计，启闭灵活、安静，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。

5.1.10尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。

▲5.1.11气密性能根据GB/T7106-2019标准达到：10Pa下，单位缝长空气渗透量为:正压0.62m3/(m·h)；负压1.06 m3/ (m·h) ；10Pa下，单位面积空气渗透量为:正压1.68m3/(m·h);负压2.88 m3/ (m·h)。提供检测证明。

- （二）空调工程专业

- 1.整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

净化空调系统部件及材料的选用应满足各洁净等级的要求和有关规定。

系统清洁、干燥、易清洗，确保送风空气的洁净和无菌。

采取有效的除菌、防菌与抗菌的综合措施，防止系统中出现二次污染。

保证不同区域之间合理的气流流向和压力分布。

满足不同区域医疗所需的温湿度，手术室实施湿度应优先控制。

排出废气和有害气体，防止对外部环境污染。

- 1.1洁净手术部主要技术指标：

室内设计参数：

《医院洁净手术部建筑技术规范》、《综合医院建筑设计规范》等医院现行规范、标准中对室内参数的要求

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数（次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度（℃） | 相对湿度（%RH） | 最小新风量 |  | 噪声 dB(A) | 最低照度 （LX） | 最小术间自净时间（MIN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （m3/h.m2） | （次/h） |  |  |  |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | / | 0.2~0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | / | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | / | 21~25 | 30~60 | 15~20 | / | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | / | 21~25 | 30~60 | 15~20 | / | ≤49 | ≥350 | 20 |
| IV级洁净手术室 | 正 | 12 | / | 21~25 | 30~60 | 15~20 | / | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环 | 正 | 12 | / | 21~27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 | ≥150 | / |
| 无菌辅料室 | 正 | 12 | / | ≤27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 | ≥150 | / |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | / | ≤27 | ≤60 | / | 2 | ≤60 | ≥150 | / |
| 护土站 | 正 | 10 | / | 21~27 | ≤60 | / | 2 | ≤55 | ≥150 | / |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | / | 23~26 | 30~60 | / | 2 | ≤55 | ≥150 | / |
| 手术室前室 | 正 | 8 | / | 21~27 | ≤60 | / | 2 | ≤52 | ≥200 | / |
| 刷手间 | 正 | 8 | / | 21~27 | / | / | 2 | ≤55 | ≥150 | / |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | / | 21~27 | ≤60 | / | 2 | ≤52 | ≥150 | / |
| 恢复室 | 正 | 8 | / | 22~26 | 25~60 | / | 2 | ≤48 | ≥200 | / |
| 脱包间（外间） | 负 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 脱包间（内间） | 正 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：（1）平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。

（2）眼科手术室截面平均风速应控制在0.15m/s~0.2m/s。

净化空调系统部件及材料的选用应满足各洁净等级的要求和有关规定。

系统清洁、干燥、易清洗，确保送风空气的洁净和无菌。

采取有效的除菌、防菌与抗菌的综合措施，防止系统中出现二次污染。

保证不同区域之间合理的气流流向和压力分布。

满足不同区域医疗所需的温湿度，手术室实施湿度应优先控制。

排出废气和有害气体，防止对外部环境污染。

1.2检验科主要技术指标：

| 名称 | 温度（夏/冬） ℃ | 换气次数 （次/h） | 噪声 dB(A) | 相对湿度（%RH） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 26/20 | 40 | ≤55 | 30~70 |
| 检验大厅 | 26/20 | 6 | ≤55 | 30~70 |
| 分子检测 | 26/20 | 10 | ≤55 | 30~70 |
| 微生物 | 26/20 | 12 | ≤55 | 40~60 |
| PCR实验室核心工作区 | 26/20 | 15 | ≤55 | 40~60 |
| PCR实验室缓冲区 | 28/20 | 6 | ≤55 | 30~70 |
| 危化品库房 | 26/20 | 20 | ≤55 | 30~70 |
| 常规实验区域 | 26/20 | 10 | ≤55 | 30~70 |

1.3检验科主要技术指标：

| 名称 | 室内压力（PA） | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 换气次数（次/h） | 最小新风量（次/h） | 噪声（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔离重症监护室 | -5 | 24~27 | 40~65 | 10~13 | 2 | ≤45 |

1.4检验科主要技术指标：

| 名称 | 夏季温度（℃） | 夏季相对湿度（%） | 冬季温度（℃） | 冬季相对湿度（%） | 最小新风量（次/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | ≤26 | / | ≥18 | / | ≥2 |
| 诊室 | ≤24 | / | ≥20 | / | ≥2 |
| 病房 | ≤27 | / | ≥20 | / | ≥2 |
| 医技科室 | ≤26 | ≤65 | ≥22 | ≥30 | ≥2 |
| 办公 | ≤26 | / | ≥18 | / | ≥2 |

注：其它相应房间室内参数按相关要求和规范执行。

1.5净化空调系统配置和要求：

1.5.1一二层检验科：采用水盘管系统+2台全新风机组+排风 ;四层及五层负压隔离病房：病房需求为负压病房时，运行一套全新风系统(1台全新风机组+1台排风),病房需求为正压时，病房及辅房运行风机盘管加排风系统,新风处理机组及排风机设置在三层裙房屋面；

1.5.2气流组织形式：负压隔离病房，两侧墙下部回风，即上送下回的气流组织形式；净化辅房区域采用上送上回的气流组织形式。

1.5.3机房及冷、热源：过渡季节冷热源和全年冷热源采用四管制同时制冷同时制热风冷热泵机组，设置在五层屋面；空调水系统采用四管制，空气处理机组夏季再热采用热水盘管，冬季加湿采用一次干蒸汽加湿，冬季新风预热采用电加热；常年冷水供回水温度为7/12℃，常年热水供回水温度为45/40℃; 二层检验科风机盘管单独设4台模块式风冷热泵机组;四、五层正压运行时采用多联机室内机。

1.5.4自动控制：

（1）循环机组回风管上设置温、湿度传感器，通过控制器控制回水管上的电动调节阀、电极加湿器，使室内温湿度达到设定要求;

（2）各系统高、中效过滤器均装有压差报警装置，当过滤器压差达到设定值时，报警提示更换;

（3）新风机组设防冻开关，当达到防冻报警或送风温度低于0度时，强行停机并关闭新风密闭阀;

（4）新风自引机组设防冻开关，当防冻开关报警时，强行停机;

（5）新风机组送风管设置温度传感器，夏季模式运行时，通过控制回水管上电动调节阀来控 制温度。冬季模式运行时，通过控制热水电动阀来控制温度;

（6）新风机组变频控制，于送风总管上设置压力传感器，根据送风压力自动 调整变频器频率;

（7）新风机组冬季运行时，冷盘管里面的水须放空，避免盘管被冻裂;

（8）设置系统运行故障报警;

- 1.6净化空气处理机组

技术参数要求：

▲1.6.1.机组采用双层保温棉板设计，外面板≥0.5mm彩钢板，内壁板≥0.5mm不锈钢板，内外底板要求≥0.7mm镀锌板。无框架箱体结构，整体箱板厚度≥45mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，发泡密度≥50kg/m3。机组的机械强度性能达到国家认可的标准，,承压1000pa，变形率≤4mm/m。箱体导热系数（23℃）k≤0.022w/㎡.k。机组整体保温性能达到国家认可的标准（投标文件中提供第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。

▲1.6.2.机组采用高强度防冷桥结构，有效解决存在于框架处的冷桥问题，从而彻底解决框架的防露问题。防冷桥性能达到国家认可的标准（投标文件中提供国家认可的第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。

▲1.6.3.机组之箱板与箱板、箱板与框架之间均采取密封措施，保证机组密封性能远高于一般空调机组标准。整体机组气密性达到达到国家认可的标准（投标文件中提供国家认可的第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。

▲1.6.4.拥有电脑选型软件，实现风机、换热器选型一体化，并能提供整机选型报告，空气处理机组达到国家认可的标准（投标文件中提供国家认可的第三方机构检测报告复印件盖制造商公章）。

▲1.6.5.组合式空调机组，风量在10000至100000之间，机组内静压保持1000Pa时，机组漏风率：＜0.1%（投标文件中提供国家认可的第三方权威机构检测报告复印件盖制造商公章）。

▲1.6.7.提供本项目制造商质保及3年售后服务承诺。

- 2.净化空调水系统

技术参数要求：

（1）水管采用优质镀锌管或无缝钢管，内壁光滑，不易结垢；

（2）每台机组均采用电动调节阀控制空调水流量。

- 2.1冷热源配置设计要求

（1）本工程全年采用四管制风冷热泵一体机、两管制模块化风冷热泵作为冷热源。

（2）常年冷水供回水温度为7/12℃，常年热水供回水温度为45/40℃。

2.2模块式涡旋风冷热泵机组

技术参数要求：

▲2.2.1为保证机组在低温环境中稳定运行，每台机组出厂前须通过低温环境测试；且制造商具有国家空调设备质量监督检验中心出具的零下30度低温实验室合格证书；证书需显示低温工况达到-30℃；(提供证书复印件，加盖制造商公章)

▲2.2.2投标产品获得中国节能产品认证，并能提供该产品中国节能认证证书复印件，加盖制造商公章；

▲2.2.3投标产品获得中国环境标识产品认证,并提供复印件，加盖制造商公章；

▲2.2.4投标产品获得中国制冷空调行业低碳认证,并提供证书复印件，加盖制造商公章；

▲2.2.5制造商具备生产、制造、设计、销售、服务能力，通过ISO9001质量体系认证、14001环境体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（提供制造商针对本项目的产品第三方认证证书复印件，并加盖制造商公章，否则视为无效）

2.2.6 性能参数要求：

制冷剂要求：R410A

a .单个模块制冷/制热量：≥68kW/72kW，制冷/热量正偏离≤3%，不允许负偏离；

▲b.机组制冷COP要求≥3.3；为二级能效等级；要求国家能效标识网上备案可查；（提供国家能效标识网备案截图，加盖制造商公章）

c.投标产品整机隔震设计，多重降噪处理，具有夜间静音模式，夜间静音运行时，噪音降低6dB（A）；（提供制造商产品彩色样册，并加盖制造商公章）

压缩机部分要求：

a.投标产品单个模块机组采用2台涡旋压缩机；

▲b.机组带压缩机隔音箱，达到降噪目的(提供压缩机降噪结构证书复印件，加盖制造商公章)

c.压缩机整机封闭隔震设计。机组下半部分（包括控制柜、压缩机、水侧换热器、阀件等）采用钣金密封，保护机组内部部件不受外部损伤，且能够隔绝噪音。（提供制造商产品彩色样册，并加盖制造商公章）

风侧换热器部分

a.风侧换热器采用半M型结构；幅减少气体的紊流，气流噪声更低；采用高效低阻力长寿命亲水铝波纹翅片为优。（提供制造商产品彩色样册，并加盖制造商公章）

b.采用双转速低噪音风机，金属风机叶片采用鸟翼型螺旋式、边缘采用齿型设计，控制了空气的紊流，减少空气涡旋的产生，提升效率的同时降低了噪音；在制冷模式下具有夜间静音模式功能。（提供制造商产品彩色样册，并加盖制造商公章）

c.防结霜设计：换热器悬空设计，热辐射防结霜设计（提供制造商产品彩色样册，并加盖制造商公章）

水侧换热器部分

a. 投标产品水侧换热器采用双系统交叉流不锈钢钎焊板式换热器，部分负荷时水流量不变，换热效率高，抗冻能力强，部分负荷时效率高；部分负荷时效率提高4%；（提供制造商产品彩色样册，并加盖制造商公章）

控制部分：

▲a.常温模块机组可与四管制风冷热泵模块机组进行混联组合控制；(提供混联风冷机组证书复印件，加盖制造商公章)

b.特有“云平台”监控系统服务，机组维护更加省心，具备系统数据采集、提前采集、实时通知等功能。

▲c.错峰除霜：同一台机组中两个系统不会同时除霜，可一个除霜时，另一个制热，且压缩机除霜的总数不会超过总数的50%。使除霜时不影响制热的水温，不影响末端制热的舒适性（提供制造商产品彩色样册和《一种改良的空气源热泵热水器的除霜装置》证书复印件，并加盖制造商公章）

d.采用智能除霜模式，机组根据热泵运行时蒸发温度与室外温度的差值和温差的变化率判断除霜的切入点，相对定时除霜和定温除霜具有多维度辨识、修正深度优化，自学习，去规则化改造技术，实时修正控制参数以获取最佳的制热效果。

其他

▲a.每台模块（含主机和从机）出厂前已内置水压差开关，每台机组内置感温探头、机组需配置Y型水过滤器；外部水系统无需再安装水流开关；

b.机组接水盘采用集中排水设计，避免冷凝水或雨水直接淋到部件及线路上；（提供制造商产品彩色样册，并加盖制造商公章）

- 3.净化空调风系统

（1）所有洁净风管采用优质镀锌钢板，钢板、法兰规格及厚度均符合洁净空调规范要求。采用橡塑保温板保温，防火等级为B1级。风管采用单咬口；转角缝采用转交咬口或联合咬口。咬口缝处必须涂密封胶或贴密封胶带。风管与法兰连接采用铆接。

（2）消声器用材耐腐蚀、不吸潮、不结尘、不产尘。外表须经无菌处理。不得使用超细玻璃棉吸音材料。

（3）手术室洁净送风天花：配置洁净专用天花，配有静压箱、带阻尼层或不锈钢孔板均匀送风，保证层流效果，风口材料为优质铝合金，厚度不低于国家标准。

- 3.1气流组织设计要求：

整体要求：选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

（1）负压隔离病房，两侧墙下部回风，即上送下回的气流组织形式；检验科区域采用上送上回的气流组织形式。

- 3.2净化系统过滤器配置要求：

（1）循环机组的过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

（2）新风机组的过滤器配置要求参考空调机组的技术要求

▲（3） 产品需有杀菌抗病毒功能，要求抗白色葡萄球菌杀菌效率≥99.99%，抗H1N1冠状病毒效率≥99.9%，提供第三方检测机构检测报告（数据以检测报告为准）。

- 3.3净化空调自动化控制系统设计要求：

（1）循环机组回风管上设置温、湿度传感器，通过控制器控制回水管上的电动调节阀、电极加湿器，使室内温湿度达到设定要求;

（2）净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站、病房内远程控制的功能需求。

（3）各系统高、中效过滤器均装有压差报警装置，当过滤器压差达到设定值时，报警提示更换;

（4）新风机组设防冻开关，当达到防冻报警或送风温度低于0度时，强行停机并关闭新风密闭阀;

（5）新风自引机组设防冻开关，当防冻开关报警时，强行停机;

（6）新风机组送风管设置温度传感器，夏季模式运行时，通过控制回水管上电动调节阀来控制温度。冬季模式运行时，通过控制热水电动阀来控制温度;

（7）新风机组变频控制，于送风总管上设置压力传感器，根据送风压力自动 调整变频器频率；

（8）新风机组冬季运行时，冷盘管里面的水须放空，避免盘管被冻裂;

（9）设置系统运行故障报警；

（10）手术室小排风和循环机组联动控制;

（11）走廊、辅房排风和对应的新风机组联动控制。

- （三）强、弱电工程专业

1.系统总体要求

（1）洁净区域内的所有照明均用洁净气密型照明灯，禁用普通灯盘代替，照明均采用多点控制。

（2）手术室设计照度≥750lx,护士站、医生办、治疗室、负压病房等功能辅房≥300lx照度,预麻，复苏室照度≥200lx,洁净走廊及洁净辅房设计最低平均照度不小于150LX。

（3）本工程系统设计采用TN-S三相五线制供电。采用系统共用接地方式，辅以等电位接地系统和IT系统，以提高可靠性和安全性。所有手术室均设置IT系统，包含隔离变压器、专用电源、电流互感器、报警系统、绝源监视仪。

（5）每间手术室配电负荷不小于8KVA，麻醉间、苏醒室、负压病房每张病床配电负荷不小于2.0KVA，配电干线单独敷设。

（6）在手术室、ICU等有生命支持设备的区域设置在线式UPS电源，持续时间不小于30分钟。

  - 系统设计要求

- （1）一层检验室：双电源供电。

- （2）二层检验科动力配电：双电源供电。

- （3）二层检验科设备配电：双电源+UPS供电。

- （4）四层负压病房：双电源供电。

- （5）五层负压病房：双电源供电。

- 1.2门襟、监控系统

1.2.1  400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机

传感器类型：1/3英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2688×1520；

最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；

最大补光距离：30m（红外）；

补光灯：1颗（红外灯）；

镜头类型：定焦；

镜头焦距：3.6mm；

镜头光圈：F1.6；

视场角：水平84°×垂直42°×对角101°；

通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；

智能编码：H.264:支持;H.265:支持；

宽动态：120dB；

走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；

内置MIC：支持；

报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）；

预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）；

最大Micro SD卡：256GB；

供电方式：DC12V/POE；

防护等级：IP67；IK10

# 2.2.2  智能门禁一体机

主处理器：高性能嵌入式处理器；

显示屏：4.3寸液晶屏；

屏幕类型：电容触摸屏；

Wi-Fi：支持；

摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；

外壳材料：PC+GF；

开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；

远程验证：支持；

黑白名单设定：支持；

实时监控：支持；

多重认证：支持；

WEB配置：支持；

主动注册：支持；

人脸识别准确率：99.9%；

人脸识别速度：0.2s；

用户容量：20000个用户；

人脸容量：20000张；

卡片容量：50000张；

密码容量：20000个；

存储记录数量：300000条；

RS-485接口：1个；

韦根接口：1个；

USB接口：1个；

网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；

报警输入：1路；

报警输出：1路；

报警联动：支持；

开门按钮：1路；

门状态检测：1路；

门锁控制：1路；

防反潜：支持；

防拆报警：支持；

胁迫报警：支持；

门超时报警：支持；

非法闯入报警：支持；

非法卡超次报警：支持；

供电方式：DC 12V 1.0A；

产品尺寸：180.1mm×90.1mm×27.0mm (长×宽×高)；

工作温度：-30℃～+60℃；

安装方式：壁装;明装;闸机安装;86盒；

读卡类型：IC卡

▲人脸识别速度＜75ms。 (提供国家认可的有效检测报告复印件加盖原，公章或投标专用章)

▲人脸识别误识率应≤0.01%，人脸识别识别通过率应≥99.99% (提供公安部有效检测报告复印件加盖原，公章或投标专用章)

▲设备应支持最多4人同时进行人脸识别。(提供国家认可有效检测报告复印件加盖原，公章或投标专用章)

▲应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别。设备应支持通过红外补光灯和摄像头实现人脸识别与比对。 (提供国家认可有效检测报告复印件加盖原，公章或投标专用章)

2.2.3  网络数字硬盘录相机

主处理器：工业级嵌入式微控制器；

操作系统：嵌入式Linux操作系统；

操作界面：WEB方式，本地GUI操作；

接入路数：32路；

硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T；

分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；

解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;；

多路回放：最大支持16路回放；

报警输入：16路；

报警输出：4路；

画面分割：主屏：1、4、8、9、16、25、36分割；辅屏：1、4、8、9分割；

前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能；

后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；

音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入；

音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出；

HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出；

VGA接口：1个；

人脸检测前智能性能（路数）：8路；

人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路最多同时检测12张人脸每秒；

人脸识别前智能性能（路数）：8路；

人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前FD+前FR支持8路，前FD+后FR支持4路，后FD+后FR支持1路 2、支持图片流人脸4张/秒

▲可同时正放或倒放32路H.265 编码的视频图像 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原公章或投标专用章)

▲支持1 路H.265 编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原公章或投标专用章)

▲具有ISCSI 、NAS（SMB、NFS、FTP、AFP）等协议的设置选项；通过浏览器创建ISCSI共享文件夹后，将网络摄像机接入样机后,可直接在样机中进行块存储；可配置8 个NAS 或者IP SAN 网盘 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原公章或投标专用章)

- （四）给排水专业

- 1.系统设计总体要求：

（1）应按《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013第十章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

（2）给、排水界面：设计范围净化区域配套给排水系统。与消防有关的设施、系统设计与施工，由总包单位施工。

（3）生活热水系统均由大楼提供。

（4）给排水给水采用不锈钢管，排水采用PVC-U消水管。

（5）刷手池的供水全部采用设置恒温控制装置。

（6）管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

（7）热水管应采用橡塑保温材料进行保温。

（8）洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

（9）净化区域给水由总包预留至楼层管道井，

（10）洗手池水质应达到国家GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。

- 采购货物清单

装饰工程-一层检验室

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 自流坪楼地面 | 3mm自流平层 | m2 | 35.20 |
| 2 | PVC卷材楼地面 | 2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地面 | m2 | 35.20 |
| 3 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚同质透芯PVC卷材踢线,H=100mm | m2 | 4.12 |
|  | 墙面 |  |  |  |
| 4 | 金属隔断 | 50厚机制岩棉彩钢板墙面 | m2 | 81.59 |
| 5 | 金属隔断 | 彩钢板配件，地槽铝 | m2 | 81.59 |
|  | 吊顶 |  |  |  |
| 6 | 吊顶天棚 | 50厚机制岩棉彩钢板 | m2 | 35.20 |
| 7 | 吊顶天棚 | 彩钢板配件，铝型材 | m2 | 35.20 |
|  | 门窗 |  |  |  |
| 8 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M1021 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1000*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 8.40 |
| 9 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 医用固定观察窗C1021 | 樘 | 2 |

装饰工程-二层检验科

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 自流坪楼地面 | 3mm自流平层 | m2 | 783.90 |
| 2 | PVC卷材楼地面 | 2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地面 | m2 | 750.85 |
| 3 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚同质透芯PVC卷材踢线,H=100mm | m2 | 46.27 |
| 4 | 块料楼地面 | （1）、8厚600*600防滑地砖，干水泥擦缝 （2）、20厚干硬性水泥砂浆结合层 （3）、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 38.45 |
| 5 | 2mm不锈钢地板 | 2mm耐磨不锈钢地板 | m2 | 42.14 |
|  | 墙面 |  |  |  |
| 6 | 金属隔断 | 50厚机制岩棉彩钢板墙面 | m2 | 832.44 |
| 7 | 金属隔断 | 彩钢板配件，地槽铝 | m2 | 832.44 |
| 8 | 块料墙面 | 1、6mm厚300*450面砖 2、4厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层 | m2 | 76.97 |
| 9 | 墙面喷刷涂料 | 普通内墙腻子粉三遍，抗菌乳胶漆 | m2 | 57.42 |
| 10 | 砖砌体拆除 | 原土建墙拆除 | m3 | 157.92 |
| 11 | 金属隔断 | 冷库专用板:聚胺脂拼装式、双面彩钢板（厚度100mm、彩钢板0.4mm) | m2 | 68.42 |
| 12 | 垃圾外运及处置费 | 垃圾清理外运、处置 | 项 | 1 |
| 13 | 玻璃隔断 | 不锈钢包边、钢化玻璃 | m2 | 12.42 |
|  | 吊顶 |  |  |  |
| 14 | 吊顶天棚 | 铝扣板600*600mm | m2 | 26.73 |
| 15 | 吊顶天棚 | 50厚机制岩棉彩钢板 | m2 | 750.85 |
| 16 | 吊顶天棚 | 彩钢板配件，铝型材 | m2 | 750.85 |
| 17 | 吊顶天棚 | 抗菌乳胶漆 | m2 | 11.72 |
| 18 | 吊顶天棚 | 冷库专用板:聚胺脂拼装式、双面彩钢板（厚度100mm、彩钢板0.4mm) | m2 | 42.14 |
|  | 门窗 |  |  |  |
| 19 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M1021 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1000*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢制门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 52.50 |
| 20 | 金属（塑钢）门 | 医用双开气密门M1223 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1300*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢制门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 2.76 |
| 21 | 金属（塑钢）门 | 医用双开气密门M1521 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1500*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢制门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 9.45 |
| 22 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 医用固定观察窗C1212 | 樘 | 3 |
| 23 | 金属（塑钢）门 | 医用移门YM0921 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：900*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 1.89 |
| 24 | 金属（塑钢）门 | 医用移门YM1221 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1200*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 5.00 |
| 25 | 金属（塑钢）门 | 冷库门LM0921 | 樘 | 2 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 26 | 窗帘盒 |  | m | 84.12 |
| 27 | 传递窗 |  | 个 | 2 |

装饰工程-四层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 自流坪楼地面 | 3mm自流平层 | m2 | 145.84 |
| 2 | PVC卷材楼地面 | 2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地面 | m2 | 145.84 |
| 3 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚同质透芯PVC卷材踢线,H=100mm | m2 | 20.81 |
| 4 | 块料楼地面 | （1）、8厚600*600防滑地砖，干水泥擦缝 （2）、20厚干硬性水泥砂浆结合层 （3）、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 21.65 |
| 5 | 石材零星项目 | 20mm厚门槛石 | m2 | 1.12 |
|  | 墙面 |  |  |  |
| 6 | 金属隔断 | 50厚机制岩棉彩钢板墙面 | m2 | 316.52 |
| 7 | 金属隔断 | 彩钢板配件，地槽铝 | m2 | 316.52 |
| 8 | 块料墙面 | 1、6mm厚300*450面砖 2、4厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层 | m2 | 94.13 |
| 9 | 金属隔断 | 卫生间、淋浴间隔断 | m2 | 10.18 |
|  | 吊顶 |  |  |  |
| 10 | 吊顶天棚 | 50厚机制岩棉彩钢板 | m2 | 145.84 |
| 11 | 吊顶天棚 | 彩钢板配件，铝型材 | m2 | 145.84 |
| 12 | 吊顶天棚 | 铝扣板600*600mm | m2 | 21.65 |
|  | 门窗 |  |  |  |
| 13 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M0821 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：800*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 1.68 |
| 14 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M0921 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：900*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 7.56 |
| 15 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M1021 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1000*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 31.50 |
| 16 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M1321 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1300*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 5.46 |
| 17 | 金属（塑钢）门 | 医用双开气密门M1521 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1500*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 12.60 |
| 18 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 医用固定观察窗C0912 | 樘 | 2 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 19 | 石材台面 | 洗手池台面 | m2 | 1.33 |
| 20 | 卫生间扶手 |  | 套 | 2 |
| 21 | 窗帘盒 |  | m | 9.20 |
| 22 | 传递窗 | 医用不锈钢传递窗600*600*600mm、互锁功能、紫外线杀菌 | 个 | 2 |

装饰工程-五层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面 |  |  |  |
| 1 | 自流坪楼地面 | 3mm自流平层 | m2 | 196.67 |
| 2 | PVC卷材楼地面 | 2mm厚同质透芯抗静电PVC卷材地面 | m2 | 196.67 |
| 3 | PVC卷材踢脚线 | 2mm厚同质透芯PVC卷材踢线,H=100mm | m2 | 25.69 |
| 4 | 块料楼地面 | （1）、8厚600*600防滑地砖，干水泥擦缝 （2）、20厚干硬性水泥砂浆结合层 （3）、2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 24.88 |
| 5 | 石材零星项目 | 20mm厚门槛石 | m2 | 1.34 |
|  | 墙面 |  |  |  |
| 6 | 金属隔断 | 卫生间、淋浴间隔断 | m2 | 10.18 |
| 7 | 金属隔断 | 50厚机制岩棉彩钢板墙面 | m2 | 406.33 |
| 8 | 金属隔断 | 彩钢板配件，地槽铝 | m2 | 406.33 |
| 9 | 块料墙面 | 1、6mm厚300*450面砖 2、4厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层 | m2 | 91.10 |
|  | 吊顶 |  |  |  |
| 10 | 吊顶天棚 | 50厚机制岩棉彩钢板 | m2 | 196.67 |
| 11 | 吊顶天棚 | 彩钢板配件，铝型材 | m2 | 196.67 |
| 12 | 吊顶天棚 | 铝扣板600*600mm | m2 | 24.88 |
|  | 门窗 |  |  |  |
| 13 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M0821 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：800*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 1.68 |
| 14 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M0921 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：900*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 11.34 |
| 15 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M1021 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1000*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 37.80 |
| 16 | 金属（塑钢）门 | 医用单开气密门M1321 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1300*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 8.19 |
| 17 | 金属（塑钢）门 | 医用双开气密门M1521 1、钢质成套医用洁净气密门尺寸：1500*2100mm 2、成品钢板喷塑门,含配套五金，闭门器，带不锈钢防撞带及8mm钢化玻璃观察窗、钢门套及门套基层等所有详图所含相关内容。 | m2 | 22.05 |
| 18 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 医用固定观察窗C0912 | 樘 | 3 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 19 | 石材台面 | 洗手池台面 | m2 | 2.00 |
| 20 | 卫生间扶手 |  | 套 | 3 |
| 21 | 窗帘盒 |  | m | 15.00 |
| 22 | 传递窗 | 医用不锈钢传递窗600*600*600mm、互锁功能、紫外线杀菌 | 个 | 3 |

暖通工程-二层检验科

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调风系统 |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、空调机组PAU-2-01：送风量18000m3/h，新风量18000m3/h，风机余压650Pa，电机功率5.5kw；机械循环二管制；，冷量305KW，其风侧阻力小于20帕； 2、机组功能段：进风、初效、风机、中效、表冷（热）盘管、出风 3、设置橡胶类隔振方式； 4、含设备支吊架制作安装； 5、落地卧式安装 | 台 | 1 |
| 2 | 风机盘管 | 1、型号FP-34：额定风量340m3/h，冷量1.8Kw，热量2.7Kw，电机49W 2、设置橡胶类隔振方式; 3、含设备支吊架制作安装; | 台 | 10 |
| 3 | 风机盘管 | 1、型号FP-51：额定风量510m3/h，冷量2.7Kw，热量4.05Kw，电机52W 2、设置橡胶类隔振方式; 3、含设备支吊架制作安装; | 台 | 5 |
| 4 | 风机盘管 | 1、型号FP-68：额定风量680m3/h，冷量3.6Kw，热量5.4Kw，电机62W 2、设置橡胶类隔振方式; 3、含设备支吊架制作安装; | 台 | 7 |
| 5 | 风机盘管 | 1、型号FP-136：额定风量1360m3/h，冷量7.2Kw，热量12.0Kw，电机138W 2、设置橡胶类隔振方式; 3、含设备支吊架制作安装; | 台 | 23 |
| 6 | 离心式通风机 | 1、排风机 PJ-2-01：风量5000m3/h；静压：650pa；电机功率3Kw； 2、二层橡胶减震垫； | 台 | 1 |
| 7 | 离心式通风机 | 1、排风机 PJ-2-02：风量8800m3/h；静压：650pa；电机功率5.5Kw； 2、二层橡胶减震垫； | 台 | 1 |
| 8 | 离心式通风机 | 1、排风机 PJ-2-03：风量2200m3/h；静压：650pa；电机功率1.5Kw； 2、二层橡胶减震垫； | 台 | 1 |
| 9 | 离心式通风机 | 1、排风机 PJ-2-04：风量4500m3/h；静压：650pa；电机功率2.2Kw； 3、二层橡胶减震垫； | 台 | 1 |
| 10 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.5mm 咬口 长边长b（mm）≤320; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 385.30 |
| 11 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.6mm 咬口 320＜长边长b（mm）≤450; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 55.48 |
| 12 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.75mm 咬口 450＜b长边长(mm)≤1000 ; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 716.52 |
| 13 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=1mm 咬口 b长边长(mm)≤2000 ; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 142.38 |
| 15 | 柔性接口 | 1、名称：帆布接头 | m2 | 74.29 |
| 16 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀1000*800 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 17 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀φ300 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 18 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 1000*800 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 19 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 630*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 20 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 250*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 16 |
| 21 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 200*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 22 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 320*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 10 |
| 23 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 250*250 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 24 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 630*250 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 25 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 320*160 2、含支吊架制作安装 | 个 | 3 |
| 26 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 400*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 4 |
| 27 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 630*160 2、含支吊架制作安装 | 个 | 15 |
| 28 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 250*120 2、含支吊架制作安装 | 个 | 8 |
| 29 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 630*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 30 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 800*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 31 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 320*250 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 32 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 400*320 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 33 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀 1000*800 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 34 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀 800*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 35 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀 320*250 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 36 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀 630*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 37 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀 400*320 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 38 | 碳钢阀门 | 1、手动调节阀 φ300 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 39 | 补项 | 铝箔管带钢丝缠绕 φ300 | 个 | 2 |
| 40 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、防雨防虫百叶窗2000*2800 2、含初效滤网 | 个 | 1 |
| 41 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、防雨防虫百叶窗1400*800 2、含初效滤网 | 个 | 1 |
| 42 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、防雨防虫百叶窗800*600 2、含初效滤网 | 个 | 1 |
| 43 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器SLQ1 2、风量：200m3/h 3、风口尺寸：300*300mm 4、自带人字阀 | 个 | 12 |
| 44 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器SLQ2 2、风量：500m3/h 3、风口尺寸：400*400mm 4、自带人字阀 | 个 | 4 |
| 45 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、方形散流器SLQ3 2、风量：1200m3/h 3、风口尺寸：600*600mm 4、自带人字阀 | 个 | 17 |
| 46 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：双层条形送风口 2.规格：1300*170 | 个 | 23 |
| 47 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：双层条形送风口 2.规格：700*170 | 个 | 7 |
| 48 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：双层条形送风口 2.规格：600*170 | 个 | 5 |
| 49 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：双层条形送风口 2.规格：500*170 | 个 | 10 |
| 50 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：配网可开格栅回风口 2.规格：1300*300 | 个 | 23 |
| 51 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：配网可开格栅回风口 2.规格：700*300 | 个 | 7 |
| 52 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：配网可开格栅回风口 2.规格：600*300 | 个 | 5 |
| 53 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.型式：配网可开格栅回风口 2.规格：500*300 | 个 | 10 |
| 54 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：下部排风口EG1 2、规格：400*400 3、含中效过滤器 | 个 | 14 |
| 55 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：下部排风口EG2 2、规格：600*400 3、含中效过滤器 | 个 | 14 |
| 56 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：下部排风口EG3 2、规格：900*400 3、含中效过滤器 | 个 | 1 |
| 57 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：下部排风口EG4 2、规格：1200*400 3、含中效过滤器 | 个 | 2 |
| 58 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器1500*1000*800 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 59 | 消声器 | 1、消声弯头1000*800 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 60 | 消声器 | 1、消声弯头630*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 61 | 过滤箱 | 1、F8中效过滤箱 2、接管尺寸800*630 | 个 | 1 |
| 62 | 过滤箱 | 1、F8中效过滤箱 2、接管尺寸630*400 | 个 | 1 |
| 63 | 过滤箱 | 1、F8中效过滤箱 2、接管尺寸500*400 | 个 | 1 |
| 64 | 过滤箱 | 1、F8中效过滤箱 2、接管尺寸320*250 | 个 | 1 |
|  | 空调水系统 |  |  |  |
| 66 | 铜管 | 铜管 φ9.53 | m | 25.26 |
| 67 | 铜管 | 铜管 φ15.88 | m | 25.26 |
| 68 | VRF空调器 | 1、室内机：四面出风天花板嵌入式 2、室外机：制冷功率5P 3、 一拖一 | 台 | 1 |
| 69 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ133*4.5； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度40mm | m | 119.93 |
| 70 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ89*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度40mm | m | 9.95 |
| 71 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ73*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 48.06 |
| 72 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN50； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 21.42 |
| 73 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN40； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 4.91 |
| 74 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN32； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 96.41 |
| 75 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN25； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 152.95 |
| 76 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN20； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 182.21 |
| 77 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN125 | 个 | 5 |
| 78 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN100 | 个 | 3 |
| 79 | 法兰阀门 | 平衡阀 DN125 | 个 | 1 |
| 80 | 法兰阀门 | 电动三通阀DN100 | 个 | 1 |
| 81 | 法兰阀门 | 橡胶软接头DN125 | 个 | 2 |
| 82 | 螺纹阀门 | 截止阀DN20 | 个 | 44 |
| 83 | 螺纹阀门 | 截止阀DN25 | 个 | 46 |
| 84 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 |
| 85 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 45 |
| 86 | 螺纹阀门 | 不锈钢软接DN20 | 个 | 44 |
| 87 | 螺纹阀门 | 不锈钢软接DN25 | 个 | 46 |
| 88 | 螺纹阀门 | Y型过滤器DN20 | 个 | 22 |
| 89 | 螺纹阀门 | Y型过滤器DN25 | 个 | 23 |
| 90 | 螺纹阀门 | 电动二通阀DN20 | 个 | 22 |
| 91 | 螺纹阀门 | 电动二通阀DN25 | 个 | 23 |
| 92 | 压力仪表 | 1、压力表 1.6Mpa 2、含DN15旋塞阀 | 台 | 2 |
| 93 | 温度仪表 | 温度计 | 支 | 2 |
| 94 | 管道支架 | 4#角钢 1、管道支架制作及安装 2、防锈漆二遍； | kg | 739.20 |

暖通工程-四层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调风系统 |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、空调机组PAU-4-01：送风量3000m3/h；新风量3000m3/h；机外余压650Pa；电机功率2.2kw；机械循环四管制；制冷量54kw；预热量3+6kw，电加热；水再热量30.1kw；电极加湿；变频风机； 2、段位组成：进风段+风机段+电加热段+均流段+初、中、亚高效过滤段（G4、F7、H11）+表冷段+再热段+送风段，其风侧阻力小于20帕。 3、设置橡胶类隔振方式； 4、含设备支吊架制作安装； 5、落地卧式安装 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1、空调机组XAU-4-02：送风量4500m3/h；新风量4500m3/h；机外余压650Pa；电机功率3.0kw；制冷量68kw；再热量35kw 2、自带冷热源，室外机制冷功率24kw； 3、段位组成：进风段+风机段+均流段+初、中效过滤段（G4、F7）+表冷段+送风段，其风侧阻力小于20帕。 4、设置橡胶类隔振方式； 5、含设备支吊架制作安装； 6、落地卧式安装 | 台 | 1 |
| 3 | 加湿器 | 1、加湿方式：电极式加湿器； 2、加湿量：25.0kg/h | 台 | 1 |
| 4 | 离心式通风机 | 1、排风机 PJ-4-01：风量4500m3/h；静压：650pa；电机功率2.2Kw； 2、二层橡胶减震垫； | 台 | 1 |
| 5 | 离心式通风机 | 1、排风机 PJ-4-02：风量7000m3/h；静压：650pa；电机功率5.5Kw； 3、二层橡胶减震垫； | 台 | 1 |
| 6 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.5mm 咬口 长边长b（mm）≤320; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 120.95 |
| 7 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.6mm 咬口 320＜长边长b（mm）≤450; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 146.69 |
| 8 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.75mm 咬口 450＜b长边长(mm)≤1000 ; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 125.33 |
| 10 | 柔性接口 | 1、名称：帆布接头 | m2 | 16.89 |
| 11 | 箱体 | 新风采集箱2000*1500*1500 | 个 | 1 |
| 12 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀630*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 13 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀630*500 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 14 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀500*500 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 15 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀400*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 16 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 400*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 17 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 400*250 2、含支吊架制作安装 | 个 | 12 |
| 18 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 320*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 19 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 250*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 29 |
| 20 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 630*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 21 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 630*500 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 22 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀500*500 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 23 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、防雨防虫百叶窗1000*800 2、含初效滤网 | 个 | 2 |
| 24 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、防雨防虫百叶窗800*800 2、含初效滤网 | 个 | 1 |
| 25 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：高效送风口HSG1 2、规格：700*400*500 3、含百叶排风口700*400 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 14 |
| 26 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：高效送风口HSG2 2、规格：700*700*500 3、含百叶排风口700*700 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 1 |
| 27 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：高效送风口HSG3 2、规格：1000*700*500 3、含百叶排风口1000*700 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 6 |
| 28 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：门铰型高效底部侧排风口HEG2 2、规格：1000*500*500 3、含百叶排风口1000*500 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 6 |
| 29 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：门铰型高效底部侧排风口HEG1 2、规格：700*500*500 3、含百叶排风口700*500 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 15 |
| 30 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器1000*630*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 31 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器1000*630*500 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 32 | 消声器 | 1、消声弯头400*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 33 | 过滤箱 | 1、F8中效过滤箱 2、接管尺寸630*500 | 个 | 1 |
| 34 | 过滤箱 | 1、F8中效过滤箱 2、接管尺寸630*630 | 个 | 1 |
|  | 空调水系统 |  |  |  |
| 36 | 铜管 | 铜管 φ9.53,保温等 | m | 7.00 |
| 37 | 铜管 | 铜管 φ19.05，保温等 | m | 7.00 |
| 38 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ108*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度40mm | m | 99.78 |
| 39 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ89*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度40mm | m | 107.19 |
| 40 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ73*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 8.97 |
| 41 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN50； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 5.88 |
| 42 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN40； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 11.22 |
| 43 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN32； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 26.03 |
| 44 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN20； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 24.00 |
| 45 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN100 | 个 | 3 |
| 46 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN80 | 个 | 3 |
| 47 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN65 | 个 | 2 |
| 48 | 法兰阀门 | 平衡阀 DN100 | 个 | 1 |
| 49 | 法兰阀门 | 平衡阀 DN80 | 个 | 1 |
| 50 | 法兰阀门 | Y型过滤器DN65 | 个 | 1 |
| 51 | 法兰阀门 | 橡胶软接头DN65 | 个 | 2 |
| 52 | 螺纹阀门 | 截止阀DN50 | 个 | 3 |
| 53 | 螺纹阀门 | 截止阀DN40 | 个 | 2 |
| 54 | 螺纹阀门 | 截止阀DN32 | 个 | 3 |
| 55 | 螺纹阀门 | 截止阀DN20 | 个 | 1 |
| 56 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 6 |
| 57 | 螺纹阀门 | Y型过滤器DN40 | 个 | 1 |
| 58 | 螺纹阀门 | Y型过滤器DN20 | 个 | 1 |
| 59 | 螺纹阀门 | 电动三通阀DN50 | 个 | 1 |
| 60 | 螺纹阀门 | 电动三通阀DN32 | 个 | 1 |
| 61 | 螺纹阀门 | 橡胶软接头DN40 | 个 | 2 |
| 62 | 压力仪表 | 1、压力表 1.6Mpa 2、含DN15旋塞阀 | 台 | 8 |
| 63 | 温度仪表 | 温度计 | 支 | 8 |
| 64 | 管道支架 | 4#角钢 1、管道支架制作及安装 2、防锈漆二遍； | kg | 329.09 |
| 65 | 负压病房第三方检测费用 |  | 项 | 1 |

暖通工程-屋面机房层

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷热源及附属设备 |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、四管制风冷热泵一体机RB06：单冷制冷量66kW；制冷功率20kW，COP=3.30；水流量11.4CMH，水压降40kPa；单热制热量70kW；制热功率20kW，COP=3.5； 水流量13.9CMH，水压降60kPa；同时制冷制热：制冷量：63kW，制热量：81kW，制冷剂R410a， 外形尺寸：1990*840*1840mm，运行重量565kg；冷冻水供/回水接管口径：DN65 ；热水供/回水接管口径：DN50 2、设置橡胶类隔振方式； 3、含设备支吊架制作安装； 4、落地安装 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1、四管制风冷热泵一体机RB07：单冷制冷量66kW；制冷功率20kW，COP=3.30；水流量11.4CMH，水压降40kPa；单热制热量70kW；制热功率20kW，COP=3.5； 水流量13.9CMH，水压降60kPa；同时制冷制热：制冷量：63kW，制热量：81kW，制冷剂R410a， 外形尺寸：1990*840*1840mm，运行重量565kg；冷冻水供/回水接管口径：DN65 ；热水供/回水接管口径：DN50 2、设置橡胶类隔振方式； 3、含设备支吊架制作安装； 4、落地安装 | 台 | 1 |
| 3 | 循环泵 | 1、热水循环泵（RSB03-RSB04)：流量:35立方米/时 扬程:32米水柱 配电功率:4.5KW/380V;接管管径DN80 2、设置橡胶类隔振方式； 3、含设备支吊架制作安装； 4、落地安装（一备一用） | 台 | 2 |
| 4 | 循环泵 | 1、冷水循环泵（LSB03-LSB04)：流量:28立方米/时 扬程:32米水柱 配电功率:3.7KW/380V;接管管径DN100 2、设置橡胶类隔振方式； 3、含设备支吊架制作安装； 4、落地安装（一备一用） | 台 | 2 |
| 5 | 空调器 | 1、二管制模块坏风冷热泵RB01-RB04：单冷制冷量：65kW；制热量：70kW 设备用电总功率：21.5Kw;外形尺寸：2020*1050*1980mm，运行重量约710kg，接管口径：DN65 2、设置橡胶类隔振方式； 3、含设备支吊架制作安装； 4、落地安装 | 台 | 4 |
| 6 | 循环泵 | 1、冷热水循环泵（SB01-SB02)：流量:55立方米/时 扬程:32米水柱 配电功率:7.5KW/380V;接管管径DN125 2、设置橡胶类隔振方式； 3、含设备支吊架制作安装； 4、落地安装（一备一用） | 台 | 2 |
| 7 | 蓄冷水箱 | 1、密闭式不锈钢蓄冷水箱 2、有效容积0.5m3 | 套 | 2 |
|  | 空调水系统 |  |  |  |
| 9 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ159*4.5； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度40mm | m | 9.85 |
| 10 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ133*4.5； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度40mm | m | 67.53 |
| 11 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ108*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度40mm | m | 111.90 |
| 12 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ89*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度40mm | m | 99.92 |
| 13 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ73*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 8.12 |
| 14 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN50； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 5.29 |
| 15 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN32； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 65.32 |
| 16 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN25； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 13.00 |
| 17 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN125 | 个 | 4 |
| 18 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN100 | 个 | 7 |
| 19 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN80 | 个 | 4 |
| 20 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN65 | 个 | 12 |
| 21 | 法兰阀门 | 压差盘通阀 DN100 | 个 | 1 |
| 22 | 法兰阀门 | Y型过滤器 DN125 | 个 | 2 |
| 23 | 法兰阀门 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2 |
| 24 | 法兰阀门 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 2 |
| 25 | 法兰阀门 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 6 |
| 26 | 法兰阀门 | 橡胶软接头DN125 | 个 | 2 |
| 27 | 法兰阀门 | 橡胶软接头DN100 | 个 | 4 |
| 28 | 法兰阀门 | 橡胶软接头DN80 | 个 | 4 |
| 29 | 法兰阀门 | 橡胶软接头DN65 | 个 | 12 |
| 30 | 法兰阀门 | 止回阀 DN125 | 个 | 2 |
| 31 | 法兰阀门 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 |
| 32 | 法兰阀门 | 止回阀 DN80 | 个 | 2 |
| 33 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN50 | 个 | 4 |
| 34 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN32 | 个 | 5 |
| 35 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN25 | 个 | 4 |
| 36 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN40 | 个 | 9 |
| 37 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2 |
| 38 | 螺纹阀门 | 止回阀 DN32 | 个 | 5 |
| 39 | 螺纹阀门 | 浮球阀DN25 | 个 | 3 |
| 40 | 螺纹阀门 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 2 |
| 41 | 螺纹阀门 | 橡胶软接头DN50 | 个 | 4 |
| 42 | 压力仪表 | 1、压力表 1.6Mpa 2、含DN15旋塞阀 | 台 | 29 |
| 43 | 温度仪表 | 温度计 | 支 | 29 |
| 44 | 管道支架 | 4#角钢 1、管道支架制作及安装 2、防锈漆二遍； | kg | 600.00 |

暖通工程-五层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空调风系统 |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 1、空调机组PAU-5-01：送风量3500m3/h；新风量3500m3/h；机外余压650Pa；电机功率2.2kw；机械循环四管制；制冷量54kw；预热量3+6kw，电加热；水再热量40.2kw；加湿段；变频风机； 2、段位组成：进风段+风机段+电加热段+均流段+初、中、亚高效过滤段（G4、F7、H11）+表冷段+再热段+送风段，其风侧阻力小于20帕。 3、设置橡胶类隔振方式； 4、含设备支吊架制作安装； 5、落地卧式安装 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1、空调机组XAU-5-02：送风量5500m3/h；新风量5500m3/h；机外余压650Pa；电机功率4.0kw；制冷量83kw；再热量40kw； 2、自带冷热源，室外机制冷功率29kw； 2、段位组成：进风段+风机段+均流段+初、中效过滤段（G4、F7）+表冷段+送风段，其风侧阻力小于20帕。 3、设置橡胶类隔振方式； 4、含设备支吊架制作安装； 5、落地卧式安装 | 台 | 1 |
| 3 | 加湿器 | 1、加湿方式：电极式加湿器； 2、加湿量：25.0kg/h | 台 | 1 |
| 4 | 离心式通风机 | 1、排风机 PJ-5-01：风量6000m3/h；静压：650pa；电机功率4.0Kw； 2、二层橡胶减震垫； | 台 | 1 |
| 5 | 离心式通风机 | 1、排风机 PJ-5-02：风量8100m3/h；静压：650pa；电机功率5.5Kw； 3、二层橡胶减震垫； | 台 | 1 |
| 6 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.5mm 咬口 长边长b（mm）≤320; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 192.27 |
| 7 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.6mm 咬口 320＜长边长b（mm）≤450; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 160.72 |
| 8 | 净化通风管道 | - 镀锌薄钢板矩形净化风管制安δ=0.75mm 咬口 450＜b长边长(mm)≤1000 ; 2、含支吊架制作安装; 3、含管件、法兰等配件制作安装; 4、绝热材料品种：橡塑板（难燃B1级）厚度：30mm | m2 | 295.89 |
| 10 | 柔性接口 | 1、名称：帆布接头 | m2 | 21.24 |
| 11 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀800*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 12 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀630*500 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 13 | 碳钢阀门 | 1、电动密闭阀500*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 14 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 400*250 2、含支吊架制作安装 | 个 | 18 |
| 15 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 320*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 16 | 碳钢阀门 | 1、手动对开多叶调节阀 250*200 2、含支吊架制作安装 | 个 | 34 |
| 17 | 碳钢阀门 | 1、风管止回阀 800*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 18 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀800*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 19 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀630*500 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 20 | 碳钢阀门 | 1、70℃防火阀500*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 1 |
| 21 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、防雨防虫百叶窗1000*800 2、含初效滤网 | 个 | 2 |
| 22 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、防雨防虫百叶窗800*800 2、含初效滤网 | 个 | 1 |
| 23 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：高效送风口HSG1 2、规格：700*400*500 3、含百叶排风口700*400 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 16 |
| 24 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：高效送风口HSG2 2、规格：700*700*500 3、含百叶排风口700*700 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 1 |
| 25 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：高效送风口HSG3 2、规格：1000*700*500 3、含百叶排风口1000*700 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 9 |
| 26 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：门铰型高效底部侧排风口HEG2 2、规格：1000*500*500 3、含百叶排风口1000*500 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 9 |
| 27 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、形式：门铰型高效底部侧排风口HEG1 2、规格：700*500*500 3、含百叶排风口700*500 4、含高效无隔板过滤器（H13） | 个 | 18 |
| 28 | 消声器 | 1、微穿孔板消声器1000*800*630 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 29 | 消声器 | 1、消声弯头500*400 2、含支吊架制作安装 | 个 | 2 |
| 30 | 过滤箱 | 1、F8中效过滤箱 2、接管尺寸800*630 | 个 | 2 |
|  | 空调水系统 |  |  |  |
| 32 | 无缝钢管 | 1、无缝钢管φ73*4； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 8.00 |
| 33 | 镀锌钢管 | 1、镀锌钢管DN40； 2、含管道冲洗、消毒、试压 3、带橡塑保温 保温层厚度30mm | m | 8.00 |
| 34 | 法兰阀门 | 蝶阀 DN65 | 个 | 2 |
| 35 | 法兰阀门 | Y型过滤器DN65 | 个 | 1 |
| 36 | 法兰阀门 | 橡胶软接头DN65 | 个 | 2 |
| 37 | 螺纹阀门 | 截止阀DN50 | 个 | 3 |
| 38 | 螺纹阀门 | 截止阀DN40 | 个 | 2 |
| 39 | 螺纹阀门 | 截止阀DN32 | 个 | 3 |
| 40 | 螺纹阀门 | 截止阀DN20 | 个 | 1 |
| 41 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 2 |
| 42 | 螺纹阀门 | Y型过滤器DN40 | 个 | 1 |
| 43 | 螺纹阀门 | Y型过滤器DN20 | 个 | 1 |
| 44 | 螺纹阀门 | 电动三通阀DN50 | 个 | 1 |
| 45 | 螺纹阀门 | 电动三通阀DN32 | 个 | 1 |
| 46 | 螺纹阀门 | 橡胶软接头DN40 | 个 | 2 |
| 47 | 压力仪表 | 1、压力表 1.6Mpa 2、含DN15旋塞阀 | 台 | 4 |
| 48 | 温度仪表 | 温度计 | 支 | 4 |
| 49 | 管道支架 | 4#角钢 1、管道支架制作及安装 2、防锈漆二遍； | kg | 18.61 |
| 50 | 负压病房第三方检测费用 |  | 项 | 1 |

强电工程- 一层检验室

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL-JYS 2.电器配置详见设计系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 净化灯 | 1.名称:LED气密性洁净灯盘 2.规格:1200*300 3.功率:48W | 套 | 4 |
| 3 | 净化灯 | 1.名称:LED气密性洁净灯盘 2.规格:600*300 3.功率:48W | 套 | 2 |
| 4 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A | 个 | 11 |
| 5 | 插座 | 1.名称:防水五孔插座 2.规格:10A | 个 | 4 |
| 6 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 2 |
| 7 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 1 |
| 8 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 | 个 | 3 |
| 10 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 54.00 |
| 11 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-2.5 | m | 27.00 |
| 12 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 119.20 |
| 13 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-4 | m | 59.60 |
| 14 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 27.00 |
| 15 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 | m | 59.60 |

强电工程- 二层检验科

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱2AT-JYK 2.电器配置详见设计系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2UPS-JYK 2.电器配置详见设计系统图 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2SB-JYS 2.电器配置详见设计系统图 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AP-JYK 2.电器配置详见设计系统图 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL-JYK 2.电器配置详见设计系统图 | 台 | 1 |
| 6 | 不间断电源 | 1.名称:UPS不间断电源 2.在线式UPS 40kVA，电池组，供电时间不小于30min | 台 | 1 |
| 7 | 净化灯 | 1.名称:LED气密性洁净灯盘 2.规格:1200*300 3.功率:48W | 套 | 92 |
| 8 | 净化灯 | 1.名称:LED气密性洁净灯盘 2.规格:600*300 3.功率:48W | 套 | 12 |
| 9 | 净化灯 | 1.名称:格栅灯 | 套 | 2 |
| 10 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A | 个 | 109 |
| 11 | 插座 | 1.名称:防水五孔插座 2.规格:10A | 个 | 43 |
| 12 | 插座 | 1.名称:地插 2.规格:10A | 个 | 36 |
| 13 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 24 |
| 14 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 6 |
| 15 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 3 |
| 16 | 照明开关 | 1.名称:风机盘管控制开关 | 个 | 44 |
| 19 | 桥架 | 1.名称:桥架，支架及涂装 2.规格:200*100 | m | 67.35 |
| 20 | 桥架 | 1.名称:桥架，支架及涂装 2.规格:300*100 | m | 39.51 |
| 22 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 1928.60 |
| 23 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-2.5 | m | 964.30 |
| 24 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 2806.98 |
| 25 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-4 | m | 1403.49 |
| 26 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4 | m | 305.24 |
| 27 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 | m | 45.08 |
| 28 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 | m | 19.57 |
| 29 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 18.28 |
| 30 | 电力电缆终端头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 套 | 30 |
| 31 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 | m | 16.87 |
| 32 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 | m | 12.91 |
| 33 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 | m | 8.20 |
| 34 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC100 | m | 14.18 |
| 35 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 861.59 |
| 36 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 | m | 731.64 |
| 37 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG65 | m | 28.73 |
| 38 | 等电位端子箱 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 | 台 | 6 |
| 39 | 接地母线 | 扁钢40*4 | m | 74.78 |

强电工程-四层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AT-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AP1-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AP2-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AP3-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 5 | 净化灯 | 1.名称:LED气密性洁净灯盘 2.规格:1200*300 3.功率:48W | 套 | 7 |
| 6 | 净化灯 | 1.名称:LED气密性洁净灯盘 2.规格:600*300 3.功率:48W | 套 | 14 |
| 7 | 净化灯 | 1.名称:LED筒灯 2.功率:12W | 套 | 16 |
| 8 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A | 个 | 15 |
| 9 | 插座 | 1.名称:防水五孔插座 2.规格:10A | 个 | 2 |
| 10 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 15 |
| 11 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 4 |
| 12 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 | 个 | 19 |
| 13 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 | 个 | 17 |
| 14 | 桥架 | 1.名称:桥架，支架及涂装 2.规格:100*100 | m | 21.50 |
| 16 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 352.24 |
| 17 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-2.5 | m | 176.12 |
| 18 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 423.88 |
| 19 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-4 | m | 211.94 |
| 20 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 | m | 73.84 |
| 21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 | m | 36.92 |
| 22 | 电力电缆终端头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 套 | 6 |
| 23 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 176.12 |
| 24 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 | m | 149.96 |
| 25 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 | m | 45.00 |
| 26 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 | m | 22.50 |
| 27 | 等电位端子箱 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 | 台 | 6 |
| 28 | 接地母线 | 扁钢40*4 | m | 61.11 |

强电工程-五层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AT-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AP1-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AP2-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AP3-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AP4-FY 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 6 | 净化灯 | 1.名称:LED气密性洁净灯盘 2.规格:1200*300 3.功率:48W | 套 | 8 |
| 7 | 净化灯 | 1.名称:LED气密性洁净灯盘 2.规格:600*300 3.功率:48W | 套 | 19 |
| 8 | 净化灯 | 1.名称:LED筒灯 2.功率:12W | 套 | 19 |
| 9 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:10A | 个 | 18 |
| 10 | 插座 | 1.名称:防水五孔插座 2.规格:10A | 个 | 3 |
| 11 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 19 |
| 12 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 2 |
| 13 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A,220V | 个 | 5 |
| 14 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 | 个 | 26 |
| 15 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 | 个 | 21 |
| 16 | 桥架 | 1.名称:桥架，支架及涂装 2.规格:100*100 | m | 26.54 |
| 18 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 509.90 |
| 19 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-2.5 | m | 254.95 |
| 20 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 580.86 |
| 21 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-4 | m | 290.43 |
| 22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 | m | 110.76 |
| 23 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 | m | 36.92 |
| 24 | 电力电缆终端头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 套 | 8 |
| 25 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 254.95 |
| 26 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 | m | 202.62 |
| 27 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 | m | 67.50 |
| 28 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC40 | m | 22.50 |
| 29 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 | 台 | 7 |
| 30 | 接地母线 | 扁钢40*4 | m | 66.20 |

强电工程-设备层

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5FL1 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5SB1 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5SB1 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱PAU4-01 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱PAU5-01 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱XHU4-02 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱XHU5-02 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5FL2 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5SB2 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 10 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4KT1 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4KT2 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 12 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱PAU2-01 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 13 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱PAU3-01 2.其他详见设计图纸及规范 | 台 | 1 |
| 14 | 桥架 | 1.名称:桥架，支架及涂装 2.规格:400*200 | m | 31.64 |
| 15 | 桥架 | 1.名称:桥架，支架及涂装 2.规格:200*100 | m | 30.08 |
| 17 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 | m | 268.80 |
| 18 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-4 | m | 318.40 |
| 19 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJR-10 | m | 40.00 |
| 20 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-16 | m | 62.00 |
| 21 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB-BYJ-4x25+1*16 | m | 50.00 |
| 22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4 | m | 351.13 |
| 23 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 | m | 112.73 |
| 24 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 | m | 86.36 |
| 25 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 | m | 166.97 |
| 26 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 126.58 |
| 27 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 23.06 |
| 28 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 | m | 90.84 |
| 29 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*150+1*70 | m | 51.15 |
| 30 | 电力电缆终端头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 套 | 142 |
| 31 | 电力电缆终端头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 套 | 6 |
| 32 | 电力电缆终端头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 套 | 2 |
| 33 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 89.60 |
| 34 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 | m | 152.00 |
| 35 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG32 | m | 22.40 |
| 36 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG40 | m | 10.00 |
| 37 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG65 | m | 10.00 |
| 38 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 | m | 24.80 |
| 39 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 | m | 158.73 |
| 40 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 | m | 50.33 |
|  | 自控系统 |  |  |  |
| 41 | 配电箱 | 1.名称:空调自控箱PAU2-01 | 台 | 1 |
| 42 | 配电箱 | 1.名称:空调自控箱PAU4-01 | 台 | 1 |
| 43 | 配电箱 | 1.名称:空调自控箱PAU5-01 | 台 | 1 |
| 44 | 配电箱 | 1.名称:空调自控箱XHU4-02 | 台 | 1 |
| 45 | 配电箱 | 1.名称:空调自控箱XHU5-02 | 台 | 1 |
| 46 | 补项 | 空调配电箱配线配管 | 套 | 5 |
| 47 | 配电箱 | 新风、走廊控制面板 | 套 | 5 |
| 48 | 服务器显示设备 | 文本显示器 | 台 | 1 |

给排水工程- 一层检验室

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、PPR管 DN32(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 13.64 |
| 2 | 塑料管 | 1、PPR管 DN25(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 10.30 |
| 3 | 塑料管 | 1、PPR管 DN15(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 2.82 |
|  | 排水 |  |  |  |
| 4 | 塑料管 | UPVC排水管De110，胶水粘接 | m | 4.80 |
| 5 | 塑料管 | UPVC排水管De75，胶水粘接 | m | 12.39 |
| 6 | 管道支架 | 管架制作安装、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 50.00 |
|  | 洁具及附件 |  |  |  |
| 7 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN32 | 个 | 2 |
| 8 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN25 | 个 | 4 |
| 9 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN15 | 个 | 4 |
| 10 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏De75 | 个 | 1 |
| 11 | 洗涤盆 | 立柱式台盆 | 组 | 1 |
| 12 | 洗涤盆 | 不锈钢方形洗涤盆 | 组 | 1 |
| 13 | 淋浴器 | 紧急冲淋 | 组 | 1 |
| 15 | 套管制作安装 | 1、名称：穿楼板刚质套管，开洞 | 项 | 1 |

给排水工程- 二层检验科

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1、PPR管 DN65(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 100.65 |
| 2 | 塑料管 | 1、PPR管 DN50(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 38.43 |
| 3 | 塑料管 | 1、PPR管 DN40(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 51.05 |
| 4 | 塑料管 | 1、PPR管 DN32(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 49.42 |
| 5 | 塑料管 | 1、PPR管 DN25(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 140.04 |
| 6 | 塑料管 | 1、PPR管 DN20(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 13.30 |
| 7 | 塑料管 | 1、PPR管 DN15(热熔连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 59.15 |
|  | 排水 |  |  |  |
| 8 | 塑料管 | UPVC排水管De110，胶水粘接 | m | 36.78 |
| 9 | 塑料管 | UPVC排水管De75，胶水粘接 | m | 97.04 |
| 10 | 塑料管 | UPVC排水管De63，胶水粘接 | m | 3.72 |
| 11 | 管道支架 | 管架制作安装、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 300.00 |
|  | 洁具及附件 |  |  |  |
| 12 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN15 | 个 | 12 |
| 13 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN20 | 个 | 43 |
| 14 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN25 | 个 | 53 |
| 15 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN40 | 个 | 1 |
| 16 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN65 | 个 | 2 |
| 17 | 螺纹阀门 | Z15W-1.6闸阀 DN15 | 个 | 1 |
| 18 | 螺纹阀门 | Z15W-1.6闸阀 DN25 | 个 | 1 |
| 19 | 螺纹阀门 | Z15W-1.6闸阀 DN32 | 个 | 1 |
| 20 | 螺纹阀门 | Z15W-1.6闸阀 DN40 | 个 | 2 |
| 21 | 螺纹阀门 | Z15W-1.6闸阀 DN50 | 个 | 1 |
| 22 | 螺纹阀门 | Z15W-1.6闸阀 DN65 | 个 | 1 |
| 23 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN32 | 个 | 1 |
| 24 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN25 | 个 | 20 |
| 25 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN40 | 个 | 1 |
| 26 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN65 | 个 | 1 |
| 27 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏De75 | 个 | 2 |
| 28 | 洗涤盆 | 立柱洗手盆 | 组 | 3 |
| 29 | 洗涤盆 | 不锈钢方形洗涤盆 | 组 | 16 |
| 30 | 淋浴器 | 紧急冲淋 | 组 | 1 |
| 34 | 套管制作安装 | 1、名称：开洞、穿楼板刚质套管 | 项 | 1 |

给排水工程-四层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN40(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 18.98 |
| 2 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN32(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 52.26 |
| 3 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN25(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 23.52 |
| 4 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN20(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 12.42 |
| 5 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN15(环压连接) 2、管道消毒冲洗 DN20 3、橡塑保温：40mm | m | 75.31 |
|  | 排水 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | UPVC排水管De110，胶水粘接 | m | 25.77 |
| 7 | 塑料管 | UPVC排水管De75，胶水粘接 | m | 17.32 |
| 8 | 塑料管 | UPVC排水管De63，胶水粘接 | m | 20.70 |
| 9 | 管道支架 | 管架制作安装、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 100.00 |
|  | 洁具及附件 |  |  |  |
| 10 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN15 | 个 | 18 |
| 11 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN20 | 个 | 4 |
| 12 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN25 | 个 | 2 |
| 13 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN32 | 个 | 3 |
| 14 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN40 | 个 | 2 |
| 15 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN15 | 个 | 7 |
| 16 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN20 | 个 | 1 |
| 17 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN32 | 个 | 1 |
| 18 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN40 | 个 | 1 |
| 19 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏De75 | 个 | 4 |
| 20 | 洗涤盆 | 台下盆 | 组 | 2 |
| 21 | 洗涤盆 | 立柱洗手盆 | 组 | 8 |
| 22 | 大便器 | 坐式大便器 | 组 | 4 |
| 23 | 淋浴器 | 淋浴器 | 组 | 2 |
| 27 | 套管制作安装 | 1、名称：开洞，穿楼板刚质套管 | 项 | 1 |

给排水工程-五层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN40(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 40.87 |
| 2 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN32(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 19.70 |
| 3 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN25(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 23.52 |
| 4 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN20(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 12.42 |
| 5 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN15(环压连接) 2、管道消毒冲洗 DN20 3、橡塑保温：40mm | m | 77.93 |
|  | 排水 |  |  |  |
| 6 | 塑料管 | UPVC排水管De110，胶水粘接 | m | 25.77 |
| 7 | 塑料管 | UPVC排水管De75，胶水粘接 | m | 17.32 |
| 8 | 塑料管 | UPVC排水管De63，胶水粘接 | m | 20.70 |
| 9 | 管道支架 | 管架制作安装、防锈漆两遍、调和漆两遍 | kg | 100.00 |
|  | 洁具及附件 |  |  |  |
| 10 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN15 | 个 | 23 |
| 11 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN20 | 个 | 4 |
| 12 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN25 | 个 | 2 |
| 13 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN32 | 个 | 1 |
| 14 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN40 | 个 | 3 |
| 15 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN15 | 个 | 12 |
| 16 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN20 | 个 | 1 |
| 17 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN32 | 个 | 1 |
| 18 | 螺纹阀门 | 防污隔断阀 DN40 | 个 | 1 |
| 19 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏De75 | 个 | 4 |
| 20 | 洗涤盆 | 台下盆 | 组 | 3 |
| 21 | 洗涤盆 | 立柱盆 | 组 | 11 |
| 22 | 大便器 | 坐式大便器 | 组 | 5 |
| 23 | 淋浴器 | 淋浴器 | 组 | 4 |
| 27 | 套管制作安装 | 1、名称：开洞，穿楼板刚质套管 | 项 | 1 |

给排水工程-机房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | 1、室内薄壁不锈钢给水管 DN50(环压连接) 2、管道消毒冲洗 3、橡塑保温：40mm | m | 41.61 |
|  | 洁具及附件 |  |  |  |
| 2 | 螺纹阀门 | J11T-1.6内螺纹截止阀 DN40 | 个 | 1 |

弱电- 一层检验科

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 钢制桥架 200*100 | m | 30.58 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装，金属结构除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 39.25 |
| 3 | 信息插座 | 单孔数据信息插座 | 个 | 4 |
| 4 | 信息插座 | 双孔数据信息插座 | 个 | 1 |
| 5 | 信息插座 | 双孔信息面板 | 个 | 1 |
| 6 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 240.81 |
| 7 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 105.00 |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 8 | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520；详见技术需求书。 | 台 | 5 |
| 9 | 扩声系统设备 | 拾音器：工作温度：-25℃～65℃；工作湿度：≤95% RH； 工作电压：直流稳压电源DC12V；拾音范围：5-100平方米；灵敏度：-40dB；信噪比：75dB（1米40dB音源SPL）30dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa；指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；功耗：0.7W | 台 | 4 |
| 10 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 116.67 |
| 11 | 配线 | RYY2*2.5 | m | 116.67 |
| 12 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 41.94 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 13 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮：外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86*86*25mm；净重：0.1KG | 台 | 1 |
| 14 | 出入口控制设备 | 人脸门禁一体机：主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：4.3寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； Wi-Fi：支持；详见技术需求书。 | 台 | 1 |
| 15 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 27.24 |
| 16 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 28.76 |
| 17 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 3.91 |
| 18 | 出入口目标识别设备 | 单门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 1 |
| 19 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 5.58 |

弱电-二层检验科

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 钢制桥架 200*100 | m | 77.15 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装，金属结构除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 99.03 |
| 3 | 信息插座 | 单孔数据信息插座 | 个 | 14 |
| 4 | 信息插座 | 双孔数据信息插座 | 个 | 17 |
| 5 | 信息插座 | 双孔信息面板 | 个 | 13 |
| 6 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 1816.47 |
| 7 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 730.36 |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 | 监控主机 | 台 | 1 |
| 9 | 监控摄像设备 | 22寸专用彩色显视器：面板尺寸：21.45；亮度：实测值；安装方式：底座/壁挂；供电方式：DC12V 2.5A；工作温度：0℃~40℃；信号输出标配：1个音频接口；信号输入标配：1个VGA接口（D-Sub）/1个HDMI接口；支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 1 |
| 10 | 监控摄像设备 | 48路网络数字硬盘录相机：主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作；硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T；详见技术需求书。 | 台 | 1 |
| 11 | 监控摄像设备 | 48口交换机：48个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 交换容量：256 Gbps，包转发率：96 Mpps； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 存储硬盘 | 4T硬盘：单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 个 | 1 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 1 |
| 14 | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520；详见技术需求书。 | 台 | 29 |
| 15 | 扩声系统设备 | 拾音器：工作温度：-25℃～65℃；工作湿度：≤95% RH； 工作电压：直流稳压电源DC12V；拾音范围：5-100平方米；灵敏度：-40dB；信噪比：75dB（1米40dB音源SPL）30dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa；指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；功耗：0.7W | 台 | 5 |
| 16 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 701.45 |
| 17 | 配线 | RYY2*2.5 | m | 701.45 |
| 18 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 237.44 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 19 | 出入口控制设备 | 可视对讲门口机：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 按键类型：触摸按键； 网络协议：ONVIF;HTTP/HTTPS;SSH;SIP;RTMP;RTP;UPnP;FTP;DNS;RTSP； ROM：4GB； RAM：1GB； CPU：双核 900MHz； | 台 | 5 |
| 20 | 出入口控制设备 | 可视对讲管理主机：采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 支持免提和听筒自由切换； 支持桌面安装，支架0～45°可调； 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 可配置楼宇对讲和行业对讲； | 台 | 1 |
| 21 | 配线 | 多芯软线 RVVP-2X1.0 | m | 168.00 |
| 22 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮：外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86*86*25mm；净重：0.1KG | 台 | 5 |
| 23 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 128.78 |
| 24 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 128.78 |
| 25 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 15.50 |
| 26 | 出入口目标识别设备 | 单门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 3 |
| 27 | 出入口目标识别设备 | 双门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 2 |
| 28 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 67.20 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 29 | 背景音乐系统设备 | 播放器 | 台 | 1 |
| 30 | 背景音乐系统设备 | 广播寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 31 | 背景音乐系统设备 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 32 | 背景音乐系统设备 | 纯后级数字广播功放 | 台 | 1 |
| 33 | 背景音乐系统设备 | 广播分区器 | 台 | 1 |
| 34 | 扩声系统设备 | 背景音乐吸顶喇叭 | 个 | 44 |
| 35 | 扩声系统设备 | 音量控制器 | 个 | 44 |
| 36 | 扩声系统设备 | 录音/报警信号发生器 | 个 | 1 |
| 37 | 扩声系统设备 | DVD机 | 个 | 1 |
| 38 | 配线 | WDZ-RYY2*1.5 | m | 170.00 |
| 39 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 170.00 |
|  | 入侵报警系统 |  |  |  |
| 40 | 入侵报警信号传输设备 | 体液窗口 | 套 | 1 |
| 41 | 入侵报警信号传输设备 | 储血室 | 套 | 1 |
| 42 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 27.30 |
| 43 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 27.30 |
| 44 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 10.00 |

弱电-四层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 钢制桥架 200*100 | m | 54.41 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装，金属结构除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 69.84 |
| 3 | 信息插座 | 单孔数据信息插座 | 个 | 4 |
| 4 | 信息插座 | 双孔数据信息插座 | 个 | 4 |
| 5 | 信息插座 | 无线AP | 个 | 1 |
| 6 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 1091.24 |
| 7 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 402.24 |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 | 监控主机 | 台 | 1 |
| 9 | 监控摄像设备 | 22寸专用彩色显视器：面板尺寸：21.45；亮度：实测值；安装方式：底座/壁挂；供电方式：DC12V 2.5A；工作温度：0℃~40℃；信号输出标配：1个音频接口；信号输入标配：1个VGA接口（D-Sub）/1个HDMI接口；支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 1 |
| 10 | 监控摄像设备 | 48路网络数字硬盘录相机：主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作；硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T；详见技术需求书。 | 台 | 1 |
| 11 | 监控摄像设备 | 48口交换机：48个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 交换容量：256 Gbps，包转发率：96 Mpps； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 存储硬盘 | 4T硬盘：单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 个 | 1 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 1 |
| 14 | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520；详见技术需求书。 | 台 | 7 |
| 15 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 194.83 |
| 16 | 配线 | RYY2*2.5 | m | 194.83 |
| 17 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 54.04 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 18 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮：外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86*86*25mm；净重：0.1KG | 台 | 7 |
| 19 | 出入口控制设备 | 人脸门禁一体机：主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：4.3寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； Wi-Fi：支持；详见技术需求书。 | 台 | 7 |
| 20 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 168.16 |
| 21 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 168.16 |
| 22 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 7.10 |
| 23 | 出入口目标识别设备 | 单门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 4 |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 双门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 3 |
| 25 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 36.68 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 26 | 背景音乐系统设备 | 播放器 | 台 | 1 |
| 27 | 背景音乐系统设备 | 广播寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 28 | 背景音乐系统设备 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 29 | 背景音乐系统设备 | 纯后级数字广播功放 | 台 | 1 |
| 30 | 背景音乐系统设备 | 广播分区器 | 台 | 1 |
| 31 | 扩声系统设备 | 背景音乐吸顶喇叭 | 个 | 18 |
| 32 | 扩声系统设备 | 音量控制器 | 个 | 18 |
| 33 | 扩声系统设备 | 录音/报警信号发生器 | 个 | 1 |
| 34 | 扩声系统设备 | DVD机 | 个 | 1 |
| 35 | 配线 | WDZ-RYY2*1.5 | m | 67.00 |
| 36 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 67.00 |
|  | 数字电视系统图 |  |  |  |
| 37 | 信息插座 | TV | 个 | 2 |
| 38 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 72.88 |
| 39 | 配线 | WDZ-SYWV75-5 | m | 72.88 |
| 40 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 12.28 |

弱电-五层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 钢制桥架 200*100 | m | 54.41 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装，金属结构除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 69.84 |
| 3 | 信息插座 | 单孔数据信息插座 | 个 | 6 |
| 4 | 信息插座 | 双孔数据信息插座 | 个 | 6 |
| 5 | 信息插座 | 无线AP | 个 | 1 |
| 6 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 1091.24 |
| 7 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 402.24 |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 | 监控主机 | 台 | 1 |
| 9 | 监控摄像设备 | 22寸专用彩色显视器：面板尺寸：21.45；亮度：实测值；安装方式：底座/壁挂；供电方式：DC12V 2.5A；工作温度：0℃~40℃；信号输出标配：1个音频接口；信号输入标配：1个VGA接口（D-Sub）/1个HDMI接口；支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 1 |
| 10 | 监控摄像设备 | 48路网络数字硬盘录相机：主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作；硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T；详见技术需求书。 | 台 | 1 |
| 11 | 监控摄像设备 | 48口交换机：48个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 交换容量：256 Gbps，包转发率：96 Mpps； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 存储硬盘 | 4T硬盘：单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 个 | 1 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 1 |
| 14 | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520；详见技术需求书。 | 台 | 10 |
| 15 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 297.40 |
| 16 | 配线 | RYY2*2.5 | m | 297.40 |
| 17 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 41.50 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 18 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮：外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86*86*25mm；净重：0.1KG | 台 | 8 |
| 19 | 出入口控制设备 | 人脸门禁一体机：主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：4.3寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； Wi-Fi：支持；详见技术需求书。 | 台 | 8 |
| 20 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 169.66 |
| 21 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 169.66 |
| 22 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 8.10 |
| 23 | 出入口目标识别设备 | 单门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 4 |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 双门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 4 |
| 25 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 38.18 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 26 | 背景音乐系统设备 | 播放器 | 台 | 1 |
| 27 | 背景音乐系统设备 | 广播寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 28 | 背景音乐系统设备 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 29 | 背景音乐系统设备 | 纯后级数字广播功放 | 台 | 1 |
| 30 | 背景音乐系统设备 | 广播分区器 | 台 | 1 |
| 31 | 扩声系统设备 | 背景音乐吸顶喇叭 | 个 | 22 |
| 32 | 扩声系统设备 | 音量控制器 | 个 | 22 |
| 33 | 扩声系统设备 | 录音/报警信号发生器 | 个 | 1 |
| 34 | 扩声系统设备 | DVD机 | 个 | 1 |
| 35 | 配线 | WDZ-RYY2*1.5 | m | 87.00 |
| 36 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 87.00 |
|  | 数字电视系统图 |  |  |  |
| 37 | 信息插座 | TV | 个 | 3 |
| 38 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 74.18 |
| 39 | 配线 | WDZ-SYWV75-5 | m | 74.18 |
| 40 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 18.42 |

弱电- 一层检验科

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 钢制桥架 200*100 | m | 30.58 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装，金属结构除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 39.25 |
| 3 | 信息插座 | 单孔数据信息插座 | 个 | 4 |
| 4 | 信息插座 | 双孔数据信息插座 | 个 | 1 |
| 5 | 信息插座 | 双孔信息面板 | 个 | 1 |
| 6 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 240.81 |
| 7 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 105.00 |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 8 | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520；详见技术需求书。 | 台 | 5 |
| 9 | 扩声系统设备 | 拾音器：工作温度：-25℃～65℃；工作湿度：≤95% RH； 工作电压：直流稳压电源DC12V；拾音范围：5-100平方米；灵敏度：-40dB；信噪比：75dB（1米40dB音源SPL）30dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa；指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；功耗：0.7W | 台 | 4 |
| 10 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 116.67 |
| 11 | 配线 | RYY2*2.5 | m | 116.67 |
| 12 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 41.94 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 13 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮：外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86*86*25mm；净重：0.1KG | 台 | 1 |
| 14 | 出入口控制设备 | 人脸门禁一体机：主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：4.3寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； Wi-Fi：支持；详见技术需求书。 | 台 | 1 |
| 15 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 27.24 |
| 16 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 28.76 |
| 17 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 3.91 |
| 18 | 出入口目标识别设备 | 单门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 1 |
| 19 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 5.58 |
| 20 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

弱电-二层检验科

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 钢制桥架 200*100 | m | 77.15 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装，金属结构除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 99.03 |
| 3 | 信息插座 | 单孔数据信息插座 | 个 | 14 |
| 4 | 信息插座 | 双孔数据信息插座 | 个 | 17 |
| 5 | 信息插座 | 双孔信息面板 | 个 | 13 |
| 6 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 1816.47 |
| 7 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 730.36 |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 | 监控主机 | 台 | 1 |
| 9 | 监控摄像设备 | 22寸专用彩色显视器：面板尺寸：21.45；亮度：实测值；安装方式：底座/壁挂；供电方式：DC12V 2.5A；工作温度：0℃~40℃；信号输出标配：1个音频接口；信号输入标配：1个VGA接口（D-Sub）/1个HDMI接口；支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 1 |
| 10 | 监控摄像设备 | 48路网络数字硬盘录相机：主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作；硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T；详见技术需求书。 | 台 | 1 |
| 11 | 监控摄像设备 | 48口交换机：48个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 交换容量：256 Gbps，包转发率：96 Mpps； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 存储硬盘 | 4T硬盘：单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 个 | 1 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 1 |
| 14 | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520；详见技术需求书。 | 台 | 29 |
| 15 | 扩声系统设备 | 拾音器：工作温度：-25℃～65℃；工作湿度：≤95% RH； 工作电压：直流稳压电源DC12V；拾音范围：5-100平方米；灵敏度：-40dB；信噪比：75dB（1米40dB音源SPL）30dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa；指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；功耗：0.7W | 台 | 5 |
| 16 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 701.45 |
| 17 | 配线 | RYY2*2.5 | m | 701.45 |
| 18 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 237.44 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 19 | 出入口控制设备 | 可视对讲门口机：主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 按键类型：触摸按键； 网络协议：ONVIF;HTTP/HTTPS;SSH;SIP;RTMP;RTP;UPnP;FTP;DNS;RTSP； ROM：4GB； RAM：1GB； CPU：双核 900MHz； | 台 | 5 |
| 20 | 出入口控制设备 | 可视对讲管理主机：采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 支持免提和听筒自由切换； 支持桌面安装，支架0～45°可调； 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 可配置楼宇对讲和行业对讲； | 台 | 1 |
| 21 | 配线 | 多芯软线 RVVP-2X1.0 | m | 168.00 |
| 22 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮：外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86*86*25mm；净重：0.1KG | 台 | 5 |
| 23 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 128.78 |
| 24 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 128.78 |
| 25 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 15.50 |
| 26 | 出入口目标识别设备 | 单门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 3 |
| 27 | 出入口目标识别设备 | 双门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 2 |
| 28 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 67.20 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 29 | 背景音乐系统设备 | 播放器 | 台 | 1 |
| 30 | 背景音乐系统设备 | 广播寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 31 | 背景音乐系统设备 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 32 | 背景音乐系统设备 | 纯后级数字广播功放 | 台 | 1 |
| 33 | 背景音乐系统设备 | 广播分区器 | 台 | 1 |
| 34 | 扩声系统设备 | 背景音乐吸顶喇叭 | 个 | 44 |
| 35 | 扩声系统设备 | 音量控制器 | 个 | 44 |
| 36 | 扩声系统设备 | 录音/报警信号发生器 | 个 | 1 |
| 37 | 扩声系统设备 | DVD机 | 个 | 1 |
| 38 | 配线 | WDZ-RYY2*1.5 | m | 170.00 |
| 39 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 170.00 |
|  | 入侵报警系统 |  |  |  |
| 40 | 入侵报警信号传输设备 | 体液窗口 | 套 | 1 |
| 41 | 入侵报警信号传输设备 | 储血室 | 套 | 1 |
| 42 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 27.30 |
| 43 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 27.30 |
| 44 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 10.00 |
| 45 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

弱电-四层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 钢制桥架 200*100 | m | 54.41 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装，金属结构除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 69.84 |
| 3 | 信息插座 | 单孔数据信息插座 | 个 | 4 |
| 4 | 信息插座 | 双孔数据信息插座 | 个 | 4 |
| 5 | 信息插座 | 无线AP | 个 | 1 |
| 6 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 1091.24 |
| 7 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 402.24 |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 | 监控主机 | 台 | 1 |
| 9 | 监控摄像设备 | 22寸专用彩色显视器：面板尺寸：21.45；亮度：实测值；安装方式：底座/壁挂；供电方式：DC12V 2.5A；工作温度：0℃~40℃；信号输出标配：1个音频接口；信号输入标配：1个VGA接口（D-Sub）/1个HDMI接口；支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 1 |
| 10 | 监控摄像设备 | 48路网络数字硬盘录相机：主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作；硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T；详见技术需求书。 | 台 | 1 |
| 11 | 监控摄像设备 | 48口交换机：48个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 交换容量：256 Gbps，包转发率：96 Mpps； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 存储硬盘 | 4T硬盘：单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 个 | 1 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 1 |
| 14 | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520；详见技术需求书。 | 台 | 7 |
| 15 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 194.83 |
| 16 | 配线 | RYY2*2.5 | m | 194.83 |
| 17 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 54.04 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 18 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮：外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86*86*25mm；净重：0.1KG | 台 | 7 |
| 19 | 出入口控制设备 | 人脸门禁一体机：主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：4.3寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； Wi-Fi：支持；详见技术需求书。 | 台 | 7 |
| 20 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 168.16 |
| 21 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 168.16 |
| 22 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 7.10 |
| 23 | 出入口目标识别设备 | 单门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 4 |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 双门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 3 |
| 25 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 36.68 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 26 | 背景音乐系统设备 | 播放器 | 台 | 1 |
| 27 | 背景音乐系统设备 | 广播寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 28 | 背景音乐系统设备 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 29 | 背景音乐系统设备 | 纯后级数字广播功放 | 台 | 1 |
| 30 | 背景音乐系统设备 | 广播分区器 | 台 | 1 |
| 31 | 扩声系统设备 | 背景音乐吸顶喇叭 | 个 | 18 |
| 32 | 扩声系统设备 | 音量控制器 | 个 | 18 |
| 33 | 扩声系统设备 | 录音/报警信号发生器 | 个 | 1 |
| 34 | 扩声系统设备 | DVD机 | 个 | 1 |
| 35 | 配线 | WDZ-RYY2*1.5 | m | 67.00 |
| 36 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 67.00 |
|  | 数字电视系统图 |  |  |  |
| 37 | 信息插座 | TV | 个 | 2 |
| 38 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 72.88 |
| 39 | 配线 | WDZ-SYWV75-5 | m | 72.88 |
| 40 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 12.28 |
| 41 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

弱电-五层负压病房

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 钢制桥架 200*100 | m | 54.41 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支吊架制作安装，金属结构除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 69.84 |
| 3 | 信息插座 | 单孔数据信息插座 | 个 | 6 |
| 4 | 信息插座 | 双孔数据信息插座 | 个 | 6 |
| 5 | 信息插座 | 无线AP | 个 | 1 |
| 6 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 1091.24 |
| 7 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 402.24 |
|  | 视频监控 |  |  |  |
| 8 | 监控摄像设备 | 监控主机 | 台 | 1 |
| 9 | 监控摄像设备 | 22寸专用彩色显视器：面板尺寸：21.45；亮度：实测值；安装方式：底座/壁挂；供电方式：DC12V 2.5A；工作温度：0℃~40℃；信号输出标配：1个音频接口；信号输入标配：1个VGA接口（D-Sub）/1个HDMI接口；支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 1 |
| 10 | 监控摄像设备 | 48路网络数字硬盘录相机：主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作；硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T；详见技术需求书。 | 台 | 1 |
| 11 | 监控摄像设备 | 48口交换机：48个10/100/1000Base-T电口+4个千兆SFP光口； 交换容量：256 Gbps，包转发率：96 Mpps； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式。 | 台 | 1 |
| 12 | 存储硬盘 | 4T硬盘：单盘容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 个 | 1 |
| 13 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 1 |
| 14 | 400万星光红外定焦防暴半球网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万；最大分辨率：2688×1520；详见技术需求书。 | 台 | 10 |
| 15 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 297.40 |
| 16 | 配线 | RYY2*2.5 | m | 297.40 |
| 17 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 41.50 |
|  | 门禁系统 |  |  |  |
| 18 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮：外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86*86*25mm；净重：0.1KG | 台 | 8 |
| 19 | 出入口控制设备 | 人脸门禁一体机：主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：4.3寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； Wi-Fi：支持；详见技术需求书。 | 台 | 8 |
| 20 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 169.66 |
| 21 | 配线 | WDZ-RYY2*2.5 | m | 169.66 |
| 22 | 配线 | WDZ-RYYP2*1.5 | m | 8.10 |
| 23 | 出入口目标识别设备 | 单门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 4 |
| 24 | 出入口目标识别设备 | 双门磁力锁：外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； | 台 | 4 |
| 25 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 38.18 |
|  | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 26 | 背景音乐系统设备 | 播放器 | 台 | 1 |
| 27 | 背景音乐系统设备 | 广播寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 28 | 背景音乐系统设备 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 29 | 背景音乐系统设备 | 纯后级数字广播功放 | 台 | 1 |
| 30 | 背景音乐系统设备 | 广播分区器 | 台 | 1 |
| 31 | 扩声系统设备 | 背景音乐吸顶喇叭 | 个 | 22 |
| 32 | 扩声系统设备 | 音量控制器 | 个 | 22 |
| 33 | 扩声系统设备 | 录音/报警信号发生器 | 个 | 1 |
| 34 | 扩声系统设备 | DVD机 | 个 | 1 |
| 35 | 配线 | WDZ-RYY2*1.5 | m | 87.00 |
| 36 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 87.00 |
|  | 数字电视系统图 |  |  |  |
| 37 | 信息插座 | TV | 个 | 3 |
| 38 | 配线 | LSZH-CAT6 | m | 74.18 |
| 39 | 配线 | WDZ-SYWV75-5 | m | 74.18 |
| 40 | 配管 | 线管 JDG25 | m | 18.42 |
| 41 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |

# 注：1、招标人提供的采购货物清单仅供参考，投标人应以设计图纸为准并结合本招标文件要求来计算统计货物内容和数量（除招标文件特别说明外），并以此投标。投标人少报或漏报的项目内容和数量，采购人将视为已包含在投标总价中，中标后合同价不予调整。工程完工后经第三方检测达到设计要求所需的相关费用包含在总价内，不单独列项。

（六）主要材料及设备的参考品牌

| 序号 | 产品名称 | 材料品牌选择 |
| --- | --- | --- |
| 一、装饰品牌推荐表 |  |  |
| 1 | 洁净彩钢板 | 洁诺、华翱、吴江广正 |
| 2 | 2mm抗静电橡胶卷 | 美国丽杰、法国Gerflor（洁弗乐）、美国阿姆斯壮 |
| 3 | 2mm抗静电同质透心PVC卷材 | 美国丽杰、法国Gerflor（洁弗乐）、美国阿姆斯壮 |
| 4 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 |
| 5 | 铝板 | 欧陆、欧斯宝、拓得利 |
| 6 | 手动气密门 | 欧尼克，川岛，纳博克 |
| 二．通风系统品牌推荐表 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 材料品牌选择 |
| 1 | 洁净循环空气处理机组 | 维克、雅士、约克 |
| 2 | 洁净新风空气处理机组 | 维克、雅士、约克 |
| 3 | 四管制模块化风冷热泵机组 | 欧科，麦克维尔、约克 |
| 4 | 风机盘管 | 维克、雅士、约克 |
| 5 | 空调多联机 | 美的、海尔、格力 |
| 6 | 排风机 | 洁尔特、洛森、科禄格 |
| 7 | 风管材（镀锌钢板） | 马钢、鞍钢、武钢 |
| 8 | 保温材料 | 赢胜、伯乐尔、华美 |
| 9 | 离心水泵 | 格兰富、威乐、ITT |
| 三、电气主要设备材料品牌推荐表 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 材料品牌选择 |
| 1.强电 |  |  |
| 1 | 配电箱、柜元器件 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2 | 电线、电缆 | 东方、球冠、杭州万马、江苏上上 |
| 3 | 净化灯具（LED） | 华丽、超群、禧净朗、洁奥 |
| 4 | UPS电源 | 科士达、科华、艾特网能 |
| 5 | 开关、插座 | 罗格朗、西蒙 、西门子 |
| 2.弱电 |  |  |
| 1 | 空调自控系统元器件 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2 | 背景音乐系统设备 | 迪士普、浙江大华、惠威 |
| 3 | 可视门禁系统设备 | 浙江大华、立林、海康 |
| 4 | 监控摄像机 | 浙江大华、天地伟业、海康 |
| 四、给排水主要设备材料品牌推荐表 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 材料品牌选择 |
| 1 | 卫生洁具 | 箭牌、惠达、恒洁 |
| 2 | PPR冷热水管 | 浙江中财、上海白蝶、伟星 |
| 3 | PVC排水管 | 浙江中财、上海白蝶、伟星 |

（七）特别说明

1.采购需求中的品牌、型号（如有）仅供投标人参考，没有任何限制性，投标人可选择同等或更优档次的产品，但必须满足相应（实质性）技术要求、规格及安装条件。

2.采购人提供的采购货物清单仅供参考，投标人应以设计图纸为准并结合本招标文件要求来计算统计货物内容和数量（除招标文件特别说明外），并以此投标。投标人少报或漏报的项目内容和数量，采购人将视为已包含在投标总价中，中标后合同价不予调整。

3.施工图纸中，当平面图与系统图冲突时，以系统图为准。平面布置以平面图为准。

4.采购需求中如对货物相关证书有要求的，投标人应在技术标中提供相关证书复印件。

5.发包方（采购人）对承包人项目经理和安全员进行人员到岗履职考核。自本项目合同签订之日至竣工验收，每次监理例会项目经理需到场，不得请假；每个工作日项目经理和安全员均需到场，如有特殊情况经发包方（采购人）同意后可向监理请假（每月请假日期不得超过四天）。项目经理和安全员到工程现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，分别处以每天1000元和500元的违约金。

C、商务条款要求

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 质量要求：达到国家相关质量验收标准，一次性验收合格。 |
| ★2 | 交货及安装时间要求：接采购人供货通知后20个日历天内交货，并配合总包进度完成安装、调试并具备验收条件。若施工总包工期延期，则本项目施工工期相应顺延，合同总价不予调整。 |
| ★3 | 质量保证期（或保修期）：二年，时间从工程竣工验收合格之日算起。其中投标人所提供产品质保期大于等于二年的，则以投标人的质保期为准；投标人所提供产品质保期小于二年的，则以二年为准（由投标人负责）。 |
| ★4 | 付款方法和条件： （1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到投标人开具的发票及预付款保函后，支付合同金额的40%的预付款，预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额；（2）货到工地现场后，中标人及时向采购人提出到货验收申请，验收通过后采购人向中标人支付合同金额20％的货款； （3）货物安装、调试完毕中标人及时向采购人提出最终验收申请，最终验收通过后采购人向中标人支付合同余款且退还预付款保函。 注：中标人不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。 |
| ★5 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |

# 第四部分  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

1.评标原则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

2.评标办法

本次招标采用综合评分法。满分100分。

3.评标组织

采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评审专家或全部由评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

4.评标程序

4.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标会议由采购代理机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

4.2本次公开招标投标文件先开启资格证明文件、商务技术文件，资格证明文件和商务技术文件评审结束后，公布资格审查和商务技术评审符合采购需求的供应商名单并公布商务技术得分情况后再开启报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。

4.3根据各有效投标人的商务技术得分和报价得分之和计算各投标人的综合得分（总得分保留小数点后二位）。

4.4按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，经采购人确认中标供应商后，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

5.评标过程

5.1 初步审查

初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性检查。采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差者，作无效投标处理，不予进入详细评审。（具体见本招标文件第二部分投标无效的情形）

5.2澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委参照本部分附表（评分标准表）打分。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权），评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.4中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定相对排序。

采购人根据评审报告推荐的中标候选人确定中标供应商。

5.5中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。

6.评分标准

详见后附评分标准表。

附：评分标准表

附：

评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分60分 |  |  |  |
| 1 | 设备技术参数响应性 | 根据供应商响应招标文件“第三部分 项目内容及要求”中的技术参数情况进行评审，完全满足或优于招标要求的，得30分；每负偏离一条打“▲”号的技术参数，扣1分；一般技术参数每负偏离一条，扣0.5分；当扣减分数达到30分时，作无效投标处理。 | 30分 |
| 2 | 设备材料选用情况 | ①根据所投装饰材料的技术先进性、适配情况等进行综合评审（6分）； ②根据所投通风系统的技术先进性、适配情况等进行综合评审（6分）； ③根据所投电气主要设备材料的技术先进性、适配情况等进行综合评审（4分）； ④根据所投给排水主要设备材料的技术先进性、适配情况等进行综合评审（4分）； | 20分 |
| 3 | 服务保障 | 根据提供的售后服务方案、备品备件配置情况等进行综合评审（2分）； | 2分 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人自提交投标文件截止之日（不含投标截止日）前三年内完成过与本招标项目类似的净化装饰项目业绩，每提供一个与本招标项目类似业绩的得1分，本项最高得3分。 时间以验收证明时间为准。 在投标文件中提供合同、类似业绩的履约或竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，合同和验收证明缺一不可，否则不得分。 | 3分 |
| 5 | 以往案例评价 | 投标人提供最近三年以来(时间计算以本项目投标截止时间和类似业绩工程质量竣工验收记录资料日期为准)至少1个类似业绩的履约验收资料和服务情况介绍(如有项目所在地项目的请尽量提供)，评审委员会根据投标人提供的材料进行综合评议。 (投标供应商须提供履约验收资料和服务情况介绍(内容格式自拟)原件彩色扫描件，未提供不得分) | 5分 |
| 价格分40分 |  |  |  |
| 11 | 评标基准价：满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分40分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×40%×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

# 第五部分  合同主要条款及格式

合同编号：

设备采购安装合同

工程名称：北仑区中医院公共卫生楼新建工程

采购标的：         净化系统采购

买     方： 宁波市北仑区公共项目建设管理中心

卖     方：

出  资 人：      宁波市仑开投资有限公司

设 备 采 购 安 装 合 同

宁波市北仑区公共项目建设管理中心(以下称“买方”)的 北仑区中医院公共卫生楼净化系统采购项目      （标的）       ，出资人为宁波市仑开投资有限公司，经公开招标，经评标委员会评定，确定                (以下称“卖方”)为中标单位。三方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.供货清单

单位:元

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详细规格型号、数量、单价见卖方投标分项报价表 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |  |  |  |

- 注：1、上表的单价包括设备材料价格、运杂费、安装调试、利润、税金、售后服务、备品备件、产品保护、技术培训及中标价 2  %的总包配合费等全部费用。

- 2、在合同有效期内，买方要求增加供货清单中的货物数量时，卖方应按合同单价予以供应。

2.交货期及承包范围

2.1交货及安装时间：接发包人通知后20日内供货，配合总包施工进度要求完成安装、检测并具备验收条件。若总包工期延期，则净化系统工期相应顺延，合同总价不予调整。

2.2交货方式：现场交付，卖方将货物运至买方指定的地点         。卖方负责货物的运输、装卸、就位等工作，并承担所涉及的一切费用。

2.3货物的安装由卖方负责，卖方应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持，为产品顺利运行提供完全技术保证。

2.4产品的调试由卖方负责，卖方为运行调试提供技术和产品的必要条件。

2.5安全：卖方应严格按安全标准组织安装、调试工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于卖方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

3.合同价及付款方式

3.1本合同金额为：        元（大写：人民币           元整）。

3.2合同生效并具备实施条件后7个工作日内，买方收到卖方开具的发票及预付款保函后，出资方支付合同金额40%的预付款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。货到工地现场后，卖方及时向买方提出到货验收申请，验收通过后出资人向卖方支付合同金额20%的货款；货物安装、调试完毕卖方及时向买方提出最终验收申请，最终验收通过出资人向卖方支付合同余款且退还预付款保函。

3.3卖方不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。

3.4出资人在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向卖方支付合同价款；
    3.5支付合同款项时，出资人有权要求买方或卖方提供合同的发包、履约、验收等相关资料，买方或卖方未提供的，出资人可不予支付合同价款；

3.6买方确保合同结算价不超过概算审定价（单项），如若超出，由买方负责办理该项工程的变更手续，未办理变更手续的，出资人可不予支付超过概算审定价以外的合同价款；

3.7出资人在付款前，卖方向出资人提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为出资人。

4.税费

4.1根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

4.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

5.技术规格

5.1提交货物的技术规格应与采购文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

5.2若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

6.技术服务

6.1技术交底

6.1.1卖方须在收到中标通知书后的7天内完成技术交底工作，技术交底深度必须满足设计院关于施工图设计所需的深度，并获得买方的认可。每逾期一天处以1000元违约金。

6.1.2技术交底工作包括向买方提供设备的技术资料（含样本、图纸）、设计衔接、设计修改（若有）等内容。

- 6.2技术资料

6.2.1卖方在中标后提供4套完整的供货设备技术资料（包括样本、图纸等）。

6.2.2在详细设计阶段及施工阶段，有关设备的补充资料也应及时提交买方和设计人员。

6.2.3设备交货时，卖方应提供交货清单、质量合格证书、安装图纸、检测报告、电气接线图、使用说明书等资料。

- 6.3技术培训：卖方提供现场培训计划，对买方的使用操作人员进行切实有效的培训，确保产品能良好地运作。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如买方未使用过同类型产品，卖方还需就产品的功能对买方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由卖方安排。

6.4 项目管理

卖方派驻本项目的项目经理姓名：         ，身份证号                  。

卖方派驻本项目的安全员姓名：       ，身份证号                  。

卖方派驻的管理人员须与《投标文件》中的《项目管理机构配备情况表》相符。本合同在实施中，如卖方的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、现场文明安全施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱，质量和进度达不到招标文件所要求时，买方有权要求其调整充实施工力量，卖方必须接受，否则作违约处理，买方可以中止合同。

买方对卖方项目经理和安全员进行人员到岗履职考核。本合同签订之日至主体工程中间结构验收，每次监理例会项目经理需到场，不得请假；主体工程中间结构验收至履约验收，每个工作日项目经理和安全员均需到场，如有特殊情况经发包方同意后可向监理请假（每月请假日期不得超过4天）。项目经理到施工现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，处以每天_1000元的违约金；安全员到施工现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，处以每天500元的违约金。

7.专利权

7.1卖方应保护买方和出资人在使用该货物或其任何一部分时不受其他方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何其他方提出侵权指控，卖方须与其他方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.产权担保

8.1卖方保证所交付货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

9.质量保证及售后服务

9.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物保修期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，对造成的损失买方和出资人保留索赔的权利。

9.2本合同采购货物的保修期为整体质保期为二年，时间从项目竣工验收之日算起，中标人若提供产品质保期大于二年的，则以投标人的质保期为准。在保修期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。卖方在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。

9.3维修点应设在浙江宁波市，并有生产厂家授权的售后服务资格，以处理所有的维修服务，维修人员需在接到维修电话后4小时赶到现场，提供不间断的服务直到结束。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。

9.4若投标文件中的“保修期和售后服务承诺”中有比上述更好的条款，则执行更好的条款。

10.检验

10.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

10.2货物运抵现场后，由监理方组织买方、有关单位按照采购文件的技术要求和国家有关质量标准，对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

10.3买方有权提出在货物制造过程中派人到产品制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。卖方对货物进行运行试验和性能试验时，必须提前通知买方。

11.索赔

11.1如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.1.1退货：卖方将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

11.1.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经合同三方商定降低货物的价格。

11.1.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时卖方应相应延长修补或更换部件的质保期。

11.2如果在买方或出资人发出索赔通知后15天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未按规定的方法解决索赔事宜，买方或出资人将从未付款或从卖方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方或出资人有权向卖方提出不足部分的补偿。

12.延期交货

12.1在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.2除不可抗力外，未经买方同意，卖方拖延交货每逾期一天处以1000元违约金。

12.3逾期交付时间超过买方同意延长的限期，卖方仍不能交付的，买方可以采取终止合同，对造成的损失买方保留索赔的权利。

13.违约终止合同

13.1卖方未能履行合同规定的义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

13.2在买方根据上述第13.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

13.3卖方因验收不合格更换货物或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，买方可退货并终止合同，因此给买方造成损失的，卖方须承担赔偿责任。

14.不可抗力

14.1如果三方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经三方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知其他方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件递交其他方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，三方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.诉讼

15.1合同三方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，三方均可按《中华人民共和国民法典》规定向宁波市北仑区人民法院提起诉讼。

15.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

16.合同修改

16.1欲对合同条款进行任何改动，均须由合同三方签署书面的合同修改书。

17.合同附件

17.1与本合同有关的采购文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书(若有)、中标通知书、补充合同(若有)及有关往来文件(会议纪要、往来信函等)均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

18、廉政建设

18.1合同三方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

18.2卖方承诺，如本工程卖方工作人员违反廉政规定，有违规向买方或出资人工作人员赠物送钱等行贿行为，买方可向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制卖方在北仑区承接政府投资项目施工业务1～3年。

18.3三方约定：因卖方违反廉政法规的行为，导致买方或出资人工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，买方或出资人出具通知书并直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算；工程竣工后二年内如发现卖方有违反廉政法规行为，买方和出资人有权追索。

19.其它约定

买方或出资人若发现卖方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，卖方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则买方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由卖方承担。

履约最终验收合格后，买方将对卖方进行履约考核评分。

20.未尽事宜

20.1未尽事宜，三方协商解决。

21.合同生效

21.1合同订立地点：宁波市北仑区

21.2本合同一式   份，三方各执   份，区财政局    份。在三方签字盖章后开始生效。

买方：(公章)                     卖方：(公章)

法定代表人：(签字)               法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)               委托代理人：(签字)

联系方式：（电话）                联系方式：（电话）

日期：    年   月   日           日期：    年   月   日

出资人：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：（电话）

日期：    年    月    日

# 第六部分  投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月  日

附件1：

投标人资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定 | £通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | £通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、本项目特定资格条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的营业执照副本复印件或扫描件（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。 |  | 第（ ）页 |
|  | 三、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件2：

投标人资格声明函

浙江诚源工程管理咨询有限公司：

关于                       项目（项目编号：　ZJCY-20230801　），我方愿意参加投标，并郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目进行设计、编制规范、提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何直接或间接的关联。

3、我方已具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

附件3：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      < 投标人名称 >     的法定代表人。为你中心组织的项目编号为 ZJCY-20230801 的北仑区中医院公共卫生楼新建工程净化系统采购政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※ 此处附法定代表人身份证复印件（正反两面）※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：                 年         月         日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

浙江诚源工程管理咨询有限公司：

< 投标人名称 >           法定代表人     < 法定代表人姓名 >     授权本单位      < 全权代表任职部门 >   <全权代表姓名>      为本公司的合法全权代表，参加你中心组织的  北仑区中医院公共卫生楼新建工程净化系统采购（项目编号：ZJCY-20230801） 公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年   月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期

附：

全权代表姓名：                       性别：          年龄：

部门：                   职务：             联系电话：

（※ 此处附全权代表身份证复印件（正反两面）※）

说明：全权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

附件4：

投 标 函

浙江诚源工程管理咨询有限公司：

<投标人名称>       正式授权      <投标人代表姓名、职务、职称>      为我方代表，参加贵方组织的       <项目名称、项目编号>       项目公开招标的有关活动，并对此招标项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本招标项目招标文件中规定的开标日起90日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．本项目投标总价见投标报价文件所附《开标一览表》的“投标总价”。

3. 提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件电子文档1份。

4. 如果我方中标，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守招标文件的全部规定。

6. 我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方愿意向你中心提供任何与本招标项目投标有关的数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与招标方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

9. 与本项目投标活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                    电话：                     传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（或全权代表）签字：

日   期：

附件5：

开标一览表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20230801

| 采购内容 | 投标报价（人民币：元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 北仑区中医院公共卫生楼新建工程净化系统采购 |  | 满足采购人要求 |
| 投标总价大写：人民币 元整 |  |  |

说明：

1、投标总价应为供应商提供本项目采购范围内的货物和服务所需的一切费用。

2、本表格的“投标总价”应与投标报价明细表的“投标总价”一致。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件6：

投标报价明细表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20230801

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元/单位) | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：

1、本表设备名称填写的顺序应与本招标文件第三部分中的采购货物清单相一致，按子系统小计金额。经评委委员会认定，投标人报价有重大漏项、缺项的，为无效标。

2、本表格的“投标总价”应与开标一览表的“投标总价”一致。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件7：

备品备件清单

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20230801

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 所属货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商按招标文件要求列出备品、备件、检修工具等。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件8：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

风险提示：

1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件9：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

日期：

附件10：

投标人符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托书，内容齐全。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、带“★”的条款满足招标文件要求、响应招标文件要求，投标文件无采购方不能接受的附加条件的 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以下 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 10、未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件11：

技术及服务条款偏离表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20230801

| 序号 | 名称 | 招标文件技术、服务要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、技术、服务条款内容主要是针对招标文件有关的技术规格、服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无技术及服务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件12：

商务条款偏离表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20230801

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间 |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 合同主要条款 |  |  |
| … | … |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、交付期、质保期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件13：

投标货物（服务）清单

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20230801

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 产地、品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表设备名称填写的顺序应与本招标文件第三部分中的采购货物清单相一致。

2、招标文件中有具体参考品牌名称的，投标人投标时需例明投标产品品牌，否则为无效标（如采购人所例参考品牌为国产的，投标人投标时也可例国产）。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件14：

项目管理机构配备情况表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20230801

| 序号 | 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 身份证号码 | 获得的相关证书名称、主要项目实施经历、工作经验（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声明：一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目实施人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |

说明：

1、表后附拟派人员的社保证明、有关证书、业绩证明的复印件。

2、拟派主要人员（项目经理、技术负责人、专职安全员）未经许可不得更换，否则取消中标资格，赔偿采购人损失。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件15：

类似项目业绩表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： ZJCY-20230801

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、提供符合本招标文件要求的类似项目业绩，表后附合同和验收证明复印件（加盖投标人公章），否则相关评分项目不得分。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：