- 政府采购

- 国内公开招标文件

项目编号：NBDW-20231014

项目名称：柴桥中学扩建工程智能化采购

采 购 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

采购代理机构：宁波杜威工程项目管理有限公司

- 二〇二三年二月

目   录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知及前附表	6

第三部分  项目内容及要求	19

第四部分  评标办法及评分标准	106

第五部分  合同主要条款及格式	111

第六部分  投标文件格式	120

# 第一部分  招标公告

项目概况： 柴桥中学扩建工程智能化采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取招标文件，并于2023年04月06日09点00分（北京时间，下同）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：NBDW-20231014

项目名称：柴桥中学扩建工程智能化采购项目

预算金额（元）：850万

最高限价（元）：780万

采购需求：

标项一

标项名称：柴桥中学扩建工程智能化采购项目

数量：1批

预算金额（元）：850万

最高限价（元）：780万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智能化设备采购，主要包括综合布线系统、计算机网络系统、入侵报警系统、电子巡查系统、视频安防监控系统、智能卡应用系统/出入口控制系统、公共信息发布系统、校园公共广播系统、会议系统、机房建设、UPS及防雷、接地系统、综合管路等（详见第四部分项目内容及要求）。

合同履约期限：配合土建施工进度要求，在 2024 年 04  月  06  日前完成安装调试工作，并通过初验进入试运行，试运行期满后进行终验。若施工总包工期延期，则智能化施工工期相应顺延，合同总价不予调整。

本项目（否）接受联合体投标。

二、合格投标人应具备的资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目特定资格条件为：标项一：（1）具有独立法人资格；（2）具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书。

三、获取招标文件

1.时间：/至2023年 04 月 13 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）。

3.方式：本项目招标文件实行“浙江政府采购网-政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网-政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆浙江政府采购网-政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年  04 月  13  日9:00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（www.zcygov.cn）在线提交；（2）现场递交备份投标文件（以U盘存储的电子备份投标文件）：北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）。

3.开标时间：2023年 04 月 13 日9:00（北京时间）。

4.开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn）”、“宁波公共资源交易网北仑区分网网站（http://beilun.bidding.gov.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.3落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.4投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

（4）以U盘介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份（电子备份投标文件不作强制要求，投标人自行决定是否提供），即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，以用于异常情况处理。

（5）开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行下评标。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在开标前提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。

2.5 供应商递交备份电子投标文件方式：

（1）采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交：供应商须在2023年 04 月 12 日16:00前将备份电子投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市北仑区明州路773号开发区商务大厦B座10楼1001室，收件人：石静娜，联系方式：0574-86830803。

（2）采用现场递交投标文件，供应商代表供应商代表在投标截止时间前进入开标现场（宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）递交备份电子投标文件，参与现场开标活动的人员应自觉遵守和服从交易现场管理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

地址：北仑区长江路1166号行政大楼B座7楼

传真：/

项目联系人（询问）：姚飞英

项目联系方式（询问）：0574-89384040

质疑联系人：徐喆

质疑联系方式：0574-89384041

2.采购代理机构信息

名称：宁波杜威工程项目管理有限公司

地址：宁波市北仑区明州路773号开发区商务大厦B座10楼1001室

传真：/

项目联系人（询问）：石静娜

项目联系方式（询问）：0574-86830803

质疑联系人：宋世林

质疑联系方式：0574-86909377

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号

联系人 ：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知及前附表

# 前 附 表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柴桥中学扩建工程智能化采购 项目编号：NBDW-20231014 |
| 2 | 采购人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心 联系人：姚飞英 电话：0574-89384040 地址：北仑区四明山路773号行政大楼B座7楼 采购代理机构：宁波杜威工程项目管理有限公司 联系人：石静娜、宋世林 电话：0574-86830803 地址：宁波市北仑区明州路773号开发区商务大厦B座10楼1001室 |
| 3 | 采购方式：公开招标 |
| 4 | 评标方法：综合评分法 |
| 5 | 采购预算：人民币850万元 最高限价：人民币780万元 |
| 6 | 是否接受进口产品投标：不接受 |
| 7 | 是否接受联合体投标：不接受 |
| 8 | 是否为专门面向小微企业的采购项目：否 |
| 9 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成：否 |
| 10 | 现场踏勘：供应商如有需要，请自行踏勘现场。 |
| 11 | 投标报价： 1、报总价，详见《开标一览表》和《投标报价明细表》中要求。 2、本项目采购预算、最高限价详见《招标公告》，投标报价超过采购预算、最高限价的作无效标处理。 3、投标人的投标报价明显低于其他通过初步审查的投标人的投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人对明显偏低的投标报价作出书面价格测算说明，投标人如不能在评委会规定的时间内提供说明的，或说明不被评委会认可的，评委会将认定其投标无效。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：详见第一部分招标公告。 |
| 13 | 开标时间及地点：详见第一部分招标公告。 |
| 14 | 投标文件份数： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。（商务技术投标文件页数不得超800页） （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。（不作强制要求，投标人自行决定是否提供） （3）中标单位在中标后补交纸质投标文件4份（电子投标文件打印后并加盖单位公章）。 |
| 15 | 投标有效期：开标之日起90日历天 |
| 16 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 17 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 18 | 投标人信用信息查询：资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且在禁止参加采购期限内的，其投标将被拒绝。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选供应商进行事后查询。中标候选供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格）。 |
| 19 | 其他说明：对于招标文件中提及的复印件要求，照片件、扫描件与其具有同等效力。 |
| 20 | 中标服务费： （1）中标服务费的收取标准：本招标公司根据中标通知书中的中标总金额按照下表中确定的货物招标收费标准下浮30%，向中标人收取中标服务费。 （2）中标供应商应在中标通知书发出后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于招标公告中所述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3. 产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件（格式见第六部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包，未经发包人书面同意不得分包。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

★2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（招标公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取招标文件的，不得就招标文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本招标文件第一部分有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《投诉书范本》。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知及前附表

第三部分  项目内容及要求

第四部分  评标办法及标准

第五部分  合同条款及合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（资格证明文件、报价及商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

（1）投标人资格条件自查表（格式见附件1）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件2）；

（3）法定代表人身份证明书或法定代表人授权书（格式见附件3）；

（4）投标人营业执照复印件（加盖公章）；

（5）近一年内投标人基本开户银行出具的资信证明或投标人近一年度（投标截止时间为上半年的，提供近两年度任一年度）经审计的财务报告（复印件加盖公章）；

（6）投标人由建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书复印件（加盖公章）；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明材料（复印件加盖公章）。

2.报价及商务技术文件：

2.1报价文件：

（1）投标函（格式见附件4）；

（2）开标一览表（格式见附件5）；

（3）投标报价明细表（格式见附件6）；

（4）备品备件清单（格式见附件7）；

（5）中小企业声明函（格式见附件8，如符合请提供）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见附件9，如符合请提供）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.2商务技术文件（商务技术投标文件页数不得超800页）：

（1）投标人符合性自查表（格式见附件10）；

（2）技术及服务条款偏离表（格式见附件11）；

（3）商务条款偏离表（格式见附件12）；

（4）投标货物（服务）清单（格式见附件13）；

（5）项目技术方案（格式自拟）；

（6）项目实施方案（格式自拟）；

（7）项目管理机构配备情况表（格式见附件14）；

（8）质量保证和售后服务方案（格式自拟）；

（9）技术培训方案（格式自拟）；

（10）优惠承诺及合理化建议（格式自拟）；

（11）类似项目业绩表（格式见附件15）；

（12）投标人认为需要提供的其他材料。

重要说明：商务技术中不得出现本项目的投标总价，否则为无效投标。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.报价要求：详见招标文第三部分投标人须知前附表。

★3.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）

3.电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）

2.投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、子包号（如有），并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标件，将被拒收。

四、开标

1、电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件”，并做开标记录；投标人不足3家的，不得开标；

（3）对资格和商务技术文件进行评审；

（4）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果 ；

（5）在政府采购云平台开启已解密供应商的“报价文件”，并作开标记录。通过资格审查和符合性审查的投标人不足3家的，不得开标；

（6）对报价情况进行评审；

（7）在政府采购云平台上公布评审结果。

（8）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份投标文件现场予以退还。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

按招标文件评标办法中规定的。

（四）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1、资格条件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2、在符合性审查评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

2.2投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的或委托人未提供法定代表人（负责人）授权委托书、填写项目不齐全的；

2.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

2.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

2.5投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

2.6带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

2.7投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.8与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3.3投标报价具有选择性的；

3.4经评标委员会认定，投标报价中出现重大缺项、漏项；

3.5评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

4、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（五）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

4、曾经参加过该采购项目的进口产品论证工作；

5、通过随机抽到本单位的评审专家，采购人已经指定了采购人代表，该评审专家应当回避，采购人自行选定相应专业领域评审专家情形除外；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控与保密要求

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

(1)	提供虚假材料谋取中标的；

(2)	采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)	与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

(4)	向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

(6)	有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人无正当理由拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并承担相应法律责任。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

八、履约验收

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

九、特别说明

1. 本项目非专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业制造业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的制造商企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

- 执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2.1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.4、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.5、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

*5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 第三部分  项目内容及要求

A、项目内容

1.采购内容

项目名称：柴桥中学扩建工程智能化采购

2.项目范围

本项目位于现状柴桥中学，拟利用学校南侧地块进行扩建。新建地上建筑面积约44325平方米,最大单跨跨度44.2米。主要建设内容包括学校原有部分建筑的拆除；新建教学楼、风雨操场、实验楼、报告厅、图书馆、食堂及教师公寓、体艺馆、学生宿舍等。详见本部分附件，供应商提供本项目采购范围内的货物和服务所需的一切费用均包含在报价中。

B、项目要求

3.项目说明

3.1本招标文件所提出的项目技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

3.2本次招标项目应按国际标准或专业标准执行，最后按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3.3本项目所有工作均由成交供应商负总责任。

3.4本项目要求使用的标准如与成交供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3.5具体要求见本部分附件。

4.★交付地点与时间要求

4.1本项目交付（实施）地点：柴桥中学扩建工程工地现场。

4.2本项目交付（服务）期限：配合土建施工进度要求，在2024年04月06日前完成安装调试工作，并通过初验进入试运行，试运行期满后进行终验。若施工总包工期延期，则智能化施工工期相应顺延，合同总价不予调整。

4.3本项目质保期限：整体质保期为2年，从最终验收合格之日起算起。其中，设备的制造商若提供产品质保期大于两年的，则以制造商的质保期为准；设备的制造商若提供产品质保期小于二年的，则以二年为准（由供应商负责）。

4.4本项目服务响应要求：在接到用户的故障维修电话后1小时内响应，简单故障能通过电话予以解决，如用户提出需要上门服务，维修人员应在4小时内赶到现场，并在2个日历天内解决问题。如在规定时间内不能解决问题，应提供同规格的替代设备给用户代用，直至设备故障修复。具体要求详见本部分附件。

5.投标文件的编制要求

以下为投标人在投标文件中需要包含的最基本内容。若投标人提供的技术（服务）方案、设备（材料）性能参数与采购人要求不一致，必须在技术及服务条款偏离表中说明。

5.1货物技术性能

5.1.1货物规格：根据采购需求，详细列出符合要求的设备配置情况及设备各项指标对应情况。参照第六部分投标文件格式附件13：投标货物（服务）清单。

5.1.2品牌选择要求。为了便于维护，各子系统中应尽量使用同一品牌。

5.1.3具体要求详见本部分附件。

5.2项目技术方案

5.2.1项目的难点和重点分析。对本项目安装调试过程中的难点和重点实事做出分析，并说明解决办法。

5.2.2 测试方法。完成安装后，在采购人在场的情况下，由供应商负责一次全面测试，并把测试结果用测试报告的方式交给采购人，在方案中应有具体的测试内容和方法。

5.2.3具体要求详见本部分附件。

5.3项目实施方案

5.3.1项目实施方案包括施工组织设计，项目组成员介绍等，内容简洁实用。中标人应派技术好、经验丰富的专业技术人员进行安装、调试，在合同签订后按要求进行现场查勘、设备采购、安装、调试、验收等工作。在项目验收交付买方前，负责对货物的保护。在交付前如果货物遇到损坏或丢失，所造成的损失由中标人承担。合同实施过程中，须与采购单位积极配合。

5.3.2项目执行计划。注明每个阶段的人员分工、负责人和完成时间。

5.3.3 项目组成员介绍。要体现项目经理的具体情况，提供主要实施人员的相关资料，拟派本项目的主要实施人员未经采购人许可不得更换。

5.3.4具体要求详见本部分附件。

5.4质量保证和售后服务方案

5.4.1质量标准：达到国家相关质量验收标准，确保项目验收一次性通过。

5.4.2供应商应保证本项目质量符合合同规定的要求，所提供的设备材料为未使用过的全新产品，安装施工方法符合国家标准、规范的要求。

5.4.3质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因供应商原因产品质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。

5.4.4项目验收要求。项目安装、调试完成后，应经过一个月的试运行期，试运行期后，由采购人进行统一验收。系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

5.4.5在质保期内，供应商须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。如果在短时内故障无法修复，则应提供同规格设备代用。供应商在质保期内的工作还应包括对货物的常规检查、调整。具体的操作程序和内容须在投标文件质量保证及售后服务方案中说明。

5.4.6技术服务。供应商应对本项目提供长期有效的技术支持，投标文件中应提供技术服务和售后服务的内容及措施承诺，并列出售后服务机构设置情况，包括人员数量、人员技术资格情况、办公地址、联系方式及负责人等。

5.4.7为保证能够及时维修维护，供应商应免费提供一些常用的、易损的备品备件，并放在用户处，这些备品备件列述在投标文件的备品备件清单中。参照第六部分投标文件格式附件7：备品备件清单。

5.4.8供应商应在质保期内免费提供每季度一次的对整个系统的维护和保养，记录系统各项运行数据。质保期结束前，须由供应商和用户的代表进行一次全面检查，属于本项目范围内的任何缺陷必须由供应商负责修理。在修复之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、修复的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

5.4.9具体要求详见本部分附件。

5.5技术培训方案

5.5.1供应商须对使用方的操作人员及管理人员进行整个系统的使用、维护等内容的培训。在投标文件中提供培训方案，包括负责培训的人员、培训内容、培训时间等内容。

5.5.2具体要求详见本部分附件。

5.6优惠承诺及合理化建议

5.6.1根据采购人提供的清单和技术要求，提出具有可行性的合理化建议。

5.6.2供应商可以根据项目实际情况和自己的实力及意愿在投标文件中作出优于招标要求的保证或承诺。

6.合同签订

6.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

合同签订要求：合同按招标文件中提供的采购合同版本签订。

6.2如果中标人提供设备材料与《招标文件》、《投标文件》、相关澄清文件、项目联系单、合同等要约中承诺内容不一致，经采购人发现确认，必须接受无条件退货并赔偿该设备材料合同金额100%的赔款。

6.3合同履行过程中，若发现投标人的投标文件中有投标价错误的，按不利于投标人的原则修正、调整相关价格，合同总价有变化的签订补充协议后作相应调整。

7.付款方式

具体核拨方式根据合同规定执行，详见本招标文件第三部分合同主要条款及格式。

8.其他说明

8.1类似项目业绩

投标文件中提供投标人最近三年（时间计算以投标截止时间和合同签订时间为准）以来成功实施的同类项目的业绩或案例证明，格式参考第六部分投标文件格式附件15：类似项目业绩表，同类项目业绩要求详见评标办法。投标时提供合同和验收证明等相关资料，由评审委员会认定该合同是否属于同类项目业绩。

对投标人提供的合同，即使评标委员会在评标过程中已经确认，采购人和采购机构有权利对投标人提供的合同业绩进行落实。若投标人存在虚假欺骗行为，将承担相应的法律责任。

8.2人员要求（包括并不限于以下人员）：

配备项目经理和专职安全员各一名。投标文件中提供《项目管理机构配备情况表》（格式参考第六部分投标文件格式附件14）

8.3本项目落实国家节能环保有关政策的规定

8.3.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）文件要求，对拟采购的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策。

8.3.2根据现行政府采购节能环保政策，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器等为政府强制采购产品政府强制采购产品，施行强制采购政策。节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单查询网址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。

8.3.3投标人应依据品目清单在投标文件中提供投标产品有效的节能产品（或环境标志产品）认证证书彩色扫描件或者提供投标产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品（或环境标志产品）查询结果的网页截图的证明材料。

8.3.4施行强制采购的产品没有提供证明材料的，投标无效；非强制采购产品没有提供证明材料的，不予认定。

附件1：采购清单及要求

附件2：图纸（以电子文档方式提供）

附件1：

采购清单及技术要求

一、技术要求

（一）工程概况

本项目的智能化弱电系统工程设计范围为：

（1）综合布线系统；（2）计算机网络系统；（3）入侵报警系统；（4）电子巡查系统；（5）视频安防监控系统；（6）智能卡应用系统/出入口控制系统；（7）公共信息发布系统；（8）校园公共广播系统；（9）会议系统；（10）机房建设；（11）UPS及防雷、接地系统；（12）电梯五方通话系统；（13）建筑能效监管系统（不在本次招标范围内）；（14）综合管路等。

本次设计包含上述子系统的管线、桥架、过路盒、设备等所有系统内容。

（二）设计标准及依据

1.建设单位对本工程的技术要求，有关单位对本工程设计方案的意见以及建设单位所提供的资料。

2.国家现行的有关设计标准和规范。

设计标准

《智能建筑设计标准》 GB50314-2015；

《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-2011；

《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2013；

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007；

《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-47197X700；

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50395-2007；

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012；

《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019；

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018；

《安全技术防范系统建设技术规范 第10部分:学校》DB33/T768.10-2009；

《出入口控制系统工程设计规范》 GB50396-2007；

《安全防范系统验收规则》 GA 308-2001；

《教育建筑电气设计规范 》JGJ310-2013；

《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》GB/T29315—2012；

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016；

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010；

《数据中心设计规范》GB50174-2017；

浙江省中小学心理辅导室建设标准和运行规范等其它有关的国家及地方现行最新的规程、规范。

（三）各子系统主要设计说明

1.综合布线系统

1)系统由教育网引来主干光纤进网络机房，引入端设置过电压保护装置。

2)本项目按六类标准进行设计，水平布线采用六类非屏蔽双绞线，信息点插座采用六类RJ45插口模块，采用86H暗盒墙型面板或地插方式。

3)前端点位：在每个教室设置4个有线数据信息点，2个无线AP点；每个办公室设置适当数量的数据点和语音点；在室内公共走廊区域预留无线AP点；在计算机房、报告厅音控室预留光纤点等。各楼层信息点布置详见平面图，信息点的位置可根据房间布局适当调整。

4)传输：从校网络中心到各单体楼采用12芯万兆单模光纤；语音主干采用3类大对数通信电缆，同时考虑10%的预留。新老机房敷设一条室外12芯单模光纤，作为传输对接通道。

5)综合布线配线间设置于各楼层弱电井内，配线（间）柜内设置网络设备。

6)数据点就近至少需配备一只强电插座，强、弱电插座间隔为20CM,由电气专业实施。

7）电话系统：根据校方提供信息（无确认资料），原电话总接入位于原高三教学楼1层广播机房。原电话系统不做调整。新校园网络机房位于实验楼二层，运营商接入，负责新扩建校区电话交换。

8）语音通讯系统：本系统采用虚拟程控交换模式。由运营商进行设计并实施。通信机房位于实验楼二层网络中心机房，运营商引来的电缆均进入该机房，并设置过电压保护装置，本设计仅负责总配线架以下的配线系统。

2.计算机网络系统

本工程的计算机网络分为校园网及智能化专网二部分建设，二套网络物理隔离。

计算机网络机房位于实验楼二层网络中心机房。原学校网络系统不做调整，做为老校区汇聚层。新老机房敷设一条室外12芯单模光纤，作为传输对接通道。

校园网采用二层万兆以太网拓扑结构，着重解决校区内通讯、办公、学习的自动化，网络化问题。核心采用具有三层（Layer3）交换功能的高性能交换机，以确保高速优质的数据及通信系统。出口设置路由器、防火墙。采用单链路上行。网络分为核心层和接入层，核心层位于中心机房，负责全网的路由交换，并与各服务器、存储等核心应用相连。核心通过一根光纤与上级（教育网）预留万兆互联；接入层位于各楼内的楼层，负责直接接入桌面系统，本次网络采用千兆到桌面，万兆与核心层通过光纤进行连接。

本项目无线网络部分室内外全覆盖，系统基于校园网，在公共走廊、教室、阅览室、会议、体育馆、办公区、室外操场绿化等处设置无线接入点，实现校园无线覆盖。无线网采用802.11n /802.11ac标准，提供300Mbps甚至高达1Gbps的速率，与802.11a/b/g标准兼容。采用PoE（以太网供电）方式为AP供电。

智能化专网系统采用二层星型架构，分为核心层和接入层，核心千兆交换，与校园网核心对接。核心层位于消控中心机房，负责全网的路由交换，并与各服务器、存储等核心应用相连。核心通过一根光纤与上级（教育网）预留千兆互联；接入层与核心层采用光纤千兆互联。接入层位于各大楼内的楼层，负责直接接入智能化前端设备。

3.入侵报警系统

1)本项目在消控室内设有一台带TCP/IP接口的校园总报警主机，报警主机接入消控室内安防专用核心层交换机，当报警时，在消控室内通过软件联动监视器图像。

2)前端设计：

消控中心内部设置1个110报警预留按钮，预留具备向上一级接处警中心报警功能，该部分内容由专业保安公司实施。

周界围墙上设置四线制张力式电子围栏，共计27组。形成一个封闭式安全区域。

生活水泵房内设置独立IP型报警键盘，配置吸顶双鉴探测器，并联动设备房内网络红外摄像机，用于防范非工作人员进入设备用房，保证学校生活用水水源安全及设备安全。

财务室（预留，待明确位置后安装到位）设置独立IP型报警键盘，配置吸顶双鉴探测器、手动报警按钮。

电脑教室、化学药品室、危险药品室设置独立IP型报警键盘，配置吸顶双鉴探测器，并联动室内摄像机，用于防范非工作人员进入。

3)系统采用总线制报警主机，扩充方便，系统电源由消控中心的UPS电源提供，保证系统的正常运行。报警主机设置在消控中心。报警系统的主机预留向上一级处警中心报警的通信接口。报警系统不得有漏报警，误报警率应符合设计任务书和(或)工程合同书的要求。能按时间、区域、部位，对全部或部分探测防区(回路)的瞬时防区、24h防区、延时防区、设防、撤防、旁路、传输、告警、胁迫报警等功能进行设置，能对系统用户权限进行设置。

4)入侵报警系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。紧急报警装置应设置为不可撤防状态，应有放误触发措施，被触发后应自锁。当下列任何情况发生时，报警控制设备应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失：（1)在设防或撤防状态下，当入侵探测器机壳被打开时。 （2)在设防或撤防状态下，当报警控制器机盖被打开时。（3)在有线传输系统中，当报警信号传输线被断路、短路时。（4)在有线传输系统中，当探测器电源线被切断时。 （5)当报警控制器主电源／备用电源发生故障时。系统供电暂时中断，恢复供电后，系统应不需设置即能恢复原有工作状态。

4.电子巡查系统

电子巡查系统采用离线式电子巡查系统，巡查点主要设置在走廊末端部位，保安人员携带数据采集器按指定的路线巡查，并采集数据，巡查完成后，将采集的数据输出至管理电脑，从而监督保安人员的工作。管理中心位于安防监控中心，系统巡查点具体位置及数量，可根据物业管理的需要进行增减。本施工图不做具体点位布置。

5.视频安防监控系统

1)本项目监控机房设置门卫消控室，系统采用全数字高清网络监控。前端摄像机采用200万以上网络型摄像机，并具备人脸识别、周界视频分析功能。机房内设置LCD拼接电视墙、数字解码矩阵、磁盘阵列，将各路图像进行集中显示，并进行动态录像，存储格式按主码流格式保存，存储时间不少于30天。原监控中心至新监控中心预留敷设一条室外6芯单模光纤，作为视频统一管理传输通道。

2)主要在学校出入口、学校内部汽车道路、室外公共活动区域、室外停车位、室外运动场、教学楼出入口、一层楼梯口、走廊、连廊、计算机教室等处设置不同类型的摄像机。对校操场、校园出入口、广场空旷区域，设计安装全景180°网络高清摄像机.宿舍出入口门厅、实训楼出入口、食堂、报告厅出入口、校园出入口设置网络人脸摄像机。在食堂包括所有的操作区、食品存储区、各出入口、通道，就餐大厅和售菜区域均设置摄像机，同时可将后厨部分区域的视频监控同步连接到就餐大厅的信息发布屏上，供就餐者监督，实现"透明厨房"。食堂操作区摄像机应采用防油污专用摄像机。为保证电梯轿厢的美观及摄像机的监视效果，设计采用电梯轿厢专用摄像机。电梯轿厢内的摄像机安装于电梯厢门的左上方或右上方，其监控图像应叠加楼层显示，视频信号采取防干扰措施。摄像机根据安装不同的环境位置、视场大小，选择不同类型摄像机，并配置手/自动光圈镜头，详见平面图设计。

3)系统与入侵报警系统实现警视联动，能自动把报警现场图像切换到指定的监视器上显示并进行录像。视频监控的画面显示应能任意编程，自动或手动切换，在画面上有摄像机的编号，摄像机的部位地址和时间、日期等；并采用计算机系统对视频安防监控进行集中管理和控制。

4)监控视频图像在监控中心机房实现集中存储。设置3台磁盘阵列用于图像的存储，共配置6T硬盘138块，单个摄像机按照200万像素摄像机2Mbps，400万像素摄像机按照4Mbps码流计算，保存30天时间。

5)本系统显示系统包括电视墙及控制台桌面的液晶显示器。电视墙由12块46寸液晶拼接屏组成，用于重要画面轮巡；6台客户端工作站，用于视频图像查询及管理。

6)监控室重要设备和摄像机电源均由本项目内部UPS电源提供，确保系统的正常运行。除电梯摄像机采用DC12V供电外(配电引自电梯控制箱)，其余摄像机均选用AC24V供电。在弱电井设置电源变压器，对邻近楼层、区域摄像机供电。

7)室外摄像机安装高度4米，摄像机立杆单独接地，室外摄像机均采用避雷器进行防雷保护。室内外监控区域在醒目位置统一安装“进入摄像监控区域的提示标志”。

6.智能卡应用系统/出入口控制系统

1)门禁控制系统

系统由IC感应卡、读卡器、控制器、磁力锁、出入口控制工作站及管理软件等组成。门禁控制箱设在各楼相应层弱电间内。系统采用TCP/IP的方式联网，利用楼层设备网交换机进行联网。

在图书馆、网络机房、监控中心、广播机房、公寓宿舍一层主要出入口等重要场所设置门禁管理系统。

教师宿舍及学生宿舍设置无线刷卡式电子门锁，在每层公共走廊设置无线电子门锁控制器（供应商仅负责管线预留）。

主次校门人行通道上设置人脸识别通道机。

对上述场所的人员进出进行管理与控制，实现人员出入权限管理及出入信息记录。系统所用电源由安防专用UPS配电箱集中供电，磁力锁电源变压器与门禁管理系统其它设备用电变压器各自独立设置。当火灾时，通过门禁专用消防联动模块，联动出入口控制系统断电打开磁力锁。

在校东南门出入口设置访客管理系统实现对外来人员的到访及出入进行管制。对于来访人员，系统通过扫描终端对到访人员所持身份证件进行登记，核发出入临时卡，临时卡权限由保安管理人员进行分配。此举可全面解决传统手工登记中出现的很多问题，如登记访客信息不完整、人员查询费时、资料整理困难等。

2)停车管理系统

本工程停车库管理系统采用视频免取卡车库管理模式。系统与消防系统联动(要求消防专业消防联动信号接入各停车库管理系统岗亭内)，当发生火灾时，各道闸打开、挡车栏杆升起。在校园室外2个车行出入口分别设置一套(共两套)一进一出的停车库管理系统，在各岗亭内分别设置一台停车库管理主机，管理主机接入设备网，停车库管理系统带对讲及远程开闸功能，可对进出车辆进行监视。

3)消费子系统

系统主要在餐厅的售菜窗口预留消费系统信息点位。

7.公共信息发布系统

1)信息发布系统管理电脑设置在门卫消控中心。

2)餐厅售菜窗口设置公共信息发布点，规格：￠3.75双基色显示屏，面积尺寸暂定：7.22平方，可根据实际需求做调整，要求电气专业AC220V(1KW/平方)供电到位。

3)室外LED全真彩屏：在校主入口设置室外全真彩LED显示屏，规格：P5全真彩显示屏，面积尺寸暂定：20平方，可根据实际需求做调整，要求电气专业AC220V(1.0KW/平方)供电到位。

4)电子班牌：每个教室外预留点位。

5)大厅出入口：预留信息点位。

8.校园公共广播系统

1)本设计仅负责背景广播系统的设置。本系统采用数字广播，广播机房位于实验楼一层广播控制中心。系统支持校园语音广播、背景音乐、上下课铃声广播，课间操等需求。

2)本项目此系统对食堂教师公寓、体艺馆、图书馆、学生宿舍、教学楼、走廊公共区及室外实施。在学校外围主要道路旁设置室外岩石扬声器；在运动场四周设置室外音柱；在走廊、大报告厅设置吸顶喇叭；在教室设置IP网络教室专业有源音箱，同时兼做教室扩声音箱、高考广播使用。

3)消防广播前端喇叭共用，后端功放、主机由消防专业独立实施。消防专业在弱电井内设置强切模块，实现消防广播和校园广播之间的强切。

4)在原广播控制室增加一个解码器，接入智能化专网，解一路音源给老系统的广播主机。

9.会议系统

1)中小会议室（预留）：预留一台86寸交互一体机，具备触摸、windows IOS 安卓设备无线投屏功能。

2)图书馆合班教室：设置扩声系统。

3)900人报告厅：设置会议扩声系统、视频显示系统、集中控制系统、远程视频会议系统。

4)体育馆：设置调音台、对音频信号进行管理。发言采用手持无线话筒单元，扩声采用专业扩声音箱。

10.机房建设

机房建设包括安防监控中心控制室(含UPS间，共计1个,位于门卫)、网络机房(共计1个,位于实验楼二层)、广播机房(共计1个,位于实验楼一层)、考务监控室（门卫、学生宿舍一）内的设备布置、防雷接地系统、UPS系统等。

1)消防控制室放置安防系统设备及管理电脑、安防UPS主机、电池柜。

2)网络机房设置19''标准落地配线机柜和服务器机柜。

3)机房内均铺设防静电地板，地板安装高度30cm，机房内所有管线均在静电地板下敷设。机房接地采用联合接地，接地电阻小于1欧姆，在防静电地板支架下敷设60×0.6mm的热镀锌紫铜带，在机房四周敷设30×3mm的热镀锌铜排，并和局部等电位箱连接，机房内设备通过6mm多股铜芯软导线和铜排连接。建筑物金属结构进行等电位联结并接地。

4)所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。

11.UPS及防雷、接地系统

1)UPS：安防监控中心控制室设置一台15KVA UPS电源，后备时间4小时，UPS系统为教学楼、实验楼、报告厅的视频安防系统、智能化专网提供后备电源。一台2KVA UPS电源为入侵报警系统提供后备电源，实现周界24小时不间断的功能。

2)防雷接地系统：

A.选用插座电源防雷器，使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护。数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。

B.广播系统中涉及室外进线应安装电源避雷器。

C.室外摄像机的两端设置电源/视频信号二合一避雷器，对所有室外摄像机的信号和电源进行防雷保护。

D.通讯网络系统机房引入处设置网络信号避雷。

E.所有系统的信号线引入机房处均应安装防浪涌保护装置。

F.室外弱电箱及摄像机室外立杆需独立可靠接地，电阻值不应大于4Ω。在弱电箱或立杆旁用使用规格为50mm*5mm，长度为2500mm角钢打入地下做独立接地，采用40mm*4mm扁钢与箱体或立杆可靠连接。室外弱电电源箱防护等级IP54，电阻值不应大于10Ω。

G.系统的户外供电线路、视频信号线路、控制信号线路有金属屏蔽层并穿钢管埋地敷设，屏蔽层及钢管两端接地，视频信号线屏蔽层单端接地，钢管两端接地。信号线与供电线路分开敷设。

H.各单体信号进线要防雷，UPS电源进线设置SPD。弱电系统的各级电源箱内设置电源防浪涌保护装置及漏电保护装置；进出楼栋的各类线缆均需安装信号防浪涌保护装置。室外监控电源箱采用带漏电保护装置的电源开关。低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级试验的电涌保护器；室外线路采用金属线时，在其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器；室外线路采用光缆时，其引入的终端箱处的电气线路侧，当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器。穿过各防雷区界面的金属物和系统，以及在一个防雷区内部的金属物和系统均在界面处作等电位联结。所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1的界面处作等电位联结。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时，分别设置等电位联结端子箱，并应将其就近连接到接地网。

I.金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地干线相连接。弱电箱体大小需根据设备安装数量及布置要求确定大小。

12.电梯五方通话系统

本工程共有1部电梯，从电梯轿厢至电梯机房线缆使用电梯随行电缆(含一根多芯线、一根五方通话线)，从电梯机房至消防控制室电梯采用的线缆在本次设计中暂以"五方通话线"注明，暂定为RVVP6*1.5，用于紧急情况或电梯故障时和监控室进行通讯。在实际施工中需与电梯公司及时沟通，明确五方通话所使用的线缆。

13.建筑能效监管系统

实现对水、电计量，按区域设置电表，并对电的用量进行自动抄表，生成报表用于对各部门能量用量的比较及分析。

系统具备以下基本功能：数据采集功能、数据管理功能、查询管理功能、通信管理功能、系统提示功能。系统平台应预留学校用气、用油计量数据接入的接口。同时可实现与上级主管单位平台对接。

详见电气专业施工图及水专业施工图。

特别说明：该系统不在本次招标范围内

14.综合管路

1)室内均采用JDG管（壁厚不小于1.5mm）墙内敷设；室外穿PE管敷设，过马路时穿镀锌钢管SC管敷设，背景音乐线单独穿管敷设。室外塑料管子绿化带埋地深度不小于0.5m，人行道埋地深度不小于0.7m，车行道埋地深度不小于0.8m，室外钢管绿化带埋地深度不小于0.3m，人行道埋地深度不小于0.5m，车行道埋地深度不小于0.6m，塑料管最小埋深达不到要求时，应采用热镀锌导管或钢筋混凝土包封，强电管子和弱电管子应间隔300mm以上。

引入建筑物的综合导管可采用在地下室钢筋混凝土墙中预留内嵌止水钢板引入方式，或可在钢筋混凝土墙上预留公称口径150mm及以上规格的金属厚壁止水钢套管群方式。

引入建筑物地下室的综合管道个出外墙时不应小于2.0m，并应向室外人手孔方向倾斜，防水坡度不应小于0.5%。

穿过人防区域的外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管，应进行防护密闭或密闭处理，应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。

2)室内除广播系统外其它系统共用一根弱电桥架，广播独立敷设金属封闭线槽桥架或金属管暗敷。

3)地下室部分管线穿SC管沿顶预埋，强电线穿SC管单独敷设,其余均敷设于金属桥架内，配电箱安装高度一般为下皮离地1.5米,做好接地工作，施工单位根据与其它专业协调情况可作适当调整。

4)弱电竖井内楼层间应采用防火密封隔离，楼层间穿钢管时，两端管口空隙应做密封隔离。强电与弱电的隔离措施可以用金属隔板分开或采用两者线缆均穿金属管、金属线槽，采取隔离措施后最小间距为300mm。

5)如果管线或桥架穿越沉降缝或伸缩缝时，应作沉降或伸缩处理；过人防区域时做好防护密闭处理；过防火分区时做好防火封堵。战时非人防管线拆除，进行密闭处理，做好平战转换。

二、采购清单

| （一）综合布线系络系统设备清单（机房综合布线系统不在此清单内） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 校园网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤面板 | 86型；向下倾斜45度；带弹簧门式防尘盖 | 只 | 3 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 2 | LC/LC双工单模适配器 | 提供ST/SC/LC/MTP/MPO等不同接口；插入损耗≤0.2dB；耐久性≥1000次 | 个 | 6 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 3 | LC单芯单模尾纤 | 外径：0.9mm；纤芯：单模采用G657.A2纤芯，低烟无卤外皮；插入损耗IL≤0.30dB | 条 | 12 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 4 | 单口86型信息面板 | 86型单口面板；带弹簧门式防尘盖（平口）；ABS模塑料制成 | 个 | 470 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 5 | 双口86型信息面板 | 86型双口面板；带弹簧门式防尘盖（平口）；ABS模塑料制成 | 个 | 537 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 6 | 六类非屏蔽模块 | 塑料壳体：UL94V-0；符合Cat6和ClassE；实心导线22AWG-24AWG；插拔≥750次；端接≥250次 | 只 | 1544 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 7 | 六类非屏蔽两件式水晶头 | 插拔次数≥1200次；拉力测试>20磅；外壳：UL-94V-0 | 盒 | 4 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 8 | U/UTP六类4对非屏蔽低烟无卤网线 | 23AWG；铜芯尺寸：0.57；低烟无卤外皮；十字骨架结构；线缆外径: 6.2± 0.2 mm | 米 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 9 | 24位六类非屏蔽配线架 | 六类非屏蔽配线架；含24个六类非屏蔽RJ45信息模块未装载；后端带可拆卸理线器 | 只 | 100 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 10 | 六类非屏蔽低烟无卤跳线2米 | 24AWG；中心十字骨架架构；外径：6.0 ± 0.2 mm；护套:聚碳酸酯,UL 94V-0；低烟无卤 | 条 | 1487 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 11 | 1位鸭嘴/RJ45跳线3米 | 线规：24AWG；1对；外径：3.5 ± 0.2mm；阻燃等级： PVC | 条 | 456 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 12 | 100对机架型110跳线架 | 铁板：冷轧钢板；线径范围：24-26AWG | 个 | 15 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 13 | 1U导轨式光纤配线架 | 1U 4空位；1U规格产品预端接布线最高配置密度96芯（LC）；卡接式主干固定 | 只 | 28 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 14 | 12芯LC单模适配器模块条 | 提供12芯，24芯；连接器损耗：单模IL≤0.2dB； 多模IL≤0.2dB；预装6个双工LC多模耦合器对 | 个 | 28 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 15 | 空白适配器模块条 | 空白填充盲板；面板采用优质PC+ABS制成 | 个 | 84 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 16 | LC12芯单模扇出型尾纤 | 12芯规格；外径：0.9mm；纤芯：单模G657.A2纤芯；低烟无卤外皮；插入损耗IL≤0.30dB | 条 | 28 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 17 | LC/LC双芯单模跳线3米 | 纤芯9/125um；G657.A2纤芯；插入衰减≤0.3dB@1310nm&1550nm；回波损耗≥50dB；低烟无卤外皮 | 条 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 18 | 线缆管理架（24槽带盖） | 可提供塑料、钣金等不同材质；占1U高度，结构紧凑，面盖可拆装，方便管理跳线 | 只 | 178 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 19 | GYXTW单模6芯室外轻铠光缆 | 纤芯9/250um；采用G652.D光纤；涂塑铝带（APL）；管内充以特种油膏；松套管材料 | 米 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 20 | GYXTW单模12芯室外轻铠光缆 | 纤芯9/250um；采用G652.D光纤；涂塑铝带（APL）；管内充以特种油膏；松套管材料 | 米 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 21 | GJFJH室内单模4芯光缆 | 纤芯9/250um；采用G652.D光纤；室内多芯束状光缆；低烟无卤外皮；加强件：芳纶纱 | 米 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 22 | GJFJH室内单模12芯光缆 | 纤芯9/250um；采用G652.D光纤；室内多芯束状光缆；低烟无卤外皮；加强件：芳纶纱 | 米 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 23 | U/UTP三类25对非屏蔽电缆 | 三类25对语音大对数；26AWG；25对线缆外径：8.8±2.0mm；护套：PVC | 米 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 24 | U/UTP三类50对非屏蔽电缆 | 三类50对语音大对数；26AWG；50对线缆外径：13 ± 2.0mm；护套：PVC | 米 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 25 | U/UTP三类100对非屏蔽电缆 | 三类100对语音大对数；26AWG；100对线缆外径：18±2.0mm；护套：PVC | 米 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 26 | 3U导轨式288芯光纤配线架 | 产品3U布线最高配置密度384芯（LC）；卡接式主干固定；定制式理线器设计 | 只 | 1 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 27 | 1U导轨式光纤配线架 | 1U 4空位；1U规格产品预端接布线最高配置密度96芯（LC）；卡接式主干固定 | 只 | 1 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 28 | 24芯LC单模适配器模块条 | 提供12芯，24芯；连接器损耗：单模IL≤0.2dB； 多模IL≤0.2dB；预装12个双工LC多模耦合器对 | 个 | 12 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 29 | 12芯LC单模适配器模块条 | 提供12芯，24芯；连接器损耗：单模IL≤0.2dB； 多模IL≤0.2dB；预装6个双工LC多模耦合器对 | 个 | 3 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 30 | 空白适配器模块条 | 空白填充盲板；面板采用优质PC+ABS制成 | 个 | 1 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 31 | LC12芯单模扇出型尾纤 | 12芯规格；外径：0.9mm；纤芯：单模G657.A2纤芯；低烟无卤外皮；插入损耗IL≤0.30dB | 条 | 27 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 32 | LC/LC双芯单模跳线3米 | 纤芯9/125um；G657.A2纤芯；插入衰减≤0.3dB@1310nm&1550nm；回波损耗≥50dB；低烟无卤外皮 | 条 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 33 | 200对机架型110跳线架 | 铁板：冷轧钢板；线径范围：24-26AWG | 个 | 4 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 34 | 42U网络机柜 | 2000×600×600尺寸柜体配置模型1：网孔门机柜（不含配电） | 台 | 16 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 设备网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24位六类非屏蔽配线架 | 六类非屏蔽配线架；含24个六类非屏蔽RJ45信息模块未装载；后端带可拆卸理线器 | 只 | 48 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 2 | 线缆管理架（24槽带盖） | 可提供塑料、钣金等不同材质；占1U高度，结构紧凑，面盖可拆装，方便管理跳线 | 只 | 80 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 3 | 12口通用型光纤配线架 | 高度1U 2槽位；采用适配器板，最大容量48芯；可装载LC、FC、ST、SC等多款连接器 | 只 | 31 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 4 | 24口通用型光纤配线架 | 高度1U 2槽位；采用适配器板，最大容量48芯；可装载LC、FC、ST、SC等多款连接器 | 只 | 1 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 5 | LC/LC双工单模适配器 | 提供ST/SC/LC/MTP/MPO等不同接口；插入损耗≤0.2dB；耐久性≥1000次 | 个 | 192 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 6 | LC单芯单模尾纤 | 外径：0.9mm；纤芯：单模采用G657.A2纤芯，低烟无卤外皮；插入损耗IL≤0.30dB | 条 | 384 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 7 | LC/LC双芯单模跳线3米 | 纤芯9/125um；G657.A2纤芯；插入衰减≤0.3dB@1310nm&1550nm；回波损耗≥50dB；低烟无卤外皮 | 条 | 投标人自行核算 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 8 | 15U壁挂机柜 | 800×600×600尺寸柜体配置模型1：网孔门机柜（不含配电） | 台 | 1 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 9 | 42U网络机柜 | 2000×600×600尺寸柜体配置模型1：网孔门机柜（不含配电） | 台 | 21 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 10 | 辅件 | 包括所有确保系统正常运行所用到的零配件、联接件、箱体 | 项 | 1 |  |  |
| （二）计算机网络系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 校园网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥230Tbps，包转发率≥50000Mpps； 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个，系统电源系统（支持直流和交流模块化电源）≥4个； 3、若所投设备支持独立交换网板，需满配交换网板以保障其性能; 4、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 5、为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力）； 6、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口支持≥52个； 7、 N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 8、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型； 9、支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms； | 台 | 1 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 2 | 主控引擎 | 高性能主控引擎 | 块 | 2 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 3 | 业务板卡a | 48端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口板(SFP+,LC)，不含主控交换网板上的接口 | 块 | 2 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 4 | 业务板卡b | 24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)，不含主控交换网板上的接口 | 块 | 1 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 5 | 电源 | 电源模块（可以冗余，交流，600W） | 块 | 4 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 6 | 堆叠线缆（含2个光模块） | 万兆SFP+接口铜缆，长度1米，包含一根线缆+两个接口模块 | 套 | 15 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 7 | 万兆光模块 | LC接口 波长1310nm,传输距离10KM | 块 | 2 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 8 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 块 | 86 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 9 | 万兆光模块 | LC接口 波长1310nm,传输距离10KM | 块 | 88 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 10 | 万兆防火墙 | 1、为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 2、系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 3、要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥4个；固化Combo口数量≥4个；固化万兆光口数量≥2个；标配冗余电源；三层网络吞吐≥20Gbps ，IPS吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接≥150万，最大新建连接≥5.6万；IPSEC VPN隧道数≥2500，设备本身要求自带2500个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥500，设备本身要求自带500个 SSL VPN授权； 4、支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等； 5、内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制； 6、可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示终端指纹信息和网络连接信息； 7、为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立； 8、IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能； 9、支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等40种以上文件类型过滤； 10、支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值； 11、内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性； | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及系统适配 |
| 11 | 24口交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 8、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； | 台 | 4 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 12 | 24口poe交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4、要求所投设备MAC地址≥16K； 5、标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 10、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 11、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； | 台 | 20 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 13 | 48口交换机 | 1、交换容量≥4.32Tbps，转发性能≥166Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 8、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； | 台 | 23 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 14 | 24口poe交换机（图纸内48口POE交换机更改） | 1、交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4、要求所投设备MAC地址≥16K； 5、标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 10、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 11、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； | 台 | 16 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 15 | 堆叠线缆（含2个光模块） | 万兆SFP+接口铜缆，长度1米，包含一根线缆+两个接口模块 | 套 | 8 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 16 | 放装ap | 1、支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ；支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps；支持mu-mimo特性；2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电；802.11acHT80配置下，实际传输性能可达640Mbps以上；为保证AP下各用户均能获得良好的用户体验，在不限速场景下，采用非统一型号终端进行多用户场景测试，统计每个 sta的性能，方差应小于10；为保证在干扰源较多的2.4G频段下的性能，设备应具备较好的抗同频干扰能力，10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%，在邻频干扰下性能不小于极限性能的80%；支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证 | 台 | 225 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 17 | 高密ap | 1、支持802.11ax标准，采用硬件独立的三射频设计； 2、整机支持6条流，整机最大接入速率≥3.267Gbps； 3、2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口； 4、支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 5、支持蓝牙5.0（内置），一个全尺寸USB接口 6、防护等级IP41； 7、避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； 8、所投AP在5G频段VHT160 Wi-Fi 6时单用户上下行性能不低于2.2Gbp； 9、为保证在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的70%； 802.11ax室内高密无线接入点，三路双频，2.4G最大574Mbps，5G最大1.2Gbps，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率3.267Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、PoE供电和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购）； | 台 | 21 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 18 | 面板ap | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计； 2、面板型AP，支持嵌入86面板安装方式 3、整机4条空间流，整机最大接入速率≥1.775Gbps 4、1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联 5、保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08； 6、为满足终端定位的需求，所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测 7、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰 8、设备MU-MIMO功能应真实有效。开启MU-MIMO功能，在与空间流数相同的用户数同时传输时，MU-MIMO增益不低于2倍； 9、为保证在干扰源较多环境下的性能，设备应具备较好的抗干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的70%； | 台 | 52 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 19 | 无线控制器（含336个ap管理授权） | 1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个，内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T； 2、本次配置可管理AP数量≥336个，最大可管理AP数≥1000个； 3、设备可配置AP的本地数据转发技术模式； 4、支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传； 5、对Wall AP可支持的容量翻倍； | 台 | 1 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 设备网 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，风扇≥2个，电源槽位≥2个； 2、交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36000Mpps，若所投设备支持独立交换网板，需满配交换网板以保障其性能； 3、支持能效以太网功能(EEE)， IEEE 802.3az； 4、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面； 5、所投产品支持防雷等级≥6KV； 6、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个； 7、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 8、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； | 台 | 1 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 2 | 主控引擎 | 高性能主控引擎 | 块 | 2 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 3 | 业务板卡 | 24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+12端口千兆以太网电口复用(RJ45)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)，不包含引擎和交换板上的接口 | 块 | 3 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 4 | 电源 | 电源模块（交流，300W） | 块 | 2 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 5 | 设备专网防火墙 | 1、为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 2、系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 3、要求固化千兆电口数量≥14个；千兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口；三层网络吞吐≥3Gbps ，IPS吞吐量≥1.4Gbps，最大并发连接≥130万，最大新建连接≥3万；IPSEC VPN隧道数≥200，设备本身要求自带200个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥100，设备本身要求自带100个 SSL VPN授权； 4、支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等，提供产品功能界面截图； 5、内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制； 6、可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示终端指纹信息和网络连接信息； 7、为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立； 8、IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能； 9、支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等40种以上文件类型过滤； 10、支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值，要求提供功能截图； 11、内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性 | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及系统适配 |
| 6 | 24口交换机 | 1、交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 8、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） 9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； | 台 | 21 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 7 | 48口交换机 | 1、交换容量≥4.32Tbps，转发性能≥166Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 6、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 8、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； | 台 | 15 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| 8 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 块 | 68 | 华三、华为、锐捷、中兴 |  |
| （三）入侵报警系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 张力式电子围栏设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆（含底座） | 国标铝型材，内含高性能防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 根 | 4 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 2 | 四道双防区控制杆（含底座） | 国标铝型材，内含高性能防区控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装 | 根 | 27 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 3 | 交流电源24V | 国内电源知名品牌，国家CCC强制性认证、国际CE认证，输入AC220V,输出直流24V2A | 只 | 27 | 海康、大华、上海优周 | 数量同防区数量 |
| 4 | 避雷器 | 氧化锌、复合材料 | 只 | 27 | 海康、大华、上海优周 | 数量同防区数量 |
| 5 | 中间支撑杆（含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 250 | 海康、大华、上海优周 | 总周长/4 |
| 6 | 终端受力杆（含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 27 | 海康、大华、上海优周 | 一个防区一个受力杆 |
| 7 | 束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、用于固定张力线 | 只 | 432 | 海康、大华、上海优周 | 一个防区配16个 |
| 8 | 转向滑轮 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 个 | 120 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 9 | 张力收紧器 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 个 | 108 | 海康、大华、上海优周 | 一个防区配4个 |
| 10 | 张力弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 108 | 海康、大华、上海优周 | 一个防区配4个 |
| 11 | 多股张力线 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 4000 | 海康、大华、上海优周 | 周长*4 |
| 12 | 警示牌 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 50 | 海康、大华、上海优周 | 10米1个 |
| 13 | 接地桩（含接地线） | 角铁，上部有接线孔，下部尖税，方便深钻入地下 | 根 | 27 | 海康、大华、上海优周 | 跟电源一样 |
| 14 | 防区警灯 | 双闪灯光 | 个 | 27 | 海康、大华、上海优周 | 一个防区配1个 |
| 15 | 不锈钢防水箱 | 用于放电源和接线、400×300 | 个 | 27 | 国产 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防区报警键盘 | 商业级网络报警主机，LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出;/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 | 台 | 10 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 2 | 吸顶式双鉴探测器 | 三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径6米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 台 | 10 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 3 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, | 台 | 1 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 4 | 报警主机 | 专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 台 | 1 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 5 | 双总线回路驱动器 |  | 台 | 1 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 6 | 报警编程键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； | 台 | 1 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 7 | 声光报警器 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 台 | 1 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 8 | 报警记录打印 | 适用于报警主机，配合打印机设置器一起使用 | 台 | 1 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 9 | 打印设置器 | 打印机时钟设置，调取打印记录，配合PRN打印机一起使用 | 台 | 1 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 10 | 报警管理软件 | 提供入侵及周界报警相关业务 ，包括实时报警事件接收和报警反控。 | 台 | 1 | 海康、大华、上海优周 |  |
| 11 | DC12V/15W 开关电源 | DC12V/15W | 个 | 4 | 国产 |  |
| 12 | 电脑（共用） | 品牌电脑，双核CPU/2G内存/500G硬盘/19"液晶/XP系统及以上配置 | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及系统适配 |
| （四）电子巡查系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 信息采集器（巡更棒） | 离线式感应巡更系统；日常管理和数据记录及查询工作；自由设定巡更时间、地点、线路、次数的管理功能；采集数据由管理电脑统一管理，存储和打印 | 个 | 5 | 兰德华、蓝卡、VIDEX |  |
| 2 | 变送器及中文软件 |  | 只 | 1 | 兰德华、蓝卡、VIDEX |  |
| 3 | 信息钮(含安装座) |  | 个 | 50 | 兰德华、蓝卡、VIDEX |  |
| 4 | 人员钮 |  | 套 | 5 | 兰德华、蓝卡、VIDEX |  |
| 5 | 管理电脑 | 品牌电脑，双核CPU/2G内存/500G硬盘/19"液晶/XP系统及以上配置 | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及系统适配；与报警系统共用 |
| 6 | 附件 |  | 批 | 1 |  |  |
| （五）视频安防监控系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 室内 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络高清彩色枪式摄像机 | 400万 星光级1/1.8” CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON；宽动态: 120 dB； ABF: 支持；最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测；电源输出: DC12 V，100 mA；音频: 1路输入，1路输出，1个内置麦克风；报警: 2路输入，2路输出；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1 Class 3； | 台 | 83 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 2 | 镜头 | 3.8-16mm¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 个 | 83 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 3 | 室外护罩 | 室外护罩/标配/风扇/DC12V/白喷塑/IP67 | 个 | 83 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 4 | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 3 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 5 | 网络红外一体摄枪式像机 | 400万1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞；4 mm：3.6 m~∞；6 mm：4 m~∞；焦距&视场角: 2.8 mm@ F1.0, 水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4 mm@ F1.0, 水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm@ F1.0, 水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 防补光过曝: 支持；补光灯类型: 暖白光：3000 K；补光距离: 暖白光：最远可达30 m；最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 1输入，1输出；音频: 内置1个麦克风；1输入(Line in)：启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；POE：802.3af，Class 3 防护: IP66 | 台 | 65 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 6 | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 65 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 7 | 网络高清彩色半球摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS 智能全彩半球型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞ 4 mm：3.6 m~∞ 6 mm：7.8 m~∞ 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4 mm，水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm，水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 暖白光补光：3000 K 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出，最大支持DC12 V，30 mA） 音频: 1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out） 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 启动及工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; POE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø130.5 × 108 mm 包装尺寸: 170 × 170 × 150 mm 设备重量: 490 g 带包装重量: 780 g 防护: IP66 | 台 | 271 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 8 | 网络彩色宽动态半球摄像机 | 400万 1/1.8”星光级CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类报警 智能警戒：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.7~13.5 mm，水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W；AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67，IK10 | 台 | 20 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 9 | 网络防油污型摄像机 | 【防油污筒机】 1/3" Progressive Scan CMOS 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°； 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持萤石平台接入； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 支持1路音频输入，1路音频输出； 供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； PoE：802.3af，Class 3； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； | 台 | 5 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 10 | 网络室内高清智能球 | 400万6寸25倍非红外球 具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 支持人脸人体同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、结构化属性特征信息提取 支持35114加密 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ （F1.5，AGC ON），黑白：0.0001Lux @ （F1.5， AGC ON） 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 5.9-147.5mm，25倍光学变倍 水平范围: 360° 垂直范围: -20°-90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°-300°/s，速度可设；水平预置点速度：540°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-240°/s，速度可设；垂直预置点速度：400°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz：25fps（2560×1440）；60Hz：30fps（2560×1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态，强光抑制，电子防抖 网络存储: NAS （NFS， SMB/ CIFS） 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 具有RS485接口 电源接口类型: DC12V 工作温湿度: -20℃-50℃；湿度小于95% 尺寸: Ø 290 mm × 274.8 mm 重量: 3.8Kg 功耗: 45W max（其中加热5Wmax） 防护: 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 1 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 11 | 网络室内360度全景球 | 【360°全景特写摄像机】 全景画面360°全覆盖，监控无盲区，特写画面提供细节，采用一体化设计，可实现单IP同时输出3路不同方向的全景画面和1路特写画面； 全景画面看清人脸半径最远可达5m，看清人体半径最远可达15m； 支持全景联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，特写摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 全景摄像机： 3个1/2.8＂ Progressive Scan CMOS，单通道最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps； 单通道视场角：水平128.5°，垂直75.7°； 超低照度，0.05Lux/F2.0（彩色），0.01Lux/F2.0（黑白），0 Lux with IR。 特写摄像机： 1个1/2.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps； 超低照度，0.05Lux/F2.0（彩色），0.01Lux/F2.0（黑白），0 Lux with IR； 4倍光学变倍，8倍数字变倍。 支持数字宽动态、透雾、强光抑制； 1路音频输入、1路音频输出； 采用一体化设计，可快捷安装； H.265/H.264/MJPEG； 支持防雷、防浪涌、防突波。 电源接口:DC12V 功耗:24W max（其中红外灯6W max） 工作温度和湿度:-10℃-50℃；湿度小于90% | 台 | 1 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 12 | 支架 | 吊装支架/杆长500mm/PT10转接帽 | 个 | 1 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 13 | 电梯摄像机 | 400万 1/3”CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm：水平视场角：98.5°，垂直视场角：52.8°，对角视场角：116.2° 4 mm：水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角视场角：93.3° 6 mm：水平视场角：49°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 防护: IP66，IK08 | 个 | 3 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 室外 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络人脸枪式摄像机 | 400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍枪型网络摄像机 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 支持人脸，人体属性上报 支持上传背景大图以及人脸小图 支持人脸库个数：3个 每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300KB 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ABF:支持 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:内插 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; MIC：支持1个内置MIC（可关闭） 报警接口:2 输入，2 输出 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af, class 3 | 台 | 6 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 2 | 镜头 | 3.8-16mm¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 个 | 6 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 3 | 室外护罩 | 室内护罩/标配/复合纤维 | 个 | 6 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 4 | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 6 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 5 | 网络车脸摄像机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍枪机护罩一体化网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型 d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测60个目标 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 最低照度:彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 11~40 mm：水平视场角：37.0º~11.5º，垂直视场角：20.2º~6.5°，对角线视场角：43.2º~13.2º 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750nm+暖白光 补光距离: 混合补光: 混光模式：11-40mm：普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m 混合补光: 单白光模式：11-40mm：普通监控：70 m，人脸抓拍/识别：15 m 最大图像尺寸: 2688x1520；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测；音频: 1 路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风；报警: 2 路输入，2路 输出；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；防护: IP66 | 台 | 6 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 6 | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 6 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 7 | 网络全局人脸摄像机 | 全结构化双400万1/1.8" CMOS全局动点摄像机 全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸、人体、车辆图像，极大的提升了目标人脸、人体、车辆的检出率 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 人体最远检测距离可达40 m，人脸最远检测距离可达30 m，车辆最远检测距离15 m 支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-人脸+人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节） 混合目标检测（全结构化模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 d）抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别 人脸抓拍： a）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 混合目标检测（人脸+人体模式）： a）抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别 b）抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性 c）抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 全局相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 动点相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人脸人体抓拍 支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率 支持人体、车辆轨迹叠加 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）； 【细节】彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON） 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 【全景】定焦6 mm，【细节】变焦13~52 mm，4×光学变倍 视场角: 【全景】水平：58.4°，垂直：31°，对角线：68.7° 【细节】水平：32~8°，垂直：18~4.5°，对角线：37~9° 白光照射距离: 暖白补光，【全景】50 m监控；【细节】30 m人脸 防补光过曝: 支持 水平范围: 【细节】0~210° 垂直范围: 【细节】-15°~22° 水平速度: 【细节】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设； 水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设； 垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）；网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据；SD卡扩展: 内置MicroSD卡(即TF卡)插槽，最大支持256 GB；报警输入: 1路报警输入；报警输出: 1路报警输出；音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出；供电方式: DC：36 V ± 25%；防护: IP66 | 台 | 1 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 8 | 网络红外一体摄枪式像机 | 400万1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light；宽动态: 120 dB 景深范围: 2.8 mm：3.1 m~∞；4 mm：3.6 m~∞；6 mm：4 m~∞；焦距&视场角: 2.8 mm@ F1.0, 水平视场角：101.7°，垂直视场角：50.9°，对角线视场角：125.2° 4 mm@ F1.0, 水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm@ F1.0, 水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 防补光过曝: 支持；补光灯类型: 暖白光：3000 K；补光距离: 暖白光：最远可达30 m；最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 1输入，1输出；音频: 内置1个麦克风；1输入(Line in)：启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；POE：802.3af，Class 3 防护: IP66 | 台 | 2 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 9 | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 2 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 10 | 网络高清彩色枪式摄像机 | 400万 星光级1/1.8” CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON；宽动态: 120 dB ABF: 支持；最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测；电源输出: DC12 V，100 mA；音频: 1路输入，1路输出，1个内置麦克风；报警: 2路输入，2路输出；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1 Class 3； | 台 | 97 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 11 | 镜头 | 3.8-16mm¦1/1.8"¦F1.4¦CS接口¦红外 | 个 | 97 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 12 | 室外护罩 | 室内护罩/标配/复合纤维 | 个 | 97 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 13 | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 97 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 14 | 网络室外高清智能球 | 400万+400万双目拼接智能全彩抢球一体机；支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能 Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。 混合目标检测：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传。 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。 支持全景、细节3D关联跟踪 支持GB35114安全加密 传感器类型: 【全景】1/2.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 光学变倍: 【细节】32倍 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6.0~192 mm 视场角: 【全景】水平视场角：190° ± 5°，垂直视场角：50°；【细节】56.6~2.2度（广角~望远） 白光照射距离: 30 m 补光灯距离: 【全景】30 m；【细节】200 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 【全景】不支持；【细节】0~360° 垂直范围: 【全景】7~17°；【细节】-20~90° 水平速度: 【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（3840 × 1080）；60 Hz：24 fps（3840 × 1080） 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: ANR，NAS（NFS，SMB/CIFS） 宽动态: 【细节】120 dB超宽动态 陀螺仪: 支持 网络接口: 支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据 SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 电源: DC：36 V/2.5 A 电源接口类型: 直流供电 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃；湿度小于95%; 喇叭温度-30 ℃~55 ℃ 防护: IP67 | 台 | 2 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 15 | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 2 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 16 | 网络室外180度全景球 | 400万全彩180°全景摄像机+400万细节全彩32倍光学变倍球机；全景路支持拼接水平视场角约180°；细节路支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警；细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。 内置加热玻璃，有效除雾 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 传感器类型: 【全景】1/2.8＂Progressive Scan CMOS ；【细节】1/2.8＂Progressive Scan CMOS 最低照度: 【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 【全景】4 mm；【细节】5.9 mm~188.8 mm，32倍光学变倍 视场角: 【全景】水平视场角：180° ± 5°，垂直视场角：47.4°；【细节】水平视场角：60.2°~2.3°（广角~望远） 白光照射距离: 【全景】30 m；【细节】30 m 红外照射距离: 【细节】150 m 报警灯: 30 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（3840 × 1080）；60 Hz：24 fps（3840 × 1080） 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持256 GB） 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC：36 V ± 25% 设备功耗: 最大功耗：60 W 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃；湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø220 × 262.3 × 381 mm 重量: 6.5 kg 防护: IP66 | 台 | 12 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 17 | 支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金 | 个 | 12 | 海康、大华、天地伟业 |  |
| 中心存储 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48盘位磁盘整列 | 机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） | 台 | 3 | 海康、大华、宇视 |  |
| 2 | 6T企业级硬盘 | HDD,6TB,7200,3.5" | 块 | 138 | 海康、大华、宇视 | 30天存储时间计算 |
| 3 | 视频综合平台 | 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；5槽位机箱，双电源适配器，单主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |
| 4 | 输出解码板 | 8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出； | 台 | 2 | 海康、大华、宇视 |  |
| 5 | 46寸液晶拼接屏 | 46英寸LCD液晶显示单元；京东方面板，拼缝：3.5mm，分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：1200:1；亮度：500cd/㎡；输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1；输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 功耗：≤ 160 W；电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz；寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； | 块 | 12 | 海康、大华、宇视 |  |
| 6 | 拼接屏支架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 | 套 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |
| 7 | 22寸液晶监视器 | 22寸液晶监视器，显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P；亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W，接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； | 台 | 6 | 海康、大华、宇视 |  |
| 8 | 15米HDMI线缆 | HDMI电缆,15m,黑色 | 根 | 18 | 海康、大华、宇视 |  |
| 9 | 人脸视频分析存储 | 支持人脸、视频结构化模式并行，默认人脸模式 一、人脸模式性能： 名单库比对报警（16路图片流或16路视频流） 32个人脸名单库，总库容10万张（平均50KB/张） 路人档案10万份 抓拍库1000万张人脸图片 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 （内含2颗GPU，单颗GPU换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持800W分辨率，不降路数=16路；IPC视频流，400W内不降路数=8路，500W=6路，800W=4路） 二、视频结构化模式性能： 8路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W） 1)支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图 2)支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型）；支持人体建模，支持以人搜人；3)支持车辆分析；本地展示同可上传平台属性（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌）；支持车辆黑白名单报警；（内含2颗GPU，单颗GPU换算说明，400W内不降路数=4路）；硬件规格：2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；8盘位，可满配12T硬盘，已内置4块8T AI盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；报警IO：16进4出(选配16进8出)；软件性能：输入带宽：不开启RAID为256Mbps，开启RAID为200Mbps；16路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码 | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |
| 10 | 阳光厨房显示屏 | 42.5寸带解码液晶监视器，金属外观，显示：LED背光；分辨率1920×1080P，亮度：400cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤120W；接口：1个VGA输入接口，1个DVI输入接口，1个HDMI输入接口，1个CVBS接口，2个音频接口（输入/输出），1个USB接口，1个LAN口；支持最大解码能力：支持8路1080P30Hz、16路720P30Hz、32路D1，支持36路分屏显示； | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |
| 11 | 网络键盘 | 网络键盘，7 英寸1024*600 的触摸式液晶屏，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，音频输入/输出口，1个USB接口，4路1080P | 台 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |
| 12 | 中心管理服务器 | HG7280/32G DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1) /SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U； 2U单路标准机架式服务器；CPU：1颗 HG7280(32核，2.0GHz)；内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽；网口：2个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；电源：标配550W（1+1）白金冗余电源；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC，要求支持CentOS Linux 7.6以上版本； | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及系统适配 |
| 13 | 流媒体服务器 | HG7280/32G DDR4/600G 10K SAS×2(RAID_1) /SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U； 2U单路标准机架式服务器；CPU：1颗 HG7280(32核，2.0GHz)；内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽；网口：2个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；电源：标配550W（1+1）白金冗余电源；支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC，要求支持CentOS Linux 7.6以上版本； | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及系统适配 |
| 14 | 综合安防管理平台 | 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；支持智能规则展示的能力；支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 支持CentOS Linux 7.6以上版本上运行 | 套 | 1 | 海康、大华、宇视 | 618路监控 |
| 15 | 报警联动接口 | 报警联动接口 | 套 | 1 | 海康、大华、宇视 |  |
| 16 | 视频监控管理电脑 | 台式微型计算机；CPU：兆芯ZX-E U6780A，8核,主频 2.7GHz；内存： 8G DDR4；硬盘：256GB SSD；显卡：2GB 独立显卡；显示屏：：23.8英寸 分辨率1920×1080；支持安装window操作系统 | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及系统适配 |
| 17 | 立杆（含安装支架） | 4m | 根 | 120 | 国产 |  |
| 18 | 电视墙 |  | 台 | 1 | 定制 |  |
| 19 | 控制台 |  | 台 | 1 | 定制 |  |
| 20 | 供电电源 | DC12V/10A AC24V/10A | 台 | 150 |  |  |
| 21 | 辅件 | 包括所有确保系统正常运行所用到的零配件、联接件、箱体。 | 套 | 1 |  |  |
| （六）智能卡应用系统/出入口系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 门禁控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | IP联网型人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别 5、视频对讲：支持与客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、3.5mm 音频输出接口*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 7、输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、 typeC*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 8、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 9、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 10、工作电压： DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源） 11、使用环境：室内外环境（室外使用，必须需增加遮阳罩）； 12、安装方式：标配壁挂安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架； 13、产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 14、工作温度：-30℃～60℃。 | 台 | 30 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 2 | 出门按钮 | 塑料面板，最大耐电流1.25A，电压250V，输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 18 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；使用环境：室内；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 把 | 24 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 4 | 双门磁力锁LZ支架 | 高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门 | 个 | 24 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 5 | 单机芯左边道摆闸 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 3 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 6 | 双机芯中间道摆闸 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 2 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 7 | 单机芯右边道摆闸 | 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 11、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 12、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：320W 13、工作温度：-20℃~70℃ 14、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 | 台 | 3 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 8 | 通道读卡器 | 支持Mifare卡，支持485、Wiegand协议，闸机内安装，读卡频率 13.56MHz | 台 | 10 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 9 | 人脸组件 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器） 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 9、安装方式：通道安装； 10、工作温度：-30~60℃。 | 台 | 10 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 10 | 遮阳罩 | 可搭人员通道人脸组件使用 | 个 | 10 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 11 | IC卡 | 卡片类型：mifare卡(国产)，符合标准：ISO14443 标准，卡片容量：1K，工作频率：13.56MHz | 张 | 1 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 12 | 发卡器 | USB2.0接口，支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； | 台 | 2 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 13 | 人脸采集仪 | 3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）；支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；工作电压：DC12V/1.5A ； | 台 | 1 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 14 | 出入口管控软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用 | 套 | 1 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 15 | 访客一体机 | 1、设备外观：采用10.1英寸双屏（管理员方向为触摸屏，访客方向为显示屏），200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m，人证比对时间≤1s/人； 2、操作系统：设备采用Android7.1.2操作系统； 3、设备容量：内存2G,存储16G； 4、单机版访客 1）访客有证登记（人证比对通过后自动完成身份信息填充登记）； 2）访客无证登记（由工作人员手动输入身份信息）； 3) 访客来访记录可在设备端查看，并可通过U盘将访客记录导出； 4）支持平台接入并下发访客权限到人脸门禁设备，实现访客刷脸或刷身份证通行； 5、联网版访客 1）搭配平台访客模块使用； 2）人证比对登记（人证比对通过后完成身份信息填充登记）； 3）移动端H5访客二维码登记（通过底部摄像头扫描访客移动端H5页面访客预约二维码后完成访客信息手动登记）； 4）外接打印机，实现访客凭条打印； 6、通讯方式：有线网络、WiFi； 7、设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、I/O*2（预留）； 8、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）； 9、使用环境：室内； 10、安装方式：桌面安装； 11、产品尺寸：270mm*185mm*291mm； 12、工作温度：-10~50℃。 | 台 | 1 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 停车管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 自动挡车器 | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行；全向道闸：不区分左右向，场景适应性强；行星齿轮：传动效率高，性能稳定；支持遇阻反弹，开优先保护功能；免学习、按键微调限位位置，调试简单；事件日志记录、方便操作追踪；支持红外，地感，雷达等多种防砸；手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态；开/关到位输出接口：各1组；485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组；红外/地感防砸信号接口：1组；保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组；手柄控制接口：1组；工作温度和湿度：-30~60℃；运行速度：0.9s、1.2s、2s；机箱材质：SECC 工作电压：AC220V；电机类型：直流无刷；运行噪声：60分贝；电机功率：300W；杆子类型：直杆 道闸系列：五系列；道闸方向：全向 | 台 | 4 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 2 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 个 | 4 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 3 | 地感线圈 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 个 | 8 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 4 | 牌识抓拍显示一体机 | 200万智能抓拍显示一体机 高清晰：200万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920*1200，帧率高达25fps； 低照度效果：1/2.7"逐行扫描CMOS，成像效果好， 0.002Lux彩色低照度监控效果，夜间看的更清； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏(LED款)：支持两列4字显示（一列4个字，两列共8个字），双色LED屏，显示内容可灵活配置 补光灯：内置9颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控 镜头：支持3.1~9mm电动变焦镜头，远程调试，更方便快捷； 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 简易施工：安装调试方便：一体化结构设计，布线简单，调试方便，一站式安装，一体化维护，施工周期可缩短1/3 | 台 | 4 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 5 | 出入口控制终端 | 出入口嵌入式控制终端，处理器：高性能linux处理器，标配2T硬盘1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、1个RS485、4个USB；2个开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口；存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ；支持标准SDK对接协议，支持物联协议（云协议）对接；本地管理：支持VGA、HDMI显示控制，配合鼠标键盘即可使用，无需额外配置电脑；远程管理：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用；车辆群组控制：支持对固定车划分不同群组，分配不同出入权限、收费规则等；丰富的出入权限配置：支持自定义车辆类型配置出入权限，支持按照时间计划配置出入权限。支持对无牌车、新能源车、车牌颜色、特定字符车、自定义车辆类型单独配置出入权限；灵活的收费配置：支持按次、停车时长、时间段、分时段、及多种混合配置收费规则，支持对群组车辆、自定义车辆类型配置不同的收费规则，支持自定义节假日免费；完善的数据查询统计：记录完整的出入数据，能够灵活筛选统计数据，满足对停车场数据分析需求；安全备份机制：多设备级联，支持主从备份机制，全力保障数据安全；视频录像：支持录像存储，支持录像计划，支持关联录像回放下载，保存完整数据链，节省录像服务器；工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器；功耗:平均25w，最高50w；工作环境温度:-30 ℃～70 ℃； | 台 | 2 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| 6 | 出入口停车管理软件 | 可实现视频监控的综合管理，采用B/S及C/S架构，支持手机客户端预览与云台控制，包括视频监控子系统、入侵报警子系统、车辆管理子系统、地理信息子系统、综合查询子系统、大屏控制子系统以及应用维护子系统；具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、门禁控制、停车场管理、巡查管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。 | 套 | 1 | 捷顺、大华、汉军 |  |
| （七）公共信息发布系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 东南校门室外全彩LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外全彩LED显示屏 | 室外P5全彩，1R1G1B，三合一表贴；物理点间距：5mm；物理密度：40000点/㎡；单元板尺寸：320*160mm；单元分辨率：64*32；控制方式：静态恒流；扫描方式： 1/8扫描；白平衡亮度：≥5000cd/㎡；平均功耗：＜350W/㎡；全防水钣金定制箱体，屏体正面防水等级IP65级；最大功耗：＜800w/㎡；显示屏尺寸：宽6.08m，高3.36m，面积20.43㎡；整屏像素：纵向1216点，横向672点，总像素817152点。 | ㎡ | 20.43 | 康辉、大华、三思 |  |
| 2 | 二合一控制器 | 输入接口：1路DVI、1路HDMI、1路VGA、1路SDI；输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；2路千兆网口输出，最大带载能力130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；支持视频源任意切换，画面缩放及偏移。 | 台 | 1 | 卡莱特、灵星雨、诺瓦 |  |
| 3 | 接收卡 | 全彩同步控制系统接收卡，自带HUB转接板，一箱一卡 | 张 | 28 | 卡莱特、灵星雨、诺瓦 |  |
| 4 | 框架结构 | 国标钢结构，采用优质镀锌方管及角铁制作，焊接防锈处理； 采用304拉丝不锈钢板折弯包边。 | ㎡ | 20.43 | 国产 |  |
| 5 | 立柱及基础 | 双立柱结构，现浇混凝土基础，屏体底部净空2米，防台风等级12级 | 项 | 1 | 国产 |  |
| 6 | 显示屏配电柜 | 设计功率20KW，配电柜具备过压、过流、欠压、短路保护措施；分项延时启动接触器等，支持网络及串口控制，可通过PLC实现远程开关控制，配电柜置于屏体结构内。 | 台 | 1 | 国产 |  |
| 7 | 散热系统 | LED显示屏专用散热，2匹变频空调，安装于屏体上部 | 台 | 1 | 格力、海尔、美的 |  |
| 8 | 工程辅材 | LED显示屏配套附材，含屏体运输、装卸、脚手架租赁搭建、安装调试等。 | 项 | 1 | 国产 |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗口条型双色LED显示屏 | 室内Φ3.75双基色，1R1G，物理点间距：4.75mm；物理密度：44321点/㎡；单元板尺寸：304*152mm；单元分辨率：64*32点，显示屏外框尺寸:长19m*高0.38m，计7.22㎡，含控制系统、铝合金框架、屏体辅材等，布线甲供，如下：电源线KVV3*4，3组，信号线6六类网线4根，间隔放置。 | ㎡ | 7.22 | 康辉、大华、三思 |  |
| （八）校园公共广播系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 主机房（实验楼报告厅） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播控制主机 | 1.IP广播核心设备，专业机架式工控机箱体设计； 2.超大容量音乐库储存功能，可编程定时播放输出，具有按天、周循环功能； 3.采用17英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 可设置多个分控中心，实现远程控制及远程寻呼功能； 4.消防报警自动强切，区域自动识别； 5.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 6.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 7.具有紧急广播按钮，可进行快速的紧急广播； 8.可一键触发预设的四种紧急预案音频（强切优先播放）； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 2 | 网络广播服务软件 | 1.涵盖传统广播系统所有功能包括先下班自动分区打铃、背景音乐播放、领导讲话、播送通知和转播电台节目等 2.系统基于IP网络、TCP/IP协议一线多用，充分利用IP网络资源，避免重复架设线路。 3.定时播音数字广播终端具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。将需要播放的内容存储在服务器硬盘上，并使用专门软件编制播放计划，系统将按任务计划实现全自动播出。 4.软件可开放SDK开发协议，可与监控等智慧大平台对接，实现智慧平台远程管理主机音频信号播放及控制，数字话筒，数字功放的状态显示等。 | 套 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 3 | 网络远程寻呼站 | 1. 具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480； 2. 可对广播单区/全区/独立终端广播喊话； 3. 内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 4. 支持Mini SD卡接入； 5. 内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ； 6. 支持U盘和读卡器接入，点播音频文件广播到前端； 7. 支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 8. 标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 4 | IP监听音箱 | 1.从以太网口地方即可接入，自动获取IP地址； 2.支持双声道声道平衡调节,音量调节； 3.采用高保真扬声器, 立体声 2x10W输出； 4.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态。 | 只 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 5 | 单通道解码器 | 机架式设计，通过TCP/IP协议于主机通讯。 线路输出，接驳外部功率放大器； 带1路受控电源，根据声音有无自动开关外部功放，受控电源最大功率不得大于1000W; 内置电源控制，很据声音自动开启或关闭外部功放，避免功放空闲时间供电； 内置数字功放，外接定阻音箱，可作为监听用； 配备3寸高亮液晶屏及红外遥控器，通过液晶屏显示的菜单，可点播服务器中的资料库，直接指定该区域播放的内容。 | 台 | 5 | TOG、FLB、DSPPA | 含原机房对接 |
| 6 | 功率放大器（600W） | 600W功率输出，100V、70V定压输出和4Ω-16Ω定阻输出。 LED电平指示。 具备常规的RCA、TRS和XLR三种信号输入接口。 具有强插紧急输入接口 完善的电路保护，输出短路、过流、过载保护及告警、过热告警和饱和失真报警。 自动双速温控风机强制冷却散热。 | 台 | 3 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 7 | 功率放大器（800W） | 800W功率输入，100V、70V定压输出和4Ω-16Ω定阻输出。 LED电平指示。 具备常规的RCA、TRS和XLR三种信号输入接口。 完善的电路保护，输出短路、过流、过载保护及告警、过热告警和饱和失真报警。 自动双速温控风机强制冷却散热。 | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 8 | 功率放大器（1000W） | 1000W功率输入，100V、70V定压输出和4Ω-16Ω定阻输出。 LED电平指示。 具备常规的RCA、TRS和XLR三种信号输入接口。 完善的电路保护，输出短路、过流、过载保护及告警、过热告警和饱和失真报警。 自动双速温控风机强制冷却散热。 | 台 | 2 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 9 | 教室IP主音箱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码，数字功放机音箱； 2.启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和2x10W立体声D类功率放大器； 4.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 5.服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7.定压备份模块，实现接入100V定压广播线路作为备用，符合教委高考需有备用系统要求； 8.当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播“； | 只 | 28 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 10 | 教室IP副音箱 | 配合教室IP主音箱使用,功率为10W/8Ω；壁挂式木音箱设计。 | 只 | 28 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 11 | IP功放（360W） | 可设置独立的IP地址，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置D类数字功放，360W定压100V输出，发热小功效更高； 设有五个输入接口，每一组均可独立控制音量； 五个输入通道的优先级可以灵活设置。前面板话筒默认最高优先； 提供音频线路输出，接外部功放大功率扩展（带功放电源控制）； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 12 | IP功放（120W） | 可设置独立的IP地址，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置D类数字功放，360W定压100V输出，发热小功效更高； 设有五个输入接口，每一组均可独立控制音量； 五个输入通道的优先级可以灵活设置。前面板话筒默认最高优先； 提供音频线路输出，接外部功放大功率扩展（带功放电源控制）； | 台 | 2 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 13 | 前置放大器 | 多个输入接口。5路话筒口，3个线路输入口，2个紧急优先口（EMC)， 2个线路输出口。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）EMC紧急广播优先级最高，MIC1话筒具有默音其他线路音乐。 | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 14 | 数字调谐器 | 液晶显示屏； 全功能遥控； 关机记忆，断电记忆； 内置高性能收音头，可存储128个电台； 频率范围：FM：87.5~108MHZ AM：530~1710KHZ； 调谐方式：单波段； 波段：自动； MP3格式：MP3/WAV/WMA 频率响应：20HZ-16KHZ | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 15 | CD/DVD播放机 | AC-3、DTS、HDCD三解码等； 兼容MPEG4、DVD、SVCD、VCD、CD、MP3、DVD-AUDIO、HDCD、WMA、 PICTURE-CD、 CDR/RW等碟片； 音频输出：6声道模拟输出、同轴、光纤数字输出等； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 16 | 电源时序器 | 最大输入电流：60A 单路最大输出电流：30A 每一路功率：峰值可达3000W 万用插座，前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座 开关间隔时间：1秒 ，每一路带指示灯 电压显示表：数字显示电压表 电源净化：滤波器，电容滤波 | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 17 | 吸顶音箱（3W） | 喇叭单元：6.5寸 额定功率：3W / 6W 输入电压：70V/100V 灵敏度（1m,1W）：93dB 声压级（额定/1m）：102dB 频率响应：100-18kHz | 只 | 103 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 18 | 壁挂音箱（6W） | 喇叭单元：5寸 额定功率：6W/3W 输入电压：100V 灵敏度（1m,1W）：92dB(1M/1W) 最大声压级（1m）：92dB(1M) 频率响应：150-15kHz | 只 | 2 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 19 | 草坪音箱（30W） | 通过IP66防水认证 材质：高强度玻璃钢 额定功率：30W/15W 输入电压：70/100V 喇叭口径：6inch同轴 频率响应：80-13000Hz 灵敏度：88dB | 只 | 57 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 20 | 室外防水音柱（120W） | 通过IP66防水认证 喇叭口径 4.5inch×3 额定功率 120W 最大功率 180W 可选功率 120W/60W 输入阻抗 83.3Ω/167Ω 频率响应 88-13500Hz 灵敏度 93dB 声压级 114dB | 只 | 6 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 21 | 室外草坪音箱水泥墩 | 根据现场实际情况及草坪音箱定制 | 个 | 57 | 定制 |  |
| 22 | 室外音柱立杆和水泥基座 | 根据现场实际情况及音柱定制 | 个 | 6 | 定制 |  |
| 23 | 避雷器 | 110V广播避雷器 | 个 | 4 | 定制 |  |
| 24 | 附件 | 设备接插件、音频跳线等 | 批 | 1 | 定制 |  |
| 25 | 42U标准机柜 | 42U标准机柜，600*600*2000（宽*深*高），全黑，前玻璃，后网板 | 个 | 1 |  | 42U |
| 26 | 设备网络交换机 |  |  |  |  | 可与网络设备共用 |
| 操场扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线手持话筒（一拖二） | 一拖二手持无线话筒，采用真分集技术。 采用UHF PLL电路，真正的真分集配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失 具有IR自动频道追锁按键 金属机箱内建双频道接收模块，具有坚固耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量 预设置100组互不干扰频率，并锁定不受干扰工作频道 外加天线放大器可达220米之内 | 套 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 2 | 无线鹅颈会议话筒（一拖四） | 一拖四无线会议鹅颈话筒，采用真分集技术。 频率范围：715MHz ~ 765MHz 调制方式：宽带FM 可调范围：40MHz 信道数目：320 信道间隔：250KHz 频率调整：每一频段有160个频点可调 接收方式：CPU控制自动选讯 频率稳定度：士0.005%以内; 动态范围：100 dB 最大频偏：土45KHz 音频响应：50Hz ~ 18 KHz(+3 dB)具有低频衰减滤波电路 综合信噪比：> 105dB 综合失真：≤0.5% | 套 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 3 | 天线分配放大器（含天线） | 全频道的UHF天线分配器,它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到数个接收机弥补在分配过程中的衰减内建直流电配电器,单一台天线分配器主机可连接最多四台无线接收机，低声信号放大器能够补偿同轴缆线的插 采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果 集成式放大器具有2个增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失,可与无线接收机和天线分配系统兼容,能够提供10-15伏直流偏压 | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 4 | CD/DVD播放机 | AC-3、DTS、HDCD三解码等； 兼容MPEG4、DVD、SVCD、VCD、CD、MP3、DVD-AUDIO、HDCD、WMA、 PICTURE-CD、 CDR/RW等碟片； 音频输出：6声道模拟输出、同轴、光纤数字输出等； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 5 | 远程播控器（带遥控器） | 外置TF卡或U盘。 可定时播放内存TF卡或U盘节目，6路分区音频定时输出，2路独立控制的定时电源输出口。 灵活设置定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。 高精度RTC时钟、定时可精确到秒。 支持远距离遥控器（如校园田径场，老师可在田径场遥控播放主机音乐）。 | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 6 | 单通道解码器 | 机架式设计，通过TCP/IP协议于主机通讯。 线路输出，接驳外部功率放大器； 带1路受控电源，根据声音有无自动开关外部功放，受控电源最大功率不得大于1000W; 内置电源控制，很据声音自动开启或关闭外部功放，避免功放空闲时间供电； 内置数字功放，外接定阻音箱，可作为监听用； 配备3寸高亮液晶屏及红外遥控器，通过液晶屏显示的菜单，可点播服务器中的资料库，直接指定该区域播放的内容。 | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 7 | 电源时序器 | 最大输入电流：60A 单路最大输出电流：30A 每一路功率：峰值可达3000W 万用插座，前面板带一路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座 开关间隔时间：1秒 ，每一路带指示灯 电压显示表：数字显示电压表 电源净化：滤波器，电容滤波 | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 8 | 10路调音台 | 12 输入 2/2 母线调音台，配有 AGE 话放和压缩限制器，英式均衡器，24 比特多种效果处理器，USB音频界面； 4 个技术新颖的 AGE 话筒前置放大器，配有幻象电源，可与单独的高级前置放大器相媲美； 4 个专业级压缩器，配有简单的“一个按钮”功能和控制显示，能打造一流的人声和乐器声； 录音室级别效果处理器，配有16种可编辑的预置，其中包括混响，合唱，镶边，延迟，变调，多重效果，节拍功能，用户参数设置可储存； 内置的立体声 USB音频插口可用来直接连接电脑，进行录音和重放等操作； 所有声道均设有峰值失真指示灯，静音/alt 3 - 4 ，独奏和PFL功能； 2 个子编组均设有独立的输出端，使系统连接更加灵活； 控制室/耳机输出端配有多种信号输入源矩阵； 经久耐用的 60 毫米对数型推子电位器和密封控制旋转电位器； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 9 | 音频处理器 | 输入输出：2*4输入/输出设置，每个输入输出通道8段PEQ（参数均衡）；分频器、压缩器、限幅器，液晶显示，更加清晰； 频响：±0.1dB（20 to20kHz）； 失真：0.002%（1kHz）@+4 dBu）； 处理器：32-bit（40-bit ext）floating； 采样频率：96kHz， 模拟转换器具：高性能24-bit； 按键：6个静音控制、6增益/菜单控制； 音频连接器：3pin XLR， 斜率：6-48dB/oct； 阀值：-20-+20dBu； 增益：-30-+15dB，0.25dB步进； 滤波器类型：Butterworth，Bessel，Linkwitz-Riley | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 10 | 功率放大器（1000W） | 1000W功率输入，100V、70V定压输出和4Ω-16Ω定阻输出。 LED电平指示。 具备常规的RCA、TRS和XLR三种信号输入接口。 完善的电路保护，输出短路、过流、过载保护及告警、过热告警和饱和失真报警。 自动双速温控风机强制冷却散热。 | 台 | 2 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 11 | 室外防水音柱（120W） | 通过IP66防水认证 喇叭口径 4.5inch×3 额定功率 120W 最大功率 180W 可选功率 120W/60W 输入阻抗 83.3Ω/167Ω 频率响应 88-13500Hz 灵敏度 93dB 声压级 114dB | 只 | 8 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 12 | 50欧姆同轴电缆 | 50欧姆同轴电缆，每根长度20米 | 根 | 2 | 定制 |  |
| 13 | 室外音柱立杆和水泥基座 | 根据现场实际情况及音柱定制 | 个 | 8 | 定制 |  |
| 14 | 避雷器 | 110V广播避雷器 | 个 | 2 | 定制 |  |
| 15 | 22U标准机柜 | 22U标准机柜，600*600*1200（宽*深*高），全黑，前玻璃，后网板 | 个 | 1 |  | 22U |
| 食堂教师公寓 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP功放（240W） | 可设置独立的IP地址，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置D类数字功放，240W定压100V输出，发热小功效更高； 设有五个输入接口，每一组均可独立控制音量； 五个输入通道的优先级可以灵活设置。前面板话筒默认最高优先； 提供音频线路输出，接外部功放大功率扩展（带功放电源控制）； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 2 | IP功放（60W） | 可设置独立的IP地址，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置D类数字功放，60W定压100V输出，发热小功效更高； 设有五个输入接口，每一组均可独立控制音量； 五个输入通道的优先级可以灵活设置。前面板话筒默认最高优先； 提供音频线路输出，接外部功放大功率扩展（带功放电源控制）； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 3 | 吸顶音箱（3W） | 喇叭单元：6.5寸 额定功率：3W / 6W 输入电压：70V/100V 灵敏度（1m,1W）：93dB 声压级（额定/1m）：102dB 频率响应：100-18kHz | 只 | 43 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 体艺馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP功放（240W） | 可设置独立的IP地址，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置D类数字功放，240W定压100V输出，发热小功效更高； 设有五个输入接口，每一组均可独立控制音量； 五个输入通道的优先级可以灵活设置。前面板话筒默认最高优先； 提供音频线路输出，接外部功放大功率扩展（带功放电源控制）； | 台 | 2 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 2 | 吸顶音箱（3W） | 喇叭单元：6.5寸 额定功率：3W / 6W 输入电压：70V/100V 灵敏度（1m,1W）：93dB 声压级（额定/1m）：102dB 频率响应：100-18kHz | 只 | 65 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 3 | 壁挂音箱（6W） | 喇叭单元：5寸 额定功率：6W/3W 输入电压：100V 灵敏度（1m,1W）：92dB(1M/1W) 最大声压级（1m）：92dB(1M) 频率响应：150-15kHz | 只 | 9 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 图书馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP功放（240W） | 可设置独立的IP地址，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置D类数字功放，240W定压100V输出，发热小功效更高； 设有五个输入接口，每一组均可独立控制音量； 五个输入通道的优先级可以灵活设置。前面板话筒默认最高优先； 提供音频线路输出，接外部功放大功率扩展（带功放电源控制）； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 2 | 教室IP主音箱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码，数字功放机音箱； 2.启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和2x10W立体声D类功率放大器； 4.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 5.服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7.定压备份模块，实现接入100V定压广播线路作为备用，符合教委高考需有备用系统要求； 8.当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播“； | 只 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 3 | 教室IP副音箱 | 配合教室IP主音箱使用,功率为10W/8Ω；壁挂式木音箱设计。 | 只 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 4 | 吸顶音箱（3W） | 喇叭单元：6.5寸 额定功率：3W / 6W 输入电压：70V/100V 灵敏度（1m,1W）：93dB 声压级（额定/1m）：102dB 频率响应：100-18kHz | 只 | 61 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 学生宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP功放（360W） | 可设置独立的IP地址，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置D类数字功放，360W定压100V输出，发热小功效更高； 设有五个输入接口，每一组均可独立控制音量； 五个输入通道的优先级可以灵活设置。前面板话筒默认最高优先； 提供音频线路输出，接外部功放大功率扩展（带功放电源控制）； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 2 | 吸顶音箱（3W） | 喇叭单元：6.5寸 额定功率：3W / 6W 输入电压：70V/100V 灵敏度（1m,1W）：93dB 声压级（额定/1m）：102dB 频率响应：100-18kHz | 只 | 68 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 教学楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP功放（360W） | 可设置独立的IP地址，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置D类数字功放，360W定压100V输出，发热小功效更高； 设有五个输入接口，每一组均可独立控制音量； 五个输入通道的优先级可以灵活设置。前面板话筒默认最高优先； 提供音频线路输出，接外部功放大功率扩展（带功放电源控制）； | 台 | 1 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 2 | 教室IP主音箱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码，数字功放机音箱； 2.启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和2x10W立体声D类功率放大器； 4.内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护； 5.服务软件远程调节输出音量，并可在本地用旋钮调节线路输入音量； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7.定压备份模块，实现接入100V定压广播线路作为备用，符合教委高考需有备用系统要求； 8.当网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”； | 只 | 22 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 3 | 教室IP副音箱 | 配合教室IP主音箱使用,功率为10W/8Ω；壁挂式木音箱设计。 | 只 | 22 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| 4 | 吸顶音箱（3W） | 喇叭单元：6.5寸 额定功率：3W / 6W 输入电压：70V/100V 灵敏度（1m,1W）：93dB 声压级（额定/1m）：102dB 频率响应：100-18kHz | 只 | 76 | TOG、FLB、DSPPA |  |
| （九）会议系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 中小会议室（暂定1间） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互一体机 | 1.4K LG IPS A硬屏，裸机尺寸1995.2mm*111.9mm*1166.3mm，3年保修。 2.采用 IPS原装面板，LED寿命长达3万小时以上，分辨率：3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。安卓≥8.0系统，内存≥3G，存储≥32G，支持拓展Windows系统。 3.适用于25人或50㎡以下会议室，官方标配一个壁挂支架，赠送一个智能笔，赠送一个同屏器，赠送一个书写笔，赠送一个U盘，支持20点触控，4分屏 | 台 | 1 | 华为/MAXHUB/Donview |  |
| 体艺馆 |  |  |  |  |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩全频阵列音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 600W/1200W/2400W 频率范围 (-10dB): 50Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):72Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)110°x10°； 最大声压级(SPL): 130dB/1m；峰值声压级：136dB/1m 扬声器单元:低频2 x 10寸单元，高频2 x 1.7”高音 灵敏度（1w/1m）: 102dB 阻抗:16Ω | 只 | 12 | TOG/DSPPA/SPON | 左右2串，每串6只 |
| 2 | 阵列超低音箱 | 功率(连续/节目/峰值):800W/1600W/3200W 频率范围 (-10dB): 20Hz ～500Hz,频率响应(±3dB):35Hz ～200kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)无； 最大声压级(SPL): 126dB/1m；峰值声压级：132dB/1m 扬声器单元:低频单18寸低音单元， 灵敏度（1w/1m）: 103dB 阻抗: 8Ω | 只 | 4 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 3 | 侧看台全频阵列音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 500W/1000W/2000W 频率范围 (-10dB): 55Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):72Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)110°x10°； 最大声压级(SPL): 128dB/1m；峰值声压级：134dB/1m 扬声器单元:低频2 x 8寸单元，高频1 x 1.4”高音 灵敏度（1w/1m）: 99dB 阻抗: 16Ω | 只 | 8 | TOG/DSPPA/SPON | 4串，每串2只 |
| 4 | 阵列音箱安装架 | 配套使用 | 套 | 6 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 5 | 舞台演出返听音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 300W/600W/1200W 频率范围 (-10dB): 53Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):61Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)90°x60°（可旋转）； 最大声压级(SPL): 122dB/1m；峰值声压级：128dB/1m 扬声器单元:低频1x 10寸单元，高频1 x 1.4”高音 灵敏度（1w/1m）: 98dB 阻抗: 8Ω | 只 | 4 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 6 | 主扩全频阵列功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 1350watts 输出功率(4Ω)：2 X 2050watts 桥接输出功率(8Ω)：4200watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 6 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 7 | 阵列超低功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 1350watts 输出功率(4Ω)：2 X 2050watts 桥接输出功率(8Ω)：4200watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 8 | 侧阵列功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 800watts 输出功率(4Ω)：2 X 1350watts 桥接输出功率(8Ω)：2600watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 4 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 9 | 返听功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 650watts 输出功率(4Ω)：2 X 1100watts 桥接输出功率(8Ω)：2100watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 10 | 无线手持话筒 | 无线接收机 可拆卸1/4波段天线 背光照明LCD 含机架安装用附件 1/4"和SLR音频输出插口 频率和电源锁定 具有音量控制 坚固耐用的金属结构 手持发射机 使用SM58话筒头 时控的背光照明LCD 频率和电源锁定 2节AA电池,提供8小时不间断使用 100米（300英尺）有效工作范围 | 套 | 2 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 11 | 无线头戴话筒 | 自动发射机设置 自动选择频率 1/4波长天线 微处理器-分集接收控制 信道显示LCD XLR和1/4英寸输出 自动发射机设置 多功能LCD指示（电源、锁定、静音、信道，电量） -10db衰减器 2节AA电池可连续使用8小时 使用范围为18 MHz | 套 | 4 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 12 | 外置天线 | 一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期阵列。与1/2波长全向型天线相比，心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地抵制覆盖区域范围以外的射频信号。 为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10 dB增益。增益设置由两个LED灯显示。 天线放大器采用远程12 V直流电源供电，由接收机或天线分配系统通过同轴电缆提供。可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。能够抵御恶劣天气影响，适合室外使用。使用两根天线可获得最佳分集性能。 | 块 | 2 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 13 | 天线分配器 | 天线放大分配系统 配套无线话筒接收器使用 每套可以放大四路无线接收器 | 台 | 2 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 14 | 数字音频处理器 | 8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 输入：8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer，输出：分频器、8段PEQ、延时器、限幅器； 内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块； 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 具有12 x 9矩阵； 全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 16组预设，每个预设独立工作 8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 支持通道贝、LINK和分组功能； 支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 消防联动功能； 多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 | 台 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 15 | 专业调音台 | 24路4编组模拟调音台 | 台 | 1 | SOUNDCRAFT/YAMAHA/A&H |  |
| 16 | CD播放机 | 功放系统 2.0声道 信噪比 110dB(A) 输入端子 USB输入1个；遥控输入1个 输出端子 同轴输出1个；光纤输出1个；模拟音频输出1对；遥控输出1个；耳机输出1个 USB 有 USB支持音频格式 WAV、MP3、AAC、WMA | 台 | 1 | MARANTZ/先锋/飞利浦 |  |
| 17 | 电源时序器 | 大电流设计，8路供电输出，每路采用30A继电器，每路输出采用16A万能插座，整机配置空气开关及电压表头，设计容量6KVA，保证系统的供电安全。 满足第三方控制。同时具有DC12V输出，I/O电平控制，闭合接点控制，和级联输出口。可通过RS485串口或网口进行远程控制。每路独立键控开关和状态指示。 选配20A净化模块，符合欧洲CISPR和美国FCC标准。 | 台 | 3 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 18 | 效果器 | 频率响应：20-20kHz 动态范围：80dB 失真：＜0.1%(1kHz，最大电平) 输入通道数量：2 输入标称电平：-10dB 输入阻抗：20kΩ(STEREO)，10kΩ(L-MONO) 输出通道数量：2 输出标称电平：-10dB 输出阻抗：2kΩ(STEREO)，1kΩ(L-MONO) 输入通道数量：2 输入标称电平：-10dB 输入阻抗：20kΩ(STEREO)，10kΩ(L-MONO) AD转换：16位 DA转换：16位 采样频率：44.1kHz 电源：DC 12V | 台 | 1 | YAMAHA/TC/JBL |  |
| 实验楼报告厅 |  |  |  |  |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 声桥左右声道阵列全频音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 600W/1200W/2400W 频率范围 (-10dB): 50Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):72Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)110°x10°； 最大声压级(SPL): 130dB/1m；峰值声压级：136dB/1m 扬声器单元:低频2 x 10寸单元，高频2 x 1.7”高音 灵敏度（1w/1m）: 102dB 阻抗:16Ω | 只 | 4 | TOG/DSPPA/SPON | 声桥内暗装 |
| 2 | 声桥中置阵列全频音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 600W/1200W/2400W 频率范围 (-10dB): 50Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):72Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)110°x10°； 最大声压级(SPL): 130dB/1m；峰值声压级：136dB/1m 扬声器单元:低频2 x 10寸单元，高频2 x 1.7”高音 灵敏度（1w/1m）: 102dB 阻抗:16Ω | 只 | 2 | TOG/DSPPA/SPON | 声桥内暗装 |
| 3 | 超低音箱 | 功率(连续/节目/峰值):800W/1600W/3200W 频率范围 (-10dB): 20Hz ～500Hz,频率响应(±3dB):35Hz ～200kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)无； 最大声压级(SPL): 126dB/1m；峰值声压级：132dB/1m 扬声器单元:低频单18寸低音单元， 灵敏度（1w/1m）: 103dB 阻抗: 8Ω | 只 | 2 | TOG/DSPPA/SPON | 台唇嵌入式暗装 |
| 4 | 拉声像全频音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 400W/800W/1600W 频率范围 (-10dB): 40Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):52Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)90°x60°（可旋转）； 最大声压级(SPL): 129dB/1m；峰值声压级：135dB/1m 扬声器单元:低频1x 15寸单元，高频1 x 1.4”高音 灵敏度（1w/1m）: 99dB 阻抗: 8Ω | 只 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 5 | 后场辅助音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 300W/600W/1200W 频率范围 (-10dB): 53Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):61Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)90°x60°（可旋转）； 最大声压级(SPL): 122dB/1m；峰值声压级：128dB/1m 扬声器单元:低频1x 10寸单元，高频1 x 1.4”高音 灵敏度（1w/1m）: 98dB 阻抗: 8Ω | 只 | 4 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 6 | 台唇补声音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 250W/500W/1000W 频率范围 (-10dB): 63Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):68Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)90°x60°（可旋转）； 最大声压级(SPL): 121dB/1m；峰值声压级：127dB/1m 扬声器单元:低频1x 8寸单元，高频1 x 1.4”高音 灵敏度（1w/1m）: 97dB 阻抗: 8Ω | 只 | 4 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 7 | 舞台返听音箱 | 功率(连续/节目/峰值): 300W/600W/1200W 频率范围 (-10dB): 53Hz ～20kHz,频率响应(±3dB):61Hz ～20kHz； 覆盖范围:(水平 x 垂直)90°x60°（可旋转）； 最大声压级(SPL): 122dB/1m；峰值声压级：128dB/1m 扬声器单元:低频1x 10寸单元，高频1 x 1.4”高音 灵敏度（1w/1m）: 98dB 阻抗: 8Ω | 只 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 8 | 阵列音箱安装架 | 配套使用 | 套 | 3 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 9 | 声桥全频音箱功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 1350watts 输出功率(4Ω)：2 X 2050watts 桥接输出功率(8Ω)：4200watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 3 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 10 | 超低音箱功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 1350watts 输出功率(4Ω)：2 X 2050watts 桥接输出功率(8Ω)：4200watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 1 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 11 | 拉声像全频音箱功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 650watts 输出功率(4Ω)：2 X 1100watts 桥接输出功率(8Ω)：2100watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 1 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 12 | 辅助音箱功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 650watts 输出功率(4Ω)：2 X 1100watts 桥接输出功率(8Ω)：2100watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 13 | 台唇补声音箱功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：1.0V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>90dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X300watts 输出功率(4Ω)：2 X 450watts 桥接输出功率(8Ω)：750watts 阻尼系数：>300 f=1KHz 8ohm 总谐波失真：<0.2%带过载、短路、直流等保护 | 台 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 14 | 返听音箱功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：0.775V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>95dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X 650watts 输出功率(4Ω)：2 X 1100watts 桥接输出功率(8Ω)：2100watts 阻尼系数：>500 f=1KHz 8ohm 总谐波失真： <0.2% | 台 | 1 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 15 | 数字音频处理器 | 8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 输入：8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer，输出：分频器、8段PEQ、延时器、限幅器； 内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块； 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 具有12 x 9矩阵； 全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 16组预设，每个预设独立工作 8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 支持通道贝、LINK和分组功能； 支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 消防联动功能； 多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 | 台 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 16 | 专业调音台 | 24路4编组模拟调音台 | 台 | 1 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 17 | CD播放机 | 功放系统 2.0声道 信噪比 110dB(A) 输入端子 USB输入1个；遥控输入1个 输出端子 同轴输出1个；光纤输出1个；模拟音频输出1对；遥控输出1个；耳机输出1个 USB 有 USB支持音频格式 WAV、MP3、AAC、WMA | 台 | 1 | MARANTZ/先锋/飞利浦 |  |
| 18 | 电源时序器 | 大电流设计，8路供电输出，每路采用30A继电器，每路输出采用16A万能插座，整机配置空气开关及电压表头，设计容量6KVA，保证系统的供电安全。 满足第三方控制。同时具有DC12V输出，I/O电平控制，闭合接点控制，和级联输出口。可通过RS485串口或网口进行远程控制。每路独立键控开关和状态指示。 选配20A净化模块，符合欧洲CISPR和美国FCC标准。 | 台 | 3 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 19 | 效果器 | 频率响应：20-20kHz 动态范围：80dB 失真：＜0.1%(1kHz，最大电平) 输入通道数量：2 输入标称电平：-10dB 输入阻抗：20kΩ(STEREO)，10kΩ(L-MONO) 输出通道数量：2 输出标称电平：-10dB 输出阻抗：2kΩ(STEREO)，1kΩ(L-MONO) 输入通道数量：2 输入标称电平：-10dB 输入阻抗：20kΩ(STEREO)，10kΩ(L-MONO) AD转换：16位 DA转换：16位 采样频率：44.1kHz 电源：DC 12V | 台 | 1 | YAMAHA/TC/JBL |  |
| 20 | 无线手持话筒 | 无线接收机 可拆卸1/4波段天线 背光照明LCD 含机架安装用附件 1/4"和SLR音频输出插口 频率和电源锁定 具有音量控制 坚固耐用的金属结构 手持发射机 使用SM58话筒头 时控的背光照明LCD 频率和电源锁定 2节AA电池,提供8小时不间断使用 100米（300英尺）有效工作范围 | 套 | 2 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 21 | 无线头戴话筒 | 自动发射机设置 自动选择频率 1/4波长天线 微处理器-分集接收控制 信道显示LCD XLR和1/4英寸输出 自动发射机设置 多功能LCD指示（电源、锁定、静音、信道，电量） -10db衰减器 2节AA电池可连续使用8小时 使用范围为18 MHz | 套 | 4 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 22 | 鹅颈会议话筒 | 较宽的动态范围和频率响应可以在整个音频频谱准确再现声音 可互换式话筒头为每种应用提供了合适的拾音模式 不带变压器的平衡输出，可以在长距离电缆传输时提高对噪声的抗扰度 减震架可以隔离来自表面振动的超过 20 dB 的噪声 锁定法兰支架可以将话筒永久牢固地固定在桌面、讲台或会议桌上 扣合式泡沫防风罩 可编程的 On/Off 开关和 On/Off LED 指示灯 全新的更明亮的 LED 提高了在强烈照明环境下的可见性 逻辑输入/输出接头可用于远程控制或配合自动话筒混音器使用 提供的减震架可以隔离超过 20 dB 的通过表面传递的噪声 频率响应 50 至 17,000 Hz 输出阻抗 有效阻抗为 180 欧姆（EIA 额定为 150 欧姆） 灵敏度（1,000 Hz，开路电压*） 0 增益时，所有值为 -12 dB；*1 Pa = 94 dB 声压级 最大声压级（1 kHz，1% 总谐波失真，1 千欧负载） 1 千欧负载时的动态范围96.2 dB 0 增益时为 100 dB 共模抑制最小为 45.0 dB 前置放大器输出限幅电平（1% 总谐波失真）-6.0 dBV (.5 V) 0 增益时为 -12 dBV 极性振膜上的正声压会在输出接头的针脚 2 上产生正电压（相对于针脚 3） | 套 | 3 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 23 | 外置天线 | 一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期阵列。与1/2波长全向型天线相比，心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地抵制覆盖区域范围以外的射频信号。 为补偿同轴电缆的信号损失，板载放大器提供给用户可选的3或10 dB增益。增益设置由两个LED灯显示。 天线放大器采用远程12 V直流电源供电，由接收机或天线分配系统通过同轴电缆提供。可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。能够抵御恶劣天气影响，适合室外使用。使用两根天线可获得最佳分集性能。 | 块 | 2 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 24 | 天线分配器 | 天线放大分配系统 配套无线话筒接收器使用 每套可以放大四路无线接收器 | 台 | 2 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 室内P2.5全彩，1R1G1B，三合一表贴；物理点间距：2.5mm；物理密度：160000点/㎡；单元板尺寸：320*160mm；单元分辨率：128*64；控制方式：静态恒流；扫描方式： 1/32扫描；白平衡亮度：≥800cd/㎡；平均功耗：＜350W/㎡；最大功耗：＜700w/㎡；钣金定制箱体，显示屏尺寸：宽11.52m，高4.8m,面积55.3㎡；整屏像素：横向4608点，纵向1920点，总像素8847360点。 | ㎡ | 55.3 | 康辉、大华、三思 |  |
| 2 | 屏体控制器 | 输入接口：2路DVI、2路HDMI1.4、1路HDMI2.0、1路DP1.4；输入分辨率：最高可达1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；20路1G网口输出，最大带载能力1300万像素，最宽可达16384点，或最高可达8192点；支持视频源任意切换，画面缩放及偏移。 | 台 | 1 | 卡莱特、灵星雨、诺瓦 |  |
| 3 | 接收卡 | 全彩同步控制系统接收卡，自带HUB转接板 | 张 | 80 | 卡莱特、灵星雨、诺瓦 |  |
| 4 | 控制电脑 | I5双核，8Ｇ内存，500GB硬盘/256Ｍ，DVI独立显卡，10/100M网卡，键盘鼠标，含Win10正版操作系统，22“LCD | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及适配 |
| 5 | 框架结构 | 国标钢结构，采用优质镀锌方管及角铁制作，焊接防锈处理； 采用钛合金板包边。 | ㎡ | 62.12 | 国产 |  |
| 6 | 显示屏配电柜 | 设计功率80KW，配电柜具备过压、过流、欠压、短路保护措施；分项延时启动接触器等，支持网络及串口控制，可通过PLC实现远程开关控制，配电柜置于屏体附近。 | 台 | 1 | 国产 |  |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 远程视频会议主机 | 支持第三方摄像机/视频矩阵输入； 支持RCA音频输入/输出； VCH51辅流盒子； | 台 | 1 | Yealink/华为/科达 |  |
| 2 | 会议摄像机 | 12倍光学变焦摄像机； 带云台，支持PTZ控制； PoE供电； 1个千兆网口； 1个HDMI视频输出接口； | 台 | 2 | Yealink/华为/科达 |  |
| 3 | 摄像机控制平板 | 用于会场管理，统一管理摄像机调节，做批注等等功能 | 台 | 1 | Yealink/华为/科达 |  |
| 4 | POE交换机 | 5口千兆POE交换机 | 台 | 1 | 国产 |  |
| 5 | 无线路由器 | 无线路由器 | 台 | 1 | 国产 | 与中控系统共用 |
| 中央控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机套装 | 处理器 CPU 64位ARM微处理器 处理器 ARM微处理器 存储器 标配内存 512M 闪存 8G 控制端口 COM端口 8路凤凰口母接口，可双向传输RS-232，RS485及RS422信号 红外IR端口 8个终端模块，8路输出排针 输入I/O端口 8个终端块，8路输出排针，带保护电路，支持0-5V数字输入信号 NET端口 2个终端模块，8PIN排针，支持CAN控制总线，提供DC24V/4A的输出电源 网络RJ45 1个 WIFI无线路由器RJ45控制口 面板指示 工作状态、网络连接等指示 计算机管理端口 1个MINIUSB4.4接口（后面板） | 套 | 1 | TOG/DSPPA/SPON | 含软件，含第三方协议 |
| 2 | 中控平板电脑 | 6G+128G WIFI版 | 台 | 0 |  | 不在本次招标范围内，投标人仅负责调试及适配 |
| 图书馆合班教室 |  |  |  |  |  |  |
| 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩声音柱音箱 | 单元配置:8X4"(100 mm)全频单元 频率响应:60Hz-20kHz 额定功率:320W 灵敏度:101dB 最大声压级:129dB 标准阻抗:4Ω 辐射角度:100° X 30° 接线方式:1x 凤凰插 1X Speakon 接头 | 只 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 2 | 辅助音柱音箱 | 单元配置:4X4"(100 mm)全频单元 频率响应:80Hz-20kHz 额定功率:160W 灵敏度:97dB 最大声压级:126dB 标准阻抗:8Ω 辐射角度:100° X 60° 接线方式:1x 凤凰插 1X Speakon 接头 | 只 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 3 | 功放 | 频率响应：20Hz-20KHz <±-0.25dB 输入灵敏度：1.0V 信噪比：1KHz,1V输入，A计权>90dB 输入阻抗（平衡）：20K omhs 输出功率(8Ω)：2 X300watts 输出功率(4Ω)：2 X 450watts 桥接输出功率(8Ω)：750watts 阻尼系数：>300 f=1KHz 8ohm 总谐波失真：<0.2%带过载、短路、直流等保护 | 台 | 2 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 4 | 无线鹅颈话筒 | 射频范围 735MHz--795MHz 频率响应 35Hz~18KHz±3dB 振荡方式 PLL 频带宽度 245KHz 动态范围 ≥100dB 综合失真 ≤0.5% 综合信噪比 >105dB 偏移度 ±48KHz(具压缩扩展及自动音量限制电路) 灵敏度 12dBuV(80db S/N) 天线接入 TNC/50Ω 接收方式 自动选讯接收 谐波干扰比 >80dB 音频输出电平 +10dbv | 套 | 1 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 5 | 无线手持话筒 | 无线接收机 可拆卸1/4波段天线 背光照明LCD 含机架安装用附件 1/4"和SLR音频输出插口 频率和电源锁定 具有音量控制 坚固耐用的金属结构 手持发射机 使用SM58话筒头 时控的背光照明LCD 频率和电源锁定 2节AA电池,提供8小时不间断使用 100米（300英尺）有效工作范围 | 套 | 1 | SHURE/AKG/MIPRO |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 8路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口； 输入：8段PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer，输出：分频器、8段PEQ、延时器、限幅器； 内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议 提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备； 拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块； 每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 具有12 x 9矩阵； 全功能矩阵混音，输入混音电平可调节; 16组预设，每个预设独立工作 8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC; 支持通道贝、LINK和分组功能； 支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 消防联动功能； 多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。 | 台 | 1 | TOG/DSPPA/SPON |  |
| 7 | 机柜 | 标准机柜，高24U | 个 | 1 | 定制 |  |
| 8 | 机柜内部跳线及配件 | 定制 | 批 | 1 | 定制 |  |
| （十）机房建设系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 广播站/考务监控室 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板（含绝缘胶木板、支撑木条、连接螺栓等辅材及找平内容） | 600*600*35 | 平方米 | 73 | 国产 |  |
| 2 | 安装地板支架 |  | ㎡ | 73 | 国产 |  |
| 3 | 地面防静电漆 | 二遍成活 | ㎡ | 73 | 立邦、多乐士、亚士 |  |
| 4 | 地面防尘处理 | 二遍成活 | ㎡ | 73 | 立邦、多乐士、亚士 |  |
| 5 | 铜排 | 30mm*3mm | 米 | 28 | 国产 |  |
| 6 | 铜带 | 60mm*0.6mm | 米 | 241 | 国产 |  |
| 7 | 多股铜芯软导线 | BVR6mm2 | 米 | 14 | 国产 |  |
| 消控室 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板（含绝缘胶木板、支撑木条、连接螺栓等辅材及找平内容） | 600*600*35 | 平方米 | 133 | 国产 |  |
| 2 | 安装地板支架 |  | ㎡ | 133 | 国产 |  |
| 3 | 地面防静电漆 | 二遍成活 | ㎡ | 133 | 立邦、多乐士、亚士 |  |
| 4 | 地面防尘处理 | 二遍成活 | ㎡ | 133 | 立邦、多乐士、亚士 |  |
| 5 | 铜排 | 30mm*3mm | 米 | 58 | 国产 |  |
| 6 | 铜带 | 60mm*0.6mm | 米 | 579 | 国产 |  |
| 7 | 多股铜芯软导线 | BVR6mm2 | 米 | 73 | 国产 |  |
| 8 | 单相电源防雷模块 | 单相电源防雷模块,最大通流量20KA,适用于单相220V用电设备，如机房服务器、信号终端设备、电源镇流器等，并联式安装，支持凯文式接线；工作电压Un（V）：220，限制电压Up（V）：385，标称通流量In（kA）：10，最大通流量Imax(kA)：20，响应时间（ns）：＜25，漏电流（µA）：≤20，保护水平Up(kV)：≤1.5，接口形式：螺丝压接端子，重量（g）：210，工作温度：-40℃～+80℃，相对湿度：＜95％（非冷凝 | 套 | 1 | 国产 |  |
| 9 | 三相电源防雷模块 | 三相电源防雷模块,最大通流量40KA,适用于三相380V电源系统，如总配电柜、中央空调、大型给排水电机等，并联式安装，支持凯文式接线；工作电压Un（V）：380，限制电压Up（V）：385，标称通流量In（kA）：20，最大通流量Imax(kA)：40，响应时间（ns）：＜25，漏电流（µA）：≤20，保护水平Up(kV)：≤1.8，接口形式：螺丝压接端子，重量（g）：430 | 套 | 2 | 国产 |  |
| 10 | 电源防雷插座 | 电源防雷插座,最大通流量10KA,适用于机柜设备电源，如网络机柜、背景音乐机柜等；工作电压220VAC，限制电压385VAC,标称通流量In（5kA），最大通流量Imax(10kA)，响应时间（ns）＜25，漏电流（µA）≤20，保护水平Up(700V)，额定功率（3.5kW） | 套 | 10 | 国产 |  |
| 11 | 网络二合一防雷器 | 网络,电源信号防浪涌器,,适用于网络摄像机防护，如网络枪机、球机等设备，串联于信号线缆中，IN端背向于被保护设备，工作电压Un（V）： 网络6/12V， 电源 ：12/24/48，限制电压Up（V）： 网络20 电源：60，标称通流量In（kA）：5，最大通流量Imax(kA)：10，响应时间（ns）网络1 电源＜25，插入损耗（dB）：≤0.2，传输速率（bit/s）:100M,接口形式： RJ45/插线端子 | 套 | 126 | 国产 |  |
| 12 | 低压电源防雷器 | 低压电源防浪涌器,最大通流量10KA,,适用于单路低压12V以内电源信号设备防护，DC/AC均能适应，如控制模块、红外报警器、摄像机等，串联于线缆中，IN端背向于被保护设备；工作电压Un（V）：12，限制电压Up（V）：60，标称通流量In（kA）: 5, 最大通流量Imax(kA):10, 响应时间（ns）:1,插入损耗（dB）:≤0.2,接口形式: 2P插线端子,重量（g）:80 | 套 | 0 | 国产 |  |
| 13 | 低压电源防雷器 | 低压电源防浪涌器,最大通流量10KA,适用于单路低压24V以内电源信号设备防护，DC/AC均能适应，如控制模块、红外报警器、摄像机等，串联于线缆中，IN端背向于被保护设备；工作电压Un（V）：24，限制电压Up（V）：60，标称通流量In（kA）: 5, 最大通流量Imax(kA):10, 响应时间（ns）:1,插入损耗（dB）:≤0.2,接口形式: 2P插线端子,重量（g）:80 | 套 | 26 | 国产 |  |
| 14 | 网络信号避雷器 | 网络信号防浪涌器,适用于广域网的单路信号，如家用电脑、交换机、集线器等设备，串联于信号线缆中，IN端背向于被保护设备，工作电压Un（V）： 6/12，限制电压Up（V）：20，标称通流量In（kA）： 5，最大通流量Imax(kA)：10，响应时间（ns）：1，插入损耗（dB）：≤0.2，传输速率（bit/s）：100M，接口形式：RJ45 | 套 | 0 | 国产 |  |
| UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KVA 三进三出 UPS主机（4小时） | 三进三出，10KVA，输入电压380V±5%，输出电压L-N：220±1% L-L：380±1% ，内置输出隔离变压器，双DSP全数字化控制，SPWM正弦波脉宽调制技术，峰值因素比5：1，MTBF高达20万小时，允许三相负载100%不平衡。效率≥92%，＞120%过载维持10min转旁路或关机，＞150%过载维持1min转旁路或关机，UPS操作面板中文大屏幕超亮LCD液晶显示。线性负载下失真度＜1%，100%非线性负载失真度＜3% | 台 | 1 | 科士达、科华、易事特 |  |
| 2 | 电池 | 12V—100AH | 节 | 32 | 科士达、科华、易事特 |  |
| 3 | 电池柜/架 | 配套 | 项 | 1 | 国产 |  |
| 4 | 15KVA 三进三出 UPS主机（4小时） | 三进三出，15KVA，输入电压380V±5%，输出电压L-N：220±1% L-L：380±1% ，内置输出隔离变压器，双DSP全数字化控制，SPWM正弦波脉宽调制技术，峰值因素比5：1，MTBF高达20万小时，允许三相负载100%不平衡。效率≥92%，＞120%过载维持10min转旁路或关机，＞150%过载维持1min转旁路或关机，UPS操作面板中文大屏幕超亮LCD液晶显示。线性负载下失真度＜1%，100%非线性负载失真度＜3% | 台 | 2 | 科士达、科华、易事特 |  |
| 5 | 电池 | 12V—100AH | 节 | 32 | 科士达、科华、易事特 |  |
| 6 | 电池柜/架 | 配套 | 项 | 1 | 国产 |  |
| 7 | 2KVA 单进单出UPS主机（24小时）含充电器 | 功率2KVA；单进单出，采用DSP数字控制技术；宽输入电压频率范围：176VAC-276VAC；输出电压：220Vac～±3%；频率：与输入市电同步，并且同步范围可调(市电模式)，50×(1±0.1%)Hz(电池模式)；波形与失真：正弦波THD＜3%；动态响应：满载±3%，稳定时间为20毫秒；峰值比：>3：1；超载能力：105%-130%10min，130%以上1min | 台 | 1 | 科士达、科华、易事特 |  |
| 8 | 电池 | 12V—100AH | 节 | 42 | 科士达、科华、易事特 |  |
| 9 | 电池柜/架 | 配套 | 项 | 2 | 科士达、科华、易事特 |  |
| 10 | 配电箱 | UPS输出配电箱，定制 | 个 | 3 | 国产 | 根据图纸定制 |
| 11 | 配电箱 | 其它配电箱，定制 | 个 | 按实 | 国产 | 根据图纸定制 |
| 网络中心机房 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板（含绝缘胶木板、支撑木条、连接螺栓等辅材及找平内容） | 600*600*35 | 平方米 | 75 | 国产 |  |
| 2 | 安装地板支架 |  | ㎡ | 75 | 国产 |  |
| 3 | 地面防静电漆 | 二遍成活 | ㎡ | 75 | 立邦、多乐士、亚士 |  |
| 4 | 地面防尘处理 | 二遍成活 | ㎡ | 75 | 立邦、多乐士、亚士 |  |
| 5 | 铜排 | 30mm*3mm | 米 | 28 | 国产 |  |
| 6 | 铜带 | 60mm*0.6mm | 米 | 247 | 国产 |  |
| 7 | 多股铜芯软导线 | BVR6mm2 | 米 | 14 | 国产 |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网格桥架 | 300*100网格桥架，含连接件、吊杆等 | m | 20 | 国产 |  |
| 2 | 6类非屏蔽24口数据配线架 | 模块化配线架，符合国际标准ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568设计制造的标准1U配线架。可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。配线架端口自带标签，方便信息端口管理。 | 套 | 22 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 | IT柜每柜配置1套，汇聚柜内对应每IT柜配置1套 |
| 3 | 1U理线器 | 金属材料制作。适应于与数据配线架和语音配线架搭配，方便跳线整理。 | 个 | 22 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 4 | 24芯室内单模光缆 | 24芯层绞式万兆单模光缆，900μm紧套光纤，纤芯直径：50 ±2.5μm,包层直径：125±2.5μm，支持10Gbps传输最高达150米，芳纶加强元件，符合YD/T 1258.4标准 | m | 150 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 | 每个IT机柜配置24个光口 |
| 5 | 24口光纤配线架 | 19"机柜式24口光纤配线架适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。 | 套 | 22 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 | IT柜每柜配置1套，汇聚柜内对应每IT柜配置1套 |
| 6 | 单模LC光纤耦合器 | 适用于单模系统，高精度机械尺寸。低插入损耗。良好的接插能力。 | 个 | 264 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 7 | 单模单芯光纤尾纤 | 1米单模万兆LC尾纤 | 根 | 528 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 8 | 光纤熔接 |  | 芯 | 528 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 9 | 数据跳线 | 2米6类RJ45-RJ45数据跳线 | 根 | 30 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 10 | 数据跳线 | 3米6类RJ45-RJ45数据跳线 | 根 | 30 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 11 | 光纤跳线 | 2米双芯单模万兆光纤跳线 | 根 | 30 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 12 | 光纤跳线 | 3米双芯单模万兆光纤跳线 | 根 | 30 | 德塔森特、南京普天天纪、一舟 |  |
| 13 | 辅助材料及实施 | 标签、铝合金固线器、铝合金理线器、扎带、标牌及实施等 | 项 | 1 | 配套 |  |
| 一体化微模块冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合基础柜 | UPS、配电、监控、空调一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展，整体机柜前门为双层玻璃门，后门钣金门，前进风后回风方式。 配电模块配置：电源制式380~415V/3PH/50HZ；含主输入微断开关，UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；配电模块配置至少12路IT输出，可设置成一路市电一路UPS供电给PDU；6路市电精密空调输出。 UPS配置：20kVA三进三出机架式UPS；UPS输出功率因数≥0.9，UPS效率≥95%，U过载能力在125%的额定负载时可持续5min，具有6kV/5kA防雷设计。 精密空调配置：风冷精密空调2台，空调室内机机架式安装在综合基础柜内部，单台空调内风机+空调控制主机高度≤11U；单台空调制冷量不小于12.5kW，出风口不超出机柜尺寸，占用冷通道空间；采用直流变频压缩机，制冷量调节范围20%~100%；单台空调制冷风机配置≥6个直流EC风机水平送风，单风扇点故障，不影响制冷出风，单台空调出风量不小于2600m^3/h，制冷剂符合环保要求使用R410A，制冷剂预充注；低载无凝露除湿设计，可以使低负载（最低20%）高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80%；冷凝水排水标配强排水泵，兼容上下排水。 监控系统配置：监控采集器主机≤1U高度，机架安装,提供机房动环接入，提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控。支持WAN接口、LAN接口、RS485接口；支持AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度、门磁、等传感器；单模块支持近端wifi功能，可通过PAD或手机APP软件实现本地监控；9.6英寸统一监控电容屏可实现对模块所有动环进行监控，支持多点触控，可拆卸使用，前置高清摄像头，支持人脸识别对机柜门进行开关控制。 | 台 | 2 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 2 | 网络机柜 | 服务器机柜：800x1350x2000mm或800x1280x2000mm（宽×深x高）42U标准机柜，标配冷通道密封组件，每个机柜含20U假面板，2条输出接口20*GB 10A+4*GB 16A国标插座竖装全高配电排，无需工业转接头转接 | 台 | 12 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 3 | 600宽M型线槽 | 用于600mm宽机柜；采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm；上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。 | 个 | 2 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 4 | 800宽M型线槽 | 用于800mm宽机柜；采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm；上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。 | 个 | 12 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 5 | 蓄电池 | 免维护密封铅酸蓄电池，规格为:12V 100AH ，采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀；蓄电池具备有效抵抗极板腐蚀；浮充设计寿命可达6年以上（25℃） | 个 | 128 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 6 | 电池柜 | 32节100AH电池柜，含电池连接线 | 套 | 4 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 7 | 电池汇流盒 | 电池汇流盒2*DC100A/4P，下端铜排汇流 | 套 | 2 | 国产 |  |
| 8 | 电缆敷设 | ZR-BVR-25mm^2电池汇流盒至UPS主机，电池柜至电池直流开关箱分色正、负、中性线单芯绝缘电缆，ZR-BVR-25mm^2电池汇流盒至UPS主机接地线单芯绝缘电缆 | m | 160 | 国产 |  |
| 9 | 微模块环境接口模块 | 微模块环境接口模块 | 套 | 2 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 10 | 漏水侦测及附件、空调铜管 | 微模块空调漏水侦测 | 套 | 2 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 11 | 环境温湿度检测及附件 | 微模块环境温湿度检测 | 套 | 2 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 12 | 微模块环控线缆包 | 原厂预制配套 | 套 | 2 | 德塔森特、申菱、博科维 |  |
| 13 | 空调冷媒链路 | 空调冷媒链接气管、液管，每台空调冷媒链接路由30米，含R410A制冷剂、保温、支架、电源通讯线缆等 | 套 | 2 | 国产 |  |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架敷设 | 300*100网格桥架，含连接件、吊杆等 | m | 20 | 国产 |  |
| 2 | 桥架敷设 | 槽式桥架200*100*1.2mm（机房内地板下部分） | m | 20 | 国产 |  |
| 3 | 管路敷设 | JDG20管材及管路敷设 | m | 100 | 国产 |  |
| 4 | 金属接线盒 | 86型铁质接线、分线盒 | 个 | 50 | 国产 |  |
| 5 | 金属套塑软管 | Φ20mm金属套塑软管(含转接套件) | m | 50 | 国产 |  |
| 6 | 电线管穿线 | WDZ-BYJ-2.5分色照明及维修插座穿线 | m | 400 | 国产 |  |
| 7 | 电线管穿线 | WDZ-BYJR-2.5照明及维修插座穿线 | m | 200 | 国产 |  |
| 8 | 电缆敷设 | UPS主机输入输出电缆，WDZB-YJY-5*35 | m | 20 | 国产 |  |
| 9 | 电缆敷设 | 房间级空调输入电缆，WDZB-YJY-5*10 | m | 40 | 国产 |  |
| 10 | 电缆敷设 | 精密配电列头柜至服务器柜、网络柜双路PDU电缆，WDZB-YJY-3*6 | m | 250 | 国产 |  |
| 11 | 地面防潮、防尘漆处理 | 环保防潮、防尘涂料、二遍成活 | ㎡ | 80 | 国产 |  |
| 12 | 散力架 | IT机柜散力架，800*1200*300mm，8#槽钢现场制作 | 个 | 12 | 国产 |  |
| 13 | 散力架 | 精密空调散力架，1325*990*300mm，8#槽钢现场制作 | 个 | 2 | 国产 |  |
| 14 | 散力架 | 配电柜散力架，800*600*300mm，8#槽钢现场制作 | 个 | 1 | 国产 |  |
| 15 | 散力架 | 电池组散力架，780*880*300mm，8#槽钢现场制作 | 个 | 3 | 国产 |  |
| 16 | 空调防水堰 | 现场制作，C20混凝土挡水坝浇筑，挡水坝高度不低于100 mm，宽度不低于10mm，专用地漏或自闭式地漏，防溢、防虫、防臭 | 个 | 2 | 国产 |  |
| 17 | 地面保温层 | B1级,20mm厚橡塑保温板，保温板完成面铝箔反射膜贴面 | ㎡ | 80 | 国产 |  |
| （十一）综合管线（含室内管路、桥架） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 金属热镀锌桥架 | 200*150mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 2 | 金属热镀锌桥架 | 100*150mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 3 | JDG管 | 25mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 4 | JDG管 | 20mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 5 | PE管 | 32mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 6 | PE管 | 80mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 7 | PE管 | 50mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 8 | SC镀锌钢管 | 25mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 9 | SC镀锌钢管 | 50mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 10 | SC镀锌钢管 | 100mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 11 | PE管 | 100mm（国标） | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 12 | 室外型CAT6 | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 13 | KVVR2*1.0 | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 14 | KVVR4*1.0 | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 15 | YJY3*6 | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 16 | RYY2*1.0 | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 17 | RYY6*1.0 | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 18 | RYJS2*1.0 | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 19 | HDMI | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 20 | 防火材料封堵 | 国标 | 米 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 21 | 室外窨井 | 1000*1000*1000 | 个 | 投标人自行核算 | 国产 |  |
| 22 | 室外窨井 | 600*600*1000 | 个 | 投标人自行核算 | 国产 |  |

特别说明：交货时需提供原厂针对项目的“质量保证和售后服务承诺书”并附设备清单

三、关于报价

本项目投标报价为完成招标文件所规定招标内容的一次性包干总报价，包含设备和材料采购、运输及装卸、安装、系统集成、调试及试运行、备品备件费（随机备品备件已含于本合同价内）、产品保护、验收、技术培训、保修期内的售后服务、利润、税金等内容及合同总价2%的总包配合费。总包配合费不单独计算，由投标人在报价中综合考虑，由中标人进场前一次性支付给施工总包单位。

四、特别说明

1、采购需求中，带“★”（如有）的为实质性条款，不得出现负偏离，否则做无效标处理。

2、采购需求中的品牌、型号（如有）仅供投标人参考，没有任何限制性，投标人可选择同等或更优档次的产品，但必须满足相应（实质性）技术要求、规格及安装条件。

3、以上设备清单中的设备和数量供参考，投标人应根据采购人提供的施工设计图纸及招标文件设计方案由投标人自行核算和填写设备的清单和数量；未提供数量的由投标人自行计算和填写。

4、施工图纸中，当平面图与系统图冲突时，以系统图为准。平面布置以平面图为准。

5、招标文件采购清单中参考品牌项有具体品牌名称的，投标人投标时需列明品牌，否则为无效标（所列参考品牌为国产的，投标人投标时也可列国产）。

6、采购需求中如对货物相关证书有要求的，投标人应在技术标中提供相关证书复印件。

7、发包方（采购人）对承包人项目经理和安全员进行人员到岗履职考核。自本项目合同签订之日至主体工程中间结构验收，每次监理例会项目经理需到场，不得请假；主体工程中间结构验收至履约验收，每个工作日项目经理和安全员均需到场，如有特殊情况经发包方（采购人）同意后可向监理请假（每月请假日期不得超过四天）。项目经理和安全员到工程现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，分别处以每天500元和200元的违约金。

# 第四部分  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

1.评标原则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

2.评标办法

本次招标采用综合评分法。满分100分。

3.评标组织

采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评审专家或全部由评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

4.评标程序

4.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标会议由采购代理机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

4.2本次公开招标投标文件先开启资格证明文件、商务技术文件，资格证明文件和商务技术文件评审结束后，公布资格审查和商务技术评审符合采购需求的供应商名单并公布商务技术得分情况后再开启报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。

4.3根据各有效投标人的商务技术得分和报价得分之和计算各投标人的综合得分（总得分保留小数点后二位）。

4.4按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，经采购人确认中标供应商后，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

5.评标过程

5.1 初步审查

初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性检查。采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差者，作无效投标处理，不予进入详细评审。（具体见本招标文件第二部分投标无效的情形）

5.2澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委参照本部分附表（评分标准表）打分。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权），评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.4中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定相对排序。

采购人根据评审报告推荐的中标候选人确定中标供应商。

5.5中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。

6.评分标准

详见后附评分标准表。

附：评分标准表

附：

评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分50分 |  |  |  |
| 1 | 设备技术参数响应和品牌选用 | （1）技术参数响应性（20分） 投标人对招标文件“第三部分 项目内容及要求”中采购清单的技术参数要求响应满足招标要求的，得20分。其中标“*”的指标（如有）不得负偏离，否则投标无效。一般指标每有1项负偏离的，扣0.1分，当扣减分数达到20分时，作无效投标处理。 （2）由评委对投标的设备品牌选用情况进行评审打分（6分）。 | 26 |
| 2 | 施工组织设计和人员安排 | 由评委根据投标人的施工组织设计，人员配置情况、到岗和响应速度等情况进行评审打分（6分）。 | 6 |
| 3 | 质量保证及售后服务方案、技术培训方案、履约情况 | - 由评委根据投标人的质量保证及售后服务方案、技术培训方案进行评审打分(4分）。 2、由评委对投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）项目（如有项目所在地项目的，请尽量提供）履约情况的自我评价进行综合打分（8分）。 | 12 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人自提交投标文件截止之日（不含投标截止日）前三年内完成过与本招标项目类似的智能化项目业绩，类似业绩需包含综合布线系统、计算机网络系统、入侵报警系统、电子巡查系统、视频安防监控系统、门禁控制系统、停车库管理系统、公共信息发布系统、公共广播系统、会议系统的其中五个系统，否则不予认可。 投标人每提供一个与本招标项目类似的智能化项目得1分，本项最高得5分。 时间以验收证明时间为准。 在投标文件中提供合同、类似业绩的履约或竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，合同和验收证明缺一不可，否则不得分。 | 5 |
| 5 | 非强制节能环保产品 | 投标人所投货物如列入现行节能产品（或环境标志产品）政府采购品目清单的（强制产品除外），每个得0.5分，最高得1分。投标文件中提供投标产品有效的节能产品（或环境标志产品）认证证书彩色扫描件或者提供投标产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品（或环境标志产品）查询结果的网页截图的证明材料，否则不得分。 | 1 |
| 价格分50分 |  |  |  |
| 11 | 评标基准价：满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分50分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×50%×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |  |

注：各评标委员会成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。各评标委员会成员对各投标人评分的最高分与最低分之差超过10分（含）的，或最高分与次高分之差超过5分（含）的，或最低分与次低分之差超过5分（含）的，应书面写出评审的优劣理由。

# 第五部分  合同主要条款及格式

合同编号：

智能化采购合同

项目名称：柴桥中学扩建工程

发 包 人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心

承 包 人：

智能化采购合同

宁波市北仑区公共项目建设管理中心 (以下简称“发包人”)的                         经宁波杜威工程项目管理有限公司以           号《招标文件》进行公开招标。经评标委员会评定，

确定                  (以下简称“承包人”)为中标人，合同双方同意按照下述的条款和条件签署本合同。

- 采购清单（需注明主要系统、子系统及主要设备名称）：

单位：元

| 序号 | 系统名称 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 具体设备清单价格及技术参数详见招标、投标文件及图纸 |
| 合同总价 |  |  |  |
| 大写：人民币 元整 |  |  |  |

注：合同总价包含设备和材料采购、运输及装卸、安装、系统集成、调试及试运行、备品备件费（随机备品备件已含于本合同价内）、产品保护、履约验收、技术培训、保修期内的售后服务、利润、税金等内容及合同总价 2 %的总包配合费。

2、合同价

2.1本合同总价为           万元（大写：人民币                元整），其中合同总价的    %为总包配合费。数量、单价见投标文件的《投标报价明细表》。

2.2合同总价为完成工作内容的全部费用，实行固定总价包干，包干范围为招标文件的施工设计图纸及招标文件规定。任何由于承包人对数量的少算、漏报等，中标后合同总价不得调整。

2.3发包人提出的设计变更或由承包人提出的合理化建议（经发包人同意采纳）的设计变更，均凭签证联系单，根据实际发生调整费用。设备材料的数量如因设计方案变化而更改，结算时则按投标单价为准予以调整。

2.4 投标文件中单价金额、单价汇总金额与投标一览表不一致的，结算时按不利于承包人的原则调整。

3、付款方式

3.1合同生效并具备实施条件（接采购人主要设备供货通知）后7个工作日内，发包人收到承包人开具的发票及预付款保函后，发包人支付合同金额的40%的货款；预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。

3.2安装调试完成后，承包人及时向发包人提出初步验收申请，经发包人初步验收合格，发包人向承包人支付合同总价的30%并退还预付款保函。

3.3初步验收合格，全部系统试运行满1个月后，承包人及时向发包人提出最终验收申请，最终验收通过后，发包人向承包人支付余款。

承包人不按规定提出验收申请的，当次支付申请不予受理，相关验收内容延至下一道验收程序中进行。

4、工期

4.1配合土建施工进度要求，并在 2024年 04  月  06  日前完成安装调试工作，并通过初验进入试运行，试运行期满后进行终验。若施工总包工期延期，则智能化施工工期相应顺延，合同总价不予调整。承包人须配合总工程建设进度要求，接到发包人的进场通知后，按照通知要求的时间和内容进场施工，因承包人未在规定时间内进场施工而耽误工程总进度，由此造成的损失由承包人负责。

4.2发包人应提前5天发出进场通知，承包人按照通知的时间准时进场施工。因承包人未在规定时间内进场施工而耽误工程总进度，由此造成的损失由承包人负责。

5、承包人工作

5.1负责本项目的设备材料采购、运输及装卸、安装、系统集成、调试与试运行、设备保护、履约验收、技术培训及售后服务等工作。

5.2施工前针对本项目的要求，向发包人提供施工组织设计。

5.3施工阶段应按时向发包人提供施工进度统计报表。

5.4提供本项目各类技术资料、合同履约验收报告单、合同履约验收意见书（到货验收）等，参加履约验收。

5.5与工程总包单位配合、协调工作，收到第一次进度款后直接支付工程总包单位配合费。

5.6接受发包人授权的监理单位的监理，并配合监理单位的工作。

6、施工管理

6.1项目管理机构

承包人派驻本项目的项目经理姓名：         ，身份证号                  。

承包人派驻本项目的安全员姓名：         ，身份证号                  。

承包人派驻的管理人员须与《投标文件》中的《项目管理机构配备情况表》相符。本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、现场文明安全施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱，质量和进度达不到招标文件所要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，发包人可以中止合同。

发包人对承包人项目经理和安全员进行人员到岗履职考核。本合同签订之日至主体工程中间结构验收，每次监理例会经发包人通知项目经理需到场，不得请假；主体工程中间结构验收至履约验收，每个工作日项目经理和安全员均需到场，如有特殊情况经发包方同意后可向监理请假（每月请假日期不得超过4天）。项目经理到施工现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，处以每天500的违约金；安全员到施工现场到岗履职当月天数不满足要求，有脱岗情况的，处以每天200的违约金。

6.2施工组织设计

承包人必须严格遵照发包人同意的施工组织设计内容进行施工，确保质量、进度、安全生产及文明施工。

6.3质量

质量标准：达到国家相关质量验收标准，确保项目验收一次性通过。

承包人应对设备材料采购、安装、调试、试运行等各个环节进行严格的质量管理，保证质量具有使发包人满意的使用性能。

承包人必须严格按国家现行施工验收规范等有关规定，精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，保证本项目按时通过验收及投入运行。

承包人在施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时与发包人联系，共同协商处理。

发包人如发现施工不符合技术、质量要求的，有权通知承包人暂停施工，并要求整改。

6.4进度

承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督。实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。

6.5安全生产

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

6.6监理

6.6.1为确保项目建设的质量，本项目建设实行专业监理。监理单位按监理合同的约定，做好项目质量、投资、工期的控制工作，确保本项目目标实现，公正地维护各方的权益。

6.6.2承发包人双方承认监理单位的下述权利：

(1)在事先向发包人报告征得同意后，监理单位可以发布停工令和复工令；

(2)项目上使用的设备、材料与软件和施工质量的检验权和确认权。对于不符合设计要求及国家质量标准的设备与软件，有权通知承包人停止使用。承包人取得监理机构复工令后才能复工；

(3)项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目建设合同规定的竣工期限的签认权；

(4)在项目建设合同约定的项目价格范围内，项目款支付的审核和签认权，以及结算项目款的复核确认权与否决权。未经监理机构签字确认，发包人不支付项目款；

(5)在监理过程中如发现承包人工作不力，监理机构有权提出调换有关人员建议。

6.6.3承包人应向监理方提交项目各阶段的计划、方案、报告和质量标准，项目进展状况等资料，并接受监理方的监督和合理化建议。

6.6.4承发包双方均同意配合监理工作，方便监理单位履行监理责任。

7、设备及材料

7.1本项目承包范围内设备及材料均由承包人提供。承包人所采购的全部设备和材料均必须具有产品合格证、质保书、使用说明书等技术资料，进口设备或材料还应提交原产地证明及相关的产品国际认证标识和通关证明。如发现不合格的设备和材料，必须停止使用，并由承包人承担责任。

7.2设备材料的制造商、品牌、规格及价格在采购前必须经过发包人的审核和确认，产品到货后，承包人应向发包人办理报验手续，报验时须附有上述8.1条规定的技术资料。

7.3如果承包人提供设备材料与《招标文件》、《投标文件》、相关澄清文件、项目联系单、合同等要约中承诺内容不一致，经发包人发现确认，必须接受无条件退货并赔偿该设备材料合同金额100%的赔款。

7.4为保证设备有较好的质量和服务，承包人在交货时应提供关键设备原厂商出具的针对本项目的“质量保证和售后服务承诺书”，承诺书中应说明设备的具体保修时间、售后服务办法。

7.5验货时承包人应出具原厂商针对本项目的“质量保证和售后服务承诺书”，若因厂商原因承包人无法提供此承诺书，则承包人须针对这些无承诺书的设备，承诺提供不少于两年的免费质保服务。

8、质量保证

8.1承包人应保证本项目质量符合合同规定的要求，所提供的设备材料为未使用过的全新产品，安装施工方法符合国家标准、规范的要求。

8.2质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

8.3双方对项目质量有争议，则可以委托工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

8.4本项目整体质保期为两年，从最终验收合格之日计起。其中，设备的制造商若提供产品质保期大于两年的，则以制造商的质保期为准；设备的制造商若提供产品质保期小于两年的，则以两年为准。

8.5在质保期内，承包人须免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。

8.6投标文件的质量保证书中其它更好的质保条款。

9、调试及试运行

9.1在安装完成后，承包人应对整个项目的质量、性能等，按照国家或行业标准和规范进行准确和全面的调试、检验，并把测试结果用书面报告的方式交给发包人。

9.2发包人有权要求派代表参加承包人对本系统的调试。

9.3调试完成后，应经过 1个月的试运行。试运行合格，由发包人进行统一验收。

9.4调试及试运行期间，承包人应派经验丰富的专业技术人员到现场进行操作。

9.5试运行期间，如各系统仍存在问题，发包人可以延长试运行时间。

10、验收

10.1验收合格条件必须满足以下要求：已提供合同要求的全部设备和资料；经过调试及试运行，质量和性能符合要求；调试、试运行及验收时出现的问题已被解决；项目通过发包人委托的第三方检测。

10.2项目完工具备履约验收条件，承包人按国家政府采购履约验收有关规定，向发包人提供完整合同履约验收报告单及合同履约验收意见书（到货验收）。

10.3发包人组织有关单位进行验收，并在验收后15天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

10.4合同履约验收应以国家颁发的有关规范和质量检验评定标准、相关的国际标准为依据。

11、验收资料

11.1系统全部设备的档案资料包括：系统所安装硬件设备的数量、型号、规格，设备制造商的产品合格证、质保书、说明书等有关资料。设备开箱后的全部随机资料所有权归发包人所有，开箱验收后由发包人保管。

11.2提供给操作人员、维护人员使用的主要技术资料包括：设备及系统说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册、施工标准及技术规范、其它必须的技术资料。

11.3资料应包括如下内容：

--图纸；

--项目全过程原始记录及验收资料；

--有关设计变更的技术资料；

--项目的检测数据、质量评定报告；

--验收决算的全部资料；

--其它按规定应提交的资料。

12、设计变更

12.1承包人在项目施工中如发现设计、施工不合理的情况需要进行变更时，需在实施前提出申请，经发包人同意后实施，变更完成后报送正式变更资料由发包人、监理人确认。承包人不得擅自修改设计、施工方案，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担。

12.2发包人发出的设计变更联系单，同样属于合同文件，承包人必须实施。

13、技术培训

13.1为使用户对本系统项目能够有效使用和正确操作、维护，承包人须对用户指派的操作、维护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训，承包人在投标文件中应提出有关技术培训的方案(包括培训地点、时间、人数)。

13.2培训开始之前，应提出培训计划，编写培训教材，由用户确认后实施培训。

13.3应负责使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

13.4培训应包括(但不仅限于)下列内容：

13.4.1对使用人员进行操作培训：

·系统概述，包括系统的构成和功能。

·系统操作程序（常见故障的排除）。

·现场操作实习。

13.4.2对系统运行保障人员进行技术和系统维护培训：

·系统概述，系统原理。

·系统各部件的检查，系统的调整和维护。

·系统故障排除。

13.5承包人须协助用户建立起维护和维修制度。制定系统备份方案和安全保障预案。

13.6投标文件的技术培训方案中其它更详尽、更好的条款。

14、售后服务

14.1本项目投入运行起三个月内，承包人必须有专业工程师常驻现场，负责指导和处理系统使用问题。

14.2承包人应对本项目提供长期有效的技术支持，开通全年24小时/天的不间断服务电话。在接到用户的故障维修电话后，承包人应在1小时内响应，简单故障能通过电话予以解决，如用户提出需要上门服务，应在4小时内赶到现场，并在2个日历天内解决问题。如在规定时间内不能解决问题，应提供同规格的替代设备给用户代用，直至设备故障修复。

14.3为保证能够及时维修维护，承包人应免费提供一些常用的、易损的备品备件，并放在用户处，这些备品备件列述在投标文件的备品备件清单中。

14.4在质保期内，承包人应对整个系统免费提供每季度一次的维护和保养，记录系统各项运行数据，并形成维护保养书面报告交给用户。

14.5质保期结束前，须由承包人和用户的代表进行一次全面检查，属于本项目范围内的任何缺陷必须由承包人负责修理。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、修复的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

14.6投标文件的售后服务承诺中其它更好的条款。

15、违约赔偿

15.1工期延迟

除不可抗力外，承包人未经发包人同意而拖延工期的，每逾期一天处以1000元的违约金。工期延迟的违约金金额达到合同总价5%时，承包人仍不能完工的，发包人可以终止合同，由此造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。

15.2质量

承包人提供的设备材料、安装施工未达到合同规定的质量要求，造成本项目的缺陷，承包人除负担发生的一切损失费用外，发包人对造成的损失保留索赔的权力。

15.3承包人未能履行合同规定的义务，并在收到发包人的违约通知后未能纠正其过失的，发包人有权从未支付的合同款中扣除其违约金，如果这些金额不足以补偿索赔金额，发包人有权向承包人提出不足部分的补偿。

15.4承包人因验收不合格更换货物、重新提供服务或整改后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，发包方可退货并终止合同，因此给发包方造成损失的，承包人须承担赔偿责任。

16、合同纠纷

16.1合同各方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，可向宁波市北仑区人民法院申请诉讼。

16.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17、转让和分包

17.1未经发包人书面同意，承包人不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.2承包人如果征得发包人同意，可以采取分包方式履行合同，承包人就整个合同内容和分包合同内容向发包人负责。

18、总包配合规定

18.1总包配合费为本合同价的 2 %，已包含在总投标价中。总包配合费在承包人收到第一笔项目款后支付给本项目的总承包方                ，水电费按实计量，履约验收后与总承包方结算。

18.2承包人应配合总承包人的管理。

18.3承包人必须满足发包人的合理要求，并通知合同相关条款约定责任及义务。

19、税费

19.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

19.2根据国家现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均由供应商负担。

19.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供应商负担。

20、廉政建设

20.1发、承包双方应建立健全廉政制度，互相监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

20.2承包方承诺，如违反廉政规定，违规向发包方工作人员赠物送钱，发包方可向建设行政等部门提议并将其列入不良市场行为进行通报公示，限制承包方在北仑区承接政府投资项目施工业务5年。

20.3双方约定：承包方发生行贿等违反廉政法规的行为，导致发包方工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，发包方出具通知书直接从合同款中进行扣除，扣款额度视情节严重程度计算；项目验收合格后两年内如发现承包方有违反廉政法规行为，发包方有权追索。

21、其它约定

发包方若发现承包方投标文件中所提供货物的规格、型号、技术参数等有低于招标文件及图纸要求的，承包方应按招标文件及图纸的要求予以调高，且中标价不作调整，否则发包方有权不签订合同或终止合同的执行，重新组织评标或招标，由此所产生的相关费用及损失均由承包方承担。

履约最终验收合格后，发包方将对承包方进行履约考核评分。

22、合同附件

与本合同有关的招标文件、投标文件、设计图纸、询标答疑或承诺书（若有）、中标通知书、补充合同（若有）及有关本项目往来文件（会议纪要、往来信函、签证联系单等）均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

23、未尽事宜

未尽事宜，三方协商解决，欲对合同条款进行任何改动，均须由三方签署书面的补充合同。

24、合同生效

24.1合同订立地点： 宁波市北仑区          。

24.2本合同一式   份，发包人、承包人双方各执   份。在双方签字盖章后开始生效。

发包人：宁波市北仑区公共项目建设管理中心       承包人：

法定代表人或授权代表（签字）：                  法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：（电话）                              联系方式：（电话）

日期：      年   月   日                       日期：     年   月   日

# 第六部分  投标文件格式

1.投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月  日

附件1：

投标人资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定 | £通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | £通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、本项目特定资格条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、投标人的营业执照副本复印件或扫描件（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件）； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级资质证书； |  | 第（ ）页 |
|  | 三、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件2：

投标人资格声明函

宁波杜威工程项目管理有限公司：

关于                       项目（项目编号：　NBDW-20231014　），我方愿意参加投标，并郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目进行设计、编制规范、提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何直接或间接的关联。

3、我方已具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

附件3：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      < 投标人名称 >     的法定代表人。为你中心组织的项目编号为 NBDW-20231014 的柴桥中学扩建工程智能化采购政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※ 此处附法定代表人身份证复印件（正反两面）※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：                 年         月         日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

宁波杜威工程项目管理有限公司：

< 投标人名称 >           法定代表人     < 法定代表人姓名 >     授权本单位      < 全权代表任职部门 >   <全权代表姓名>      为本公司的合法全权代表，参加你中心组织的  柴桥中学扩建工程智能化采购（项目编号：NBDW-20231014） 公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年   月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期

附：

全权代表姓名：                       性别：          年龄：

部门：                   职务：             联系电话：

（※ 此处附全权代表身份证复印件（正反两面）※）

说明：全权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

附件4：

投 标 函

宁波杜威工程项目管理有限公司：

<投标人名称>       正式授权      <投标人代表姓名、职务、职称>      为我方代表，参加贵方组织的       <项目名称、项目编号>       项目公开招标的有关活动，并对此招标项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本招标项目招标文件中规定的开标日起90日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．本项目投标总价见投标报价文件所附《开标一览表》的“投标总价”。

3. 提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件电子文档1份。

4. 如果我方中标，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

5. 我方保证遵守招标文件的全部规定。

6. 我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

7. 我方愿意向你中心提供任何与本招标项目投标有关的数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

8. 我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与招标方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

9. 与本项目投标活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                    电话：                     传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（或全权代表）签字：

日   期：

附件5：

开 标 一 览 表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： NBDW-20231014

| 项目名称 | 序号 | 系统名称 | 小计小写 （人民币：元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴桥中学扩建工程智能化采购 | 1 | 综合布线系络系统 |  | 满足采购人要求 |
|  | 2 | 计算机网络系统 |  |  |
|  | 3 | 入侵报警系统 |  |  |
|  | 4 | 电子巡查系统 |  |  |
|  | 5 | 视频安防监控系统 |  |  |
|  | 6 | 智能卡应用系统/出入口系统设备 |  |  |
|  | 7 | 公共信息发布系统 |  |  |
|  | 8 | 校园公共广播系统 |  |  |
|  | 9 | 会议系统 |  |  |
|  | 10 | 机房建设系统 |  |  |
|  | 11 | 综合管线 |  |  |
|  |  | …… |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |
| 投标总价大写：人民币 元整 |  |  |  |  |

说明：

1、投标总价应为供应商提供本项目采购范围内的货物和服务所需的一切费用。

2、本表格的“投标总价”应与投标报价明细表的“投标总价”一致。

3、开标一览表中各系统汇总金额与总价不一致的，以总价为准。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件6：

投标报价明细表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： NBDW-20231014

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元/单位) | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | / | / | / | / |  |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | / | / | / | / |  |
| 三、…… |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | / | / | / | / |  |
| 投标总价（元） |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

说明：

1、本表设备名称填写的顺序应与本招标文件第二部分中的采购清单相一致，按子系统小计金额。经评委委员会认定，投标人报价有重大漏项、缺项的，为无效标。

2、本表格的“投标总价”应与开标一览表的“投标总价”一致。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件7：

备品备件清单

投标人全称：                           （公章）

项目编号： NBDW-20231014

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 所属货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商按招标文件要求列出备品、备件、检修工具等。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件8：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

风险提示：

1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件9：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

日期：

附件10：

投标人符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、按招标文件要求签署、签章的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托书，内容齐全。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、带“★”的条款满足招标文件要求、响应招标文件要求，投标文件无采购方不能接受的附加条件的 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的； |  |  |
|  | 8、与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同3处以下 |  |  |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |  |  |
|  | 10、未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

附件11：

技术及服务条款偏离表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： NBDW-20231014

| 序号 | 名称 | 招标文件技术、服务要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、技术、服务条款内容主要是针对招标文件有关的技术规格、服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无技术及服务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件12：

商务条款偏离表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： NBDW-20231014

| 序号 | 名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付时间 |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 合同主要条款 |  |  |
| … | … |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、交付期、质保期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“投标文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件13：

投标货物（服务）清单

投标人全称：                           （公章）

项目编号： NBDW-20231014

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 主要性能参数 | 单位 | 数量 | 产地、品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表设备名称填写的顺序应与本招标文件第二部分中的采购清单相一致。

2、采购清单中有具体参考品牌名称的，投标人投标时需例明投标产品品牌，否则为无效标（如采购清单所例参考品牌为国产的，投标人投标时也可例国产）。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件14：

项目管理机构配备情况表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： NBDW-20231014

| 序号 | 拟在本项目中担任职务 | 姓名 | 身份证号码 | 获得的相关证书名称、主要项目实施经历、工作经验（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声明：一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目实施人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |

说明：

1、表后附拟派人员的社保证明、有关证书、业绩证明的复印件。

2、拟派主要人员（项目经理、技术负责人、专职安全员）未经许可不得更换，否则取消中标资格，赔偿采购人损失。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：

附件15：

类似项目业绩表

投标人全称：                           （公章）

项目编号： NBDW-20231014

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、提供符合本招标文件要求的类似项目业绩，表后附合同和验收证明复印件（加盖投标人公章），否则相关评分项目不得分。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

法定代表人(或全权代表)签字：                            日期：