宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

公开招标文件

项目编号：CBNB-20206101G

项目名称：宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购人：宁波市第一医院

采购代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2020年9月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	35

第四章  评标办法及评分标准	44

第五章  政府采购合同主要条款	53

第六章　投标文件格式	61

- 第一章 公开招标公告

项目概况： (宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目)招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2020年09月29日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：CBNB-20206101G

2.项目名称：宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

3.预算金额（元）：5500000.00

4.最高限价（元）：5500000.00

5.采购需求：

标项一:

标项名称:宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务

数量:1套

预算金额（元）: 5500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：原水泵：多级泵、流量≥22m3/h，扬程≥35m，两用一备等，详见《第二章  采购需求》。

6.合同履行期限：接到采购人书面通知后150日历日内完成设备供货，安装总进度满足总包工程施工进度要求，所有设备的安装、布管应符合申报鲁班奖的要求。

7.本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项一:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

1.时间：2020年09月07日至2020年09月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）下载电子招标文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年09月29日09:30（北京时间）。

2.投标地点（网址）：中基招标会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）。

3.开标时间：2020年09月29日09:30（北京时间）。

4.开标地点（网址）：中基招标会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

2.2供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

2.3投标与开标注意事项

2.3.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3.3投标文件制作：

2.3.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.3.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.3.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3.3.4本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.4本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.5供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.6供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至中基招标会议中心开标室（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

2.7采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行或使用纸质投标文件进行线下评标。

2.8项目交易的开评标环节全程录音录像，供应商确有需要到现场的，相关单位到场人员应执行以下规定要求：

所有供应商安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至指定地点。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.9如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件（资格文件）中提供（1）指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码；（2）法定代表人或授权代表的微信号。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱和传真进行收发。

电子邮箱：24692711@qq.com

传真：0574-87425279

2.10投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。

2.11投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.12如投标截止时间前疫情解除，上述第2.8-2.11条内容废止。

2.13肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波中基国际招标有限公司各项防疫措施规定。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：宁波市第一医院

地    址：宁波市海曙区柳汀街59号

传    真：0574-87085068

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0574-87085068

质疑联系人：杨先生

质疑联系方式：0574-87085068

2.采购代理机构信息

名    称：宁波中基国际招标有限公司

地    址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传    真：0574-87425373

项目联系人（询问）：王莹巧

项目联系方式（询问）：0574-87425279

质疑联系人：孔晖

质疑联系方式：0574-87425583

4.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联系人 ：徐老师

投诉电话：0574-87188441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务 |
| 2 | 单位及数量 | 详见本章内容 |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见本章内容 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见本章内容 |
| 5 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（如有） |
| 6 | 技术规格要求 | 详见本章内容 |
| 7 | 物理特性要求 | 详见本章内容 |
| 8 | 质量、安全要求 | 详见本章内容 |
| 9 | 服务标准、期限、效率 | 详见本章内容 |
| 10 | 验收标准 | 设备到达采购人指定现场，安装调试完毕，经第三方检测机构检验合格，取得合格证，并经采购人验收合格后，交付使用。验收过程中产生的所有费用由中标人承担。 |
| 11 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 12 | 演示时间及地点 | 无。 |
| 13 | 样品要求 | 无。 |
| 14 | 本项目的核心产品 | 无。 |

- 重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ★1、交货期 | 接到采购人书面通知后150日历日内完成设备供货，安装总进度满足总包工程施工进度要求，所有设备的安装、布管应符合申报鲁班奖的要求。 |
| ★2、实施地点 | 采购人指定地点。 |
| ★3、付款方式 | 1）合同签订后，采购人支付合同总价的30%作为预付款。 2）管道安装材料货到采购人指定工地，经采购人清点验收后30天内，采购人向中标人支付合同中管道安装材料总价的40%； 3）设备货到采购人指定工地，经采购人清点验收后30天内，采购人向中标人支付合同中设备部分总价的40%； 4）设备完成安装，调试运行完毕，通过第三方检测机构验收合格后15天内，采购人向中标人支付至合同总价的90%。 5）中标人按要求向总包单位提交竣工资料后，并经采购人或采购人委托的造价咨询单位最终确认造价后，采购人向中标人支付至合同总价的100%。 6）采购人向中标人支付货款前，中标人应向采购人开具同等金额的收据或增值税普通发票。 |
| ★4、履约保证金 | 履约保证金的收取及退还： 1）履约保证金金额：合同总价的5%； 2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单或银行保函； 3）履约保证金的退取：履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标人未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。 |
| 5、质保期 | 详见本章二、招标货物技术需求 |
| 6、售后服务要求 | 详见本章二、招标货物技术需求 |
| 7、备品备件及耗材等要求 | 详见本章二、招标货物技术需求 |
| ★8、其他要求 | 针对本章二、招标货物技术需求 （四）设备配置情况 1、详细配置清单 后处理系统中血液透析用制水后处理系统，须满足以下要求： 1）投标人为第二类医疗器械生产企业的所投此部分设备须提供食品药品监督管理部门颁发的第二类医疗器械产品注册证及第二类医疗器械产品生产许可证（涵盖血液处理设备）。 2）投标人非第二类医疗器械生产企业的必须具有第二类医疗器械经营备案凭证，及设备生产企业的第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）及第二类医疗器械产品注册证。 （投标文件中须提供相关证明材料的复印件并加盖供应商公章） |

二、招标货物技术需求

（一）项目概况

1、项目概况：

以医院内自来水为原水（水质以采购人提供的原水检测报告或以电导率检测ρ≤300μs/cm，其它指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），由中心医用中央纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，通过各个输送管道向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水。本次招标为包括医用中央纯水系统工程的设计、施工、安装、调试直至验收合格、交付使用的一条龙“交钥匙”供货及服务。

2、项目界限：

（1）建筑专业：设计范围区域内的平面布局，包括医用中央纯水系统所涉及到的机房布局、设备土建基础、机组、管道预留孔洞、排水管沟等设计工作由医用中央纯水系统供应商负责，具体施工由总包单位或装修单位负责。

（2）电气专业：大楼主电源供至医用中央纯水系统机房总配电箱柜（配电箱及配电箱内部电气由总包单位或装修单位提供），其余由医用中央纯水系统供应商完成（疏散指示灯、应急照明灯及设备间的照明、插座配电除外）。

（3）系统配套专业：设计范围内的系统站房设备、管道与附件、终端用水点、自控系统等配套设施由医用中央纯水系统供应商完成。

（4）给排水专业：大楼自来水原水主管接口引至医用中央纯水机房内的第一个阀门处由总包单位提供，机房内管道由医用中央纯水系统供应商负责；设备间的排水由医用中央纯水系统供应商接至机房内排水沟或排水管，相应的排水设施由总包单位或装修单位提供。

（二）系统工艺说明

市政自来水经预处理系统处理后将达到反渗透膜进水要求的水源提供给医用中央纯水主机系统，医用中央纯水主机生产的一级纯水再经由各个不同的后处理装置制备出符合不同科室内用水标准的医用纯水，通过输送管道到达至各个用水点。

净化水设备包含从机房制备纯水到所有用水点的管道、阀门及终端设备、反渗透水处理和相应的预处理、后处理系统的工艺流程的深化设计、系统成套、安装以及整个系统的调试。

1、系统供水管路采用循环供水管路，恒压供水设计。

2、系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护等。

3、反渗主机系统开机的自动冲洗与检测功能。

4、系统采用先进工艺设计，最大化降低耗材更换成本。

5、反渗主机浓水排放根据浓水产水电导检测定量排放，最大化实现水资源的节能功能。

原水箱

一级清洗用水、供应室一级清洗用水

纯水箱

自来水

预处理系统

反渗透系统

后处理装置

后处理装置

检验分析用水

二级清洗用水

后处理装置

后处理装置

输送系统

供应室软化水

冲洗用水

输送系统

血透进水

图1 医用中央纯水系统工艺说明图

（三）第一医院用水科室、用水点分布及水质标准

1、用水科室及用水点统计表

| 第一医院用水科室、水量、水质、点位统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详情见图纸设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 用水科室 | 具体点位 | 数量 | 用水量（L/H） | 水质标准 |  | 备注 |
| 1 | 地下二层 | 洗床 | 预留 | 1 | 1500 | 一级清洗用水 |  |  |
| 1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 用水科室 | 具体点位 | 数量 | 用水量（L/H） | 水质标准 |  | 备注 |
| 1 | 1F | 妇科手术 | 手术刷手 | 1 | 150 | 冲洗用水 |  | 预留 |
| 2 | 2F | 肺病中心 | 手术刷手 | 1 | 150 | 冲洗用水 |  | 预留 |
| 3 | 4F | 泌尿肾病中心 | 手术刷手 | 2个/2间 | 300 | 冲洗用水 |  |  |
| 2#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 用水科室 | 具体点位 | 数量 | 用水量（L/H） |  | 水质标准 | 备注 |
| 1 | 1F | 急诊 | 急诊检验 | 2个/1间 | 150 |  | 检验用水 |  |
| 2 |  |  | 清创 | 1间 | 100 |  | 一级清洗用水 |  |
| 3 | 3F | 病理科 | 检验/取材 | 3 | 300 |  |  |  |
| 4 | 3F | DSA | 手术刷手 | 4 | 400 |  |  |  |
| 5 | 4F | 门诊手术 | 手术刷手 | 10个/7间 | 1200 |  | 冲洗用水 |  |
| 4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 用水科室 | 具体点位 | 数量 | 用水量（L/H） | 水质标准 |  | 备注 |
| 1 | 2F | 血透中心 | 水处理机房 | 90 | 7000 | 透析用水 |  | 按90床配置 |
| 2 |  | 中心供应室 | 腔镜清洗 | 6个 | 1200 | 二级清洗用水 |  |  |
| 3 |  |  | 清洗机 | 5台 | 1500 | 一级清洗用水 |  |  |
| 4 |  |  | 清洗水槽 | 1个（总） | 3000 | 一级清洗用水 |  |  |
| 5 |  |  | 洁净蒸汽给水 | 7个 | 1000 | 二级清洗用水 |  |  |
| 6 |  |  | 高温灭菌器 | 7 | 6000 | 软化水 |  | 冷却用水 |
| 7 |  | 内镜中心 | 纤支镜清洗 | 5 | 3500 | 二级清洗用水 |  |  |
| 8 |  |  | 其他内镜清洗 | 12 |  | 二级清洗用水 |  |  |
| 9 |  | 门急诊检验中心 | 洗涤、消毒、检验 | 4 | 500 | 检验用水 |  |  |
| 10 |  | 内镜手术 | 手术刷手 | 2 | 200 | 冲洗用水 |  |  |
| 1 | 3F | 手术中心 | 手术刷手 | 33个/22间 | 4000 | 冲洗用水 |  |  |
|  |  |  | 手术刷手 | 预留1（总） | 3000 | 冲洗用水 |  |  |
| 2 |  |  | 腔镜清洗 | 1 | 500 | 二级清洗用水 |  |  |
| 3 |  | 输血科 | 输血实验室、HIV实验室、血液处理室 | 3 | 300 | 检验用水 |  |  |
| 1 | 4F | 检验中心 | 洗涤、消毒、检验、免疫、生化 | 15 | 1200 | 检验用水 |  |  |
| 7#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 用水科室 | 具体点位 | 数量 | 用水量（L/H） | 水质标准 |  | 备注 |
| 1 | 1F | 静配中心 | 配置 | 1间 | 300 | 检验用水 |  |  |
| 2 | 2F | 生殖中心 | 楼层预留 | 1 | 350 | 检验用水 |  |  |
| 待定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 口腔科 | 牙椅/技工/清洗消毒 | 1（总） | 800 | 一级清洗用水 |  | 地下室牙床用水预留楼层管道 |
|  | 小计 |  |  | 211 | 37020 |  |  |  |
| 分类统计水量及用水点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验室分析用水/29 |  |  | 2900L/H |  | 中国国家实验室分析用水标准（GB/T6682-2008） |  |  |
| 2 | 冲洗用水/54 |  |  | 9400L/H |  | 无菌冲洗用水标准 |  |  |
| 3 | 一级清洗用水/2 |  |  | 1020L/H |  | WS310.1/2-2016标准规范 |  |  |
| 4 | 二级清洗用水/31 |  |  | 6200L/H |  | 软式内镜清洗消毒技术规范WS507-2016 |  |  |
| 5 | 供应室一级清洗用水/6 |  |  | 4500L/H |  | WS310.1/2-2016标准规范 |  |  |
| 6 | 供应室软化水用水/7 |  |  | 6000L/H |  | 锅炉软化水水质标准GB1576-2008 |  |  |
| 7 | 血液透析用水/90 |  |  | 7000L/H |  | 血液透析和相关治疗用水标准（YY0572-2015） |  |  |
| 合计 | 医疗用水/211 |  |  | 37020L/H |  |  |  |  |
| 综合考虑RO膜产水量年衰退及温度影响和医院后期用水需求；检验、内镜、血透用水需二级处理；综合考虑RO膜产水量年衰退及温度影响和医院后期用水需求；经过二次及以上处理需一期设计总产水量32000L/H，二期预留水量4000 L/H的设备位置。 注：以上点位为预计用水点位，在项目实施过程中如用水点增加10个（含）以内或管道长度增加300m（含）以内（管径不限），采购人不再另行支付费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房定为地下二层，纯水机房大于185㎡, 需电源80KW； |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、用水标准

（1）血液透析和相关治疗用水标准（YY 0572-2015）

| 项 目 | 指标（mg/L） |
| --- | --- |
| 铝(Aluminum) | ≤0.01 |
| 总氯(Total Chlorine) | ≤0.1 |
| 铜（Copper） | ≤0.1 |
| 氟化物（Fluoride） | ≤0.2 |
| 铅（Lead） | ≤0.005 |
| 硝酸盐(氮)（Nitrate） | ≤2 |
| 硫酸盐(Sulfate) | ≤100 |
| 锌（Zinc) | ≤0.1 |
| 钙（Calcium） | ≤2 |
| 镁(Magnesium) | ≤4 |
| 钾(Potassium) | ≤8 |
| 钠(Sodium) | ≤70 |
| 锑(Antimony) | ≤0.006 |
| 砷(Arsenic) | ≤0.005 |
| 钡（Barium） | ≤0.1 |
| 铍(Beryllium) | ≤0.0004 |
| 镉(Cadmium) | ≤0.001 |
| 铬(Chromium) | ≤0.014 |
| 汞(Mercury) | ≤0.0002 |
| 硒(Selenium) | ≤0.09 |
| 银（Silver) | ≤0.005 |
| 铊(Thallium) | ≤0.002 |
| 细菌(Bacteria) | ≤50CFU/mL |
| 内毒素(endotoxin) | ≤0.125EU/mL |

（2）分析实验室用水规格和试验方法标准（GB/T6682-2008）

| 指标名称 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） |  | - | - | 5.0-7.5 |
| 电导率（25℃） | ms/m≤ | 0.01 | 0.1 | 0.50 |
|  | us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 |
| 比电阻MΩ.cm@25℃ > |  | 10 | 1 | 0.2 |
| 可氧化物[以O计]mg/L |  | - | 0.08 | 0.40 |
| 吸光度（254nm,1cm光程）≤ |  | 0.001 | 0.01 | - |
| 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L） |  | 0.02 | 0.05 | - |
| 蒸发残渣（mg/L） |  | - | ≤1.0 | ≤2.0 |

（3）冲洗用水标准

| 项目 | 标准值（mg/l） |
| --- | --- |
| 铁Iron | ≤0.30 |
| 锰Manganse | ≤0.05 |
| 铜Copper | ≤1.0 |
| 锌Zine | ≤1.0 |
| 阴离子成分洗涤剂Foamig Agents Foamig Agents | ≤0.3 |
| 氟化物Fluoride | ≤1.0 |
| 砷Arsenie | ≤0.04 |
| 硒Selenium | ≤0.01 |
| 汞Mercury | ≤0.002 |
| 铬Chromium | ≤0.005 |
| 镉Cadmium | ≤0.01 |
| 铅Lead | ≤0.05 |
| 细菌BacteriaCount | ≤20cfu/ml |
| 总固体含量Total Dissolved Solids(TDS) | ≤500 |

（4） WS 310.1-2016标准规范

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蒸汽残留 | ≤10 mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1 mg/L |
| 铁 | ≤0.2 mg/L |
| 铅 | ≤0.005 mg/L |
| 除了铁、镉、铅之外的微量重金属 | ≤0.1 mg/L |
| 氯化物（Cl-） | ≤2 mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5 mg/L |
| 电导率（在25℃） | ≤15 us/cm |
| PH值（酸性度） | 5-7.5 |
| 外观 | 无色、清晰、无杂质 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02 mmol/L |

（5）软式内镜清洗消毒技术规范（WS 507-2016）

| 项目 | 标准值（mg/l） |
| --- | --- |
| 蒸发残留 | ≤10.0mg/L |
| 氧化硅（SiO2） | ≤1mg/L |
| 铁Fe | ≤0.2mg/L |
| 镉Cd | ≤0.005mg/L |
| 铅 | ≤0.05mg/L |
| 除铁、镉、铅以外的其他重金属 | ≤0.1mg/L |
| 氯离子（Cl-） | ≤2mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5mg/L |
| 电导率(25℃时) | ≤5μs/cm |
| PH | 5.0～7.5 |
| 外观 | 无色、洁净、无沉淀 |
| 硬度（碱性金属离子的总量） | ≤0.02mmoL/L |
| 细菌总数 | ≤10CFU/100mL |

（6）锅炉软化水用水标准

| 水样 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 浊度 FTU | ≤5.0 |
|  | 硬度 mmol/L | ≤0.60 |
|  | pH(25℃) | 7.0～11.0 |
|  | 溶解氧a mg/L | ≤0.10 |
|  | 油 mg/L | ≤2.0 |
|  | 全铁 mg/L | ≤0.30 |
| 锅水 | pH(25℃)b | 9.0～11.0 |
|  | 磷酸根c mg/L | 5.0～50.0 |
| 注： 硬度的计量单位为一价基本单元物质的量浓度。 |  |  |
| a 溶解氧控制值适用于经过除氧装置处理后的给水。额定功率大于等于7.0MW的承压热除氧，额定功率小于7.0MW的承压热水锅炉如果发现局部氧腐蚀，也应采取除氧措施。 |  |  |
| b 通过补加药剂使锅水pH控制在9.0～11.0。 |  |  |
| c 适用于锅内加磷酸盐阻垢剂。采用其它阻垢剂时，阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标。 |  |  |

（四）设备配置情况

1、详细配置清单

| 序号 | 设备及部件名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 材质要求 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道过滤器 | DN50 | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 2 | 原水自控阀 | 在线自动控制原水箱进水，DN50 | 2 | 套 | 电子产品 | 金泰/三力信/新功 |
| 3 | 原水箱 | 2.5T,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 原水泵 | 多级泵、流量≥22m3/h，扬程≥35m，两用一备。 | 3 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 5 | 机械过滤器 | Φ1300mm，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到22T/H，需配手动应急阀组 | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 6 | 自动控制器 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于22T/H | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 7 | 软水器 | Φ1300 mm，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到22T/H，需配手动应急阀组 | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 8 | 盐桶 | 满足软水器再生要求，750L（配自动控制阀组） | 2 | 个 | PE | 韦赛勃/滨特尔/华能开宇 |
| 9 | 自动控制器 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于22T/H | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 10 | 活性炭过滤器 | Φ1300 mm，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到22T/H，需配手动应急阀组 | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 11 | 自动控制器 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于22T/H | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 12 | 二级精密过滤器 | Ф400mm×1000mm；40英寸20芯（5μ）；单套出水量大于22T/H | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 13 | 连接管阀件 | DN65-40 | 2 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 14 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求 | 2 | 套 | 组合件 | 诚磁/Hach/GF |
| 15 | 软化水纯水箱 | 2.5T,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌器 | 2 | 台 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 一级反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RO高压泵 | 流量≥20m3/h，扬程≥110m,立式多级泵 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2 | 反渗透膜壳 | 8040-3，承压300PSI以上、三芯 | 8 | 支 | 食品级玻璃钢 | 瑞沃克/韦赛勃、Codeline |
| 3 | 反渗透膜 | 稳定脱盐率>97.5% | 24 | 支 | 复合PA | 陶氏/海德能/GE |
| 4 | 主机机架 | 一体化机架，壁厚≥2.5mm，1200mm×3900mm×1600mm | 1 | 套 | 304方管 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 5 | 连接管阀件 | DN32-50 | 2 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 6 | 清洗消毒水箱 | 耐腐材料、500L | 1 | 台 | PE | 美达/德顺/友特 |
| 7 | 清洗消毒泵 | 多级泵、流量≥10m3/h，扬程≥28m。过流材质304SS | 1 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 8 | 清洗保安滤器 | 40英寸5芯，过滤精度5微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 台 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 9 | 纯水箱 | 2.5T,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌器 | 3 | 台 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 10 | 臭氧发生灭菌器 | 10g/h | 1 | 套 | 组合件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 11 | 臭氧消除装置 | 系统组合件 | 1 | 套 | 系统组合件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 12 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 诚磁/Hach/GF |
| 二级反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级RO高压泵 | 流量≥6m3/h，扬程≥110m,立式多级泵 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2 | 反渗透膜壳 | 8040-1，承压300PSI以上、一芯 | 8 | 支 | 食品级玻璃钢 | 瑞沃克/韦赛勃、Codeline |
| 3 | 反渗透膜 | 稳定脱盐率>97.5% | 8 | 支 | 复合PA | 陶氏/海德能/GE |
| 4 | 主机机架 | 一体化机架，壁厚≥2.5mm，满足系统需求 | 2 | 套 | 304方管 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 5 | PLC自控系统 | 满足反渗透水机自动控制需求 | 2 | 套 | 系统电子件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 6 | PLC主机 | 系统电子件 | 2 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 7 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件，7寸、彩色显示 | 2 | 套 | 系统电子件 | 威纶/西门子/欧姆龙 |
| 8 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 2 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 9 | 全不锈钢配电柜 | 方形单开门，满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 10 | 连接管阀件 | DN40-32 | 2 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 11 | 自动清洗系统 | 组合件 | 2 | 套 | 自动化 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 12 | 纯水箱 | 2.5T,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌器 | 2 | 台 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 13 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 后处理系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)检验用水后处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PH值调节系统 | 配60L PE加药箱、计量泵，满足生化水需求 | 1 | 套 | 组合件 | SEKO/PULSAFEEDER/MILTONROY |
| 2 | 检验用水增压泵 | 多级泵、流量≥4.0m3/h，扬程≥30m。过流材质304SS，一用一备 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 3 | EDI装置 | 模块进口(配套控制电源)处理能力3.5T/H | 1 | 台 | 组合件 | GE/CANPURE/DDWI |
| 4 | 主机机架 | 一体化机架，壁厚≥2.5mm，满足系统需求 | 1 | 套 | 304方管 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 5 | 生化纯水箱 | GMP标准制作;圆弧顶底、有呼吸器、液位控制及灭菌装置,V=800L | 1 | 台 | 316L | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 6 | EDI控制系统 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/欧姆龙/ABB |
| 7 | EDI控制电源 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | 系统电子件 | GE/CANPURE/IONPURE |
| 8 | PLC主机 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 9 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 10 | 检验用水纯水泵 | 多级泵、流量≥5.0m3/h，扬程≥50m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 11 | 检验用UV杀菌器 | 寿命9000小时，304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/YAKE/WONDER |
| 12 | 检验用微孔过滤器 | 40英寸5芯、过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 13 | 全不锈钢配电柜 | 方形单开门，200mm×600mm×600mm | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 14 | 连接管阀件 | DN25 | 1 | 套 | 316L | 龙泽/三甲/远安 |
| 15 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 诚磁/Hach/GF |
|  | (2)一级清洗用水后处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗用水纯水泵 | 多级泵、流量≥2.0m3/h，扬程≥50m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2 | 在线抑菌装置 | 配特种加药箱、SEKO计量泵，进口抑菌药剂，满足在线抑菌需求 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 3 | 清洗用水用微孔过滤器 | 40英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 连接管阀件 | DN32 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 5 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 诚磁/Hach/GF |
|  | (3)二级清洗用水后处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级清洗水用水供水泵 | 多级泵、流量≥8.0m3/h，扬程≥55m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2 | 在线抑菌装置 | 配特种加药箱、SEKO计量泵，进口抑菌药剂，满足在线抑菌需求 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 3 | 二级清洗水用微孔过滤器 | 40英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 连接管阀件 | DN32 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 5 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 诚磁/Hach/GF |
|  | (4)供应室一级清洗用水后处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二级清洗水用水供水泵 | 多级泵、流量≥8.0m3/h，扬程≥55m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2 | 在线抑菌装置 | 配特种加药箱、SEKO计量泵，进口抑菌药剂，满足在线抑菌需求 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 3 | 二级清洗水用微孔过滤器 | 40英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 连接管阀件 | DN40 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 5 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 诚磁/Hach/GF |
|  | (5)冲洗用水后处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超滤水泵 | 多级泵、流量≥12.0m³/h，扬程≥30m。一用一备 | 1 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2 | 超滤膜处理装置 | 产水量≥10.T/H | 1 | 套 | 组合件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 3 | 冲洗用水中间水箱 | 2.5T,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、 | 1 | 台 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 冲洗水纯水箱 | 2.5T,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、紫外线杀菌器 | 1 | 台 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 5 | 冲洗水用水供水泵 | 流量≥10.5m3/h，扬程≥50m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 6 | 在线抑菌装置 | 配特种加药箱、SEKO计量泵，进口抑菌药剂，满足在线抑菌需求 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 7 | 冲洗水用微孔过滤器 | 40英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 8 | 连接管阀件 | DN32 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 9 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 诚磁/Hach/GF |
|  | (6)供应室软化水用水后处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软化水用水供水泵 | 多级泵、流量≥10.0m3/h，扬程≥45m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2 | 软化水用UV杀菌器 | 寿命9000小时，304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/YAKE/WONDER |
| 3 | 软化水用微孔过滤器 | 40英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 连接管阀件 | DN40 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 5 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 诚磁/Hach/GF |
|  | (7)血液透析用制水后处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 血透用水纯水泵 | 多级泵、流量≥10m³/h，扬程≥40m。过流材质304SS，一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2 | 血透用UV杀菌器 | 寿命9000小时，304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/YAKE/WONDER |
| 3 | 血透用微孔过滤器 | 40英寸10芯、过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 连接管阀件 | DN50 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 5 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 诚磁/Hach/GF |
| 6 | 进水自动控制阀组 | 二路水源监控压力情况自动切换（配压力检测及电动阀）满足中央纯水及自来水自动切换运行需求 | 1 | 套 | 组合电子件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 7 | 血透用水增压泵 | 流量≥10m³/h，扬程≥35m。过流材质304SS，一用一备 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 8 | 血透用一级精密过滤器 | 40英寸10芯、过滤精度10微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 9 | FEF滤器 | 有布水器、单套出水量应达到10T/H，（含滤料1#2#4#石英砂） | 1 | 套 | 食品级玻璃钢 | 韦赛勃/PENTAIR/REWORK |
| 10 | 自动头 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于10T/H | 1 | 台 | 组合件 | 阿图祖/滨特尔/富莱克 |
| 11 | CF滤器 | 食品级玻璃钢，有布水器、单套出水量应达到10T/H，（含滤料椰壳活性炭碘值≥900） | 1 | 套 | 食品级玻璃钢 | 韦赛勃/PENTAIR/REWORK |
| 12 | 自动头 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于10T/H | 1 | 台 | 组合件 | 阿图祖/滨特尔/富莱克 |
| 13 | SF滤器 | 食品级玻璃钢，有布水器、单套出水量应达到10T/H，（含滤料争光阳树脂） | 1 | 套 | 食品级玻璃钢 | 韦赛勃/PENTAIR/REWORK |
| 14 | 自动头 | 自动反洗、正洗、再生、运行并能满足流量大于10T/H | 1 | 台 | 组合件 | 阿图祖/滨特尔/富莱克 |
| 15 | 盐箱 | PE; （配自动控制阀组） | 1 | 套 | PE | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 16 | 主机机架 | 一体化机架，壁厚≥2.5MM，满足系统需求 | 1 | 套 | 304方管 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 17 | 反渗透机箱 | 美观、降嘲音；一体化箱体（降低嘲音）800*800*1600 | 2 | 套 | 碳钢附塑 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 18 | 血透用二级精密过滤器 | 40英寸10芯、过滤精度5微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 19 | 一级RO高压泵 | 立式多级泵、单台满足流量不小于11T/H,扬程不小100M | 1 | 台 | 过流部分SS316L | 格兰富/威乐/ITT |
| 20 | 反渗透膜壳 | 8040-1，承压300PSI以上、一芯 | 7 | 支 | 食品级玻璃钢 | 瑞沃克/韦赛勃/Codeline |
| 21 | 反渗透膜 | 稳定脱盐率>97.5% | 7 | 支 | 复合PA | 陶氏/海德能/GE |
| 22 | 二级RO高压泵 | 立式多级泵、单台满足流量不小于8T/H,扬程不小于100M | 1 | 台 | 过流部分SS316L | 格兰富/威乐/ITT |
| 23 | 反渗透膜壳 | 8040-1，承压300PSI以上、一芯 | 5 | 支 | 食品级玻璃钢 | 瑞沃克/韦赛勃/Codeline |
| 24 | 反渗透膜 | 稳定脱盐率>97.5% | 5 | 支 | 复合PA | 陶氏/海德能/GE |
| 25 | 余氯在线监控系统 | 满足系统标准检测要求 | 1 | 套 | 复合件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 26 | 硬度在线监控系统 | 满足系统标准检测要求 | 1 | 套 | 复合件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 27 | 供水稳压装置 | 满足系统流量及压力要求 | 1 | 套 | 复合件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 28 | 化学消毒装置 | 满足血透管路消毒需求 | 1 | 套 | 组合件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 29 | 平衡器 | 300L(带液位自控、灭菌装置) | 1 | 套 | SUS304 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 30 | 热消毒装置 | 复合件PLC全自动控制循环消毒，消毒时间可修改、设定，管路消毒水温85-92℃，联动血透机消毒温度85℃，水处理机输出最远端（或血透机入口）细菌及内毒素指标：细菌<10CFU/ml，内毒素< 0.25EU/ml；含格兰富热水输送泵、加热器、电动阀、温度控制系统等，一体化箱体（降低嘲音） | 1 | 套 | 组合件 | 金宝/劳尔/欣格膜 |
| 31 | PLC自控系统 | 满足生化反渗透水机自动控制需求 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 32 | PLC主机 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 33 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件，10寸、彩色显示 | 1 | 套 | 系统电子件 | 威纶/西门子/欧姆龙 |
| 34 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 35 | 全不锈钢配电柜 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 36 | 连接管阀件 | DN32-25 | 1 | 套 | 316L | 龙泽/三甲/远安 |
| 37 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 金泰/Hach/GF |
| 中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电导率仪 | 带表头 0～20000μs/cm | 11 | 套 | 系统电子件 | 诚磁/GF/科瑞达 |
| 2 | 电阻率仪 | 带表头 0～18MΩ*cm | 2 | 套 | 系统电子件 | 诚磁/GF/科瑞达 |
| 3 | 液位自控系统 | 控制所有水箱液位 | 13 | 套 | 系统电子件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 浸没式紫外线杀菌装置 | 含时间累积器 | 7 | 套 | SUS304 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 5 | PLC自控系统 | 满足集中制水水机自动控制需求 | 2 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 6 | PLC主机 | 系统电子件 | 2 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 7 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件，10寸、彩色显示 | 2 | 套 | 系统电子件 | 威纶/西门子/欧姆龙 |
| 8 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 2 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 9 | BA接口及中央监控 | 通信协议 | 2 | 套 | 系统电子件 | 主机用戴尔/惠普/联想 |
| 10 | 扩展模块 | 复合模块 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 11 | 机房监视系统 | 通信协议 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 12 | 变频控制系统 | 满足各路水流量压力要求 | 7 | 套 | 系统电子件 | ABB/施耐德/西门子 |
| 13 | 全不锈钢配电柜 | 方形单开门，满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 14 | 中央纯水系统手机app软件系统 | 监控中央纯水设备运行状态及机房情况及设备故障报警，设置密码，非专业人员只监不控，外网连接 | 1 | 套 | 电子软件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 15 | 血液透析制水设备手机app软件系统 | 监控中央纯水设备运行状态及机房情况及设备故障报警，设置密码，非专业人员只监不控，外网连接 | 1 | 套 | 电子软件 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 16 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 2 | 套 | 国标 | 人民电器/上上/万马 |
| 17 | 电缆线不锈钢套管 | 满足线缆电力保护要求 | 2 | 套 | 国标 | 龙泽/三甲/矩恒源 |
| 输送系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)检验用水输送 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件) | DN25 | 2430 | 米 | 316L | 金羊/正康/福兰特 |
| 2 | 医用卫生级不锈钢管(附塑及含管配件) | DN25 | 150 | 米 | 316L | 金羊/正康/福兰特 |
| 3 | 医用卫生级不锈钢楼宇控制阀组 | DN25 | 7 | 套 | 316L | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 医用卫生级不锈钢阀 | DN15 | 32 | 只 | 316L | 正邦/凯斯特/龙泽 |
| 5 | 角铁支架（含卡箍、螺丝、膨胀头） | 配套制作安装、除锈刷油 | 1180 | 套 | 角铁 | 国标 |
|  | (2)清洗水输送 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件) | DN25 | 1236 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 2 | 医用卫生级不锈钢管(附塑及含管配件) | DN25 | 48 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 3 | 医用卫生级不锈钢楼宇控制阀组 | DN25 | 4 | 套 | SUS304 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 医用卫生级不锈钢阀 | DN15 | 17 | 只 | SUS304 | 正邦/凯斯特/龙泽 |
| 5 | 角铁支架（含卡箍、螺丝、膨胀头） | 配套制作安装、除锈刷油 | 590 | 套 | 角铁 | 国标 |
|  | (3)二级清洗水输送 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件) | DN32 | 1080 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 2 | 医用卫生级不锈钢管(附塑及含管配件) | DN32 | 60 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 3 | 医用卫生级不锈钢楼宇控制阀组 | DN32 | 3 | 套 | SUS304 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 医用卫生级不锈钢阀 | DN15 | 40 | 只 | SUS304 | 正邦/凯斯特/龙泽 |
| 5 | 角铁支架（含卡箍、螺丝、膨胀头） | 配套制作安装、除锈刷油 | 510 | 套 | 角铁 | 国标 |
|  | (4)供应室一级清洗水输送 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件) | DN40 | 750 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 2 | 医用卫生级不锈钢管(附塑及含管配件) | DN40 | 30 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 3 | 医用卫生级不锈钢楼宇控制阀组 | DN40 | 2 | 套 | SUS304 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4 | 医用卫生级不锈钢阀 | DN15 | 15 | 只 | SUS304 | 正邦/凯斯特/龙泽 |
| 5 | 角铁支架（含卡箍、螺丝、膨胀头） | 配套制作安装、除锈刷油 | 350 | 套 | 角铁 | 国标 |
|  | (5)冲洗水输送 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件) | DN32 | 1890 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 2 | 医用卫生级不锈钢管(附塑及含管配件) | DN32 | 150 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 3 | 医用卫生级不锈钢楼宇控制阀组 | DN32 | 5 | 套 | SUS304 | 欣格膜/顺泰/博创 |
| 4 | 医用卫生级不锈钢阀 | DN15 | 40 | 只 | SUS304 | 正邦/凯斯特/龙泽 |
| 5 | 角铁支架（含卡箍、螺丝、膨胀头） | 配套制作安装、除锈刷油 | 920 | 套 | 角铁 | 国标 |
|  | (6)供应室软化水输送 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件) | DN40 | 894 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 2 | 医用卫生级不锈钢管(附塑及含管配件) | DN40 | 12 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 3 | 医用卫生级不锈钢楼宇控制阀组 | DN40 | 2 | 套 | SUS304 | 欣格膜/顺泰/博创 |
| 4 | 医用卫生级不锈钢阀 | DN15 | 4 | 只 | SUS304 | 正邦/凯斯特/龙泽 |
| 5 | 角铁支架（含卡箍、螺丝、膨胀头） | 配套制作安装、除锈刷油 | 420 | 套 | 角铁 | 国标 |
|  | (7)血液透析用水输送 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用卫生级不锈钢管(含管配件) | DN50 | 920 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 2 | 医用卫生级不锈钢楼宇控制阀组 | DN50 | 2 | 套 | SUS304 | 欣格膜/顺泰/博创 |
| 3 | 角铁支架（含卡箍、螺丝、膨胀头） | 配套制作安装、除锈刷油 | 435 | 套 | 角铁 | 国标 |
| 4 | 进口Pex输送管路 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 进口Pex | RexAo，PexcGoL，Uponor，Aquapipe |
| 5 | 进口Pex输送管件 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 进口Pex | RexAo，PexcGoL，Uponor，Aquapipe |
| 6 | 透析机纯水用水终端接头 | 满足系统需求 | 90 | 套 | SUS304 | 金宝/劳尔/欣格膜 |
| 7 | 镀锌桥架 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 镀锌桥架 | 国标 |
| 8 | 保温棉 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 橡塑 | 国标 |

注：以上品牌为参考品牌，供应商应采用参考品牌或不低于参考品牌档次的产品参与投标。如未提供参考品牌参与投标的，须提供详细的技术资料（包括技术规格书、样本等资料），且经三分之二以上评委会成员书面并签字确认为不低于参考品牌档次。

（五）系统功能及要求

1、基本要求及说明

| 序号 | 项目 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统用途 | 以医院内自来水为原水，经地下室医用中央纯水总机房，采用集中制水，分质供水的处理模式，向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水，提供医疗集中制水分质供水的相关第三方技术证明文件。 |
| 2 | 系统工艺 | 预处理+RO+后处理系统 |
| 3 | 用水科室及要求 | 详见用水点统计表 |
| 4 | 数量 | 1套（双套设计） |
| 5 | 系统产水量 | 32.0M3/H（水温25℃） |
| 6 | 水机房面积、层高 | 医用中央纯水机房使用面积约130m2，楼层层高≥3.0m |
| 7 | 水机房位置 | 暂定地下室 |
| 8 | 送水最大扬程 | 保证终端用水点压力0.2MPA以上 |
| 9 | 环境适应性要求 | 室外环境温度：-10℃∽40℃ |
|  |  | 大气压力：夏季100.55KPa |
| 10 | 电源条件 | 电压：∽380V，3相，5线 |
|  |  | ∽220V，单相，3线 |
|  |  | 频率：50HZ |
|  |  | 电压波动：±7% |
|  |  | 接地电阻要求：≤4欧姆 |
| 11 | 抗地震要求 | 设备须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。 |
| 12 | 采用标准和规范 | （1）国内及国际相关标准和规范。 |
|  |  | （2）医疗器械生产许可证、医疗器械注册证 |
| 13 | 系统运行 | 保持日常运行的安全，可靠和不停机维护。全天24小时连续工作制，年365天。 |
| 14 | 系统设备 | 包括医用中央纯水系统中预处理、反渗透、后处理、控制系统、纯水输送管路等 |
| 15 | 系统设计 | 系统设备采用双套设计，各路动力泵采用一用一备设计，运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。各路纯水均为循环回路。 |
| 16 | 设计使用寿命 | 除密封件、易耗件等一类消耗品外，所有部件都具有连续正常使用超过8年的寿命。 |
| 17 | 核心部件 | 主要核心部件采用国际知名品牌。 |
| 18 | 纯水过流部分材质 | 预处理部分、后处理部分、纯水输送管路及回至机房纯水箱管路为304及以上材质不锈钢。 |
| 19 | 控制方式 | PLC全自动控制/手动控制 |
| 20 | PLC全自动控制的基本要求 | 系统PLC全自动控制具备下列功能： |
|  |  | (1)原水箱低液位自动报警功能； |
|  |  | (2)原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； |
|  |  | (3)纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能； |
|  |  | (4)制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能 |
|  |  | (5)遇情况(1)或原水压力过低RO泵自动保护功能； |
|  |  | (6)纯水箱高液位自动停止制水，超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能； |
|  |  | (7)纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； |
|  |  | (8)水质、水量、工作水压力在线自动检测功能； |
|  |  | (9)具有PLC自动、手动控制和触点开关手动控制三选择功能； |
|  |  | (10)纯水遇溢流时具有高质水向相对低质水单向导通功能； |
|  |  | (11)提供远程管理与监控的协议通讯接口，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程，具有即时数据贮存功能。 |
|  |  | (12)系统运行参数、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示。 |
| 21 | 输送管道材质选择说明 | 管路选用不锈钢管，质量符合GB/19228.1-2003、GB/19228.2-2003和 GB/19228.3-2003标准。不锈钢管需承压强度较高，消毒方便安全，其使用寿命相对于其他有机复合材料的管材具有很高的优越性，至少可以保证在设备可使用的期限内安全使用，本设计纯水输送管路为不锈钢卫生管，内外镜面抛光，连接方式为卡压；水机房设备连接同样为不锈钢卫生管。其寿命可与建筑寿命同步，钢管表面经过钝化处理不会对纯水中的离子含量有所影响（反渗透动力泵的过流材质为304不锈钢，纯水输送泵的过流材质为304不锈钢。）。 |
| 22 | 安装 | 纯水管路双路活水，无死腔安装。 |

2、系统主要功能

医用中央纯水系统采用集中制水方式，按各个科室不同的水质要求，采用不同的膜处理工艺，分质供水。

★（1）系统设计纯水总水量：Q =32M3/H ( 25℃水温），按二套Q=16M3/H ( 25℃水温）系统运行设计（单套设备运行时其生产产品水的能力不小于16M3/H 配置）。

★（2）工艺流程采用为双套设计；任一套故障或检修时，另一套能确保正常制水；控制系统为自动和手动各一套，正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水。

（3）系统设备工艺部分采用当前先进、成熟技术；保证水质安全、运行稳定。要求系统核心部件如反渗透膜元件、水泵、主要电器元件等必须为先进、可靠、优质的高档元件；保障系统具备24小时连续运行能力。

（4）设备部分、输送管路部分必须充分考虑微生物的二次污染问题，采用合适的材料、合理的工艺保证二次污染问题的解决。

（5）纯水水量须充分考虑水温及膜合理衰减的影响；保证整个医用中央纯水系统在安装后第2年冬天各个设计用水点的水量供应，尤其是医疗用水必须无条件保证。

★（6）离子、细菌病毒清除率：≥98%。水利用率：≥90%。

（7）各路纯水均要求循环回路，恒压供水设计，系统的供水可采用智能的控制方式，对轻载时能调节运行功率达到节能的目的，水机房设在地下二层。（详见医用中央纯水管路平面图）

（8）系统采用高可用性设计，核心设备支持一开一备的功能，支持故障设备在线维护与更换，系统可不间断制水。

（9）系统全自动运行，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院BA系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级的用户权限管理，确保系统安全。

（10）水质要求：水质符合相关国家标准及行业规范要求。

（11）手／自两种运行模式可选择；自动故障时，可手动强制执行。

（12）关键运行参数在线显示；水质不合格分段报警。不影响纯水的医疗使用为前提。如：电导、PH 等；

（13）管路要求：系统采用全不锈钢管路连接，纯水站房原水至反渗透产品水前要求使用304材质不锈钢管，连接方式采用自动氩弧焊焊接，反渗透产品水采用304卫生级不锈钢管路，内部粗糙度小于0.6µm ，外表面亮光处理；输送管路连接方式采用卡压连接，各路纯水均要求循环回路，密封垫圈的寿命保证在30年以上；

（14）反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统具备开机自动冲洗与检测功能。

（15）消毒方式：根据国家设计行业相关规范，设计反渗透系统消毒方式和频率，达到使用需求。

（16）设计方案综合考虑运行费用和节水、节电功能。系统综合考虑纯水利用率，设计废水回收系统.

（17）PLC智能化控制模式；全自动无人值守操作，高低液位自动连锁；高低压保护；水质超标报警。预留BA接口与医院中央监控室对接，系统运行状态及重要运行数据可远程监视。实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全。

（18）工艺流程要求：

A)医用纯水供应系统包含从机房制备纯水到所有用水点的管道、阀门及终端设备、医用反渗透水处理设备和相应的预处理、后处理系统的工艺流程的深化设计、系统成套、安装以及整个系统的调试。

B)系统供水管路采用循环供水管路，恒压供水设计，系统的供水可采用智能的控制方式，轻载时能调节运行功率达到节能的目的。

C)系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护，采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生维护等。

D)反渗主机系统开机的自动冲洗与检测功能。

E)系统采用先进工艺没计，综合利用反渗透、微滤、超滤、纳滤、EDI等技术提高系统的可用性和性价比最大化降低耗材更换成本。

F)实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节(如压力、产水率等参数)确保用水的安全。

G)实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超出系统容错对问范围，系统可调度预设的紧急制水流程确保血透用水的安全。

H)实现开放式数据标准通讯接口：提供远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，远程监控接口须提供对TCP/IP协议的支持，支持基于浏览器方式的访问，提供的协议必须免费开放，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。

I)反渗主机浓水排放根据浓水产水电导检测定量排放，最大化实现水资源的节能、节水等功能。

3、设备配置要求

（1）原水箱：材质304不锈钢材料。上、下底用圆弧锅型封头成型，顶部留有清洗人孔，直径￠≥450mm、底部中间须有排污口。

（2）动力泵：材质不低于304。扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，预处理和反渗透等动力泵的过流材质不低于304不锈钢。原水泵必须采用二开一备设置，纯水输送泵必须采用一开一备设置，并要求运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行（要有详细的设计描述的参数说明）

（3）预处理：至少具备机械滤器、软水器、碳滤器各两套；每套滤器材质要不低于304不锈钢，具有下料口和人孔。运行中被处理水在滤器介质内的有效停留时间T≥2.5Min(需提供详细的设计描述和参数说明)。

（4）反渗透机：尽最大可能考虑原水的利用率。反渗透膜采用干式组件，提供产品报关单：膜壳选用玻璃钢材质，耐压检测P≥300PSI；机架要求用壁厚δ≥2mm,材质304以上的不锈钢方管制作并抛光；各在线检测仪表必须由传感器通过电控箱中的PLC控制，并能通过触摸显示屏读出即时数据，同时具有各在线仪表的即时数据贮存功能，根据需要能调出并打印运行过程中任一时间的即时数据。PLC控制系统的主要配件，电子元器件参考品牌：西门子／施耐德／欧姆龙。

（5）清洗消毒：对反渗膜系统和医用中央纯水输送系统须设置清洗消毒功能。对反渗膜的清洗消毒，要求双套错时分别进行，即1套处于清洗消毒状态时，另一套能实现正常的制水运行；对清洗液／消毒液的配置、清洗／消毒／漂清的过程控制要求全自动；对医用中央纯水输送系统的消毒、冲洗要求实现单路分步实施控制，对反渗透膜系统和医用中央纯水输送系统消毒过程完成后，在投入正常运行前必须有具有残余消毒液检测、识别功能，以确保系统再次制水的安全性(提供详细的设计描述和参数说明)

（6）纯水箱：材质304以上不锈钢内外双抛光级；均要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm,内部进水装万向喷淋洗球和水流转向导管，外装液位可视器；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有￠450mm以上的清洗人孔。

（7）杀菌器：要求使用物理杀菌设汁，如UV杀菌处理，辐射器应采用波长254mm的低压汞灯，辐射量至少为30mm/cm2。每路医用水杀菌过流长度L≥2.8米，提供第三方证明文件。医用水接受UV辐射的最大厚度δ≤2mm。当UV杀菌器用于水储存及分配系统灭菌时，后端或使用点终端应安装内毒素过滤装置。

（8）菌尸阻断器：每路纯水输送管路至少须有1套菌尸阻断器，材质304不锈钢；内置滤膜规格符合终端水质要求(提供设计说明和安全使用期)。

（9）离子交换器：用于处理试药级用水。数量1套，采用EDI装置，更换周期不少于4年。

（10）管阀件：机房原水至反渗透产品水前采用304材质双抛卫生级不锈钢管和球阀，采用自动氩弧焊连接；反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱止采用304/316L双抛卫生级不钢管路、无滞留卫生球阀。

（11）全自动控制的基本要求：

A)原水箱低液位自动报警功能；

B)原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

C)纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能；

D)制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能；

E)遇原水箱低液位情况或原水压力过低R0泵自动保护功能；

F)纯水箱高液位自动停止制水，有多个纯水箱时任一纯水箱至低液位自动制水、超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能；

G)纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

H)对停水、停电、过载、管道漏水等非正常状态具有自动检测，保护、报警及处理功能；

I)各部分水质、水量、工作水压力在线自动检测功能；

J)具有自动、手动双选择功能；

K)对停水、停电、过载。管道漏水等非正常状态具有自动检测、保护，报警及处理功能；

L)控制系统实现整套水处理系统的自动控制，同时保留手动功能以备应急之需；

M)制水机组长期运行安静平稳，平时噪音≤65分贝、特殊时段(短时间内)≤75分贝。控制方式采用PLC+触摸屏全自动控制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模武可供选择，可扩展至远程监控功能。

（12）其他补充要求及说明

A)消毒方式：具有独立的消毒模式，使用化学或臭氧消毒。

B)具有漏电保护、低压保护、缺相保护和无水保护功能。

4、项目实施要求

（1）设备的质量检验和试验

A)在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到货物制造地质量检验和试验，但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为采购人的最终验收。在检验和试验期间，货物制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文数据。

B)中标人须提供一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照检验标准和计划进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸．并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

C)主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内结束。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸。

D)当系统和设备需试验时，中标人应至少在试验前14天以正式的书面形式通知采购人：何种试验将在何时何地进行。若采购人不能在指定的时间赶赴现场，中标人将进行试验并被视为采购人在现场进行，同时必须及时将试验报告副本送达采购人。

E)根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同价中。若采购人需要，中标人应解释所有的试验事项，直至采购人满意，若系统在试验中未通过，二次试验费用将由中标人承担。

（2）设备的防护、包装及运输

A)中标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施，并对此工作负责。设备油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

B)应有效防止所有设备的各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

C)不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

D)机组外露的不涂漆的加工表面应采用防锈措施，螺纹接头用螺塞堵住，法兰孔用盲板封盖严密。

E)应在包装上予以防护说明。

F)设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

G)在包装箱中，应附有产品合格证书(包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。

H)随包装箱带均文件、数据应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。

I)中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。

J)中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。

K)设备就位、校正完成经采购人及相关部门验收合格后，中标人与总包单位办理移交手续，所有设备移交给总包单位，总包单位派专人对到场货物进行保管。

（3）设备到货验收

中标人在所供器材到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用就由中标人自行承担。采购人负责提供存放货物的房间。

（4）设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

（5）项目进度要求

供应商应根据项目总体进度计划要求，制定本项目计划进度，并应保证满足下列控制时间：

要保证在合同生效后1个月内完成所进场施工准备工作。供应商必须每月向采购人提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。

（8）设备安装

A)中标人应于合同签订后3日内完成施工图深化设计，递交采购人和采购人委托的设计单位审查，如中标人提供的深化图纸不符合国家规范标准要求或者末被设计单位和采购入认可和审查合格，中标人必须进行重新修订后申报，直至审查合格。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。

B)中标人需按有关规范、标准的要求负责设备安装，调试及运行。

C)中标人对设备安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关部门验收证书。所有费用(包括验收费用)包括在投标总价中。

D)设备安装验收合格、交付采购人使用以前的设备保护(含现场成品保护)费用由中标人负责。

E)供应商须提供与工程建设总进度相适应的安装计划。

F)在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。若是非暴露的零件、部件、机器等，可在割造进行除锈、防腐处理。

（9）测试和试运行

A)工具、材料、仪器设备和劳务人员

供应商应派有五年及以上工作经验的工程师在现场负责调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

B)程序和表格

供应商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格等全套完整资料给采购人，且得到采购人的认可和接受。

C)测试

当所有设备、材料和附件安装、施工完成后应进行现场测试以证明设备正确地安装、连接。所有测试和校正错误用仪器、设备应由中标人提供，所有费用应包括在投标报价内。

测试时所需的更换件、消耗件等应由中标人提供及装配。

测试运行结束后，中标人向采购人提供详细自检报告，其结果必须符合验收标准的规定。

D)试运行

在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及采购人、监理有关人员地监督下进行。试运行期间中标人相关负责人需常驻现场。

（l0）验收

为保证项目质量，在医用中央纯水系统工程所在地建筑物验收之后，还应进行医用中央纯水系统工程单独专项验收。综合性能全面评定的检测单位需采购人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。

验收合格条件为：

A)运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；

B）所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都己提交并得到采购人接受；

C)水质按规定需要第三方检测部门进行检测(含抽检)的程序，已得到第三方检测部门出具的合格检测报告；

D)整套设备图纸及技术文档都已提交并得到接受；

E)整套设备在交由使用人之前已通过试运行且验收合格。

（11）产品保护

工程完工后，中标人必须负责承包工程的保护和清洁工作，直至验收合格交付采购人为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人将负责修理或赔偿损失。交付使用前或未被使用人认可和接收前的成品保护由中标人负责。

（12）技术培训

A)供应商须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训，拟投入参加培训的人数为3-4人。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

B)供应商提供的负责培训人员应具备同类产品5年及以上的维修经验。

（13）质量保证

A)本项目的质量保修期不少于12个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的供应商责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由供应商承担。

B)在质保期内，供应商应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且供应商应赔偿采购人经济损失。对质保期内的维修服务，供应商应在接到采购人通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；质保期以后的维修服务，供应商应在接到采购人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件，更换零部件应只收取成本费。其余质保期外服务方案由供应商在投标文件中做出相应说明，买卖双方将对质保期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

C)中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

（14）售后服务

A)能及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时电话服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在4小时内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。供应商须在投标文件中明确说明负责本项目维修工作的售后服务点及地址，以及接到故障后多长时间内赶到事故场地。

B)质保期内供应商应免费修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。

C)供应商应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成采购人经济损失，供应商应照价赔偿。

D)供应商应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与采购人商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为采购人提供软件升级服务。

E)供应商应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

F)质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑，具体地操作程序和内容须在投标时说明。

G)单台(套)设备在质保期间的修理费用超过投标价的80％时，必须重新免费更新设备。

H)在质保期结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的同意。解决后，供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

I)备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要的能力。质保期内免费提供备品备件；供应商须在投标文件中提供质保期内和质保期后相应备品备件清单及报价，质保期后相应备品备件价格不计入投标报价中。

（15）项目实施文件资料

A)全套项目实施文档(包括设备、材料、安装、竣工资料等文件)

B)系统测试文件

C)用户培训文件

D)系统维护文件

E)质量保证文件

F)竣工验收文件

G)项目维修保养

H)采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料：

a)在培训期间，供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

b)在试运行四周内，供应商须提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料:

c）所有设备规格和详细操作说明；

d)主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备品备件的清单、操作和维修方法。

e)例行维修保养项目和期限建议；

f)紧急安全措施的建议；

g)紧急维修中心电话号码、地址、维修人员电话号码。

- 第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标费用是履行合同的最终价格（交钥匙价），包括但不限于货物的采购、运输、装卸、安装、调试、产品保护、试运行、检测费、验收费、技术培训、备品备件、软件维护、售后服务、2%总包配合费等一切费用。 3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、采购代理机构按下表中货物招标的标准，根据中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取中标服务费。 服费务类率型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. |
| 2 | 投标文件组成与份数： - 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波中基国际招标有限公司等网站。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 7 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、 总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于宁波市第一医院宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购单位（“采购人”）。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的指导安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7.“★”系指实质性要求条款。供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意，不允许分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件

1、符合性自查表（格式见第六章）；

2、供应商响应表（格式见第六章）；

3、投标函(格式见第六章)；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

5、供应商基本情况表（格式见第六章）；

6、供应商为第二类医疗器械生产企业的针对第二章 采购需求 二、招标货物技术需求 （四）设备配置情况 1、详细配置清单 后处理系统中“血液透析用制水后处理系统”设备部分供应商须提供设备生产制造商有效期内的第二类医疗器械产品注册证及第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）（投标文件须提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章）；

7、供应商为非第二类医疗器械生产企业的针对第二章 采购需求 二、招标货物技术需求 （四）设备配置情况 1、详细配置清单 后处理系统中“血液透析用制水后处理系统”设备部分供应商须提供第二类医疗器械经营备案凭证（涵盖血液处理设备）及设备生产企业的第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）及第二类医疗器械产品注册证。（投标文件须提供相关证明材料复印件并加盖供应商公章）；

8、技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

9、技术条款偏离表（格式见第六章）；

10、商务条款偏离表（格式见第六章）；

11、第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

12、供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 报价文件：

1、开标一览表（格式见第六章）；

2、投标报价明细表（格式见第六章）；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

5、质保期内随机附件及备品备件、专用工具一览表（格式见第六章）；

6、质保期满后随机附件及备品备件、专用工具一览表（格式见第六章）；

7、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)；

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章 供应商须知。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商同意延长有效期的不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部分分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个标项，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按标项分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、标项号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

- 线下开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件、报价文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，并做开标记录；同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字签名或盖章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足采购文件要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 评分标准（兼评委打分表）

评分标准表

| 评标项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分70分 | 1、所投水处理系统工艺方案的可靠性 | 5 | 评委根据供应商所投水处理系统工艺方案的可靠性、稳定性及提供的相关使用证明材料进行综合评议，满分5分。 |
|  | 2、预处理系统方案 | 5 | 评委根据供应商提供的针对本项目预处理系统方案进行综合评审，包括过滤器、原水自控阀、原水箱、原水泵等的设计工艺方案、系统供货成套性及系统设计满足采购人要求的、功能和配置优化程度，以及提供的工艺图纸详尽程度进行综合评议，满分5分。 |
|  | 3、反渗透系统方案 | 6 | 评委根据供应商提供的针对本项目反渗透系统方案进行评审，包括高压泵、一级反渗透膜壳、一级反渗透膜、二级反渗透膜壳、二级反渗透膜、浓水利用装置等的设计工艺方案、系统供货成套性及系统设计、功能和配置优化程度，以及提供的工艺图纸详尽程度及提供相关使用证明材料进行综合评议，满分3分。 |
|  |  |  | 评委根据供应商提供的反渗透系统运行保障方案，是否采用成熟的双路制水工艺，确保系统无单点故障及提供的工艺图纸详尽程度和相关使用证明材料进行综合评议，满分3分。 |
|  | 4、后处理系统方案 | 5 | 评委根据供应商提供的针对本项目后处理系统方案进行评审，包括检验用水后处理系统、血透用制水设备后处理系统、一级清洗用水后处理系统、二级清洗用水后处理系统等的设计工艺方案、系统供货成套性及系统设计、功能和配置优化程度，以及提供的工艺图纸详尽程度及提供相关使用证明材料综合评议，满分5分。 |
|  | 5、医用中央纯水控制系统方案 | 5 | 评委根据供应商提供的针对本项目医用中央纯水控制系统方案进行评审，包括供水系统控制软件、液位自控系统、杀菌装置、变频控制系统等的设计工艺方案、系统供货成套性及系统设计、功能和配置优化程度，以及提供的工艺图纸详尽程度进行综合评议，满分5分。 |
|  | 6、输送系统方案 | 5 | 评委根据供应商提供的针对本项目输送系统方案进行评审，包括检验用水输送、一级清洗水输送、二级清洗水输送、血透用水输送等的设计工艺方案、系统供货成套性及系统设计、功能和配置优化程度，以及提供的工艺图纸详尽程度及相关证明材料进行综合评议，满分5分。 |
|  | 7、设备选型 | 5 | 评委对拟投设备的技术先进性、可靠性、适用性、稳定性等情况进行综合评议，满分5分。 |
|  | 8、供应商履约能力 | 3 | 评委根据供应商的医用纯水技术研发能力、技术创新能力、生产水平等履约能力进行综合评议，满分3分。（投标文件须提供相关证明材料） |
|  | 9、远程监控服务能力 | 5 | 评委根据供应商提供的远程监控服务能力证明材料，包括详细案例分析情况及相关使用证明材料进行综合评定，满分5分。 |
|  | 10、工程进度和安装施工实施方案 | 4 | 1）评委根据供应商提供的工程总体进度安排的合理性，与项目要求的匹配性进行综合评议，满分2分。 |
|  |  |  | 2）设备的进场能够根据项目场地的要求及土建工程的完成情况有计划地进行，现场协调及验收工作安排科学合理，能够保障项目按进度进行。评委根据供应商提供的安装施工实施方案进行综合评议，满分2分。 |
|  | 11、施工组织设计 | 6 | 1）评委对供应商配备的施工设备、工器具的齐全性、功能性进行综合评议，满分2分； |
|  |  |  | 2）评委对供应商提供的项目管理机构配备情况进行综合评议，满分2分； |
|  |  |  | 3）评委对供应商提供的投标项目整体施工实施方案是否技术先进、严密、科学、经济合理、设备布局合理进行综合评议，满分2分； |
|  | 12、质量保证及售后服务承诺 | 3 | 1）质保期：在满足采购文件要求的质保期（1年）的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分； |
|  |  |  | 2）评委对供应商提供的售后服务方案的全面性、完整性，服务承诺和保障措施的可行性以及运行维护人员安排的科学性、合理性等进行综合评议，满分1分； |
|  |  |  | 3）评委对供应商提供的设备使用的技术培训计划方案进行综合评议，满分1分。 |
|  | 13、服务响应时间 | 5 | 评委根据供应商的服务网点设置、服务响应时间等进行综合评议，满分5分。（投标文件须提供相关证明材料） |
|  | 14、供应商综合实力 | 5 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证ISO9001：2015、医疗器械质量管理体系认证ISO13485：2016、职业健康安全管理体系认证OHSAS18001：2007、环境管理体系认证ISO14001：2015、安全生产标准化证书，供应商每提供一项有效期内的上述证书得1分，满分5分。 |
|  | 15、业绩 | 3 | 2017年6月1日至今（以合同签订时间为准），供应商完成医用中央纯水采购安装项目的，每提供一项相关证明材料的得0.2分，满分3分。投标响应文件中须提供中标通知书及合同复印件加盖供应商公章，未提供中标通知书或合同复印件的不得分。 |
| 价 格 30 分 | 参与评审的价格=投标报价-（小微企业货物及服务价格×小微企业优惠）（如有）； 满足采购要求的有效投标且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得30分； 其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 |  |  |

注：1、小数点后保留两位小数。2、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自公告期限届满之日（公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名次之的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

第五章 政府采购合同主要条款

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目项目（项目编号：CBNB-20206101G）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：医用中央纯水系统采购、安装及相关服务

1.2 数量（单位）：1套

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。

2.2 明细

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道安装材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合 同 总 价 |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3最终交付使用需提交5套完整的技术资料、图纸和文件；

3.4设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件:

（1）设备合格证或质量检验证书；

（2）设备安装布置图、PLC控制系统原理图、接线图；

（3）设备安装、使用、维护说明书以及有关手册；

（4）易损件清单；

（5）备品备件和专用工具清单；

（6）提供关键零部件的设备合格证和质量检验文件的复印件；

（7）乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

3.5另外一套完整的上述资料应包装好随同每批设备一起发运。

3.6如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。若乙方未能在规定时间内提供完整的技术资料，甲方将按合同总价款扣罚5‰的资料损失费。

- 技术条款的确认

4.1在本合同签订后 7日内乙方应向甲方提交设备布置详图及对与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起 7日内将确认的技术条款交付乙方。

4.2设备制造之前，乙方须派专业技术人员到现场核对土建实际尺寸，核对情况乙方须向甲方出具书面说明，证实乙方已核对此项工作，若有与甲方招标时提供的相关数据以及上述4.1条款确认的内容不符，须及时书面通知甲方，否则引起的损失由乙方自负。

五、知识产权

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1履约保证金金额：合同金额的5%；

7.2履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单或银行保函；

7.3履约保证金的退取：履约保证金在乙方完成合同履约后无息退还（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权扣除相应履约保证金）。

八、转包或分包

8.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、质保期

9.1 质保期      个月。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

10.1 交货期：接到甲方书面通知后150日历日内完成设备供货，安装总进度满足总包工程施工进度要求，所有设备的安装、布管应符合申报鲁班奖的要求。所有设备运抵现场的日期为交货日期。

10.2 交货方式：包括医用中央纯水系统工程的设计、施工、安装、调试直至验收合格、交付使用的一条龙“交钥匙”项目的总承包。

10.3 乙方应在合同规定的交货期前10天以传真形式将合同号、设备名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对设备在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

10.4 运输及费用:乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成并通过甲方组织的竣工验收合格（并办理交付使用手续）之日。在此期间乙方自行负担相应费用，并承担一切责任。

10.5 交货地点：甲方指定地点。

十一、货物包装、发运及运输

11.1乙方应在包装上予以防护说明。

11.2设备的包装费已包括在合同总价中，包装材料属于甲方所有。

11.3在包装箱中，应附有产品合格证书(包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。

11.4随包装箱所附文件、数据应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。

11.5乙方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。

11.6乙方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责更换设备零件，并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用由乙方自行承担。

11.7设备就位、校正完成经甲方及相关部门验收合格后，乙方与总包单位办理移交手续，所有设备移交给总包单位，总包单位派专人对到场货物进行保管。

十二、装运通知

12.1在现场交货条件下的设备，在乙方已通知甲方设备已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以传真通知甲方。如因乙方延误将上述内容用传真通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

十三、货款支付

13.1 合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款；

13.2管道安装材料货到甲方指定工地，经甲方清点验收后30天内，甲方向乙方支付合同中管道安装材料总价的40%；

13.3设备货到甲方指定工地，经甲方清点验收后30天内，甲方向乙方支付合同中设备部分总价的40%；

13.4设备完成安装，调试运行完毕，通过第三方检测机构验收合格后15天内，甲方向乙方支付至合同总价的90%；

13.5乙方按要求向总包单位提交竣工资料后，并经甲方或甲方委托的造价咨询单位最终确认造价后，甲方向乙方支付至合同总价的100%；

13.6甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具同等金额的收据或增值税普通发票。

十四、税

14.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十五、质量保证及售后服务

15.1 在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。乙方应提供全部技术服务和售后服务，应为甲方提供及时、迅速、优质的服务。质保期内，投标产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；

15.2质保期以后的维修服务，乙方应在接到甲方发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。

15.3 乙方应保证设备是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的设备经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

15.4根据甲方按检验标准自己检验结果和第三方检测机构检验结果，或在质保期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

15.5乙方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的设备或部件。

15.6如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

15.7 如发现设备的规格、配置、数量或产地品牌其中一项或多项与合同文件、招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要，否则按违约处理，扣除合同金额5％的履约担保，如果给甲方造成的损失超过履约担保金额的，甲方有权在设备运抵现场后90天内根据第三方检测机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

十六、检验

16.1在交货前，制造厂家应对设备的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造厂家检验的结果和细节应在证书中加以说明。

16.2设备运抵现场后，甲方将对设备的质量规格、数量和重量进行检验。如发现设备的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在设备运抵现场后30天内，根据甲方按检验标准自己检验结果和第三方检测机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

16.3如果设备的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

16.4甲方有权提出在设备制造过程中派人到境内制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

16.5制造厂家对所供设备进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

十七、调试和验收

17.1 工具、材料、仪器设备和劳务人员：乙方应派有五年及以上工作经验的工程师在现场负责调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

17.2 设备运抵现场后，乙方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织监理等单位对设备质量、规格、性能、数量等进行检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过第三方检测机构验收合格为准）。如发现设备的规格、配置、数量或产地品牌其中一项或多项与合同文件、招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要，否则按违约处理。

17.3乙方应按照第三方检测机构的有关规定，对安装完毕的医用中央纯水系统进行报验，同时乙方需按第三方检测机构要求完成并提供相关资料。甲方应积极配合乙方。

17.4设备全部安装完毕后一个月内，乙方须负责进行由第三方检测机构主持的验收事宜。

17.5乙方保证所供设备符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准并通过第三方检测机构一次性验收合格，进场后服从总包管理。

17.6有关开工申报，第三方检测机构及其他有关部门所进行的与医用中央纯水系统有关的检验、验收手续及费用均由乙方负责。

17.7 程序和表格：乙方须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格等全套完整资料给甲方，且得到甲方的认可和接受。

17.8 测试

当所有设备、材料和附件安装、施工完成后应进行现场测试以证明设备正确地安装、连接。所有测试和校正错误用仪器、设备应由乙方提供，所有费用包括在合同总价内。

测试时所需的更换件、消耗件等应由乙方提供及装配。

测试运行结束后，乙方向甲方提供详细自检报告，其结果必须符合验收标准的规定。

17.9 试运行：在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及甲方、监理有关人员地监督下进行。试运行期间乙方相关负责人需常驻现场。

17.10验收

为保证工程质量，在医用中央纯水系统工程所在地建筑物验收之后，还应进行医用中央纯水系统工程单独专项验收。综合性能全面评定的检测单位需甲方认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。

验收合格条件为：

A)运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；

B)所有规定的货物、材料、整套设备图纸及投术文件、竣工资料等都己提交并得到甲方接受；

C)水质按规定需要第三方检测部门进行检测(含抽检)的程序，已得到第三方检测部门出具的合格检测报告；

D)整套设备图纸及技术文档都已提交并得到接受；

E)整套设备在交由甲方之前已通过试运行且验收合格。

十八、违约责任

18.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

18.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

18.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

18.4 乙方所交的货物品种、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并扣除全部履约保证金。

18.5甲方在乙方违约的情况下，如果:

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分设备；或如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

18.6在甲方根据上述第18.5条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，乙方应对购买类似设备所超出的费用负责，而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

十九、不可抗力事件处理

19.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

19.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

19.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 宁波市第一医院。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 甲方项目负责人姓名：         联系电话：

乙方项目负责人姓名：         联系电话：

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式12份，具有同等法律效力，甲乙双方各执6份。

甲方:（公章）:                            乙方:（公章）:

法定代表人（签章）:                       法定代表人（签章）:

委托代理人（签章）:                       委托代理人（签章）:

经办人:                                   经办人:

住所:                                     住所:

电话:                                     电话:

传真:                                     传真:

邮编:                                     邮编:

开户银行:                                 开户银行:

银行账号:                                 银行帐号:

税务登记号:                               税务登记号:

见证方：宁波中基国际招标有限公司（盖章）

附件1：保修协议

保修协议

- 1、质量保证

- 1.1本项目的质量保修期为   月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。

- 1.2在质保期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且供应商应赔偿采购人经济损失。对质保期内的维修服务，乙方应在接到甲方通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。

- 1.3质保期以后的维修服务，乙方应在接到甲方发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件，更换零部件应只收取成本费。

- 1.4乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

- 2、其余质保期外服务方案

- 2.1……

- 本协议自    年   月   日签订并生效，至    年   月   日有效期满。

- 除本协议约定的条款外，原协议的其他条款保持不变，本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力；本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。

- 本协议一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

- 资格文件格式

1.资格文件的外包装封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项号:

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3.资格文件

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供以下材料：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 供应商特定资格条件的证明文件：详见第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求；

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

4.资格条件自查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  | 第（ ）页 |
|  | 8、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二．未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。人将依法取消其中标资格。）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三．特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四．本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五．采购文件要求的其他资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

6.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2018年或2019年财务状况报告复印件，其他组织或供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7.供应商的特定条件的证明文件：详见第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求；

8.采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

二、商务技术文件格式

1. 商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2. 商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 商务技术文件目录

1、符合性自查表（格式见第六章）；

2、供应商响应表（格式见第六章）；

3、投标函(格式见第六章)；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

5、供应商基本情况表（格式见第六章）；

6、投标人为第二类医疗器械生产企业的针对第二章 采购需求 二、招标货物技术需求 （四）设备配置情况 1、详细配置清单 后处理系统中“血液透析用制水后处理系统”设备部分投标人须提供设备生产制造商有效期内的第二类医疗器械产品注册证及第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）（投标文件须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）；

7、投标人为非第二类医疗器械生产企业的针对第二章 采购需求 二、招标货物技术需求 （四）设备配置情况 1、详细配置清单 后处理系统中“血液透析用制水后处理系统”设备部分投标人须提供第二类医疗器械经营备案凭证（涵盖血液处理设备）及设备生产企业的第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）及第二类医疗器械产品注册证。（投标文件须提供相关证明材料复印件并加盖投标人及设备生产企业公章）；

8、技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

9、技术条款偏离表（格式见第六章）；

10、商务条款偏离表（格式见第六章）；

11、第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

12、供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4.符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价或单价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

5.供应商响应表：

供应商响应表

招标项目编号                      标项号

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：1）根据评分标准中商务技术内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 请将此表编制在目录页前。

供应商名称：

年  月  日

6. 投标函

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，标项号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期                   。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

7.法定代表人身份证明及授权委托书：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

8.供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.投标人为第二类医疗器械生产企业的针对第二章 采购需求 二、招标货物技术需求 （四）设备配置情况 1、详细配置清单 后处理系统中“血液透析用制水后处理系统”设备部分投标人须提供设备生产制造商有效期内的第二类医疗器械产品注册证及第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）（投标文件须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）；

- 10.投标人为非第二类医疗器械生产企业的针对第二章 采购需求 二、招标货物技术需求 （四）设备配置情况 1、详细配置清单 后处理系统中“血液透析用制水后处理系统”设备部分投标人须提供第二类医疗器械经营备案凭证（涵盖血液处理设备）及设备生产企业的第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）及第二类医疗器械产品注册证。（投标文件须提供相关证明材料复印件并加盖投标人及设备生产企业公章）；

11.技术部分：针对本项目第二章采购需求及第四章评分标准中的条款拟定各种方案，格式自拟；

12.技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

13. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号：                   项目名称：                       标项号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商须按第二章《采购需求》“一、重要商务要求一览表”逐项填写，并根据“第五章 政府采购合同主要条款”内容自行补充。

供应商（公章）：

法定代表或授权代表（签名或印章）：

年    月    日

14.第四章评标办法及评分标准中需提供的其他相关资质证书及合同复印件加盖公章；

15.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

（供应商公章）

年  月  日

2.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称：

供应商地址：

（供应商公章）

年  月  日

3. 报价文件目录

1、开标一览表；

2、投标报价明细表；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

5、质保期内随机附件及备品备件、专用工具一览表；

6、质保期满后随机附件及备品备件、专用工具一览表

7、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)；

4. 开标一览表

开标一览表

项目编号：                  供应商名称：                      单位：元

| 标项号 | 项目名称 | 投标总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

5.投标报价明细表：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道安装材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：                          日  期：

6.中小企业声明函格式：

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体双办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购单位公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7.残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（六）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.质保期内随机附件及备品备件、专用工具一览表

质保期内随机附件及备品备件、专用工具一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 制造厂家 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：                          日  期：

9.质保期满后随机附件及备品备件、专用工具一览表

质保期满后随机附件及备品备件、专用工具一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 制造厂家 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要及采购文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

法定代表或其授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：                          日  期：

10.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明 (格式自拟)；

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独递交。

政府采购活动现场确认声明书

宁波中基国际招标有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加宁波市第一医院异地建设（一期）项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目（编号：CBNB-20206101G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。

（供应商代表签名）：

2020 年  月  日