石浦镇门前塘工业污水处理厂工艺优化、 设备采购安装及运营项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：CBNB-20201108G

项目名称：石浦镇门前塘工业污水处理厂工艺优化、设备采购安装及运营项目

采 购 人：象山县石浦建设投资开发有限公司

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

2020年4月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	49

第四章  评审办法及评分标准	64

第五章  政府采购合同主要条款	68

第六章  响应文件格式	90

# 第一章  竞争性磋商采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经象山县财政局批准，现就石浦镇门前塘工业污水处理厂工艺优化、 设备采购安装及运营项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商前来参加：

一、项目编号：CBNB-20201108G

二、采购组织类型：委托代理

三、采购方式：竞争性磋商采购

四、公告期限：2020年4月9日至2020年4月16日

五、项目概况

5.1建设地点：象山县石浦门前塘水产品工业园区西南角地块

5.2采购预算：人民币6000万元；

最高限价：人民币6000万元 。

5.3计划工期： 2020年7月底前完成项目安装调试。

5.4采购范围：象山县石浦镇门前塘工业污水处理项目设计污水处理规模1.5万m³/d，污水收集范围为石浦水产品加工园区内工业废水。具体包括项目优化设计、改造施工、设备及材料采购及安装、调试、交工验收、试运行、性能考核、竣工验收、试运行后半年运维服务、验收及考核合格后设备运营管理人员培训、售后服务、第三方检测费、接入在线监测系统、缺陷责任和保修责任等合同约定的全部内容。

5.5标段划分：1个。

5.6质量要求：设计质量要求按国家技术规范、标准及规程，达到采购文件要求的设计深度；施工质量要求按国家验收规范一次性验收合格。

5.7安全要求：合格

六、合格供应商的资格要求

6.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

6.2供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于首次响应文件截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

6.4本项目不接受联合体参加磋商采购活动，实行资格后审。

七、竞争性磋商文件的获取：

7.1获取时间：2020年4月9日-2020年4月16日17:00（北京时间，下同）。

7.2供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

7.3获取方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）下载电子采购文件。

注：本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，潜在供应商应按上述“7.1、7.2、7.3”条款规定操作获取采购文件，未按规定方式获取采购文件的不得对采购文件提起质疑投诉。

八、提交首次响应文件截止时间、开启时间和地点：

8.1供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场递交方式递交响应文件。

8.2提交首次响应文件截止时间：2020年4月21 日9:30。

8.3采用现场方式送达响应文件，需按以下要求递交：

在磋商当天，供应商安排“甬行码”/“健康码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在提交首次响应文件截止时间前将响应文件送至指定地点（象山县公共资源交易中心正大门一楼投标文件接收处），在完成响应文件递交、甬行码登记、测量体温和添加微信后立即离开，不得进入开标现场，在中心附近非人员密集地点等候，现场工作人员将对递交的响应文件进行消毒。若疫情应急响应在提交首次响应文件截止时间之前解除的，则响应文件递交至象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室  ）

8.4采用邮寄方式的，需按以下要求递交：

拟在2020年4月20日16:00前到件的邮寄地址为：宁波中基国际招标有限公司前台（宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼）；拟在2020年4月21日之后，2020年4月21日9:30之前到件的邮寄地址为：象山县公共资源交易中心[象山县象山港路300号正大门]；收件人：杨未，联系方式：0574-87425382。供应商须按照采购文件要求将资格证明文件、商务技术文件与报价文件分开独立密封包装，并另附一份授权委托书复印件、告知联系方式及微信号（为确保采购人能在磋商前联系到授权代表，加入微信开标群，参加网上开标活动），再统一打包成邮寄件进行邮寄。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

响应文件递交时间以招标代理实际收到响应文件的时间为准。迟到的响应文件将被拒收。请供应商在响应文件邮寄发出后，提前联系接收人员，提供邮寄相关信息，确保邮件能准时送达。

九、磋商时间及地点：

9.1本次招标将于2020年4月21日9:30在象山县公共资源交易中心开标中厅（象山县公共资源交易中心开标室，供应商可以派授权代表出席开标会议。）

9.2疫情应急响应期间，开标现场开启微信群视频语音通话方式邀请各供应商参与远程视频语音开标过程，届时如供应商未按时参加微信群视频语音开标的，视同该供应商默认开标过程，不得事后对开标过程提出任何异议。

9.2疫情应急响应期间，评标过程中有关澄清、说明或者补正，将通过微信的方式联系供应商，请保持通讯的畅通。否则因此影响供应商参与开标或供应商澄清、说明或补正的后果，均由供应商自行承担。

十、参加磋商的报价人可于磋商前到“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

十一、落实的政策：

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》〔财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

十二、业务咨询

采购人：象山县石浦建设投资开发有限公司

地址：浙江省象山县凤栖路138号

联系人：劳老师

电话：0574-65961006

代理机构：宁波中基国际招标有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

联系人：杨未、戴蓓霞、李艳

联系电话：0574-87425382、87425273

传真：0574-87425386

同级政府采购监督管理部门名称： 象山县财政局

联系人： 林老师

监督投诉电话： 0574-65753557

地址： 象山县丹西街道丹峰西路163号

# 采购需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | - 详见第一章《竞争性磋商采购公告》。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由供应商提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 由招标人认可的有关国家权威标准。 - 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第一章《竞争性磋商采购公告》。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 详见后表“商务需求”。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见后表“商务需求”。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 详见后表“商务需求”。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 无。 |
| - 八 | - 核心产品 | - 无。 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 无。 |
| - 十 | - 样品要求 | - 无。 |

- 项目背景

象山县是全国渔业强县，具有良好的海洋经济发展基础，《象山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，象山县的发展目标之一为加快建设浙江省海洋经济示范区：通过优化海洋经济空间布局，形成以象山港、石浦港为核心，百里黄金海岸为纽带，众多沿海岛屿为节点的“两港一带一廊”海洋经济发展格局，其中石浦港要提升综合服务功能，加快发展现代渔业、港口物流、船舶制造等产业，建设省对台小额贸易基地，形成环三门湾区域海洋经济核心区。

象山县石浦镇门前塘工业污水处理厂于 2017 年建设，其设计规模为 1.5 万立方米/日，项目投资近 7000 万元，建设地点：象山县石浦镇水产加工园区配套区内预留地块，不涉及征地及拆迁，地块内经二路、纬五路均已建成通车，与园区比邻的 S216 省道连接镇区及县城，交通便利。象山县石浦镇门前塘工业污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。

象山县石浦镇门前塘工业污水处理厂进水水质、水量波动大，现有工艺存在一定缺陷，需择优选择有能力的供应商对现有工艺进行优化设计。

- 项目概况

2.1 项目名称

石浦镇门前塘工业污水处理厂工艺优化、 设备采购安装及运营项目。

2.2 建设地点

象山县石浦镇水产加工园区配套区域预留地块内。

2.3 项目现状

石浦镇门前塘工业污水处理厂设计规模 15000m3/d，设计出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）综合二级标准，处理工艺采用“进水—微滤机—平流沉淀池—调节均质池—高效浅层气浮—厌氧池—四段 Bardenpho 工艺—二沉池—絮凝沉淀池”的工艺。

目前项目已按原有设计方案和施工图纸完成原设计范围内的土建部分。

2.4 建设规模

污水厂设计规模 15000m³/d，即 625m³/h。建设用地面积 28.71 亩。

2.5 工程范围

废水及自来水管提升井进口从废水处理站界区边界开始计算，动力线从处理站配电柜出线开始计，排水至处理系统边界直排口止。不包括污水的收集管网及污水排出界区的外排水管网。

2.3.6 项目内容

包括废水处理、污泥处理、废气处理系统的工艺工程、设备工程、土建改造工程、管道工程、设备及安装工程、电气工程、自控及仪器仪表工程、工程投资估算、系统技术经济分析等内容。不含厂区给排水工程、室内外照明、变电部分、土建附属的栏杆、楼梯、走道。

- 设计依据

3.1 设计范围

象山县石浦镇门前塘工业污水处理项目土建改造，工艺优化以及设备选型安装部分。

3.2 设计依据

业主提供的施工图、地勘报告、《关于象山县石浦镇门前塘工业污水处理厂工艺设备论证的协调会议纪要改》、 《象山县石浦镇门前塘工业污水处理厂工程工艺论证会专家组评审意见》等相关资料。

3.3 设计原则

（1）严格执行国家现行的环保技术标准、规范，遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准；

（2）选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标的前提下，优化设计方案、完善技术措施，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低；

（3）本工程系环境工程，尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件，贯彻安全生产和清洁文明生产的方针；

（4）为了提高污水处理站管理水平，设计采用 PLC 全自动程序控制，减轻操作人员的劳动强度；

（5）合理选用优质配件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低系统运行成本；

（6）结合当地施工习惯，尽量使用当地材料与产品，尽量控制工程造价、降低施工难度和缩短施工工期。

3.4 设计采用的具体规范及标准

（1）工艺及给排水

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》（HJ2006-2010）

《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087-2013）

（2）总图运输

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

（3）电气

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《电气装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑照明设计规范》（GB50034-2013）

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）

《爆炸和火灾危险环境电力转制设计规范》（GB50058-2014）

（4）自控及仪表

《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》（HG/T20505-2014）

《自动化仪表选型设计规范》（HG/T20507-2014）

《仪表配配管配线设计规定》（HG/T20512-2014）

《控制室设计规定》（HG/T20508-2014）

《仪表供电设计规定》（HG/T20509-2014）

《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）

（5）土建

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

《砌体结构设计规范》（GB50003－2011）

《钢结构设计标准》（GB50017－2017）

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

（6）暖通

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

《工业企业噪声控制规范》（GB50087-2013）

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2016）

（7）其他

国家颁布现行相关规程与规范。

- 进、出水水质指标

（1）设计进水水质参数：

|  | pH （mg/L） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3（mg/L） | TN （mg/L） | TP（mg/L） | 动植物油 （mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 6.0~9.0 | ≤3000 | ≤1200 | ≤450 | ≤850 | ≤50 | ≤100 | ≤400 |

注：报价人需要污水厂进水水质进行调研分析（考虑不可预见因素），最终确定进水水质。

- 设计出水水质参数

|  | pH （mg/L） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3（mg/L） | TN （mg/L） | TP（mg/L） | 动植物油 （mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 | 6.0~9.0 | ≤120 | ≤30 | ≤25 | — | ≤1 | ≤15 | ≤30 |

- 现有设计

5.1现有设计工艺

现有设计建（构）筑物包括：进水泵房、微滤机、平流式沉淀池、调节均质池、中间提升池、高效浅层气浮、水解酸化池、四段式 bardenpho、二沉池、絮凝沉淀池、污泥浓缩池、污泥调理池、脱水机房、鼓风机房、综合楼等。如下图所示。

现有工艺流程图

主要工艺构筑物设计参数一览表

5.2 现有构建筑物清单

5.3 现有设计设备清单

- 设备技术要求

- （一）机械设备专用技术要求

- 1.1 通用要求

- 1.1.1 使用的可靠性

1、所有齿轮和轴承应具备60,000小时的设计寿命，电机标定的负荷应至少是工作负荷的120％。需要定期更换的易损件，投标时应在后附数据表中详细列出，并列出产地、单价、总价。

2、日常运行、维护和维修应尽可能不需要高级技术人员的参与。

3、所提供的所有设备必须保证是全新的，未使用过的，并且不能是国家明令淘汰的产品。

4、所有设备在维修保养期间，都应有备用设备或备件，能确保污水处理系统的正常连续运行。

- 1.1.2 互换性

1、所有类似设备和功能单元应从整体上和其组件及机组上具备完全的互换性。

2、所提供的设备类型，只要可行，必须适合标准化，并使其部件具有最大的互换性。

- 1.1.3 通用性

1、除非标设备外，应尽量采用目前通用的设备，方便以后设备的维护维修。

2、由于电气、仪表类的设备更新换代较快，不得采用已经过时或即将过时的产品，配件应在国内容易买到。

1.2 泵类

1.2.1总则

通用水泵的选用应根据泵的使用介质、流量范围、扬程、工况点效率、NPSHr、固形物通过能力等现场条件，须与本工程工艺设计的要求相符。

所有泵的强度应按最高扬程或泵零流量扬程（二者中较高者）的1.5倍以上设计。

所有泵均应具有防干运行、防过载等保护，应能长期无限制地运转，流量和压头的曲线特性应平稳地随流量的减少而压头递增。泵轴与联轴器尺寸应使得轴的最大许用转矩比联轴器传递来的最大转矩要高。

具有填料函的泵应采用不锈钢轴套，并设置冷却和轴封装置。泵的轴封或机械密封应能采用可快速更换的形式。泵壳与叶轮原则上都应安装可更换的耐磨环。

除非另有规定，泵的进口流速应为1~3m/s，配置电机功率均应有10% 超负荷余量。所有轴承应有足够大的尺寸，轴承的基本额定寿命（L10）应不低于100000h。

泵的附件应根据工艺设计的要求作相应的配套，如耦合导轨、井筒、防涡流锥、电缆或潜水电缆、基座、潜水电机、电机、联轴节、辅助管路和接头、接轴、连接件、基础螺栓等。

用于排水工程泵的主要类别如下（但不限于此）

| 类型 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 单级单吸清水离心泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 离心污水泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 管道式离心泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 液下式离心泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 自吸式离心泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 计量泵 | 药液 |
| 隔膜泵 | 清水、污水、药液 |
| 立式蜗壳混流泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 立式导叶式混流泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 立式轴流泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 潜水卧式轴流泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 潜水轴流泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 潜水污水泵 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 螺杆泵 | 污泥 |

1.2.2执行标准

如有新的标准，按照新标准执行

泵类产品的基础标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T13468-1992 | 泵类系统电能平衡的测试与计算方法 |
| GB/T13469-1992 | 离心泵、混流泵、轴流泵系统经济运行 |
| JB/T4297-1992 | 泵产品涂漆技术条件 |
| JB/T6880.1-1993 | 泵用灰铸铁件 |
| JB/T6880.2-1993 | 泵用铸钢件 |
| JB/T6880.3-1993 | 泵用耐磨白口铸铁件 |
| JB/T6881-1993 | 泵可靠性测定试验 |
| JB/T6882-1993 | 泵可靠性验证试验 |
| JB/T6912-1993 | 泵产品零件无损检测磁粉探伤 |
| JB/T6913-1993 | 泵产品清洁度 |
| JB/T8097-1999 | 泵的振动测量与评价方法 |
| JB/T8098-1999 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| JB/T8543.1-1997 | 泵产品零件无损检测射线探测 |
| JB/T8543.2-1997 | 泵产品零件无损检测渗透检测 |
| JB/T8689-1998 | 泵类产品抽样检查 |
| JB/T9090-1999 | 容积泵零件液压和渗透试验 |

泵类产品的制造标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| JB/T5294-1991 | 单级单吸清水离心泵型式与基本参数 |
| JB/T2727-1993 | 立式多级筒型离心泵型式与基本参数 |
| JB/T6534-1992 | 离心污水泵型式与基本参数、技术条件 |
| JB/T6878.-1993 | 管道式离心泵型式与参数、技术条件 |
| JB/T6864-1993 | 液下式离心泵型式与基本参数 |
| JB/T7256-1999 | 自吸式离心泵型式与基本参数 |
| JB/T8857-2000 | 离心潜污泵 |
| CJ/T3038-1995 | 潜水排污泵 |
| GB/T7782-1996 | 计量泵 |
| JB/T5412-1991 | 隔膜泵 |
| GB/T13008-1991 | 混流泵、轴流泵技术条件 |
| JB/T7743-1995 | 旋涡泵 |
| JB/T10179-2000 | 混流式、轴流式潜污泵 |
| CJ/T3060-1996 | 潜水轴流泵 |
| JB/T8644-1997 | 单螺杆泵 |

泵类产品的试验和检验标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T5656-1994 | 离心泵技术条件Ⅱ |
| GB/T5657-1994 | 离心泵技术条件Ⅲ |
| GB/T7021-1986 | 离心泵名词术语 |
| GB/T13006-1991 | 离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量 |
| GB/T13007-1991 | 离心泵效率 |
| GB/T18491-1991 | 离心泵、混流泵、轴流泵水力性能试验 |
| GB/T16907-1991 | 离心泵技术条件Ⅰ |
| GB/T3214-1991 | 水泵流量测定方法 |
| GB/T3216-1989 | 离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵试验方法 |

1.2.3通用泵类零部件材料

泵的选材应按工程环境、使用场合（耐磨、耐蚀、耐汽蚀）、和工作介质等工艺条件合理选择。

| 零部件名称 | 材料类型 |
| --- | --- |
| 泵壳 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 叶轮 | 铸铁、铸钢、铜合金、Monel合金、不锈钢、铸造不锈钢 |
| 泵体密封环 | 铸铁、不锈钢、Ni-Resist |
| 叶轮密封环 | 铸铁、不锈钢、Ni-Resist |
| 轴 | 碳钢、合金钢、不锈钢 |
| 轴套 | 不锈钢、铜合金 |
| 机械密封 | 铬钢、石墨、陶瓷、碳化硅、碳化钨 |
| 螺栓等紧固件 | 碳钢、合金钢、不锈钢 |
| 基座 | 铸铁、碳钢 |

1.2.4 螺杆泵

1.2.4.1输送介质为含水污泥，流量和扬程满足项目系统要求。

1.2.4.2供应商提供的螺杆泵为成套设备，并需附有正常运行所需的电机及其他附件。

1.2.4.3螺杆泵采用单或多级螺杆泵，要求有较好的无堵塞性及耐腐蚀能力。

1.2.4.4主要技术性能：

适用于污泥的输送，变频调速，由螺杆（高耐磨耐腐合金钢）和合成橡胶定子组成，泵壳由铸铁或铸钢制造。

具有干运行保护功能。需有过压保护功能，需配有耐震式压力表。

电机可鼠笼减速变频电机，电压3P、380V、50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F级。

泵采用直联型设计，即驱动装置的输出轴和泵的传动轴之间采用安全可靠和结构紧凑的联接结构，使得泵驱动部分很容易与泵体分开，便于快速拆卸，缩短维修保养时间。

泵的万向节应由一些质硬、耐磨、易更换的部件组成，联轴杆与两端的衬套采用轴销等可靠联接，并用护套固定，万向节的寿命应不低于10,000工作小时。 定子为整体式模压制造，定子寿命不低于8,000工作时。距离螺杆泵1m处噪声不大于85dB(A)。

1.2.4.5主要材料

壳体：             铸铁GG25

传动轴和联轴杆：   不锈钢

转子：             高耐磨耐腐合金钢

定子和万向节护套： 丁腈橡胶

轴封：             填料密封

底座：             铸件或槽钢焊接件

1.2.5潜污（水）泵

1.2.5.1输送介质为污水或含水污泥，流量和扬程满足项目系统要求。

1.2.5.2供应商提供的潜污泵为成套设备，含双导轨系统、耦合装置、水泵保护装置（热敏及泄露保护）、水泵监控与控制装置，配备相应的潜水电缆。水泵控制柜采用一控一模式。

1.2.5.3蜗壳是整件的灰口铸铁，材质为ASTM A-48，35B级，为偏心设计，有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。最小的出入口尺寸按规定。

1.2.5.4泵的结构设计要求

a.潜水泵采用的所有紧固件材质为不锈钢316，机封动环和静环的材质采用耐腐蚀烧结碳化钨。

b.潜污泵自耦安装，配备自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢双导轨及提升链。水泵经过双导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。

c.泵单元与排水连接座地密封完全是金属与金属的接触。不采用膜、0形环或垫圈形式的排水密封。

1.2.5.5电机

a.泵的电机是鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕组和定子接线的绝缘等级是H级180℃。定子通过真空压力浸渍法进行绝缘，使得绕组满充率至少达到95%。定子热缩嵌入铸铁定子室中。电机设计为能连续泵送温度为40℃的介质，能每小时平均至少起动30次（要求选型曲线中必须有详细的电机型号，显示电机功率因数，电机效率启动电流、电压、相数）。

b.为了潜水泵整体性能的可靠性，电机与潜水泵须为同一制造商品牌制造的最终产品。

1.2.5.6叶轮

叶轮采用半开式多叶片、后扫式、无堵塞设计，导叶部分进行硬化处理。当叶轮旋转时能够通过泵室（或插入环）上的释放凹槽对叶轮进行自清洁，使叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。叶轮具有特定角度的完全后扫式导叶，能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质。叶轮与涡壳的间隙可以通过一个调节螺栓进行调整，并提供彩色样本证明文件，为保证持续高效不堵塞，不接受其他结构形式的叶轮，（叶轮结构需提供彩色样本证明文件）。

1.2.5.7机械密封

每台泵配有一个上下双重独立的机械轴密封系统。下密封与叶轮毂分开。密封在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。下密封组位于泵与油腔之间，包括一个静密封环和一个旋转的动密封环，材料性能不得低于耐腐蚀烧结碳化钨（WCCR）。”

为了潜水泵整体性能的可靠性，机械密封与潜水泵须为同一制造商品牌制造的最终产品。

1.2.5.8主要材料

泵壳: 灰口铸铁ASTM A—48、35B级；

叶轮: 灰口铸铁ASTM A—48、35B级；

轴: 不锈钢ASTM431；

机械密封: 耐腐蚀烧结碳化钨；

密封材料: 腈橡胶；

双导杆、支架、吊链: 316不锈钢；

所有连接附件、地脚螺栓: 316不锈钢。

1.3阀类

1.3.1通则

通用阀门的类别（但不限于此）应根据使用介质、公称口径、公称压力、操作环境和连接方式等现场条件选用，并须与雨污水工程工艺设计要求相符合。

阀的执行机构（启闭机）应根据工艺设计的要求作相应的配套，如电动执行机构、手动启闭机、液压装置、气动装置、接杆、联轴节、连接件、基础螺栓等（但不限于此）。

| 类型 | 使用范围 |
| --- | --- |
| 法兰连接铁制闸阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 对夹式刀形闸阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 给排水用直埋式闸阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 给排水用弹性座封闸阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 钢制旋启止回阀 | 清水 |
| 铁制旋启止回阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 法兰和对焊连接钢制闸阀 | 清水 |
| 法兰连接钢制半球阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 铁制和铜制球阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 法兰和对焊连接钢制蝶阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 隔膜阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 铁制旋塞阀 | 理化性质类似于化工污水的其他液体 |
| 排泥阀 | 污水、污泥 |

1.3.2执行标准

如有新标准，按照新标准执行

阀类产品的基础标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 1047-1995 | 管道元件的公称通径 |
| GB/T 1048-1990 | 管道元件公称压力 |
| GB/T12220-1989 | 通用阀门 标志 |
| GB/T12221-1989 | 法兰连接金属阀门 结构长度 |
| GB/T12222-1989 | 多回转阀门驱动装置的连接 |
| GB/T12223-1989 | 部分回转阀门驱动装置的连接 |
| GB/T12224-1989 | 钢制阀门 一般要求 |
| GB/T15188.1-1994 | 阀门的结构长度 对焊连接阀门 |
| GB/T 15188.2-1994 | 阀门的结构长度 对夹连接阀门 |
| GB/T 15188.3-1994 | 阀门的结构长度 内螺纹连接阀门 |
| GB/T 15188.4-1994 | 阀门的结构长度 外螺纹连接阀门 |
| JB/T 74-1994 | 管路法兰 技术条件 |
| JB/T 7928-1999 | 通用阀门 供货要求 |
| JB/T 8530-1997 | 阀门电动装置型号编制方法 |
| JB/T2148-1997 | 液压元件型号编制方法 |
| GB/T 786.1-1997 | 气动图形符号 |
| GB/T 7932-1987 | 气动系统通用技术条件 |
| GB/T3766-2001 | 液压系统通用技术条件 |
| GB/T 2346-1988 | 液压、气动元件公称压力系列 |

阀门产品的制造标准：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 12232-1989 | 通用阀门 法兰连接铁制闸阀 |
| GB/T 12236-1989 | 通用阀门 钢制旋启式止回阀 |
| GB/T 12237-1989 | 通用阀门 法兰和对焊连接钢制（半）球阀 |
| JB/T 261-2007 | 给排水用法兰和对夹连接蝶阀 |
| GB/T 12239-1989 | 通用阀门 隔膜阀 |
| GB/T 12240-1989 | 通用阀门 铁制旋塞阀 |
| GB/T 13932-1992 | 通用阀门 铁制旋启式止回阀 |
| GB/T 15185-1994 | 铁制和铜制球阀 |
| CJ/T216-2005 | 给排水用弹性座封闸阀 |
| CJ/T267-2007 | 给排水用直埋式闸阀 |
| JB/T 8691-1998 | 对夹式刀形闸阀 |
| JB/T 8937-1999 | 对夹式止回阀 |
| JB/T 2769-1992 | PN16.0~32.0 MPa 螺纹法兰 |
| JB/T 2770-1992 | PN16.0~32.0 MPa 接头螺母 |
| JB/T 2771-1992 | PN16.0~32.0 MPa 接头 |
| JB/T 2772-1992 | PN16.0~32.0 MPa 盲板 |
| JB/T 2773-1992 | PN16.0~32.0 MPa 双头螺柱 |
| JB/T 2774-1992 | PN16.0~32.0 MPa 阶端双头螺柱及螺孔尺寸 |
| JB/T 2775-1992 | PN16.0~32.0 MPa 螺母 |
| JB/T 2776-1992 | PN16.0~32.0 MPa 透镜垫 |
| JB/T 2777-1992 | PN16.0~32.0 MPa 无孔透镜垫 |
| JB/T 2778-1992 | PN16.0~32.0 MPa 管件和紧固件温度标记 |
| JB/T 8528-1997 | 普通型阀门电动装置技术条件 |
| JB/T 8529-1997 | 隔爆型阀门电动装置技术条件 |
| JB/T 8531-1997 | 阀门手动装置技术条件 |
| JB/T 2001.70-1999 | 水系统 油压驱动装置 |
| JB/T 5923-1997 | 气动气缸技术条件 |
| JB/T 7056-1993 | 气动管接头技术条件 |

阀类产品的试验和检验标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 13927-1992 | 通用阀门 压力试验 |
| JB/T 5296-1991 | 通用阀门 流量系数和流阻系数的试验方法 |
| JB/T 6439-1992 | 阀门受压铸钢件磁粉探伤检验 |
| JB/T 6440-1992 | 阀门受压铸钢件射线照相检验 |
| JB/T 6899-1993 | 阀门的耐火试验 |
| JB/T 6902-1993 | 阀门铸钢件液体渗透检查方法 |
| JB/T 6903-1993 | 阀门锻钢件超声波检查方法 |
| JB/T 7748-1995 | 阀门清洁度和测定方法 |
| JB/T 7927-1999 | 阀门铸钢件 外观质量要求 |
| JB/T 9092-1999 | 阀门的检验与试验 |
| GB/T 7939-1987 | 液压软管总成试验方法 |
| GB/T 14514.1-1993 | 气动元件流量特性测定 |
| JB/T 58350-1999 | 气缸可靠性规范 |

1.3.3材料选用（摘录JB/T5300－1991通用阀门材料）

通用阀类零部件材料应按工程环境、使用场合和工作介质等工艺条件按下表合理选择。

铸铁类阀门（PN≤1MPa）,常温：

| 零件名称 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 牌号 | 标准号 |
| 阀体、阀盖、 启闭机座 | 灰铸铁 | HT200、HT250 | GB12226 |
|  |  | HT300、HT350 |  |
| 阀杆、轴 | 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、3Cr13 | GB1220 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB4429 |
|  | 锰黄铜 | HMn58-2 | GB4424 |
| 轴套 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 摇杆 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB12229 |
|  | 碳素钢 | 20，25，35 | GB699 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrVA | GB1222 |
|  |  | 60Si2Mn、60Si2MnA |  |
| 浮子 | 不锈钢 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB3280 |
|  |  | 0Cr18Ni9Ti、1Cr17Ni13Mo2Ti |  |
| 过滤网 |  | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti |  |
| 阀座、启闭机的密封面 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、3Cr13 | GB1220 |
|  |  | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti |  |
|  | 堆焊锡黄铜 | 丝221 | — |
|  | 聚四氟乙烯 | SFB-1、SFB-2、SFB-3 | ZBG33002 |
|  |  | SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | ZBG33003 |
|  | 橡胶 | — | — |
| 阀杆螺母 | 铸铝黄铜 | ZHAl66-6-3-2 | GB1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 | HG2-538 |
|  | 缓蚀石棉 | — | — |
|  | 橡胶 | — | — |
|  | 浸聚四氟乙烯 石棉绳 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB5679 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB12227 |

球墨铸铁类阀门（PN≤4.0MPa）,常温：

| 零件名称 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 牌号 | 标准号 |
| 阀体、阀盖启闭件 | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10、QT500-7 | GB/T12227 |
| 阀杆、轴 | 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、3Cr13 | GB/T 1220 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4429 |
|  | 锰黄铜 | HMn58-2 | GB/T 4424 |
| 轴套 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 摇杆 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
|  | 碳素钢 | 20，25，35 | GB/T 699 |
| 气缸、活塞 | 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、3Cr13 | GB/T 1220 |
| 膜片 | 不锈钢 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 2598 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrVA | GB/T 1222 |
|  |  | 60Si2Mn、60Si2MnA |  |
| 浮子 | 不锈钢 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 3280 |
|  |  | 0Cr18Ni9Ti、1Cr17Ni13Mo2Ti |  |
| 过滤网 |  | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti |  |
| 阀座、启闭机的密封面 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 1220 |
|  | 喷焊铁基合金粉抹 | FFe1~5 | — |
|  | 聚四氟乙烯 | SFB-1、SFB-2、SFB-3 | ZBG33002 |
|  |  | SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | ZBG33003 |
|  | 橡胶 | — | — |
| 阀杆、螺母 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 | HG2-538 |
|  | 缓蚀石棉 | — | — |
|  | 橡胶 | — | — |
|  | 浸聚四氟乙烯 石棉绳 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 5679 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T12227 |

铜合金制阀门（PN≤2.5MPa）,常温：

| 零件名称 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 牌号 | 标准号 |
| 阀体、阀盖、启闭机 | 铸锡青铜 | ZCuSn3Zn11Pb4 | GB/T 1176 |
|  |  | ZCuSn5Pb5Zn5 |  |
|  |  | ZCuSn10Zn2 |  |
|  | 铸硅黄铜 | ZCuZn16Si4 |  |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn31Al2 |  |
|  | 黄铜 | H62 | GB/T 4424 |
|  |  | HPb59-1 |  |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4429 |
| 阀杆 | 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、3Cr13 | GB/T 1220 |
|  |  | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti |  |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4429 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 | HG2-538 |
|  | 油浸石棉绳 | YS250F、YS350F、YS450F | JC68 |
|  | 浸聚四氟乙烯石棉绳 | — | — |
|  | 油浸麻 | — | — |
|  | 油浸石墨石棉绳 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 5679 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T12227 |

碳钢制阀门（PN≤32.0MPa）,常温：

| 零件名称 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 牌号 | 标准号 |
| 阀体、阀盖、阀座、启闭件、支架、法兰、摇杆、压紧螺母 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T12229 |
|  | 优质碳素钢 | 20，25，30，35 | GB/T 699 |
|  | 低合金钢 | 16Mn | GB/T 1591 |
| 阀杆 | 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、3Cr13 | GB/T 1220 |
| 销轴 | 碳素钢 | 35，45 | GB/T 699 |
| 汽缸、活塞 | 不锈钢 | 1Cr13、2Cr13、3Cr13 | GB/T 1220 |
| 膜片 | 不锈钢 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 2598 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrVA、30W4Cr2VA | GB/T 1222 |
|  |  | 60Si2Mn、60Si2MnA |  |
|  | 不锈钢丝 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 4240 |
| 浮子 | 不锈钢 | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti | GB/T 3280 |
|  |  | 0Cr18Ni9Ti、1Cr17Ni13Mo2Ti |  |
| 过滤网 |  | 1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti |  |
| 阀座、启启件的密封面 | 不锈钢 | TDCrla-x、TDCrlb-x | GB/T 984 |
|  |  | 1Cr13、2Cr13 | GB/T 1220 |
|  |  | 1Cr18Ni9Ti（奥132） | — |
|  |  | 1Cr18Ni9Ti（奥137） | — |
|  | 铬锰合金 |  | — |
|  | 铬锰合金和铬钼合金 |  | — |
|  | 钴铬钨合金 | TDCoCrl-x、TDCcCr2-x、TDCcCr3-x | GB/T 984 |
|  |  | 粉201、粉202 |  |
|  | 喷焊铁基合金粉末 | FFe-1、FFe-2、FFe-3、FFe-4、FFe-5 |  |
|  | 聚四氟乙烯 | SFB-1、SFB-2、SFB-3 | ZBG33002 |
|  |  | SFBN-1、SFBN-2、SFBN-3 | ZBG33003 |
| 阀杆、螺母 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
| 螺柱、螺栓 | 优质碳素钢 | 25，35 | GB/T 699 |
|  | 合金结构钢 | 30CrMo、35CrMo | GB/T3077 |
| 螺母 | 优质碳素钢 | 35，45 | GB/T 699 |
| 垫片 | 不锈钢与石棉缠绕 | 1Cr13和XB450 | GB/T 2598 |
|  |  | 1Cr18Ni9和XB450 | GB/T 3985 |
|  | 波形垫 | 08 | GB/T 708 |
|  | 橡胶石棉板 | XB350、XB450 | GB/T 3985 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | SFT-1、SFT-2、SFT-3、SFT-4 | HG2-538 |
|  | 浸聚四氟乙烯石棉绳 | — | — |
|  | 缓蚀石棉 | — | — |
|  | 石墨石棉绳 | — | — |
|  | 柔性石墨 | — | — |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 5679 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T 12227 |
|  | 碳钢 | A5 | GB /T 700 |
|  |  | WCC | GB/T 12229 |

1.3.4 阀类设备传动与控制

1.3.4.1 驱动装置（包括电动、液压和气动系统）应适应于-15～50℃环境温度，相对湿度95%，户外式防护等级IP55，户内安装等级IP44，电源3P、380V、50Hz。

1.3.4.2 执行机构应与阀类设备组成整体。

1.3.4.3液压装置及管路系统

液压装置可采用开式循环系统，额定液压应满足阀类设备的工作需要。液压装置的油泵、油箱、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为成套装置。整个液压装置必须具备可靠的过载保护回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使液压装置受到破坏。所有液压元件不得泄漏，动密封处的密封件使用寿命应大于20000小时。

活塞杆与活塞缸应具有足够的强度和刚度，能足以承受液压力、负载力和意外的冲击力，并保证活塞缸的密封性、运动平稳性和耐腐蚀性。

所有紧固件必须采用高强度结构钢制造。

油压管采用不锈钢AISI304无缝钢管，管道接头均为法兰连接管道，内壁应清洁光滑，作酸洗钝化处理。

1.3.4.4气压装置及管路系统

气源装置可采用移动式空压机供气，额定气压、气量应满足阀类设备的工作需要。整套装置包括储气罐、过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统等组成。整个气压系统必须具备可靠的过载保护、自动补给和保压等回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使气压装置受到破坏和造成功能失效。所有气压接头不得泄漏，动密封件使用的寿命应大于20000h。

1.4起重设备

电动葫芦

电动型式应采用标准建筑高度、直线型轨道、刚性连接的电动小车式电动葫芦。

电动葫芦起升机构的工作级别M4，起升速度8m/min，运行速度20m/min，电源3P、380V、50Hz，防护等级IP44。

起重量、起升高度、安全形封闭式滑触线（或悬挂式移动电缆）长度、轨道长度等基本参数应满足工艺设计的要求，并应与标准的系列相符合。

钢丝绳应采用GB/T8918中线接触式钢丝绳，其公称抗拉强度不低于1570MPa，钢丝绳材料为碳钢（镀锌）。

电动葫芦的制造、检验、包装、储运和出厂试验须遵照以下标准及其引用文件：

JB/T9008.1-2004钢丝绳电动葫芦型式与基本参数、技术条件

JB/T9008.2-2004钢丝绳电动葫芦试验方法

JB/T9008.3-1999钢丝绳电动葫芦用锥形转子电动机

JB/T9008.5-1999钢丝绳电动葫芦主电路限位器

JB/T9008.6-1999钢丝绳电动葫芦电气控制设备验收技术条件

JB/T9009-1999钢丝绳电动葫芦安全规程

使用前应通过当地质量技术监督部门验证。

1.5电动机

除非另有说明，机械设备配套使用的电动机应采用节能型电动机，电压为3P、380V、50Hz，F级绝缘，防护等级（GB/T4942.1-2001）户外按IP55、户内按IP44，潜水电机IP68。

所有电动机的效率与自然功率因数的保证值应符合下表的规定：

| 功率（kW） | 同步转速（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 |
|  | 效率ηmot（%） |  |  |  |  | 功率因素cosφ |  |  |  |  |
| 1.1 | 71.0 | 71.0 | 70.5 | - | - | 0.84 | 0.77 | 0.71 | - | - |
| 1.5 | 74.0 | 74.0 | 73.5 |  |  | 0.85 | 0.78 |  |  |  |
| 2.2 | 76.0 | 77.0 | 75.5 | 75.0 |  |  | 0.80 | 0.73 | 0.69 |  |
| 3 | 78.5 | 79.0 | 78.0 | 77.0 |  | 0.86 |  |  | 0.70 |  |
| 4 | 79.5 | 81.0 | 79.0 | 78.0 |  |  | 0.81 | 0.76 | 0.71 |  |
| 5.5 | 81.5 | 82.0 | 81.0 | 80.5 |  | 0.87 | 0.83 |  | 0.72 |  |
| 7.5 | 82.5 | 83.5 | 82.5 | 82.0 |  |  |  | 0.77 | 0.73 |  |
| 11 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 83.5 |  |  | 0.84 |  | 0.74 |  |
| 15 | 84.0 | 85.0 | 85.5 | 84.5 |  |  |  | 0.79 | 0.75 |  |
| 18.5 | 85.5 | 86.0 | 86.5 | 85.5 |  | 0.88 | 0.85 |  |  |  |
| 22 | 86.5 | 87.0 |  |  |  |  |  | 0.81 | 0.76 | 0.71 |
| 30 | 87.0 | 87.5 | 87.7 | 86.0 |  |  | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.72 |
| 37 | 87.5 |  | 88.3 | 86.5 |  |  |  |  | 0.79 | 0.73 |
| 45 | 88.0 | 88.0 | 88.5 | 87.0 |  |  | 0.87 | 0.83 |  |  |
| 55 |  | 88.5 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.74 |
| 75 | 89.0 | 89.0 | 89.1 | 87.5 |  |  |  | 0.86 | 0.81 | 0.75 |
| 90 | 89.5 | 90.0 | 89.7 | 89.0 |  |  | 0.88 |  | 0.82 |  |
| 110 |  | 90.5 | 90.5 | 89.5 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 90.0 | 91.0 | 90.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 90.5 |  | 91.1 | 90.0 |  |  |  | 0.88 |  | 0.76 |
| 185 |  |  |  |  |  |  | 0.89 |  | 0.83 | 0.77 |
| 200 |  | 91.3 |  | 90.5 |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中在计算电动机效率时，电动机损耗中包括5m引出电缆的铜耗，不包括机械等损耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电动机电气性能保证值的容差应符合下表的规定：

| 项目 | 电气性能名称 |  | 容差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效率ηmot（%） | 额定功率在45（kW）及以下 | -0.15（1-ηmot） |
|  |  | 额定功率在45（kW）以上 | -0.10（1-ηmot） |
| 2 | 功率因素cosφ |  | -（1-cosφ）/6，最少为0.02 |

承包人在投标文件中应书面明确承诺所选用的电动机均满足节能电动机能效限定值。

1.6电控设备

由主机制造商配套供应的控制箱（柜）、接线箱、动力控制电缆以及相关附件、辅材，费用应计入主机的报价内，报价表不单列此项费用。

1.7工艺管道与配件

工艺管道主要指与泵、风机等设备直接连络的配管，应根据工艺设计的要求确定，并考虑腐蚀性环境和能承受可能出现的最恶劣的和运行条件。

管道应在出厂前预考虑到安装尺寸的误差，预制管道应为现场切割和连接留有余地。管道的外防护如受任何损害，应被修复，且切割边缘也应给予适当的外防护。

在任何必要位置，应提供可调整的管道连接器（伸缩接头），以方便管道和设备安装后的装拆。根据需要伸缩接头应配有传力装置，从而整体地使管道传送纵向推力。

在管道沉降或胀缩的场合，应考虑足够的可挠接头管路或松套伸缩接头。

关于室内污泥管、给水管、排水管等管道的支架及吊架，应根据管道的布置情况，合理配置并参见“给水排水标准图集（03S402）”制造。

1.7.1钢管

1.7.1.1钢管材料采用Q235A（除非另有说明）。管径DN≥250mm，采用直缝焊接钢管。≤DN200mm，采用无缝钢管。公称压力按PN1MPa，壁厚以钢制管件图集02S403为准。

管配件和管法兰材料应与钢管材料相同，按钢制管件图集02S403制作。

钢管表面应无疤痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷。

管节焊接前应先修口、清根，管端端面的坡口角度、钝边、间隙。不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。对口时应使内壁齐平，当采用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠，环焊缝对口错边量应小于0.2倍的壁厚，且不得大于2mm。管道任何位置不得有十字形焊缝。管径大于800mm时，应采用双面焊。焊接管节的焊条化学成分、机械强度应与母材相同且匹配，管径≥800mm时，焊缝应逐根进行煤油渗漏检验。

焊缝的外观不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷。

钢管及管配件的壁厚应按照钢制管件图集02S403的规定。

钢制管法兰尺寸应符合钢制管件图集02S403的规定，如无特殊说明，公称压力标定为1MPa（10bar）。法兰接口平行度允许偏差应为法兰外径的1.5%，且不大于2mm；螺孔中心允许偏差应为孔径的5%。

镀锌碳钢管道与管件应符合GB/T 3091-2001的规定，适用于DN≤150mm	的小口径管，用于低压流体或空气的输送，材料采用Q235-A。

1.7.1.2执行标准

钢管的制造应按照以下标准（但不限于此），这些标准中规定了各类管道的制作、尺寸精度、焊接质量、预制管的安装敷设、管内外的防腐、无损探伤、水压试验和工程验收等要求。

| GB/T3091-2001 | 低压流体输送用焊接钢管 |
| --- | --- |
| SY/T5037-2000 | 流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管 |
| GB/T8163-1999 | 流体输送用无缝钢管 |
| GB/T14976-1994 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
| GB/T12771-2000 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 |
| GB/T9112~9124-2000 | 钢制管法兰类型 |
| GB/T2651-1981 | 钢管焊缝检验 |
| GB3328-87 | 焊缝射线探伤质量标准 |
| JB/T1152-81 | 超声波探伤质量标准 |
| GB/T8923-88 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 |
| YB/T9256-96 | 钢结构、管道涂装技术规程 |
| CJ/T 158-2002 | 城市污水处理厂管道和设备色标 |
| GB/T21020-80 | 钢管验收、包装、标志一般规定 |
| GB50268-2008 | 给水排水管道工程施工及验收规范 |
| GB50235-2010 | 工业管道工程施工及验收规范 |
| GB50236-98 | 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 |

1.7.2 球墨铸铁管以及配件

球墨铸铁管及其配件符合GB13295-1991或ISO2531、4179、8179标准。球墨铸铁管法兰应符合GB12384-90或ISO7005中规定，公称压力为1MPa（10bar）。

当球墨铸铁管法兰与现有设备连接时，如与现有设备的法兰不匹配时，法兰的厚度应根据1MPa设计压力的要求，法兰孔应以设备的联接法兰为准。

1.7.3 UPVC管和管配件

UPVC管应符合GB/T10002-1996标准的规定，聚乙烯管应符合BS1972标准的规定。

溶剂连接接头和配件可以使用，但应提供足够的机械接头以便利管道和设备的拆卸和维护。在要求机械接头承受外部推力之处应采用法兰型接头。

PVC法兰的螺孔应符合 ISO7005：1MPa设计压力，如与现有设备的法兰不匹配时，法兰孔应以设备的联接法兰为准。

1.7.4 化学药剂管和软管

化学药剂管和软管应采用耐化学药剂的阻燃材料制成，管线的布置应能方便拆卸清洗，并应在合适处安装三通和旋塞阀，以方便连接压力水管进行冲洗。

所有化学药剂管和软管应箍紧，并固定在沿构筑物或水池池壁敷设支架和管槽上，应能识辨每一管路的走向，并能方便拆卸而不妨碍相邻管子。

1.7.5 接头和管道连接器

法兰接头的垫片应为丁腈橡胶，符合ISO4633、6447、6448，邵氏硬度≥ 66，垫片应垫于整个接触面。

螺纹接头和镀锌管应用铬酸锌涂胶保护。

接头可以装在需要经常装拆阀门的压力管上，在管内压力低于大气压力的管子上，这些接头应有足够的保障措施在这些接头处锚固管子。

可拆卸的管道连接器一般用于设备、管道及闸阀等构件之间的安装连接。

接头中的弹性密封圈在螺母、压盖的作用下，依靠相互间的斜度，紧压在管子外围起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中自由伸缩；当地基、基础出现沉降、管道出现振动时能确保密封无渗漏。

管子插入长度≥80mm，伸缩率≥130mm，可挠度不小于3°，偏心量不大于3mm。

对于每种规格的管道，其活动接头处应能承受5m长度范围管内满流时产生的剪切力，且要求接头处不能渗水。

管道连接器应符合GB/T12465的要求规定，在最大的测试压力和正常的运行温度下，接头应有可靠的水密性。

管道连接器的主体材料应为球墨铸铁，密封圈应为丁腈橡胶。接头密封垫的材质应适合长时间的柔性密封和承受60°C以下的污水以及机械、化学或细菌等各方面引起密封垫损坏的情况。

1.7.6 压力表（计）

装在泵、阀、配管等设备的压力表直径不小于100mm，每个压力表后应配接着一个旋塞，除非另有规定，铝合金不能用在表的结构中，刻度盘和表盖应为紫铜，内部元件应为不锈钢、紫铜和其他抗腐蚀材料(不包括铝合金)。

用于污水和污泥管路系统的压力表，应有一个压力变送系统。变送系统应为充气密封型。内含铜或不锈钢毛细管和隔膜变送仪。

压力表以MPa（水）或bar（气）为压力单位，以0.01MPa或0.1bar为最小刻度。用于负压时使用真空表，精度均为全量程的±1.5%或±2.5m。

1.7.7其他

玻璃钢管材：质量标准有《玻璃钢管和管件》（HG/T21633-1991）、《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T21238-2016）、《低压玻璃纤维管线管和管件》（SY/T6266-2004）(石油天然气行业)、验收标准有《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008 ）第58页~第60页。PE管材：质量标准有《 给水用聚乙烯(PE)管材》（GB／T 13663-2000）、验收标准有《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008 ）第60页。

- （二）电气设备技术规定

- 2.1 电气设备一般技术规范

- 2.1.1 电气设备基本要求

电气设备的供货、安装、调试、运行及验收应符合电气一般技术规范以及各设备专用技术规范的要求。

所供电气设备以及所提供的电气设备的安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的供配电系统。

所有电气设备的设计和制作应由通过ISO9000质量管理体系认证的专业电气设备制造厂生产。

所有国家CCC认证产品目录内的电气设备必须具有CCC认证标志，并提供认证证书。

所供电气设备的额定电压应与所在回路的标称电压相一致。

所供电气设备的额定电流不应小于所在回路的计算电流。

所供电气设备的额定频率应与所在回路的频率相适应。

所供电气设备应适应所在场所的环境条件。

所供电气设备应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。用于断开短路电流的电器，应满足短路条件下的通断能力。

所供隔离电器应能将所在回路与带电部分有效隔离，当隔离电器误操作会造成严重事故时，应有防止误操作的措施。

- 2.1.2 参照标准

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准.

| IEC60056 | 高压交流断路器 |
| --- | --- |
| IEC60071 | 绝缘配合 |
| IEC60185 | 电流互感器 |
| IEC60186 | 电压互感器 |
| IEC60831 | 低压电容器 |
| IEC60871-1 | 高压电容器 |
| IEC60423 | 金属穿线管和固定件 |
| IEC60446 | 根据颜色和数字鉴别导线 |
| IEC60431 | 铜母排 |
| IEC60298 | 额定电压 1KV 以上至 72.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| IEC60439 | 低压开关设备和控制设备组件 |
| IEC60034 | 旋转电机 |
| IEC60529 | 外壳防护等级 |
| IEC60726 | 干式电力变压器 |
| IEC60694 | 高压开关设备和控制设备通用条款 |
| IEC60051 | 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 |
| IEC60099-2 | 避雷器 |
| IEC60099-3 | 避雷器 |
| IEC60113 | 电工技术图表 |
| IEC60158 | 低压接触器 |
| IEC60129 | 交流断路器和接地开关 |
| IEC60255 | 继电器 |
| IEC60265 | 高压开关---额定电压为 52KV 及以下的高压开关 |
| IEC60269 | 低压熔断器 |
| IEC60282 | 高压熔断器 |
| IEC60420 | 高压交流开关熔断器 |
| IEC60439 | 交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器 |
| ISO1690 | 电气设备噪声传播的测定 |
| IEC6052 | 高压试验技术 |
| GB311.1～6 | 高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术 |
| GB311.7 | 高压输变电设备的绝缘配合使用导规 |
| GB1207 | 电压互感器 |
| GB1208 | 电流互感器 |
| GB1984 | 交流高压断路器 |
| GB1985 | 交流高压隔离开关和接地开关 |
| GB3906 | 3～35KV交流金属封闭开关设备 |
| GB7261 | 继电器及继电保护装置基本试验方法 |
| GB7327 | 交流系统用碳化硅阀式避雷器 |
| GB10231 | 保护继电器的结构型式与基本技术导则 |
| GB11022 | 高压开关设备通用技术条件 |
| GB11032 | 交流无间隙金属氧化锌避雷器 |
| GB50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB50174 | 电子计算机房设计规范 |
| GB/T50065 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB50057 | 建筑物防雷设计规范 |
| GB50053 | 10KV及以下变电所设计规范 |
| GB50060 | 3-110KV高压配电装置设计规范 |
| GB50257 | 电气装置安装工程爆炸和火灾环境施工及验收规范 |
| GB50303 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB50254 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
| GB50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB50168 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| GB50169 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| GB50170 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| GB50171 | 电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| GB50147 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| GB50148 | 电气装置安装工程电力变压器，互感器施工及验收规范 |
| GB50149 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| GB50131 | 自动化仪表工程施工质量验收规范 |
| GB50093 | 自动化仪表工程施工及验收规范 |
| 装箱资料 | 各种电气设备的使用说明及安装说明 |

上述所有的规范、标准应是现行的有效版本。承包人应完全熟悉上述标准，并应按照这些标准进行设备的设计、供货、安装和施工。当各标准之间存在差异时，应以较高标准作为参照标准。承包人如使用替代标准，就应提交所用的标准并对其进行说明。只有当所用的标准等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能被接受。

成交后，承包人应提供两套上述所有标准以及两套所选产品的企业标准供业主和设计使用。

- 2.1.3 主要符号及单位

A  -----------------  安培

mA  -----------------  毫安

V   -----------------  伏特

KV  -----------------  千伏

KW  -----------------  千瓦

KVA -----------------  千伏安

Kvar-----------------  千乏

MVA -----------------  兆伏安

KWh -----------------  千瓦小时

HZ  -----------------   赫兹

Ω-----------------     欧姆

s   ------------------  秒

ms  ------------------  毫秒

AC ------------------   交流

DC ------------------   直流

HV ------------------   高压

LV ------------------   低压

COSф------------------功率因数

f  ------------------   频率

- 2.1.4 相序排列

所有配电装置各回路的相序排列应一致，硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色刷应按照IEC有关标准，分别为黄、绿、红，中性线为淡蓝色，PE线和PEN线为黄绿相间。

- 2.1.5 设备的一致性

在整个工程设计、施工期间，除非另有规定，每项电气设备、装置、仪表及附件的型号和制造应保持一致性。

同类设备和同一设备内的元器件均采用同一品牌同一系列产品。

- 2.1.6 标签、标识及通告

承包商提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须用中文表示。

每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他可完全识别此项设备的资料。

- 2.1.7 设计寿命

所有设备和材料应采用长寿命设计，适合24小时长时间连续运行。所有电气设备的设计使用年限应不小于15年。

- 2.2 主要电气设备专用技术规范

- 2.2.1 动力配电柜（箱）

1. 简要说明

动力配电柜（箱）作为现场配电使用。

2. 柜体结构

采用前检修前开门的结构形式。配电柜应落地可靠墙安装，配电箱应采用挂墙或支架明装或嵌墙暗装。

箱体应阻燃，防腐蚀，耐老化，抗冲击。所有动力配电柜（箱）的箱体要求外形、色彩要求全厂统一协调，并须征得业主许可。

3. 柜内主要元器件

柜内元器件应符合《低压开关柜》“柜内主要设备”的技术要求，并应与低压开关柜内主要设备采用同品牌同系列产品。

电气控制柜

- 简要说明

- 结构

柜体采用防腐蚀性强的钢板，厚度不小于2.0mm，喷塑，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。外形尺寸、色彩要求与污水厂全厂统一协调，并须征得业主许可。室外场所要求防护等级达到IP65，干燥的室内场所要求防护等级达到IP41。

2.2.2 机旁按钮箱

柜体采用防腐蚀性强的不锈钢钢板，厚度不小于2.0mm，所有机械设备机旁箱的箱体外形要求与污水厂全厂统一协调，并须征得业主许可。室外场所要求防护等级达到IP65，干燥的室内场所要求防护等级达到IP41。

- 2.2.3变频器

变频器应符合相关国际国内标准，并应通过CCC认证。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列产品。

为了确保变频器能够在本工程环境条件下能够提供所需的输出电流，承包商必须根据产品相应的降容特性，进行选型，从而不影响变频器的使用寿命和性能，过载能力以及变频器的可靠性。

- 2.2.4 软起动器

软起动器应符合相关国际国内标准，并应通过CCC认证。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列产品。

软起动器应能对电机提供缺相、过载、过流、欠载、堵转等保护，能根据电机额定电流和电路中的实际电流持续计算电机的温升，以提供对电机精确的热保护。为防止电机在温升过高的情况下重新被起动。

软起动器应能对软起动器提供过热、起动时间过长、连续起动间隔等保护

电动机控制回路设计时必须设计旁路接触器，设置起动过程结束后，软起动器必须能够自动提供旁路信号给旁路接触器，旁路后，软启动器的电动机保护功能如电机过载保护，过流保护，欠载保护，缺相保护、堵转保护等必须保持有效，无需额外设置热继电器。

- 2.2.5 电缆

在户内以及电缆构筑物中敷设的电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆（YJV型）。

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)以及国际标准（IEC）的要求。

- 2.3 电气设备安装检验技术规范

所有设备的安装应满足有关设备制造规范，安装验收规范及产品的安装要求，也应符合电气设备详细安装图纸的要求。因提供的产品与设计图纸不符或其它原因需修改设计图纸的工作应在安装工作开始前完成，该工作作为本安装工程的一部分。

高低压开关柜，变压器及各类配电箱控制箱等在搬运和安装时应采用防震，防潮，防止框架变形和漆面受损等措施，必要时将易损元件拆下。当产品有特殊要求时，应根据产品的特殊要求实施。

承包商应在设备进场后取得完整的开箱资料，包括设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件，并应从供货商处获得设备安装所必需的设备安装指导手册和设备安装参数等交接资料。

承包商应在设备安装前取得完整的设备施工安装图纸，并应对图纸提出的各种要求作详细的了解和全面的复核与计算。

承包商在设备安装过程中严格按合同执行并建立工程联系单事项，在设备安装过程中对设备安装的修改和调整应以书面形式向业主和项目监理提交报告，并应在得到肯定的书面答复后方可执行。

- 主要设备推荐品牌及参考厂家

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌及参考厂家 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵、立式排污泵、潜水排污泵、污泥泵、污泥回流泵、剩余污泥泵、排水泵、中水回用泵 | 格兰富 | 凯士比 | 威乐 |
| 2 | 加药泵 | 普罗名特 | 米顿罗 | 帕斯菲达 |
| 3 | 排泥/排渣螺杆泵 | 西派克 | 耐驰 | mono |

- 其他要求

7.1供应商应根据现有图纸及资料对本项目进行优化设计，响应文件中提供优化设计方案，优化设计工艺、优化构建筑物、优化设备清单、优化设计参数以满足采购文件规定的进出水质指标。

7.2供应商的最终优化设计方案须经采购人同意后方可实施，供应商须承担施工改造工程，在施工过程中服务采购人的管理、监督。做到文明施工。供应商须确保现场管理及施工人员的稳定。

7.3工程验收

当供应商完成系统安装、调试后，并具备工程验收条件后，向采购人申请工程验收，并配合发包人的验收工作。

7.4 售后服务及质量保证

a、质量保证期是指自交工验收起一定期间内，供应商保证合同设备的适当和稳定运行，并负责消除合同设备存在的任何缺陷。本项目质量保证期为自本项目交工验收合格之日起至少12个月。

b、在质量保证期内，系统正常运行操作发生的由设备自身质量原因造成的设备损坏，供应商应予免费提供维修及设备更换，并能在服务承诺期内及时到场维修。

c、在系统试运行期间，供应商应提供培训课程，确保采购人的工作人员能熟悉设备资料和图纸文件，例如系统的运行流程，设备每天运行的操作和监视，故障的排除，系统设备的例行维护保养等。

7.5 供应商其他责任

a、承包人须服从发包方的统筹安排，保质按期完成其所承包工程内容。

b、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未工程验收合格并办妥移交手续前，成品保护均由承包人承担。

c、承包人的不合格产品及材料，必须更换返工，直至合格为止。其间引起的经济损失及延误工期由承包人负责。

d、做好其它专业地下管线的保护工作。

e、负责产品材料保管，做到文明生产、安全施工，保持施工场地整洁，加强治安管理，确保施工安全。

7.6供应商在响应文件中提供直接运营成本计算过程。直接运营成本是指供应商根据采购人提供的药耗能耗价目表（详见下表），结合各自采用的工艺，按照15000吨/日的水量计算出的每吨水的直接运营价格（元/吨），包括水、电、药剂、污泥处置费等相关费用。响应文件中对于直接运营成本必须有明确数据和计算过程，直接运营成本作为合同考核验收的主要条款。

## 药耗能耗价目表

| 序号 | 药剂 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电耗 | 0.7元/kwh |  |
| 2 | 工业水 | 3.21元/吨 |  |
| 3 | 自来水 | 5.95元/吨 |  |
| 4 | PAM阴离子 | 17000元/吨 |  |
| 5 | PAM阳离子 | 25000元/吨 |  |
| 6 | PAC（30%） | 3400元/吨 |  |
| 7 | 石灰（80%） | 890元/吨 |  |
| 8 | 铁盐（30%） | 530元/吨 |  |
| 9 | 磁粉 | 2700元/吨 |  |
| 10 | PFS |  |  |

7.7供应商在试运行通过后应承担试运行后半年运维服务，负责全套污水处理系统的日常处理，负责人员管理，药剂投加，水质检测及分析化验，污泥处理，设备维修，第三方检测费、运行资料及台账的编制管理。（不含污泥外运处置、 建构筑物、雨水管网、道路、 照明等的维护保养工作）。

7.8运维服务期间双方的权利和义务

7.8.1、采购人的权利和义务

（1）按时向供应商支付本价款。

（2）采购人有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护及职业健康等强制标准、规范的规定，对供应商的采购药剂、设备等进行监督和管理，并提出修改和建议，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。供应商应充分配合采购人的监督和管理。

（3）运维期内采购人不承担除运维服务费用以外其他费用，不可抗力造成的费用变动及污泥外运处置费除外。

（4）采购人负责现有污水处理厂构建筑物的防渗防漏工作。

（5）采购人保证供应商在污水处理厂的安保工作。

7.8.2、供应商的权利和义务

（1）供应商在作业过程中，必须按照国家有关安全生产的规定，严格操作规范，并接受采购人在安全方面监督指导。由于供应商原因造成的一切伤亡事故均由供应商负责，与采购人无关。

（2）供应商须建立一套针对本项目的水样自检系统，用于对日常系统故障及水样达标情况进行统计分析，最终作为运维服务费扣款的依据；如故障类型、故障时间、水样数据以及对应的数据报表制度，每日一表，每月一汇总，报表需双方共同签字生效，最终作为运维费支付的依据。

（3）供应商应配备足够的备品备件，保证及时维修和更换设备。

（4）供应商每日运行管理台账需每月一次上报至采购人， 由采购人书面确认，记录表模板需双方共同确定。相关资料需定期移交采购人存档。

（5） 供应商需兼顾社会效应，包括处理好噪音、废气等影响环境的问题。

（6） 供应商在运维期支付相应的水电费、药剂采购费等耗材费用，相应发票以供应商抬头开具。

7.9

# 第三章  供应商须知

前附表一

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：石浦镇门前塘工业污水处理厂工艺优化、 设备采购安装及运营项目 |
| *2 | 1、报价要求及其他费用： （1）本项目要求报“交钥匙工程价”，所有报价均以人民币报价。报价应包括优化设计费、建安工程费、设备和材料采购费（包括设备及其备品备件费用、包装费、运杂费、运输保险费、手续费、税费等）、安装、调试、试运行、试运行后半年运维费、培训费、技术服务费以及管理人员的工资、第三方检测费、接入在线监测系统费用、办公费、差旅交通费、工具用具使用费、税金、其他费用及利润等一切与本项目有关的费用。 （2）本项目为固定总价合同，除采购文件或合同中约定的调价原则外，结算时合同总价不作调整。供应商在报价时应充分考虑建设期内可能遇到的风险。 采购文件或合同中约定的可调价的情况如下： 1）因采购人要求的工程总体规模变更导致方案变更； 2）因采购人要求的出水水质的变更导致方案变更； 3）国家政策对增值税税率进行调整导致的变更； 4）合同约定的其他可调价款的规定。 （3）合同实施期间，承包人有义务执行新版施工规范、施工标准、施工规程，由此导致施工方案、施工工艺、施工措施等改变，承包人不得因此提出调整费用的要求。供应商在报价时应自行考虑物价上涨因素及政策性调价等一切因素，在合同实施期间不得因价格变化因素而调整合同价格。 （4）供应商可自行前往工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。 （5）报价中所报设备的品牌、质量等级、技术规格和产地等须满足采购文件规定的要求，保证设备质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。在响应文件资料中注明所选的具体品牌及生产厂家。 2、本项目预算金额/最高限价：详见第一章竞争性磋商采购公告。报价超过预算金额或最高单价的作无效报价处理。 3、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 其他： 磋商服务费的收取标准： （1）磋商服务费的收取标准：由代理机构根据原国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件中货物招标费率，按照确定成交通知书确定的成交金额，向成交供应商收取磋商服务费。 （2）成交供应商接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付磋商服务费，并领取确定成交通知书。 （3）磋商服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 磋商服务费汇入以下帐户： 开户银行： 宁波银行科技支行 帐 号： 31010122000005488 户 名： 宁波中基国际招标有限公司 |
| *3 | 磋商保证金：本项目无需递交磋商保证金 |
| 4 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，供应商可自行前往，成交后不得因现场环境等因素调整成交价（除采购人要求增减工作量外）。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购单位将于递交响应文件截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 6 | 响应文件组成：正本 1 份；副本 4 份；电子文本1份。 |
| 7 | 递交首次响应文件截止时间及地点：详见第一章《竞争性磋商采购公告》。 |
| 8 | 磋商时间及地点：详见第一章《竞争性磋商采购公告》。 |
| 9 | 评审办法及评审标准：详见第四章《评审办法及评分标准》。 |
| 10 | 评审结果公示：评审结束后，评审结果公示于浙江省政府采购网、宁波市政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金：合同价的5％ 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、银行保函等非现金形式。 履约保证金递交：在签订合同之日起5个工作日内提供给采购人。 履约保证金退还：质量保证期满后，无质量问题无息退回。 |
| 13 | 采购资金来源：自筹资金 |
| *14 | 响应文件有效期：响应文件开启之日起60天。 |
| 15 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购单位。 |

前附表二

附录

| 序号 | 项目内容 | 说明与要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 按采购文件要求 |  |
| 2 | 质量保证期 | 按采购文件要求 |  |
| 3 | 提前合同工期奖励标准 | 5000元/天 |  |
| 4 | 延误合同工期赔偿标准 | 5000元/天 |  |
| 5 | 延误合同工期赔偿限额 | 履约保证金金额的30% |  |
| 6 | 质量未达到招标文件要求违约金限额 | 履约保证金金额的40% |  |
| 7 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |
| 8 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |
| 9 | 未达到安全文明施工要求违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |
| 10 | 是否同意招标文件其它内容 | 要求供应商承诺“同意” |  |
| 11 | 是否同意合同条款 | 要求供应商承诺“同意” |  |

注：“供应商须知前附表”是对“供应商须知”及采购文件其它相关条款的补充和说明，如两者有不一致，以“供应商须知前附表”为准。

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于石浦镇门前塘工业污水处理厂工艺优化、 设备采购安装及运营项目的采购邀请、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指象山县石浦建设投资开发有限公司。

2.“供应商”系指向代理机构提交响应文件的单位。

3.“产品”系指供应商按竞争性磋商采购文件的规定，须向采购人提供的一切设备材料等及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指竞争性磋商文件规定成交供应商须承担的各项义务。

5.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，实质性要求条款不允许负偏离，任何负偏离将导致报价无效。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（响应文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

（五）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体参加磋商采购活动

本项目不接受联合体参加磋商采购活动。

（七）转包与分包

本项目不得转包。本工程的土建施工、机电安装及其他非主体、非关键性工作经监理人及发包人许可后允许分包，分包单位必须符合国家规定相关资质。

（八）特别说明：

*1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其响应文件无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1. 采购单位对已发出的磋商文件进行必要的澄清和修改时，将在递交首次响应文件截止时间前五日内，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有磋商文件受收人，并要求受收人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。不足五日的，采购单位将顺延提交首次响应文件截止时间，并以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有磋商文件受收人。

2. 购买磋商文件的潜在供应商对磋商文件有质疑，应知其权益受到损害之日起七个工作日内。逾期提出的将不予受理。对磋商文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

没有提出质疑且又参与了该项目磋商的供应商将被视为完全认同磋商文件。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成（由资格证明文件、报价文件和商务技术文件组成）

1.资格证明文件：

- 供应商自查表①资格条件自查表；

- 法定代表人身份证明以及法定代表人授权委托书；

- 有效的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 供应商的2019年财务报告复印件（加盖公章），如供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- 供应商2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- 供应商2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 供应商资格声明函；

- 供应商的特定条件的证明文件：如有请提供。

2.报价文件：

- 磋商声明书；

- 磋商前附表二附录；

- 报价汇总表；

- 分项报价表；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 磋商服务费支付承诺函

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.商务技术文件：

- 供应商自查表②符合性自查表；

- 评分索引表

- 承包人建议书：

1）总体优化设计方案；

2）工艺设计方案；

3）工艺成熟度情况；

4）主要设备一览表；

5）设备配置及技术性能；

6）设备质量保修承诺、备品备件及售后服务；

7）分包方案；

8）技术偏离表；

9）发包人要求中需要提供的其他资料；

- 承包人实施方案；

1）项目总体实施方案；

2）项目实施要点；

3）项目管理要点；

4）质量保证措施；

5）进度控制和保证措施；

6）安全文明施工措施；

7）安装、调试、试运行方案；

8）试运行后半年运维服务方案；

9）运营成本分析；

10）重难点分析；

11）供应商认为有必要提供的其他技术资料。

- 项目管理机构组成表；

- 主要人员简历表；

- 拟投入本项目的主要施工设备表；

- 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表；

- 供应商所投产品的节能环保产品认证证书复印件及所投产品属于“节能产品政府采购清单”中所列产品的相关证明资料或截图（如有请提供，加盖公章）；

- 服务便捷性（提供房产证复印件或租赁合同和房屋租赁登记备案证明的复印件）；

- 商务条款偏离表；

- 其他采购需求或评分标准所需资料；

（二）响应文件的语言及计量

*1响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

*2报价计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价要求

1.报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

*2.响应文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）响应文件的有效期

*1.自递交首次响应文件截止日起 60 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

4.成交供应商的响应文件自响应文件开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的签署和份数

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商提供响应文件，包括报价文件、资格证明文件、商务技术文件正本1份，副本4份，电子文本1份，报价文件、资格证明文件、商务技术文件应分别编制并单独装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件（报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成，三部分文件应分别装订并密封、电子文本可单独密封也可与报价文件一起密封）。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称（报价文件/资格证明文件/商务技术文件）、项目名称、项目编号并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在递交响应文件截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改、补充或撤回，并书面通知采购单位；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。递交响应文件截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本磋商文件的要求签署、盖章和密封。

（七）响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。

1.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、供应商声明书或者填写项目不齐全的；

（3）供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）响应文件有效期不能满足磋商文件要求的；

（6）未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）未按规定密封、签章的；

（8）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合磋商文件要求的，或者与磋商文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；

（3）响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用响应文件要求的报价形式或超过采购预算（最高限价）报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）磋商小组一致认为报价不合理的；

（4）招标文件规定的其他无效情形；

4.被拒绝的响应文件为无效。

四、磋商程序

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其授权代表应参加磋商并签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃磋商权利、认可磋商结果。

（二） 磋商程序

1.供应商在递交响应文件截止时间之前报到，并提交响应文件。

2.磋商小组查阅响应文件，不符合符合性审查、商务和技术审查的供应商将被拒绝。

3.磋商小组依照顺序与进入磋商的单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（即本磋商文件第五章政府采购合同草案条款）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内重新提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。重新递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（评分标准详见第四章  评审办法及评分标准）；

5.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购代理机构在浙江省政府采购网、宁波市政府采购网、宁波中基国际招标有限公司网站上公布成交结果。

五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组由政府采购评审专家或采购人代表共5人或以上单数组成。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助磋商小组对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询问,供应商要向磋商小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务技术得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后,评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。磋商小组按评审原则推荐成交候选供应商同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五） 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、正本与副本不一致的，以正本为准。

5、按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

六、确定成交供应商：本项目由采购人确定成交供应商。

1.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按由高到低的顺序确定成交供应商，并在宁波市政府采购网和宁波中基国际招标有限公司网上对成交结果进行公示，公示时间为1个工作日。

2.凡发现成交供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 七、评审过程的监控

- 1.本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其报价被拒绝。

八、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

3.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商或重新采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

- 九、履约验收

- 采购人负责对成交供应商的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

十、政府采购政策

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.2参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

1.3对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.5如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

1.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第四章  评审办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

磋商活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次磋商采用综合评分法。

二. 评审组织

磋商小组：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建磋商小组。磋商小组由采购人、技术、经济方面专家等有关人员组成。

三.磋商程序

详见第三章供应商须知 四、磋商程序

- 评审过程

详见第三章供应商须知 五、评审

- 评分标准

| 供应商 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 参与评审的价格=最后磋商报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 满足磋商文件要求且参与评审的价格最低的供应商参与评审的价格为磋商基准价，得30分： 其他供应商的价格得分计算公式如下： 报价得分=（磋商基准价/参与评审的价格）×30%×100 注：1、报价超过预算金额/最高限价的作无效标处理。 2、价格分评审以各供应商的最后磋商报价为评审依据。 3、小微企业提供的货物全部为小微企业的产品可以享受对小微企业的优惠政策，小微企业提供的货物中有部分大中型企业的产品，则不能享受优惠政策。 |
| 技术分 （64分） | - 总体优化设计方案（12分） 1）根据供应商的总体优化设计方案的完整性进行评议，满分3分； 2）根据供应商的总体优化设计方案的可行性进行评议，满分3分； 3）根据供应商的总体优化设计方案合理性进行评议，满分3分； 4）根据优化设计方案对招标文件技术要求的响应度进行评议，满分3分。 |
|  | - 工艺设计方案（6分） - 根据供应商提供的工艺设计参数进行评议，满分4分； - 根据供应商提供的工艺系统平面布置进行评议，满分2分； |
|  | 3、工艺成熟度（3分） 根据所选工艺成熟度进行评议。 |
|  | 4、机电设备的技术性能（5分） 根据机电设备对招标文件技术要求的响应程度、设备满足用户要求的优化程度进行评议。 |
|  | - 设备选型和品牌（5分） 根据供应商提供的设备选型、性能和品牌响应、备品备件及售后服务、保修情况进行评议。 |
|  | - 分包方案（2分） 根据供应商提供的分包方案进行评议。 |
|  | 7、总体实施方案（8分） 1）根据供应商提供的项目实施组织管理包括管理机构与职能分工等进行评议，满分2分； 2）根据供应商提供的设计管理方案与措施进行评议，满分2分； 3）根据供应商提供的采购管理方案与措施进行评议，满分2分； 4）根据供应商提供的施工管理方案与措施进行评议，满分2分。 |
|  | 8、项目实施要点（2分） 根据供应商提供的设计、采购、施工、试运行的实施要点分析进行评议。 |
|  | 9、项目管理要点（2分） 根据供应商提供的合同管理、 资源管理、费用估算及控制、职业健康管理要点、环境管理、沟通和协调管理、财务管理、风险管理、文件及信息管理、报告制度等进行评议。 |
|  | 10、质量控制（2分） 根据供应商提供的设计、设备采购、施工质量保证措施进行评议。 |
|  | 11、进度控制（4分） 根据供应商提供的设计、设备采购、施工进度方案和保证措施进行评议。 |
|  | 12、安全文明施工措施（1分） 根据供应商提供的安全文明施工措施进行评议。 |
|  | 13、安装、调试、试运行方案（2分） 根据供应商提供的设备安装调试、试运行方案，包括人员配置及培训计划，调试验收方案、试运行方案等方面进行评议。 |
|  | 14、半年运维方案（4分） 根据供应商提供的试运行后的半年运维方案进行评议。 |
|  | - 运营成本分析（3分） 由供应商提供本项目运营成本分析，根据成本分析计算过程的合理性、准确性进行评议。 |
|  | 16、重难点分析（2分） 由供应商提供对本项目实施过程中的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施进行评议。 |
|  | 17、节能环保（1分） 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |
| 商务分（6分） | 商务条款响应性（2分） 根据供应商对本项目商务条款的响应性进行评议，符合磋商文件要求的得2分，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 项目人员配置（3分） 1）根据项目负责人的职称和资格证书以及同类项目经验进行评议，最高2分。 2）项目调试运保负责人的职称和资格证书以及同类项目经验进行评议，最高1分。 注：响应文件中提供项目负责人和项目调试运保负责人的简历、职称证书、职业资格证书、供应商为其缴纳开标日前三个月内出具的社会保险证明复印件； |
|  | 服务便捷性（1分） 供应商拥有满足项目所需的办公场所、物料仓库。 评委根据供应商提供的服务便捷性的相关证明材料，包括面积大小、距离服务区域的服务半径等情况进行综合评议。 注：服务机构（如有）产权若为自有，响应文件中提供房产证复印件；若为租赁，提供租赁合同和房屋租赁登记备案证明的复印件。 |

# 第五章  政府采购合同主要条款

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就象山县石浦镇门前塘工业污水处理厂项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、名称及地点

工程名称：象山县石浦镇门前塘工业污水处理厂项目

工程地点：象山县石浦镇门前塘工业污水处理厂内

2、范围及内容

承包范围：象山县石浦镇门前塘工业污水处理项目设计污水处理规模1.5万m³/d，污水收集范围为石浦水产品加工园区内工业废水。具体包括项目优化设计、改造施工、设备及材料采购及安装、调试、交工验收、试运行、性能考核、竣工验收、试运行后半年运维服务、验收及考核合格后设备运营管理人员培训、售后服务、第三方检测费、接入在线监测系统、缺陷责任和保修责任等合同约定的全部内容。

工程内容：废水及自来水管提升井进口从废水处理站界区边界开始计算，动力线从处理站配电柜出线开始计，排水至处理系统边界直排口止。不包括污水的收集管网及污水排出界区的外排水管网。具体包括废水处理、污泥处理、废气处理系统的工艺工程、设备工程、土建改造工程、管道工程、设备及安装工程、电气工程、自控及仪器仪表工程、安装、调试、操作规程编制、人员培训等。不包含土建附属的栏杆、楼梯、走道、钢格栅盖板、 厂区内雨水管网及雨水井、自来水管网、 室内外照明、 高压变配电系统等。

3、合同工期：2020年7月底前完成项目安装调试。

4、工程规模

废水处理量 15000m³/d。

5、质量标准

本项目设计进水水质详见下表：

表5-1设计进水水质表

|  | pH （mg/L） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3（mg/L） | TN （mg/L） | TP（mg/L） | 动植物油 （mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 6.0~9.0 | ≤3000 | ≤1200 | ≤450 | ≤850 | ≤50 | ≤100 | ≤400 |

本项目废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 二级标准，其出水主要指标所允许的最高排放浓度如下表所示：

表5-2设计出水水质表

|  | pH （mg/L） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3（mg/L） | TN （mg/L） | TP（mg/L） | 动植物油 （mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 | 6.0~9.0 | ≤120 | ≤30 | ≤25 | — | ≤1 | ≤15 | ≤30 |

- 合同价款

1、本合同金额为（大写）：               ；（小写）￥          （元）。

其中承诺直接运营成本       元/吨。

2、承包人在本合同项下提供的有关项目优化设计、土建改造施工、合同设备的设计、采购及安装调试、专利和/或专有技术使用许可（如有）、设计和技术资料、技术服务及技术培训、试运行、半年运维服务等的合同价为承包人磋商声明书中所报的报价，在本合同约定属于承包人风险范围内的执行过程中价格均不予调整。

3、合同金额的说明：包括项目优化设计、土建改造施工、整套机电设备的技术、设计、制造、采购、运输保险、交货、现场仓库建设和保管费（承包人自费在现场建立仓库并保管货物）、质保期内的备品备件供应、专用工具、运输保险、安装（包括设备吊运、用水用电、所需的材料、连接管道和电缆、附件及人工等所有内容）、调试和试运行、验收、技术培训及相关技术服务、试运行后半年运维服务，第三方检测费，接入在线监测系统，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务。属于采购文件范围但承包人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

4、合同价格中包括设备在现场仓库中出库前的一切风险和费用。同时设备现场安装调试服务费、培训费以及每台设备在安装调试及质量保证期内的易耗品（包括油料等）以及设备正常维护所需更换的材料、零部件、附件及备品备件价格包括在设备价格内。

- 合同范围

1、技术服务

a、承包人应提供采购文件中要求的深化设计、所有设备的供货以及安装调试过程中的技术服务，包括提供合同设备、所有设备的专利和/或专有技术的使用许可（如有）、设计、技术资料、技术服务及技术培训和承包人在质量保证期内的所承担的义务。

b、承包人在本项目开工前和施工实施期间须配合发包人完成本项目的设计优化及部分工艺系统的二次深化设计工作。

c、在合同执行期间，如果承包人需要与发包人多次进行设计联络，可由承包人向发包人提出要求，另行安排时间和地点与发包人进行联络。会议需要的所有费用由承包人承担，包括发包人和设计院参加会议人员的交通费用和膳宿费用等。

d、根据发包人要求，承包人应自费派遣其技术人员参加设计联络会，并在会前向发包人提交满足设计联络会要求的有关技术标准和技术规格在内的有关资料。发包人有权对承包人提交的上述标准和规范提出意见。双方应在设计条件会上确定这些标准和规范，并签署设计条件会议议定书，该议定书将作为设计的基础。

2、 施工阶段

a、 承包人须安排组织设备供货及安装。有责任根据发包人提出的要求进行设计施工修改。如擅自修改、变更，施工发生的费用将不予认可，由此造成的损失，承包方应负全部责任。

b、 承包人在施工中必须服从发包人的管理、监督。做到文明施工。承包人须确保现场管理及施工人员的稳定。

c、除项目经理外，承包人应派遣相应的技术人员到工作现场提供技术服务。技术人员可以按照项目进度和工作内容分批到现场进行技术服务，在发包人有需要时，响应时间不得超过24小时。现场的技术人员经发包人确认后，原则上不允许更换，但在服务质量不能满足发包人要求时，发包人可以要求承包人更换相应的技术人员。

d、承包人应提供设备安装、调试、联动调试及测试考核合格期间，及质量保证期内正常生产所需的备品备件，若所供备件不足，承包人须无偿提供补齐。质保期结束后，承包人移交给发包人时的备品备件在数量、品牌、质量上应和磋商时提供的清单保持一致。

e、本合同执行期间及期满后，承包人应确保发包人有继续使用专利和/或专有技术的权利（如有），使发包人免受由此导致的任何伤害。

f、承包人应负责所有设备的堆放、储存及保管，直至竣工交付。

3、 工程验收

a、 当承包人完成系统安装、调试后，并具备工程验收条件后，向发包人申请工程验收，并配合发包人的验收工作。

4、 维修保养及人员培训

a、 在工程验收后， 系统投入试运行起，承包人负责提供壹拾贰个月的免费维修保养期，在免费保养期内，系统正常运行操作发生的由设备自身质量原因造成的设备损坏，承包人应予免费提供维修及设备更换，并能在服务承诺期内及时到场维修。 (详见工程质量保修书)

b、在系统试运行期间，承包人应提供培训课程，确保业主的工作人员能熟悉设备资料和图纸文件，例如系统的运行流程，设备每天运行的操作和监视，故障的排除，系统设备的例行维护保养等。

6、 其他

a、 承包人须服从发包方的统筹安排，保质按期完成其所承包工程内容。

b、 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在未工程验收合格并办妥移交手续前，成品保护均由承包人承担。

c、 承包人的不合格产品及材料，必须更换返工，直至合格为止。其间引起的经济损失及延误工期由承包人负责。

d、 做好其它专业地下管线的保护工作。

e、 负责产品材料保管，做到文明生产、安全施工，保持施工场地整洁，加强治安管理，确保施工安全。

四、 付款方法和条件

1、履约保证金：

（1）合同签订后 5 个工作日内，承包人向发包人提供合同总价5％的履约保证金。

（2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、银行保函等非现金形式。

（3）履约保证金退还：竣工验收合格后一年内无息退回。

2、预付款：合同生效后并深化设计方案经发包人确认后15日内， 发包人向承包人提供合同总价的20%的预付款。

3、到货款：设备到货验收合格后，经发包人确认后 15日内， 发包人向承包人支付至合同总价30%。

4、交工验收款：设备完成安装、单机调试及联动调试、通过交工验收后，发包人向承包人支付至合同总价50%。

5、试运行性能考核通过后15日内，发包人向承包人支付至合同总价60%。

6、半年运维服务结束且性能考核（包括指标考核和直接运营成本考核）合格后15日内，发包人向承包人支付至合同总价100%。如性能考核不合格，发包人有权解除本合同，并不支付后续合同款项，承包人须支付相应违约金（详见九、半年运维服务及性能考核条款）。

五、 交货及保险

1、工期：2020年7月底前完成项目安装调试。

2、 延误工期由以下原因造成竣工日期延误的，经发包人代表确认后，承包人有理由延期完成工程或部分工程，经商议后决定竣工时间延长的期限：

a、 额外的或附加的工程。

b、 不可抗力。

c、 可能会出现的，但不是承包人的过失或违约造成的。

3、在合同生效后7天内，承包人应向发包人提交最终交货计划一式六份，其内容包括合同号、合同设备名称、合同设备分项号、规格、类型、数量、每台合同设备的大约毛重、净重、单价/总价、尺寸（长、宽、高）、每件货物的大约体积、装运地和预计的装运日以及超大、超重设备的包装草图。

4、承包人应在不迟于每批货物备妥待运前10日通知发包人如下内容：

（1）合同号；

（2）货物备妥待运日；

（3）货物总体积；

（4）货物总毛重/总包数；

（5）装运地名称；

（6）每件重量超过二十吨或尺寸超过12×2.7×3立方米的货物的名称、总毛重和尺寸；

（7）危险品和/或易燃品的品名、重量。

5、合同交货条件为工地落地价，承包人应负责所有设备从制造商仓库到现场指定储存和堆放地点之间的运输、保险、装卸、仓储、保管等手续。

6、每件合同设备应整套装运。安装该设备所使用的专门工具、材料、易损件应随相关的主机一齐装运。

7、如果承包人未能按照最终交货计划及时将货物运至现场指定地点并完成安装，承包人应按以下比例支付迟交违约金：从迟交的第一周到第四周，每周违约金为迟交的合同设备金额的千分之一； 从迟交的第五周到第八周，每周违约金为迟交的合同设备金额的千分之二； 从迟交第九周起，每周违约金为迟交的合同设备金额的千分之三。

在计算迟交违约金时，迟交不足一周的按一周计算。上述违约金的总金额不得超过合同价格的百分之三。

8、如果任何合同设备中包含危险品和/或易燃品，承包人还应提供关于上述货物的中文说明一式六份，内容包括：货物名称、特性、特殊保护方法和意外事件的处理方法。

9、如对运输和储存有特殊要求的合同设备，承包人应提供中文说明一式六份，说明在内陆运输和储存时应特别注意的事项。

10、承包人负责办理下列保险。所有保险费已包括在投标设备报价内。所有保险必须由发包人事先批准的一流的保险公司承保，保险单不含有抵免条款。

（1）货物及运输保险

货物及运输保险包括在从供货商或制造商的工厂或仓库至抵达现场的运输途中，出现对材料（包括但不限于货物到现场之前的一切险、战争险和甲板险(如需要)）及对承包人提供的施工设备的丢失或损坏的保险，保险金额为设备及备件价格的总和，加上其百分之十（10%），支付给发包人和/或承包人。

（2）第三方责任险

在与本项目的供货及安装调试有关时发生的造成第三方（包括发包人的人员）的人身伤害或死亡及财产（包括发包人的财产和已由发包人接收的任何部分的设施）的丢失或损害的保险，不计任何免赔率，并且保险单应继续有效直到交工验收证书签发后12个月。

在承包人投保的所有保险单上应写明发包人为共同保险人。同时在这些保险单中，对于合同履行期间出现的丢失或索赔的共同承保人的有关取代的权利将被放弃。

- 技术资料

1、所有技术资料都应采用公制单位并用中文陈述和解释。

2、承包人应对所交付的技术资料予以妥善包装，使其适合于多次搬运、长途运输并能防潮、防雨。每包技术资料的包装表面应注明下述内容：

（1）合同号；

（2）收货人；

（3）箱号／捆号。

3、技术资料的实际交付日期为技术资料到达现场交付使用的日期。

4、承包人应按照技术规范和合同规定的计划交付技术资料。如果卖方未能及时交付任何一批技术资料或一批技术资料的任何一部分，承包人应按下列比例支付迟交违约金：

每天的迟交违约金为3000元/日；

承包人支付的技术资料迟交违约金总额不超过设备部分合同价款的千分之三。

5、承包人应对其所提供资料中的错误或遗漏负责，同时承包人有义务对发包人所提供的技术资料进行检查和核对，如承包人事前发现发包人提供的材料存在明显的错误或遗漏，应及时通知发包人并说明理由。

七、标准和设备验收

1、确保所有设备安装工程质量符合国家规范和行业规范。

2、系统及设备的功能、技术参数以合同设备清单中所列的设备、规格、技术参数为准。

3、合同设备的开箱检验须在工作现场进行，货物抵达工地现场后，发包人、监理共同对货物进行开箱验收，将对货物的质量、规格、数量、重量进行检验，同时出具证书。所有由此引起的费用均由承包人承担。承包人应在开箱检验前7日将检验日期通知发包人和监理现场代表。承包人可以自费派遣其代表在开箱检验时到场。如果承包人的代表未能到场，发包人有权在承包人代表未在场的情况下进行检验。

如果在开箱检验中发现交付的合同设备有短少、缺陷、损坏或其它与合同规定不符合的情形，该证书应作为发包人向承包人提出索赔的有效证据。

八、安装、调试、试运行、考核与验收

1、本项目的安装、单机调试及联动调试、试运行、交工验收由承包人进行，发包人配合进行。

2、双方应各自任命一名现场代表，负责合同项目现场的安装、单机调试及联动调试、试运行等工作的协调。

3、合同双方应将合同项目的安装、单机调试及联动调试、试运行及验收工作的详细情况记录在工作日志上，并经双方现场代表签字。

4、承包人负责设备的安装工作和培训，并在其提供的设备安装完毕后签字确认安装工作符合设备制造厂商的要求。

a、承包人应在安装前2周向监理及发包人提供详细的安装计划，包括时间、步骤、人员、设备、图纸及需发包人提供的配合等，并征得监理及发包人的同意。

b、“安装”是指设备的就位、固定和设备之间的连接工作，包括有关设备、备件和材料的安装工作，要求按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来，以及安装在土建施工过程中所需预埋件的预埋。

c、承包人采购供应的设备和材料均需附产品安装使用说明书、合格证、出厂证明、检验合格证、试验（试车）报告等必要资料，经双方检验，监理工程师确认后，方可交付使用。监理工程师或买方代表对设备材料的质量有疑问时，有权要求复验。如复验合格，其复验费用由提出复验方负责。如复验不合格，复验费用以及相应的经济损失由承包人承担。

d、承包人应熟悉有关图纸和设计精神，确保本系统设备满足安装要求，且保证提供与厂区其他相关工艺、供电、自控设备的连接要求。今后若因连接要求增加额外费用由承包人承担。

e、安装所需的一切费用及进入现场施工安装的施工水电费、设备吊装费和墙洞开孔及修补费等费用均须全部包括在合同总价内。

f、项目实施过程中的安全、文明施工由承包人负责。

g、安装除应执行相应的施工及验收规范、标准外，还应按供货厂家的具体安装要求进行。

h、所有安装工作结束后，承包人委派的技术人员应和发包人一起对所完成的安装内容进行检查，经检查合格后承包人委派的技术人员就应准备进行下一步的设备调试工作。

5、“调试”、“联动调试”是指为验明合同设备的机械性能，在安装完毕后对单台设备（本合同也称“单机调试”）和一系列设备分别进行的测试，联动调试的范围、方式和开始时间由发包人确定，测试时间必须持续72小时。

6、“交工验收”是指在设备完成单机调试及联动调试后，承包人完成相应整改工作，发包人确认系统具备试运行条件的初步验收。

7、“试运行” 是指在交工验收完成后，由承包人牵头对污水厂进行初步工艺调试生产运行，发包人给予配合。试运行期为3个月，连续三个月以上出水水质稳定达标，即可认定为运行合格。试运行结束后，承包人出具试运行报告。承包人必须为在本合同项下采购的设备在试运行期间提供运行人员、技术服务。试运行过程中水费、电费、药剂费以及污泥处理费（不包括污泥外运和最终末端处置费用）、技术服务费等由承包人承担，包含在合同总价中。

8、所有设备单机、联动调试工作完成后，试运行工作应在交工验收完成后接到发包人通知后进行，承包人必须根据技术规范的要求提供现场调试技术指导和操作培训。如果试运行顺利完成并且符合技术资料的要求，双方现场代表应在试运行结束后签署试运行合格证书。

a、在调试期间的所有测试工作必须有承包人、监理和发包人各方现场代表和有关技术人员在场，对测试的内容及参数作详细的记录，并签字确认。

b、以上所有的签字确认并不排除承包人应承担的责任。

c、如在调试期间发现承包人所提供的设备与本采购文件技术要求不符时，发包人有权要求承包人进行更换并赔偿相应的损失。

d、在调试期间发现应承包人原因引起设备和或零备件等损坏，承包人应立刻更换确保试运行的顺利进行。

9、如果单机调试及联动调试和/或试运行和/或性能考核因承包人原因发生迟延和/或在其他情况下发生额外费用，发包人有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

10、对合同设备的交工验收 不得免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

11、提供项目质量竣工后的完整的竣工资料。包括技术规范、图纸、工程声像和图片资料、其他部分所要求承包人提供的资料均需6套和电子版2套。

竣工资料和竣工图应符合GB/T50328-2002《建设工程文件归档整理规范》的要求，满足买方档案归档和宁波市城建档案馆归档要求。

12、本条所涉及的需要对相关指标进行检测的，均需选择相应资质的检测单位并经发包人认可后进行检测并出具报告，费用由承包人承担。

九、半年运维服务及性能考核

1、运维范围及期限：在试运行结束出具试运行报告后，乙方负责半年的运维服务，包括运行性能保证及运营成本保证。

2、性能考核对象：①出水水质的指标考核；②直接运营成本考核。

出水水质的指标要求见“第二章 采购需求 四、进、出水水质指标”。

直接运营成本指标见供应商响应文件中承诺的直接运营成本。

- 运维期内的职责和义务

3.1发包人的职责和义务

发包人负责对工程实物资产的财产保险并承担保险费用；

发包人负责半年运行性能保证期的对外协调工作，包括但不限于环保、消防、卫生、安全等政府部门的检查；

3.2承包人的职责和义务

承包人应派出合格的运行人员，按照本合同约定各项技术指标提供合同约定的运行服务；

承包人负责整个系统半年运维期的技术服务费、耗材费用（包括水、电、燃料、药剂、污泥处理等）；

在半年运维期内，承包人应确保工程设施、设备完好率不低于［100］%；

承包人负责半年运维期的运行管理（包括工艺和设备管理等）；

承包人在运维期内，需为发包人提供人员培训（包括理论培训和跟班操作），人员培训的时间不少于3个月；

半年运维期满后，承包人需向发包人提供系统操作记录、操作规程和应急预案，建立设备操作和维护手册；

承包人需配合发包人接受相关部门的检查；

承包人应当按照安全生产的法律、法规、标准和操作规程，建立和完善安全生产规章制度，落实生产运行的安全措施，确保无重大生产事故和安全事故。

承包人承担本项目范围内的环保责任，如被环保部门处罚，相关费用由承包人承担。

- 承包人在半年运维服务期间，应派遣具有一定的运行经验的人员，包括设备、工艺工程师及相关辅助人员。

- 运维期性能考核标准

5.1发包人有权定期考核承包人的运行情况，如承包人运行人员未能按照合同约定的各项技术指标进行运行，发包人应提出书面通知，给予承包人一个月的整改期。整改期满后，发包人对运行指标进行考核，如仍不满足运行技术指标，发包人有权解除本合同，并不支付后续合同款项。

5.2在平均进水量（≥12000吨/日）以及进水水质主要指标（详见条款6.2出水水质考核指标）10%范围内，承包人应确保半年运维期内的运营成本偏离度不超过响应文件承诺的直接运营成本的10%。如半年运维期内，实际运营成本偏离超过该范围，则判定为运营成本考核不合格。

5.3承包人如认为发包人的考核存在误差，可以向发包人提出声明，并与发包人协商委托第三方进行测试。如考核结果满足技术指标，发包人应负责支付测试费用，反之由承包人负责支付。

5.4半年运维期间达到良好和稳定的运行状态，由发包人确定性能考核的开始日期。如果合同规定的所有保证指标在性能考核测试中都已经达到，双方现场代表应在考核完成后5日内签署合同项目的考核验收证书一式四份，双方各持两份。

5.5如承包人未通过性能考核，则双方将继续延长运维期半年，直至性能考核合格。如承包人拒绝延长运维期，发包人有权解除本合同，并不支付后续合同款项。

5.6性能考核的机会不超过三次。如果经过三次性能考核均不合格，则承包人必须支付合同总价的2.5%的违约金。

- 考核要求

6.1性能考核周期：试运行结束出具试运行报告后，承包人认为具备考核条件向发包人书面申请并经发包人审核同意后进入考核期，考核期为3个月。

6.2出水水质考核指标：

（1）进水水质约定：

根据业主方的实际运行情况和系统的抗冲能力，拟定本项目的设计进水水质主要指标如下：

进水水质主要指标

|  | pH （mg/L） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3（mg/L） | TN （mg/L） | TP（mg/L） | 动植物油 （mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 6.0~9.0 | ≤3000 | ≤1200 | ≤450 | ≤850 | ≤50 | ≤100 | ≤400 |

由于进水水质存在波动性，进水水质主要指标波动（上升）在10%范围内视作满足进水水质条件。

（2）本项目废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 二级标准，其出水主要指标所允许的最高排放浓度如下表所示：

出水水质主要考核指标

|  | pH （mg/L） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3（mg/L） | TN （mg/L） | TP（mg/L） | 动植物油 （mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 | 6.0~9.0 | ≤120 | ≤30 | ≤25 | — | ≤1 | ≤15 | ≤30 |

（3）出水水质任一项指标未达到第（2）条中规定的即判定当日出水不达标。

（4）考核期平均处理量：≥12000吨/日。

（5）出水达标率为100%为考核期合格。如非发包人原因出水达标率低于100%，扣除合同价的(100％－达标率)。

备注：出水达标率=（考核期内出水达标天数/考核期天数（90天））×100%

分析数据以采购人的按国家标准分析方法检测数据为准，如有异议双方可协商委托第三方监测；

如出水超标随机采样分析累计达5次，将终止考核，承包人需进行有效整改，向发包人提供整改方案并及时整改，整改完毕后经承包人向发包人申请重新进入二次考核期(3个月)。

如果经过三次性能考核均不合格，发包人将终止本项目后续全部合同款的支付，同时承包人必须支付合同总价的2.5%的违约金。发包人有权委托第三方进行整改，承包人承担后期的所有改造费用。

考核期间承包人承担本项目范围内的环保责任，如被环保部门处罚，相关费用由承包人承担。

6.3运行成本考核指标：

- 如考核期运行成本不超过响应文件申明的运行成本10％，判定为合格，发包人支付剩余合同款。

- 如考核期运行成本超过响应文件申明的运行成本10％以上，发包人将暂停支付剩余合同款，同时有权延长半年运维服务时间，直至期间承包人成本控制达到考核要求，期间产生的全部运行费用由承包人承担。

（3）如延长的运维期间运行成本仍超过响应文件申明的运行成本10％以上，则在超过响应文件申明的运行成本10％的基础上，运行成本超过Ａ%，扣除合同总价Ａ%。

（4）承包人安装电度表，水表独立计量本期项目电耗和水耗，产生的污泥量，使用的药剂等有明确的计量方法，并需双方确认。

十、 保证

1、承包人保证它是专利和/或专有技术的合法所有者和/或持有者并且有权向发包人授予有关许可。如果发包人因在许可区域内被诉称非法使用或侵害专有技术和/或专利和/或其他知识产权，发包人应通知承包人。承包人应以发包人名义并在发包人的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，承包人应弥补发包人由此遭受的任何费用、赔偿或损失。

2、承包人保证其许可的专有技术和/或专利是经过良好开发的、可投入工业生产的并且可以按照合同规定的技术资料加以利用。在合同有效期结束后，发包人能继续安全使用。

3、承包人保证所交付的技术资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同项目的设计、检验、安装、调试、试运行、性能考核、指标考核、操作和维修的要求。

4、承包人保证合同设备是全新的、技术上先进的、质量上优越的、没有设计和材料及工艺上的缺陷、符合合同技术规范的规定并且适合于合同规定的用途和目的。

5、承包人保证及时派遣合格的技术人员提供专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

6、“质量保证期”是指自交工验收起一定期间内，承包人保证合同设备的适当和稳定运行，并负责消除合同设备存在的任何缺陷。质量保证期为自本项目交工验收合格之日起至少12个月。

在质量保证期内，承包人在收到发包人通知后应立即对有缺陷的设备进行免费修理或无偿更换。修理或替换的设备的质量保证期应在发包人验收后重新计算并顺延12个月。

在质量保证期内，如果因承包人原因使合同设备停机，整改完成并通过发包人验收后该设备质量保证期应重新计算并顺延12个月。

承包人在质量保证期的最后1个月对设备进行一次常规的维护保养，承包人对该期间所发生的设备维修、保养、更换费用负责。当设备质保期满之后，承包人依然能提供全面的技术支持及备件供应。

7、在质量保证期期间，承包人须及时完成发包人要求的维修整改要求，最多允许延期一次；若承包人无法及时完成，发包人将委托第三方进行维修整改，所发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

十一、 安全及文明施工

1、承包人应全面贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》，严格按安全标准组织施工，全面做到安全生产。承包人对整个项目工程的安全和文明施工负责，因承包人的原因造成安全事故的一切责任由承包人承担。

2、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：遵守政府有关部门对污水排放许可、施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理有关手续，由承包人自行办理，相关费用亦由承包人自理。

3、本项目承包人应做好施工期间的交通组织和现场交通围护，保持现场道路的通行；施工围护应结合图纸及项目实际情况，采用固定围护与活动围护相结合，达到市区道路整治围护标准和宁波市有关建设工程安全文明施工要求执行；为此所发生的交通组织、交通便道、现场围护及临时标志标线、信号灯等交通设施等相关费用，承包人已在报价中充分考虑，费用包干，今后不予调整。

4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本项目在竣工验收前，承包范围内的已完工程和设备，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人负担，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用。承包人已在报价中综合考虑。

5、对经过发包人交底的施工区域范围内地下管线，承包人应做好保护措施，并自行承担损坏和修复费用。在施工过程中遇到事先未知的自来水管、通讯电缆、其他地下管线、文物时，应及时通知发包人并保护好现场，承包人应与自来水、通讯等部门取得联系，并采取有效的保护措施，保证自来水管、通讯电缆的正常运行。

6、施工场地清洁卫生的要求：本项目移交证书颁发前或竣工验收前，承包人应按宁波市文明施工有关规定条款和相关部门的规定对工地进行彻底清理，并应经工程师检查为合格为止，所发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费及不可预见的费用等，均已包括在合同总价内。要求施工场地做到“工完、料净、场地清”。

7、双方约定承包人应做的其他工作：

1）施工现场形象：确保工地文明、安全，负责工地形象建设。

2）承包人对施工场地周边一定范围环境负有责任，如：施工中不得随意排放泥浆和其他浑浊废弃物，不得随意抛掷各类垃圾、建筑材料等杂物；运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆应采取有效措施保证行驶途中不污染道路和环境等。

各类垃圾、建筑材料和外运工程渣土必须运至环卫部门规定的场所弃置，严禁随意抛掷，否则发包人将提出警告要求整改并保留暂缓支付款项的权利。

3）承包人应及时从签发了交工验收合格报告的部分工地上将所有有关的承包人自身及承包人管理范围内分包单位的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁。在保修期结束之前，为完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的设备、临时设施自行保管。

4）承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

5）临时道路：承包人为进出现场和施工运输所需的临时道路由承包人自行修建（或和土建总承包单位协商借用已有临时道路），同时承包人应负责养护由他修建和使用的所有临时道路和桥梁（包括利用和加固的村镇便道），承包人在报价时将上述费用计入总价。

6）雇员的健康和安全：承包人应以自己的费用采取适当的措施，确保其雇员的安全。结合并遵照当地卫生部门的要求，保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施及救护设施，并防止传染病的发生，为一切必要的福利和卫生要求作出必要的安排。

7）强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，如施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，并承担全部经济和法律责任。

8）承包人应加强工程运输车辆安全管理工作，相关费用承包人已充分考虑，并包含在报价中。

9）施工期间的排水（包括地表水和地下水）由承包人根据现场情况充分考虑防汛、防台及其他措施的需要，制定措施方案，所需费用由承包人在报价中考虑，今后不得因此类事件进行相关费用的索赔。若承包人在施工中违反上述规定，引起政府有关部门的处罚，责任自负。

十二、 合同价款的风险范围及调整

1、合同价款风险包括：报价预算书中明确包含的本合同要求的承包范围内工作内容一次性包干。

2、合同中约定的可调价的情况如下：

1）因发包人要求的工程总体规模变更导致方案变更；

2）因发包人要求的出水水质的变更导致方案变更；

3）国家政策对增值税税率进行调整导致的变更；

4）合同约定的其他可调价款的规定。

十三、 违约责任

1、承包人违约

1.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第1.3项、第1.4项、第1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第1.1（6）目和第1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按“十六 争议的解决”约定执行。

1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

2、发包人违约

2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还履约保证金，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

十四、索赔

1、如果设备在设计、制造、检验、安装、单机调试及联动调试、试运行和质量保证期内承包人未能履行其在本合同项下所承担的义务，发包人有权向承包人提出索赔、罚款并寻求下列救济：

（1）由承包人自负费用修理有缺陷的合同设备或消除合同设备的缺陷或不符合合同之处。如果承包人不能解决的，发包人有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由承包人承担。

（2）由承包人自负费用以新设备替换有缺陷的合同设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同设备或技术资料，同时承包人应在重新起算的质量保证期内对替换后的设备作出质量保证。承包人应自负风险和费用将替换后的设备或补供的设备运抵工作现场。如有必要，对于急需的设备，承包人应自负费用将其空运到工作现场。

（3）按质量低劣的程度、发包人受损害的程度及损失的数额对合同设备进行降价。

（4）赔偿由承包人违约引起的其它损失。

2、 如果索赔通知是在质量保证期满后30日内提出的，便应被认为是有效的。

3、 承包人应在收到发包人索赔要求后14日内作出回复。如果承包人在收到发包人索赔要求后14日内未能作出回复。该索赔要求将被视为已被承包人接受。承包人应在发包人发出索赔通知后14日内，按照发包人同意的方法解决索赔事宜。承包人需承担的索赔费用在下一次支付或从承包人出具的履约保证金中时扣除。

十五、合同的终止

1、发生下列任一情形时，若承包人在收到发包人的违约通知后14天内（或发包人书面同意的更长的时间里），未能纠正其违约，发包人可在不影响对违反合同所作的任何其他补救措施的条件下，用书面形式通知卖方，解除全部或部分合同。

（1）承包人在合同规定的工期后30日内仍未能交付合同设备和/或技术资料；或者，

（2）承包人未能使合同项目达到运行指标和运营成本指标；或者，

（3）承包人未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到发包人违约通知后7日内仍未能对其违约行为作出补救。

2、如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

3、在发包人全部或部分终止合同的情况下，发包人可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的设备和/或文件和/或未提供的服务类似的设备和/或文件和/或服务，承包人应承担发包人由此发生的额外费用。但是，发包人仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

4、因承包人原因终止合同的处理：

a、合同终止后，因继续完成项目的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人约定相应费用的承担方式：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

b、因承包人原因导致合同终止的，则合同当事人应在合同终止后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同终止后，按发包人确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同终止后，承包人应支付的违约金；

（3）合同终止后，因终止合同给发包人造成的损失；

（4）合同终止后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同终止后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约终止合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同终止后的清算和款项支付达成一致的，按照本合同〔争端解决〕的约定处理。

十六、 争议的解决

双方因本合同之效力、履行解释或其他任何相关事项争执时，应本着最大诚意，依公平原则协商，如协商不成，可向宁波仲裁委仲裁裁决。

十七、 专利技术

1、工程中涉及到的专利技术由承包人负责取得使用权和相关费用。

2、如果承包人或设备制造商在合同有效期内对许可的专利和/或专有技术作出了任何改进，承包人应许可发包人免费使用该项改进。为使该项改进能够在合同项目中投入使用，承包人在必要的情况下应给予免费技术协助。

3、在使用许可的专利和/或专有技术的过程中，发包人有权对该项专利和/或专有技术进行改进。在这种情况下，发包人应通知承包人并免费将该项改进回授给卖方。这些改进应归发包人所有。

4、合同任何一方均有义务对另一方授予的改进技术保密并保证不将其再许可给第三方。

十八、 不可抗力

1、如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

2、受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

3、合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过120日，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

十九、 合同生效

合同份数：本合同共  份，各执  份。

合同订立时间：2020 年   月  日

合同订立地点：宁波市

本合同自各方法定代表人签字、加盖单位（法人）公章，承包人递交履约保证金后生效。

附件一：工程质量保修书

附件二：卖方供应范围内的合同设备供货清单（包括合同设备名称、规格、数量、性能保证及保证期）（略）

附件三：合同设备交货进度计划（略）

附件四：合同设备分项价格清单（略）

附件五：设计联络安排和技术资料递交进度计划（略）

附件六：设计标准和规范（略）

发包人：（公章）                       承包人： （公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮政编码：                             邮政编码：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

附件一

工程质量保修书

发包人：(全称)

承包人：(全称)

为保证发包人在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括甲方废水处理工程设备安装及调节均质池改造、生化池池壁加高 1m、末端絮凝沉淀池改造的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按承包人所承包的施工内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

工程质量保证期以交工验收合格之日起壹拾贰个月。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。若专业承包人不在 12 小时内派人到场保修的，发包人有权委托第三方进行维修，其发生的费用将在质量保修金中扣除，若第三方在维修过程中造成系统完好设施、设备损坏或故障部件损失扩大，则该部分损失由发包人负责。

2、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、因不可抗力或人为因素（承包人除外）造成的系统设施、设备损坏，维修费用由发包人负责。

四、维护期终止

免费维护期终止，承包人以书面方式向发包人提出确认，并以优惠价格长期提供系统耗品、备件，优质及时的维修服务。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在项目移交前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）                       承包人： （公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

邮政编码：                             邮政编码：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

第六章  响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件外包装封面及资格证明文件封面格式：

外包装格式：

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

封面格式：

正本/或副本

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

- 年  月  日

- 目录（请供应商编制相应页码）

- 供应商自查表①资格条件自查表；

- 法定代表人身份证明以及法定代表人授权委托书；

- 有效的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 供应商的2019年财务报告复印件（加盖公章），如供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- 供应商2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- 供应商2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 供应商资格声明函；

- 供应商的特定条件的证明文件：如有请提供。

- 供应商自查表①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 1、供应商的企业法人营业执照副本复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页 |
|  | 3、2019年财务状况报告复印件，如供应商新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2020年出具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、2020年出具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  | 第（ ）页 |
|  | 7、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 第（ ）页 |
|  | 二.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目采购。（供应商资格声明函）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 三.本项目不接受联合体磋商。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于首次响应文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

- 4.法定代表人身份证明以及法定代表人授权委托书

（1）法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                     性    别：

年    龄：                     职    务：

身份证号码：

系         （供应商名称）      的法定代表人，为     （项目编号、项目名称、品目号）   项目，签署上述项目的响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人（签字）:___________

日期:_____年___月___日

附：法定代表人身份证正反面复印件。

（2）法定代表人授权委托书

致：　　              （采购人名称） ：

我　　              （姓名）系　　              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                项目的竞争性磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件递交、响应文件开启、磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：

供应商名称(公章):___________________

日期:_____年___月  __

- 5.有效的营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

- 6.供应商的2019年财务报告复印件（加盖公章），如供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

- 7.供应商2020年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

- 8.供应商2020年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

- 9.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

- 10.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

- 日期:_____年___月___日

- 11.供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波中基国际招标有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布                       项目（项目编号：　　　）的竞争性磋商采购公告，本公司（企业）愿意参加本项目磋商，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参加磋商的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次竞争性磋商采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

- 12.供应商的特定条件的证明文件：如有请提供

- 二、报价文件格式

1.报价文件外包装封面及报价文件封面格式：

外包装格式：

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

封面格式：

正本/或副本

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

- 年  月  日

2.目录（请供应商编制相应页码）

- 磋商声明书；

- 磋商前附表二附录；

- 报价汇总表；

- 分项报价表；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 磋商服务费支付承诺函

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

3.磋商声明书

磋商声明书

致（采购代理机构）：

（供应商全称）授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称） 竞争性磋商采购活动，代表本公司（单位）处理竞争性磋商采购活动中的一切事宜，为对（货物名称）进行报价，在此：

1、提供竞争性磋商采购文件中“供应商须知”规定的全部响应文件：报价文件、资格证明文件及商务技术文件正本各1份，副本各4份，电子文本1份；

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）磋商项目的报价（大写）：                        元人民币。本报价已经包含了所供货物应纳的税金及竞争性磋商采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在响应文件有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本报价自响应文件开启之日起60天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性磋商采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守竞争性磋商采购文件有关条款规定。

（4）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在确定成交后按照竞争性磋商采购文件的规定支付磋商服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目磋商有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们承诺，与为采购人采购本次竞争性磋商采购的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（7）供应商已详细审查并理解全部竞争性磋商采购文件，已完全明确竞争性磋商采购文件中的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。

3、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

- 磋商前附表二附录

| 序号 | 项目内容 | 说明与要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 按招标文件要求 |  |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 按招标文件要求 |  |  |
| 3 | 提前合同工期奖励标准 | 5000元/天 |  |  |
| 4 | 延误合同工期赔偿标准 | 5000元/天 |  |  |
| 5 | 延误合同工期赔偿限额 | 履约保证金金额的30% |  |  |
| 6 | 质量未达到招标文件要求违约金限额 | 履约保证金金额的40% |  |  |
| 7 | 未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |  |
| 8 | 未履行主要机械设备到场承诺违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |  |
| 9 | 未达到安全文明施工要求违约金限额 | 履约保证金金额的10% |  |  |
| 10 | 是否同意招标文件其它内容 | 要求供应商承诺“同意” |  |  |
| 11 | 是否同意合同条款 | 要求供应商承诺“同意” |  |  |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

注：1、本表中的每一栏目必须根据供应商须知前附表二中附录条款的说明与要求填报，否则视作不响应采购文件要求，其报价作无效标处理。

2、供应商承诺在满足采购人要求的基础上，可以提供更有利于采购人的承诺。

- 报价汇总表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 项目 |  |  | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化设计费报价 |  |  |  |
| 2 | 建安工程费 | 2-1 | 土建施工费 |  |
|  |  | 2-2 | 设备采购及安装费 |  |
|  |  | 小计（建安工程费报价） |  |  |
| 3 | 技术服务费 |  |  |  |
| 4 | 总承包管理及试运行后半年运维费等服务费用 |  |  |  |
| 5 | 报价合计 |  |  |  |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

- 分项报价表

（1）优化设计费报价表

项目名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 费用相关说明或计算方法 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

- 建安工程费报价表

（2-1）土建施工费报价

格式可自行编制

（2-2）设备采购及安装费报价明细表

项目名称：                                         价格单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格 /型号 | 产地/ 供应商 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 |  |
|  | 设备采购及安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本报价明细中应包含质保期结束前的备品备件。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

（3）技术服务费报价表

项目名称：                                            第  页 共  页

| 序号 | 费用名称 | 费用相关说明或计算方法 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 技术服务费报价 |  |  |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

（4）总承包管理及试运行后半年运维服务费等服务费用报价表

项目名称：                                      第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 费用相关说明或计算方法 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收 |  |  |
| 2 | 培训 |  |  |
| 3 | 试运行 |  |  |
| 4 | 试运行后半年的运维服务费 |  |  |
| 5 | …… |  |  |
|  | 合计 |  |  |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

日期:_____年___月___日

7.中小企业声明函

中小企业声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为_____________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（项目编号______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

3.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

8.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为   （请填写符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

9. 磋商服务费支付承诺函

磋商服务费支付承诺函

致：宁波中基国际招标有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在                     项目（以下简称“本项目”）中有幸成交，我司将严格按照本项目磋商采购文件第三章 供应商须知序号2条款中有关磋商服务费的规定，在本项目结果公示期满5个工作日内向贵司支付磋商服务费，并领取成交通知书。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目磋商服务费200%的违约金，且在成交通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

日期：

10.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

三、商务技术文件格式

1、商务技术文件外包装封面及商务技术文件封面格式：

外包装格式：

商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

封面格式：

正本/或副本

商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

- 年  月  日

- 目录（请供应商编制相应页码）

- 供应商自查表②符合性自查表；

- 评分索引表

- 承包人建议书：

1）总体优化设计方案；

2）工艺设计方案；

3）工艺成熟度情况；

4）主要设备一览表；

5）设备配置及技术性能；

6）设备质量保修承诺、备品备件及售后服务；

7）分包方案；

8）技术偏离表；

9）发包人要求中需要提供的其他资料；

- 承包人实施方案；

1）项目总体实施方案；

2）项目实施要点；

3）项目管理要点；

4）质量保证措施；

5）进度控制和保证措施；

6）安全文明施工措施；

7）安装、调试、试运行方案；

8）试运行后半年运维服务方案；

9）运营成本分析；

10）重难点分析；

11）供应商认为有必要提供的其他技术资料。

- 项目管理机构组成表；

- 主要人员简历表；

- 拟投入本项目的主要施工设备表；

- 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表；

- 供应商所投产品的节能环保产品认证证书复印件及所投产品属于“节能产品政府采购清单”中所列产品的相关证明资料或截图（如有请提供，加盖公章）；

- 服务便捷性（提供房产证复印件或租赁合同和房屋租赁登记备案证明的复印件）；

- 商务条款偏离表；

- 其他采购需求或评分标准所需资料；

3.供应商自查表

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、磋商声明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、响应文件完全满足竞争性磋商采购文件的实质性条款无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、响应文件没有竞争性磋商采购文件中规定的其它响应无效情形的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

4.评分索引表

| 序号 | 评分因素 | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

5.承包人建议书（格式自拟）

1）总体优化设计方案；

2）工艺设计方案；

3）工艺成熟度情况；

4）主要设备一览表；

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 数量 | 性能说明 | 参考品牌 | 报价响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5）设备配置及技术性能；

6）设备质量保修承诺、备品备件及售后服务；

7）分包方案；

8）技术偏离表；

技术偏离表

| 序号 | 偏离内容 | 采购文件技术规范要求 | 响应文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

本项目技术响应情况，对应采购文件要求存在负偏离的，均应在本表列明，否则无论响应文件其他内容中如何反映，均按对采购人有利的方向解释并执行。

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

- 发包人要求中需要提供的其他资料；

6.承包人实施方案（格式自拟）

1）项目总体实施方案；

2）项目实施要点；

3）项目管理要点；

4）质量保证措施；

5）进度控制和保证措施；

6）安全文明施工措施；

7）安装、调试、试运行方案；

8）试运行后半年运维服务方案；

9）运营成本分析；

10）重难点分析；

11）供应商认为有必要提供的其他技术资料。

7.项目管理机构组成表

### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

8.主要人员简历表

主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人应附身份证、职称证、社保缴纳证明复印件；其他主要人员应附身份证、职称证或执业证或上岗证书、社保缴纳证明复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

备注：每一人员单独具表。

9.拟投入本项目的主要施工设备表

拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

10.拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

### 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

- 供应商所投产品的节能环保产品认证证书复印件及所投产品属于“节能产品政府采购清单”中所列产品的相关证明资料或截图（如有请提供，加盖公章）；

12.服务便捷性（提供房产证复印件或租赁合同和房屋租赁登记备案证明的复印件）；

13.商务条款偏离表；

商务条款偏离表

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

14.其他采购需求或评分标准所需资料；