慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目

（招标编号：QTGGZY202328）

公

开

招

标

文

件

招 标 人：慈溪市排水有限公司

代理机构：浙江中瑞工程管理有限公司

编制日期：2023年3月

温馨提醒

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“变更公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目    录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	14

第四章  采购合同样本	21

第五章  采购项目需求	22

第六章  商务条款	22

第七章  附件	23

# 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资【2014】149号）》等有关规定，浙江中瑞工程管理有限公司受慈溪市排水有限公司的委托，就慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、采购编号： QTGGZY202328

二、项目名称：慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目

三、采购方式：公开招标

四、招标内容

| 子包号 | 采购项目 | 技术要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目 | 具体参数见招标文件第五章采购项目需求。 | 1455117元 |

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件；

2、供应商未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

1、时间：自采购公告发布之日起至投标截至时间止；

2、地点：乐采云平台；

3、方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；供应商网上报名操作指南详见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

4、招标文件售价：免费。

七、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2023年3月30日9点30分（北京时间）。

2、投标地点（网址）：乐采云 https://www.lecaiyun.com。

3、开标时间：2023年3月30日9点30分（北京时间）。

4、开标地点（网址）：乐采云平台开标大厅。

八、投标与开标注意事项：

1、投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用邮寄送达方式递交。 邮寄地址：浙江中瑞工程管理有限公司（慈溪市慈百路328号三楼）联系人：裘斌斌，联系方式0574-56809207。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：393344378@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

3、开标时间后半小时内投标人可以登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。采购代理机构于评审结束后将备份电子投标文件退回给供应商。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

4、标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

5、投标文件制作：

1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载专区-电子投标客户端）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：政府采购云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标。

3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

6、项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

7、特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

九、投标保证金：

1、投标保证金金额（人民币）：20000.00元。

2、投标保证金形式可选择：银行电汇（通过网上缴纳时请选择，必须从供应商单位账户汇出）、支票、汇票、本票、保函。不接受现金交纳形式。

3、投标保证金应于投标截止时间之前交纳到以下账号并到账：

收款单位：浙江中瑞工程管理有限公司

开户银行：中国银行宁波钟公庙支行

银行帐号：385758841341

特别提示：供应商交纳投标保证金时，应详细注明投标项目的招标编号，未详细注明或注明错误将导致无法认定投标保证金是否到账，由此产生的后果将由供应商自行负责。

十、联系方式：

1、招标人：慈溪市排水有限公司

地址：慈溪市古塘街道青少年宫北路2212弄188号（东潮路到底）

联 系 人： 陈工

联系电话：  0574-63112413

2、代理机构：浙江中瑞工程管理有限公司

地址：慈溪市慈百路328号三楼

联系人：王工

联系电话：0574-56809207

传真：0574-56809207

3、投诉处理单位：宁波慈溪建设集团有限公司

联系地址：慈溪市三北大街674号

联系人：陆老师

联系电话：0574-63086539

十一、其他事项：

1、落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

4、本项目禁止分包和转包。

5、未获取招标文件者的投标将被拒绝。

第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物（服务）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市排水有限公司。

2、“代理机构”系指浙江中瑞工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向招标人提供投标文件的供应商。

4、“中标人”系指在本次招标中确定向招标人提供慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购的供应商；

5、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的开发、安装、调试、验收以及其他类似的义务。

7、“★”系指实质性响应条款。

三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

2、供应商准备和参加投标活动发生的费用自理，本次采购中标服务费由中标人支付，中标人在发放中标通知书之前支付给代理机构代理。代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费金额：参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准（详见下表）的70%计取，按照中标通知书确定的中标总金额为基数标准计取，向中标人收取招标代理服务费。

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

3、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定，缴纳中标金额0.15‰的交易费。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

（1）开标时，供应商应按招标文件要求认真填写报价内容，投标文件报价前后不一致的，按以下规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包含需交纳的所有税费及其他一切相关费用。供应商少报或漏报的工作量，采购单位将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标保证金

(一)交纳方式：详见公告。

(二)未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效。

(三) 有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1.投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

2.履约保证金未按规定交纳或不足的；

3.投标供应商相互串通投标，或者投标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

4.中标供应商未按规定的时间、地点与招标人签订合同的。

（四）未中标的投标供应商的投标保证金的处理：中标通知书发出后2个工作日内按规定无息退还。

（五）中标供应商的投标保证金的处理：合同签订后按规定无息退还。

七、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由“电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）”、“备份电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分，下同）二部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。商务技术文件、报价文件内容如下：

〈一〉资格审查文件

1.关于资格的声明函（格式见附件）；

2.有效的企业法人营业执照原件扫描件或者电子营业执照加盖供应商公章；

3.其他资格要求需提供的资料。

〈二〉商务技术文件

1、投标函（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、商务条款响应表（格式见附件）；

4、技术条款响应表（格式见附件）；

6、供应商一般情况（格式见附件）；

7、投标人业绩证明材料扫描件（如有，扫描件加盖投标人公章）；

8、证书扫描件（如有，扫描件加盖投标人公章）；

9、设备配置系统方案；

10、实施方案及重难点分析；

11、项目的现状与需求的分析；

12、项目质量及保证措施

13、安全文明施工保证措施

14、调试、运行、验收方案

15、售后服务方案和保证措施

16、供应商认为需要提供的其他资料。

〈三〉报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）

4、残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）；

5、供应商认为需要的其他资料。

九、投标文件的份数、密封、签署

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行承担相关责任。

2、供应商于“乐采云”上提供电子投标文件（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章），并根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。未传输递交电子投标文件的，投标无效。

3、备份电子投标文件：以U盘或DVD光盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份，可安排一名“甬行码或健康码”为绿码的相关人员递交或EMS邮递，单独密封递交，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子备份文件）、采购项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章，如果供应商未加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4、投标文件字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

十、投标文件的形式、效力和递交

1、投标文件分为电子投标文件和电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、电子备份投标文件，即电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4、投标文件的效力

4.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.2投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

5、投标文件的递交

供应商于投标截止时间（开标时间）之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

投标人可安排“甬行码或健康码”为绿码的相关人员（原则上不超过一名）将U盘或DVD光盘等介质存储的电子备份投标文件密封并盖单位公章后递交至投标文件接收地点。本项目接受EMS邮递投标，邮递投标地址：慈溪市慈百路328号三楼，联系方式0574-56809207。本方式递交时间以招标代理工作人员签收时间为准。逾期送达不予接收。

十一、开评标程序

1.1采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标，本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.2开标会由代理机构主持。开标时，招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如投标人认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。

需要回避的情形：

1、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

4、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

出现上述情形的，投标人法定代表人或其授权代表可以申请相关人员回避。

供应商应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

1.3电子招投标开标及评审程序

1.3.1投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3.2招标人或代理机构对供应商的资格进行审查；

1.3.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

1.3.4在系统上公开商务技术评审结果；

1.3.5在系统上公开报价开标情况；

1.3.6评标委员会对报价情况进行评审；

1.3.7在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

1.4本项目原则上采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.4.1若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，其电子投标文件自动失效。

1.4.2若因乐采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，招标人将中止电子交易活动。

1.4.3采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.4.3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.4.3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.4.3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4.3.4电脑病毒导致不能进行正常操作的；

1.4.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

2、评标委员会

2.1评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3、评标原则与方法

3.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供服务价格、提供的服务方案等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，根据综合得分排名推荐中标候选人。

3.2客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3.3在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

3.4在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

3.5招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3.6资格性审查：招标人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查，供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格性审查的供应商，招标人或采购机构告知其未通过的原因。合格供应商不足3家的，不再评标。

3.7符合性审查：评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

3.8商务评议：按照第六章商务条款的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.9技术评议：按照第五章采购项目需求的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

3.10综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务评议和技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按第三章评标办法及标准的规定进行打分。

3.11评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

3.12推荐预中标候选人

3.12.1按评分结果由高到低排序并按排序推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.13定标

本项目由招标人确定中标人。

招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，并在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，公告期限为3个工作日。

若中标人放弃中标、或事后查询为失信被执行人的、或因不可抗力提出不能履行合同被依法撤销中标资格，则招标人可确定排名其次的中标候选人为中标人，或重新组织招标。

4.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十二、招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人应在招标公告发出之日起10日内以书面形式向代理机构提出询问，代理机构在收到投标人依法提出的询问后3个工作日内作出答复。

2、招标代理机构在原采购公告发布媒体上以公告形式发布关于招标文件修改的“变更公告”。这些修改、补充文件或通知是招标文件的组成部分，相同内容修改以最后发出的为准，对所有投标人具有约束力。另请潜在投标人注意采购项目发布媒体的相关公告并自行下载。

十三、异议与投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

十四、预算价

本次公开招标设有预算价 1455117元（最高限价： 1455117元），总投标报价超出预算价的或最高限价的投标为无效投标。

十五、合同相关

1、招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标方拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3、中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，招标人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给招标人造成的损失的还应当予以赔偿。

十六、特别说明

- 1、本项目非专门面向中小企业采购，执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- （1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- （4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

（6）本项目行业根据中小微行业划型标准规定为 工业  。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1）标项以赠送方式响应的，或提供两个及以上方案的；

（2）供应商投标有效期不足的；

（3）未按规定交纳投标保证金的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）经全体评标委员会一致认为，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约且不能提供有效材料证明其报价合理性的；

（7）有以下情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）.不同供应商的投标文件由同一单位或个人编制；

2）.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）.不同供应商的投标文件相互混装；

6）.不同投标方的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）供应商违反公平竞争原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争，损害招标人或者其他供应商的合法权益的；

（8）供应商因投标文件报价前后不一致而修正报价后不确认的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

- 6、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 7、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

8、本招标文件解释权归招标人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1招标人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1商务技术文件评审：

3.1.1初步审查：包含资格性审查和商务技术文件符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。商务技术文件符合性审查是指评标委员会根据“附表2商务技术文件符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和商务技术文件符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。

3.1.3招标代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.2报价文件评审

3.2.1报价文件符合性审查：报价文件符合性审查是指评标委员会根据“附表4报价文件符合性审查表”的要求对供应商报价文件逐一进行评审。报价文件符合性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

3.3综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.4推荐中标候选人

根据供应商综合得分由高到低进行排序并推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则技术得分高者列前。若技术得分也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.5确定中标人

评标委员会按综合得分由高到低排序，根据排序向招标人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人将重新招标。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；供应商代表未在开标现场的可以按规定以网上远程电子形式进行答复。

4.2供应商的现场澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若供应商未响应澄清安排的通知到场或网上电子形式进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

4.4、网上电子澄清方式

1、评标委员会对投标文件存在疑问的地方，可以进行询标，供应商代表未在开标现场的可以进行远程询标，要求投标人在合理时间内（至多30分钟，以开始网上接收时间为准）发送有关证明资料电子版，以便核验。

2、供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。路径：用户中心—项目采购—询标澄清。

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件； | 1、关于资格的声明函。 2、具有有效的企业法人营业执照扫描件或者电子营业执照。 |
| 2 | 投标方未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。 | 招标方、招标代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询投标方失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录。若投标方被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，招标方将依法取消其中标资格。 |
| 3 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资格审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、未办理多证合一的供应商须提供税务登记证副本、组织机构代码证副本、社会保险登记证副本扫描件。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

5、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传。

附表2：

商务技术文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致。 | 供应商名称与企业法人营业执照（或者电子营业执照）名称一致。 |
| 2 | 投标保证金 | 符合“第二章投标须知”第六条的要求 |
| 3 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 投标有效期符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 |
| 4 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的（本项无需上传或关联资料） | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 |
| 6 | 法定代表人身份证明符合招标文件要求 | 法定代表人身份证明书。 |
| 7 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和招标文件中规定并对实质性要求完全响应 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和招标文件中规定的并对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 商务技术文件符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，商务技术文件符合性审查不合格。

- 本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传或关联（有特殊备注的除外）（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目

| 投标人得分 评分内容及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 |  | 分值 |  |
| 商务技术分60分 | 投标人业绩（4分）： 2020年1月1日以来（以签订合同的日期为准），供应商承接过污水处理厂或泵站电气设备项目的，每提供一个业绩得1分，最高得4分。同一业主不累计得分。 投标文件中提供合同及发票原件扫描件，否则不得分。 | 4 |  |
|  | 投标人综合实力（10分）： （1）投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质得2分； （2）投标人具有的质量管理、环境质量、职业健康安全管理体系认证证书，每个体系认证证书得1分，最高得3分。 （3）拟派项目负责人具备机电工程注册二级建造师及以上，同时取得安全生产考核合格证书（B证）的得2分。拟派项目技术负责人具备机电工程中级工程师及以上职称的，得1分。除项目负责人和项目技术负责人之外，拟派技术人员具备机电工程中级工程师及以上职称的，每提供一个得1分，最多不超过2分。注：项目负责人和技术负责人不得为同一人。投标文件中需提供相关证书和投标人为拟派人员缴纳的由社保机构出具的2022年11月至2023年1月，连续3个月社保缴纳证明。 注：投标文件中提供原件扫描件，且证书均在有效期内。 | 10 |  |
|  | 技术指标响应性（4分）： 根据“第五章招标内容与技术需求一、二设备清单及要求中技术参数”中的要求，“★”指标为重要指标，每缺少一条扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
|  | 设备配置系统方案（8分）： 设备配置的完整性、合理性、操作性，设备功能的先进性、适用性、节能性。 方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得8分； 方案基本合理可行，基本符合采购人需求的得5分； 方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得3分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 8 |  |
|  | 实施方案及重难点分析（9分）： 施方案需包括泵站临时运行方案，现场及远程的临时设备供电及PLC接入等内容，确保泵站在施工期间正常运行。 实施方案详细、考虑周全、重点难点分析清晰、应对措施合理，且符合采购人需求的得9分； 实施方案基本合理，基本符合采购人需求的得6分； 实施方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得3分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 9 |  |
|  | 项目的现状与需求的分析（5分）： 对本项目现状与需求的分析透彻，问题剖析准确的得5分； 对本项目现状与需求的分析、问题剖析与实际情况基本吻合的得3分； 对本项目现状与需求的分析、问题剖析不符合实际情况的得1分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 5 |  |
|  | 项目质量及保证措施（5分）： 完整、合理、可行的得5分； 基本完整、合理、可行的得3分； 不完整、不合理、不可行的得1分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 5 |  |
|  | 安全文明施工保证措施（5分）： 评标委员会根据各投标人提供的施工安全措施方案以及有限空间作业安全保证措施进行优劣评价。 完整、合理、可行的得5分； 基本完整、合理、可行的得3分； 不完整、不合理、不可行的得1分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 5 |  |
|  | 调试、运行、验收方案（5分）： 提供设备调试方案、运行方案以及验收方法，由评标委员会根据各投标人提供过调试、运行、验收方案进行优劣评价。 方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得5分； 方案基本合理可行，基本符合采购人需求的得3分； 方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 5 |  |
|  | 售后服务方案和保证措施（5分）： 评标委员会根据各投标人所提供的售后服务方案中，相关中国大陆设有的常驻专业售后服务机构及技术力量配备，售后服务响应时间、故障修复时间，售后服务承诺和履约保证，技术服务、培训方案的合理性、可行性等情况进行优劣评价。 完整、合理、可行的得5分； 基本完整、合理、可行的得3分； 不完整、不合理、不可行的得1分。 无此项内容或完全不符合要求的不得分。 | 5 |  |
| 总得分 |  | 60 |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分。

评委签名：

年  月   日

附表4

报价文件符合性审查表

| 序号 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致。 | 供应商名称与企业法人营业执照（或者电子营业执照）名称一致。 |
| 2 | 总投标报价超出预算价的或最高限价的投标为无效投标。 | 预算价为 1455117元（最高限价： 1455117元），总投标报价超出预算价的最高限价的投标为无效投标； |
| 3 | 投标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求。 | 标文件的签署盖章符合第二章“投标须知”第九、2条的要求 |
| 4 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和采购文件中规定并对实质性要求完全响应。 | 供应商编制的投标文件符合法律、法规和采购文件中规定的并对其他实质性要求完全响应（实质性要求招标文件中“★”标记）。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，报价文件符合性审查不合格。

2、本项目实行网上投标，供应商在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传或关联（有特殊备注的除外）（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表5

价格评分表

慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （40分） | 本次采购为非专门面向中小企业，本次评审将对中小企业声明函中满足采购文件要求的小微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 满足采购文件要求且投标报价最低的为评审基准价，等于基准价的得分为满分。其他投标人的报价分按照下式计算： 报价得分＝（基准价÷参与评审报价）×40。 | 40 |
| 报价得分（40分） |  |  |

第四章  采购合同样本

# （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

（仅供参考，可以另行拟定）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，甲乙双方根据                                项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

慈东三号泵站、慈东四号泵站、慈东五号泵站、观海卫6号泵站共4座泵站的电气及自控系统整体改造并迁移至业主指定的配电房。改造内容主要包括配电房装修、电缆沟土建、进线柜改造、水泵控制柜改造、设备控制抽屉柜改造等。泵站现场改造完成后，需根据对上位机软件进行改造，包括数据库软件、及所有的SCADA系统（包括中控管理端和东厂运行端的所有SCADA），所有画面及数据配置需参照系统原配置实施。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：                          元（￥             元）人民币。

本项目为固定总价合同，合同价一次性包干（合同规定调整的除外）。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

合同总金额的2.5%，供应商须在采购人支付预付款前交纳，采购人于合同履行期限结束后7个工作日内无息退还。履约保证金形式：可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、履约保证保险。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务期限

总工期：合同签订后   个日历天内，完成慈溪市排水有限公司城区污水处理监管信息平台的正式验收。

第一阶段：合同签订后    个日历天内，提供窨井水位监测终端设备5套。供货后15个日历日内完成设备安装。

第二阶段：合同签订后    个日历天内，完成系统软硬件部署和安装建设。

第三阶段：合同签订后    个日历天内，完成系统的调试、培训和完善，完成全系统试运行并正式验收。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：合同生效后。

2. 履行方式：按本合同、招标文件和投标文件约定。

3. 履行地点：本次招标区域内。

九、款项支付

1、合同生效以及具体实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款），待所有设备安装调试完毕，顺利运作后7个工作日内支付剩余款项。

2、采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．系统正式验收合格后，乙方必须提供≥2年的免费质量保证期，其必须包含全系统的免费技术支持和系统维护服务，以及所有合同产品的免费质保。在免费系统维护期内出现质量问题(人为因素除外)，乙方应负责无条件免费维修或维护。在质保期内合同产品出现质量问题(人为因素除外)，乙方应负责无条件维修或更换。乙方应保证在质保期内根据采购单位要求免费对全系统进行完善升级。响应时间不得超过24小时。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、特别约定

1.本项目通过政府采购方式产生，合同双方应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购法律、法规。当出现政府采购相关法律、法规规定的中止或者终止履行合同情形，双方应当严格执行。

2. 合同项目下所产生的应收账款不得质押、转让。

十五、争议解决办法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，按照有关法律法规及协商确定。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本四份。

甲方：                                   乙方：

联系方式：                               联系方式：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 采购项目需求

技术要求

1.项目概述

慈溪市排水有限公司是慈溪市水务集团有限公司下属国有企业，主要负责市域污水管网、污水泵站及污水处理厂的投资、建设及运营管理。

本次提升改造的建设，将为慈溪市排水有限公司的污水提升泵站包括慈东三号泵站、慈东四号泵站、慈东五号泵站、观海卫6号泵站共4座泵站原有的电气及自控系统整体位置迁移及改造，目前与SCADA通讯网络已经搭建到位，需将自控系统升级改造后上传至SCADA,从而达到污水提升泵站更加安全、稳定、持续地运行。

2.范围及内容

本次技改包括：慈东三号泵站、慈东四号泵站、慈东五号泵站、观海卫6号泵站共4座泵站的电气及自控系统整体改造并迁移至业主指定的配电房。改造内容主要包括配电房装修、电缆沟土建、进线柜改造、水泵控制柜改造、设备控制抽屉柜改造等。泵站现场改造完成后，需根据对上位机软件进行改造，包括数据库软件、及所有的SCADA系统（包括  中控管理端和东厂运行端的所有SCADA），所有画面及数据配置需参照系统原配置实施。该工程为交钥匙工程，投标方需考虑该项目的软硬件综合情况。

2.1.泵站现有设备清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈东三号 | 泵站配电设施设备为：功率为45KW水泵三台，采取变频或软启动降压启动方式启停水泵；格栅5KW 一台；除臭5.5KW 一套；风机5.5KW 一套；行车5.5KW 一台；PLC柜5.5KW一台；照明电路5.5KW一组；备用5.5KW和22KW各一组 | 1座 |
| 2 | 慈东四号 | 泵站配电设施设备为：功率为45KW水泵三台，采取变频或软启动降压启动方式启停水泵；格栅5KW 一台；除臭5.5KW一套；风机5.5KW 一套；行车5.5KW一；PLC柜5.5KW一台；照明电路5.5KW一组；备用5.5KW和22KW各一组 | 1座 |
| 3 | 慈东五号 | 泵站配电设施设备为：功率为55KW水泵三台，采取变频或软启动动降压启动方式启停水泵；格栅5KW 一台；除臭5.5KW 一套；风机5.5KW 一套；行车5.5KW一台；PLC柜5.5KW一台；照明电路5.5KW一组；备用5.5KW和22KW各一组 | 1座 |
| 4 | 观海卫六号 | 泵站配电设施设备为：功率为11KW水泵三台，采取软启动降压启动方式启停水泵；格栅5KW 一台；除臭5.5KW 一套；风机5.5KW 一套；行车5.5KW 一台；PLC柜5.5KW一台；照明电路5.5KW一组；备用5.5KW和22KW各一组 | 1座 |

3.污水提升泵站技术改造要求

3.1.控制设备内容、技术要求以及设备清单

| 慈东3号泵站（慈东4号泵站和慈东5号泵站与其相同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源进线 |  | 1 | 套 | MNS柜，前后单开门，柜体安装于控制室内，防护等级IP41以上，电源380VAC，功率200KW总进线及保护，同时配置不少于13单元抽屉柜满足所有电器的配电要求及备用抽屉要求。控制柜与柜内元器件品牌相一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 提升泵控制 |  | 3 | 台 | 一台变频，两台软启动，配置水泵综合保护器并介入控制回路和PLC。具有操作方式为就地手动控制和PLC远程控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号硬接线接口，不使用通讯协议（如DP等）来启停水泵。并通过Modbus-RTU通讯和模拟量两种方式采集4台水泵运行电流，并上传SCADA。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 格栅 |  | 2 | 台 | 一控一直接启动，原有智能保护控制器等进行利旧利用。具有操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号接口。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动阀门 |  | 2 | 台 | 一控一直接启动。具有操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号接口。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 除臭 |  | 1 | 台 | 功率5KW，电压380VAC，将运行及故障信号远程传输至PLC和SCADA |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风机 |  | 1 | 台 | 功率5KW，电压380VAC |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 行车 |  | 1 | 台 | 功率5KW，电压380VAC |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 备用 |  | 4 | 台 | 每两路预留功率5KW，每两路预留功率22KW,电压380VAC |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PLC控制柜 |  | 1 | 台 | 预制式零件结构、模数化、标准化设计的柜型，采用优质冷轧钢板喷塑，额定工作电压690V，绝缘耐压1000V，防护等级IP64。柜体外形尺寸2200mm*1000mm*600mm，前后单开门。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PLC系统 |  | 1 | 套 | 更换全新的PLC控制系统硬件，并根据该泵站实际工艺要求重新编写PLC控制程序，实现自控系统覆盖整个泵站工艺流程。将整个泵站的数据、信号上传至远程监控中心（集控中心）新的SCADA。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PLC控制系统硬件：CPU、电源模块 各1块；通信接口：Modbus*2，以太网口*1，1块；I/O点数：AI 2， DI 32，DO 10，10"彩色触摸屏，1台；电源防雷器 1只；信号防雷器2只； AC220V在线式带旁路，1台；以及实现PLC控制功能的PLC导轨、电池、内存卡以及辅助元器件，如继电器、空开、开关电源、接线端子等。硬件预留点不得少于20%。柜内元器件品牌相一致 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配电房装修 |  | 1 | 项 | 墙面粉刷、铺设静电地毯、电缆沟封堵以及满足工程所需的辅助实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 空调安装 |  | 1 | 台 | 制冷量:≥7200W, 制冷功率＜2400W，能效：1级，制冷面积：28m2～45m2，内机噪音＜45dB, 外机噪音＜58dB。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他辅件 |  | 1 | 项 | 包含至所有电线电缆、铜排、信号线等 |  |  |  |  |  |  |
| 观海卫6号泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源进线 |  | 1 | 套 | MNS柜，前后单开门，柜体安装于控制室内，防护等级IP41以上，电源380VAC，功率100KW总进线及保护，同时配置不少于12单元抽屉柜满足所有电器的配电要求及备用抽屉要求。控制柜与柜内元器件品牌相一致。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 提升泵控制 |  | 4 | 台 | 一控一直接启动，提升泵配制马达控制器，水泵综合保护器。具有操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号硬接线接口，不使用通讯协议（如DP等）来启停水泵。并通过Modbus-RTU通讯和模拟量两种方式采集4台水泵运行电流，并上传SCADA。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 格栅 |  | 2 | 台 | 一控一直接启动，原有智能保护控制器等进行利旧利用。具有操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号接口。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动阀门 |  | 2 | 台 | 一控一直接启动。具有操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。另外应具备向PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受现场控制站遥控的信号接口。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 除臭 |  | 1 | 台 | 功率5KW，电压380VAC |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风机 |  | 1 | 台 | 功率5KW，电压380VAC一控一直接启动 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 行车 |  | 1 | 台 | 功率5KW，电压380VAC |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 备用 |  | 4 | 台 | 每两路预留功率5KW，每两路预留功率22KW,电压380VAC |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PLC控制柜 |  | 1 | 台 | 预制式零件结构、模数化、标准化设计的柜型，采用优质冷轧钢板喷塑，额定工作电压690V，绝缘耐压1000V，防护等级IP64。柜体外形尺寸2200mm*800mm*600mm，前后单开门。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PLC系统 |  | 1 | 套 | 更换全新的PLC控制系统硬件，并根据该泵站实际工艺要求重新编写PLC控制程序，实现自控系统覆盖整个泵站工艺流程。将整个泵站的数据、信号上传至远程监控中心（集控中心）新的SCADA。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PLC控制系统硬件：CPU、电源模块 各1块；通信接口：Modbus*2，以太网口*1，1块；I/O点数：AI 2， DI 32，DO 10，10"彩色触摸屏，1台；电源防雷器 1只；信号防雷器2只； AC220V在线式带旁路，1台；以及实现PLC控制功能的PLC导轨、电池、内存卡以及辅助元器件，如继电器、空开、开关电源、接线端子等。硬件预留点不得少于20%。柜内元器件品牌相一致 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配电房装修 |  | 1 | 项 | 墙面粉刷、铺设静电地毯、电缆沟封堵以及满足工程所需的辅助实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 空调安装 |  | 1 | 台 | 制冷量:≥7200W, 制冷功率≥2400W，能效：1级，制冷面积：28m2～45m2，内机噪音＜45dB, 外机噪音＜58dB。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他辅件 |  | 1 | 项 | 包含至所有电线电缆、铜排、信号线等 |  |  |  |  |  |  |
| 推荐品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 推荐品牌或同档次品牌 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 低压开关柜、MCC柜 |  | 西门子 8BT |  |  | 北京施耐德Blokset |  | 厦门ABB MNS3.0 |  |  |
| 2 |  | 框架空气断路器 |  | 西门子 ETU76B |  |  | 施耐德的MT Mic5.0H |  | ABB Emax2 H/LSIT |  |  |
| 3 |  | 塑壳断路器 |  | 西门子 3VA M |  |  | 施耐德NSX |  | ABB Tmax |  |  |
| 4 |  | 浪涌保护器 |  | Sentaur |  |  | ILSE |  | SEP |  |  |
| 5 |  | 电力仪表 |  | 西门子 |  |  | ABB |  | 施耐德 |  |  |
| 6 |  | 变频器 |  | 施耐德 ATV610 |  |  | 西门子 6SE70 |  | ABB ACH510 |  |  |
| 7 |  | 软启动器 |  | 施耐德 ATS22 |  |  | ABB PSTB |  | 西门子 3RW |  |  |
| 8 |  | 马达保护器 |  | 施耐德 |  |  | ABB |  | 西门子 |  |  |
| 9 |  | PLC及软件系统 |  | 和利时 |  | 中控 |  | SIEMENS |  | GE |  |
| 10 |  | 不间断电源 |  | 山特 |  |  | GE |  | 伊顿 |  |  |
| 11 |  | 空调 |  | 格力冷静 |  |  | 日立 |  | 三菱电机 |  |  |
| 注：所有变频器、软启动的额定输出功率必须比所控电动机的额定功率至少大一档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：项目包括以上设备的调式、安装及原设备的拆除、运输、安置。（慈溪市内）

4.电气控制柜专用技术规范

4.1.供电电源

所有电气控制箱供电电源均为380，从低压开关柜和动力配电箱（柜）至电气控制箱的供电电源接入方式均为电缆进线方式。电气控制箱内控制设备所需特殊电源由主机制造商根据设备要求自行解决。

4.2.一般技术要求

1）柜内的主要元件（如：断路器、变频器、软启动器、接触器、热继电器等）应选用统一的品牌，柜及柜内元器件必须选用进口或中外合资企业的合资型号产品。

2）电源端应设具有隔离功能的断路器。电控柜各馈电回路应设短路、过负荷以及接地故障保护。

3）各电机主回路应配置短路保护、接地故障保护以及过载保护。并应根据电动机具体保护要求以及使用情况按需装设断相保护、低电压保护以及轴温、泄漏等专用保护。

4）水泵电机还应配备潜水电机专用保护继电器，按需进行泄漏、高温及干运行等保护。保护继电器电源应采用AC 220V电源。故障输出为干结点无源继电器信号，触电容量 220V 5A。

5）电控柜与潜水电机的实际安装距离超过水泵制造商提供的自带电缆长度时，必需采取电缆转接盒连接。

6）马达控制中心MCC的低压系统母线均为单母线。

7）马达控制中心MCC为柜电缆下进、下出线。

8）控制柜要预留20%馈线空间。

★9）控制柜应适合污水处理厂的防潮、防腐等级，户内防护等级要求IP4X，户外防护等级要求IP65。

10）马达控制方式：采用马达控制中心MCC控制和可编程序控制器PLC远方控制。手动控制由配套电控箱上的控制按钮实现。自动控制由配套电控箱接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。二种控制方式手动优先，自动次之。

11）自带PLC控制系统的电控箱控制方式分手动控制、就地自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套电控箱上的控制按钮实现。就地自控由配套电控箱自带PLC控制系统就地实现自控。远程自控由配套电控箱接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。控制转换由配套电控箱上的转换开关实现。三种控制方式手动优先，就地自控次之、远程自控最次。

12）控制柜面板上应至少为所控每台设备设置开(正反转)/停按钮、自动/手动转换开关、紧急停车按钮、开停及故障指示灯。带有变频控制的电控箱还应在面板上设置手动调速面板。

13）水泵容量＜15KW采取直接启动，每台泵带马达保护器，水泵容量≥15KW采取软启动器启停，应设数显电流显示装置用于显示各台电机工作电流。马达保护器和软启动器通过Modbus-RTU通讯和模拟量两种方式采集水泵运行电流，并上传到PLC。

14）室外及潮湿场所的电控箱内应按需配置加热器和温湿度自动控制器。当湿度达到一定程度或温度发生剧增，有可能产生凝露时，控制器驱动加热器工作，当凝露状况消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。

15）装配一套电气远程控制一体式柜，在泵站施工时作为临时电气自控柜，保证泵站两台水泵的正常运行并将水泵信号及液位信号上传至泵站调度中心组态系统。

4.3. 电控柜外壳的材质技术要求

1) 户内柜采用MNS柜体，户外采用SU304不锈钢户外带雨栅，户内防护等级要求IP4X，户外防护等级要求IP65。

2）户内冷轧钢板厚度不小于2.5mm，箱（柜）体表面采用酸洗钝化并静电粉喷。户外采用SU304不锈钢户外带雨栅，厚度不小于2.5mm。

4.4电控柜的结构技术要求

综合考虑可靠性、便捷性和经济性要求，低压配电柜采用固定分隔式，开关采用插拔式。MCC柜大于等于75kW的马达保护回路采用固定分隔式，开关采用插拔式；小于75kW的马达保护回路采用抽屉方案，为保证使用安全性及温升影响，禁止使用1/4抽屉单元。分隔形式要求做到4b。

低压开关柜防护等级应符合IEC60529要求的IP4X。

低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。

元件板，门，罩子和框架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减小敲击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角型，连接处和接地处要求平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

曲拐，手柄，表计和附件的切割处应锐利平净，门应装有铰链和锁，装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。

可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定，超过 0.5平方米面积的门板应备有提升把手。

柜体采用防腐蚀性强的敷铝锌钢板，厚度不小于2.0mm，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域:水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

低压开关柜功能单元之间及内部小室之间均应分隔。一旦发生故障电弧，应能在极短时间内灭弧。每个功能单元在故障条件下应能承受由此引起的热应力和机械应力。开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，具有防内部电弧故障的能力。

开关柜均应有完善可靠的防护措施。抽屉式功能单元应具有接通、试验和断开三个位置，三个位置都应有机械定位装置，不允许因意外原因改变抽屉位置。抽屉单元应设有完善的机械联锁，只有当开关处于分闸位置时门才可打开。

抽屉单元带有导轨和推进机构，设有运行、试验和分离位置，且有定位机构。抽屉在试验位置时，一次回路有物理断点，保证人员的绝对安全。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可以在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

抽屉从工作位置拉到试验位置时，二次系统的连接不应中断，有效确保通讯的稳定性和实时性。

抽屉柜应具有安全可靠的母线隔离设计，采用相应的母线绝缘及隔离挡板活门机构，完全避免运维人员在操作过程中或异物接触配电母线。

抽屉柜应具有安全可靠的母线隔离设计，采用相应的母线绝缘及隔离挡板活门机构，完全避免运维人员在操作过程中或异物接触配电母线。

一次接插件要求提供相应的试验报告，一次接插件上应装有特制弹簧保证连接的可靠。同时，在所有有连接的部分都应经镀银处理以降低接触电阻，改善内部发热情况，保证可靠性。

开关柜的水平母线应采用单台搭接设计，确保不用移动其他柜体的安装位置，轻松实现故障柜的替换。

开关柜顶部设自然通风网盖，但不应降低外壳防护等级要求。

柜体表面处理采用聚酯环氧树脂粉末喷涂，要求面板喷涂均匀平滑外表观美,结构合理匀称,平直度高。

4.5电控柜内主要设备技术要求

安装在电控箱内的断路器、隔离开关、接触器、热继电器、电流互感器、电力仪表、二次设备等元器件的品牌应与低压开关柜内相应元器件的品牌相同。

除《3.2.4 0.4KV低压开关柜》以及《3.2.5 动力配电柜（箱）》中“柜内主要设备”中所提及的主要设备外，电控箱(柜)内其他主要设备技术要求如下：

4.5.1.变频器

变频器应为选用国际知名品牌产品，产品应符合相关国际国内标准，并应通过CCC认证。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列产品。生产厂家应为通过ISO 9001:2000质量保证体系认证以及ISO 14001环境管理体系认证的专业生产厂家。

为了确保变频器能够在本工程环境条件下能够提供所需的输出电流，承包商必须根据产品相应的降容特性，进行选型，从而不影响变频器的使用寿命和性能，过载能力以及变频器的可靠性。

（1）主要技术要求

| 运行环境温度 | 0°至 50 °C |
| --- | --- |
| 储存环境温度 | -25°C 至65 °C |
| 最大相对湿度 | 5…95 %, 无凝露和滴水 |
| 额定输入电压 | 三相380V -15% 480V +10% |
| 基本功率因数 | 额定负载下0.97或更高 |
| 输出电压 | 0~UN,三相 |
| 输出频率范围 | 0 至 1000 Hz ，可调整，输出频率精度±0.003Hz |
| 主要保护 | 过流，相间短路，相地短路，缺相，输出缺相，电机过载，过压，欠压，变频器过载、变频器冷却风扇故障、变频器温升过高、变频器故障、串行通讯超时故障保护等其它内部故障 |
| 过电流能力 | 120%变频器额定电流60s |

变频器应采用微处理器控制。变频器要求采用VCC+无传感器矢量控制方式，变频器应采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。变频器必须具有恒转矩和变转矩可调的专用变频器。

变频器内部线路板须具有防腐蚀涂层。并符合IEC 721-3-3 标准CL.3C3级别。

变频器可实现4路以上的标准的比例积分微分PID控制器，能实现内置PI调节器自整定功能。

每台变频器必须配有独立中文操作面板，面板采用分体式，柜面安装。面板可以监视变频器状态、电机电流、电机电压、电机转速、输出频率、速度给定、电机力矩和运行过程量，用户也可根据需要改变显示参数。

（2）保护技术要求

功率转换器必须提供相地短路保护，逻辑和模拟输出短路保护。

变频器在正常和故障情况下的减速模式应可以编程。

变频器除集成散热器过热保护之外，应集成IGBT过热的保护。

水泵用变频器具有泵类专业启动、停止曲线。

为安全考虑，变频器必须具有禁止上电起动功能。当变频器重新上电时，即使变频器的起动输入信号仍然存在，变频器也不许运行。

变频器应配置专用散热风扇，承包人应提供至少一年内的散热风扇的免费更换服务。

（3）输入和输出技术要求

必须提供不少于下列所列标准的输入和输出

2个0(4) - 20mA可编程电流输入

1个0 – 10V可编程电压输入

1个0(4) - 20mA or 0 – 10V可编程模拟输出

6个与主回路隔离的可编程数字输入，所有的逻辑输入均可用作正逻辑，亦可作为负逻辑

2个可编程数字干接点输出可作为准备、运行、故障、停止信号

能实现3路PT1000 直接输入，方便实现电机热保护

（4）通讯技术要求

变频器应具备Modbus通讯总线接口，通过该接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等信号，并且在自动控制方式下可通过该接口接受厂区自动控制系统控制信号控制设备开、停、调速,并可设定、修改和读取变频器的各项参数。

变频器的控制部分应能够在必要时通过外加24V直流独立供电，使得即使主电源关闭的情况下保持网络通讯的连续性。

通讯故障时变频器的动作能够编程设定。

（5）谐波畸变及电磁兼容性（EMC）技术要求

为减少谐波和EMC影响，变频器必须配有变频器厂原装配套的减少谐波的电抗器和减少EMC干扰的滤波器。

变频器内置双直流电抗器，以降低设备对电网的谐波污染。

变频器对厂区电网的谐波影响以及注入厂区电网的谐波电流应不大于国家规范以及当地电业部门的要求，如不能达到要求时，承包商需加装相应的谐波消减设备，直至到要求，且工程结算时，不应因此在本合同投标价格上增加额外的费用。

变频器必须有内置的EMC滤波器，具有CE 标识，电磁兼容性要求同时符合EN61000-4-2和IEC 61000-6-3/4，且应符合国家规范以及当地电业的要求。如不能达到上述要求时，承包商需加装相应的消减设备，直至到达相应的要求，且工程结算时，不应因此在本合同投标价格上增加额外的费用。

4.5.2.软起动器

软起动器应为选用国际知名品牌产品。软起动器应符合相关国际国内标准，尤其是EN/IEC 60947-4-2标准，并应通过CCC认证。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列产品。

运行环境温度为-10•••+60℃，40℃以下不降容。

允许最大相对湿度为95%无凝露。

动力电源：三相230/415V（+10%-15%），50/60Hz（+/-20%）

控制电源：交流220至415V（+10%-15%），50/60Hz；

电流设定范围：电机额定电流可以在起动器额定电流的0.4至1.3倍范围内调整，最大起动电流在电机In的1.5至7倍范围内调整，且限于起动器额定电流5倍以内

软起动器必须为转矩控制型或电流闭环型软启动器

软起动器能设定初始转矩和转矩积分时间，结合电流限幅，在起动和软停过程中可根据负载类型提供线性变化的转矩，以期达到最平滑的起动或停止曲线；

软起动器应能对电机提供缺相、过载、过流、欠载、堵转等保护，能根据电机额定电流和电路中的实际电流持续计算电机的温升，以提供对电机精确的热保护。为防止电机在温升过高的情况下重新被起动。

软起动器必须具有至少一路PTC传感器输入，方便实现大电机热保护。

电动机控制回路设计时，软起动器故障继电器要能控制主接触器可靠断开主电路，形成明显的物理断点，以保护设备和线路不受损害；

软起动器应能对软起动器提供过热、起动时间过长、连续起动间隔等保护

软起动器应自带冷却风扇；为了提高风扇的使用寿命，风扇的起停应由软起动器的内部温度控制；

电动机控制回路设计时必须设计旁路接触器，设置起动过程结束后，软起动器必须能够自动提供旁路信号给旁路接触器，旁路后，软启动器的电动机保护功能如电机过载保护，过流保护，欠载保护，缺相保护、堵转保护等必须保持有效，无需额外设置热继电器。

软起动器必须提供足够的可编程的输入输出口，以便实现远程控制：应配置至少3个继电器输出、应配置除起停控制外至少2个逻辑输入端子；应配置至少1个模拟输出。

软起动器应具备LCD或LED编程与显示界面，还应提供外接界面以便在电控柜柜面（无需打开柜门）编程和显示，所有的参数调整必须能够在界面上实现，软起动器的界面应能显示输出电流、功率因数、负载率、电能、运行时间、软起动器及电机的温度等参数；

软起动器应具有Modbus通讯总线接口，通讯协议应符合厂区电力监控系统要求。

软起动器检测到本身或电机及其负载的故障后，应能够显示相应的故障代码，并将其存储备查。能够区分可复位故障和不可复位故障，作不同方式处理。

软启动器对厂区电网的谐波影响应不大于国家规范以及当地电业的要求，如不能达到上述要求时，承包商需加装相应的谐波消减设备，直至到达相应的要求，且工程结算时，不应因此在本合同投标价格上增加额外的费用。

软启动器必须有内置的EMC滤波器，具有CE 标识，且应符合国家规范以及当地电业的要求。如不能达到上述要求时，承包商需加装相应的消减设备，直至到达相应的要求，且工程结算时，不应因此在本合同投标价格上增加额外的费用。

4.5.3.智能电动机保护器

智能型电动机保护器应采用国内广泛应用的知名品牌产品，保护器可检测电动机的过载、过热、外部故障、堵转、相序、缺相不平衡、欠压、过压、欠功率等故障引起的危害予以保护，并有测量、操作控制、自我诊断、维护管理功能。

单机容量≤15KW的电动机，电控箱应配置智能电动机保护器进行保护。

保护器基于微处理器技术，采用16 位高性能工业级微处理器

实现电动机过载保护（多种过载反时限保护曲线可随意选择）、断相保护、赌转过流保护、接地故障保护、过压保护、欠压保护以及欠功率保护

额定电流250A以下采用内置电流互感器，超过250A 时采用外部保护级电流互感器。互感器为0.5 级,保护精度要求5P10。

可测量并显示电流参数、电压参数、功率参数、电能参数（电度），电流、电压精度可达0.2 级；

显示指示直观，采用中文液晶显示器，直观显示和指示各种参数、信息和状态。

可显示故障参数、报警信息、状态指示、电动机运行信息、接触器操作寿命等，便于故障分析。可记忆8 次故障参数和信息以及故障发生的年月日时分秒；

至少9路DI输入和至少4路DO继电器输出。

保护器应具有Modbus通讯总线接口

4.5.4. 塑壳断路器

塑壳断路器应负荷符合IEC60947-2,3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。

塑壳断路器应满足以下技术要求：

额定绝缘电压：800V

额定工作电压：400V

额定冲击耐受电压：8KV

塑壳断路器极限短路分断能力Icu≥65KA（～415V）

塑壳断路器使用短路分段能力Ics=100％Icu

250A及以下塑壳断路器机械寿命不小于20000次，电气寿命不小于10000次。 400A及以上塑壳断路器机械寿命不小于15000次，电气寿命不小于7000次。

200A及以上的采用电动操作。

为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换,带载整定。在相同极数的情况下，100A～250A应为相同尺寸，400A～630A应为相同尺寸。

塑壳断路器采用双旋转、头双断点分断技术以及压力脱扣技术

采用操作手柄进行手动操作，特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器，带附件及辅助设备。

有可靠隔离性能，触头机械指示符合IEC60947-3有关要求。

具有良好的联锁，合闸状态下不能插拔断路器。

固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳

4.5.5. 隔离开关和熔丝开关

隔离开关和熔丝开关应按IEC有关标准设计和制造，符合低压开关柜的操作要求；开断和闭合应借助于弹簧进行手动操作,并带动相同单元在断开或闭合位置进行联锁。

熔丝应从熔丝开关处快速拆装并防止装置过大熔管；熔管应按IEC269标准设计与制造并符合每个装置的特殊要求。

4.5.6.浪涌保护器

低压进线柜安装一级浪涌保护器，额定工作电压380VAC，最大交流持续工作电压440V（相电压）。最大放电电流（10/350μs）25KA，电压保护水平小于1.5KV，响应时间小于25纳秒。

4.5.7.智能型多功能电力仪表

智能型多功能电力仪表用于测量低压开关柜内的电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电力参数。设置在低压进线柜、联络柜以及全部出线回路。应满足以下主要技术要求：

电压范围：100-400V，3P

电流输入：AC 0～5A，3P

进线回路电力仪表主要功能：测量相（线）电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、2-31次各次谐波分量，故障波形记录，SOE事件记录，大屏幕彩色点阵式LCD图形显示。8DI/4DO。

馈线回路电力仪表主要功能：测量相（线）电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、有功电度，蓝屏背光LCD显示。4DI/2DO。

测量精度：电流电压：0.2级，功率有功电能0.5级，频率0.05Hz，无功电能1级。

电源均为220V AC，并有熔丝保护

应具有Modbus RTU通讯总线接口，波特率 4800、9600、19200、38400bps可设定。

4.5.7.低压开关柜仪表指示设备

所有电流、电压表计应采用数显表，测量精度0.5级。

所有仪表设备，辅件及附件应按有关IEC标准及规范制造并经型式及常规试验。

4.5.8.电流互感器

按IEC185或相关GB标准进行选用，也应考虑到使用时的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，除分段柜外，电流互感器均装在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流的要求。精度等级及负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求。

电流互感器输出为0～5A，测量用电流互感器精度为0.5级，保护用电流互感器精度为3.0级，次级端接地。

4.5.9.接触器

接触器应与控制箱（柜）内断路器采用同品牌产品。

产品应按IEC60158标准设计与制造。每台接触器装有不少于3个辅助接点及附件以便其他用途。

4.5.10.二次回路技术要求

所有控制，保护及仪表二次回路应与主回路隔离，电控箱的控制回路电压采用交流 220V并加以不大于10A的熔丝保护。

配有变频装置的设备电控箱应具备与厂区自控系统通讯的现场总线通讯接口，通讯接口协议应与厂区自控系统现场总线协议相同，通过该接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等信号，并且在自动控制方式下可通过该接口接受厂区自动控制系统控制信号控制设备开、停、调速,并可设定、修改和读取变频器的各项参数。

控制箱应有输入输出信号外接端子，信号类型及要求详见自控部分相关章节。

4.5.11.指示装置技术要求

采用聚碳酸酯材质。指示装置应满足下列性能:

| 项目名称 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 普通按钮机械寿命 | 200万次 |
| 选择开关、自锁型蘑菇型按钮、双头按钮机械寿命 | 50万次 |
| 急停按钮机械寿命 | 10万次 |
| 拨动开关机械寿命 | 100万次 |
| 钥匙锁定式按钮机械寿命 | 30万次 |
| 触点组件机械寿命 | 1000万次 |
| 触点清洁 | 自清洁型 |
| 触点电阻 | 25mΩ |

4.5.12.控制柜的接口技术要求

设备电气控制箱（柜）内控制、保护及仪表二次回路应与电气主回路隔离。控制箱（柜）外接信号接口应满足下列技术要求：

（1）设备电气控制箱（柜）所提供的外接信号满足施工图I/O清单中所列信号要求。电气控制箱（柜）所提供的外接信号数量及功能不能少于I/O清单中的信号数量及功能，所提供的外接端子信号型式需与I/O清单中的各信号的型式相一致。

（2）常规IO外接接口信号型式的应符合以下要求：

模拟信号：4～20mA DC电流信号。

数字量输入信号：无源继电器触点信号。触点容量220VAC，3A；24VDC 3A；

数字量输出信号：无源继电器触点信号。触点容量220VAC，3A；24VDC 3A；

（3）设备电气控制箱（柜）内采用PLC的，PLC设备选型应采用与厂区自控系统现场控制站PLC设备同品牌的PLC产品。PLC设备应具有工业以太网通信接口或现场总线通讯接口（具体要求详见各机械设备相关章节），PLC通过该通信接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等信号，并且在自动控制方式下可通过该通信接口接受厂区自动控制系统控制信号控制设备开、停、调速等。

（4）如设备电气控制箱（柜）内采用变频器、软起动器、智能电动机保护器等智能设备的，除需配备常规IO外接接口负责常规工况信号及电流、频率信号上传外以及启停、调速控制外，所配智能设备还需具有与厂区自控系统通讯的现场总线通讯接口，通过该现场总线接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态以及转速、频率、电流、变频器状态等信号。

（5）现场总线通讯接口通讯协议需与厂区自控系统所选用的现场总线通讯协议相一致。

5.电气设备的安装

5.1总则

所有设备的安装应满足有关设备制造规范，安装验收规范及产品的安装要求，也应符合电气设备详细安装图纸的要求。因提供的产品与设计图纸不符或其它原因需修改设计图纸的工作应在安装工作开始前完成，该工作作为本安装工程的一部分。

高低压开关柜，变压器及各类配电箱控制箱等在搬运和安装时应采用防震，防潮，防止框架变形和漆面受损等措施，必要时将易损元件拆下。当产品有特殊要求时，应根据产品的特殊要求实施。

投标人应在设备进场后取得完整的开箱资料，包括设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件，并应从投标人处获得设备安装所必需的设备安装指导手册和设备安装参数等交接资料。

投标人应在设备安装前取得完整的设备施工安装图纸，并应对图纸提出的各种要求作详细的了解和全面的复核与计算。

投标人在设备安装过程中严格按合同执行并建立工程联系单事项，在设备安装过程中对设备安装的修改和调整应以书面形式向发包人和项目监理提交报告，并应在得到肯定的书面答复后方可执行。

变频器的通风设施属于本工程范围，应能满足变频器厂家的通风要求。

投标人应在设备安装竣工后向发包人提交下列文件:

所有电气设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件。

电气设备的通电试验报告，包括耐压试验和绝缘试验报告。

完整的工程联系单。

完整的电气设备安装竣工图

电气设备的试运行报告

其他必需的附加文件。

电业部门的验收报告

上述文件应装订成册。

5.2配电柜（箱）的安装

低压开关柜及配电柜（箱）到达现场后，投标人应在规定期限内作验收和检查，并应符合下列要求：

包装及密封良好

开箱检查型号及规格符合设计要求，设备无损伤，附件备件齐全

产品的技术文件齐全

外观检查应合格

投标人在进行低压开关柜及配电柜（箱）的安装前应对土建施工提供的设备安装条件包括沟槽尺寸及预埋件的位置等进行检查和验收，如果土建条件未能符合设备安装条件时，投标人有责任协助土建单位作必要的修正。

所有开关柜和配电柜（箱）在安装前应作全面的特性测试。

所有设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应用热镀锌制品，开关柜和配电柜（箱）内母线的涂漆颜色应符合规范规定。

开关柜和配电柜（箱）的基础型钢安装允许偏差应符合下列要求：

不直度偏差每米不大于1毫米，全长不大于5毫米

水平度偏差每米不大于1毫米，全长不大于5毫米

基础型钢应可靠接地，柜箱本体及内部设备与各构件连接应牢固，柜箱本体与基础型钢应用螺栓连接，基础型钢应除锈油漆。

开关柜与配电柜（箱）单独或成列安装时，其安装允许偏差应符合下列要求：

相邻两柜或箱顶部水平度偏差不大于2毫米

全部柜或箱顶部水平度偏差不大于5毫米

相邻两柜或箱面不平度偏差不大于1毫米

全部柜或箱面不平度偏差不大于5毫米

柜与箱间接缝偏差不大于2毫米

柜与箱垂直度偏差每米不大于1.5毫米

6. PLC技术要求

PLC应遵守这份技术要求中的所有有关要求，如：环境、I/O、电源等要求。每个PLC应监测和控制有关区域的所有设备和过程。设备信号应被监测并用于过程控制，并且通过数据通道送到中心控制室显示及作为控制系统档案。

★中央处理器CPU应采用高性能处理器，内置RAM存储器容量不小于1MB，且CUP应选用西门子S7-317或以上系列、GE90-30或以上系列、和利时LK207或以上系列、中控GCU3202或以上系列。所有系统模块应可允许自由气流对流冷却。除散热设备外，不允许给其它设备装置内部风扇或其它冷却设备。

系统内所有模块应为机械联锁，以防止在功率不足的情况下插入或移走模块。

PLC平均故障间隔时间 (MTBF) ≥100000h。

- 6.4.2、模块化

★所有PLC是模块结构，插入式模块能迅速拆除而不会引起接线及其它模块的干扰，可带电热插拔。

模块的范围应包括，但不限于：电源模块、中央处理器、以太网通讯模块、主从站通讯模块、RS485通讯模块、现场仪表通讯模块、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块。

每种模块应配置测试点、状态的LED指示，包括输入/输出状态和诊断设备故障的LED指示。

模块应容易拆除，具有保护装置以防模块插入错误的地方。

- 6.4.3、CPU模块

- 内置RAM；

- 插入式存储卡；

- 程序结构模块化；

- 具有口令保护；

- 系统中的CPU起着内部诊断检查的作用，并可通过指示灯等显示装置提示用户CUP的运行状态等信息；

- 可编程控制器应以梯形图、C语言或SCL语言等进行编程；

- CPU面板上应有一个接口，该接口为外围支持设备提供内部处理信息。

- 6.4.4、电源

电源模块应提供所要求的底板电源，在电压220V，功率50Hz的电流下运行，并且可在电压变化±15%范围内继续运行。应具有过压保护功能。模板有电源状况显示，外部保险丝和电源开关。

- 6.4.5、程序储存

程序储存介质应为RAM。在确定储存容量时其拟定的运行能力至少应包括20%的备用储存能力和最经济的配置。

为保证PLC系统在断电后保持存储器内数据，存储器应有一个备电源，该后备电源可在最坏的条件下，即十二个月连续断电的情况下为所有程序数据的存储提供电源。

★可编程控制系统应可以用外置存储卡备份易丢失的内存，其大小为2MB。操作者可以根据他们的选择将易丢失的内存，包括数据、程序逻辑备份到其它存储设备上。可编程控制系统应能存储以下几种数据：外部输出信号、外部输入信号、记时器读数、计数器读数、带符号的整数(小于32字节)、浮点数、十进位小数、直接和索引地址、内部处理状态信息、ASCII和控制结构。

上述数据类型应可以通过地址格式与CPU相区分，管理数据自动存入PLC。

当PLC失去通信联系时，PLC内应产生一个内部信号，并且PLC将开始在24小时内，储存规定的分析数据。

在修复通讯时，存储数据将被下载到计算机控制系统的计算机。

确定PLC存储容量时，应考虑下列数据的存储。

所有流量值：每5秒钟累积一次

在此期间应将流量值累计，以便在通迅恢复时获得整个厂的详细情况。

定期采集的数据应标明采集时间。累计值及瞬时监测数据的记录应写下开始和结束的时间。

在通讯恢复并可成功下载存贮信息时，应将存贮累计值和瞬时监测数据的寄存器调整到零位。

- 6.4.6、通讯

PLC应提供以下几类通讯接口：

- RS485通讯接口，可与任何可提供RS485方式仪表、电力系统通讯柜及PLC柜通讯，通讯协议为Modbus RTU协议。

- 主从站通讯模块，实现主从站之间的通讯。本系统主从站之间的通讯可以使用以太网或Profibus DP协议实现。传输介质要求采用单模光纤，乙方需配套提供相应的光纤传输模块。

- 仪表通讯模块，可实现与现场仪表的通讯，通讯协议为Profibus PA协议。每个仪表通讯模块配置为一个连接器配套两个耦合器。

- 工业以太网通讯接口（有冗余），可与其他PLC、计算机通讯。

- 6.4.7、输入/输出模块

输入/ 输出应被配置成当单个卡(或在大型多机架系统中的机架)故障时，不会引起所有设备停止运行。 PLC输入/ 输出模块应可以热插拔更换。每种输入/ 输出模块必须提供至少20％的备用容量，并将线接到端子。PLC及远程分布式I/O应具有2个以上的机槽以备扩展。这个输入/输出备用量必须按最大考虑并且应维持到供方合同竣工。端子应分类，以反映输入/ 输出卡和组的功能。信号端子和输入/输出模块之间连接应优先考虑通过插头和插座从前面的安装板进入。如果这种方式是不可能的，则其它的方法也必须有利于拆除设备信号的连接，以快速简便的方法拆除模块或连接测试单元。

- 模拟量输入模块：模拟量输入模块输入点数：8点。模拟量输入是4－20mA，连续的、 线性的、光电隔离的、可带浮动的，负载阻抗为500欧姆。为了便于拆除电流环路中的电路板，应提供一个外部的稳压二极管以避免环路断路。 模/数转换至少12bit分辨率，精度：满量程的±0.02％或更好。模拟量的输入模块应提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护，使之可以承受500VDC或1500VAC峰值电压而不致损坏，可继续正常地工作。

- 模拟量输出模块：模拟量输出模块输出点数：8点。模拟量输出应是4－20mA，光电隔离， 能够驱动阻抗500欧姆。模/数转换至少12bit分辨率，精度为：满量程的±0.02%或更好。模拟量输出应与其它输出及接地隔离。在一分钟500VDC条件下测试时，隔离电阻至少为1兆欧姆。对于多个输出单元，当每个输出依次接地时，系统功能应能维持。当负载电阻在0－500欧姆变化时，输出电流变化不大于0.1％。输出信号内部产生的波动峰峰值、噪音或出现在输出信号上的其它不希望的分量应不超过所选输出范围的0.1％。

- 数字量输入模块：电压类型：24VDC，数字量输入模块点数：32点。选用光电隔离的方法将所有输入信号与其它信号和电路隔离，并带有通道间隔离。这个输入由标称电流5－25mA的直流24V无源触点组成。这里可能产生触点脉动，所以在硬件或软件中应提供输入滤波装置，以实现无脉动干扰。数字量的输入模块应提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护，使之可以承受500V.DC或1500VAC峰值电压而不致损坏，可继续正常地工作。

- 数字量输出模块：电压类型：24VDC，数字量输出模块点数：32点。数字量输出应是无源触点形式，光电隔离，并带有通道间隔离。数字量输出能够开关一个为：0.1A，24V.DC额定容量为30VA的电感负载。为了实现故障时的安全操作，输出应为非暂态，而且被维持(例如：故障时，输出保持常开，并动作于跳闸或报警)。数字量输出触点应通过中间继电器，能够开关一个2A， 220V.AC的电感负载，并具有开关短路保护功能。当开关非电阻性负载时，在需要的地方，数字输出模块应配置RC电路。

- 6.4.8、存储器容量

提供的软件所占去容量应不大于所配置存储器容量的60%。这个值在整个合同阶段应由供货商来维持，包括将来增加设备，假定所增加设备是本合同下已经安装的同类设备。

7. 安装、调试及培训

7.1. 系统安装

系统安装期间中标单位应配置完备的项目管理队伍，至少应包括一名项目经理和技术负责人，施工人员应持证作业，做好安全防护措施。

7.2. 系统调试

在完成所有安装工作后，中标单位负责对系统进行调试，直至正常运行。调试运行方案由中标单位在适当的时间准备好，并且此方案在调试运行开始经业主认可。所有调试测试记录经参与人员单项签字确认，汇总形成系统调试测试记录清单。

7.3. 系统安装要求

中标单位根据合同规定应负责整个系统的部署、安装、调试和开通。中标单位应对正确协调负全部责任。如由于不正确协调造成的额外工作，所导致的损坏或其它费用将得不到补偿。安装所需的配合要件等，由项目的集成商提出要求，与业主协调实施。

中标单位应当保证，所有提供的软硬件，在系统上以及组件上都是符合标准规范的，无缺陷的。在部署安装完成以后的一年内，如发现隐害或质量问题时，系统集成商应毫不拖延地修复任一部位发生的故障或带来的危害，使其符合规定要求，其费用应当由系统集成商负责，若因其危害带来的损失或由此引起的其它部分损失，其费用也应由系统集成商负责。

  - 一般规定

中标单位必须将详细的施工进度及操作程序以书面形式提交给 工程师批准。所有平台软件和设备器材到达现场后，应作下列验收和检查：

开箱清点检查，设备规格应符合设计要求，附件及配件应齐全；

制造商的技术文件应齐全；

应对设备作全面的外观检查；

中标单位应对本章节所述的安装工程负全部责任，此时系统集成 商应提交工程师有关供货设备质量缺陷的报告和证明。

  - 差异

中标单位应在软硬件系统安装前对系统部署安装图表作详细的核对和计算，当出现与施工图纸要求的格、数据存在差异时，系统集成商有责任 进行调整和修改，并将修改报告提交工程师认可。

  - 参考标准

所有参考标准及规范参照软硬件的随机技术规定要求进行安装。

应完全熟悉随机标准，并应按照这些进行部署、安装和施工，如标准间存在差异时，应以较高的标准作为参照标准。软件系统、控制系统等各阶段施工前应与工程师事先协商，应严格执 行各项有关国家规范。

7.4. 技术培训

中标单位应负责对采购单位相关技术人员进行全面技术培训，应根据各类人员(相关领导、系统维护人员、工作人员等)工作性质的不同，定制不同的培训方案。培训内容包括：技术概览、使用、配置、优化、测试、监控及故障排除等。技术培训的费用由中标单位承担，培训的时间安排和培训内容由双方商定。

投标文件需包括培训方案和计划，培训内容包括：现场设备软硬件培训，系统软硬件培训。

7.5. 系统验收

在验证了平台和系统的技术可靠性已达到技术要求的基础上，才能承认性能测试。平台和系统各部分调试检验完成后，应进行项目验收，验收不合格不得投入使用。验收时提供组件、配件、附件、材料出厂合格证和质量保证书，软件部分提供软件安装使用说明书、数据字典、安装介质。

8. 工期要求及质保期

8.1工期要求

总工期：合同签订后   个日历天内，完成慈溪市排水有限公司城区污水处理监管信息平台的正式验收。

第一阶段：合同签订后    个日历天内，提供窨井水位监测终端设备5套。供货后15个日历日内完成设备安装。

第二阶段：合同签订后    个日历天内，完成系统软硬件部署和安装建设。

第三阶段：合同签订后    个日历天内，完成系统的调试、培训和完善，完成全系统试运行并正式验收。

8.1质保期

系统正式验收合格后，中标单位必须提供≥2年的免费质量保证期，其必须包含全系统的免费技术支持和系统维护服务，以及所有合同产品的免费质保。在免费系统维护期内出现质量问题(人为因素除外)，中标单位应负责无条件免费维修或维护。在质保期内合同产品出现质量问题(人为因素除外)，中标单位应负责无条件维修或更换。中标单位应保证在质保期内根据采购单位要求免费对全系统进行完善升级。响应时间不得超过24小时。

# 商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务地点：采购人指定地点。 |
| ★2 | 实施周期：6个月 。 |
| ★3 | 履约保证金金额：本项目履约保证金为合同价的2.5%，承包方于合同签订后5个工作日内递交，履约保证金递交形式不限。合同期满，扣除相应款项后按实无息退还。 |
| 4 | 售后服务：详见合同条款。 |
| 5 | 付款方法和条件：详见合同条款。 |
| 6 | 签订合同 按照招标文件的规定、中标人的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。中标通知书发出后30日内签订合同。 |

第七章  附件

附件

投 标 函

：

(供应商全称)授权        （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的  慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目  （招标项目名称）（编号为 QTGGZY202328）招标活动并投标。为此：

（1）、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

（2）、提供供应商须知规定的全部投标文件。

（3）、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

（4）、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

（5）、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

（6）、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标人的规定进行处罚。

（7）、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（9）、投标有效期为自开标日起 90 个日历天。

（10）、我们郑重声明：在同一合同项下的采购活动中，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_______________________

邮编：_______________________

电话：_______________________

传真：_______________________

供应商名称（公章）：

日期：        年   月   日

附件

法定代表人身份证明

- （若法定代表人参加开标的，在开标身份确认时另提供一份原件）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：                           系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件

附件

关于资格的声明函

致：招标人

关于贵方对采购编号为  QTGGZY202328    的 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目（项目名称），本单位申明如下：

- 符合《中华人民共和国招标投标法》规定的投标人资格条件。

- 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

- 本项目我单位非联合体投标。

供应商（盖章）：

日            期：

附件

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的经营范围： |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日            期：

附件

商务条款响应表

项目名称：慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目

项目编号： QTGGZY202328

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与相应标项的商务条款逐项比较填写。

供应商盖章：   （公章）

年     月    日

附件

技术响应表

项目名称：慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目

项目编号： QTGGZY202328

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商盖章：      （公章）

年      月

附件

开标一览表

项目名称：慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目

项目编号： QTGGZY202328

| 项目名称 | 投标报价 （人民币元） |
| --- | --- |
| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目 | 小写： |
|  | 大写： |

备注：★投标总价包括本项目实施所需设备的技术、设计、制造、采购、运输、装卸、保管、保险、安装、调试、预验收相关费用、售后服务及保修期维护费、企业管理费、利润、税费等所涉及的一切费用。

投标人名称：                    （公章）

投标日期：        年    月   日

附件

分项报价表

项目名称：慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造采购项目

项目编号： QTGGZY202328

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额：人民币（元） |
| 序号 | 名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 电气系统材料 |  | 详见附件1 |
| 2 | 电气系统电缆 |  |  |
| 3 | 电缆桥架 |  |  |
| 4 | 仪表及自控材料 |  | 详见附件2 |
| 5 | 自控及仪表系统电缆 |  |  |
| 6 | 现场安装工作量 |  | 投标单位根据现场踏勘后针对施工内容自行进行投标报价，费用一次性包干，结算时不作调整。（具体施工内容详见附件3） |
| 7 | 合计 |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站电气系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 馈线柜一 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 2 | 馈线柜二 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 3 | 馈线柜三 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 4 | 潜污泵就地操作箱 | 元器件详见设备清单（附件1） | 3 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 5 | 潜污泵动力端子中转箱 | SUS304，含200A端子台 | 3 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 6 | 控制室空调 | 2匹变频冷暖柜机空调，能效等级不低于2级， | 1 | 套 |  |  | 包括铜管、冷凝管、支架、室外机及室外机支架等 |
| 7 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 一 | 馈线柜一 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 4M/2单元 | 12 | 只 |  |  |
| 3 | 固定式分割单元 | 6M单元 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | NSX400N MIC2.3 400 3P P | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 电流互感器 | CJH-0.66 400/5 | 3 | 只 |  |  |
| 6 | 多功能仪表 | PM2125C | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 浪涌保护器 | IPRU 40 3P+N | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 熔断器 | RT18-63X/63A | 4 | 只 |  |  |
| 9 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD25 3P3D P | 10 | 只 |  |  |
| 10 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD40 3P3D P | 2 | 只 |  |  |
| 11 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 12 | 只 |  |  |
| 12 | 二次元件 | 进线配电 | 1 | 回 |  |  |
| 13 | 二次元件 | 配电馈线 | 13 | 回 |  |  |
| 14 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 15 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 16 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 17 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 18 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 19 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 馈线柜二 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 24M单元 | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD160 3P3D P+延伸旋转手柄 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 变频器 | ATV610D55N4 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 按钮 | XB2BW**M1C | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 指示灯 | XB2BVM*LC | 3 | 只 |  |  |
| 7 | 二次元件 | 配电馈线 | 1 | 回 |  |  |
| 8 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 9 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 10 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 11 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 12 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 馈线柜三 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 18M单元 | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD160 3P3D P+延伸旋转手柄 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 软启动 | ATS22C11Q | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 按钮 | XB2BW**M1C | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 指示灯 | XB2BVM*LC | 6 | 只 |  |  |
| 7 | 二次元件 | 配电馈线 | 2 | 回 |  |  |
| 8 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 9 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 10 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 11 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 12 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 三 | 潜污泵就地操作箱 |  | 3 | 套 |  |  |
| 1 | 选择开关 | XB2BD33C | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 指示灯 | XB2BVM5LC | 3 | 只 |  |  |
| 3 | 按钮 | XB2BW34M1C | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 微型断路器 | iC65N C10A 2P | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 潜污泵综合保护器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 操作箱 | 户外型，SUS304,带安装立柱 | 3 | 面 |  |  |
| 7 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 四 | 潜污泵动力端子中转箱 |  | 3 | 套 |  |  |
| 1 | 中转接线端子箱 | SUS304，含200A端子台 | 3 | 套 |  |  |
| 五 | 控制室空调 |  | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 控制室空调 | 2匹变频冷暖柜机空调，能效等级不低于2级， | 1 | 台 | 格力/美的/海尔 | 含安装及安装材料 |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站 电气系统电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 电缆编号 | 规格型号 | 起点 | 终点 | 长度（米） | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | DLDL001 | YJV3*240mm²+2*120mm² | 箱变 | 馈线柜1 | 80 |  |  |  |
| 2 | DLDL002 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜2 | 潜污泵1 | 80 |  |  |  |
| 3 | DLDL003 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜3 | 潜污泵2 | 70 |  |  |  |
| 4 | DLDL004 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜3 | 潜污泵3 | 60 |  |  |  |
| 5 | DLDL006 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 格栅机控制柜 | 80 |  |  |  |
| 6 | DLDL007 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 电动葫芦控制柜 | 60 |  |  |  |
| 7 | DLDL008 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 除臭系统控制柜 | 80 |  |  |  |
| 8 | DLDL009 | YJV3*10mm²+2*6mm² | 馈线柜1 | 照明配电箱 | 30 |  |  |  |
| 9 | DLDL010 | YJV3*4mm² | 馈线柜1 | 自控系统柜 | 10 |  |  |  |
| 10 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 电缆长度以实际需求为准； |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站 电气系统电缆桥架清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |
| 序号 | 规格型号 | 长度（米） | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 300*150*1.5桥架，含三通、弯头、盖板、连接件、桥架支架及支架除锈刷油，SUS304 | 30 |  |  | 泵池顶部走线 |
| 2 | 100*100*1.0桥架，含三通、弯头、盖板、连接件、桥架支架及支架除锈刷油，SUS304 | 30 |  |  | 泵池顶部走线 |
| 3 | 本页小计 |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站 自控及仪表系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 一 | 自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | MeiYiDe | （2000+200）*800*800（H*W*D），元器件及仪表详见（附件2） | 1 | 套 |  |  |  |
| 二 | 现场仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位仪表 | SIEMENS | 0--10米,分体式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 液位仪表安装箱 | 国产 | SUS304，含立柱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | MeiYiDe | （2000+200）*800*800（H*W*D） | 1 | 台 |  |
| 2 | PLC 背板 | HollySys | LK101 | 1 | 个 |  |
| 3 | 电源 | HollySys | LK910 | 1 | 个 |  |
| 4 | CPU | HollySys | LK205 | 1 | 个 |  |
| 5 | DI模块 | HollySys | LK610 | 2 | 个 |  |
| 6 | DO模块 | HollySys | LFK710 | 1 | 个 |  |
| 7 | AI模块 | HollySys | LK411 | 1 | 个 |  |
| 8 | AO模块 | HollySys | LG511 | 1 | 个 |  |
| 9 | 空槽模块 | HollySys | LKC131 | 4 | 个 |  |
| 10 | 电池 | HollySys | LKF001 | 1 | 个 |  |
| 11 | 触摸屏 | MCGS | TPC1031 | 1 | 台 |  |
| 12 | 开关电源 | MW | NDR-120-24 | 1 | 个 |  |
| 13 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C25A-2P | 1 | 个 | 总进线 |
| 14 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 开关电源 |
| 15 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C10A-2P | 1 | 个 | 插座检修 |
| 16 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 仪表电源 |
| 17 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 备用 |
| 18 | 插座 | 国产 | 3孔+2孔，10A | 1 | 个 |  |
| 19 | 电磁继电器 | Weidermuller | DRM270024L+FS2CO | 16 | 套 |  |
| 20 | 配电隔离器 | PARAGON | DV-1317 | 8 | 块 |  |
| 21 | 工业以太网交换机 | Korenix | JetNet 2005 | 1 | 块 |  |
| 22 | 柜内照明 | 国产 | 限位+照明灯 | 1 | 套 |  |
| 23 | 柜内通风散热 | 国产 | 风机+网罩 | 1 | 套 |  |
| 24 | 成套辅材 | 国产 | 电线、导轨、线槽、端子等 | 1 | 套 |  |
| 25 | 泵站自动控制软件编程 |  | 含PLC编程、触摸屏编程和中控室SCADA编程组态 | 1 | 套 |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站 自控及仪表系统电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 电缆编号 | 规格型号 | 起点 | 终点 | 长度 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | ZKKZDL001 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 2 | ZKKZDL002 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 3 | ZKKZDL003 | ZR-KVVRP 2*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1频率给定端子） | 10 |  |  |  |
| 4 | ZKKZDL004 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 5 | ZKKZDL005 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 6 | ZKKZDL006 | ZR-KVVRP 2*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2频率给定端子） | 10 |  |  |  |
| 7 | ZKKZDL007 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵3启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 8 | ZKKZDL008 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵3状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 9 | ZKKZDL011 | ZR-KVVRP 4*1.0mm² | 自控柜 | 超声波液位计 | 70 |  |  |  |
| 10 | ZKTXDL001 | RS-485专用双绞线 | 自控柜 | 电气柜（电力仪表、变频器） | 10 |  |  |  |
| 11 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东3号泵站 现场安装工作量-附件3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 所属专业 | 描述 |
| 1 | 控制室原入户门拆除 | 土建 | 拆除控制室现有入户门1套2000*750mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 2 | 控制室原入户门拆除后门洞封堵 | 土建 | 拆除门后用砖块封堵门洞2000*750*240mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 3 | 控制室原入户门门洞封堵后内、外墙粉刷 | 土建 | 粉刷面积约2*2000*750mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 4 | 控制室原窗户敲墙 | 土建 | 将控制室窗户拆除，并敲墙至地面（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 5 | 控制室新门安装 | 土建 | 拆窗后新开门洞安装2000*2200mm新门一套（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 6 | 控制室室内电缆沟开挖、砌筑 | 土建 | 在新控制室内开挖、砌筑6000*800*800电缆沟，含沟内电缆支架和钢制花纹电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 7 | 控制室室内地面修复 | 土建 | 电缆沟开挖砌筑后，修复控制室内地面（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 8 | 控制室内电气、仪表接地 | 土建 | 新控制室内电气接地和仪表接地制造（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 9 | 控制室至箱变电缆沟开挖、砌筑 | 土建 | 从控制室到箱变之间开挖、砌筑600*400（L*W)电缆沟，含沟内电缆支架和玻璃钢材质电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 10 | 控制室至泵池电缆沟开挖、砌筑 | 土建 | 从新控制室到泵池之间开挖、砌筑600*400（L*W)电缆沟，含沟内电缆支架和玻璃钢材质电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 11 | 泵站院内地面修复 | 土建 | 泵站院内地面修复，含硬化、绿化等（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 12 | 箱变内原电气柜拆除 | 机电/电气 | 拆除箱变内不在使用的电气控制柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 13 | 现场原电气柜拆除 | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的电气柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 14 | 现场原电气就地操作箱拆除 | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的就地箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 15 | 现场原电气中转箱拆除 | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的中转箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 16 | 原自控柜拆除 | 机电/仪控 | 拆除原始自控柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 17 | 原自控仪表就地箱拆除 | 机电/仪控 | 拆除原始现场安装的仪表箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 18 | 原电气系统电缆抽出 | 机电/电气 | 原电气系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 19 | 原自控系统电缆抽出 | 机电/仪控 | 原自控系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 20 | 原仪表系统电缆抽出 | 机电/仪控 | 原仪表系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 21 | 现场拆除设备运输 |  | 运输至业主制定（大慈溪范围，包括杭州湾新区）地点，含装卸、运输、人工、管理及税金 |
| 22 | 垃圾清运 |  | 含装卸、运输、人工、管理及税金 |
| 23 | 电气系统调试 | 机电/电气/仪控 | 电气系统调试 |
| 24 | 自控系统调试 | 机电/电气/仪控 | 自控系统调试 |
| 25 | 排水公司集控调度中心接入及联调 | 机电/电气/仪控 | 排水公司集控调度中心接入及联调 |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额：人民币（元） |
| 序号 | 名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 电气系统材料 |  | 详见附件1 |
| 2 | 电气系统电缆 |  |  |
| 3 | 电缆桥架 |  |  |
| 4 | 仪表及自控材料 |  | 详见附件2 |
| 5 | 自控及仪表系统电缆 |  |  |
| 6 | 现场安装工作量 |  | 投标单位根据现场踏勘后针对施工内容自行进行投标报价，费用一次性包干，结算时不作调整。（具体施工内容详见附件3） |
| 7 | 合计 |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站 电气系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 馈线柜一 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 2 | 馈线柜二 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 3 | 馈线柜三 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 4 | 潜污泵就地操作箱 | 元器件详见设备清单（附件1） | 3 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 5 | 潜污泵动力端子中转箱 | SUS304，含200A端子台 | 3 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 6 | 控制室空调 | 2匹变频冷暖柜机空调，能效等级不低于2级， | 1 | 套 |  |  | 包括铜管、冷凝管、支架、室外机及室外机支架等 |
| 7 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 一 | 馈线柜一 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 4M/2单元 | 12 | 只 |  |  |
| 3 | 固定式分割单元 | 6M单元 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | NSX400N MIC2.3 400 3P P | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 电流互感器 | CJH-0.66 400/5 | 3 | 只 |  |  |
| 6 | 多功能仪表 | PM2125C | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 浪涌保护器 | IPRU 40 3P+N | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 熔断器 | RT18-63X/63A | 4 | 只 |  |  |
| 9 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD25 3P3D P | 10 | 只 |  |  |
| 10 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD40 3P3D P | 2 | 只 |  |  |
| 11 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 12 | 只 |  |  |
| 12 | 二次元件 | 进线配电 | 1 | 回 |  |  |
| 13 | 二次元件 | 配电馈线 | 13 | 回 |  |  |
| 14 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 15 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 16 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 17 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 18 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 19 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 馈线柜二 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 24M单元 | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD160 3P3D P+延伸旋转手柄 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 变频器 | ATV610D55N4 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 按钮 | XB2BW**M1C | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 指示灯 | XB2BVM*LC | 3 | 只 |  |  |
| 7 | 二次元件 | 配电馈线 | 1 | 回 |  |  |
| 8 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 9 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 10 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 11 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 12 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 馈线柜三 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 18M单元 | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD160 3P3D P+延伸旋转手柄 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 软启动 | ATS22C11Q | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 按钮 | XB2BW**M1C | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 指示灯 | XB2BVM*LC | 6 | 只 |  |  |
| 7 | 二次元件 | 配电馈线 | 2 | 回 |  |  |
| 8 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 9 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 10 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 11 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 12 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 三 | 潜污泵就地操作箱 |  | 3 | 套 |  |  |
| 1 | 选择开关 | XB2BD33C | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 指示灯 | XB2BVM5LC | 3 | 只 |  |  |
| 3 | 按钮 | XB2BW34M1C | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 微型断路器 | iC65N C10A 2P | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 潜污泵综合保护器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 操作箱 | 户外型，SUS304,带安装立柱 | 3 | 面 |  |  |
| 7 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 四 | 潜污泵动力端子中转箱 |  | 3 | 套 |  |  |
| 1 | 中转接线端子箱 | SUS304，含200A端子台 | 3 | 套 |  |  |
| 五 | 控制室空调 |  | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 控制室空调 | 2匹变频冷暖柜机空调，能效等级不低于2级， | 1 | 台 | 格力/美的/海尔 | 含安装及安装材料 |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站 电气系统电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 电缆编号 | 规格型号 | 起点 | 终点 | 长度（米） | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | DLDL001 | YJV3*240mm²+2*120mm² | 箱变 | 馈线柜1 | 80 |  |  |  |
| 2 | DLDL002 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜2 | 潜污泵1 | 80 |  |  |  |
| 3 | DLDL003 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜3 | 潜污泵2 | 70 |  |  |  |
| 4 | DLDL004 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜3 | 潜污泵3 | 60 |  |  |  |
| 5 | DLDL006 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 格栅机控制柜 | 80 |  |  |  |
| 6 | DLDL007 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 电动葫芦控制柜 | 60 |  |  |  |
| 7 | DLDL008 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 除臭系统控制柜 | 80 |  |  |  |
| 8 | DLDL009 | YJV3*10mm²+2*6mm² | 馈线柜1 | 照明配电箱 | 60 |  |  |  |
| 9 | DLDL010 | YJV3*4mm² | 馈线柜1 | 自控系统柜 | 10 |  |  |  |
| 10 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 电缆长度以实际需求为准； |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站 电气系统电缆桥架清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |  |
| 序号 | 规格型号 | 长度（米） | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |  |  |
| 1 | 300*150*1.5桥架，含三通、弯头、盖板、连接件、桥架支架及支架除锈刷油，SUS304 | 30 |  |  | 泵池顶部走线 |  |  |
| 2 | 100*100*1.0桥架，含三通、弯头、盖板、连接件、桥架支架及支架除锈刷油，SUS304 | 30 |  |  | 泵池顶部走线 |  |  |
| 3 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站 自控及仪表系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 一 | 自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | MeiYiDe | （2000+200）*800*800（H*W*D），元器件及仪表详见（附件2） | 1 | 套 |  |  |  |
| 二 | 现场仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位仪表 | SIEMENS | 0--10米,分体式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 液位仪表安装箱 | 国产 | SUS304，含立柱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站-附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | MeiYiDe | （2000+200）*800*800（H*W*D） | 1 | 台 |  |
| 2 | PLC 背板 | HollySys | LK101 | 1 | 个 |  |
| 3 | 电源 | HollySys | LK910 | 1 | 个 |  |
| 4 | CPU | HollySys | LK205 | 1 | 个 |  |
| 5 | DI模块 | HollySys | LK610 | 2 | 个 |  |
| 6 | DO模块 | HollySys | LFK710 | 1 | 个 |  |
| 7 | AI模块 | HollySys | LK411 | 1 | 个 |  |
| 8 | AO模块 | HollySys | LG511 | 1 | 个 |  |
| 9 | 空槽模块 | HollySys | LKC131 | 4 | 个 |  |
| 10 | 电池 | HollySys | LKF001 | 1 | 个 |  |
| 11 | 触摸屏 | MCGS | TPC1031 | 1 | 台 |  |
| 12 | 开关电源 | MW | NDR-120-24 | 1 | 个 |  |
| 13 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C25A-2P | 1 | 个 | 总进线 |
| 14 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 开关电源 |
| 15 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C10A-2P | 1 | 个 | 插座检修 |
| 16 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 仪表电源 |
| 17 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 备用 |
| 18 | 插座 | 国产 | 3孔+2孔，10A | 1 | 个 |  |
| 19 | 电磁继电器 | Weidermuller | DRM270024L+FS2CO | 16 | 套 |  |
| 20 | 配电隔离器 | PARAGON | DV-1317 | 8 | 块 |  |
| 21 | 工业以太网交换机 | Korenix | JetNet 2005 | 1 | 块 |  |
| 22 | 柜内照明 | 国产 | 限位+照明灯 | 1 | 套 |  |
| 23 | 柜内通风散热 | 国产 | 风机+网罩 | 1 | 套 |  |
| 24 | 成套辅材 | 国产 | 电线、导轨、线槽、端子等 | 1 | 套 |  |
| 25 | 泵站自动控制软件编程 |  | 含PLC编程、触摸屏编程和中控室SCADA编程组态 | 1 | 套 |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站 自控及仪表系统电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 电缆编号 | 规格型号 | 起点 | 终点 | 长度 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | ZKKZDL001 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 2 | ZKKZDL002 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 3 | ZKKZDL003 | ZR-KVVRP 2*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1频率给定端子） | 10 |  |  |  |
| 4 | ZKKZDL004 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 5 | ZKKZDL005 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 6 | ZKKZDL006 | ZR-KVVRP 2*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2频率给定端子） | 10 |  |  |  |
| 7 | ZKKZDL007 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵3启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 8 | ZKKZDL008 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵3状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 9 | ZKKZDL011 | ZR-KVVRP 4*1.0mm² | 自控柜 | 超声波液位计 | 70 |  |  |  |
| 10 | ZKTXDL001 | RS-485专用双绞线 | 自控柜 | 电气柜（电力仪表、变频器） | 10 |  |  |  |
| 11 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东4号泵站 现场安装工作量-附件3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 所属专业 | 描述 |
| 1 | 控制室原入户门拆除 | 土建 | 拆除控制室现有入户门1套2000*750mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 2 | 控制室原入户门拆除后门洞封堵 | 土建 | 拆除门后用砖块封堵门洞2000*750*240mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 3 | 控制室原入户门门洞封堵后内、外墙粉刷 | 土建 | 粉刷面积约2*2000*750mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 4 | 控制室原窗户敲墙 | 土建 | 将控制室窗户拆除，并敲墙至地面（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 5 | 控制室新门安装 | 土建 | 拆窗后新开门洞安装2000*2200mm新门一套（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 6 | 控制室室内电缆沟开挖、砌筑 | 土建 | 在新控制室内开挖、砌筑6000*800*800电缆沟，含沟内电缆支架和钢制花纹电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 7 | 控制室室内地面修复 | 土建 | 电缆沟开挖砌筑后，修复控制室内地面（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 8 | 控制室内电气、仪表接地 | 土建 | 新控制室内电气接地和仪表接地制造（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 9 | 控制室至箱变电缆沟开挖、砌筑 | 土建 | 从控制室到箱变之间开挖、砌筑600*400（L*W)电缆沟，含沟内电缆支架和玻璃钢材质电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 10 | 控制室至泵池电缆沟开挖、砌筑 | 土建 | 从新控制室到泵池之间开挖、砌筑600*400（L*W)电缆沟，含沟内电缆支架和玻璃钢材质电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 11 | 泵站院内地面修复 | 土建 | 泵站院内地面修复，含硬化、绿化等（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 12 | 箱变内原电气柜拆除 | 机电/电气 | 拆除箱变内不在使用的电气控制柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 13 | 现场原电气柜拆除 | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的电气柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 14 | 现场原电气就地操作箱拆除 | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的就地箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 15 | 现场原电气中转箱拆除 | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的中转箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 16 | 原自控柜拆除 | 机电/仪控 | 拆除原始自控柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 17 | 原自控仪表就地箱拆除 | 机电/仪控 | 拆除原始现场安装的仪表箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 18 | 原电气系统电缆抽出 | 机电/电气 | 原电气系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 19 | 原自控系统电缆抽出 | 机电/仪控 | 原自控系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 20 | 原仪表系统电缆抽出 | 机电/仪控 | 原仪表系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |
| 21 | 现场拆除设备运输 |  | 运输至业主制定（大慈溪范围，包括杭州湾新区）地点，含装卸、运输、人工、管理及税金 |
| 22 | 垃圾清运 |  | 含装卸、运输、人工、管理及税金 |
| 23 | 电气系统调试 | 机电/电气/仪控 | 电气系统调试 |
| 24 | 自控系统调试 | 机电/电气/仪控 | 自控系统调试 |
| 25 | 排水公司集控调度中心接入及联调 | 机电/电气/仪控 | 排水公司集控调度中心接入及联调 |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额：人民币（元） |
| 序号 | 名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 电气系统材料 |  | 详见附件1 |
| 2 | 电气系统电缆 |  |  |
| 3 | 电缆桥架 |  |  |
| 4 | 仪表及自控材料 |  | 详见附件2 |
| 5 | 自控及仪表系统电缆 |  |  |
| 6 | 现场安装工作量 |  | 投标单位根据现场踏勘后针对施工内容自行进行投标报价，费用一次性包干，结算时不作调整。（具体施工内容详见附件3） |
| 7 | 合计 |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站 电气系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 馈线柜一 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 2 | 馈线柜二 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 3 | 馈线柜三 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 4 | 潜污泵就地操作箱 | 元器件详见设备清单（附件1） | 3 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 5 | 潜污泵动力端子中转箱 | SUS304，含200A端子台 | 3 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 6 | 控制室空调 | 2匹变频冷暖柜机空调，能效等级不低于2级， | 1 | 套 |  |  | 包括铜管、冷凝管、支架、室外机及室外机支架等 |
| 7 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 一 | 馈线柜一 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 4M/2单元 | 12 | 只 |  |  |
| 3 | 固定式分割单元 | 6M单元 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | NSX400N MIC2.3 400 3P P | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 电流互感器 | CJH-0.66 400/5 | 3 | 只 |  |  |
| 6 | 多功能仪表 | PM2125C | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 浪涌保护器 | IPRU 40 3P+N | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 熔断器 | RT18-63X/63A | 4 | 只 |  |  |
| 9 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD25 3P3D P | 10 | 只 |  |  |
| 10 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD40 3P3D P | 2 | 只 |  |  |
| 11 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 12 | 只 |  |  |
| 12 | 二次元件 | 进线配电 | 1 | 回 |  |  |
| 13 | 二次元件 | 配电馈线 | 13 | 回 |  |  |
| 14 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 15 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 16 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 17 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 18 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 19 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 馈线柜二 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 24M单元 | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD160 3P3D P+延伸旋转手柄 | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 变频器 | ATV610D55N4 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 按钮 | XB2BW**M1C | 2 | 只 |  |  |
| 6 | 指示灯 | XB2BVM*LC | 3 | 只 |  |  |
| 7 | 二次元件 | 配电馈线 | 1 | 回 |  |  |
| 8 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 9 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 10 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 11 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 12 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 馈线柜三 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 18M单元 | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD160 3P3D P+延伸旋转手柄 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 软启动 | ATS22C11Q | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 按钮 | XB2BW**M1C | 4 | 只 |  |  |
| 6 | 指示灯 | XB2BVM*LC | 6 | 只 |  |  |
| 7 | 二次元件 | 配电馈线 | 2 | 回 |  |  |
| 8 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 9 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 10 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 11 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 12 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 13 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 三 | 潜污泵就地操作箱 |  | 3 | 套 |  |  |
| 1 | 选择开关 | XB2BD33C | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 指示灯 | XB2BVM5LC | 3 | 只 |  |  |
| 3 | 按钮 | XB2BW34M1C | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 微型断路器 | iC65N C10A 2P | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 潜污泵综合保护器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 操作箱 | 户外型，SUS304,带安装立柱 | 3 | 面 |  |  |
| 7 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 四 | 潜污泵动力端子中转箱 |  | 3 | 套 |  |  |
| 1 | 中转接线端子箱 | SUS304，含200A端子台 | 3 | 套 |  |  |
| 五 | 控制室空调 |  | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 控制室空调 | 2匹变频冷暖柜机空调，能效等级不低于2级， | 1 | 台 | 格力/美的/海尔 | 含安装及安装材料 |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站 电气系统电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 电缆编号 | 规格型号 | 起点 | 终点 | 长度（米） | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | DLDL001 | YJV3*240mm²+2*120mm² | 箱变 | 馈线柜1 | 80 |  |  |  |
| 2 | DLDL002 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜2 | 潜污泵1 | 80 |  |  |  |
| 3 | DLDL003 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜3 | 潜污泵2 | 70 |  |  |  |
| 4 | DLDL004 | YJV3*70mm²+1*35mm² | 馈线柜3 | 潜污泵3 | 60 |  |  |  |
| 5 | DLDL006 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 格栅机控制柜 | 80 |  |  |  |
| 6 | DLDL007 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 电动葫芦控制柜 | 60 |  |  |  |
| 7 | DLDL008 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 馈线柜1 | 除臭系统控制柜 | 80 |  |  |  |
| 8 | DLDL009 | YJV3*10mm²+2*6mm² | 馈线柜1 | 照明配电箱 | 30 |  |  |  |
| 9 | DLDL010 | YJV3*4mm² | 馈线柜1 | 自控系统柜 | 10 |  |  |  |
| 10 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 电缆长度以实际需求为准； |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站 电气系统电缆桥架清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |  |
| 序号 | 规格型号 | 长度（米） | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |  |  |
| 1 | 300*150*1.5桥架，含三通、弯头、盖板、连接件、桥架支架及支架除锈刷油，SUS304 | 30 |  |  | 泵池顶部走线 |  |  |
| 2 | 100*100*1.0桥架，含三通、弯头、盖板、连接件、桥架支架及支架除锈刷油，SUS304 | 30 |  |  | 泵池顶部走线 |  |  |
| 3 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站 自控及仪表系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 一 | 自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | MeiYiDe | （2000+200）*800*800（H*W*D），元器件及仪表详见（附件2） | 1 | 套 |  |  |  |
| 二 | 现场仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位仪表 | SIEMENS | 0--10米,分体式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 液位仪表安装箱 | 国产 | SUS304，含立柱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站（附件2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | MeiYiDe | （2000+200）*800*800（H*W*D） | 1 | 台 |  |
| 2 | PLC 背板 | HollySys | LK101 | 1 | 个 |  |
| 3 | 电源 | HollySys | LK910 | 1 | 个 |  |
| 4 | CPU | HollySys | LK205 | 1 | 个 |  |
| 5 | DI模块 | HollySys | LK610 | 2 | 个 |  |
| 6 | DO模块 | HollySys | LFK710 | 1 | 个 |  |
| 7 | AI模块 | HollySys | LK411 | 1 | 个 |  |
| 8 | AO模块 | HollySys | LG511 | 1 | 个 |  |
| 9 | 空槽模块 | HollySys | LKC131 | 4 | 个 |  |
| 10 | 电池 | HollySys | LKF001 | 1 | 个 |  |
| 11 | 触摸屏 | MCGS | TPC1031 | 1 | 台 |  |
| 12 | 开关电源 | MW | NDR-120-24 | 1 | 个 |  |
| 13 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C25A-2P | 1 | 个 | 总进线 |
| 14 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 开关电源 |
| 15 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C10A-2P | 1 | 个 | 插座检修 |
| 16 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 仪表电源 |
| 17 | 微型断路器 | Schneider | IC65N-C6A-2P | 2 | 个 | 备用 |
| 18 | 插座 | 国产 | 3孔+2孔，10A | 1 | 个 |  |
| 19 | 电磁继电器 | Weidermuller | DRM270024L+FS2CO | 16 | 套 |  |
| 20 | 配电隔离器 | PARAGON | DV-1317 | 8 | 块 |  |
| 21 | 工业以太网交换机 | Korenix | JetNet 2005 | 1 | 块 |  |
| 22 | 柜内照明 | 国产 | 限位+照明灯 | 1 | 套 |  |
| 23 | 柜内通风散热 | 国产 | 风机+网罩 | 1 | 套 |  |
| 24 | 成套辅材 | 国产 | 电线、导轨、线槽、端子等 | 1 | 套 |  |
| 25 | 泵站自动控制软件编程 |  | 含PLC编程、触摸屏编程和中控室SCADA编程组态 | 1 | 套 |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站 自控及仪表系统电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 电缆编号 | 规格型号 | 起点 | 终点 | 长度 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | ZKKZDL001 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 2 | ZKKZDL002 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 3 | ZKKZDL003 | ZR-KVVRP 2*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵1频率给定端子） | 10 |  |  |  |
| 4 | ZKKZDL004 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 5 | ZKKZDL005 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 6 | ZKKZDL006 | ZR-KVVRP 2*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵2频率给定端子） | 10 |  |  |  |
| 7 | ZKKZDL007 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵3启/停端子） | 10 |  |  |  |
| 8 | ZKKZDL008 | ZR-KVVR 4*1.0mm² | 自控柜 | 电气柜（潜污泵3状态反馈信号端子） | 10 |  |  |  |
| 9 | ZKKZDL011 | ZR-KVVRP 4*1.0mm² | 自控柜 | 超声波液位计 | 70 |  |  |  |
| 10 | ZKTXDL001 | RS-485专用双绞线 | 自控柜 | 电气柜（电力仪表、变频器） | 10 |  |  |  |
| 11 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-慈东5号泵站 现场安装工作量-附件3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 |  | 所属专业 |  | 描述 |  |
| 1 | 控制室原入户门拆除 |  | 土建 |  | 拆除控制室现有入户门1套2000*750mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 2 | 控制室原入户门拆除后门洞封堵 |  | 土建 |  | 拆除门后用砖块封堵门洞2000*750*240mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 3 | 控制室原入户门门洞封堵后内、外墙粉刷 |  | 土建 |  | 粉刷面积约2*2000*750mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 4 | 控制室原窗户敲墙 |  | 土建 |  | 将控制室窗户拆除，并敲墙至地面（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 5 | 控制室新门安装 |  | 土建 |  | 拆窗后新开门洞安装2000*2200mm新门一套（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 6 | 控制室室内电缆沟开挖、砌筑 |  | 土建 |  | 在新控制室内开挖、砌筑6000*800*800电缆沟，含沟内电缆支架和钢制花纹电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 7 | 控制室室内地面修复 |  | 土建 |  | 电缆沟开挖砌筑后，修复控制室内地面（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 8 | 控制室内电气、仪表接地 |  | 土建 |  | 新控制室内电气接地和仪表接地制造（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 9 | 控制室至箱变电缆沟开挖、砌筑 |  | 土建 |  | 从控制室到箱变之间开挖、砌筑600*400（L*W)电缆沟，含沟内电缆支架和玻璃钢材质电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 10 | 控制室至泵池电缆沟开挖、砌筑 |  | 土建 |  | 从新控制室到泵池之间开挖、砌筑600*400（L*W)电缆沟，含沟内电缆支架和玻璃钢材质电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 11 | 泵站院内地面修复 |  | 土建 |  | 泵站院内地面修复，含硬化、绿化等（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 12 | 箱变内原电气柜拆除 |  | 机电/电气 |  | 拆除箱变内不在使用的电气控制柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 13 | 现场原电气柜拆除 |  | 机电/电气 |  | 拆除原始现场安装的电气柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 14 | 现场原电气就地操作箱拆除 |  | 机电/电气 |  | 拆除原始现场安装的就地箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 15 | 现场原电气中转箱拆除 |  | 机电/电气 |  | 拆除原始现场安装的中转箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 16 | 原自控柜拆除 |  | 机电/仪控 |  | 拆除原始自控柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 17 | 原自控仪表就地箱拆除 |  | 机电/仪控 |  | 拆除原始现场安装的仪表箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 18 | 原电气系统电缆抽出 |  | 机电/电气 |  | 原电气系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 19 | 原自控系统电缆抽出 |  | 机电/仪控 |  | 原自控系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 20 | 原仪表系统电缆抽出 |  | 机电/仪控 |  | 原仪表系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |
| 21 | 现场拆除设备运输 |  |  |  | 运输至业主制定（大慈溪范围，包括杭州湾新区）地点，含装卸、运输、人工、管理及税金 |  |
| 22 | 垃圾清运 |  |  |  | 含装卸、运输、人工、管理及税金 |  |
| 23 | 电气系统调试 |  | 机电/电气/仪控 |  | 电气系统调试 |  |
| 24 | 自控系统调试 |  | 机电/电气/仪控 |  | 自控系统调试 |  |
| 25 | 排水公司集控调度中心接入及联调 |  | 机电/电气/仪控 |  | 排水公司集控调度中心接入及联调 |  |
| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-观海卫6号泵站 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |
| 序号 |  | 名称 |  | 金额 |  | 备注 |
| 1 |  | 电气系统材料 |  |  |  | 详见附件1 |
| 2 |  | 电气系统电缆 |  |  |  |  |
| 3 |  | 仪表及自控材料 |  |  |  | 详见附件2 |
| 4 |  | 自控及仪表系统电缆 |  |  |  |  |
| 5 |  | 现场安装工作量 |  |  |  | 投标单位根据现场踏勘后针对施工内容自行进行投标报价，费用一次性包干，结算时不作调整。（具体施工内容详见附件3） |
| 6 |  | 合计 |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-观海卫6号泵站 电气系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 馈线柜一 | 元器件详见设备清单（附件1） | 1 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 2 | 潜污泵就地操作箱 | 元器件详见设备清单（附件1） | 3 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 3 | 潜污泵动力端子中转箱 | SUS304，含50A端子台 | 3 | 套 |  |  | 包括基础等 |
| 4 | 控制室空调 | 2匹变频冷暖柜机空调，能效等级不低于2级， | 1 | 套 |  |  | 包括铜管、冷凝管、支架、室外机及室外机支架等 |
| 5 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-观海卫6号泵站（附件1） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 一 | 低压配电柜 | Blokset5000 | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 柜体 | 2200*600*1000（H*W*D) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 固定式分割单元 | 4M/2单元 | 10 | 只 |  |  |
| 3 | 固定式分割单元 | 3M单元 | 3 | 只 |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 | NSX200N TMD200 3P P | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 电流互感器 | CJH-0.66 200/5 | 3 | 只 |  |  |
| 6 | 多功能仪表 | PM2125C | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 浪涌保护器 | IPRU 40 3P+N | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 熔断器 | RT18-63X/63A | 4 | 只 |  |  |
| 9 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD25 3P3D P | 10 | 只 |  |  |
| 10 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 10 | 只 |  |  |
| 11 | 电动机断路器 | GV2-ME22C+GV2APN01+GVAD1010 | 3 | 只 |  |  |
| 12 | 电磁接触器 | LC1-D32M7C | 3 | 只 |  |  |
| 13 | 按钮 | XB2BW**M1C | 6 | 只 |  |  |
| 14 | 指示灯 | XB2BVM*LC | 9 | 只 |  |  |
| 15 | 二次元件 | 进线配电 | 1 | 回 |  |  |
| 16 | 二次元件 | 配电馈线 | 13 | 回 |  |  |
| 17 | 单元母线 | TMY-30*5 | 3 | 米 |  |  |
| 18 | 垂直母线 | TMY-30*10 | 6 | 米 |  |  |
| 19 | 母排（ABC） | TMY-50*5 | 2 | 米 |  |  |
| 20 | 零排（N） | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 21 | 地排(PE) | TMY-50*5 | 0.6 | 米 |  |  |
| 22 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 二 | 潜污泵就地操作箱 |  | 3 | 套 |  |  |
| 1 | 选择开关 | XB2BD33C | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 指示灯 | XB2BVM5LC | 3 | 只 |  |  |
| 3 | 按钮 | XB2BW34M1C | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 微型断路器 | iC65N C10A 2P | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 潜污泵综合保护器 |  | 1 | 只 |  |  |
| 6 | 操作箱 | 户外型，SUS304,带安装立柱 | 3 | 面 |  |  |
| 7 | 辅材 | 线槽、端子、导轨等 | 1 | 批 |  |  |
| 三 | 潜污泵动力端子中转箱 |  | 3 | 套 |  |  |
| 1 | 中转接线端子箱 | SUS304，含50A端子台 | 3 | 套 |  |  |
| 四 | 控制室空调 |  | 1 | 套 |  |  |
| 1 | 控制室空调 | 2匹变频冷暖柜机空调，能效等级不低于2级， | 1 | 台 | 格力/美的/海尔 | 含安装及安装材料 |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-观海卫6号泵站 电气系统电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 电缆编号 | 规格型号 | 起点 | 终点 | 长度 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | DLDL001 | YJV3*120mm²+2*70mm² | 箱变 | 电气柜 | 50 |  |  |  |
| 2 | DLDL002 | YJV3*10mm²+1*4mm² | 电气柜 | 潜污泵1 | 20 |  |  |  |
| 3 | DLDL003 | YJV3*10mm²+1*4mm² | 电气柜 | 潜污泵2 | 20 |  |  |  |
| 4 | DLDL004 | YJV3*10mm²+1*4mm² | 电气柜 | 潜污泵3 | 20 |  |  |  |
| 5 | DLDL006 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 电气柜 | 格栅机控制柜 | 20 |  |  |  |
| 6 | DLDL007 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 电气柜 | 电动葫芦控制柜 | 20 |  |  |  |
| 7 | DLDL008 | YJV3*2.5mm²+2*1.5mm² | 电气柜 | 除臭系统控制柜 | 20 |  |  |  |
| 8 | DLDL009 | YJV3*10mm²+2*6mm² | 电气柜 | 照明配电箱 | 20 |  |  |  |
| 9 | DLDL010 | YJV3*4mm² | 电气柜 | 自控系统柜 | 20 |  |  |  |
| 10 | DQKZDL001 | ZR-KVVR 16*1.5mm² | 电气柜 | 潜污泵就地操作箱 | 20 |  |  |  |
| 11 | 桥架 | 150*150*1.5，含三通、弯头、盖板、连接件、桥架支架及支架除锈刷油，SUS304 | 电气柜 |  | 20 |  |  | 泵池顶部走线 |
| 12 | 桥架 | 100*100*1.0，含三通、弯头、盖板、连接件、桥架支架及支架除锈刷油，SUS304 | 电气柜 |  | 20 |  |  | 泵池顶部走线 |
| 13 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-观海卫6号泵站 自控及仪表系统材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 一 | 自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制柜 | MeiYiDe | （2000+200）*800*800（H*W*D），元器件及仪表详见（附件2） | 1 | 套 |  |  |  |
| 二 | 现场仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位仪表 | SIEMENS | 0--10米,分体式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 液位仪表安装箱 | 国产 | SUS304，含立柱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-观海卫6号泵站 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 品牌 |  | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 备注 |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 自控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PLC控制柜 |  | MeiYiDe |  | （2000+200）*800*800（H*W*D） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | PLC 背板 |  | HollySys |  | LK101 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电源 |  | HollySys |  | LK910 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CPU |  | HollySys |  | LK205 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DI模块 |  | HollySys |  | LK610 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DO模块 |  | HollySys |  | LFK710 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | AI模块 |  | HollySys |  | LK411 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AO模块 |  | HollySys |  | LG511 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 空槽模块 |  | HollySys |  | LKC131 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 电池 |  | HollySys |  | LKF001 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 触摸屏 |  | MCGS |  | TPC1031 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 开关电源 |  | MW |  | NDR-120-24 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 微型断路器 |  | Schneider |  | IC65N-C25A-2P |  | 1 | 个 | 总进线 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 微型断路器 |  | Schneider |  | IC65N-C6A-2P |  | 2 | 个 | 开关电源 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 微型断路器 |  | Schneider |  | IC65N-C10A-2P |  | 1 | 个 | 插座检修 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 微型断路器 |  | Schneider |  | IC65N-C6A-2P |  | 2 | 个 | 仪表电源 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 微型断路器 |  | Schneider |  | IC65N-C6A-2P |  | 2 | 个 | 备用 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 插座 |  | 国产 |  | 3孔+2孔，10A |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 电磁继电器 |  | Weidermuller |  | DRM270024L+FS2CO |  | 16 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 配电隔离器 |  | PARAGON |  | DV-1317 |  | 8 | 块 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 工业以太网交换机 |  | Korenix |  | JetNet 2005 |  | 1 | 块 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 柜内照明 |  | 国产 |  | 限位+照明灯 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 柜内通风散热 |  | 国产 |  | 风机+网罩 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 成套辅材 |  | 国产 |  | 电线、导轨、线槽、端子等 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 泵站自动控制软件编程 |  |  |  | 含PLC编程、触摸屏编程和中控室SCADA编程组态 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-观海卫6号泵站 自控及仪表系统电缆清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 | 电缆编号 |  | 规格型号 |  | 起点 |  | 终点 |  |  |  | 长度 |  | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | ZKKZDL001 |  | ZR-KVVR 4*1.5mm² |  | 自控柜 |  | 电气柜（潜污泵1启/停端子） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | ZKKZDL002 |  | ZR-KVVR 4*1.5mm² |  | 自控柜 |  | 电气柜（潜污泵1状态反馈信号端子） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 | ZKKZDL004 |  | ZR-KVVR 4*1.5mm² |  | 自控柜 |  | 电气柜（潜污泵2启/停端子） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | ZKKZDL005 |  | ZR-KVVR 4*1.5mm² |  | 自控柜 |  | 电气柜（潜污泵2状态反馈信号端子） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 | ZKKZDL007 |  | ZR-KVVR 4*1.5mm² |  | 自控柜 |  | 电气柜（潜污泵3启/停端子） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | ZKKZDL008 |  | ZR-KVVR 4*1.5mm² |  | 自控柜 |  | 电气柜（潜污泵3状态反馈信号端子） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 7 | ZKKZDL011 |  | ZR-KVVRP 4*1.5mm² |  | 自控柜 |  | 超声波液位计 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 8 | ZKTXDL001 |  | RS-485专用双绞线 |  | 自控柜 |  | 电气柜（电力仪表、变频器） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：综合单价包括（规费、税金、管理费、利润、安装费、脚手架搭拆费、运输装卸等一系列施工所需费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）-观海卫6号泵站 现场安装工作量-附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 |  | 所属专业 | 描述 |  |  |  |
| 1 | 控制室原入户门拆除 |  | 土建 | 拆除控制室现有入户门1套2000*750mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 2 | 控制室原入户门拆除后门洞封堵 |  | 土建 | 拆除门后用砖块封堵门洞2000*750*240mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 3 | 控制室原入户门门洞封堵后内、外墙粉刷 |  | 土建 | 粉刷面积约2*2000*750mm（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 4 | 控制室原窗户敲墙 |  | 土建 | 将控制室窗户拆除，并敲墙至地面（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 5 | 控制室新门安装 |  | 土建 | 拆窗后新开门洞安装2000*2200mm新门一套（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 6 | 控制室室内电缆沟开挖、砌筑 |  | 土建 | 在新控制室内开挖、砌筑6000*800*800电缆沟，含沟内电缆支架和钢制花纹电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 7 | 控制室室内地面修复 |  | 土建 | 电缆沟开挖砌筑后，修复控制室内地面（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 8 | 控制室内电气、仪表接地 |  | 土建 | 新控制室内电气接地和仪表接地制造（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 9 | 控制室至箱变电缆沟开挖、砌筑 |  | 土建 | 从控制室到箱变之间开挖、砌筑600*400（L*W)电缆沟，含沟内电缆支架和玻璃钢材质电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 10 | 控制室至泵池电缆沟开挖、砌筑 |  | 土建 | 从新控制室到泵池之间开挖、砌筑600*400（L*W)电缆沟，含沟内电缆支架和玻璃钢材质电缆沟盖板（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 11 | 泵站院内地面修复 |  | 土建 | 泵站院内地面修复，含硬化、绿化等（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 12 | 箱变内原电气柜拆除 |  | 机电/电气 | 拆除箱变内不在使用的电气控制柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 13 | 现场原电气柜拆除 |  | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的电气柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 14 | 现场原电气就地操作箱拆除 |  | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的就地箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 15 | 现场原电气中转箱拆除 |  | 机电/电气 | 拆除原始现场安装的中转箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 16 | 原自控柜拆除 |  | 机电/仪控 | 拆除原始自控柜（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 17 | 原自控仪表就地箱拆除 |  | 机电/仪控 | 拆除原始现场安装的仪表箱（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 18 | 原电气系统电缆抽出 |  | 机电/电气 | 原电气系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 19 | 原自控系统电缆抽出 |  | 机电/仪控 | 原自控系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 20 | 原仪表系统电缆抽出 |  | 机电/仪控 | 原仪表系统电缆抽出（含材料、工具、人工、管理及税金） |  |  |  |
| 21 | 现场拆除设备运输 |  |  | 运输至业主制定（大慈溪范围，包括杭州湾新区）地点，含装卸、运输、人工、管理及税金 |  |  |  |
| 22 | 垃圾清运 |  |  | 含装卸、运输、人工、管理及税金 |  |  |  |
| 23 | 电气系统调试 |  | 机电/电气/仪控 | 电气系统调试 |  |  |  |
| 24 | 自控系统调试 |  | 机电/电气/仪控 | 自控系统调试 |  |  |  |
| 25 | 排水公司集控调度中心接入及联调 |  | 机电/电气/仪控 | 排水公司集控调度中心接入及联调 |  |  |  |
| 慈溪市排水有限公司东部四座泵站电气设备改造（采购）的预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金额：人民币（元） |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 金额 | 备注 |  |
| 1 |  | 慈东3号泵站 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 慈东4号泵站 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 慈东5号泵站 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 观海卫6号泵站 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 合计（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |

注： 1、备注：本项目投标报价为总包干价，合同期内服务费用不因市场等因素的变动而调整（政策调整除外）。项目包括以上设备的调式、安装及原设备的拆除、运输、安置所有费用，各投标人在投标报价时应予以充分考虑，投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或服务费用申请将不予受理。

2、本次公开招标采购预算价（最高限价）为1455117元，超出最高限价的投标无效。

3、本表中的合计价格须与开标一览表中投标报价一致。

投标人名称：                    （公章）

投标日期：        年    月   日

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

- 本声明是残疾人福利性单位的提供，其他不符合规定的单位禁止提供，中标、成交单位提供《残疾人福利性单位声明函》的，代理机构将在发布中标、成交公告时同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于210%（含210%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |  |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |  |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |  |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件

(项目名称)项目

采购编号：QTGGZY202328

（资格审查文件或商务技术文件或报价文件）

投

标

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

地址：

附件

法定代表人授权书

（若授权委托人参加开标的，在开标身份确认时提供一份原件）

致                 （招标人）：

（供应商全称）法定代表人              授权               （授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的                   （项目名称）采购招标，采购编号为 QTGGZY202328    ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日 期：        年    月    日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

附件

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由  （供应商名称）  法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加      项目（采购编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

3、若投标人未到现场的，请于解密完成后将签署完成的声明书扫描件以邮件的形式发送至393344378@qq.com。