项目: 象山县爵溪街道办事处象山针织小镇一期——

国际交易中心改造工程中央空调设备采购（含安装）采购

招标编号：2019XSZFCG277GG

招

标

文

件

象山县公共资源交易中心

二O二O年六月

## 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县爵溪街道办事处象山针织小镇一期——国际交易中心改造工程中央空调设备采购（含安装）采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。

1、招标编号：2019XSZFCG277GG

2、招标方式：公开招标

3、项目内容：象山县爵溪街道办事处象山针织小镇一期——国际交易中心改造工程中央空调设备采购（含安装）采购

4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件:（1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；（2）其它特定条件：① 要求必须为在中华人民共和国境内注册的独立法人资格的制造商或销售代理商；② 投标产品（冷水机组）制造商必须具有制冷设备全国工业产品生产许可证（须覆盖投标产品范围并与投标产品的品牌相一致，进口产品除外；提供复印件加盖制造商公章）；③具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质或机电安装工程施工总承包三级及以上资质，且同时具备以下条件：A、具备独立法人资格企业，B、安全生产许可证；④本项目允许联合体投标（联合体各方之间应签订共同投标协议，明确各方承担的工作和相应的责任，但主投标人必须是设备供应方)；符合以上条件均可参加投标。

5、投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼404室。

(1) 现场递交投标文件：投标单位应授权“甬行码”/“健康码”为绿码的工作人员前来投标。

(2) 邮寄投标文件：投标文件邮寄至象山县象山港路300号，象山县公共资源交易中心404室（接收人：徐老师，联系电话：0574-65618091，13989342281）。招标方考虑供应商邮寄在途时间，适当延长采购公告期限。投标人应充分考虑邮寄所需的时间，在邮寄发出后及时告知接收人并保持联系，至少在投标截止时间前1小时，与接收人确认邮件送达情况，确保投标文件能按时送达。若超出投标截止时间送达的投标文件将被拒绝接收，因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。技术商务标和价格标应分别密封封装，另附一份法定代表人授权书复印件，统一打包后邮寄。

6、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或www.zjzfcg.gov.cn

7、招标文件公告期限：2020年06月01日至2020年06月08日。

8、投标截止时间：2020年06月22日14时20分整（北京时间）。逾期递交投

标文件恕不接受。

9、开标时间：2020年06月22日14时20分整在象山县公共资源交易中心开标厅(二)公开开标。

10、开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号）。

11、温馨提示：投标之前参加投标的供应商需在政采云平台(www.zcygov.cn)完成供应商注册，否则无法发放中标通知书。

12、落实的政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号。

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。

联系人：谢老师                       电话：0574-65733022

邮  编：315700                   传真：0574-65733060

第一部分    投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：2019XSZFCG277GG 项目名称：象山县爵溪街道办事处象山针织小镇一期——国际交易中心改造工程中央空调设备采购（含安装）采购 采购数量及要求：招标文件第三部分 |
| 2 | 招标人: 象山县公共资源交易中心 地 址： 丹西街道象山港路300号 邮 编：315700 |
| 3 | 招标方式：公开招标 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 合同签订期限：中标公示结束后30日内。（由象山县爵溪街道办事处、象山时尚针织市场发展有限公司及中标单位签订三方合同，象山时尚针织市场发展有限公司作为实际使用方和资金支付方） 付款方式: ①合同签订后15日内支付合同价款的30%:②主要设备到工地并开始安装后15工作日内支付合同总金额的70%；③安装完成后并经业主组织检验验收合格后付至合同总金额的85%；④设备正常运行一个制冷周期后并经竣工验收合格后，提供全额发票支付至合同总金额的100%。 施工周期：合同签订后40个日历日内完工。 交货地点：象山针织小镇国际交易中心 |
| 5 | 采购人：象山县爵溪街道办事处 |
| 6 | 获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/ 或www.zjzfcg.gov.cn 招标文件获取时间：2020年06月01日至2020年06月08日。 |
| 7 | 投标书递交至：象山县公共资源交易中心四楼404室。 (1) 现场递交投标文件：投标单位应授权“甬行码”/“健康码”为绿码的工作人员前来投标。 (2) 邮寄投标文件：投标文件邮寄至象山县象山港路300号，象山县公共资源交易中心404室（接收人：徐老师，联系电话：0574-65618091，13989342281）。招标方考虑供应商邮寄在途时间，适当延长采购公告期限。投标人应充分考虑邮寄所需的时间，在邮寄发出后及时告知接收人并保持联系，至少在投标截止时间前1小时，与接收人确认邮件送达情况，确保投标文件能按时送达。若超出投标截止时间送达的投标文件将被拒绝接收，因投标文件未及时送达引起的相关责任由投标人自行承担。技术商务标和价格标应分别密封封装，另附一份法定代表人授权书复印件，统一打包后邮寄。 联系人：谢老师 联系电话：0574-65733022 投标截止时间：2020年06月22日14时20分整 逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间：2020年06月22日14时20分整 开标地点：象山县公共资源交易中心开标厅（二）（象山港路300号） |
| 9 | 投标书:价格标3份,正本1份，副本2份；技术商务标5份，正本1份 、副本4份；投标有效期：开标后 90天 |
| 11 | 本次采购最高限价（人民币）：5380000.00元 |

第二部分     投标方须知

A 总则

1、本次象山县爵溪街道办事处象山针织小镇一期——国际交易中心改造工程中央空调设备采购（含安装）采购, （1）符合《政府采购法》第22条的规定,且未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；（2）其它特定条件：① 要求必须为在中华人民共和国境内注册的独立法人资格的制造商或销售代理商；② 投标产品（冷水机组）制造商必须具有制冷设备全国工业产品生产许可证（须覆盖投标产品范围并与投标产品的品牌相一致，进口产品除外；提供复印件加盖制造商公章）；③具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质或机电安装工程施工总承包三级及以上资质，且同时具备以下条件：A、具备独立法人资格企业；B、安全生产许可证；④本项目允许联合体投标（联合体各方之间应签订共同投标协议，明确各方承担的工作和相应的责任，但主投标人必须是设备供应方)；符合以上条件均可参加投标。

2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

3、如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不损害招标采购单位利益，由专利、商标等知识产权纠纷引起的法律责任与招标采购单位无涉。

B   招标文件

6、招标文件

6．1招标文件组成。

- 招标公告

- 投标邀请函

- 投标方须知

- 采购货物需求

- 合同(参考样本)

- 附件

6．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文

件，并保证所提交的全部资料的真实性。

6．3投标人如认为招标文件（含疫情应急响应期间的特定措施及流程）使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人一次性提出书面质疑，该质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。如有必要，招标人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

C  投标文件

7、投标文件计量单位：

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的组成（价格标和技术商务标）

8．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标报价明细表（附件四，仅供参考）

（3）小微企业产品分项报价表（附件七，若有的提供）

（4）投标声明函（附件五、六）

8．2技术商务标（包括）

（1）投标函（附件一）

（2）投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件。

- 投标货物技术要求响应表（附件八，仅供参考）

（4）投标货物名称、规格型号和数量清单响应表（附件九，仅供参考）

（5）法人或者其他组织的营业执照等资格证明文件

- 财务状况报告，依法纳税和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（10）项目施工方案和计划

（11）项目验收和培训方案

（12）售后服务承诺书

（13）跟本次投标有关的其他资料

9、投标报价

9．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。

9．2所有投标价含设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费、售后服务费、培训费和各种税费等一切费用，为交钥匙工程，如有漏项，视同已包含在总项目中，以人民币报价。

9．3最低报价不能作为中标的保证。

10、投标文件的有效期、签署及规定

10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标方可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标方，不得因此而提出修改投标书的要求。

10．3投标文件中凡涉及到公司名称的都应填写全称，同时加盖印章。

10．4投标文件中：技术商务标5份，正本1份，副本4份；价格标 3份，正本1份，副本2份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。

10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

D投标文件的递交

11、投标文件的包装、密封及标记

11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

11．1．1技术商务标和价格标应分别密封封装，其中价格标装于一个单独信封或文件袋内。

11．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：

（3）招标编号：

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标等）

（6）包装封面应加盖投标人公章。

11．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

11．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。

11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

12．投标文件的修改和撤回

12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”（不得添减任何文字）字样，否则将视投标无效处理。

12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样，修改后重新递交的投标文件或补充文件应按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。

E  开标及评标

13．开标

13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，投标人的法定代表或其授权代表应参加开标会，如因故未能参加的视同放弃开标监督权利，认可开标结果。同时邀请有关工作人员参加。（因疫情防控管理需要，各投标人须配合招标方做好各项防控措施，服从现场管理）

13．2开标时由投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查验投标文件密封及签署情况并签字确认，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。

13．3招标方在开标仪式上，先打开技术商务标，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

13.4等评标委员会对商务技术标评标结束后，由主持人公布无效投的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果，然后宣读《开标一览表》。

14．评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。

15．对投标文件的符合性筛选

15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件内容是否齐全。

（4）投标文件签署情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离须经评标委员会按照少数服从多数的原则认定。

15. 3价格标与技术商务标中货物清单有较大不一致的，经评标委员会按照少数服从多数的原则认定为无效标。

15．4评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。

（1）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（2）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（3）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（4）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（5）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（6）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合规定资格条件的；

（8）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（9）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（10）报价明显不合理的：①对于采购预算（或最高限价）40%以下的投标报价，投标人未在报价文件中提供成本测算资料；②投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。

16．评标

16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。

（5）备件供应：部件、零配件的供应品牌、折扣率等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。

16．3评标委员会按照下列几个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

| 评分内容 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价分（40分） | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价得分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：各投标单位的投标报价得分=（基准价/投标报价）×40%×100。（投标人为小微企业且投标产品为小微企业生产的，该产品投标价格在评审时给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标时需提供声明函和小微企业产品分项报价表） | 40 |
| 商务分（20分） | 1、投标产品制造商具有性能测试实验室，具有中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书（证书有CNAS、ilac-MRA的标志），得2分（提供有效期内的证书复印件加盖制造商公章） | 2 |
|  | 2、投标品牌售后服务通过了“CAS售后服务认证五星级”和“CTEAS售后服务体系完善程度认证七星级（卓越）”双体系认证，得3分，通过其中任意一项认证得1.5分。 | 3 |
|  | 3、投标人具有2016年1月1日以来同类项目业绩的，每提供一份合同，得1分，最高得2分。（以合同原件为准） | 2 |
|  | 4、在宁波区域内有投标空调品牌制造商认可的备品备件仓库，得3分；（提供相关房屋租赁证明和现场照片并加盖制造商公章） | 3 |
|  | 5、项目售后服务机构是投标品牌制造商在宁波市内的厂家直属售后服务机构，得3分；项目售后服务机构是投标品牌制造商在宁波市内的授权售后服务机构，得1分；（提供营业执照复印件及厂家授权书） | 3 |
|  | 6、投标品牌制造商具有冷水机组产品的AHRI认证的全性能测试台的得1分； （提供相关证明材料并加盖制造商公章） | 1 |
|  | 7、投标品牌离心式冷水机组取得中国制冷空调行业CRAA产品认证证书，得1分。（提供相关认证证书复印件加盖制造商公章） | 1 |
|  | 8、投标冷水机组取得节能认证证书的，得1分。（提供相关认证证书复印件加盖制造商公章） | 1 |
|  | 9、设备制造商须具备一二类压力容器设计、开发、生产资格，并提供证明材料并加盖制造商公章得2分，不提供不得分； | 2 |
|  | 10、质保期在2年质保期基础上（竣工验收合格之日算起）增加一年得1分，共计2分。 | 2 |
| 冷水机组技术部分(33分) | 投标人需提供加盖制造商公章的样本，评标时以此为准，所投型号和参数须与样本一致，无样本的内容则提供制造商盖章的承诺书，未提供盖章样本或承诺书的不得分。 |  |
|  | 1、投标机组完全响应招标货物的技术要求响应表中技术指标的得8分；负偏离1条扣1分；扣完为止。任一带★指标负偏离的作无效标处理。 | 8 |
|  | 2、由评委根据GB19577-2015能效标准，投标机组制冷工况下，机组全负荷COP值以及部分负荷IPLV值能效等级打分。 所投冷水机组满足国标工况COP值和IPLV值都达到国标一级能效标准的得3分，COP值或者IPLV值任一项达到国标一级能效标准的得1分，COP值和IPLV值都低于国标一级能效标准的不得分。（以提供中国能效标识网上备案资料数据并加盖制造商公章为准） | 3 |
|  | 3、投标冷水机组蒸发器采用降膜式蒸发器得3分；采用满液式蒸发器得1分，采用干式壳管式蒸发器的不得分；（提供相应的证明材料、专利证书或者第三方检测报告） | 3 |
|  | 4、对投标机组的预防喘振技术先进性进行综合评议酌情打分，0-3.0分。 | 3 |
|  | 5、投标冷水机组压缩机设计双级压缩并且将两级叶轮水平双向背靠背排列在轴承两侧，形成水平对置压缩机的，得3分；冷水机组将两级叶轮分部在电机同侧的，得1分。（提供相应的证明材料加盖制造商公章为准） | 3 |
|  | 6、所投标冷水机组控制系统主要零部件采用西门子/ABB/施耐德等同档次品牌产品，并提供配置清单的得1分。 | 1 |
|  | 7、投标冷水机组配置经济器得3分，其余不得分。 | 3 |
|  | 8、由评委对所投冷水机组的控制系统的先进性进行综合评议，0-3.0分。（提供产品样册加盖制造商公章为准） | 3 |
|  | 9、对投标机组的供油系统可靠性进行综合评议酌情打分，0-3.0分。 | 3 |
|  | 10、由评委对所投冷水机组设备整体的先进性、可靠性、稳定性等情况进行综合评议，0-3.0分。 | 3 |
| 冷却塔(4分) | 完全响应招标文件技术要求规格表中技术指标的得4分，负偏离1条扣1分，扣完为止。负偏离任一带★指标的作无效标处理。 | 4 |
| 抗震支架(1分) | 抗震支架制造商具有省级及以上检测机构或科研机构出具的抗震支吊架地震模拟试验报告,整体抗震 9级及以上的得1分，整体抗震7级-8.9级的得0.5分，其他不得分。（加盖抗震支架制造商公章） | 1 |
| 施工方案(2分) | 根据投标人针对本项目工程进度安排、施工方案合理性、施工人员配置是否齐全合理、施工人员是否具有相应的施工资格及经验等相关的内容进行综合评议酌情打分，0-2.0分。 | 2 |

以上评分项目中的资料须在投标文件中提供复印件，证书中有有效期要求的必须在有效期内。招标文件中要求提供的相关原件须在开标时提供。

16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。

16．7评委会在报价文件评审中，如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标方不同意以上调整或修正的，则其投标将作为无效投标处理。

16．8各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人，法律法规规定的除外。

17．投标的澄清、说明或者补正

17．1评标委员会有权就投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

17．2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。（若邮寄投标的，则可通过微信方式作出澄清、说明或者补正。微信号：truffe777）

17．3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18．评标过程保密

18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。

18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同

19、定标

19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人并进行公告。

19．2投标供应商对中标公告有异议的，请在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式（加盖公章）向招标人提出质疑，该书面质疑文件应有法定代表人签字并加盖公章。若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采管办投诉。投诉电话0574-65750380、65753557。

20、中标通知

20．1中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

20．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

20.3 中标通知书领取方式：现场领取或邮寄。

21．签订合同

21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同，给采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。

21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

G 特别说明

1、执行政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（具体见《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《投标单位声明函》（附件五），未能提供的不予认可。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见价格分评分细则内容。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《投标单位声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《投标单位声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（附件六），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

第三部分   招标采购货物需求

表A 招标货物技术规格和清单一览表

| 序号 | 名称 | 招标技术要求 | 投标技术参数（注明设备型号，并按左侧招标技术参数格式，对应填写响应的技术参数，投标参数必须与样本参数一致，投标人须附上加盖制造商公章的厂家选型报告或样本） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风风机盘管 | 风量：1360m³/h，制冷量：7.6kw，制热量：12.4kw |  | 台 | 60 |
| 2 | 四面出风风机盘管 | 风量：1700m³/h，制冷量：9kw，制热量：14.6kw |  | 台 | 102 |
| 3 | 四面出风风机盘管 | 风量：2040m³/h，制冷量：10.8kw，制热量：18kw |  | 台 | 46 |
| 4 | 四面出风风机盘管 | 风量：2380m³/h，制冷量：12.6kw，制热量：20kw |  | 台 | 79 |
| 5 | 射流式空气处理机组 | 风量：6000m³/h，制冷量：44.1KW,射程25~30m，功率：2.2kw |  | 台 | 11 |
| 6 | 卧式新风空调箱 | 风量：6000m³/h，制冷量：84.5kw,静压:500PA |  | 台 | 6 |
| 7 | 卧式新风空调箱 | 风量：8000m³/h，制冷量：113kw，静压:500PA |  | 台 | 2 |
| 8 | 离心机组 | 制冷量：1406kw，蒸发器水量：241.9m³/h，蒸发器水量：241.9m³/h出水温度：7℃，水压降≤67KPa,工作压力1.00MPa,冷凝器水量：302.4m³/h,进水温度：30℃，功率：223.2KW,cop：6.3 |  | 台 | 2 |
| 9 | 风盘控制器 |  |  | 台 | 287 |
| 10 | 冷却塔 | 冷却能力400m³/h，进风湿球温度28℃，进塔水温：37℃，出塔水温：32℃，减振方式：弹簧减震 |  | 台 | 2 |
| 11 | 冷冻水循环水泵 | 流量：303m³/h；扬程：32m；电功率：45KW,卧式单吸泵,带变频控制,二用一备 |  | 台 | 3 |
| 12 | 冷却水循环水泵 | 流量：378m³/h；扬程：28m；电功率：45KW,卧式双吸泵,带变频控制,二用一备 |  | 台 | 3 |
| 13 | 闭式定压机组 | 气压罐有效容积800L，气压罐可调容积200L，定压点压力7mH2O，补水泵扬程12m mH2O，补水泵流量1m³/h。功率1.1kW,补水泵一用一备 |  | 套 | 1 |
| 14 | 冷冻水电子水处理仪01 | 处理水量450m³/h |  | 台 | 1 |
| 15 | 旁通阀 | 旁通阀通径125mm，流通能力Kv 302.5 |  | 台 | 1 |
| 16 | 分水器 | D600x4450（L）mm |  | 台 | 1 |
| 17 | 集水器 | D600x4450（L）mm |  | 台 | 1 |

注：1、空调设备其他参数参考设计图纸。

表B安装清单

| 一 | 水系统安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 |  |  | 个 |  | 38 |  |  |  |  |
| 2 | 温度计 |  |  | 个 |  | 22 |  |  |  |  |
| 3 | 水流量开关 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Y型过滤器 | DN25 |  | 个 |  | 287 |  |  |  |  |
| 5 | Y型过滤器 | DN50 |  | 个 |  | 19 |  |  |  |  |
| 6 | Y型过滤器 | DN250 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 止回阀 | DN250 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 橡胶软接 | DN200 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 橡胶软接 | DN250 |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 蝶阀 | DN65 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 蝶阀 | DN80 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 蝶阀 | DN100 |  | 个 |  | 18 |  |  |  |  |
| 13 | 蝶阀 | DN125 |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 蝶阀 | DN150 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 蝶阀 | DN200 |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |
| 16 | 蝶阀 | DN250 |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 蝶阀 | DN300 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 闸阀 | DN25 |  | 个 |  | 574 |  |  |  |  |
| 19 | 闸阀 | DN50 |  | 个 |  | 48 |  |  |  |  |
| 20 | 闸阀 | DN40 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 闸阀 | DN32 |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 22 | 平衡阀 | DN40 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 平衡阀 | DN65 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 平衡阀 | DN80 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 平衡阀 | DN100 |  | 个 |  | 18 |  |  |  |  |
| 26 | 平衡阀 | DN125 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 平衡阀 | DN150 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 平衡阀 | DN200 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 29 | 平衡阀 | DN250 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 30 | 不锈钢金属软接 | DN25 |  | 个 |  | 574 |  |  |  |  |
| 31 | 不锈钢金属软接 | DN50 |  | 个 |  | 38 |  |  |  |  |
| 32 | 电动二通阀 | DN25 |  | 套 |  | 287 |  |  |  |  |
| 33 | 比例积分调节阀 | DN50 |  | 套 |  | 19 |  |  |  |  |
| 34 | 安全阀 | DN50 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 电动蝶阀 | DN300 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 电动蝶阀 | DN250 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 电动蝶阀 | DN50 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 排气阀 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |
| 39 | 泄水阀 |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |
| 40 | 无缝钢管 | DN325*8 |  | 米 |  | 113 |  |  |  |  |
| 41 | 无缝钢管 | DN273*7 |  | 米 |  | 132 |  |  |  |  |
| 42 | 镀锌钢管 | DN200 |  | 米 |  | 637 |  |  |  |  |
| 43 | 镀锌钢管 | DN150 |  | 米 |  | 420 |  |  |  |  |
| 44 | 镀锌钢管 | DN125 |  | 米 |  | 222 |  |  |  |  |
| 45 | 镀锌钢管 | DN100 |  | 米 |  | 706 |  |  |  |  |
| 46 | 镀锌钢管 | DN80 |  | 米 |  | 642 |  |  |  |  |
| 47 | 镀锌钢管 | DN65 |  | 米 |  | 556 |  |  |  |  |
| 48 | 镀锌钢管 | DN50 |  | 米 |  | 603 |  |  |  |  |
| 49 | 镀锌钢管 | DN40 |  | 米 |  | 175 |  |  |  |  |
| 50 | 镀锌钢管 | DN32 |  | 米 |  | 80 |  |  |  |  |
| 51 | 镀锌钢管 | DN25 |  | 米 |  | 2343 |  |  |  |  |
| 52 | 冷凝水管 | DN50 |  | 米 |  | 73 |  |  |  |  |
| 53 | 冷凝水管 | DN40 |  | 米 |  | 559 |  |  |  |  |
| 54 | 冷凝水管 | DN32 |  | 米 |  | 699 |  |  |  |  |
| 55 | 冷凝水管 | DN25 |  | 米 |  | 861 |  |  |  |  |
| 56 | 冷凝水管 | DN20 |  | 米 |  | 1391 |  |  |  |  |
| 57 | 管道保温B1级 |  |  | M3 |  | 103 |  |  |  |  |
| 58 | 管道保温用胶水 |  |  | 桶 |  | 21 |  |  |  |  |
| 59 | 水管支吊架制作安装 |  |  | 吨 |  | 11.0 |  |  |  |  |
| 61 | 镀锌费 |  |  | 项 |  | 13.5 |  |  |  |  |
| 一 | 水系统安装小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 风系统安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风风管 | 含保温 |  | ㎡ |  | 2418 |  |  |  |  |
| 2 | 消声器 | 800*1200*400 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 消声器 | 1000*1200*400 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 70℃防火阀 | 800*400 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 70℃防火阀 | 1000*400 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 70℃防火阀 | 630*400 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电动对开多叶调节阀 | 800*500 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 电动对开多叶调节阀 | 800*630 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 止回阀 | 800*500 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 止回阀 | 800*630 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 对开多叶调节阀 | 630*250 |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |
| 12 | 对开多叶调节阀 | 400*250 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 对开多叶调节阀 | 630*400 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 对开多叶调节阀 | 400*200 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 对开多叶调节阀 | 630*320 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 对开多叶调节阀 | 500*200 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 双层百叶风口 | 250*250 |  | 个 |  | 130 |  |  |  |  |
| 二 | 风系统安装小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 主机及设备安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 离心式冷水机组 | 制冷量：1406KW | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 方形横流冷却塔 | 冷却能力：400m³/h； | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 冷冻水循环泵 | 流量：303m³/h；扬程：32m；电功率：45KW； | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷却水循环泵 | 流量：378m³/h；扬程：28m；电功率：45KW； | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 旁流水处理器 | 水量Q=600m³/h：用电功率：300W | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 分水器 | D600x4450（L）mm | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 集水器 | D600x4450（L）mm | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 旁通阀 | 旁通阀通径125mm，流通能力Kv 302.5 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 冷冻水电子水处理仪01 | 处理水量450m³/h | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 闭式定压机组 | 气压罐有效容积：800L | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 卧式新风空调箱 | 送风量：6000m³/h；静压：500Pa | 台 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 卧式新风空调箱 | 送风量：8000m³/h；静压：500Pa | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 吊顶式射流空气处理机组 | 送风量：6000m³/h； | 台 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 14 | 卡式风机盘管 | FP-136 | 台 |  | 59 |  |  |  |  |  |
| 15 | 卡式风机盘管 | FP-170 | 台 |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 16 | 卡式风机盘管 | FP-204 | 台 |  | 44 |  |  |  |  |  |
| 17 | 卡式风机盘管 | FP-238 | 台 |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 18 | 温控器 |  | 个 |  | 287 |  |  |  |  |  |
| 19 | 空调箱控制柜 |  | 个 |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 20 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 主机费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C招标货物的技术及其它要求响应表

| 序号 | 设备技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |
| 1 | 机组形式：离心式冷水机组 |  |
| ★2 | 单台机组制冷量：1406kW；数量2台（台数不允许偏离）。技术参数以样本或选型报告为准。 |  |
| 3 | 制造商认证体系：具有ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证 |  |
| 4 | 压缩机形式：离心式双级压缩机 |  |
| 5 | 压缩机的电机为变频电机 |  |
| 6 | 压缩机为单轴直驱 |  |
| 7 | 压缩机叶轮采用闭式叶轮 |  |
| 8 | 蒸发器水侧污垢系数：0.018m2℃/kW |  |
| 9 | 冷凝器污垢系数：0.044m2℃/kW |  |
| 10 | 冷媒：环保冷媒 |  |
| 11 | 能效要求：要求投标机组满足国标一级。提供中国能效标识网冷水机组GB19577-2015版能效证明文件，并加盖制造商公章。 |  |
| 12 | 电源及电机输入功率：380V/3/50Hz；输入功率由投标单位填写 |  |
| ★13 | 压缩机与主机同品牌，压缩机不接受OEM形式。 如果压缩机为进口产品的，必须在投标时提供一年内的且标明压缩机品牌的海关报关单复印件加盖制造商公章； 如果压缩机为国产产品的，必须在投标时提供该品牌离心式压缩机与投标机组品牌为同一品牌的相关证明：提供压缩机与主机同一制造商品牌的制造商承诺书并加盖制造商公章。 |  |
| 14 | 变频器采用冷媒冷却 |  |
| 15 | 蒸发器形式：全降膜 |  |
| 16 | 启动方式：变频启动 |  |
| 17 | 冷冻水、冷却水侧承压：≥1.0MPa |  |
| 18 | 机组节流方式：孔板+电子膨胀阀 |  |
| 19 | 机组节能辅助配置：双级补气增焓技术 |  |
| 20 | 压缩机先进性：提供有关压缩机先进技术的专利证书 |  |
| 21 | 操作屏幕先进性： 全屏触摸操作，10寸真彩色图形显示界面 |  |
| 22 | 机组自控要求：机组控制系统集成了智能运行、安全保护、联锁控制等逻辑程序，确保机组实现安全启停、高效运行、自动控制等功能。 |  |
| 23 | 机组提供中国节能产品认证试验报告，加盖公章 |  |
| 24 | 蒸发器侧压降≤68Kpa 冷凝器侧压降≤72Kpa |  |
| 25 | 机组启动柜方式：变频 机组启动柜形式：机载 |  |
| 26 | 主机的电机冷却方式：冷媒冷却 |  |
| 27 | 单台机组压缩机数量：1台 |  |
| 28 | 机组的额定电流：＜365A |  |
| 末端 |  |  |
| ★1 | 末端与主机同一品牌 |  |
| ★2 | 末端制冷量不得负偏离 |  |
| ★3 | 四面出风风机盘管需原厂配置冷凝水提升泵 |  |
| 4 | 风机盘管电气性能应符合现行行业标准的基本要求；电机采用三速电机，电机及轴承要求本厂生产或选用参考品牌的产品（投标商需标明品牌）。电机参考品牌：祥明、威灵、永安、曼淇威或等同及以上档次的品牌；轴承：人本、NSK、SKF或等同及以上档次的品牌。 |  |
| ★5 | 卧式新风空调箱箱体框架结构必须有防冷桥设计，无凝露滴下。 |  |
| 6 | 卧式新风空调箱风机及电机采用参考品牌（投标商需标明品牌）风机参考品牌：亿利达、科禄格、朗迪或等同及以上档次的品牌；电机参考品牌：皖南、贝德、卧龙或等同及以上档次的品牌。 |  |
| 其它要求 |  |  |
| 1 | 空调安装的措施费（水、电、仓储等）含在投标总价中，不单独列出。 |  |
| 2 | 合同签订后接到采购人书面通知（需盖章）后不多于40个日历日内完工。 |  |

表D、冷却塔

| 序号 | 招标主要技术规格、参数和要求 | 投 标 响 应 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本规格要求 |  |
| 1 | 方形横流冷却塔 |  |
| ★1.1 | 类型及数量: 低噪音方形横流式冷却塔≥400m3/h（在夏季空调室外计算湿球温度条件下应满足冷水机组的要求）,共2组 |  |
| 1.2 | 设计气象参数:按宁波地区的气象资料 |  |
| ★1.3 | 进/出塔水温：37℃/32℃ |  |
| 2 | 基本要求: |  |
| ★2.1 | 湿球温度：28℃ |  |
| ★2.2 | 电机：提供电机总功率 （电机品牌为TECO、西门子、ABB或等同及档次以上品牌，其绝缘等级为F级，防护等级为IP55. ） |  |
| 2.3 | 自重、运转重量：由投标商提供（Kg）（最大负荷重量不超过楼层负重） |  |
| 2.4 | 进塔水压：由投标商提供(mmH2O) |  |
| 2.5 | 飘水损失≤0.015％ ，提供国家权威检测报告 |  |
| 2.6 | 运行噪声 (符合国标) |  |
| 2.7 | 浮球阀：≥2个/组，采用铜材质 |  |
| 2.8 | 进出水管：提供管径与数量 |  |
| 2.9 | 补水管（手动/自动）：提供管径与数量 |  |
| 2.10 | 排污管：提供管径与数量 |  |
| 2.11 | 溢流管：提供管径与数量 |  |
| 二 | 通用技术要求 |  |
| ★1 | 冷却塔风机：轴流式，采用铝合金材质.叶片数量至少4片，角度可调。 |  |
| 2 | 传动方式：皮带传动， 进口联组皮带 |  |
| 3 | 轴承： 采用进口轴承，免注油式结构 (推荐品牌NSK 、NPB、SKF或等同及以上档次品牌) |  |
| 4 | 风机挡网：材质为热浸镀锌钢材 |  |
| 5 | 填料：材质为PVC，注明原料品牌、产地 （要求：100％新料，真空吸附成型，氧指数大于32，厚度在0.3mm及以上，并提供国家检测报告） |  |
| 6 | 进风百页： 入风百叶为填料一体成型蜂窝式，或采用独立PVC或FRP百叶 |  |
| 7 | 集水盘：采用玻璃钢材质 |  |
| 8 | 散水槽及配管水槽：采用玻璃钢材质 |  |
| 9 | 过滤网：材质为热镀浸锌钢材 |  |
| 10 | 骨架和爬梯：材质为热镀浸锌钢材 |  |
| 11 | 外板：采用FRP材质 |  |
| 12 | 紧固件：材质为热镀浸锌钢材 |  |
| 13 | 布水方式：池式重水布水 |  |
| 14 | 抗震抗风强度：能抗7级以上的地震，抗风强度应达到250kg/m2以上， |  |
| 15 | 提供详细的外型图、基础图、技术规格书 |  |
| 16 | 提供中国节水认证证书，复印件加盖投标人公章 |  |

表E主要设备及材料要求及响应

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 良机、斯频德、荏原或等同及以上档次的品牌 |  |
| 2 | 水泵 | 威乐、格兰富、苏朋士或等同及以上档次的品牌 |  |
| 3 | 水泵及冷却塔控制柜 | 元器件采用：ABB、西门子、施耐德 |  |
| 4 | 镀锌管 | 天津利达、天津君诚、湖州金州或等同及以上档次的品牌 |  |
| 5 | 阀门 | 宁波埃美柯、上海沪工、宁波永享或等同及以上档次的品牌 |  |
| 6 | 橡塑保温管（板） | 河北华美、江苏赢胜、湖北伯乐尔或等同及以上档次的品牌 |  |

注：1、投标人必须提供所供货物的技术规格，并注明与招标人要求的差异，如不列出则等于声明完全符合招标人要求。

- 投标人提供的货物功能应包括但不仅限于表中所列，投标人推荐的其它合适功能也可能被采购人接受。

- 提供有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）。

- 带“★”的技术参数为必须响应条款，未按要求响应的作无效投标处理。

- 注：主要设备及材料的技术标准参照或相当于推荐品牌，投标人投标时必若采用其他品牌，需选择同等或更优档次的产品。

其他要求：

1.安装

(1)中标单位负责在采购人建设工地进行空调的整机安装、调试，并负责系统支架、固定、配管、配线等工作，冷媒配管、凝结水管等本体系统安装，采购人负责送室外机和室内机电源至机组接线位置。室外机基础由采购人提供，中标单位提供必要技术图纸及参数。

(2)中标单位应提供空调安装、调试、带负荷运行的分阶段计划表。

(3)中标单位须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装调试，并配合现场监理，确保设备安全、可靠、准确就位并调试结束。

(4)安装脚手架搭建、安全保护、产品保护、现场清理、开洞补槽均由中标单位负责。

(5)中标单位承担与相关安装单位的现场协调、配合工作。

2.调试及试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员：中标单位应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2)程序和表格：中标单位须在安装结束前一个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

(3)测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

(4)试运行：设备试运行包括单机试运行和带负荷试运行，试运行应在有关部门及买方人员的监督下进行。

3.验收

(1)产品保护：中标单位负责安装过程中现场产品保护和材料保管，采购人负责提供必要存放保管场地。工程完成后，中标单位须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。

(2)验收合格条件

·单机运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

·在进行验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

·有关设备图纸及技术文件都已提交并得到采购人接受。

4.备件供应

(1)中标单位对所供货物须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

(2)投标人应在投标文件中提供主要部件及易损件的价格清单，以供采购人参考。

(3)中标单位须保证在设备投入运行后5年内，备品备件、易损件的价格不高于本次投标报价（投标时注明维保期满后全包的维保费用）。

(4)中标单位在零部件停产前应事先通知采购人，以便采购人有足够时间购买所需的零部件。停产后如采购人还需要，中标单位应无偿向采购人提供零部件的图纸和技术规范。

- 抗震支架

★一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合保温水管侧向支撑T | 2管组合 | 套 | 48 |  |  | 镀锌 |
| 2 | 组合保温水管侧纵向支撑TL | 2管组合 | 套 | 41 |  |  | 镀锌 |
| 3 | 组合保温水管侧向支撑T | 3管组合 | 套 | 18 |  |  | 镀锌 |
| 4 | 组合保温水管侧纵向支撑TL | 3管组合 | 套 | 12 |  |  | 镀锌 |
| 5 | 组合保温水管侧向支撑T | 4管组合 | 套 | 5 |  |  | 镀锌 |
| 6 | 组合保温水管侧纵向支撑TL | 4管组合 | 套 | 3 |  |  | 镀锌 |
| 7 | 组合保温水管侧向支撑T | 6管组合 | 套 | 3 |  |  | 镀锌 |
| 8 | 组合保温水管侧纵向支撑TL | 6管组合 | 套 | 3 |  |  | 镀锌 |
| 9 | 风管侧向支撑T | 800 | 套 | 1 |  |  | 镀锌 |
| 10 | 风管侧纵向支撑TL | 800 | 套 | 1 |  |  | 镀锌 |
| 11 | 风管侧向支撑T | 1000 | 套 | 10 |  |  | 镀锌 |
| 12 | 风管侧纵向支撑TL | 1000 | 套 | 10 |  |  | 镀锌 |
| 13 | 风机设备四向支撑 | 混流风机 | 套 | 8 |  |  | 镀锌 |
| 合计 |  |  | 套 | 163 |  |  |  |

注：本项目清单必须如实响应及完全报价。

第四部分    政府采购合同主要条款

- 采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：象山县爵溪街道办事处

乙方：象山时尚针织市场发展有限公司

丙方：

甲、乙、丙三方根据                                   采购项目公开招标的结果，签署本合同。由象山县爵溪街道办事处、象山时尚针织市场发展有限公司及中标单位签订三方合同，象山时尚针织市场发展有限公司作为实际使用方和资金支付方。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1. 丙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲、乙方事先书面同意，丙方不得将由甲、乙方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

丙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

丙方保证所交付的货物的所有权完全属于丙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由丙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲、乙方的书面同意，丙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲、乙方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究丙方的违约责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，丙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由丙方负担。

十、质量保证及售后服务

1. 丙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 丙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，丙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由丙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙丙三方合议定价。

⑶退货处理：丙方应退还甲、乙方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，丙方在接到甲、乙通知后在     小时内到达甲、乙方现场。

4. 在质保期内，丙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲、乙方对丙提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲、乙方需在五个工作日内验收。

2. 丙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲、乙方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲、乙方。

3. 甲、乙方对丙方提供的货物在使用前进行调试时，丙方需负责安装并培训甲、乙方的使用操作人员，并协助甲、乙方一起调试，直到符合技术要求，甲、乙方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲、乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时丙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由丙方负

责。

十二、货物包装、发运及运输

1. 丙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲、乙方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 丙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲、乙方48小时前通知甲、乙方，以准备接货。

4. 货物在交付甲、乙方前发生的风险均由丙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由丙方送达甲、乙方指定的地点视为交付，丙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1. 甲、乙方无正当理由拒收货物的，甲、乙方向丙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的, 甲、乙方应按逾期付款总额每日万分之五向丙方支付违约金。

3. 丙方逾期交付货物的，丙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲、乙方支付违约金，由甲、乙方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲、乙方可解除本合同。丙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，丙方应向甲、乙方支付合同总值5%的违约金，如造成甲、乙方损失超过违约金的，超出部分由丙方继续承担赔偿责任。

4. 丙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲、乙方有权拒收该货物，丙愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。丙方拒绝更换货物的，甲、乙方可单方面解除合同。

5. 丙方如提供售后服务和维修不到位的，甲、乙方将视情节没收质量保修金，并将情况报告县采购办进行处罚。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十五、诉讼

三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲、乙方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执一份；采购办、采购中心各执一份。

甲方：象山县爵溪街道办事处        乙方：象山时尚针织市场发展有限公司

地址：                            地址：

法定（授权）代表人：              法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日        签字日期：      年  月  日

丙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

第五部分:  投标文件有关格式

投 标 文 件

（报价文件/技术商务文件）

招标编号:

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：

投标函

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）  授权（全权代表姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜，并对      （货物名称）     进行投标。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标报价文件正本   份，副本   份；技术商务文件正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖投标人公章。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90  天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标人单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期：

附件二:

法定代表人/组织授权书

致象山县公共资源交易中心：

（投标人全称）法定代表人/负责人（姓名、职务）

授权             （被授权代表姓名、职务）为本公司/本单位合法代理人，参加贵单位组织的  （招标编号）（招标项目）              项目的招标投标活动，代表本公司/单位全权处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此证明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日   期：

附：

被授权代表人姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件三:

开标一览表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 投标报价总金额人民币（大写）： | （小写）￥： |
| --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件四：

投标报价明细表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： （小写）￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件五：

投标单位声明函

（参考样式）

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1. 依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》（国统字〔2017〕213号）文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

3、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

4、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

5、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

6、列入国家节能产品政府采购品目清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件六：   残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商名称（盖章）：

日  期：

附件七：

小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：_______              采购编号：_____             标包号：     （人民币：            元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：

1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格，并追究法律责任。

2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，中标供应商应当向招标人提供财务会计报告和社保部门提供的年度社会保障基金缴纳人员清单。

3、生产商划型是指根据国统字〔2017〕213号文件规定，具体划型标准见“投标单位声明函”的说明。

投标单位（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日  期：

附件八：

投标货物技术要求响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、品牌、产地、售后服务、安装、调试、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。不得以“符合”“无偏离”等表述，由于技术指标描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件九：

投标货物数量及规格型号清单响应表

招标项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日