“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台

公开招标文件

项目编号：SZCG-2025-073

项目名称：“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台

采购人：浙江万里学院

采购代理机构：宁波市斯正项目管理咨询有限公司

2025年07月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月23日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZCG-2025-073

项目名称：“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台

预算金额（元）：3700070

最高限价（元）：3700070

采购需求：

标项1

最高限价（元）：3700070

标项名称：“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：人脸结构化半球相机、数据驾驶舱等一批设备采购完成“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台。具体以招标文件第三部分 采购需求为准。

- 合同履约期限：接到采购人书面通知90天内完成安装调试。投入试运行后，经相关培训后组织验收。经验收合格，正式交付使用，进入维护期，建立完善的系统运维体系。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发布时间起至投标截止时间止，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：（1）本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取招标文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

（2）通过本公告下方“游客，浏览招标文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就招标文件提出质疑,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

（3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年7月23日14点00分00秒 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2025年7月23日14点00分00秒

开标地点（网址）：（1）政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。（2）开标地址：宁波市斯正项目管理咨询有限公司（宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼2楼开标室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，由采购人管理部门处理争议。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项的投标。除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江万里学院

地    址：宁波市钱湖南路8号

传    真：/

项目联系人（询问）：于老师

项目联系方式（询问）：0574-88223169

质疑联系人：肖老师

质疑联系方式：0574-88260578

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市斯正项目管理咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼2楼

传    真：0574-88311675

项目联系人（询问）：史莲萍、陆浩峰、方海杰、徐春杰

项目联系方式（询问）：0574-88311675

质疑联系人：方海杰

质疑联系方式：0574-88311675

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：/

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类，单一产品或核心产品为：人脸结构化半球相机、人脸结构化筒型相机。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | ## （1）本项目为非专门面向中小企业采购。 ## （2）标的：人脸结构化半球相机、人脸结构化筒型相机、网络音柱等，详见《中小企业声明函（货物）》，属于工业行业；从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | □同意将非主体、非关键性的 工作分包。 ☑不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑不组织。 □组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ☑不要求提供。 □要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | □不组织。 ☑组织。 （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解演示： 供应商需对第四部分评分标准中要求的演示内容通过现场（地址：宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼2楼；时间同开标时间。）或者录制演示视频（存录在u盘），时间控制在15分钟内，对于超过15分钟后的内容，评审小组可停止播放。对是否提供方案的演示不做强制性要求，由供应商自行决定。演示文件应当单独密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章在投标截止时间前以邮寄等方式送达至采购代理机构（地址：宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼2楼，接收人：史莲萍，电话：18367462953），送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中标服务费 | 招标代理服务费的收取标准： （1）招标代理服务费的收取标准：按下表下浮30%向成交人收取中标服务费，不低于3000元。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下（含）; 1.6%; 1.6%; 1.0%. 100-500（含）; 1.2%; 0.9%; 0.7%. 500-1000（含）; 0.9%; 0.5%; 0.55%. 1000-5000（含）; 0.6%; 0.2%; 0.35%. 5000-10000（含）; 0.2%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000（含）; 0.05%; 0.05%; 0.04. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. （2）成交人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 招标代理服务费缴纳方式： 开户银行：宁波银行股份有限公司科技支行 收款人：宁波市斯正项目管理咨询有限公司 账号：31010122000651888 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 供应商在“政府采购云平台”完成电子加密“投标文件”的在线传输递交后，还可以在投标截止时间前通过邮寄等方式送达以介质存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”由供应商自愿提交，不作强制性要求，但供应商仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。 （1）备份投标文件的存储：以U盘。 （2）备份投标文件的份数：1份。 （3）备份投标文件的密封包装、标识：“备份投标文件”应当密封包装并在外包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。“备份投标文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。 （4）备份投标文件的递交与接收：投标截止时间前以邮寄等方式送达至采购代理机构（地址：宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼2楼，接收人：史莲萍，电话：18367462953），送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准，“备份投标文件”逾期送达的视为未递交。采用邮寄方式送达的，建议供应商提前办理。 |
| 14 | 履约保证金 | 不适用 |
| 15 | 特别说明（如适用） | □联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | □联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标办法 要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☑联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑

4.1在线询问、质疑。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕2号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4争议处理

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人管理部门提出争议处理。

4.4.2争议处理的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的争议事项除外。

4.4.3争议处理应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其争议处理应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2营业执照；

11.1.3联合协议（如有）；

11.1.4采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1评标索引表；

11.2.2投标函；

11.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9供应商认为有需要提供的其它证明资料（如有）。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3中小企业声明函（如有）；

11.3.4残疾人福利性单位声明函（如有）；

11.3.5 监狱企业的证明文件（如有）；

11.3.6供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1详见供应商须知前附表。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密视为投标文件撤回。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与成交人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起30日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金（如有）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 前附表

| - 序号 | - 子项 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 完成对“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 由采购人认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第三部分 采购需求第一条。 |
| - 四 | - 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的数量：详见第三部分 采购需求第一条。 - 实施的时间：按采购人要求。 - 实施的地点：采购人指定地点。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第三部分 采购需求。 |
| - 六 | - 采购标的验收标准 | - 按照成交人提供的投标文件、成交人和采购人签订的采购合同为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的其他技术、服务等要求 | 详见第三部分 采购需求。 |
| - 八 | - 核心产品 | 人脸结构化半球相机、人脸结构化筒型相机 |
| - 九 | - 现场踏勘 | - 自行前往 |

- 一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、主要产品采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸结构化半球相机 | 40台 |
| 2 | 人脸结构化筒型相机 | 220台 |
| 3 | 网络音柱 | 60台 |
| 4 | 网络寻呼话筒 | 2台 |
| 5 | 广播管理主机 | 2台 |
| 6 | 智搜智能应用服务器 | 1台 |
| 7 | 大模型文搜超脑 | 1台 |
| 8 | 磁盘阵列 | 4台 |
| 9 | 平台基础服务器 | 1台 |
| 10 | 数据分析服务器 | 1台 |
| 11 | 平台基础应用能力 | 1套 |
| 12 | 视频监控应用 | 350路 |
| 13 | 检索中心应用 | 1套 |
| 14 | 数据研判中心 | 1套 |
| 15 | 项目需求应用定制 | 1套 |
| 16 | 广播播音管理 | 30路 |
| 17 | 广播预案管理 | 1套 |
| 18 | 视频可视化广播 | 1套 |
| 19 | 重点区域智能播报应用 | 5路 |
| 20 | 文本广播 | 1套 |
| 21 | 数据驾驶舱 | 1套 |
| 22 | 存储集群化管理系统 | 1套 |
| 23 | 电口板 | 1台 |
| 24 | 交换机 | 20台 |
| 25 | 光模块 | 32台 |
| 26 | 立杆 | 10根 |
| 27 | 线缆 | 23500米 |
| 28 | 电缆线 | 16000米 |
| 29 | 管材 | 5950米 |
| 30 | 系统集成 | 1套 |

2、采购需求

| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端人脸抓拍设备 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸结构化半球相机 | 1、不小于1/1.8英寸CMOS，像素≥400万，分辨率≥2688×1520。 2、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角视场角：141.3°~48.1° 4、补光灯类型：红外，850nm 5、补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 6、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 7、全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 8、支持智能资源模式：全结构化，人脸比对，人脸抓拍，smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 9、人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测60张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重。 10、人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间设置，e)支持名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标 11、Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法 12、人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 13、SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持512 GB 14、音频：2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 15、报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 16、RS-485：1路RS485接口，半双工模式 17、供电方式DC12V/PoE，防护等级IP67。 ▲18、支持无缝接入校园目前在用安防管理平台，投标人自行承担对接费用以及人工成本。（提供承诺诺函，格式自拟） | 台 | 40 |
| 2 | 人脸结构化筒型相机 | 1、不小于1/1.8英寸CMOS，像素≥400万，分辨率≥2688×1520。 2、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：106°~41.8°，垂直视场角：55.4°~23.6°，对角视场角：128.7°~48.1° 4、补光灯类型：鳞镜补光，混光（850 nm+暖白），4颗灯珠 5、补光距离：混光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m 6、防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 7、全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 8、支持智能资源模式：全结构化，人脸比对，人脸抓拍，smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 9、人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选，输出优选人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 10、人脸比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出 11、Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法 12、人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 13、SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持512 GB 14、音频：2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 15、报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 16、RS-485：1路RS485接口，半双工模式 17、供电方式DC12V/PoE，防护等级IP67。 ▲18、样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲19、灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲20、支持无缝接入校园目前在用安防管理平台，投标人自行承担对接费用以及人工成本。（提供承诺诺函，格式自拟） | 台 | 220 |
| 二、广播设备 |  |  |  |  |
| 3 | 网络音柱 | 1、采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠; 2、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全; 3、支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用; 4、支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理; 5、支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选、支持广播混音、优先级灵活配置、支持监听与对讲; 6、麦克风类型：驻极体、阵列数量：2 7、频率响应：100 Hz~20 kHz、灵敏度：-42 dBV/Pa、采样率：48 kHz、量化位数：16 bit 8、额定功率：60 W、扬声器单元：中低音5.25英寸*2，号角高音1英寸*1、灵敏度：90 dB、最大声压级（1 m）：106 dBSPL、频率响应：100 Hz~20 kHz、信噪比：85 dB 9、音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC，音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 10、网络协议：IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH 11、接口协议（API）：ISAPI, ISUP, SIP ，支持有线网络通信 12、网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、报警输入 × 2、音频输入：Line in × 1，凤凰端子 14、电源：AC：100~240 V/1.5 A支持IP66级防水 15、需实现校园安消联动以及语音报警等效果。 | 台 | 60 |
| 4 | 网络寻呼话筒 | 1、Linux系统，10.1寸彩色IPS 触摸屏； 2、支持通过web方式导入本地音源（格式支持MP3、wav），并存入节目管理文件夹； 3、支持对指定的全部、部分或者单个终端，实现实时广播及喊话功能； 4、支持文件广播、文字转语音广播、实时广播和紧急广播； 支持下发定时任务到终端，遇到网络中断等情况，终端也可以在指定的时间播放定时任务； 5、可对终端进行分区设置；添加分区、删除分区；收到报警输入或者报警信号时，可联动控制指定广播终端播放预设音频； 6、管理机支持50台终端管理，支持与网络音箱，网络音柱进行双工对讲； 7、支持有线接入，并支持标准POE供电； 8、采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式； 9、处理器类型：H10、内存大小：32 G、Flash大小：32 G 、网络协议：ISAPI、SNTP 、WiFi：支持 10、显示屏类型：IPS、显示屏尺寸：10.1英寸、显示屏分辨率： 1280*800、支持触摸 11、供电方式：DC12V,标准POE，功耗：18 W 12需实现校园安消联动以及语音报警等效果。 | 台 | 2 |
| 5 | 广播管理主机 | 1、铝合金面板,全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽压输入； 2、采用17.3寸触摸屏，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利； 3、支持接入ISAPI与ISUP5.0协议的广播设备，包括网络音箱网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 4、支持最大1500路广播点接入、支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒； 5、支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 6、支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 7、支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 8、支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 9、支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 10、支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 11、支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 12、支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 13、支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14、支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15、支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 16、支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼； 17、支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 18、分辨率：1920(H)*1080(V)、亮度：300 cd/m²、可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右) 19、触摸屏：十点工规电容触摸屏 20、处理器：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四核四线程)、芯片组：B75 21、内存：8GB DDR3内存 22、显示：Intel® HD Graphics(VGA+HDMI) 23、扩展插槽：1* PCIEx16；1* PCIEx4；2* PCI 24、有线网：2*10/100/1000Mbps自适应网口，支持远程唤醒 25、硬盘位：128G固态硬盘 26、接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ；6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属带灯开关；1*PS/2 27、需实现校园安消联动以及语音报警等效果。 | 台 | 2 |
| 三、后台分析设备 |  |  |  |  |
| 6 | 智搜智能应用服务器 | 1、CPU：配置不少于2颗64位多核处理器，单颗处理器，≥24核，≥48线程，频率≥2.2Ghz； 2、内存：配置不低于128G DDR4内存； 3、硬盘：配置≥2块240G SSD，≥1块480G SSD，≥1块4TB 3.5寸 7200转 SATA 盘，≥4块8TB 3.5寸 7200转 SATA盘； 4、网络接口：配置≥2个千兆网口，≥2个万兆网口； 5、其它接口：配置≥2个VGA接口，≥4个USB接口； 6、电源：配置 1+1冗余电源，单电源功率≥800W 7、支持本地存储不小于6000万条人脸图片、模型及结构化数据 8、 内置大模型算法引擎，支持基于目标图像和自然语言进行多模态大模型建模，建立目标图像和自然言的对应关系，目标图像包括人、车、非机动车及其附属物品、其他物品。 9、支持导入视频文件或从NVR/CVR/云存储等存储设备拉取历史视频流，对视频中的目标进行多模态大模型建模。 ▲10、具有以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，检索通道和时间范围可设置；支持对检索设置相似度范围。以文搜图结果支持以相似度、时间、通道等条件进行排序或筛选。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲11、支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及智能图搜。支持对目标进行二次精准检索。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲12、支持创建布防任务，针对一个布防模型，最大支持10条正向提示词，最大支持10条负向提示词。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲13、支持对搜索结果进行快速标定和在线微调训练；单次最大支持100张图片进行微调；单次微调时长应≤30秒。 （需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） 14、配置4张高性能GPU卡，用于实现视频流抓拍、人脸图片建模比对、人体车辆建模、多模态大模型建模等算法能力； 15、单台设备最高支持256路视频流的抓拍任务同时分析，且每路均可同时抓拍出人脸、人体、机动车、非机动车（二轮车、三轮车） 16、整机人脸图片建模速度不低于300张/秒，300万名单规模，整机建模加比对性能最大支持256张/秒； 17、整机最大支持接入256路1080P视频流进行实时人脸分析比对 . 18、整机图片结构化分析性能不低于250张/秒； | 台 | 1 |
| 7 | 大模型文搜超脑 | 1、3U标准机架式16盘位超脑 支持硬盘热插拔 2、2个HDMI，1个VGA 3、满配20TB硬盘，4个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、4个USB3.0接口，1个eSATA接口 4、报警IO接口：16路报警输入，8路报警输出 5、输入带宽：400Mbps，输出带宽：400Mbps 6、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 7、解码能力：最大支持24×1080P 8、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 9、5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 ▲10、AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 四、存储设备 |  |  |  |  |
| 8 | 磁盘阵列 | 1、处理器：1颗64位多核处理器 2、系统内存：8GB 3、系统盘：1×240GB SSD（后置） 4、存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔，含48块8T硬盘 5、网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 6、其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 7、整机电源：1200W，1+1冗余电源 8、视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） 9、图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB） 10、回放性能：最大支持76路2Mbps 11、事件录像：最大支持200路2Mbps支持视频流、图片直写 12、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 13、支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 14、支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 ▲15、设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲16、每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲17、设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） | 台 | 4 |
| 五、服务器设备 |  |  |  |  |
| 9 | 平台基础服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器 2、CPU：配置2颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz 3、内存：配置128G DDR4，16根内存插槽 4、硬盘：配置4块2T 7.2K SAS盘 5、阵列卡：配置1块RAID_4G卡，(支持RAID 0/1/10/5) 6、PCIE扩展：支持5个PCIE插槽 7、网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口 8、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 9、电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 10 | 数据分析服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器 2、CPU：配置2颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz 3、内存：配置64G DDR4，16根内存插槽 4、硬盘：配置2块1.2T 10K SAS盘 5、阵列卡：配置1块SAS+HBA卡，(支持RAID 0/1/10) 6、PCIE扩展：支持5个PCIE插槽 7、网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口 8、其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部，一个可选前置VGA 9、电源：配置800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 六、校园安防智治平台 |  |  |  |  |
| 11 | 平台基础应用能力 | 一、系统管理 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统人事管理、场地管理、设备网络管理、事件联动、数据管理、低代码引擎、门户工作台等。 1、基础信息：支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含人事管理、场地管理； 3、物联设备管理：图上监控、事件联动、设备网络管理等功能； 4、数据管理：数据接入、数据存储、接口开放； 5、低代码引擎：流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎等。 ▲6、支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP（H5）实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲7、支持教职工管理、学生管理、家长管理功能（需提供检验报告复印件并加盖公章） 二、统一权限下发 1、统一权限下发：打通人事和基础组件，能够手动进行权限的下发，也可以通过人事和场地管理自动梳理出建筑和硬件以及人员的关联关系，可视化完成权限下发。 2、自定义下发场景：可视化配置计划模版，根据不同场景完成多样的权限手动下发。 3、直观的权限查看：以用户为主体利用拓扑图展示其拥有的设备权限，或以设备为主体利用拓扑图展示拥有权限的人员个体，能够灵活的在线对单人单设备权限进行操作。 4、权限下发历史记录：查看人员历史权限变动记录，对权限的变动提供细粒度的检索。 三、设备网络管理 1、设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 四、人员分组下发管理 1、应用通过前端视频和后端比对分析设备，对嫌疑人脸进行抓拍、分析，提供人员分组下发设备能力。 ▲2、要求支持将人员、组织、车辆、区域、门禁资源、停车场资源、可视对讲资源、抓拍机资源、过车事件、门禁事件、抓拍事件和卡口过车数据同步到三方平台或者上级域。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲3、工作台支持展示校园总览数据、今日访客数量、报警事件统计、设备运维统计、今日车辆/车位统计、通知公告（展示已发布的通知公告）、待办列表（展示当前用户待办事项列表）、今日报警（展示今日告警事件列表）、消息列表（展示系统消息列表）（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） | 套 | 1 |
| 12 | 视频监控应用 | 1、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 ▲2、要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） ▲3、要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） 4、客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 5、要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 ▲6、要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） | 路 | 350 |
| 13 | 检索中心应用 | 一、基础功能 提供统一的事件中心，包括事件的汇聚、转换、处理、统计、可视化展示，实现事件的全生命周期管理。结合预案、工单保障事件流程的有序、高效、闭环， 实现跨部门、跨区域、跨系统的协同工作，快速响应突发事件，保障园区高效运营，提高事件整体的处理水平。 二、人员检索应用 1、人员检索：支持模糊检索、准确检索、以图搜人、轨迹展示；支持针对检索结果进行二次搜图、图片下载、视频回放。 2、同行查询：支持针对某条检索结果发起嫌疑人同行查询，并展示同行指数。 3、支持融合轨迹：展示嫌疑人员轨迹。将前端结构化、中心结构化、门禁数据进行一次检索，融合为一条嫌疑人轨迹展示。支持将人车轨迹融合成一条展示。 4、支持1V1比对：通过1V1对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度评分，用以判断图片是否同一人等场景。 5、移动端功能：支持H5模式下，人员检索及嫌疑人轨迹展示。人员检索支持拍照选择目标快速检索此人是否是校内师生。 三、车辆检索应用 1、车辆检索：支持模糊检索、准确检索、以图搜车、嫌疑车轨迹展示；支持针对检索结果进行二次搜图、图片下载、视频回放。 2、支持非机动车查询：按照骑车人特征检索非机动车。 3、支持融合轨迹：将前端结构化、中心结构化进行一次检索，融合为一条嫌疑车轨迹展示。 4、移动端功能：支持H5模式下，车辆检索及嫌疑车辆轨迹展示。车辆检索支持现场快速查询车辆车主信息，联系车主。 四、人车智能聚档分析 1、人员检索档案展示：输入人员信息、人脸特征或人体特征组成的关键词，平台结合通行事件和人员相关信息，按档案聚档结果展示 2、车辆检索档案展示：支持车辆检索时，平台结合通行事件和人员相关信息，按档案聚档结果展示 3、车辆档案统计：人员车辆总体档案统计、人员月度/近7天档案统计、车辆近七天档案统计 4、移动端功能：支持H5模式下，人车检索结果的通行记录聚合。 五、多模态大模型检索 1、支持基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索；例如骑电动车玩手机、保安巡逻等。可修改预置热词便于快速使用。 2、支持文本找人：支持点选上衣、下装、配饰、行为、性别、职业等文本标签，快速发起文本找人。如校园违规行为吸烟、遛狗、玩手机；校园场景常见职业各品牌外卖员、保洁员、保安等。 3、支持查看查询结果的原始大图和录像，或基于文搜结果发起图片检索，检索结果地图定位等 | 套 | 1 |
| 14 | 数据研判中心 | 提供以下模型方案 1、疑似失联学生分析：结合物联感知数据、校园教务生活数据综合分析，对一段时间校内行迹消失学生进行分析，如累计多个工作日未出现人员抓拍、门禁通行、消费、考勤等行迹，且未提前上报去向的学生进行汇总，发送疑似失联事件预警，为校方能够尽早发现并介入提供支撑。 2、疑似独行预警：通过行动轨迹和人员伴随关系分析存在长期无同行人的学生，形成习惯独行学生名单，从而减少问题深化的风险。人员的人脸比对事件，门禁事件，如果前后 5s没有其他的人脸比对事件/门禁事件则判定为独行 3、疑似风险人员分析：在特殊时间、特殊地点如工作日夜间，寒暑假期间，获取人脸比对事件、门禁事件后，根据配置的人员、监控点/门禁点过滤数据，根据风险权重计算风险分数，当风险分数超过配置值时，变化进行统计和展示。 4、区域高频陌生人研判：对特殊区域如校门口、行政楼等位置识别出的陌生人，根据配置的规则（天数、时间段）进行筛选，然后根据配置的次数进行筛选，符合条件的被判定为特殊区域陌生人高频出现。 5、区域高频重点人员研判：根据校内提供的重点人员名单，然后配置规则（天数、时间段）进行筛选，然后根据配置的次数进行筛选，符合条件的被判定为重点人员高频出现。 6、疑似校外车辆高频次出现：来自车辆出入口事件、车辆抓拍事件，根据监控点进行过滤，拿到车牌后过滤内部人员的车辆，根据研判规则（天数、次数）进行筛选，符合条件的被判定为校外车频繁出现。 | 套 | 1 |
| 15 | 项目需求应用定制 | - 对接下列各系统数据： 1、人脸库系统：校园人脸数据获取； 2、门禁系统：门禁进出数据获取； ▲3、道闸系统：车辆进出数据获取及固定车绑定人员数据支持与学院目前在用车辆道闸平台进行对接，投标人自行承担对接费用以及人工成本。（提供承诺函，格式自拟） ▲4、宿管系统：人员宿舍状态数据支持与学院目前在用宿管系统平台进行对接，投标人自行承担对接费用以及人工成本。（提供承诺函，格式自拟） - ▲5、访客系统：访客人脸数据、车辆通行数据支持与学院目前在用访客系统平台进行对接，投标人自行承担对接费用以及人工成本。（提供承诺函，格式自拟） 二、校园安防态势分析 按照校园安全管理的指导规则要实现学校师生的动态人员预警状态表示：红色、橙色、黄色、绿色等多色卡片等级预警显示 三、校园安防智治平台与智慧思政平台进行平台对接实现数据的互联互通 ▲四、本次需求定制与学校原有安防平台版本进行无缝衔接，与原有人脸识别模块进行重组。投标人自行承担对接费用以及人工成本。（提供承诺诺函，格式自拟） | 套 | 1 |
| 16 | 广播播音管理 | 广播播音管理包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。 一、实时广播： 实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、媒体广播，支持选择媒体文件进行实时广播和媒体库管理； 4、媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放； 5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务； 6、支持实时喊话广播录音。 二、定时广播： 定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。 1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作； 2、广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式 3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务； 4、支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。 三、设备管理： 1、支持ISAPI/ISUP5/OTAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加； 2、支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采集器。 四、分区管理： 1、支持用户增删改分区操作； 2、支持用户对分区增删广播点操作； 3、分区支持用户权限管控。 五、媒体库管理： 1、支持用户增删改媒体库目录； 2、支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3； 3、支持媒体库用户权限管控。 六、广播记录： 1、支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录； 2、定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选； 3、实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。 七、广播统计： 1、可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计； 2、智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。 | 路 | 30 |
| 17 | 广播预案管理 | 广播预案管理可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 1、支持广播预案编辑管理； 2、支持广播预案一键广播操作。 | 套 | 1 |
| 18 | 视频可视化广播 | 视频可视化广播通过广播、视频监控能力实现视频与音频的有机结合，在广播时可实时查看到现场画面，提高广播效果。 1、支持广播视频资源关联配置； 2、支持视频监控时实时喊话或预案广播； 3、支持广播时能关联查看实时视频画面。 | 套 | 1 |
| 19 | 重点区域智能播报应用 | 重点区域智能播报应用通过联动规则配置，可支持各类场景报警事件触发广播联动，实现自动或手动实时广播。 1、支持各类场景联动广播管理，可与AI模型管理应用对接，满足各场景联动广播诉求，如视频报警事件、智能分析事件、入侵报警事件、紧急报警事件、消防报警事件联动广播； 2、支持联动自动预警广播，可根据事件配置的联动规则自动触发预警广播； 3、支持联动手动实时广播，可联动触发广播弹窗，在弹窗中进行实时广播。 | 路 | 5 |
| 20 | 文本广播 | 1、支持用户输入文字对广播终端进行广播 2、支持用户导入文本文件，对文本内容实时通知广播 3、文本格式支持WORD、PDF、TXT | 套 | 1 |
| 21 | 数据驾驶舱 | 整合接入视频监控系统、车辆系统、门禁系统、周界报警、访客通行系统、消防系统，形成“人员动态安全一张图”、“安防一张图”、“设备一张图”、“消防一张图”，一图一专题，实现万里学院管控需求。 1、支持展示学校人车总览数据、访客数据、设备统计、运维统计、事件告警、车位统计、实时抓拍事件、关键位置实时视频轮播；并可上传展示学校宣传图片或视频轮播。 2、支持展示总览数据，包括总人数、车辆数、访客数、报保安数；展示时间天气。 3、视频轮巡：支持展示校园监控点视频轮巡，设置监控点、分屏数、视频码流类型、轮播时间等。 4、今日访客统计：支持展示今日访客人数、今日访客趋势。 5、支持展示静态图片、视频，设置图片轮播方式等，支持自定义静态数据。 6、设备统计：支持展示设备总数、设备在线、离线数量，及在线率和离线率。 7、设备运维统计：支持展示园区内部的设备的在线数量、离线数量；支持展示园区内部的消防设备在线数量、离线数量、报警数量、故障数量；支持展示各类型消防设备的在线数量、离线数量、报警数量、故障数量 8、事件告警：支持展示今日、近7日、近30日展示安防告警和消防告警，支持展示告警总数、未处理、已处理、处理率，支持按照告警级别（高、中、低）分别统计未处理、已处理、处理率。 9、支持展示校园抓拍事件。 10、支持展示平台已录入人员分类数量、平台登录用户统计、实时进出数据、校园访客数据、人流量趋势、最近入校人数和重点位置实时视频多画面轮播。 11、平台已录入人数：包括总录入人数、学生人数、教职工人数、非编人员数、人员类型分布；总览状态：当前在校人数、当前未在校人数、当前请假人数、当前访客人数。 12、实时进出校数据：各院系总人数和进出学校实时数量。 13、校门口人流趋势：展示当天人流趋势图。 14、最近入校人数统计：展示今天、最近7天和最近30天学生、教职工、非编人员和访客人数 15、展示车位统计、今日校园出入车辆统计、内外车辆属地统计、车流量统计、违章统计、停车场使用率、及当天实时过车动态数据展示。 16、车辆车位统计：支持展示保有车辆统计，包括内部车辆、外来车辆数量和占比，支持统计总车位数、剩余车位数、使用率。 17、支持展示今日校园出入车辆统计，包括今日车辆入场和出场数量和各出入口的入场出差车辆柱状图。 18、展示今日设备告警隐患统计、设备报警/隐患趋势、各系统设备告警/隐患排名、消防设备总数和在离线统计、消控室监控点视频多画面轮巡。 19、今日设备报警隐患统计：支持展示今日未处理报警数、报警处理率、未处理隐患数、隐患处理率。 20、设备报警/隐患趋势：支持展示近7日/近30日/近1年报警数和隐患数量趋势。 | 套 | 1 |
| 七、存储集群化管理系统 |  |  |  |  |
| 22 | 存储集群化管理系统 | 支持多类型存储接入、管理、运维、策略调度的平台，支持纳管视频云存储VCS，CVR，视频异构存储ASS、对象存储HOS等，对外提供存储管理的统一入口，提供存储设备和资源池的配置管理、存储资源的按需取用 ▲1、采用分布式云架构对多区域，多套云存储系统资源进行统一接入，管理和监控告警运维，全局入口访问模式，统一的用户权限管控，存储资源虚拟化管理，业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备，互备，一主多备模式，视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略，回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储。（需提供第三方检验报告复印件并加盖公章） 2、支持CVR、NVR等多类型存储，且多种存储可跨区域部署、支持对多套云同一个入口进行管理，支持添加、修改、查看、删除、配置多套云的信息 3、支持对多套存储系统的监控，告警运维管理 4、支持对同一个点位下发相同或不同的录像计划到不同存储中进行录像数据保存，提升存储数据的可靠性 5、支持主云A故障后，录像计划自动切换到备份云（备份云可以是1或2或3个，且可指定备份云的优先级）中，保证A云故障后，监控点的录像可保存到按指定优先级的备份云中存储，云A故障恢复后，录像计划可自动切换回云A中继续执行，故障期间存在备份云中的录像数据可回迁到云A中，保证数据在同一套云中的完整性 6、SMP系统支持HA，单台服务器异常后，页面可查看，业务不中断 7、支持录像计划存储周期不变，对已配置录像计划的云存储资源池扩容其他云的存储资源，并引导新增的录像计划下发到扩容的云存储资源中 8、支持录像计划存储周期不变，对一配置录像计划的云存储资源池扩容其它云的存储资源，并引导部分已有的录像计划和新增的录像计划下发到扩容的云存储资源中 9、支持录像计划存储周期不变，对已配置录像计划的云存储资源池扩容其他云的存储资源，并将新的录像计划根据两个云实际承接的容量/录像计划负载比值分别下发 10、支持视频点位数量不变，使用其他云存储资源扩容资源池，延长录像计划的存储周期 | 套 | 1 |
| 八、网络设备 |  |  |  |  |
| 23 | 电口板 | 1、核心交换机标准E类业务板卡 2、48千兆电 3、单板功耗37W~51W 4、单板尺寸（H× W×D）：40mm×399mm×355mm 5、接口类型 ；10M/100M/1000M自适应RJ-45电接口 6、接口数量 ；48 7、接口传输速率：10M/100M/1000Mbps | 台 | 1 |
| 24 | 交换机 | 1、提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2、交换容量：56 Gbps 3、包转发率：41.67Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af标准 5、端口最大供电功率：30 W 6、整机最大供电功率：370 W 7、支持PoE看门狗 8、支持6 KV防浪涌（PoE口） 9、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 10、支持管理平台管理 11、支持手机APP管理 12、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13、支持远程升级 14、支持PoE输出功率管理 15、支持VLAN 16、支持SNMPv1/v2c协议 17、支持DHCP Snooping 18、支持终端安全防护 19、坚固式高强度金属外壳 20、安装方式：机架式 | 台 | 20 |
| 25 | 光模块 | 1、千兆20公里单模双纤模块、不分收发 2、TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G 3、LC 20km 4、SFP 5、发射光功率:-6～-1dBm 6、接收灵敏度（低值）:-21dBm | 台 | 32 |
| 九、设备辅材 |  |  |  |  |
| 26 | 立杆 | 热镀锌4米 | 根 | 10 |
| 27 | 线缆 | cat6 | 米 | 23500 |
| 28 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 16000 |
| 29 | 管材 | PE32 | 米 | 5700 |
| 十、系统实施 |  |  |  |  |
| 30 | 系统集成 | 项目整体集成和校园原有系统的集成对接；投标人自行承担对接费用以及人工成本。（提供承诺诺函，格式自拟） | 套 | 1 |

- 二、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- ★1、商务要求：

| 序号 | 项目 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品及服务质量保证 | 1）供应商保证所供应的产品及其所有部件必须是全新合格产品。如发生所供的产品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供应商承担。 2）在所供应的产品交付时，供应商必须向采购人提供必备的相关资料。 |
| 2 | 质保期 | 1）质保期3年，时间从采购人验收合格之日起计算。若原厂质保期超过3年的以原厂质保期为准。 2）在质保期内，供应商应负责免费解决设备使用问题、调试、技术支持、维护、软件升级等。配件更换后的质保期仍为不少于3年。 3）质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维护。 |
| 3 | 交货期/工期 | 接到采购人书面通知90天内完成安装调试。投入试运行后，经相关培训后组织验收。经验收合格，正式交付使用，进入维护期，建立完善的系统运维体系。 |
| 4 | 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 5 | 质量标准 | 产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范； 1）具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 2）具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行； 3）具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 6 | 付款方式 | - 合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款）。 - 货到指定地点、安装调试完毕，经采购人验收合格且采购人收到发票后7个工作日内一次性付清剩余合同款项。 3）供应商需向采购人提供预付款担保： 预付款担保形式：银行保函。 预付款担保的金额：与预付款同比例。 提供时间：合同生效后7个工作日。 4）每阶段付款前需提供符合采购人要求的全额正规发票，否则采购人有权拒绝支付。 5）按照采购文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 7 | 验收 | 1）供应商应提供项目相关软件、设备的有效验收文件，经采购人认可后，作为验收标准。采购人对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现软件、设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须修改相应内容，以满足采购人需求。 2）验收不合格的产品，采购人可以要求供应商无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。 |
| 8 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| 9 | 投标报价 | 投标报价为供应商为完成本项目，实现招标文件中规定的本项目采购内容和范围并达到相关标准所需要的全部费用（交钥匙价）。包含但不限于设备、施工、耗材、配件，安装，调试、维护，验收，人工费，税收，服务费，售后服务以及原场地修复、搬运、组装，质保期内的维护费、技术支持、培训、升级等以及可能漏项漏报的完成本项目的一切费用。请潜在供应商自行实地踏勘。 |
| 10 | 售后服务要求 | - 在项目验收完成后提供3年的免费维保服务，所有设备、链路、存储都由供应商负责维护，如遇设备损坏、链路不符合要求等均由供应商负责免费维修及更换。 - （1）质保期内，要求供应商提供7×24小时电话响应，出现故障时供应商在接到采购人电话后1小时内响应，2小时内达到现场，8小时内修复，非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。特殊情况在8小时内无法修复的，供应商须提供备用方案，保证项目的稳定运行。 （2）质保期满后，供应商提供终身保修服务，供应商上门维护/维修收取人工、交通、运输等费用，如需更换零配件，供应商收取零配件费（购买价）。 |
| 11 | 其他 | 在采购及合同执行过程中，中标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。 |

- 三、采购标的的其他技术、服务等要求

- 3.1安装及调试

- 3.1.1安装地点：根据采购人需求。

- 3.1.2安装完成时间：接到采购人书面通知90天内完成安装调试。投入试运行后，经相关培训后组织验收。经验收合格，正式交付使用，进入维护期，建立完善的系统运维体系。

- 3.1.3安装标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准,并符合功能及业务使用需求。

- 3.1.4本项目安装调试过程中发生的费用由供应商承担，采购方不再另行支付费用。

- 3.1.5在项目实施过程中，向采购人提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。供应商应本着认真负责的态度组织技术队伍，做好整体方案并提出维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 3.2用户培训

- 3.2.1供应商应免费为采购人提供系统的操作、使用及维护的技术培训服务。供应商应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。

- 3.2.2培训目标：通过培训，使项目所涉及的系统管理员、设备使用人员和普通用户能全面了解整个系统，能顺利开展工作，确保整个系统安全可靠的运行，达到最大效益，也能促进系统使用人员增强维护和使用系统的技能，并具备一定的应用开发技术。

- 3.2.3培训方式：授课+现场操作应用指导。

- 3.2.4培训资料：向采购人提供整个应用系统的技术说明、操作说明和相关的文档；提供多种培训课程和技术知识讲座资料；详细的培训计划安排表等。

- 3.2.5供应商应在投标文件中提供详细的培训计划。

- 3.2.6所有的培训费用已包含在投标总价中。

- 第四部分  评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评分标准 | 分值 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术分（70分） |  |  |  |
| 1 | 技术条款的响应性（26分） 供应商的“技术条款响应（偏离）表”内容完全符合或优于招标文件 第三部分“一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”的得26分；▲重要参数负偏离一项扣2分，其余参数负偏离一项扣1分，扣完为止，正偏离不限。 | 26 | 客观分 |
| 2 | 供货方案（4分） 根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①交货方式；②供货保障方案③供货流程要点；④供货实施步骤，进行评议。 供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得4分； 供货方案基本符合本项目的供货要求，但不够详细，实行上略有欠缺的得2分； 供货方案简单，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3 | 安装调试方案（5分） 根据投标人的安装、调试方案，需包含但不限于以下要点：①设计安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④产品调试方案，进行评议： 设计安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且产品调试方案合理，能确保货物正常安装及调试的得5分； 安装与调试方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得3分； 安装与调试方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 培训方案（4分） 根据投标人提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训师资力量；③培训内容；④培训次数，进行评议。 人员培训方案与采购需求相结合，培训时间安排合理，培训师资力量充足，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保用户技术人员熟练掌握设备的日常维护及操作使用的得4分； 人员培训方案与采购需求相结合，培训时间安排较合理，培训师资力量较充足，培训内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备使用人灵活使用且场地安排合理的得2分； 培训时间安排与本项目采购需求有冲突、培训师资力量不充足、经验少，培训内容缺少针对性内容的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 5 | 功能演示项（16分） 供应商提供现场演示或者录制视频演示，对以下功能演示响应情况进行评议。（未进行演示及使用demo演示的不得分。） - 检索中心应用功能演示项： - ①支持人员模糊检索，搜索条件包括：人员信息（姓名、编号、部门）、人脸特征或人体特征组成的关键词，自动识别出关键词进行人员或事件检索。支持记录关键词及删除历史搜索记录。（2分） - ②搜索人员融合动线功能：支持将视频结构化数据、门禁数据、访客数据、车辆卡口数据等进行一次检索，融合为一条动线展示。（2分） - ③支持校园热词预置：基于高校行业大模型，学校发生事件后，安保人员定义一些例如“戴眼镜的人、独行的人、背书包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、一起打伞”等，可以结合学校实际场景进行设置。（2分） - ④支持创建文本预警任务。支持自定义自己的预警，包括设置模型预警任务名称、提示语组。支持设置预警有效时段、预警地点；支持预警任务启用/停用；告警中心可设置预警级别。（2分） - ⑤支持在以文搜图界面即时开启模型微调训练。支持选择多个正确样本和错误样本，并发起训练并即时迭代模型；可针对每条搜索结果设置为正确或错误样本。支持查看已有标注或取消训练；在标注过程中支持放大、缩小场景图，样本选择是支持快捷键进行左右切换、正确、错误操作。（2分） - 数据研判中心应用功能演示项： - ①为便于对校园模型管理，演示模型列表导入功能，导入模型后展示模型名称、模型标识、模型类型、模型版本、模型描述说明、模型初始化状态、模型可实例化次数、模型当前已实例化次数等。（1分） - ②演示对开发完成的模型场景进行发布，发布时会自动创建模型中的数据集、任务和接口，进行模型实例化并运行。（1分） - ③演示对发布的模型进行预览，依据模型参数控件配置的参数对模型输出数据进行查询预览。（1分） - 数据驾驶舱功能演示项： - ①支持展示学校人车总览数据、访客数据、设备统计、运维统计、事件告警、车位统计、实时抓拍事件、关键位置实时视频轮播；并可上传展示学校宣传图片或视频轮播。（1分） - ②支持展示平台已录入人员分类数量、平台登录用户统计、实时进出数据、校园访客数据、人流量趋势、最近入校人数和重点位置实时视频多画面轮播。（1分） - ③展示车位统计、今日校园出入车辆统计、内外车辆属地统计、车流量统计、违章统计、停车场使用率、及当天实时过车动态数据展示。（1分） | 16 | 主观分 |
| 6 | 兼容方案(3分) 根据投标人提供的兼容方案(包括但不限于软硬件和网络等层面兼容性问题分析、解决方案制定、实施计划、兼容性维护与管理机制等)进行综合评议。 兼容方案贴合项目实际情况，内容具体，保障且有利于采购人项目实施的得 3分； 兼容方案内容基本完整具体，基本保障采购人项目实施的得2分； 兼容方案内容简单、缺乏针对性的得 1分； 未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 7 | 售后服务方案（5分） 根据投标人提供的售后服务方案，需包含但不限于以下要点：①售后服务机构；②售后服务人员配置；③服务响应时效进行评议： 售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，服务目标明确清晰，响应时效优于采购要求的得5分； 方案内容符合采购需求，不影响服务质量，服务响应时效满足采购需求的得3分； 方案内容不够符合项目实际要求，响应滞后，可能影响服务质量的得1分； 未提供相关内容的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 售后服务承诺（3分） 根据投标人提供的售后服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务承诺落实的保障措施；②质保期内外的后续技术支持服务；③设备配件价格、维修服务费；④设备故障时应急处理方案服务体系；⑤退换货品承诺进行评议： 各项服务承诺能与采购需求相结合，提供的设备配件价格、维修服务费合理，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得3分； 各项服务承诺与采购需求基本相结合，承诺及保障基本符合货物实际使用情况，提供的设备配件价格及维修服务费较合理，基本满足采购人使用要求的得2分； 各项服务承诺和保障措施影响项目实际要求，未能明确阐述维修的各项价格，且会影响货物正常使用的得1分。 未提供相关内容的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 9 | 同类项目业绩（3分） 根据投标人提供的自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类项目业绩，每提供一份合同得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中须提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求提供的视为无效业绩； | 3 | 客观分 |
| 10 | 政策性加分：节能产品、环境标志产品1分 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观分 |
| 二、报价分（30分） |  |  |  |
| 11 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100。 报价分四舍五入保留两位小数。 | 30 | 客观分 |

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化评审得分由高到低排序推荐中标候选人的评标办法。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

二、评标标准

评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况（保留两位小数）。

3.4报价评审。（商务技术评审结束后开启报价文件）

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

甲方：（采购人）

住所地：

联系方式：

乙方：（成交人）

住所地：

联系方式：

经公开招标采购（项目编号：       ）及双方友好协商，浙江万里学院（以下简称甲方）与         （以下简称乙方）就甲方              项目向乙方采购以下产品，达成如下协议，并签订本合同书及合同技术附件。投标文件作为本合同技术附件，与本合同具有同等法律效力。

下列文件构成本合同的组成部分，认为是一个整体，彼此互相补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a，本合同书；b，本合同书的附件；c，乙方的投标文件；d，甲方的招标文件。

一、合同内容

| 序号 | 产品名称 | 产地、品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  | 合计小写： |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：        元（￥        元）。

注：上述合同金额是履行合同的最终价格包含但不限于设备、施工、耗材、配件，安装，调试、维护，验收，人工费，税收，服务费，售后服务以及原场地修复、搬运、组装，质保期内的维护费、技术支持、培训、升级等以及可能漏项漏报的完成本项目的一切费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供货物及服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

五、产权担保

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

6.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

七、交付期

接到采购人书面通知90天内完成安装调试。投入试运行后，经相关培训后组织验收。经验收合格，正式交付使用，进入维护期，建立完善的系统运维体系。

八、款项支付

8.1合同签订后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款）。

8.2货到指定地点、安装调试完毕，经采购人验收合格且采购人收到发票后7个工作日内一次性付清剩余合同款项。

8.3供应商需向采购人提供预付款担保：

8.3.1预付款担保形式：银行保函。

8.3.2预付款担保的金额：与预付款同比例。

8.3.3提供时间：合同生效后7个工作日。

8.4每阶段付款前需提供符合采购人要求的全额正规发票，否则采购人有权拒绝支付。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定向甲方提供货物和服务。

10.2质保期自项目整体验收合格之日起     年。自合同签订生效，安装调试完毕并经甲方验收合格之日起算。

10.3在项目验收完成后提供3年的免费维保服务，所有设备、链路、存储都由中标人负责维护，如遇设备损坏、链路不符合要求等均由中标人负责免费维修及更换。

10.4质保期内，要求乙方提供7×24小时电话响应，出现故障时乙方在接到甲方电话后1小时内响应，2小时内达到现场，8小时内修复，非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。特殊情况在8小时内无法修复的，乙方须提供备用方案，保证项目的稳定运行。

10.5质保期满后，乙方提供终身保修服务，乙方上门维护/维修收取人工、交通、运输等费用，如需更换零配件，中标人收取零配件费（购买价）。

十一、验收

11.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，成果符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

11.5乙方应提供项目相关软件、设备的有效验收文件，经甲方认可后，作为验收标准。甲方对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现软件、设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须修改相应内容，以满足甲方需求。

11.6验收不合格的产品，甲方可以要求乙方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的甲方的损失。

十二、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务,非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 5 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

- 其他技术、服务等要求

- 13.1安装标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准,并符合功能及业务使用需求。

- 13.2本项目安装调试过程中发生的费用由乙方承担，甲方不再另行支付费用。

- 13.3在项目实施过程中，乙方向甲方提供齐全的电子版和书面的操作说明等文档。乙方应本着认真负责的态度组织技术队伍，做好整体方案并提出维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 13.4乙方应免费为甲方提供系统的操作、使用及维护的技术培训服务。乙方应将所有培训费用（含培训教材费）计入投标总价。

- 13.5培训目标：通过培训，使项目所涉及的系统管理员、设备使用人员和普通用户能全面了解整个系统，能顺利开展工作，确保整个系统安全可靠的运行，达到最大效益，也能促进系统使用人员增强维护和使用系统的技能，并具备一定的应用开发技术。

- 13.6培训方式：授课+现场操作应用指导。

- 13.7培训资料：向乙方提供整个应用系统的技术说明、操作说明和相关的文档；提供多种培训课程和技术知识讲座资料；详细的培训计划安排表等。

13.8所有的培训费用已包含在投标总价中。

- 违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款项总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

15.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、法律适用及争议解决

16.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

16.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向宁波市仲裁委员会申请仲裁。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议并交浙江省政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.4本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

第六部分 应提交的有关格式范例

投标文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 资格文件部分

- 目录

1、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2、营业执照副本；

3、联合协议（如有）；

4、采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江万里学院、宁波市斯正项目管理咨询有限公司：

我方参与“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台【招标编号：SZCG-2025-073】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月   日

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台【招标编号：SZCG-2025-073】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

商务技术文件部分

目录

1、评标索引表；

2、投标函；

3、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

4、符合性审查资料；

5、评标标准相应的商务技术资料；

6、投标标的清单；

7、商务技术偏离表；

8、供应商廉洁自律承诺书；

9、供应商认为有需要提供的其它证明资料。

一、评标索引表

项目编号：        项目名称：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

注：根据商务技术文件目录的内容逐条填写，并针对客观分部分进行自评。

- 二、投标函

浙江万里学院、宁波市斯正项目管理咨询有限公司：

我方参加你方组织的“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台【招标编号：SZCG-2025-073】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方按照招标文件要求编制投标文件。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

供应商名称（盖章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

浙江万里学院、宁波市斯正项目管理咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台【招标编号：SZCG-2025-073】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(盖章)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、供应商廉洁自律承诺书

浙江万里学院、宁波市斯正项目管理咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 1、开标一览表（报价表）；

2、投标分项报价表；

3、中小企业声明函（如有）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有）；

5、 监狱企业的证明文件（如有）；

6、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

一、开标一览表（报价表）

浙江万里学院、宁波市斯正项目管理咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成“人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台【招标编号：SZCG-2025-073】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 采购内容 | 投标报价 | 供货期限 |
| --- | --- | --- |
| “人脸智搜”-浙江万里学院校园安防智治平台 | 小写： 元 大写：人民币 元 | 接到采购人书面通知90天内完成安装调试。投入试运行后，经相关培训后组织验收。经验收合格，正式交付使用，进入维护期，建立完善的系统运维体系。 |
| 投标声明 | 若无，请打“/”号 |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、投标分项报价表

项目名称：                                        项目编号：         标段号：

| 序号 | 产品/服务名称 | 产地及品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元/人民币） | 合价 （元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、人脸结构化半球相机，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、人脸结构化筒型相机，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、网络音柱，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、网络寻呼话筒，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、广播管理主机，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、智搜智能应用服务器，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、大模型文搜超脑，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、磁盘阵列，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、平台基础服务器，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10、数据分析服务器，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11、存储集群化管理系统，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12、电口板，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13、交换机，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14、光模块，属于工业（本项内容不允许修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日 期：年  月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日 期：年  月   日

供应商如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

填写说明：

1.如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

五、监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：     ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：

日 期：年  月   日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。