慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

竞争性谈判文件

项目编号： QTGGZY2022058

采 购 人：慈溪长三角市场群投资有限公司

代理机构：慈溪市基建审计事务所

编制日期：2022年07月

温馨提醒

采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判须知	4

第三章  评定成交的标准	11

第四章  合同样本	17

第五章  采购内容与技术需求	21

第六章  商务条款	22

第七章  附件	23

- 第一章  竞争性谈判公告

发布日期：2022年7月15日

项目概况

慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2022年7月22日14：30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》（慈国资[2014]149号）及其它有关办法，慈溪市基建审计事务所受慈溪长三角市场群投资有限公司的委托，就慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：QTGGZY2022058

项目名称：慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：3726000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

数量：1

预算金额（元）：3726000

单位：批

简要规格描述：光伏系统，本项目总装设容量 745.2KWp，具体技术要求详见“第五章 采购内容与技术需求”。

备注：详细采购需求见竞争性谈判文件第五章。

合同履约期限：标项1：8月31日前完成到货、安装、调试完毕，并验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、合法有效的企业营业执照，并同时具有电力工程施工总承包三级及以上资质；

2、项目负责人应具有机电工程二级及以上注册建造师资格证书。

3、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

时间：2022年7月15日至2022年7月20日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：（1）供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。（2）本公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在乐采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，作无效报价处理，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年7月22日14：30（北京时间）

地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（乐采云平台开标大厅）

五、响应文件开启

开启时间：2022年7月22日14：30（北京时间）

地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心第四开标室（乐采云平台开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

八、联系方式

1.采购人信息

名称：慈溪长三角市场群投资有限公司

地址：慈溪市经贸大街168号

传真：/

项目联系人： 俞佳梦

项目联系方式： 0574-63082744

2.采购代理机构信息

名称：慈溪市基建审计事务所

地址：慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼

传真：0571-63010961

项目联系人：胡冲辉

项目联系方式：0574-63989821

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https：//www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  谈判须知

一、适用范围

1、本竞争性谈判文件仅适用于本项目所叙述的谈判、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪长三角市场群投资有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交谈判响应文件的供应商。

4、“货物”系指供方按竞争性谈判文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指询价采购文件规定供应商须承担的安装、调试、验收、售后服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波慈溪工贸集团有限公司招标领导小组。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

1、详见竞争性谈判公告。

四、谈判费用

1、不论谈判的结果如何，供应商自行承担其参加本次谈判活动有关的全部费用。

五、谈判报价

谈判报价以人民币为结算货币，包括完成项目所需的全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运至最终目的地的运输、仓储、劳保、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、其他费用（含现场监管、监造、设计、培训、设备保养等）及相关劳务支出、场地平整等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、各种税费、政策性文件规定以及及合同包含的所有风险（含人工、材料、机械涨价风险）、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，投标人认为为完成本招标文件规定的项目内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在合同价格中。

供应商应结合市场及自身情况自行报价。

六、谈判有效期

▲1、谈判响应文件从谈判之日起，谈判有效期为90个日历日。谈判有效期不能小于竞争性谈判文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改谈判响应文件。

七、谈判响应文件的形式和效力

1、谈判响应文件分为电子谈判响应文件以及备份谈判响应文件，备份谈判响应文件分为以U盘或光盘存储的备份电子谈判响应文件。

2、电子谈判响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性谈判文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的备份电子谈判响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、谈判响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、谈判响应文件的效力

谈判响应文件的启用，按先后顺位分别为电子谈判响应文件、以U盘或光盘存储的备份电子谈判响应文件。在下一顺位的谈判响应文件启用时，前一顺位的谈判响应文件自动失效。

电子谈判响应文件未能按时解密，供应商提供了备份电子谈判响应文件的，以备份电子谈判响应文件作为依据，否则视为谈判响应文件撤回。电子谈判响应文件已按时解密的，备份电子谈判响应文件自动失效。

八、谈判响应文件的组成

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）。

A3、具有电力工程施工总承包三级及以上资质证书复印件加盖供应商公章；

A4、项目负责人应具有机电工程二级及以上注册建造师资格证书复印件加盖供应商公章。

B、第二册：商务和技术文件

B1、谈判函；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、商务条款响应表；

B5、技术条款响应表；

B6、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：货物配置清单（明确所投货物的品牌、型号及规格等有关详细资料），货物技术性能数据和技术性能的详细描述，货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品检验报告扫描件等相关证明资料；（格式自拟）

B7、提供本项目可满足容量要求的太阳能电池方阵图、平面布局图及安装大样图等设计方案；

B8、到货及安装进度保障方案；

B9、售后服务方案；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、报价一览表；

C2、报价明细表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、谈判响应文件的份数：

本项目实行网上谈判，供应商应准备以下谈判响应文件：

（1）上传到乐采云平台的电子谈判响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的备份电子谈判响应文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

3、谈判响应文件制作：

（1）应按照本项目竞争性谈判文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交谈判响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过乐采云平台电子投标工具制作谈判响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的备份电子谈判响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、谈判响应文件的签署盖章

1、竞争性谈判文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、谈判响应文件的密封和标记

1、电子谈判响应文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子谈判响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的备份电子谈判响应文件用封袋密封后递交。

3、备份电子谈判响应文件须在封袋上注明：

（1）注明：“备份电子谈判响应文件”；

（2）项目编号：    QTGGZY2022058      ；

（3）项目名称：                  ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                  ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                  。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字或盖章。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件递交的具体要求：供应商应于提交谈判响应文件截止时间前将电子谈判响应文件上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com），并应于提交谈判响应文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的备份电子谈判响应文件密封后通过邮寄送达，送达地址：慈溪市基建审计事务所（慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼405室），联系人：胡冲辉，联系电话：0574-63989821、13586790038。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱162100950@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保备份电子谈判响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成备份电子谈判响应文件密封破损而不符合竞争性竞争性谈判文件对谈判响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致备份电子谈判响应文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其谈判响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，谈判响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

2、供应商未按上述要求密封的备份电子谈判响应文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、谈判响应文件的补充、修改

谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的谈判响应文件进行补充、修改，补充、修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，备份电子谈判响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、竞争性谈判文件的澄清或修改

采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，采购人应当在提交谈判响应文件的截止时间至少3个工作日前，不足3个工作日的，采购人应当顺延提交谈判响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响谈判响应文件编制的，则不受3个工作日的期限限制。澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、质疑

1、供应商认为竞争性谈判文件、谈判采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对竞争性谈判公告、竞争性谈判文件、谈判采购过程、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交谈判响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过乐采云平台在线方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过乐采云平台在线方式的，以乐采云平台操作流程为准，附件中须上传供应商盖章的《质疑函》。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见竞争性谈判公告。

▲十四、预算价和最高限价

1、本项目设有预算价和综合单价最高限价：预算价为372.6万元，综合单价最高限价为5.0元/瓦，超出预算价和综合单价最高限价的报价无效。

十五、评审

1、具体详见第三章“评定成交的标准”。

十六、成交结果通知

1、采购人确认评审结果后，代理机构将在相关媒体上发布成交结果公告，并向确定成交供应商发出确定成交通知书。

2、确定成交通知书发出后，若确定成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，确定成交通知书对采购人和确定成交供应商具有同等法律效力。

十七、签订合同

1、确定成交供应商在确定成交通知书发出后30日内，应与采购人按照竞争性谈判文件、确定成交供应商的谈判响应文件、谈判过程中有关的澄清文件等约定内容签订书面合同。竞争性谈判文件、确定成交供应商的谈判响应文件、谈判过程中有关的澄清文件等均应作为合同附件。

十八、代理服务费

- 1、本次代理服务费用由成交方支付，招标代理机构向成交供应商收取代理服务费36434元整。

- 2、成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构支付代理服务费。

十九、特别说明

1、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开谈判前答疑。

2、本竞争性谈判文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

3、本竞争性谈判文件解释权归采购人。

- 第三章  评定成交的标准

一、开启谈判响应文件

1、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在乐采云发起视频会议时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

2、提交谈判响应文件截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密，在线解密电子谈判响应文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子谈判响应文件作为评审依据（若备份电子谈判响应文件与乐采云平台上传的响应文件被识别为不一致，视为响应文件撤回）。无论是否启用备份电子谈判响应文件，备份电子谈判响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子谈判响应文件或所提供的备份电子谈判响应文件无法读取的，视为响应文件撤回。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子谈判响应文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子谈判响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

5、采购人（或代理机构）将谈判响应文件提交谈判小组进行评审。

二、谈判小组

1、谈判小组依法组建，谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

三、谈判的有关要求

1、谈判小组将遵循科学、择优、公平、公正的原则。

2、客观、公正的对待所有供应商，对所有谈判文件的评审、谈判，均采用相同的程序和标准。

3、在谈判、评审期间，供应商不得向谈判小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则将废除其谈判资格。

4、在评审过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见，在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

5、提供相同品牌产品且通过初步审查的不同供应商参加同一标项谈判的，按一家供应商计算，报价低者的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

6、谈判小组根据与供应商谈判情况可能对商务条款、技术条款进行变动。

7、采购人不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判响应文件。

四、谈判的澄清

1、谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

2、乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对谈判响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为谈判响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、竞争性谈判评审原则、方法与程序

| 1 | 评定成交原则： 1.1根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商；当最终报价相同时，由谈判小组采取随机抽取方式确定成交供应商。 |
| --- | --- |
| 2 | 初步审查： ▲2.1包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对谈判响应文件逐一进行评审。符合性审查是指谈判小组根据“附表2符合性审查表”的要求对谈判响应文件逐一进行评审。初步审查不合格的谈判响应文件作无效报价处理，不进入商务评议。 |
| 3 | 商务评议： ▲3.1第六章“商务条款”中的条款有任何负偏离，商务评议均为不合格，作无效报价处理。 商务评议不合格的谈判响应文件作无效报价处理，不进入技术评议。 |
| 4 | 技术评议： ▲4.1第五章“采购内容与技术需求”中的条款有任何负偏离，技术评议均为不合格，作无效报价处理。技术评议不合格的谈判响应文件作无效报价处理，不进入报价评议。 |
| 5 | 报价评议： 5.1供应商有第二次报价的机会，第二次报价即为最终报价，以最终报价作为评议依据。 5.2谈判小组将核对谈判报价，对发现的价格计算错误按下述原则修正： （1）响应文件中报价一览表内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以响应文件中报价一览表为准。 （2）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。 （3）大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。 （4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。 （5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效报价处理。 5.3对初步审查、商务、技术评议合格者进行报价评议，以评议确认的最终报价作为评议结果排名名次的根据，评议结果从低价到高价排列，排名第一者被确定为成交候选人。 |
| 6 | 程序： 6.1初步审查，初步审查不合格的不进入下一评议程序。 6.2谈判小组与供应商进行谈判。供应商法人代表或授权代表在谈判结束后在谈判记录上确认签字。 6.3商务评议。商务评议不合格的不进入下一评议程序。 6.4技术评议。技术评议不合格的不进入下一评议程序。 6.5各供应商在谈判结束后进行第二次报价。 6.6报价评议：供应商的第二次报价即为最终报价，以最终报价作为评议依据。对初步审查、商务、技术评议合格者进行报价评议，以最终报价作为排名名次的根据，最终报价从低价到高价排列，确定成交候选人。 6.7谈判小组拟制评审报告。 6.8代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。 6.9采购人在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定1名成交供应商。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一成交候选人为成交供应商或重新谈判。 |

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、合法有效的企业营业执照，并同时具有电力工程施工总承包三级及以上资质； 2、项目负责人应具有机电工程二级及以上注册建造师资格证书。 3、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 4、本项目不接受联合体投标。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。 A3、电力工程施工总承包三级及以上资质证书复印加盖投标人公章； A4、项目负责人应具有机电工程二级及以上注册建造师资格证书复印件加盖投标人公章。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、采购人、代理机构将于谈判当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，作无效报价处理。

若在谈判当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在结果公示期间对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判有效期：符合第二章“谈判须知”第六、1条的要求。 | 提供“谈判函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）谈判响应文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）谈判响应文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本项目设有预算价和综合单价最高限价：预算价为372.6万元，综合单价最高限价为5.0元/瓦，超出预算价和综合单价最高限价的报价无效。 | 提供“报价一览表”。 |
| 4 | 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效报价处理。 | 符合所述要求。 |
| 5 | 符合第二章“谈判须知”第九、1条的要求。 | 谈判响应文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 6 | 对同个标项不允许提供两个谈判方案。 | 是否有两个谈判方案。 |
| 7 | 供应商不得在采购活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 8 | 谈判小组经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异； （5）不同供应商的谈判响应文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求（实质性要求竞争性谈判文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号9在乐采云上无须添加关联点。

- 第四章  合同样本

- （本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：

项目编号：

采购人：                                        （以下简称甲方）

成交供应商：                                    （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，甲方通过询价采购确定乙方为成交供应商                 ，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，就                          项目甲乙双方事宜达成一致意见，订立本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同单价金额为（大写）：________________元/瓦（￥______元/瓦）。

本项目为总价包干（交钥匙工程），投标单位的报价为完成本项目所需的一切费用，请投标单位充分考虑。投标报价应包含完成项目所需的所需全部的设备、材料、附配件及其人工、机械、运至最终目的地的运输、仓储、劳保、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、其他费用（含现场监管、监造、设计、培训、设备保养等）及相关劳务支出、场地平整等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金、各种税费、办理发电并网涉及的费用、政策性文件规定以及及合同包含的所有风险（含人工、材料、机械涨价风险）、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，投标人认为为完成本招标文件规定的项目内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在合同价格中。

三、技术资料

1、乙方自本合同签订后7内须向甲方提供设备基础图纸及其他相关资料；

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、质保期

质保期  年（通过验收开始计算）

乙方在质保期内对该设备提供免费维修服务。在质保期内，乙方在接到保修通知后24小时内整改维修完毕，乙方未按约定到场维修或到场无力维修的，经乙方维修仍有问题或未尽全力维修责任的，甲方有权直接委托第三方修理，所需费用从质保金中扣除，不足部分，甲方有权视为债务，向乙方索还。

在质保期内，若故障原因为非因甲方人为损坏或非因自然灾害引起的故障或损坏，乙方免收一切费用。在质保期外且未签订维保合同的，甲方要求乙方修理的，甲方应按相应价格支付材料及人工费用。

乙方将提供3年的免费维护工作（包括质保期），免费维护期满后合同双方可另行签订关于本系统的有偿优惠维护保养合同。

九、工期、交货方式及交货地点

1. 工期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、承包人提交的竣工资料的内容

承包人提交的竣工资料的内容：承包人收集整理自身承包部分、分包需纳入总包管理的竣工档案，按相关规定和要求整理立卷，装订，用铅笔临时编号。竣工档案质量必须符合浙江省、市等档案管理机构的验收存档标准。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给公选人竣工验收资料二套、音像图片资料一套。承包人自己需保存的竣工资料套数由承包人自行考虑。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，在规定时间内未提供完整的竣工资料，公选人有权委托另外的单位进行资料整理，并在工程款中扣除资料整理费。
   承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后30天内 。
   承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

十一、付款方式

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.保修期内，乙方负责免费对其提供的设备整体进行维修和系统维护，但认为因素或不可抗力等自然因素造成的故障除外；

2.设备故障报修在检修8工作小时，非工作时间为24小时响应，必须在响应后8小时内到达现场；

3.如果设备故障在检修8工作小时后仍无法派出的，施工方应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的设备供用户使用，直至故障设备修复；

4.所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即乙方派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中选人承担。

5. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在8 小时内到达甲方现场。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试、验收、移交

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、乙方须配合甲方将各项资料、设备清单、操作手册等移交甲方。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达施工现场。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

十六、违约责任

1、因甲方违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未能解决且严重违约的，乙方有权解除合同。

2、乙方未能按约定提供服务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改且严重违约的，甲方有权解除合同。造成甲方经济损失的，乙方应给予经济赔偿。

3、乙方未按照合同约定时间完成项目的，每逾期一日，乙方应按2000元/天向甲方支付违约金;逾期超过5日的，甲方同时还有权解除本合同，并要求乙方退回甲方支付的全部费用。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

4、如发生乙方拖欠工作人员工资现象并遭投诉的，甲方将按拖欠工资金额从工程款中扣除，直至扣完，同时甲方有权单方面解除合同。

5、乙方因派人员工作失误（技能欠缺、维修延迟或误操作所引起事故）对甲方造成经济损失，由乙方全部承担经济损失。

6、乙方接到维修通知，未能及时维修，甲方有权外聘维修人员，维修所产生的费用由乙方负责，并直接在工程款中扣除。

7、安装期间要严格注意施工安全，制定安全防护措施，并由专人负责安全生产。如施工过程中发生安全事故，由乙方负全责，如对甲方造成损失的，由乙方全部承担经济损失。

十七、不可抗力事件处理

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。

因灾害发生的费用由双方分别承担：

1、项目本身的损害由甲方承担；

2、人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

3、造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；

4、所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

十八、关于质量及安全索赔

1.存在下列情况中的任何一种，乙方需将产品全部拆回，并赔偿招标方相应的赔偿金，赔偿金数额为该光伏电站安装工程合同总价的2倍：

1.1现场安装产品的相关参数经法定机构检测和复检达不到招投标文件或相关规范标准的要求；

1.2由于产品本身的设计和制造存在缺陷，导致产品存在安全隐患；

1.3项目现场存在质量缺陷的产品数量达到本项目安装数量的20%；

2、如乙方在产品运输、安装、维保等过程中，发生安全事故，乙方需承担全部责任。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向慈溪市人民法院提起诉讼。

二十、合同生效及其它

1  本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

2  合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。

3  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购方同意，方可作为主合同不可分割的一部分。

本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法定代表人（或授权委托人）：                    法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

签订地点：                                      签订日期：    年    月    日

- 第五章  采购内容与技术需求

一、项目情况说明及概况

本项目拟在慈溪农贸城屋顶安装光伏系统，光伏发电系统采用高效晶体硅太阳能电池作为光电转换装置，所发电力就近消纳。

项目所使用的主要设备有：光伏组件、支架、电缆、并网光伏逆变器、低压开关柜等；使用的主要材料有钢筋混凝土、钢构、主次檩条、光伏支架及夹具、交直流电力电缆、电缆桥架等。

二、货物清单

| 序号 | 设备名称 | 装机容量（KW) | 综合单价最高限价 | 预算价(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏系统 | 745.2 | 5.0元/瓦 | 372.6 |

注：本项目采用固定综合单价，数量按容量结算。合同期间综合单价不予调整。

光伏系统具体构成，自行组织现场勘察，不另行统一组织。

注：1、结算单价按中标综合单价，结算数量以实际工程用量结算，具体采购规格、数量按实际工程用量结算。

2、本项目采用固定综合单价，数量按实结算。合同期间综合单价不予调整，供应商自行承担材料涨价风险。

三、货物相关标准及技术要求

1、引用标准：

- IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

- IEC61730.l 光伏组件的安全性构造要求

- IEC61730.2 光伏组件的安全性测试要求

- GB_50797 《光伏发电站设计规范》

- GB_50794 《光伏发电站施工规范》

- GB/T 50796 《光伏发电工程验收规范》

- GB/T 50795 《光伏发电工程施工组织设计规范》

- GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》

- GB/T_20046 《光伏（PV）系统电网接口特性》

- GB/T_29319 《光伏发电系统接入配电网技术规定》

- GB/T_29321 《光伏发电站无功补偿技术规范》

- GB/T_32512 《光伏发电站防雷技术要求》

- GB/T_32900 《光伏发电站继电保护技术规范》

- GB/T_50865 《光伏发电接入配电网设计规范》

- GB/T_4728-2005 《电气简图用图形符号》

- GB/T_6988 《电气技术用文件的编制》

- GB/T 14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》

- NB/T 32016 《并网光伏发电监控系统技术规范》

- NB/T_10115 《光伏支架结构设计规程》

- DL/T_5461-2012 《火力发电厂施工图设计文件内容深度规定》

- Q/CSG_1211001-2014 《分布式光伏发电系统接入电网技术规范》

- Q/CSG_1211003 《光伏发电站无功补偿及电压控制技术规范》

- Q/CSG_1211006-2016 《光伏发电并网技术标准》

- Q/CSG_1211011 《并网光伏发电站监控系统技术规范》

- 《电网建设施工作业指导书》

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均为合同签订之日为止时的最新版本。

- 2、主材相关要求

- 2.1、光伏组件

1）光伏组件正常条件下的使用寿命不低于25 年，按照组件质保起始日计算，提供12年的产品质保，25年的功率线性质保。组件功率标准严格按照TUVIEC61215，IEC61730 中相关要求。在25 年使用期限内输出功率不低于80%的标准功率。

2）采用高效单晶硅双面组件和单面组件，转化效率满足“领跑者”认证要求。同时光伏组件应具有高面积比的功率。投标产品使用知名品牌及全球销售量/国内销售量排名靠前单位。

3）组件采用A 级标准电池片封装（EL 成像无缺陷），组件的电池上表面颜色均匀一致，无机械损伤，焊点无氧化斑。

4）组件的每片电池与互连条应该排列整齐，组件的框架应整洁无腐蚀斑点。

5）组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路，气泡或脱层的几何尺寸和个数应符合相应的产品详细规范规定。

6）组件在正常条件下绝缘电阻不能低于200MΏ。

7）光伏电池受光面应有较好的自洁能力；表面抗腐蚀、抗磨损能力应满足相应的国标要求。

8）承包方提供光伏组件测试数据，TUV 标定的标准件校准测试设备，测试标准STC（T=25℃，1000W/㎡，AM1.5）。

9) 组件需通过组件双85 测试。投标设备应考虑采用抗PID 性能较强的生产工艺及技术。同时组件应满足本地区长期稳定运行所需的功能要求。

10) 投标人总的投标功率须满足本项目对总功率的要求。

11) 所有太阳能电池组件规格应一致，每块组件出厂前应有工厂测试报告，报告中必须标示出该块组件的实际输出功率参数，设备到场后指定第三方检测机构进行现场检验。

12) 投标组件使用的电池片必须为组件厂商自己生产的电池片，电池片为A 级。构成同一块组件的电池片为同一批次的电池片。

13) 每块太阳能电池组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。太阳能电池组件自配的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃镀锡铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950 性能测试的要求，应满足系统电压，载流能力，潮湿位置、温度和耐日照的要求，具备TUV 认证；电缆规格为截面面积不小于4mm2，正负极引出线电缆长度满足横装或者竖装的安装要求。

14) 接线盒（EN50548：2011）、连接器（EN50521：2008）、线缆（DIN VDE AK411.2.3：2008）等组件用零部件，应取得TUV 认证证书，IP 等级达到IP65 或以上。

15) 光伏电池组件要求同一光伏发电单元内光伏电池组件的电池片需为同一批次原料，表面颜色均匀一致无斑点、无色差、无机械损伤、无碎片、无裂片、无交叉隐裂，焊点无氧化斑、栅线完整均匀、无虚印，玻璃无压痕、皱纹、彩虹、裂纹、不可擦除污物、开口气泡均不允许存在，电池组件的I-V 曲线基本相同。

16) 光伏组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，组件前表面承受风压2400Pa。

17) 工作温度范围：-40℃～+85±3℃

18) 光伏组件防护等级不低于IP65。

19) 光伏组件应设有能方便地与安装支架之间可靠连接的连接螺栓孔。

20) 本项目同一光伏发电子系统内光伏组件的电池片需为同一批次原料，表面颜色均匀一致无斑点、无机械损伤，焊点无氧化斑、栅线完整均匀、无虚印，玻璃无压痕、皱纹、彩虹、裂纹、不可擦除污物、开口气泡均不允许存在，光伏组件的I-V 曲线基本相同，且组件上均有电流分档标识，并在包装箱上进行相应编号。

21) 单晶硅光伏组件应分别按照IEC61215/IEC61730 的标准要求，通过国家批准的认证机构和国际权威认证机构的认证。并提供经过TUV、CGC 等认证的组件的物料清单（包括各主要部件生产厂商、型号、规格、数量等参数）。

22) 盖板玻璃采用低铁钢化绒面镀膜玻璃，钢化性能应符合国际GB15763.2 标准，玻璃的抗机械冲击轻度、弯曲度满足规范要求，能保证25年的使用寿命。

23) 接线盒（含连接器、导线和二极管）供货时需提供接线盒生产企业、型号规格、进货检验报告和接线盒厂家的测试报告、质量保证书，接线盒盒体的强度、耐紫外性能、热循环测试、耐低温能力、二极管反向耐压和工作时的结温、端子插拔力、接触电阻满足规范要求，接线盒旁路二极管的数量至少为3 个。接线盒（引线盒）应密封防水、防护等级>IP67,散热性能满足组件正常工作并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC 标准的电气连接，应具备TUV 认证，防火等级应在UL94-HB 或UL-94VO 以上，接线盒应选用国内外知名品牌，接线盒的厂家测试报告，明确接线盒的材质、力学性能、防火等级、耐低温能力、二极管的规格和结温。

24) 太阳能电池组件的插头防护等级IP68，接插件防锈、防腐蚀等性能要求满足相关国家和行业规范规程，满足不少于25 年室外使用的要求，应具备TUV 认证。

25) 太阳电池使用的铝型材的机械强度应满足规范要求，铝型材表面进行阳极氧化处理，铝边框应带有漏水孔，满足25 年的使用寿命，投标人应该提供铝型材的表面硬度，氧化膜厚度、型材弯曲度、抗拉强度、拉伸率、耐蚀性和耐候性。

26) 投标组件生产过程中，层压工序前后每块必须进行EL 测试，投标人提供EL 检测中针对隐裂、栅线质量、黑斑、黑边等详细控制标准。

27) 太阳能电池组件强度测试，应该按照GB/T 9535 （IEC61215）太阳能电池的测试标准中的测试要求。

28) 太阳电池组件使用的硅胶或胶带具有良好的电绝缘性能和耐气候性能，粘结、密封性能可靠不失效，固化参数、力学性能、剥离性能、匹配性和电性能满足规范要求和行业标准，满足25 年使用寿命。投标人应提供硅胶或胶带的固化参数、力学性能和剥离性能，应选用国内外知名品牌，若使用胶带必须为国外品牌。

29) 供方所供电池组件需具备承受安装地风、雪或覆冰等静载荷的能力，并具有抗煤电机组少量“石膏雨”、“酸雨”、“粉尘”、“氨逃逸”等腐蚀的功能，确保在25 年内在当地自然条件下不致破坏。

30) 边框：光伏组件使用的铝型材的机械强度应满足规范要求，铝型材表面进行阳极氧化处理。铝边框应尽量带有漏水孔，结构设计便于安装。边框预留接地端子。

31)应考虑项目场址的实际条件，保证供货组件应具备满足项目现场条件相应的抗盐雾腐蚀能力，通过抗盐雾腐蚀认证，并附测试报告、认证证书全部内容。

32) 所供组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，机械载荷试验满足IEC61215 相关规定。鉴于组件安装场地有特殊载荷的需要，投标人应提供组件能够满足风压的承诺书并提供试验报告。

33) 用于制造单晶硅光伏组件的所有材料应根据使用条件，通过验证材料的强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。本项目选用晶硅电池片符合投标人内控标准的A 级品。应当采用得到实践证明的、使用运行良好的材料，以保证光伏组件运行的高可靠性。

34) 光伏组件须按照IEC61215，IEC61730，IEC62804，UL1703 等标准要求，通过国际知名第三方认证机构及国家批准的权威认证机构的产品认证，包括但不限于TUV，UL，CQC（CGC）等认证。

35) 光伏组件关键部件及原材料有单独认证要求的，如接线盒、引出线缆和连接器等，需要单独获得国际知名第三方认证机构及国家批准的权威认证机构的认证。

36) 光伏组件外观要求：

（1）光伏组件的框架应整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点。

（2）光伏组件无开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面。

（3）光伏组件的电池表面颜色均匀，无明显色差。

（4）光伏组件的整体盖板应整洁、平直、无裂痕，光伏组件背面不得有划痕、裂缝、褶皱、碰伤等缺陷。光伏组件背面无明显凸起（由内部引线引起的突起），硅胶均匀；接线盒粘接牢固，表面干净。

（5）光伏组件的每片电池与互连条排列整齐，无脱焊、无断裂。

（6）组件内电池无明显移位。

（7）光伏组件的封装层中不允许气泡或脱层在某一片电池与组件边缘形成一个通路。

（8）光伏组件的接线装置应密封，极性标志应准确和明显，与引出线的联接牢固可靠。

（9）光伏组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。

2.2、光伏支架

屋面支架采用固定式，组件采用背板或压块固定方式安装于檩条上。紧固件采用不锈钢材质。支架抗风能力保证户外25 年长期使用的要求。

材质及性能要求：

1）材质要求：所选用钢结构主材材质为Q235B，焊条为E43 系列焊条。

2）力学性能要求：所选用钢结构主材的抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验等各项力学性能要求须符合《碳素结构钢》（GB/2FT700-2007）的相关规定。

3）化学成分要求：所选用钢结构主材的碳、硫、磷等化学元素的含量须符合《碳素结构钢》（GB/2FT700-2007）的相关规定。支架杆件截面应经强度、稳定和变形计算校验后选定。光伏组件的支架依据当地风荷载并满足相关荷载规范进行设计，支架应按承载能力极限状态计算结构和构件的强度、稳定性以及连接强度。支架防腐工艺宜采用热浸镀锌工艺并符合电力设施防腐施工要求。支架连接螺栓使用热镀锌螺栓和螺母，应配有经热镀锌处理的两个平垫圈和一个弹簧垫圈。螺纹件热镀锌厚度不低于35 微米。组件安装支架采用基材Q235B 热浸镀锌钢结构材料，热镀锌厚度不低于85 微米，镀锌标准必须符合GB／T13912-2002。组件安装螺丝及压块应使用不锈钢316L 型号。连接需有足够的强度和较强的耐腐蚀性能，以保证光伏组件在任何自然气象条件不脱落。设计时，必须计算风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量，支撑臂的压曲（压缩）以及拉伸强度，安装螺栓的强度等，并确认强度。支架的强度应满足在自重、风荷载、雪荷载和地震荷载共同作用下的使用要求，设计时应考虑台风的影响。表面防腐应满足10 年内可拆卸再利用和25 年内安全使用的要求。支架尚需满足防盐雾腐蚀的功能。

除锈方法及除锈等级要求：

1）钢构件须进行表面处理，除锈方法和除锈等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-88）的相关规定。

2）除锈方法：钢构件可采用喷砂或喷丸的除锈方法，若采用化学除锈方法时，应选用具备除锈、磷化、钝化两个以上功能的处理液，其质量应符合现行国家标准《多功能钢铁表面处理液通用技术条件》（GB/2FT 12612-2005）的规定。

3）除锈等级：除锈等级应达到Sa2 1/2 要求。

防腐要求：

1）钢构件采用金属保护层的防腐方式。钢结构支架均采用热浸镀锌涂层，热浸镀锌须满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》（GB/T13912-2002）的相关要求，镀锌层厚度不小于80μm。

2）镀锌厚度检测：镀锌层厚度按照《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》提供方法进行检测。

3）热浸镀锌防变形措施：采取合理防变形镀锌方案，以防止构件在热浸镀锌后产生明显的变形。

铝合金材质

1）材质要求：材质一般选用6061 或6063 等。

2）力学性能要求：所选用铝型材的基材质量、化学成分、力学性能必须符合GB5237.1 的相关规定。

3）表面处理须满足技术要求，符合GB5237.2-2004《铝合金建筑型材第2 部分：阳极氧化、着色型材》。

4）型材的外观质量符合GB5237.2-2004 中的规定，型材表面应整洁、光滑，不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等严重缺陷存在。

2.3、逆变器

光伏并网逆变器（下称逆变器）是光伏发电系统中的核心设备，须采用高品质性能良好的成熟产品。逆变器将光伏方阵产生的直流电（DC）逆变为单相正弦交流电（AC），输出符合电网要求的电能。逆变器应该满足以下要求：

1）并网逆变器的功率因数和电能质量应满足国家电网要求，各项性能指标满足国网公司的《光伏电站接入电网技术规定》要求。

2）逆变器的安装应简便，无特殊性要求。

3）逆变器应采用太阳电池组件最大功率跟踪技术（MPPT）。

4）所采用逆变器均有安全运行3 年以上业绩。

5）逆变器要求能够自动化运行，运行状态可视化程度高。

6）逆变器要求具有故障数据自动记录存储功能，存储时间大于10 年。

7）逆变器本体要求具有直流输入分断开关。

8）逆变器应具有短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能等，并相应给出各保护功能动作的条件和工况（即何时保护动作、保护时间、自恢复时间等）。

9）逆变器须按照CNCA/CTS0004：2009 认证技术规范要求，通过国家批准认证机构的认证。

10）逆变器平均无故障时间不低于10 年，使用寿命不低于25 年。

12）逆变器整机质保期不低于5 年。

13）逆变器应具有低电压穿越能力。同时具备保护逆变器自身不受损坏的功能。必须提供同类型产品现场低电压（零电压）穿越和频率扰动测试报告。逆变器须满足当地电网公司对光伏逆变器耐频耐压能力的要求。选用国内外知名品牌。

14）逆变器必须具备有功功率和无功功率控制功能。

15）投标产品推荐使用组串式逆变器。选用国内外知名品牌。

16）逆变器需取得相应的认证，中国电力科学研究院高、低电压（含零电压）测试报告，产品必须通过CQC（或CGC）、TUV 认证。

17）无论采用何种控制方式，并网逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变，并网逆变器注入电网的谐波电压和谐波电流不能超标，以确保公用电网和连接到电网的其他设备正常运行。电能质量符合国家电网技术要求。

18) 逆变器效率

最大效率：≥99%；中国效率：≥98%。

- 平均动态MPPT 效率： ≥99%。

2.4、电缆

1）光伏电缆必须通过国内或国际认证机构的认证，具有TUV 认证、UL 认证证书。

2）直流侧电缆要以减少线损并防止外界干扰的原则选型，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003 性能测试的要求。

3）交流侧需要考虑敷设的形式和安全来选择，采用多股铜芯耐火阻燃电缆。

4）光伏阵列区电缆主要采用电缆桥架、电缆槽盒方式。

5）光伏区主要采用电缆加镀锌管直埋的方式。

6）光伏专用电缆

电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003 性能测试的要求；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25 年室外使用的要求。所有电缆均应有外护套。外护套应紧密挤包在缆芯或包覆层上，并且不与绝缘、包覆层相粘连。直流电缆的外护套直接挤包在绝缘线芯上。

7）低压电力电缆

采用铜芯电缆，导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线；绝缘采用交联聚乙烯。绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。绝缘线芯的标称厚度见GB/T12706.1，绝缘平均厚度不小于标称值。缆芯间紧密填充非吸湿性材料，成缆后缆身应外形圆整，并用无纺布搭盖绕包。电缆具有阻燃性能，根据阻燃等级，采用合适的衬层材料、填充物和绕包带。外护套应采用聚乙烯料挤包，通常为黑色。采用铠装电缆、电缆铠装必须满足电缆相关规范要求。型式试验应由具有资质的第三方权威检测机构出具的型式试验报告。电缆芯线必须有明确的色相标识。

8）控制电缆：选用铠装、具有阻燃性能、外护套为聚乙烯材质、多芯铜屏蔽电缆。

9）电缆过马路采用顶管施工，电缆通道至少采用6 根排管，其中四根为动力电缆敷设及预留通道，2 根为控制电缆或光缆通道，电缆通道按规范设置检查井。采用顶管方式敷设电缆，不得因施工影响厂区道路通行。

2.5、配电柜

1）开关柜采用标准模块化设计，由模数E=25mm 的各种标准单元组成，相同规格的单元具有良好的互换性。

2）所有一次设备及元件短路动、热稳定电流应能承受不低于母线的动、热稳定电流值，且不损坏。所有电气元件应经过CCC 认证，配电柜应提供全型式试验/部分型式试验，并具有足够运行业绩。

3）主母线和分支母线材质均选高导电率的铜材料制造。当采用螺栓连接时，每个接头应不少于两个螺栓。

4）接线二次线端子排额定电压不低于1000V，额定电流不小于10A，具有隔板、标号线套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于1000V，除配电柜内二次插件的引接导线采用1.5mm2 的多股铜绞线外，其他导线采用截面不小于2.5mm2 的多股铜绞线。导线两端均要标以编号。端子排位置应考虑拆接线方便，并留有20%的备用量。端子排应采用阻燃型端子。

5）主要元件选型+框架断路器，塑壳断路器，接触器，热继电器等采用国际国内优质产品，具备国内认证的产品。框架断路器自带智能保护单元配置；保护单元具有完善的三段式保护、上下级配合功能。馈线塑壳断路器应采用电子式脱扣器或热磁式电子脱扣器。开关柜内各个控制及显示元件如：选择开关、按纽、指示灯、继电器、电流互感器等应选用有运行经验的优质产品。

2.6、电缆桥架

所有电缆走廊均属投标人工作范围。电缆走廊均采用封闭式桥架或封闭式电缆沟，电缆桥架应采用热镀锌或铝合金材质，电缆沟内桥架采用热镀锌或铝合金托架。所有电缆桥架均密闭，不能看到电缆外露，且保证桥架内通风、散热，电缆在桥架里占的空间不超过50%。桥架使用热镀锌桥架，所使用的螺丝均采取不锈钢系列或采取措施进行防锈的处理。锌层厚度对5mm 以下薄板不得小于65μm，对厚板不小于86μm。

2.7、光伏施工辅材

1）防雷接地扁铁

所使用的扁铁参数为25*4mm 和4*40mm 的热镀锌的扁铁进行焊接。

2）PVC 电力护套管材

主要应用于光伏交流侧的电缆敷设，所使用固定的护套管均采用不锈钢304 螺丝固定。

3）螺丝、螺母、螺帽

所使用的材质均采用304 不锈钢材质，已达到固定力度和防锈功能。

2.8、建筑及附属设施

1）建筑工程范围包含但不限于下列各项：

总图工程：包括场平、道路、围栏等；设备基础：包含配电柜配套设备等设备基础；零星电气设备基础工程；完成与本工程相关的其他临建工程。

2）建筑工程需满足及遵循的标准和规程、规范，包含但不限于：国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；相关设计图纸及现行施工规范；国家现行相关验收规范及建设部相关验收备案文件。

3）建筑工程施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和相关专业现行验收规范的规定；建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求；

4）工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行，并按建筑工程质量施工与验收规范执行工程验收，工程验收的组织人、参加人及验收人均应严格按规范及设计文件进行验收；

5）承包人应会同监理人对建筑工程质量进行检查和验收。

6）建筑工程完工后，承包人应按验收标准、法规及规范提交完工（竣工）资料。包含：混凝土工程（包括：模板、钢筋、混凝土等）的建筑物的竣工图；隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；其他完工验收资料等。

7）附属设施工程应根据“环保”“绿色”宗旨进行设计与建造。其中光伏场区区域依据招标方要求设置宣传展板并进行区域美化设计并经招标人认可后实施，符合一流光伏电站的标准化要求，其它光伏区域设置可靠规范的经防腐处理的围栏并悬挂警示标识，防止人员误入。

8）本项目站区、施工区的土石方开挖、回填、平整、绿化恢复等均属于投标人的承包范围。

四.设计内容和其技术要求

1、设计内容

1）结合安装地点要求，提供安装施工图、节点图等；

2）根据各建筑的可安装面积，选取合理的电池组件和逆变器，响应文件中提供可满足容量要求的太阳能电池方阵图、平面布局图及安装大样图等设计；

3）成交供应商须完成光伏系统与局域电网连接以及监控系统深化设计方案，完善电气设计图；

4）太阳能并网发电系统设计的其他应尽事宜：深化设计应满足相关规范、标准的要求。

2、技术要求

1）提供所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家级采购文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物（供应商在响应文件明确所投货物的品牌、型号及规格等有关详细资料）。

2）成交供应商须提供在保修期内的维修保养计划书，成交供应商应免费对用户操作技术人员进行设备操作使用和维护保养方面的培训（并提供安装使用维护说明书），使其能过熟悉整个系统的安装、维修、操作、维护，并最终能独立上岗。

3、项目管理与责任

3.1安装调试

1）成交供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作；

2）安装所需工具、设施、物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费运回；

3）所使用的材料必须符合电气技术规范，电气材料需选用优质材料；

4）所有供本项目使用的产品配件均应符合国家相关标准；

5）系统的安装施工必须满足室外设备的防腐要求，所选器件需保证系统内使用寿命内安全、可靠。

6）逆变器及控制器可根据实际情况就近或集中安装，控制和传输线缆按规定敷设；

7）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试；

8）设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行，响应文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经用户方同意后方可进行，调试的原始记录须经各方签字后方可作为验收的文件之一。

3.2验收

1）主要设备在产品到货验收时，必须有制造商工程师现场协助验收，此验收报告作为项目验收必备文档之一；

2）收由采购人、成交供应商及相关技术支撑单位依据国家有关标准、合同及国家可再生能源与建筑集成示范项目的要求进行，验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名。

3）符合《分布式光伏发电工程施工及验收规范》及其他相关规范合格标准并保证通过验收。

3.3技术资料

成交供应商应于验收后向用户提供验收报告、技术文档，并提供完整的技术资料。

- 主要材料的推荐参考品牌及要求

4.1组件品牌：隆基、晶澳、天合。

4.2逆变器品牌：阳光电源（阳光电源股份有限公司）、华为（华为技术有限公司）、锦浪（锦浪科技股份有限公司）。

4.3认证：组件、逆变器必须通过金太阳或CQC或TUV等认证。

4.4支架：必须是光伏热镀锌碳钢专用支架、紧固件、螺丝、螺母、螺帽采用不锈钢材质。

注：本采购文件中若对部分主要材料推荐了参考品牌，则推荐品牌仅供参考，响应人也可另选推荐外的品牌，但其所响应的主要材料的质量性能指标及服务内容不应低于所推荐参考品牌之质量性能指标和服务内容, 且应在“技术条款响应表”中详细说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料。否则，视为不响应采购文件要求，其响应文件按无效响应处理。

五、成交供应商的工作

1.项目立项（若需）、勘测设计、设备采购、安装、运维、验收、并网、移交等。

2.设计成果和项目质量符合按照国家和行业相关规定。

六、安装安全目标

确保项目安全无事故，如发生一切事故均由成交供应商承担，采购人及项目村不负任何连带责任。

- ▲第六章  商务条款

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 1、质量保证 | 1.1采购人有权对送达工地的所有设备和材料随机抽检，若发现成交供应商以伪劣产品充抵采购人确认的设备和材料，采购人可要求成交供应商重新采购，伪劣产品已被安装的，采购人有权要求成交供应商拆除返工；经抽检为伪劣产品而发生的设备、材料损失，均由成交供应商承担全部责任。 1.2成交供应商应确保太阳能光伏发电系统整体功能完整，转换及并网系统相应配件性能稳定，满足系统性能要求。 1.3成交供应商应确保项目实施屋顶不漏水，若项目实施致使屋顶漏水，成交供应商应进行修复，所产生的费用由成交供应商自行承担。 |
| 2、售后服务 | 2.1保修期内，成交供应商负责免费对其提供的设备整体进行维修和系统维护，但认为因素或不可抗力等自然因素造成的故障除外； 2.2设备故障报修在检修8工作小时，非工作时间为24小时响应，必须在响应后8小时内到达现场； 2.3如果设备故障在检修8工作小时后仍无法派出的，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号的设备供用户使用，直至故障设备修复； 2.4所有设备保修服务方式均为成交供应商上门保修，即成交供应商派人员到设备使用现场维修，在免费质保期内由此产生的一切费用均由成交供应商承担，从运维基金中直接扣除。 |
| 3、交货时间、地点 | 交货地点：交货地点为慈溪市境内，具体接收地点由买方指定。 交货时间：8月31日前设备交付并安装结束，验收合格。 |
| 4、质保期 | 质保期为一年。 |
| 5、付款方式 | 太阳能组件/逆变器等主要设备进场完工后支付合同价款的50%，设备安装结束验收合格第三方审计后支付至结算价的95%，在货物验收合格12个月如无质量问题一次性结清（不计息）。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

项目编号：QTGGZY2022058

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

谈判响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

1、具有合法有效的企业营业执照，并同时具有电力工程施工总承包三级及以上资质；

2、项目负责人具有机电工程二级及以上注册建造师资格证书。

3、未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不是联合体投标。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日            期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、电力工程施工总承包三级及以上资质证书复印加盖投标人公章；

A4、项目负责人应具有机电工程二级及以上注册建造师资格证书复印件加盖投标人公章。

封面

慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

项目编号：QTGGZY2022058

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

谈判响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1.谈判函

致：慈溪市基建审计事务所

（供应商全称）　授权（全名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目（项目编号：QTGGZY2022058）竞争性谈判活动，代表本公司处理本次项目中的一切事宜，在此：

1、提供竞争性谈判文件中“谈判须知”规定的全部谈判响应文件。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）谈判报价为报价一览表载明的谈判报价。

本报价已经包含了本次项目应纳的税金及竞争性谈判文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在谈判有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本谈判响应文件自谈判响应文件递交截止之日起90天内有效。

（3）我们已详细审查全部竞争性谈判文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守竞争性谈判文件有关条款规定。

（5）保证在确定成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意竞争性谈判文件中有关代理服务费的条款，保证在确定成交后按照竞争性谈判文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的参加，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

3、与本项目谈判有关的一切往来通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日           期：

B2.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3.法定代表人授权书

致：慈溪长三角市场群投资有限公司

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目（项目编号：QTGGZY2022058）谈判活动，其在谈判活动中的一切行为本单位均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：（如不在同页，须加盖供应商公章）

1、授权代表身份证扫描件（不同页的须加盖供应商公章）；

B4.商务条款响应表

项目编号：QTGGZY2022058

项目名称：慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

| 序号 | 谈判要求 | 谈判响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第六章“商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在谈判响应文件的其他部分说明与谈判文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合谈判文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。

供应商（盖章）：

日         期：

B5.技术条款响应表

项目编号：QTGGZY2022058

项目名称：慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

| 序号 | 谈判要求 | 谈判响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与第五章“采购内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在谈判响应文件的其他部分说明与谈判文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合谈判文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在成交及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。

供应商（盖章）：

日         期：

B6、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：货物配置清单（明确所投货物的品牌、型号及规格等有关详细资料），货物技术性能数据和技术性能的详细描述，货物制造商公开发布的印刷资料（或产品技术要求）或产品检验报告扫描件等相关证明资料；

B7、提供本项目可满足容量要求的太阳能电池方阵图、平面布局图及安装大样图等设计方案；

B8、到货及安装进度保障方案；

B9、售后服务方案；

封面

慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

项目编号：QTGGZY2022058

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

谈判响应文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1.报价一览表

项目编号：QTGGZY2022058

项目名称：慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

单位：人民币

| 标项 | 名称 | 装机容量（KW) | 综合单价 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目 | 745.2 | 元/瓦 |  |

供应商（盖章）：

日         期：

C2、报价明细表

项目编号：QTGGZY2022058

项目名称：慈溪农贸城745.2KWp分布式光伏发电工程光伏系统采购项目

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 报价组成内容 | 小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 报价 |  |  |

备注：栏目不够可自行添加，“报价”须与“报价一览表”中的“响应报价”一致。

供应商（盖章）：

日            期：