（定稿）

政府采购项目

国内公开招标文件

- （全一册）

项目编号：NBITC-202120150G

项目名称：宁波大学附属人民医院水电气暖等工程维保服务项目

采购单位：宁波大学附属人民医院（盖章）

采购代理：宁波市国际招标有限公司（盖章）

二〇二一年六月

目    录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 投标须知	4

一、特别说明	4

二、投标文件的组成	7

三、投标文件的语言及计量	8

四、投标报价	8

五、投标文件的有效期	9

六、电子投标文件部分	9

七、电子投标文件的补充和修改	9

八、转包或分包	9

第三章 采购项目需求	12

第四章 开标及评标	26

一、电子招投标开标及评审程序	26

二、电子交易活动中止	26

三、评标委员会	26

四、评标方法	27

五、评标程序	28

（一）资格条件审查	28

（二）符合性审查	29

（三）投标无效的情形	29

（四）评分表	30

评分标准（兼评委打分表）	30

五、定标	32

六、评标过程的监控与保密	32

七、合同签订	9

八、履约验收	10

第五章 合同主要条款	33

第六章 投标文件格式内容	36

第一章 公开招标公告

项目概况

宁波大学附属人民医院水电气暖等工程维保服务项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2021年6月22日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202120150G

项目名称：宁波大学附属人民医院水电气暖等工程维保服务项目

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000

采购需求：

标项名称: 宁波大学附属人民医院水电气暖等工程维保服务项目 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 2000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术要求”   
    备注：无

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1:（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年6月1日至2021年6月8日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目招标文件实行网上获取。投标人自公告之日起至投标截止时间内可登录浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年6月22日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

开标时间：2021年6月22日09:00

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：2.1、执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。 2.2、标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。 2.3、投标文件制作： （1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。 2.4、本项目发布媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波政府采购http://www.nbzfcg.cn及宁波市公共资源交易网鄞州区分网http://bidding.ningbo.gov.cn/yinzhou/。参加投标的投标人有义务在采购活动期间浏览上述网站，公布信息视同送达所有潜在投标人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波大学附属人民医院

地    址：宁波市百丈东路251号

传    真：/

项目联系人（询问）：蔡老师

项目联系方式（询问）：0574-87016979

质疑联系人：肖姣娇

质疑联系方式：15867817760

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼

传    真：0574-87323935

项目联系人（询问）：史涛

项目联系方式（询问）：0574-87358557

质疑联系人：陈燕

质疑联系方式：0574-87322846

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地    址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传    真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

发布日期：2021年6月1日

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（核心产品）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。本项目此项条款不适用。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。本项目此项条款不适用。

1、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

2、采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（2）款材料。

4、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（3）款和第（4）款材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5、采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款材料，并同时出具第（3）款或者第（4）款材料。

（三）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（四）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（五）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（六）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。具体联系方式详见采购公告第7条。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（七）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（八）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（九）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十一）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

二、投标文件的组成

★投标文件由资信技术文件和报价文件两部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资信技术文件内容包括

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、技术响应表（格式见附件）；

5、投标人资格声明函（格式见附件）；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2020年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8、投标人的特定条件的证明文件（如适用）；

9、投标承诺函（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标供应商声明；

13、同类业绩情况一览表；（提供合同复印件盖公章）

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

（二）报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

★投标文件的份数：上传到政采云平台的电子投标文件1份，纸质备份投标文件2份（纸质备份投标文件于截止时间前邮寄到代理公司或送到开标现场）。

三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价是履行合同的最终价格

1、投标报价是履行合同的最终价格，包含购买服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用。投标人少报或漏报的工作量，采购人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。

2、中标人参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的服务项目招标费率标准，在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理缴纳中标服务费18400元。

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

★（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

七、电子投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4、拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

九、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、除非因不可抗力原因，中标人不得拒绝与采购人签订合同，否则采购人或采购代理将其上报给政府采购主管部门处理。

十、履约验收

采购人负责对本项目进行履约验收。

十一、鄞州区政府采购特殊条款

1、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需采购代理公司鉴证并报政府采购办备案。

2、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托鄞州区质量技术监督检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。

验收范围：

1）单次采购金额在三十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收；

2）单次采购金额在三十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定三十万元以下的项目由检测中心验收。

3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在三十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。

4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。

3、投标商的投标函中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。”

附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》

本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、供应商监督管理须知

1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

四、知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获得该知识产权的相关费用。

第三章 采购项目需求

宁波大学附属人民医院水电气暖等工程维保服务项目

- 招标项目清单

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 年服务预算金额 | 委托管理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电气暖等工程维保服务 | 服务期限：三年，合同为一年一签，如中标单位在上一阶段合同履约情况良好，经双方同意报鄞州区政府采购办批准，可续订下一年合同，最多续签二次。 | 200万元/年 | 具体见招标需求书 |
| 备注： （1）投标人应对整个项目报价，并要有投标单位维保服务人员工资组成的清单列表及汇总表； （2）本次招标设有预算价，超出预算价的投标作无效标处理； （3）上述报价含工资、社保调整和节假日费用等所有费用，合同续签期间招标人不作额外支出。 |  |  |  |  |

- 二、招标需求书

（一）、项目概况

宁波大学附属人民医院是集医疗、教学、科研、急救、保健、预防及康复等为一体的三级综合性医院，建筑面积10.05万平方米，有17栋房屋，楼层有1-22层不等，现有职工1900余名，开放床位约1150张，设32个病区。为了加强医院医疗环境卫生和后勤服务工作，需要一支具有高素质、高水平的水、电、气、暖、综合工（木、泥、漆、焊）等维保队伍。

（二）、全院范围内的水、电、气、暖、综合工等委托维保范围、人员分工及工作质量要求

1、巡视、检查、保养、测试、维修及新增零星安装主要工作范围（具体细化部分见第七部分“招标项目需求附件一”）：

（1）巡视、检查、保养、测试工作

（2）水电气暖等维修工作

（3）综合工（零星木工、泥工、漆工、焊工等）维修

（4）根据医院要求，新增各种零星设备、线路（强电、弱电、管道、洁具、各类门锁等）的安装。

2、人员结构、分工要求（具体细化部分见 “附件一”）：

| 工种 | 实际人员数 | 主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  | 全面负责维保一切事务 |  |
| 空调 |  | 负责中央空调机房运管24小时值班 | 各工种均含有相应的零星安装内容 |
|  |  | 空调的日常维修、清洁保养、手术室净化空调维护 |  |
| 电工 |  | 夜间维保值班 |  |
|  |  | 负责日常强电线路及设备的维护 |  |
| 管道工 |  | 负责给水、排水设备的维护 |  |
| 弱电工 |  | 负责弱电机房、面板、病房呼叫、广播系统、有线电视、监控设备、紧急按钮等弱电设备的维护 |  |
| 综合工（零星木工、泥工、漆工、焊工等） |  | 负责日常家具、门窗、装饰等设施的零星维修 |  |
| 医气工 |  | 负责医用气体系统设备日常维护运管 |  |
| 高配值班人员 |  | 负责高配间夜班值班（2人/班） |  |
| 接线员 |  | 负责接听报修电话及派工事务 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注 | ★项目经理年龄55周岁以下 |  |  |
|  | ★人员总数最少不少于28名员工人头数，否则投标无效 ★投标单位要提供各工种的“实际人员数”，实际工作中不得少于投标文件的人数配置 |  |  |
|  | 包括全院UPS设备和发电机组的的日常维护保养，由于这两项设备为核心设备，也是电力持续供应的保障，需要工程维保公司提供更加专业的第三方公司进行技术支持。 |  |  |

3、具体维保服务质量要求及标准

（1）中标人须认真履行职责，严格按承包协议中的质量保证体系做好医院水电气暖等暖等暖等等维保服务工作。各类人员等不得顶替调换，确保在岗在位，各尽其职，保证维保的质量标准。中标人必须按照合同要求配置总人数配置人员，院方按照配置的人员数以及配置情况发放每月服务费，因各种原因出现延时加班或并岗等现象的，院方经核实审批后方能支付相应的费用。如执行刷卡考勤制度，考勤机、卡由承包方配置，每月将考勤情况汇总提交给医院，接收医院的监督检查。

（2） 院方对中标方维保服务进行每月一次的总体满意度调查（表格见附件二）和每季一次工作质量考核（考核表格见附件三、附件四），并采取奖罚措施，满意度测评结果90-95% 不奖不扣，测评结果达到95% 以上每上升一个百分点奖励同期1% 的合同款，测评结果每下降一个百分点扣同期1% 的合同款；季度质量考核操作方法为医院每季度暂扣中标方月管理服务费总额的20%费用，作为中标方服务质量的考核扣罚款，根据招标书及合同精神和服务考核细则扣分情况，于每季度结算一次给中标方，实际考核中结果达80-85分不奖不扣，结果达到85分以上每上升1分奖励当月1% 的合同款， 测评结果每下降1分点扣当月1% 的合同款。 发生严重事件要扣5000元-2万元不等的罚款，甚至负相应的法律责任。上述奖扣均从公司层面进行结清，但是中标公司要有维保服务项目组内部对员工的有效的奖惩制度供院方审核。

（3）中标人必须对上岗人员进行体检及岗位培训，经院方确认后方可上岗，并对上岗人员制定相应的年度培训计划，定期进行在职培训，包括相应院感知识、消防知识、专业知识等，同时要求遵守院方的各项规章制度及工作规范，维护医院形象。对于未经体检、岗前岗位培训等即进入相应岗位，院方不支付相应的人员费用，该期间如出现工作质量的或相应纠纷的等现象，院方将按照合同内的相应细则扣罚。同时院方将不定时进行抽查，考核岗前培训的质量，对予考核不合格的，扣除中标方500元/人次，同时要求进一步培训，直至通过考核。对不遵守劳动纪律、有病人投诉、收受病人钱物的员工，经查实后按照合同细则扣罚重处罚。情节严重的，要求公司更换人员。

（4）中标人须根据招标要求，制定各项行政管理制度， 公司派专业管理人员负责进行现场管理，落实好各项制度。中标人服务期间任职的项目经理须具有大专及以上学历或具有工程师及以上职称，且年龄在55周岁以下。项目经理因特殊原因需要请假休息的，岗位职责必须有相应人员替代，需报院方备案。

（5）对于不同的岗位（如电工、医气工、管道工、综合工、特种设备技术工种等）中标方应有相应的岗位说明书包括作息制度等，对于特殊工种（电工、医气工等）上岗人员要有相应的上岗资格证书。

（6）中标方负责支付上岗人员的各类费用（包括劳动技术工等法规定的各种待遇、工资、福利、社会保障、节假日、中标后的最低工资调整等费用）。承担培训、服装费用，并负责办理上岗人员的暂住证、计划生育证明等。

（7）医院不安排上岗人员的住宿（除水电、暖等值班外），未经院方许可，中标方人员在医院任何一角落私自设立休息场所的，按照要求扣除500元/人次，对于屡教不改的院方有权单方面终止合同。由此引起的一切后果,包括各种影响都由中标方承担。

（8）要求中标人按照国家《劳动法》相关规定配置以及管理人员，因为违法使用而引起的一切后果均由中标方承担，而和院方无关。

（9）中标方员工因为未遵守各项制度或流程引起一切纠纷以及后果均由中标方承担，与院方无关。

(10) 达到二项质量服务指标：

①附件二表格—— 每月总体满意度调查结果≥90%；

②附件三、四表格汇总结果——每季度工作质量考评分≥80分（两张表格汇总结果）。

附件一、  维保服务内容及服务标准及各类巡查记录表单：

一、维保服务范围及服务标准

1、中央空调系统

（1） 中央空调设备设施正常运行过程中应安排24小时专人值班，每日早、中、晚巡查一次中央空调机组，并记录。巡查的部位主要包括：电气主电源、控制电源、中央空调的主机、冷却塔、控制柜及管道、闸阀附件等。

（2）中央空调运行记录。当值的管理员应及时、准确、完整、清晰地记录中央空调的运行情况，以一个月为单位装订成册，交甲方审核并存档。

（3）空调设备设施（风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等）的维护内容如下：

①冷却塔的维护：每半年对冷却塔进行一次清洁保养，并有记录。

②变风量空调机组和风机盘管的维修养护：每半年对盘管风机进行一次清洁保护，每季度清洗一次空气过滤网。

③水管道的维修保养：每半年对冷冻水管路、冷却水管路、冷凝给水管路进行一次保养，并有记录。

④阀类、仪表、检测器件的维护：应每半年对中央空调系统所有阀类、仪表、检测器件进行一次养护，并有记录。

⑤新风空调机组：每月一次新风机组过滤网清洗，并同时检查风量调节阀、送风口的阀板，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象等，每年对各主要部位进行除尘、加油，要有记录。

⑥负责中央空调的水系统水泵、电机、阀门的保养，机组控制系统及传感元件的检修，并有记录。

ICU空调过滤网，每2周清洗一次，并有记录。

配合医院做好中央空调节能管理工作，负责做好各个机房或值班室的6S管理工作。

2、洁净空调系统（分娩室、手术室、层流室、眼科手术室）

（1）根据院感要求，配合院感科通过省（市）CDC年检或省（市）SFDA年检。在日常运行中在原有系统运行基础上通过省（市）年检要求的风速、洁净度、细菌、风压等各项技术要求和相关国标规定要求。

（2）具体维保内容如下：

①每天早、中、晚三次，巡查洁净空调机房，并有记录。每个星期对空调机组的初效过滤网进行一次清洗，并做好记录。

②每个月对洁净空调机组的各种阀门、执行机构、臭氧发生器、电动机、中效滤网、排风机、蒸汽疏水器等进行一次检查，发现问题及时处理，确保空调正常运行，并做好记录。

③每半年对洁净空调的蒸汽过滤网进行一次清洗，并负责净化空调控制系统软件的程序维护，并有记录

④接到报修电话，15分钟内到现场，在不影响正常医疗工作的情况下进行维修或更换，并做好记录。

负责做好各个机房或值班室的6S管理工作。

（3） 提供合理的空调自控系统技术方案，对其系统技术方案满足性能指标要求及其系统经济运行合理性及稳定可靠性，并为其提供技术支持，对零部件的更换提供合理的建议。

3、VRV空调和分体式空调

（1）配合医院空调专管员的做好全院VRV空调和分体式空调的专业维修衔接工作。

（2）根据不同需求做好定期（详见附件）的过滤网清洗工作，并有记录。

4、医用气体系统

（1）确保医用气体设备正常运行，做好维护保养和记录工作。

（2）负责每天对医用气体设备包括空气压缩机、吸引、液氧站、备用氧机房的巡查，检查仪表气调阀的压力是否正常，检查水路、气路、油路是否畅通，检查报警系统是否正常，检查所属设备的螺栓有无松动现象，检查压力表及各类安全阀是否正常定期送检，检查油位各安全附件等，并有记录。

（3）负责医院24小时的液氧灌充，瓶装医疗气体更换、调剂、运送和日常使用并有相应记录，相关人员必须持证上岗。

（4）要求24小时确保重点区域的医用气体的正常使用功能，如ICU、手术室、高压氧舱等。

（5）负责做好各个机房或值班室的6S管理工作。

（6）负责监督空压机专业外包维保服务。（具体要求可参照原外包合同）

5、给排水系统

（1） 确保给排水系统的设备正常运行，并配合甲方做好节能相关安装改造工作，同时做好维护保养和记录工作。

（2）应对水泵房进行每日巡视，检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水，并有记录。生活水泵每星期至少轮换一次。水泵、控制柜、电动机、变频器每年保养一次，并有记录。负责做好机房的6S管理工作。

（3）给水箱定期外观保养、防腐，阀门维护，水位控制系统的保养，并有记录。每月做好水表、天然气表的记录工作，配合自来水公司、节水办的沟通工作。

（4）化粪池、污水井、雨水井每月一次检查、及时维修，突变天气增加人员24小时加强巡视，并有记录。

（5）管道疏通，并对井盖做好平整覆盖，发现破损及时更换或维修。负责化粪池定期清理，防止出现满溢（与环卫处联系）。

（6）每月一次屋面巡检，防止雨水管堵塞，发现垃圾及时清理。根据气象预报，雨前必须立即对屋顶进行检查并清理，并有记录。

（7） 给水管道阀门定期开关检查，发现损坏，及时维修或更换，做好记录。定期外观保养、水压力检测。

（8）地下室应急潜水泵、水位控制器、控制柜等每月一次保养、润滑、电气绝缘、气密检测每半年一次等，并有记录，如遇故障及时维修。

（9）每月对感应龙头进行一次检查，并有记录。

6、热水/蒸汽系统

（1）生活热水板式热交换器系统，每日巡查运行情况，每月一次保养，并有记录。负责做好机房的6S管理工作。

（2）负责每月一次热力蒸汽系统的保养工作，做好每月蒸汽抄表及记录工作。

（3） 配合压力容器年检时部分配件的拆装。

7、强电（动力、照明）系统

负责高配值班巡视及操作，遵守高低配的规章制度，严格按操作规程操作，严格交接班。负责工作场所的清洁卫生。按时记录每班巡视线路及设备运行情况，做好停电、送电操作工作。负责变压器、配电柜、备用电力设备的操作、维护保养工作。根据应急流程处理突发的用电事故，及时记录事故的详细过程并存档。

（1）确保供电设备正常运行，确定值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。

（2）负责380伏及以下的电力设备维护，定期检查运行情况并记录在案，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。

（3）对医院照明设施的维修。走廊应急照明每季度1次测试，发现问题及时维修，并有记录。

（4）对医院内部的380伏及以下配电箱要求每季一次保养，保持干净，线头接触安全可靠，各路出线有正确记号或标示、导线接触点温度检测、断路器是否完整、运行是否良好、漏电开关是否正常、强电间每月一次巡检、清洁，并保持强电间内地面干净且无杂物，并有记录。

（5）负责排风扇的正常运行，即时清洗、维修、更换，做好外观、电气绝缘检测等保养维护。常规清洁保养，每年两次。

（6）对医院内各科室的照明设施和所有家用电器设备及插座面板、拖线板、护理带的设备进行每月两次巡查，并有记录。

（7）负责对医院采购的电风扇、取暖器等电器的日常维修。

（8）负责医院两台800KVA发电机组的日常巡视、检查、保养、测试工作。

（9）负责医院所有列管的UPS设备的日常巡视、检查、保养、测试工作。

8、弱电系统

负责全院弱电系统的主要设备、设施的巡检、测试、保养、维修，并有记录。具体如下：

（1）监控系统：①每半年对机柜、硬盘录像机、视频矩阵、散热风扇等设备内部进行一次清洁保养，并有记录。每半年对红外探测器系统进行一次保养，并有记录。每季度配合保卫科对紧急报警系统（收费窗口、配药窗口、急诊、公共卫生间）进行一次测试维护，并有记录。接到报修电话或通知，及时对损坏的监控设备进行现场故障排除、维修或更换，并做好记录。

（2）背景音乐系统：①每半年对背景音乐系统的主要设备和管线进行一次保养，并有记录。②接到报修电话，及时对损坏的背景音乐设备进行现场故障排除、维修或更换，并做好记录。

（3）病房呼叫系统：①每季度对病房呼叫系统卫生间的呼叫分机进行一次功能测试和主机的保养，如遇故障及时维修或更换，并有记录。②接到报修电话，15分钟内到现场对设备进行故障判断、维修或更换配件，并做好记录。当一个病区的病房呼叫系统瘫痪无法立即修复时，负责现场安装备用无线呼叫设备供病人使用直到修复为止，并做记录。

（4）有线电视系统：①每年一次对有线电视系统楼栋放大器、楼层放大器、分配器、分支器等进行检测、保养，并有记录。②接到报修电话，15分钟内到现场，先判断故障原因，再相应的进行维修或更换，并做好记录。

（5）通讯系统（固定电话）：①每半年一次弱电间机柜内电话线路的保养和信息点插座的巡检，并有记录。②接到报修电话，15分钟内到现场，先判断故障原因，再相应的进行维修或更换，并做好记录。及时配合电话移机、换号码、增加号码、并机等工作。

（6）弱电间：每月一次弱电间内环境的巡查及清理，并有记录。

9、消防设施

做好消防外包单位的消防维保服务配合工作。

10、建筑物的维护保养

（1）确保医院日常工作正常运行，确定值班人员的岗位职责，做好维护维修保养和记录工作。（具体维修范围详见附件清单）

（2）负责医院平顶（不包括龙骨、吊筋）、推车、不锈钢焊接、钢窗限位、各类洞封堵、办公家具的锁具等五金配件的零星小维修，即时拆装小型物件（如挂钟、挂勾等）。

（3）负责手术室自动门、各楼感应门、防辐射门、铝合金门窗、不锈钢门、配普通玻璃等简单维修保养及专业维修联系工作。

（4）负责零星装饰维修，包括：木门、平顶、家具、吧台（抽屉，柜子）、洗脸台盆更换、卫生间堵塞凿除修补、楼梯防滑条；地砖、瓷砖、花岗石、墙面粉刷、地胶板、内墙面涂料（每处1平方米以内的修补）；铁件油漆修补、室内公共设备及管道油漆修补、及零星木制品维修等。

11、各类工种的零星维修

12、对上述维保范围做好如下几点工作：

（1）建立本系统的维护维修细则、巡检制度和维修制度，制定巡检、维修的标准作业流程并执行，做好各项记录，使维护维修工作有据可依。

（2）负责每年两次相应岗位人员操作培训，并有记录。

（3）负责每月一次向院方汇报工作，接受检查和监督。

（4）负责相关资料信息的收集、汇总和整理，做好相关工作的计划和总结。

13、做好相关记录和接受医院的考核工作。

二、公共设施日常维护记录表单

| 公共设施日常维护记录表单汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 记 录 |
| 1 | 中央空调系统 | 中央空调（住院部）运行记录（3次/日） |
| 2 |  | 中央空调（门诊部）运行记录（3次/日） |
| 3 |  | 冷却塔保养记录（1次/半年） |
| 4 |  | 盘管风机保养记录（1次/半年） |
| 5 |  | 变风量空调机组保养记录（1次/半年） |
| 6 |  | 新风机保养记录（1次/月） |
| 7 | 净化空调 | ICU空调过滤网清洗记录（1次/2周） |
| 8 |  | 洁净空调初效过滤器（H层和8层）清洁保养记录（1次/周） |
| 9 |  | 洁净空调设备（H层）保养记录（1次/月） |
| 10 |  | 洁净空调设备（8层）保养记录（1次/月） |
| 11 |  | 洁净空调室外制冷机组（H层）保养记录（1次/月） |
| 12 |  | 洁净空调室外制冷机组（8层）保养记录（1次/月） |
| 13 |  | 洁净空调机房（H层）巡查记录（1次/日） |
| 14 |  | 洁净空调机房（8层）巡查记录（1次/日） |
| 15 |  | 洁净空调BA控制系统（H层）保养记录（1次/半年） |
| 16 |  | 洁净空调BA控制系统（8层）保养记录（1次/半年） |
| 17 |  | 眼科中心手术室回风、新风过滤网清洗记录（1次/周） |
| 18 |  | VRV空调清洗记录 |
| 19 |  | 公共卫生间换气扇检查表（1次/半年） |
| 20 | 医用气体 | 空压机房运行记录（3次/日） |
| 21 |  | 空压机组巡查记录（1次/月） |
| 22 |  | 吸引机房运行记录（3次/日） |
| 23 |  | 吸引机组巡查记录（1次/月） |
| 24 |  | 空压机保养记录（1次/2月） |
| 25 |  | 吸引机保养记录（1次/年） |
| 26 |  | 液氧站运行记录（3次/日） |
| 27 |  | 液氧站设备巡查记录（1次/月） |
| 28 |  | 瓶装气体灌充记录（即时） |
| 29 |  | 液氧站清洁保养记录（1次/日） |
| 30 |  | 手术室气体运行日常巡查记录（1次/日） |
| 31 |  | 备用氧气机房巡查记录（1次/月） |
| 32 | 给排水系统 | 水泵机房巡查记录（1次/日） |
| 33 |  | 水泵机房设备保养记录（1次/半年） |
| 34 |  | 蓄水箱设备保养记录（1次/半年） |
| 35 |  | 室外窨井巡查记录（1次/月） |
| 36 |  | 感应龙头保养记录（1次/月） |
| 37 |  | 地下室集水井保养记录（1次/月） |
| 38 |  | 屋面巡查记录（1次/月） |
| 39 | 热水/蒸汽系统 | 生活热水机房巡查记录（1次/日） |
| 40 |  | 生活热水机房设备保养记录（1次/月） |
| 41 |  | 管道蒸汽系统安全巡查记录表（1次/日） |
| 42 |  | 管道蒸汽系统设备保养记录表（1次/月） |
| 43 | 强、弱电系统 | 发电机组巡视记录（1次/日） |
| 44 |  | 发电机组空载测试（1次/月） |
| 45 |  | 发电机组保养记录（1次/月） |
| 46 |  | 发电机组带载测试（1次/季） |
| 47 |  | UPS检查记录（1次/月） |
| 48 |  | UPS保养记录（1次/季） |
| 49 |  | 配电箱保养记录（1次/季度） |
| 50 |  | 走廊应急照明测试记录（1次/季度） |
| 51 |  | 消控中心监控设备保养记录（1次/半年） |
| 52 |  | 消控中心红外探头保养记录（1次/半年） |
| 53 |  | 消控中心紧急报警系统保养记录（1次/季度） |
| 54 |  | 背景音乐系统设备保养记录（1次/年） |
| 55 |  | 病房呼叫系统保养记录（1次/半年） |
| 56 |  | 强、弱电间清洁保养记录（1次/月） |
| 57 | 建筑物装饰 | 安全巡查记录（1次/月） |

附件二

工程维保服务满意度调查表

- 整体服务质量，请在适当的“□”内打“√”：

分  值              5分         4分      3分      2分        1分

维修人员服务态度：    □非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

维修技术及质量：      □非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

维修的及时性：        □非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

公共设施、设备维护：  □非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

服务人员精神面貌良好：□非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

您认为需加强的部分是什么：

- 分项服务质量，请在适当的“□”内打“√”：

分  值     5分         4分      3分      2分        1分

空调系统：□非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

强电系统：□非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

给水系统：□非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

排水系统：□非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

弱电系统：□非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

零星维修：□非常满意  □比较满意  □一般  □不满意  □非常不满意

您认为需加强的部分是什么：

填表人所在科室（病区）：

日期：

附件三：维保服务质量考核表

| 工程维保服务季度质量考核打分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核方法 | 分值 | 季度平均分 | 季度得分计算方法 | 季度得分 | 备注 |
| 1 | 各种公共设备、设施巡查、检查、测试、保养情况考核 | 每月对提交的记录表的齐全性进行考核： 得分=（实际提交数/应提交数）×分值 | 100 |  | 季度平均分×10% |  |  |
|  |  | 每月提交记录表后，根据记录表从每个类别中抽一张，根据记录表内的项目进行现场核对： 得分=（所抽记录表的实际符合项目总数/所抽记录表的总项目数）×分值 | 100 |  | 季度平均分×25% |  |  |
| 2 | 员工对维保服务质量的满意度（目标值90%） | 每月一次满意度问卷调查： 如实际满意度≥90%，则得分=分值； 如实际满意度<90%，则 得分=（实际满意度/90%）×分值 | 100 |  | 季度平均分×20% |  |  |
| 3 | 公共设施、设备缺失5日修复率（目标值90%） | 每月一次收集数据（维保报修件数、每月管理部门稽核发现缺失件数、维保自查发现缺失件数）进行考核： 如5日修复率≥90%，则得分=分值； 如5日修复率<90%，则 得分=（5日修复率/90%）×分值 | 100 |  | 季度平均分×25% |  |  |
| 4 | 上岗率 | 每月一次考核： 得分=（实际岗位人数/合同规定的人数）×分值 | 100 |  | 季度平均分×20% |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：每个项目根据设定的考核频率进行考核，并记录到下表。

附件四：工程维保单位时段考核表

| 工程维保单位时段考核打分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 |  | 频率 | 得分栏（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （ ）年 |  |  |  |  |  |  |  | （ ）年 |  |  |  | 分项年度平均分 |
|  |  |  |  | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 |  |
| 1 | 各种公共设备、设施巡查、检查、测试、保养情况考核 | 齐全性 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 员工对维保服务质量的满意度（目标值90%） |  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 公共设施、设备缺失5日修复率（目标值90%） |  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 上岗率 |  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折算后合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每季度平均分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、商务条款要求

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金：壹拾万元 签订合同时交纳给院方，合同期满后无息返还给承包方。 |  |  |
| ★2 | 付款方式：承包费用由院方在确认工作完成的情况下，按月以银行汇款方式支付给承包方。 |  |  |
| ★3 | 合同期限：三年，合同为一年一签，如中标单位在上一阶段合同履约情况良好，经双方同意报鄞州区政府采购办批准，可续订下一年合同，最多续签二次。 |  |  |
| 4 | 合同终止：中标方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向院方提出书面申请，经院方同意后，方可终止合同。因中标方不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，院方可有权终止协议，承包方承担全部责任。 |  |  |

第四章 开标及评标

一、电子招投标开标及评审程序

（一）开标会议由采购代理机构主持；

（二）投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起60分钟内。

（三）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（四）资信技术评分结束后，由主持人在线公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

（五）由主持人在线公布《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及其他内容等；

（六）采购代理机构做开标记录， 同时由记录人、监督人当场签名确认；

（七）在线公布中标候选人名单；

（八）开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠折扣）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+资信技术分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件的澄清第2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件 |
|  | （二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （三）特定条件：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）本项目不接受联合体投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）投标人未按规定时间提交电子投标文件或按时解密的；

（2）投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（4）不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件。

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、投标人资格声明函、投标承诺函无法定代表人或授权代表签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

3、投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5、带“★”的条款不能满足采购文件要求、或未实质性响应采购文件要求的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 /  项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

6、资信技术文件中出现报价或单价的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

5、投标报价中出现缺项、漏项的。

（四）评分表

评分标准（兼评委打分表）

| 项目 | 评审要素 | 评审细则（总分100分） |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 投标报价20分 | 满足采购文件要求最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分， 其余供应商的价格分以下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/参与评审的价格）× 20 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） |
| 技术 资信分 80分 | 服务方案55分 | 方案的整体评议（16分）： 根据完善的服务理念和创新的工作规划；精细化的管理方案；信息化管理手段；强大的应对医院突发事件的技术支持和实力背景综合评议，每小项最高4分，合计最高16分。 |
|  |  | 根据人员的数量及各岗位配备情况（18分）： (1) 服务队伍中大专学历及以上至少3人； (2) 人员年龄40周岁以下占15%以上，50周岁以下占50% 以上； (3) 工种及特殊工种配备完善，并须持有专业上岗证。 根据投标文件中的具体人员数量及岗位配置情况酌情打分，每项最高得6分，不符合基本要求的该项不得分。 |
|  |  | 项目负责人情况（5分） 根据项目负责人的职称、同类项目管理工作经验、服务单位的评价等评议。 (1)有大专及以上学历或工程师及以上职称得2分（提供证书复印件）； (2)有三级医院工程维保项目管理经验的每一年得1分，最高3分。（提供服务过单位盖章的证明文件复印件）。 提供项目负责人在本单位的近三个月的社保缴纳记录。 |
|  |  | 医院运行工作计划措施（16分） 根据医院各种设施设备的巡视计划；检查及保养计划；测试计划及标准；配合外协单位及其他部门的维修工作措施，每小项最高4分，合计最高16分。 |
|  | 公司实力5分 | 根据公司的专业资质证书、各项荣誉奖项、信用状况等综合评议，最高5分。（提供相关证明文件） |
|  | 培训方案6分 | 根据本项目服务人员的培训方案的完整性、合理性综合评议，最高6分。 |
|  | 人员管理制度10分 | 根据派遣院方的维保项目组成员的内部管理制度，包括调动员工积极性措施（5分）和提高员工专业技术水平措施（5分）评议，最高10分。 |
|  | 同类项目业绩4分 | 2018年1月1日至今投标人完成过的同类项目业绩： 三级医院同类项目每个业绩得1分，其他同类项目每个业绩得0.2分，累计最高3分。 (同一业主的不同年度服务合同只计一次，不累加) （时间以合同签订日期为准，投标文件中提供合同复印件盖公章） |
|  |  | 2018年1月1日至今投标人参与过医院三甲评审的得1分。 （需提供院方证明） |
| 总分（100分） |  |  |

评委签字：

日期：

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业 。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接企业均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤投标人对投标文件中技术参数偏离表应答内容应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网鄞州区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（服务，签约参考）

甲    方（采购人）： 宁波大学附属人民医院

电    话：                传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                   
电    话：                传  真：            地  址：

根据             项目（项目编号：          ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、87号令、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

二、服务范围

1．本合同项下的服务指   宁波大学附属人民医院水电气暖等工程维保服务

2．服务范围：详见招标文件和投标文件

三、采购需求实质性条款：

1、详见招标文件

四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的义务：按合同约定支付合同款项。

（二）乙方的义务：按合同约定完成本项目全部服务内容。

五、服务时间：

六、付款方法

七、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

八、保密

乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

九、违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价的万分之五向甲方偿付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，并要求乙方按合同总价的20%支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同总价10%的违约金。甲方逾期付款的，从逾期之日起每日按逾期付款金额的万分之五向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式 肆 份，其中甲乙双方各执 壹 份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门 壹 份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

一、资信技术文件封面格式：

正本/或副本

资信技术文件

项目名称：                        项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）资信技术文件内容：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、技术响应表（格式见附件）；

5、投标人资格声明函（格式见附件）；

6、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2020年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8、投标人的特定条件的证明文件（如适用）；

9、投标承诺函（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标供应商声明；

13、同类业绩情况一览表；（提供合同复印件盖公章）

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

1、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人资格声明函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、2020年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 3、2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、投标人信用：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 五、特定条件：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（2）本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标承诺函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表：

项目投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见（ ）页 |
| 2 |  | 见（ ）页 |
| 3 |  | 见（ ）页 |
| 4 |  | 见（ ）页 |
| 5 |  | 见（ ）页 |
| 6 |  | 见（ ）页 |
| 7 |  | 见（ ）页 |
| 8 |  | 见（ ）页 |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求填写。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、技术响应表：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章技术要求填写。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

5、投标人资格声明函

投标人资格声明函

宁波市国际招标有限公司/宁波大学附属人民医院：

关于你公司      年　　月　　日发布                                     项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与招标采购单位不存在管理、控股、隶属关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

6、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（针对法定代表人签署投标文件的）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（针对法定代表人授权他人签署投标文件的）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

7、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。

（2）2020年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件。

（3）2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

（4）2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

8、投标人的特定条件证明文件

本项目不要求。

9、投标承诺函

投标承诺函

宁波市国际招标有限公司/宁波大学附属人民医院：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

12、投标供应商声明

- 投标供应商声明

我公司已完全明确招标文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

13、同类业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

格式自拟

二、报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：                   项目

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

（投标人公章）

年  月  日

（一）报价文件内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

1、投标函格式：

投标函

致：  宁波大学附属人民医院  ：

根据贵方为     （项目名称）         的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件各1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为  90 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

2、投标报价明细表格式（适用于服务类项目）：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

注：报价明细表可根据项目实际情况由供应商填写分项名称及价格，投标总价包括完成本项目的所有费用。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                                              单位：元（人民币）

| - 项目名称 | - 投标总价（元/年） | - 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 宁波大学附属人民医院水电气暖等工程维保服务项目 |  | 三年，合同一年一签 |
| 投标声明： |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、中标服务费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…….

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，提供虚假资料者责任自负。

5、残疾人福利性单位声明函（（如适用））

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

6、政府采购统计基础信息表

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日