宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统

采购与安装项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202211021G

采 购 人：宁波市第一医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2022年8月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	30

第六章  商务条款	82

第七章  附件	84

- 第一章  招标公告

发布日期：2022年08月29日

项目概况

宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年09月19日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202211021G

项目名称：宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

预算金额（元）：6360109

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

数量:1

预算金额（元）:6360109

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项1，接采购人通知后累计150日历天内完成建设，具体起始时间以采购人书面通知为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年08月29日至2022年09月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月19日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

开标时间：2022年09月19日14:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。

4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。
（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市第一医院

地址：宁波市海曙区广济街31号

传真：/

项目联系人（询问）：殷先生

项目联系方式（询问）：0574-87085315

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0574-87085068

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市第一医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

▲7、合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

8、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1本项目为“交钥匙”工程，固定单价合同。投标报价以人民币为结算货币，是经第三方检测机构检验合格的空气洁净质量投入运行并交付采购人使用前所发生的一切费用，包括但不仅限于完成本项目所需深化设计，设备、材料的制造、运输、装卸、保险、保管、就位、水电驳接、安装（含辅材、工具使用费等）、运杂费（含二次搬运费）、总包配合费（如有）、调试、验收、税费、利润、培训及质保期维护等履行合同过程中产生的所有成本和费用以及成交供应商应承担的一切税费等所有费用的完整价格。具体详见招标文件第五章“招标内容与技术需求”。供应商应结合市场及自身情况自行报价。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在合同总金额内。

5.2对于招标文件第六章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设备、材料，投标供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

5.3供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表（格式见附件）；

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7、商务条款响应表；

B8、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

1、优化设计方案；

2、核心材料设备及其他系统材料设备的技术水平阐述；

3、进度计划；

4、资源配置计划；

5、质量保证措施；

6、安全保证措施；

7、沟通协调及风险管控方案；

8、本项目的工艺说明，特别是针对本项目的技术难点及关键部位工艺说明；

9、安装调试方案；

10、项目组人员投入、人员技术力量及人员配置方案；

11、技术培训方案；

12、售后服务方案；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电 子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或相应人员的CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”                ；

（2）采购编号：             NBITC-202211021G                  ；

（3）项目名称：   宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目       ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价，标项一：6360109.00元。投标报价超出对应最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定的招标代理货物收费标准向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商/工程承建企业/服务承接企业均为小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：净化空调机组及新风机组。

评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.4确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注： 1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个供应商案。 | 是否有两个供应商案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价:标项一：6360109.00元。超过最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202211021G

| 供应商 分值 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术、商务70分 | 1、对“第五章 招标内容与技术需求”响应性（10分） 完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”所有指标的得10分，标“★”符号每负偏离一条指标的扣2分；未标“★”符号每负偏离一条指标的扣1分，本项评议最终得分小于零分的视为供应商无能力履约，作无效投标处理。 | 10 |
|  | - 2、供应商的优化能力，供应商根据本项目需求给出详细的优化方案（3分） - ①优化方案设计是否合理；②系统设计满足用户要求的优化程度；③与专业诊疗环境相协调满足采购需求。三个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得3分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | 3、核心材料设备（净化空调机组及新风机组）的技术水平进行评议（5分） ①材料设备品质档次；②产品性能持久性；③设备功能充分满足使用要求；④运行可靠稳定性；⑤维修保养便捷。上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料），五个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得5分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  | 4、除核心设备外其他系统投入材料设备的技术水平进行评议（5分） ①材料设备品质档次；②产品性能持久性；③设备功能充分满足使用要求；④运行可靠稳定性；⑤维修保养便捷。上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料），五个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得5分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  | 5、评标委员会根据供应商的进度计划进行评议（3分） ①工期目标及关键点控制；②进度安排计划；③工期保障措施（包含组织管理保障、施工计划安排、人财物安排及技术保障等）；三个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得3分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | - 6、评标委员会根据供应商的资源配置计划进行评议（4分）： ①物资供应方案详细可行；②机械设备配置计划；③资源保证措施；④实施周期承诺最大限度有利于采购人且可行（实施周期不得超出招标文件要求）。四个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得4分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 7、评标委员会根据供应商的质量保证措施进行评议（3分） ①质量目标及管理职责；②对精准控制实验室温度、湿度，达到恒温恒湿要求的保证方案；③保证实验室空气质量，针对空气中有害物质的处理有具体的方式方法。三个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得3分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 8、评标委员会根据供应商的安全保证措施进行评议（2分） - ①安全管理体系（含安全管理体系框图、安全生产责任制）；②安全施工技术措施（包含施工机具的安全防护、消防保卫管理、施工用电安全措施等）；两个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得2分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  | - 9、评标委员会根据供应商的沟通协调及风险管控方案进行评议（3分） - ①实施过程中各方协调处理能力；②机制建设确保渠道顺畅；③风险回避及预防机制。三个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得3分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
|  | - 10、评标委员会根据供应商针对本项目的工艺说明，特别是针对本项目的技术难点及关键部位工艺说明进行评议（4分） - ①工艺说明是否详细；②技术难点及关键部位工艺说明是否具有针对性；③是否满足采购需求；④工艺是否先进。四个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得4分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | - 11、评标委员会根据供应商的安装调试方案进行评议（4分） - ①对场地环境的了解；②安装人员的安排；③对设备的调试进度安排；④问题的解决方案。四个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得4分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 12、评标委员会对项目组人员投入、人员技术力量及人员配置方案进行评议（8分） （1）拟派项目负责人具有建筑工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；并同时具备安全生产考核合格证书（B类）的得2分。（投标文件中提供证书复印件，否则不予计分）。 （2）拟派项目负责人自2019年1月1日（含）至今具有类似（含生殖实验室项目）建设业绩的，每项得1分，最多得2分。（投标文件中提供的合同或中标通知书的复印件须体现项目负责人名字及合同内容，否则不予计分）。 （3）对担任本项目人员配置方案进行评议（4分）： ①内容满足采购需求，具有针对性；②描述详尽、考虑周全；③经验丰富；④技术力量配置强大，四个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得4分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 （投标文件中提供供应商开标前1个月为上述所有人员缴纳的社保证明并加盖供应商公章，否则不予计分） | 8 |
|  | 13、评标委员会对供应商提供的技术培训方案进行评议（4分）： ①内容合理；②规范、切合实际；③内容详细；④方式多样；四个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得4分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 14、评标委员会对供应商的售后服务方案进行评议（5分）： ①响应承诺时间；②后期维保服务方案具体；③维护人员安排合理、充足；④后续技术支持完善；⑤应急保障措施齐全；五个方面内容，内容完整满足实际采购需求的得4分，每缺少一项内容扣1分；某项内容有但不完整、不完全满足实际采购需求的扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
|  | 15、资质证书（3分）： ①供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分； ②供应商ISO14001环境管理体系认证证书得0.5分； ③供应商ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得0.5分； ④供应商具有第二类医疗器械经营资质的得0.5分； ⑤供应商具有具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的得1分； （提供上述有效证书复印件加盖供应商公章） | 3 |
|  | 16、业绩（3分）： 供应商自2019年1月1日（合同签订时间为准）至今具有类似（含生殖实验室项目）建设业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 （提供合同复印件及合格的空气洁净质量检测报告复印件加盖供应商公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件复印件加盖供应商公章。如合同中无法体现业绩相关认定内容的，还须提供用户证明，否则不得分。同一用户不累计得分。） | 3 |
|  | - 政策性加分（1分）： - 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |
| 综合得分70分 |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。上述分值范围重复的，上限含下限不含。2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。原件和投标文件中的复印件不一致的不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202211021G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值20% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第四章  采购合同样本

买方（全称）

卖方（全称）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

# 一、定义和法律

1.1 “合同”系指买方和卖方已签署的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

1.2 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、器具、耗材、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料等。

1.3 “服务”系指合同规定卖方须承担与货物相关的服务，包括但不限于安装就位、安装指导、安装调试、技术协助、校准、培训以及其它卖方应承担的义务。

1.4 “现场”系指合同项下货物仓储、存放、安装就位、安装指导、安装调试、运行的现场。

1.5 “验收”系指买方依据技术规格书（用户需求书）规定接受合同货物所依据的程序和条件。

1.6  本合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、项目所在地的地方法规、地方规章。

# 二、合同标的

2.1 合同生效后，买方同意采购、卖方同意提供本合同项下的所有货物及服务。本次合同的标的为：                ，具体内容及要求详见合同附件。

2.2 卖方提供的所有货物及服务内容必须完全满足合同的要求。

# 三、合同价格

3.1本合同总金额为：（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。详细分项报价见合同附件。

3.2 本合同约定的货物单价为固定价格，在合同执行期间不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等影响。

3.3 本项目为“交钥匙”工程，固定单价合同，以人民币为结算货币，是经第三方检测机构检验合格的空气洁净质量投入运行并交付采购人使用前所发生的一切费用，包括但不仅限于完成本项目所需深化设计，设备、材料的制造、运输、装卸、保险、保管、就位、水电驳接、安装（含辅材、工具使用费等）、运杂费（含二次搬运费）、总包配合费（如有）、调试、验收、税费、利润、培训及质保期维护等履行合同过程中产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费等所有费用的完整价格。具体详见招标文件第五章“招标内容与技术需求”。对于单价中没有包含的项目，买方将不再支付，并均认为已包含在合同总金额内。

3.4 质保期内的备品备件均由卖方提供，费用已含入合同总金额内。

3.5 合同及附件中所列的数量为本次预计采购数量，如有调整以买方发出的交货通知为准。不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同履行期间按照本合同约定的货物单价执行。

# 四、交货

4.1交货期：接买方通知后累计   日历天内完成建设，具体起始时间以买方书面通知为准。

4.2 项目地点：买方指定的仓储地点或现场存放点，存放点由买方现场指定。卖方负责交货地点的卸货和现场存放点的就位。

# 五、合同文件和资料

5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3除了合同本身之外，合同条款5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如买方有要求，卖方在完成本合同后应将这些文件及复制件全部归还给买方。

5.4 卖方应提供与货物相符的中文技术资料，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，并随每批货物一同装箱。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

5.5技术资料的全部费用已包含在合同总金额内。

# 六、知识产权

6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉；若买方受到此类侵权指控（包括收到第三方的律师函、索赔函等文书）或起诉，卖方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用（包括但不限于法院诉讼费、保全费和律师费等为处理相关事宜支出的所有费用）。如买方不得不继续使用该货物，由此扩大损失部分也由卖方承担，但买方需提前发函告知卖方。

6.2买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需承担任何费用。

# 七、包装运输

7.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7.3．卖方负责办理运输和保险，将设备运抵至买方指定地点，并负责到场卸货，设备运输费、保险费及装卸费包含在设备总价中。

7.4．设备运输及到场卸货均由卖方自行负责，设备到场后，继续由卖方负责保管直至通过最终验收并办理交接手续为至。

# 八、安装、验收

8.1卖方应于发货前3个工作日书面通知买方，根据双方协定时间地点进行交货并开箱检验，该检验不代表已经验收合格。如发现设备元件、配件规格和数量或两者都与合同文件、招标文件不符，卖方应无条件及时更换。

8.2货物检验时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：①装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；②该批次货物采购文件及本合同附件所涉及的质量、技术、服务及验收的相关内容。

8.3．卖方负责其提供货物的就位、安装和调试，包括卖方提供货物与公用设施、建筑等界面的连接。卖方应在买方指定日期派遣工程师到现场进行就位、安装和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

8.4．就位、安装、调试的安全管理

（1）卖方是本项目施工和安装调试的责任人，应对建设工程安全管理负全部责任并承担所有的责任和费用支付。卖方承诺：应对本项目的安装和调试过程的安全管理负责；在整个过程中遵守国家法规和买方所在地相关主管部门的有关规定。

（2）卖方应对项目实施从深化设计、采购到安装、调试直至顺利通过验收并交付使用的全过程的质量、安全负责，并按照本项目的设计图纸、标准与规范和有关技术要求组织本项目的实施，不得偷工减料。

（3）除本合同另有规定，卖方应根据安装工程的实际需要，自行解决施工所用的照明、围栏、各种警示标志和警卫。除不可抗力外，由于卖方的原因导致安装调试过程所产生的设备、设施损失和损坏以及人身伤害（包括买方的设备、设施受损及配合人员受伤），由卖方承担责任及所有发生的费用，并全价赔偿。

（4）卖方应严格执行安装施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守政府有关部门对工地交通和卫生管理的有关规定，达到文明工地标准，并承担由于违反规定引起的罚款及买方的损失。文明施工费已包含在合同总价内。

（5）卖方承包范围内部分已经竣工的工程未正式交付买方之前，卖方负责已完工程的保护工作，如保护期间发生成品损坏，卖方应自费予以修复或赔偿。

8.5设备在通过买方组织的竣工验收合格后，一个月内设备运行正常无问题，视为最终验收合格，最终验收合格之日起计算质保期。

# 九、质量标准、质保期和售后服务

9.1卖方交付的货物应符合技术规格书(用户需求书)所述的标准。如没有提及适用标准，则应符合国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

9.2本合同项下的货物质保期：     个月，自最终验收合格之日起计算。

9.3有保质期的产品，卖方所供的有效日期必须大于整个保质期的2/3以上。如涉及到特殊物品，由双方协商决定。

9.4卖方提供的货物必须是全新原装正品，符合货物要求的规格型号和技术指标。质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，卖方需在2天内负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

9.5质保期内维修包括提供维修所需的材料、配件的生产、运输、装卸至维修现场、安装调试等全过程所产生的成本和费用以及卖方应承担的一切税费。质保期满后，卖方应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。

9.6在质保期内，卖方应实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈。

9.7质保期外，如若设备故障，卖方提供维修服务，维修费买方先付50%，另50%待设备运行一月后结清，设备配件如需要重新购买则按不超过投标文件中承诺的报价计算。

9.8如配件将要停止生产，卖方应事先告知买方将要停止生产的计划，使买方有足够的时间采购所需的备品备件。

9.9在配件停止生产后，如买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

# 十、所有权与风险转移

10.1 货物所有权和毁损、灭失的风险自卖方将货物运至买方指定的交货地点并通过最终验收后止，出具书面验收报告并办理交接手续后由卖方转移至买方。

10.2 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不得减轻或免除卖方的产品质量责任；不影响因卖方履行义务不符合合同约定，买方要求其承担违约责任的权利。

# 十一、付款方法和条件

11.1合同签订并收到履约保证金后，支付合同金额的40%作为预付款。

11.2货物到项目现场经监理、买方确认后支付该批货物合同价的40%（分批发货的分批支付到货款）。

11.3安装调试完成，经相关单位验收合格后，卖方按买方要求提交竣工资料、结算资料并经买方委托的造价咨询单位最终确认造价后，支付至结算造价的95%；

11.4剩余结算造价的5%在验收合格12个月后，且经买方确认无质量问题后15个工作日内付清（不计息）。

11.5每次付款前，卖方需提供买方同等金额的增值税普通发票。

# 十二、履约保证金：

12.1履约保证金金额：合同总金额的1%。

12.2履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（买方认可的银行开具的保函）、保险保单等；卖方应于预付款支付前将履约保证金交至买方指定账户。合同履行期间，卖方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还卖方（卖方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

# 十三、违约责任

13.1如买方未按时支付合同款项，应按延误天数及同期银行存款利率向卖方支付违约金。

13.2如卖方延期交货，每逾期一日，卖方应按未交付货物的金额1%向买方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的10％；逾期超过20日仍不能交货的，买方有权单方解除合同。

13.3如卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、数量、质量及提供服务等不符合合同规定及技术资料规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换补货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换补货物的，买方可单方解除合同。如因买方原因造成的，卖方可免除责任。

如有合同变更，如卖方所交付货物性能、品牌、规格型号等与合同不一致，本项货物经买方认可同意更换，优于原合同的，按原合同价格结算，并扣除本项物资金额5%的违约金；更换补货物性能、品牌、规格型号差于原合同的，按照市场询价结果结算，并扣除本项物资金额5%的违约金。

13.4卖方不履行保修义务或拖延履行保修义务的，买方有权罚没余款，同时买方有权将卖方列入不良行为记录名单、一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.5 卖方存在恶意磋商或虚假承诺等不正当竞争行为，买方有权将卖方列入不良行为记录名单，一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.6由于卖方所提供的产品质量不合格给买方或第三方造成人身财产损失的，卖方应承担全部赔偿责任。

13.7卖方存在违反合同条款有关知识产权的违约行为，向买方支付合同总金额的10%违约金。

13.8卖方存在违反合同条款有关转让和分包的违约行为，经买方指出仍不纠正的，买方有权单方解除合同。

13.9因卖方逾期交货、不能交货或交付的货物不符合规定要求等违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总金额10%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

13.10对于合同中所列的违约金和赔偿款，买方有权从货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除卖方继续履行合同的义务，也不减轻卖方合同项下的其他责任和义务。

# 十四、不可抗力

14.1不可抗力系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻方应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生原因、情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同下义务的影响，并在另一方合理要求的时间内提供证明。

14.3发生不可抗力事件时，双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

14.4若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

14.5一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成一致的处理办法。

14.6 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

# 十五、税费

15.1根据中国现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

15.2发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

# 十六、变更

16.1、当买方提出设备数量减少时或者增加不超过投标数量10%时，合同价款可进行调整。调整的依据为：设备清单中的单价×增减的数量。

16.2、涉及买方要求设备变更的，双方在变更确定后7天内，卖方提出变更合同价款的报告，经买方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更设备的单价，按合同已有的单价变更合同价款；

（2）合同中只有适用或类似于变更设备的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更设备的价格，由卖方提出适当的变更单价，经买方或买方委托的造价咨询确认后执行。

16.3、卖方在双方确定变更后7天内不向买方提出变更签证的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

16.4、买方提出的对已交货部分进行变更，卖方对于有可能被重复利用的设备，必须报买方确认，否则视为全部重新利用。

16.5、现场签证由卖方填写，买方单位派人审核数量和单价，经买方代表审定后方为有效。

16.6、因卖方擅自变更发生的费用和由此导致买方的直接损失，由卖方承担，延误的工期不予顺延。

16.7、卖方提出的合理化建议涉及到对清单内规定的设备的更改及对设备的换用，须经买方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，卖方承担由此发生的费用，并赔偿买方的有关损失，延误的工期不予顺延。

# 十七、转让和分包

除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

# 十八、合同修改

欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

# 十九、合同的解除和终止

19.1如果卖方迟延履行或交付不符合要求，买方有选择是否继续接受。

1）如买方接受，则买方应支付与所交付产品相对应的相关款项；

2）如买方不接受，解除合同，卖方需支付合同总金额10%的违约金。

19.2合同的解除及终止不影响任何一方依据本合同的约定向另一方提出索赔、追索或其他约定、法定权利。

# 二十、争端处理

20.1因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由宁波市仲裁委员会裁决解决。

20.2仲裁发生的费用（包括仲裁费、律师费、保全费、执行费等）均由违约方承担。

# 二十一、合同生效及其它

21.1本合同在双方签字盖章后生效。

21.2招标文件、投标文件和招标过程中的澄清文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

21.3 本合同一式陆份，买方肆份，卖方贰份，具有相同法律效力。

二十二、合同附件

下列合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)供货范围及分项报价表；

22.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下:

1) 本合同文本及附件；

2) 中标通知书；

3) 授标前澄清文件（含询标纪要及承诺）；

4) 招标文件及招标补充文件（澄清文件、其他补充资料）；

5) 投标文件及附件。

买方（盖章）：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：         法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户账号：                               开户账号：

开户银行：                               开户银行：

税号：                                   税号：

签订日期：                               签订日期：

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、项目概况

宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目，项目位于宁波市第一医院方桥院区1#传染门诊综合楼4层内。总建筑面积约640平方米。

- 二、总体原则

生殖中心建设的总体原则：人性化、经济实用、达标、可持续发展、洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。生殖医学中心范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。符合国家规范的相关要求。结合项目的外立面风格和景观，统一考虑室内空间及现代医疗空间的使用需求。既要结合特殊使用空间的要求，同时达到现代审美观念的效果。

功能设计以甲方提供的基本要求为依据，需满足医院设计规范的要求，同时还需要充满人性化设计、空间可自由组合等特点。公共空间设计打破传统设计理念，需把智能化医疗、理念引进设计中。

- 三、编制依据

《建筑设计防火规范》  GB50016-2014(2018年版)

《建筑给水排水设计标准》  GB50015-2019

《室外排水设计规范》 GB50014-2021

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《人类辅助生殖技术规范》国家卫生部176-2003

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367—2012

《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《通风与空气工程施工质量验收规范》GB50243-2016

其它与本工程相关的技术规范。

- 四、设计要求：

- 1、技术规范要求

布置要求流程合理，功能明确，与整体医疗环境相协调，设计要具备前瞻性，技术先进，经济节能、绿色环保。同时需满足以下要求:

1)符合国家及行业规范要求；

2)符合人类辅助生殖医学技术规范要求；

3)符合无菌实验室的技术规范要求；

4)符合洁净手术部的技术规范要求；

5)使用的材料及设备要符合国家规范和医院特殊要求；

6)符合用户专业部门的专业要求。

项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本文件及国家规范的相关要求。

- 2、范围简介

包括范围内的建筑装饰装修、医用气体系统、给排水系统、净化空调系统、空调控制系统、供电照明系统、背景音乐系统、摄像监控系统、数字化呼叫对讲系统、网络布线系统、电话布线系统、门禁系统、拆除项目等除文件明确规定不在招标范围内的所有内容。

- 包括本项目净化施工范围内所有的墙体、地面、天花的安装。

- 包括空调机组基础。

- 本项目施工区域所有配电总箱，及其后的所有配电分箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设由投标人负责。(楼层应急照明箱除外)

- 施工区域内的语音网络交换设备由施工方提供。

- 投标人完成以上各区域系统工程设备材料的采购、产品制造、系统测试、运输、设备安装、现场调试、有效可靠的试运行、系统完善、负责培训操作和维修人员、提交图纸、资料、售后服务以及所有其它为本工程及设备正常运行所需必要的项目。

- 具体详见招标货物清单及技术要求。

- 3、设计选材(各系统工程技术要求)

生殖中心净化层流区域装饰设计选材原则：要无毒、无味，不能产生有害物质。有毒有害物质会侵入受精卵内，会引起受精卵的变异或死亡，导致畸形婴儿的产生。

建筑装饰工程技术要求：建筑装饰装修应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总体原则；

洁净范围内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏；

洁净区所有阳角均采用PVC护角至吊顶高；

吊顶与墙面，墙面与墙面，墙面与地面连接无死角；

整体装饰要求有很好的协调性；

外墙上的门窗、防火门及未编号的门窗均不在招标范围内。

本项目采用分散式送风，设置高效送风口。

- 4、墙体

设计施工范围内，净化区域选用50mm双玻镁岩棉夹芯彩钢板(0.5mm钢板)装饰；板与板之间的连接均用铝合金圆角镶嵌，所有阴角用R50铝合金内圆孤过渡，所有阳角用铝合金外圆角立柱包边。

卫生间等湿区墙体在轻质砖墙上做防水处理后贴600x600\300x300墙面砖。

净化施工区域采用PVC踢脚，踢脚120mm高,找平层施工时应略缩进2～3mm。

装饰材料颜色由招标方确定。

- 5、地面部分

1.净化施工区域采用2.0mm厚PVC地板,抗菌、防霉、防酸碱、防静电，防滑、高度耐磨，达到标准实验室要求等级。冷冻室和液氮存储室为水泥自流坪找平,上面采用3.0mm厚铝板地面铺设。地面范围包括除实体墙以外的所有部分。所有家具、仪器、设备等都有可能移动或变更位置，所以不得在它们下方的地面留下装修空白。

2.卫生间等湿区地面采用1.5厚聚合物水泥基防水涂料作防水处理后辅贴600X600\300X300防滑地砖。凡铺地砖处房间门口设一大理石分隔条。

有地漏的房间地面坡向地漏，坡度为0.5%门口处不设门槛，房间最高点低于邻室地面。

- 6、天花部分

生殖中心区吊顶：吊顶材质选用50mm硫氧镁夹芯彩钢板(0.5mm钢板)装饰。

净化区域内吊顶高度为2.4m。

- 7、配电部分

采用TN-S系统结构模式，采用等电位连接及共用接地点的方式，采用双电源专线供电方式。

1.配电区域控制系统对各个分区进行区划控制，保证系统互不干扰。电源、导线、电气线路、截面为10mm2及以下的单股铜芯线、多股铜芯线的技术要求为阻燃导线。

2.生殖中心所有配电总箱，及其后的所有配电分箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设由投标人负责。(楼层应急照明箱除外)

3.生殖中心实验区要配置不间断电源(UPS)，至少应保证突然停电4个小时不会影响实验室操作。 UPS电源插座应当有明显的标志，UPS电源箱采用独立控制。

5.金属导管和线槽的技术要求为国标阻燃导线，金属桥架敷设。

- 8、照明部分

1.生殖中心净化区可采用LED净化灯具，其他区域可采用防尘光管盘或格栅光管盘，节能和高效率。

2.胚胎培养室、取卵室、移植室、手术室及穿刺取精、精液处理室、冷冻室、人工授精室、人授实验室的照明灯具应根据操作要求对房间照度进行0～100%的照度调节，不应配置单独普通调光灯。以上房间为可调节照度，照度要求只做参考。

3.照明配电箱(盘)安装应符合下列规定：

① 箱(盘)内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全；

② 箱(盘)内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s；③ 箱(盘)内分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排，不得用箱内的接地螺栓作为汇流排使用。零线和保护地线经汇流排配出。

4.生殖中心主要功能间照度≥350LX，办公区照度≥200LX，附属区域(准备间、更衣室、取精室等)≥150LX。

5.各区须设置不少于60min的应急照明装置，每个洁净实验室内必须至少有一个灯具具有应急照明功能(不少于60min)。

- 9、智能化系统

生殖中心采用现代化的智能化系统，包括安防、内线电话、局域网系统以及背景音乐系统。在通往净化区的第一道屏障门口都设置指纹验证门禁系统；生殖中心安防系统采用红外线摄像机，培养室配全景摄像头，生殖中心内的监控系统可以可长期移动保存功能。局域网采用D-link交换机完成，分内网和外网两组系统，使便于实验室内资料可以实时共享，电话呼叫采用大楼内线电话系统，分机分级呼叫通话。

- 10、空调通风和净化部分

- 包含范围内的净化空调、舒适性空调系统。应选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应参照《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)及GB51《综合医院建筑设计规范》039-2014的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

生殖中心净化区各功能用房空调技术指标

| 名称 | 空气洁净度/Pa | 最小静压差/Pa |  | 最小换气次数 （次/h） | 温度 （℃） | 相对湿度 （%RH） | 最小新风量 |  | 噪音 （dB/A） | 最低照度 （lx） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 程度 | 对相邻低级别洁净室 |  |  |  | m3h● m2/人 | 次/h |  |  |
| 胚胎培养室 | 整体6级（千级） | + + | +5 | 24 | 22~25 | 40~60 | 15~20 | - | ≤51 | ≥350 |
| 精液处理室 | 整体7级（万级） | + | +5 | 18 | 22~25 | 40~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 |
| 冷冻室 | 整体7级（万级） | + | +5 | 18 | 22~25 | 40~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 |
| 胚胎移植室 | 手术区7级（万级） 周边区8级（十万级） | + | +5 | 18 | 22~25 | 40~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 |
| 取卵室 | 手术区7级（万级） 周边区8级（十万级） | + | +5 | 18 | 22~25 | 40~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 |
| 人工授精室 | 手术区7级（万级） 周边区8级（十万级） | + | +5 | 18 | 22~25 | 40~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 |
| 人工授精实验室 | 整体7级（万级） | + | +5 | 18 | 22~25 | 40~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 |
| 培养室缓冲区 | 整体7级（万级） | + | +5 | 18 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | - | ≤49 | ≥350 |
| 冷冻储存区 | 8级（十万级） | + | +5 | 8 | 21~27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 |
| 洁净走道 | 8级（十万级） | + | +5 | 8 | 21~27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 |
| 洁净辅房 | 8级（十万级） | + | +5 | 12 | 21~27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 |
| 缓冲间 | 8级（十万级） | + | +5 | 12 | 21~27 | ≤60 | - | 2 | ≤60 | ≥150 |
| 清洁室、打包间、取精室、术后观察室、污物通道 | - | - | - | - | 21~27 | - | - | 2 | ≤60 | ≥150 |

1.对空调通风系统进行有效分区多机组控制，可以根据需要灵活启停机组以便节能。净化型空调机组需采用环保节能的设备，满足洁净区的温、湿度和风量、噪声等要求。

生殖中心净化区域共选用N套空调机组控制其房间内的温度、湿度：具体净化空调系统分组及使用数量根据各投标单位的设计情况自定。胚胎培养室、精液处理室、冷冻室、液氮存储室、人授实验室、气瓶间等房间应设置单独应急排风系统。

2.生殖中心区配置洁净室专用医卫型组合式空气处理机组(不得用普通通风机组代替专用机组)。

3.机组应稳定性好、精密度高，整机配置及运行效果达到国际先进水平。机组的各级空气过滤器前后需有压差计，其测量导管应安装严密，并确保畅通。各级过滤装置应为一次抛弃型。

4.加湿器应选用性能稳定、可靠，安装维护方便，可更换,可清洗的产品。空气调节系统的电加热器应与送风机联锁，并设无风断电、超温断电保护装置，电加热器的金属风管应接地。

5.消音器、消音部件应采用不产尘、防潮、不吸潮、抗腐蚀的材质，禁止使用玻璃纤维类及普通海绵类产品。

6.空调机组的基础对地面的高度不低于200mm，以保证冷凝水的顺利排出。空调机组安装时应调平，并做减震处理。

7.洁净风管材质应选用符合招标要求的产品，所有洁净风管必须在工地现场制作。禁止将普通空调的安装工艺运用于洁净空调。技术夹层里的任何管道穿过顶棚时，贯穿部位必须完全密封。灯具箱与吊顶之间的孔洞应密封不漏。送、回、排风管应隐蔽安装，管道咬口缝应用胶密封。

8.空气净化系统应设置初、中、高三级空气过滤。初效过滤器设置在新风口处(或空调箱内)，中效过滤器设置在空气处理机组的正压段，高效空气过滤器(采用专用超细玻璃纤维介质，过滤效率≥99.99%。)设置在紧靠系统的末端处。表面冷却器前加设一道中效过滤器。各级过滤器前后应安装压差计，测量接管应通畅，安装严密。高效过滤器应按相应标准进行检漏和评价。

9.送风系统新风口应采取有效的防雨措施，安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网，且易于拆装。新风口应高于室外地面2.0米以上。

10.组合式洁净空调机组的送、回风系统中加装吸附力强的活性炭吸附装置，以有效吸附空气中的有毒有害气体。

- 11、医用气体部分

1.辅助生殖医学中心医用气体分为两类，一类为取卵室、移植室、病床提供的医疗用气体，另一类为生殖实验室培养箱等设备使用的培养用气体。

2.医疗用气体系统应设置氧气系统、负压吸引系统；培养用气体系统应设置二氧化碳、氮气、混合气体，培养用气体管道系统宜独立于临床医用气体管道系统。

3.医疗用气源站房的设计可根据医院总体规划进行考虑，培养用气体应根据气体特殊要求独立设置气源站房。

4.医用氧气的品质应符合《中华人民共和国药典》的规定质量指标，其他医疗用气体的品质应符合现行国家标准《医用气体工程技术规范》GB50751 的规定。

5.医疗用气体管道、培养用气体管道的设计压力，应符合GB/T 20801.3 的有关规定。

6.医疗用气体管道的压力分级应符合GB50751 的规定。培养用气体管道压力分级应符合下表的规定。

培养用气体管道的压力分级

| 级别名称 | 压力/MPa | 使用管道 |
| --- | --- | --- |
| 低压管道 | 0≤P≤1.6 | 二氧化碳管道、氮气管道、混合气体管道等 |
| 高压管道 | P≥15 | 汇流排管道 |

7. 医用气体终端组件处的参数应符合下表的规定。

医用气体终端组件处的参数

| 医用气体各类 | 使用场合 | 额定压力/kPa | 典型使用流量 （L/min） | 设计流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳(高纯度) | 生殖实验室区 | 150 | 10～25 | 30 |
| 氮气(高纯度) | 生殖实验室区 | 150 | 10～25 | 30 |
| 混合气体(高纯度) | 生殖实验室区 | 150 | 10～25 | 30 |
| 氧气 | 取卵室、移植室 | 400 | 6～10 | 100 |
|  | 病床 | 400 | 6 | 10 |
| 压缩空气 | 取卵室、移植室 | 400 | 20 | 40 |
|  | 病床 | 400 | 10 | 20 |
| 负压吸引 | 取卵室、移植室 | 40(真空压力) | 20 | 80 |
|  | 病床 | 40(真空压力) | 10 | 40 |

8.在生殖中心气瓶间，配置混合气体、二氧化碳、氮气、三个气瓶柜，并配置医用气体自动切换汇流排，多个钢瓶并联使用，通过管道输送到用气点。混合气体、二氧化碳、氮气的气体管道采用BA级316L不锈钢管管道。手术室与术后休息室等配置氧气和负压吸引。

9.生殖中心共配置氧气、负压吸引、氮气、二氧化碳及混合气体五种医用气体。其中，氧气、负压吸引由大楼医用气体施工方将医气管道从各供气中心站处敷设至生殖中心所在区域范围内并预留管道阀门接口，其后部分由中标人负责；氮气、二氧化碳及混合气体由自动切换汇流排供应，自动切换汇流排设置在生殖中心气瓶间内，汇流排设备包含在本次设计范围内。

10.医用气体须在本区域经过区域阀门箱(包含氧气流量计、含安全阀的氧气双回路减压装置、含安全阀的空气双回路减压装置等)后方可进入生殖中心的用气区域，供气给各用气单元。当发生供气故障或维修时，可通过控制区域阀门箱内的阀门关闭医用气体的供应。

11.生殖中心区域护士站需安装医用气体区域报警器，监视生殖中心的供气状况，实时数显气体压力，依据各参数使用需求设定报警点并实施超限报警，确保供气的安全正常运行。区域报警器采用LED数字显示，读数清晰高效，双色LED系统指示灯，容易辨识系统运转状况。

12.取卵室、移植室、手术室及穿刺取精、人工授精室采用暗藏式气源面板供气，接入气源面板的管线须先经过维修阀门，气源面板配置一个氧气终端、一个负压吸引终端；

13.生殖中心区域内培养室、洗精室、冷冻室的培养箱配二氧化碳、氮气、混合气体，采用气体终端调压终端箱进行供气。气体终端调压箱箱体采用304不锈钢钢板制作，箱内安装有不锈钢减压器(输出压力为0～0.2MPa可调)、不锈钢压力表(量程为：0～0.25MPa)、不锈钢针阀、不锈钢转接头、气体终端等，有桌面式和墙面式两种布置方式。

14.生殖中心二氧化碳、氮气、混合气体汇流排均采用2+2自动切换汇流排，自动切换汇流排控制箱采用封闭式金属箱，带换瓶报警功能，即使在电气系统断电的状态下仍可正常工作，采用外置过滤器，更换滤芯方便可靠，最高输入压力可达20MPa，输出压力为0.07—1.4MPa(可调)。

15.医疗用气体终端应选用插拔式自封快速接头，终端表面颜色应符合国际通用标准；接头应耐腐蚀、无毒、不燃、安全可靠、可实现单手操作，插拔次数应不少于20000次(附检测报告)，输出口能带气维修。

16.气体管道的暗管，应优化设计，保证后期维护、维修方便，同时气源要足量配置，必须设置减压防护和稳定安全措施。

17.医用气体汇流排在电力中断或控制电路出现故障时，应能持续供气。二氧化碳汇流排不得出现气体供应结冰情况。应配置电加热装置。

18.培养用气体汇流排均应设置排气放散管，且应引至室外安全处。

19.培养用气体汇流排均应设置监测与报警系统，监测系统与汇流排事故排风机连锁。

20医用气体系统应分段、分区以及全系统进行强度试验及泄漏性试验,试验合格后方可投入使用。

- 12、给排水系统

生殖中心需设置冷水、热水及排水，水管均就近引自楼层原有冷热给水主管。热水无法供应处，设置电热水器。

排水管与下一层相应的排水立管连接。冷水管及排水管需采取防结露措施，热水管需采用橡塑保温材料进行保温处理。

生殖中心区域内的冷水管及热水管采用PPR管，热熔连接。PPR管采用国家优质产品，应满足医院的使用要求。

生殖中心区域内的排水均采用PVC-U塑料排水管，采用承插管件粘接。采用国家优质产品，应满足医院的使用要求。

洁具采用符合医院要求的节水型产品，采用国家优质产品。

- 13、门窗部分

生殖中心区域内移植室、取卵室、手术室及穿刺取精、人工授精室、医生准备、术后休息室等功能房间的门采用医用滑动式气密封电趟门，要求操作平稳宁静、气密封效果好、运行速度可作调校，控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，门身采用钢板静电喷涂，构造能抵挡日常碰撞而不致变形；有延时自动关闭功能并备有安全电眼，带防撞带和双层玻璃观察窗。开门方式有感应、电动和门把手三种。

其他区域门要求用手动气密门，门体带钢制双层钢化玻璃固定窗， 门板色调与墙面协调，并具有气密封性，门扇表面采用钢板静电喷涂饰面。

- 14、其他

1.全钢单人双侧红外线感应风淋室：红外线感应、互锁型单人双面、双吹、智能型风淋室。

2.医用刷手槽：304不锈钢制作，三人位自动感应水龙头。

3.不锈钢传递窗：304不锈钢制作，要求电动升降式开门，两门可同时打开(工作需要)或互锁开门；其中取卵室、移植室、人工授精室的传递窗为电动升降恒温式传递窗(37℃±1)，取精室传递窗采用磨砂玻璃，具有双门,双层隔离功能,因生殖中心的特殊性与操作性。其中污洗处的污物传递窗为手动开门，可为机械联锁传递窗，带紫外线杀菌灯。

4.卫生间的施工要求和医院整体设计中的卫生间相同。地面为防滑地板砖饰面。

5.空调管道上必须装有有毒有害气体分解过滤系统，进行有效分解有毒、有害气体；为了提高实验室胚胎培养成功率，必须在主送回风管道上加装吸附力强的活性碳过滤装置，有效吸附空气中的有毒有害气体。

6.取精室要求外墙上安装LED显示器，并安装取精后交精提示器，以方便对接及核准。为防止干扰，取精室墙可采用双层墙。

- 五、人员配置要求

1.本项目须配备项目负责人1名，具有注册建造师证书，并承诺无在建项目的。

2.提供拟投入本项目详细的人员配置方案。

- 六、主要设备材料技术要求

| 序号 | 设备材料名称 | 项目特征 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 同质透心PVC胶地板 | 特点; 标准; 单位; 结果. 防火等级; EN 13501-1; 等级; B1. 防滑特性; DIN51130; 组; R9. 总厚度; EN 428; mm; 2.0. 卷重; EN 430; g/m²; 2800. 残余压痕; EN 433; mm; 0.03. 色牢度; ISO 20105B-02; 度; ≥6. 耐磨等级; EN 660-2; 级; T. 抗静电性能; EN 1081; Ω; R1<109. 单位面积质量; EN 430; g/m²; 平均值3100. 残余凹陷; EN 433; mm; 平均值≤0.1. 耐人工色牢度; EN 20105-B02; 度; ≥6. 耐磨度; EN 649; 组; T. 静电性能; EN 1815; kv; <2.0. 选用产品表面需要经过聚氨酯光固化(PUR) 处理；易于清洁。 需要经过防菌、防霉和加强型防污处理，具有抗菌和杀霉菌性能，能有效抵抗消毒剂、酸碱化学试剂及尿液、血液等侵蚀； 符合国家强制性标准GB18586《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》规定的有害物质限量标准。(附检测报告) |
| 2 | 50mm双玻镁岩棉夹芯彩钢板 | 1.彩钢板总厚度：50mm 2.彩钢板： B(宽度)＝1180mm 3.钢板厚度0.5mm 4.通过GB/T 9978-1999《建筑构件耐火试验方法》的检验，防火等级A级。 |
| 3 | 50mm硫氧镁夹芯彩钢板 | 1.彩钢板总厚度：50mm 2.彩钢板： B(宽度)＝1180mm 3.钢板厚度0.5mm 4.通过GB/T 9978-1999《建筑构件耐火试验方法》的检验，防火等级A级。 |
| ★4 | 医用自动门 | 1.直流无刷电机：直流无刷电机具高效率、省电、低噪音、高转速、高扭力、连续使用不发热等特性。 2.超静运行动作： 由于采用直流无刷电机驱动，配合T型齿条同步带，使门体自低速至高速的运行均具超越的宁静性。 3.采用高性能电源输入，电压摆幅在198-242伏多大皆可全自动稳压。此外在负载瞬间短路时还有过电压及过电流保护措施设计，能有效保障运转的正确性安全性与耐久性。 4.采用大功率、小体积直流无碳刷马达，DC24V 50W无刷电机。长期运行无故障。 5.轨道：V型圆弧凹槽设计，关闭时产生向下向里的挤压动作。 6.滑轮：采用大半径耐磨滑轮，噪音大大降低，使用寿命高。 7.皮带：伸缩性小，不受温度影响，调节皮带张紧度方便。 8.产品能符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009）。气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008）。气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝。门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。开闭门速度：250-550MM/S（可调）。门体开放时间：2-20S(可调)。为保证货物的质量合格，提供检测报告等相关证明。 |
| ★5 | 医用净化空调机组 | - 医用净化空调机组设备应选用知名厂家生产的成套的医用洁净空气处理机组, 必须为所投品牌中代表其最先进技术的产品系列。并满足“空调工程技术要求”所有技术要求。 - 为保证货物的质量合格，提供所投产品技术支持资料：包括但不限于空调机组厂家授权书、材料彩页或宣传样本、检测\试验报告或鉴定证书等复印件。 |
| ★6 | 排风机 | - 采用高效长寿马达。风机噪音要求在55分贝以下(排风柜除外，但其排风管需加消声器)。采用离心式风机。用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。排风机控制开关，设备安装支吊架及其防锈处理。 |
| 7 | 高效过滤器 | - 采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。采用优质大容尘量玻璃纤维滤纸。采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。采用铝合金边框设计，配置密封性能优良的橡胶密封条。 |
| ★8 | 保温材料 | - 保温材料采用闭泡橡塑保温材料，难燃B1级，厚度25mm。采用与保温材料与之相配套的专用胶水(接口粘接后形成一体)。湿阻因子≥4500；真空吸水率≤10%。40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。(附检测报告) |
| 9 | 配电箱及箱内主要元件 | 1.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。 2.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。 3.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。 4.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。 5.配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证。 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点，设计负荷有充足宽余量。 |
| 10 | UPS不间断电源 | 本工程配置在线UPS不间断电源。 1.输入频率：40HZ-70HZ；输出有变频功能，频率可选：50/60 HZ±0.5%，可做变频器使用。 2.输入功率因数大于0.99；输出功率因数 0.9； 3.过载能力：过载105%/，长期运行；125%维持10分钟后转旁路 4.可根据后备时间选择外接电池数量(32、34、36节)，节约系统成本。 5.采用先进的三段式充放电管理。 6. UPS提供维修旁路功能，当出现紧急情况时，可以切换到维修旁路供电，维修人员可以安全地在线维修。 7.UPS采用DSP数字化控制，可以提供最多4台UPS并联，从而提供了最佳的系统可靠性 8.支持两路独立的电源接入,提高了系统的可靠性 |
| ★11 | 自动化控制系统 | 洁净空调自动控制系统选用满足招标要求的多功能数字控制器、结合温湿度传感器、电动比例积分阀、风阀执行器等控制设备，对系统的风量、温度、湿度、风压等进行精确控制。 |
| ★12 | 医用气体终端 | 各气体终端输出口颜色以及形状各不相同，具有防误插功能，可单手操作、快速插拔，气体终端可紧急带气维修。具有安全性高、使用寿命长，能安全运行2万次以上，气体供应压力、泄漏、终端结构、流量、疲劳测试等均符合要求。为保证货物的质量合格，提供相关证明。 |

- 七、招标货物清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、结构装饰部分: |  |  |  |  |  |
| 1 | 100厚砖墙 | 混凝土多孔砖 墙厚1/2砖，干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 2.38 |  |
| 2 | 墙面砖 | 450*300瓷砖墙面，干混抹灰砂浆DP M20.0铺贴，含背胶处理，15厚干混抹灰砂浆DP M15.0打底找平 | ㎡ | 24.56 |  |
| 3 | 双玻镁岩棉夹芯彩钢板墙板 | 双玻镁岩棉夹芯彩钢板墙板，板体5cm厚，钢板0.5mm，内置岩棉板，含相应配件含铝合金内圆孤、外圆立柱，含50槽铝 | ㎡ | 1225.59 | 含相应配件含铝合金内圆孤、外圆立柱 |
| 4 | 硫氧镁夹芯彩钢板吊顶 | 硫氧镁夹芯彩钢板吊顶，板体5cm厚，钢板0.5mm，含相应配件含铝合金内圆孤 | ㎡ | 689.54 |  |
| 5 | 铝扣板吊顶 | 600*600*0.8铝扣板吊顶 | ㎡ | 3.75 |  |
| 6 | 铝吊梁 | 40*80铝吊梁，含喷塑处理 | m | 24.00 | 喷塑 |
| 7 | 钢制净化密闭门 | 700*2100钢制净化密闭门，含相应五金配件 | 樘 | 2.00 |  |
| 8 | 钢制净化密闭门 | 800*2100钢制净化密闭门，含相应五金配件 | 樘 | 4.00 |  |
| 9 | 钢制净化密闭门 | 900*2100钢制净化密闭门，含相应五金配件 | 樘 | 11.00 |  |
| 10 | 钢制净化密闭门 | 1000*2100钢制净化密闭门，含相应五金配件 | 樘 | 15.00 |  |
| 11 | 钢制净化密闭门 | 1400*2100钢制净化密闭门，含相应五金配件 | 樘 | 1.00 |  |
| 12 | 钢制净化密闭门 | 1500*2100钢制净化密闭门，含相应五金配件 | 樘 | 4.00 |  |
| 13 | 医用电动门 | 1000*2100医用电动门，含相应五金配件 | 樘 | 7.00 |  |
| 14 | 医用电动门 | 1200*2100医用电动门，含相应五金配件 | 樘 | 3.00 |  |
| 15 | 医用电动门 | 1500*2100医用电动门，含相应五金配件 | 樘 | 4.00 |  |
| 16 | 玻璃门 | 1500*2100玻璃门，含相应五金配件 | 樘 | 1.00 |  |
| 17 | 中空玻璃铝合金观察窗 | 1200*1500中空玻璃铝合金观察窗 | 樘 | 10.00 |  |
| 18 | 安全玻璃视窗 | 1200*1500安全玻璃视窗 | 樘 | 4.00 |  |
| 19 | 玻璃隔断 | 铝合金框12厚钢化玻璃成品隔断 | ㎡ | 11.37 |  |
| 20 | 防滑地砖 | 800*800防滑地砖，干混地面砂浆铺贴，含背胶处理，30厚C25非泵送细石混凝土找平 | ㎡ | 3.75 |  |
| 21 | 铝板地面 | 3mm厚铝板地板，40厚C25非泵送细石混凝土找平 | ㎡ | 39.87 |  |
| 22 | PVC耐磨地板 | 2mm厚PVC耐磨地板，专用粘结剂铺贴，40厚C25非泵送细石混凝土找平 | ㎡ | 586.98 |  |
| 23 | PVC踢脚线 | 120高PVC踢脚线 | ㎡ | 60.51 |  |
| 24 | 自流坪地面处理 | 水泥基自流平砂浆 面层3mm厚 | ㎡ | 626.85 |  |
| 25 | 楼地面防水处理 | 楼地面刷防水砂浆 | ㎡ | 21.03 |  |
| 二、空调通风部分: |  |  |  |  |  |
| 1 | JK-01直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) | 1、JK-01直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) 2、规格：风量：16500m^3/h，新风量：3000m^3/h，制冷量：100kW，电加热：63kW，电极加湿量：33kg/h，机外静压：750pa，冷媒R410A，内机机组尺寸：5700*2070*1850，单台外机机组尺寸：1806*1090*1181 3、隔振器(垫)、支架形式：隔振器、型钢制作安装 4、其他：机组为单冷，变频电机，机组运行时电机不能变频，不带风阀，内机带防雨罩，功能段:混合段+初中效过滤段(G4/F8)+直膨段+电加热段+电极加湿段+送风机段+均流段+亚高效过滤段(H11)+出风段 5、含模块机组及控制箱等配件 | 台 | 2 |  |
| 2 | JK-02直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) | 1、JK-02直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) 2、规格：风量：11200m^3/h，新风量：2300m^3/h，制冷量：62.5kW，电加热：40.5kW，电极加湿量：25kg/h，机外静压：750pa，冷媒R410A，内机机组尺寸：5300*1670*1350，外机机组尺寸：1809*1019*1185 3、隔振器(垫)、支架形式：隔振器、型钢制作安装 4、其他：机组为单冷，变频电机，机组运行时电机不能变频，不带风阀，内机带防雨罩，功能段:混合段+初中效过滤段(G4/F8)+直膨段+电加热段+电极加湿段+送风机段+均流段+亚高效过滤段(H11)+出风段 5、含模块机组及控制箱等配件 | 台 | 1 |  |
| 3 | JK-03直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) | 1、JK-03直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) 2、规格：风量：3400m^3/h，新风量：700m^3/h，制冷量：19.7kW，电加热：12kW，电极加湿量：8kg/h，机外静压：700pa，冷媒R410A，内机机组尺寸：5100*1170*950，外机机组尺寸：770*770*1152 3、隔振器(垫)、支架形式：隔振器、型钢制作安装 4、其他：机组为单冷，变频电机，机组运行时电机不能变频，不带风阀，内机带防雨罩，功能段:混合段+初中效过滤段(G4/F8)+直膨段+电加热段+电极加湿段+送风机段+均流段+亚高效过滤段(H11)+出风段 5、含模块机组及控制箱等配件 | 台 | 1 |  |
| 4 | XF-1直膨式新风机组(室外型) | 1、XF-1直膨式新风机组(室外型) 2、规格：新风量：1600m^3/h，制冷量：14.4kW，制热量：15.6kW，机外静压：200pa，冷媒R410A，内机机组尺寸：2400*950*730，外机机组尺寸：817*684*957 3、隔振器(垫)、支架形式：隔振器、型钢制作安装 4、其他：机组为热泵，变频电机，机组运行时电机不能变频，不带风阀，内机带防雨罩，功能段:功能段:新风段+初效过滤段(G4)+直膨段+送风机段 5、控制箱等配件 | 台 | 1 |  |
| 5 | XF-2直膨式新风机组(室外型) | 1、XF-1直膨式新风机组(室外型) 2、规格：新风量：1600m^3/h，制冷量：14.4kW，制热量：15.6kW，机外静压：200pa，冷媒R410A，内机机组尺寸：2400*950*730，外机机组尺寸：817*684*957 3、隔振器(垫)、支架形式：隔振器、型钢制作安装 4、其他：机组为热泵，变频电机，机组运行时电机不能变频，不带风阀，内机带防雨罩，功能段:功能段:新风段+初效过滤段(G4)+直膨段+送风机段 5、控制箱等配件 | 台 | 1 |  |
| 6 | 1.5P壁挂式空调 | 1.名称:1.5P壁挂式空调 2.规格:1.5P 3.安装形式:壁挂式 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:减振器安装 | 台 | 1 |  |
| 7 | 多联机室内机 | 1、名称：多联机室内机 2、型号：D22T2 3、安装形式：吊顶式 4、减振器、支架形式：含型钢支架、减振装置 5风机盘管检查接线 | 台 | 20 |  |
| 8 | 多联机室内机 | 1、名称：多联机室内机 2、型号：D36T2 3、安装形式：吊顶式 4、减振器、支架形式：含型钢支架、减振装置 5、风机盘管检查接线 | 台 | 6 |  |
| 9 | 多联机室内机 | 1、名称：多联机室内机 2、型号：D45T2 3、安装形式：吊顶式 4、减振器、支架形式：含型钢支架、减振装置 5、风机盘管检查接线 | 台 | 2 |  |
| 10 | 多联机室外机 | 1、名称：多联机室外机 2、设备编号：V-785 3、设备基础型钢安装 4、安装及减振方式：落地式，金属弹簧减震装置 | 台 | 1 |  |
| 11 | 活性碳过滤器 | 475*475*80 | 台 | 16 |  |
| 12 | 空调远程控制面板 |  | 台 | 5 |  |
| 13 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P1 3.规格:风量 m3/h:500 余压pa:160 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：108 噪音dB：29 供应房间：人授实验室 联动控制要求：独立启停,需要时开启 4.连接方式：吊装 5.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 14 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P2 3.规格:风量 m3/h:300 余压pa:160 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：55 噪音dB：27 安装方式：吊装 供应房间：人工受精室 联动控制要求：与空调联动 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 15 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P3 3.规格:风量 m3/h:300 余压pa:155 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：55 噪音dB：27 安装方式：吊装 供应房间：手术室 联动控制要求：与空调联动 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 16 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P4 3.规格:风量 m3/h:1400 余压pa:152 风机类型:双速风机 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：405 噪音dB：43 安装方式：吊装 供应房间：精液处理室 联动控制要求：平时470m3/h/应急1400m3/h 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 17 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P5 3.规格:风量 m3/h:2600 余压pa:200 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：380/3/50 马达功率w：820 噪音dB：46 安装方式：吊装 供应房间：胚胎培养室 联动控制要求：独立启停,需要时开启 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 18 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P6 3.规格:风量 m3/h:300 余压pa:180 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：55 噪音dB：27 安装方式：吊装 供应房间：取卵室 联动控制要求：与空调联动 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 19 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P7 3.规格:风量 m3/h:300 余压pa:200 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：55 噪音dB：27 安装方式：吊装 供应房间：移植室 联动控制要求：与空调联动 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 20 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P8 3.规格:风量 m3/h:500 余压pa:170 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：108 噪音dB：29 安装方式：吊装 供应房间：冷冻室 联动控制要求：独立启停,需要时开启 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 21 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P9 3.规格:风量 m3/h:800 余压pa:165 风机类型:双速风机 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：145 噪音dB：35 安装方式：吊装 供应房间：液氮存储室 联动控制要求：平时300m3/h/应急800m3/h 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 22 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P10 3.规格:风量 m3/h:500 余压pa:185 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：108 噪音dB：29 安装方式：吊装 供应房间：气瓶室 联动控制要求：常开(兼事故排风) 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 23 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P11 3.规格:风量 m3/h:300 余压pa:180 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：55 噪音dB：27 安装方式：吊装 供应房间：冲洗、男女卫 联动控制要求：常开 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 24 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P12 3.规格:风量 m3/h:600 余压pa:180 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：108 噪音dB：29 安装方式：吊装 供应房间：女患更、取精室 联动控制要求：常开 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 25 | 排风机 | 1.名称:排风机 2.型号:P13 3.规格:风量 m3/h:300 余压pa:195 风机类型:离心式 最高转速:1450/2900 电源：220/1/50 马达功率w：55 噪音dB：27 安装方式：吊装 供应房间：洗涤、脱包、污物 联动控制要求：常开 4.隔振器(垫)、支架形式：减振器、型钢制作安装 | 台 | 1 |  |
| 26 | 镀锌板洁净风管 | 1、材质：镀锌板洁净风管 2、形状：成品矩形净化通风管道 3、规格：长边长320mm以下，中高压系统 4、板材厚度：0.5mm 5、接口形式：法兰连接 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：含法兰、五金件、安装制作 | ㎡ | 468.79 | 含法兰、五金件、安装制作 |
| 27 | 镀锌板洁净风管 | 1、材质：镀锌板洁净风管 2、形状：成品矩形净化通风管道 3、规格：长边长1000mm以下，中高压系统 4、板材厚度：0.75mm 5、接口形式：法兰连接 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：含法兰、五金件、安装制作 | ㎡ | 319.93 | 含法兰、五金件、安装制作 |
| 28 | 镀锌板洁净风管 | 1、材质：镀锌板洁净风管 2、形状：成品矩形净化通风管道 3、规格：长边长1250mm以下，中高压系统 4、板材厚度：1.0mm 5、接口形式：法兰连接 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：含法兰、五金件、安装制作 | ㎡ | 318.22 | 含法兰、五金件、安装制作 |
| 29 | 橡塑保温材料 | 1.绝热材料品种:不燃外带复合铝箔离心玻璃棉板 2.绝热厚度:25mm | m3 | 29.33 |  |
| 30 | 消音弯头 | 1.名称:消音弯头 2.规格:1400*400 | 台 | 1 |  |
| 31 | 消音弯头 | 1.名称:消音弯头 2.规格:1100*400 | 台 | 1 |  |
| 32 | 消音弯头 | 1.名称:消音弯头 2.规格:1000*400 | 台 | 1 |  |
| 33 | 消音弯头 | 1.名称:消音弯头 2.规格:800*400 | 台 | 1 |  |
| 34 | 消音弯头 | 1.名称:消音弯头 2.规格:400*320 | 台 | 1 |  |
| 35 | 消音弯头 | 1.名称:消音弯头 2.规格:400*250 | 台 | 1 |  |
| 36 | 消音弯头 | 1.名称:消音弯头 2.规格:320*200 | 台 | 2 |  |
| 37 | 防火阀 | 1、名称：防火阀 2、规格：1400*400 3.支架形式、材质:防火阀支架制作安装 | 只 | 1 |  |
| 38 | 防火阀 | 1、名称：防火阀 2、规格：1100*400 3.支架形式、材质:防火阀支架制作安装 | 只 | 1 |  |
| 39 | 防火阀 | 1、名称：防火阀 2、规格：1000*400 3.支架形式、材质:防火阀支架制作安装 | 只 | 1 |  |
| 40 | 防火阀 | 1、名称：防火阀 2、规格：800*400 3.支架形式、材质:防火阀支架制作安装 | 只 | 1 |  |
| 41 | 防火阀 | 1、名称：防火阀 2、规格：400*320 3.支架形式、材质:防火阀支架制作安装 | 只 | 1 |  |
| 42 | 防火阀 | 1、名称：防火阀 2、规格：400*250 3.支架形式、材质:防火阀支架制作安装 | 只 | 1 |  |
| 43 | 防火阀 | 1、名称：防火阀 2、规格：320*200 3.支架形式、材质:防火阀支架制作安装 | 只 | 2 |  |
| 44 | 电动阀 | 1、名称：电动阀 2、规格：320*200 3.电动阀门检查接线 | 只 | 2 |  |
| 45 | 电动阀 | 1、名称：电动阀 2、规格：200*200 3.电动阀门检查接线 | 只 | 11 |  |
| 46 | 电动阀 | 1、名称：电动阀 2、规格：250*200 3.电动阀门检查接线 | 只 | 1 |  |
| 47 | 电动阀 | 1、名称：电动阀 2、规格：400*250 3.电动阀门检查接线 | 只 | 1 |  |
| 48 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：1400*400 | 只 | 2 |  |
| 49 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：1100*400 | 只 | 2 |  |
| 50 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：1000*400 | 只 | 1 |  |
| 51 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：800*400 | 只 | 1 |  |
| 52 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400*320 | 只 | 1 |  |
| 53 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400*250 | 只 | 1 |  |
| 54 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400*200 | 只 | 24 |  |
| 55 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：320*200 | 只 | 44 |  |
| 56 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：200*200 | 只 | 5 |  |
| 57 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：160*120 | 只 | 4 |  |
| 58 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：120*120 | 只 | 23 |  |
| 59 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：120*200 | 只 | 2 |  |
| 60 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*200 | 只 | 11 |  |
| 61 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:250*200 | 只 | 1 |  |
| 62 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*250 | 只 | 1 |  |
| 63 | 高效送风器S1 | 1、名称：高效送风器S1 2、规格：370*370*500 500CMH 3、喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 | 只 | 2 | 喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 |
| 64 | 高效送风器S2 | 1、名称：高效送风器S2 2、规格：534*534*500 1000CMH 3、喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 | 只 | 16 | 喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 |
| 65 | 高效送风器S3 | 1、名称：高效送风器S3 2、规格：680*680*500 1500CMH 3、喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 | 只 | 15 | 喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 |
| 66 | 方形散流器S4 | 1.名称:方形散流器S4 2.规格:600*600 | 只 | 2 |  |
| 67 | 方形散流器S5 | 1.名称:方形散流器S5 2.规格:400*400 | 只 | 27 |  |
| 68 | 顶回风口H1 | 1.名称:顶回风口H1 2.规格:350*200，含G4 | 只 | 2 |  |
| 69 | 顶回风口H3 | 1.名称:顶回风口H3 2.规格:700*350，含G4 | 只 | 26 |  |
| 70 | 顶回风口H4 | 1.名称:顶回风口H4 2.规格:900*350，含G4 | 只 | 2 |  |
| 71 | 下回风口H2 | 1.名称:下回风口H2 2.规格:500*350，配F5 | 只 | 26 |  |
| 72 | 下回风口H3 | 1.名称:下回风口H3 2.规格:700*350，配F5 | 只 | 10 |  |
| 73 | 排风口 | 1.名称:排风口 2.规格:400*400，配F5 | 只 | 11 |  |
| 74 | 换气扇 | 1.名称:换气扇 2.规格:100m3/h 3.安装方式:吸顶式 | 只 | 13 |  |
| 75 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*320 | 只 | 3 |  |
| 76 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:200*200 | 只 | 3 |  |
| 77 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:200*250 | 只 | 1 |  |
| 78 | 防雨百叶 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:250*200 | 只 | 1 |  |
| 79 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ6.4*0.8mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 42.6 |  |
| 80 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ9.5*0.8mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 147 |  |
| 81 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ12.7*0.8mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 56 |  |
| 82 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ15.9*1.0mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 142 |  |
| 83 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ19.1*1.0mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 56 |  |
| 84 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ22.2*1.0mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 93.5 |  |
| 85 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ25.4*1.2mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 14 |  |
| 86 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ28.6*1.3mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 32.5 |  |
| 87 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ31.8*1.3mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 18 |  |
| 88 | 冷媒铜管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷媒 3、材质、规格：紫铜管 φ41.3*1.5mm 4、连接形式：钎焊连接 5、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验 | m | 93.5 |  |
| 89 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管DN20 4、连接方式：粘接 | m | 39 |  |
| 90 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管DN32 4、连接方式：粘接 | m | 74 |  |
| 91 | 保温套管 | 橡塑保温 厚度40mm | m³ | 1.01 |  |
| 92 | 制冷剂添加 | 1.名称:制冷剂 R410A | kg | 80 |  |
| 93 | 防霉防火软接头帆布 | 1.名称:软连接 2.材质:防霉防火软接头帆布 | m2 | 39 |  |
| 94 | 设备支架 | 1、名称：风机设备基础支架 | kg | 325 |  |
| 95 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构手工除锈 轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 6954.94 |  |
| 96 | 管道支架 | 1、名称：空调铜管管道支架制安 | Kg | 73.22 |  |
| 97 | 配管 | 1.名称:SC25 2.材质:钢管 3.规格:Φ25mm以内 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 150.49 |  |
| 98 | 控制电缆 | 1.名称:空调面板及控制线 2.规格:KVV-7*1.0 3.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 154.25 |  |
| 99 | 分歧器 | 1.名称:分歧器安装 | 个 | 28 |  |
| 100 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 | 系统 | 1 |  |
| 三、电气部分: |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 1、名称：总配电箱 SAP1 2、安装方式：落地安装(10#槽钢基础) | 台 | 1 |  |
| 2 | 分配电箱 | 1、名称：分配电箱 AP1 2、安装方式：距地1.5m明装 | 台 | 1 |  |
| 3 | 分配电箱 | 1、名称：分配电箱 AP2 2、安装方式：距地1.5m明装 | 台 | 1 |  |
| 4 | 分配电箱 | 1、名称：分配电箱 AP3 2、安装方式：距地1.5m明装 | 台 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：空调配电箱安装(设备自带) 2、安装方式：落地安装(10#槽钢基础) | 台 | 4 |  |
| 6 | 配电箱 | 1、名称：新风机控制箱安装(设备自带) 2、安装方式：落地安装(10#槽钢基础) | 台 | 5 |  |
| 7 | 配电箱 | 1、名称：总配电箱 SAP2(不锈钢) 2、安装方式：落地安装(10#槽钢基础) | 台 | 1 |  |
| 8 | UPS配电箱 | 1、名称：UPS配电箱 2、安装方式：距地1.5m明装 | 台 | 1 |  |
| 9 | UPS电源 | 三进单出，15KVA/240Min，含配套电池及电池柜；应急时间240分钟 | 台 | 1 |  |
| 10 | LED净化专用灯 | LDE净化平板灯，尺寸1200*300，功率48W | 盏 | 52 |  |
| 11 | LED净化专用灯(应急灯) | LDE净化平板灯，尺寸1200*300，功率48W，含应急装置不少于90min | 盏 | 5 |  |
| 12 | LED净化专用灯(调光灯) | LDE净化平板调光灯，调光0~100%，尺寸1200*300，功率48W | 盏 | 31 |  |
| 13 | LED净化专用灯(应急调光灯) | LDE净化平板调光灯，调光0~100%，尺寸1200*300，功率48W，含应急装置不少于90min | 盏 | 9 |  |
| 14 | LED净化专用灯 | LDE净化平板灯，尺寸900*300，功率36W | 盏 | 14 |  |
| 15 | LED净化专用灯 | LDE净化平板灯，尺寸300*300，功率14W | 盏 | 2 |  |
| 16 | 取精室LED显示灯 | 红外线感应，“使用中”LED显示灯，3W | 盏 | 4 |  |
| 17 | 装饰灯 | 1. 名称：安全出口指示灯(利旧考虑) 2. 光源：LED光源 3. 安装方式：壁挂安装 4. 功能：巡检、常亮、频闪 | 套 | 7 |  |
| 18 | 装饰灯 | 1. 名称：疏散指示灯(利旧考虑) 2. 光源：LED光源 3. 安装方式：壁挂安装 4. 功能：巡检、常亮、频闪 | 套 | 12 |  |
| 19 | 普通灯具 | 1. 名称：应急吸顶灯(利旧考虑) 2. 光源：LED光源 3. 安装方式：吸顶安装 | 套 | 8 |  |
| 20 | 多功能插座 | 1.名称：多功能插座； 2.安装方式：距地0.3米安装 | 个 | 236 |  |
| 21 | 地面斜五孔插座 | 1.名称：地面斜五孔插座； 2.安装方式：距地0.3米安装 | 个 | 3 |  |
| 22 | 可调光开关 | 1.名称：可调光开关； 2.规格：250V 10A 86型； 3.安装方式：距地1.3米安装； | 个 | 21 |  |
| 23 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.规格：250V 10A 86型； 3.安装方式：距地1.3米安装； | 个 | 21 |  |
| 24 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关； 2.规格：250V 10A 86型； 3.安装方式：距地1.3米安装； | 个 | 17 |  |
| 25 | 双联双控开关 | 1.名称：双联双控开关； 2.规格：250V 10A 86型； 3.安装方式：距地1.3米安装； | 个 | 4 |  |
| 26 | 多联机液晶控制器 | 1.名称：多联机液晶控制器； 2.规格：250V 10A 86型； 3.安装方式：距地1.3米安装； | 个 | 28 |  |
| 27 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 1344.8 |  |
| 28 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*150+1*70； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 653.1 |  |
| 29 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*120+1*70； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 34.41 |  |
| 30 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 12.92 |  |
| 31 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 62.8 |  |
| 32 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*16； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 68.16 |  |
| 33 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*10； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 281.3 |  |
| 34 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*6； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 82.22 |  |
| 35 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆； 2.型号、规格：WDZ-YJY-5*4； 3.敷设方式或部分：桥架或管内； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | m | 348.46 |  |
| 36 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头制安； 2.型号、规格：多芯，截面积240mm2及以下； 3.材质、类型：户内干包式； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | 个 | 12 |  |
| 37 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头制安； 2.型号、规格：多芯，截面积120mm2及以下； 3.材质、类型：户内干包式； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | 个 | 4 |  |
| 38 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头制安； 2.型号、规格：多芯，截面积25mm2以下； 3.材质、类型：户内干包式； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | 个 | 8 |  |
| 39 | 电力电缆头 | 1.名称：电缆终端头制安； 2.型号、规格：多芯，截面积10mm2以下； 3.材质、类型：户内干包式； 4.电压等级(kv)：1kv以下； | 个 | 52 |  |
| 40 | 配线 | 1.名称：管内穿线； 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4； | m | 3613.4 |  |
| 41 | 配线 | 1.名称：管内穿线； 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； | m | 2311.75 |  |
| 42 | 配线 | 1.名称：线槽穿线； 2.型号、规格：WDZ-BYJ-4； | m | 3613.4 |  |
| 43 | 配线 | 1.名称：线槽穿线； 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； | m | 2311.75 |  |
| 44 | 配管 | 1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC50 3. 配置形式：明配 | m | 3.5 |  |
| 45 | 配管 | 1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC40 3. 配置形式：明配 | m | 7.1 |  |
| 46 | 配管 | 1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：明配 | m | 13.9 |  |
| 47 | 配管 | 1.名称：JDG管； 2.规格：DN20； 3.配置形式：暗配； 4. 其他：包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复等 | m | 3779 |  |
| 48 | 配管 | 1.名称：JDG管； 2.规格：DN40； 3.配置形式：暗配； 4. 其他：包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复等 | m | 7.2 |  |
| 49 | 电缆桥架 | 1.名称：热镀锌桥架； 2.规格：400*200； 3.内容：含桥架隔板、盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓； 4.接地：跨接接地； | m | 34.88 |  |
| 50 | 电缆桥架 | 1.名称：不锈钢桥架； 2.规格：350*150； 3.内容：含桥架隔板、盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓； 4.接地：跨接接地； | m | 28.76 |  |
| 51 | 电缆桥架 | 1.名称：热镀锌桥架； 2.规格：200*100； 3.内容：含桥架隔板、盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓； 4.接地：跨接接地； | m | 59.82 |  |
| 52 | 电缆桥架 | 1.名称：不锈钢桥架； 2.规格：200*100； 3.内容：含桥架隔板、盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓； 4.接地：跨接接地； | m | 29.35 |  |
| 53 | 桥架 | 1.名称：不锈钢桥架； 2.规格：100*50； 3.内容：含桥架隔板、盖板、盖板扣锁、桥架连接片、连接螺栓； 4.接地：跨接接地； | m | 107.95 |  |
| 54 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒暗装； | 个 | 98 |  |
| 55 | 接线盒 | 1.名称：钢制开关插座盒暗装； | 个 | 330 |  |
| 56 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架制作安装； | kg | 116.2 |  |
| 57 | 金属结构刷油 | 1、名称：钢结构手工除锈，红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 116.2 |  |
| 58 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 |  |
| 四、给排水部分: |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗池 | 1200*600*800(不锈钢含感应龙头) | 台 | 2 |  |
| 2 | 医用刷手池(三人位) | 1、名称：医用刷手池(三人位) 2、规格：2000*630*1950(不锈钢含感应龙头) | 台 | 2 |  |
| 3 | 感应洗手池 | 1.名称：洗手池(含自动感应式水嘴) 2.规格、类型：自动感应式水嘴 3.组装形式：立柱式 | 台 | 8 |  |
| 4 | 坐便器 | 1、名称：连体坐便器 (含其他附件) | 台 | 2 |  |
| 5 | 小厨宝 | 1、名称：小厨宝 6.8L | 台 | 8 |  |
| 6 | 小厨宝 | 1、名称：小厨宝 10L | 台 | 2 |  |
| 7 | 热水器 | 1、名称：热水器 60L | 台 | 2 |  |
| 8 | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR塑料给水管 S4 DN75 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验及水冲洗、消毒 6、其他：含管件安装 | m | 14 |  |
| 9 | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR塑料给水管 S4 DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验及水冲洗、消毒 6、其他：含管件安装 | m | 21 |  |
| 10 | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR塑料给水管 S4 DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验及水冲洗、消毒 6、其他：含管件安装 | m | 117 |  |
| 11 | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR塑料给水管 S4 DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验及水冲洗、消毒 6、其他：含管件安装 | m | 52 |  |
| 12 | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR塑料给水管 S4 DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验及水冲洗、消毒 6、其他：含管件安装 | m | 8 |  |
| 13 | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR塑料给水管 S4 DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验及水冲洗、消毒 6、其他：含管件安装 | m | 87 |  |
| 14 | PPR给水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR塑料给水管 S4 DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验及水冲洗、消毒 6、其他：含管件安装 | m | 30 |  |
| 15 | 全铜闸阀 | 1.阀门类型：全铜闸阀 2.规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |
| 16 | 全铜闸阀 | 1.阀门类型：全铜闸阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 7 |  |
| 17 | 全铜闸阀 | 1.阀门类型：全铜闸阀 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 |  |
| 18 | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管 DN100 3.连接形式:粘接 | m | 5.5 |  |
| 19 | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管 DN75 3.连接形式:粘接 | m | 68 |  |
| 20 | PVC排水管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC排水管 DN50 3.连接形式:粘接 | m | 36.2 |  |
| 21 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 只 | 1 |  |
| 22 | 卫生间暗敷管道补贴 | 卫生间 内周长在12m以下，暗敷管道补贴 | 间 | 2 |  |
| 五、产品设备部分： |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢平台 | SUS304，4760*750*750 | 台 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢平台 | SUS304，2300*750*750 | 台 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢平台 | SUS304，1500*400*750 | 台 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢平台 | SUS304，2500*750*750 | 台 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢平台 | SUS304，1200*700*750 | 台 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢平台 | SUS304，1000*750*750 | 台 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢平台 | SUS304，2700*750*750 | 台 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢平台 | SUS304，1150*700*750 | 台 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢平台 | SUS304，1720*650*750 | 台 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢平台 | SUS304，1240*630*750 | 台 | 1 |  |
| 11 | 不锈钢平台 | SUS304，1185*630*750 | 台 | 1 |  |
| 12 | 不锈钢平台 | SUS304，2100*750*750 | 台 | 1 |  |
| 13 | 不锈钢平台 | SUS304，2375*750*750 | 台 | 1 |  |
| 14 | 中央台 | 2100*850*750 304不锈钢固定式平台。含桌面医疗设备带+暗装台面插座、医用气体终端面板，线管、医用气体管地埋。 | 台 | 2 | 含安装台面插座、医用气体终端面板，线管等 |
| 15 | 中央台 | 2400*850*750 304不锈钢固定式平台。含桌面医疗设备带+暗装台面插座、医用气体终端面板，线管、医用气体管地埋。 | 台 | 2 | 含安装台面插座、医用气体终端面板，线管等 |
| 16 | 嵌入式器械柜 | 900*400*1700嵌入式安装，翻边20mm，面框为1.2厚304#不锈钢板，本体为1.2厚304#不锈钢板，上部4mm钢化玻璃1.2厚304#不锈钢包边平移门，下部1.2厚304#不锈钢平移门，内置玻璃搁板。 | 个 | 3 |  |
| 17 | 嵌入式药品柜 | 900*400*1700嵌入式安装，翻边20mm，面框为1.2厚304#不锈钢板，本体为1.2厚304#不锈钢板，上部4mm钢化玻璃玻璃1.2厚304#不锈钢包边平移门，中间两抽屉，下部1.2厚304#不锈钢平移门，内置玻璃搁板。 | 个 | 2 |  |
| 18 | 嵌入式麻醉柜 | 900*400*1700嵌入式安装，翻边20mm，面框为1.2厚304#不锈钢板，本体为1.2厚304#不锈钢板，上部4mm钢化玻璃玻璃1.2厚304#不锈钢包边平移门，中间两抽屉，下部1.2厚304#不锈钢平移门，内置玻璃搁板。 | 个 | 1 |  |
| 19 | 内嵌式书写台 | 600*450*300嵌入式安装，箱体为1.2厚304不锈钢材料，下翻式开门，配缓冲吊杆、自动照明灯。 | 个 | 4 |  |
| 20 | 全钢单人双侧红外线感应风淋室 | 1750*1050*2400红外线感应、互锁型单人双面、双吹、智能型风淋室,外部1.2mm冷轧钢板喷塑，内部1.2mm厚304#不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 21 | 电动恒温传递窗 | 304#1.2mm厚不锈钢电动恒温(37℃±1)升降式传递窗 1.尺寸：H900*W520*D400 2.红外手感应开关，5-100mm距离远近可调 3.高性能的步进电机+PLC逻辑程序控制开、关门 4.电机刚启动时慢慢起步，逐渐匀速运动，快到位时又逐渐减速直至停止，单个动作时间8秒 5.门开启时，照明灯自动亮起；门关闭时，灯自动熄灭 6.电机的电源自动开、关 7.双面玻璃，带插座离地0.9米，内嵌式安装 | 台 | 4 |  |
| 22 | 电动升降式传递窗 | 304#1.2mm厚不锈钢电动升降式传递窗 1.尺寸：H900*W520*D400 2.红外手感应开关，5-100mm距离远近可调 3.高性能的步进电机+PLC逻辑程序控制开、关门 4.电机刚启动时慢慢起步，逐渐匀速运动，快到位时又逐渐减速直至停止，单个动作时间8秒 5.门开启时，照明灯自动亮起；门关闭时，灯自动熄灭 6.电机的电源自动开、关 7.双面玻璃，带插座离地0.9米，内嵌式安装 | 台 | 5 |  |
| 23 | 不锈钢传递窗 | 外径600*600*600，内径550*550*550，双门机械互锁，带紫外线杀菌灯，箱体为1.2mm304不锈钢,门板为1.2mm304不锈钢,内胆为1.2mm304不锈钢，观察窗采用4mm厚钢化玻璃,尺寸为270*270mm | 台 | 1 |  |
| 24 | 不锈钢污物传递窗 | 外径600*600*600，内径550*550*550，双门机械互锁，带紫外线杀菌灯，箱体为1.2mm304不锈钢,门板为1.2mm304不锈钢,内胆为1.2mm304不锈钢，观察窗采用4mm厚钢化玻璃,尺寸为270*270mm | 台 | 5 |  |
| 25 | 空气压差表 | 指针式 | 台 | 9 |  |
| 六、医用气体部分: |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品级不锈钢管 | 1、材质：低压不锈钢管(316L) 2、连接方式：氩弧焊 3、规格：Φ15*1 4、压力试验、空气吹扫、清洗设计要求：脱脂处理，管道试验，空气吹扫 | 米 | 291.16 |  |
| 2 | 食品级不锈钢管 | 1、材质：低压不锈钢管(316L) 2、连接方式：氩弧焊 3、规格：Φ25*1.2 4、压力试验、空气吹扫、清洗设计要求：脱脂处理，管道试验，空气吹扫 | 米 | 197.1 |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、连接方式：氧乙炔焊接 3、规格：Φ12*1 4、压力试验、空气吹扫、清洗设计要求：脱脂处理，管道试验，空气吹扫 | 米 | 46.52 |  |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、连接方式：氧乙炔焊接 3、规格：Φ10*1 4、压力试验、空气吹扫、清洗设计要求：脱脂处理，管道试验，空气吹扫 | 米 | 48 |  |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、连接方式：氧乙炔焊接 3、规格：Φ22*1.2 4、压力试验、空气吹扫、清洗设计要求：脱脂处理，管道试验，空气吹扫 | 米 | 43.04 |  |
| 6 | 脱脂紫铜管 | 1、材质：脱脂紫铜管 2、连接方式：氧乙炔焊接 3、规格：Φ15*1 4、压力试验、空气吹扫、清洗设计要求：脱脂处理，管道试验，空气吹扫 | 米 | 42.3 |  |
| 7 | SS 316 卡套(管件) | 1、材质：脱脂紫铜管管件 2、连接方式：焊接 3、型号、规格：Φ15 | 个 | 42 |  |
| 8 | SS 316 卡套(管件) | 1、材质：脱脂紫铜管管件 2、连接方式：焊接 3、型号、规格：Φ25 | 个 | 14 |  |
| 9 | SS 316 卡套(直角) | 1、材质：脱脂紫铜管弯头 2、连接方式：焊接 3、型号、规格：Φ15 | 个 | 16 |  |
| 10 | SS 316 卡套(直角) | 1、材质：脱脂紫铜管弯头 2、连接方式：焊接 3、型号、规格：Φ25 | 个 | 16 |  |
| 11 | SS 316 卡套(三通) | 1、材质：脱脂紫铜管三通 2、连接方式：焊接 3、型号、规格：Φ15 | 个 | 12 |  |
| 12 | SS 316 卡套(三通) | 1、材质：脱脂紫铜管三通 2、连接方式：焊接 3、型号、规格：Φ25 | 个 | 16 |  |
| 13 | SS 316 卡套(变径) | 1、材质：脱脂紫铜管大小头 2、连接方式：焊接 3、型号、规格：Φ25~15 | 个 | 16 |  |
| 14 | 维修阀 | 1.名称:气体维修阀 2.型号：规格:Ф10 3.材质：铜 | 个 | 5 |  |
| 15 | 维修阀 | 1.名称:气体维修阀 2.型号、规格:Ф12 3.材质：铜 | 个 | 5 |  |
| 16 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.规格：30*30 3.材质：镀锌角铁 | KG | 128 |  |
| 17 | 气体报警器 | 1.名称：气体报警器 2.规格：2气 3.功能：高低压报警、36V电源 | 台 | 1 |  |
| 18 | 二气源阀门箱 | 1.名称:二气源阀门箱(400*400*200) 2.规格:二气(氧气D15、吸引D28) 3.功能：紧急切断气源 4.1.2mm冷轧钢板，表面静电喷涂 5.含维修阀、压力表 | 台 | 1 |  |
| 19 | 气体报警器 | - 名称：气体报警器 2.规格：3气 - 3.功能：高低压报警、36V电源 | 台 | 1 |  |
| 20 | 二级稳压器 | 1.名称:气体专用二级减压箱(550*350*180) 2.类型:氧气，氮气，二氧化碳，混合器 3.功能:可切断气源，并可显示实时压力检测(配套减压器、压力表、维修阀、压力传感器) 4.304#1.0mm不锈钢箱体 | 台 | 3 |  |
| 21 | 二氧化碳汇流排 | 1.名称:二氧化碳汇流排 2.型号：2*2双侧式 (配套高压金属软管、角阀) 3.材质：铜 | 台 | 1 |  |
| 22 | 一级控制柜 | 1.名称：一级控制柜 2.规格：L=10m³/h;P=0.7MPa 3.功能：电加热功能、断电或单一故障时仍可持续供气(配套压力超限报警、汇流排自动切换时报警装置等,断电时可供气) | 台 | 1 |  |
| 23 | 混合气汇流排 | 1.名称:混合器汇流排 2.型号：2*2双侧式 (配套高压金属软管、角阀) 3.材质：铜 | 台 | 1 |  |
| 24 | 一级控制柜 | 1.名称：一级控制柜 2.规格：L=10m³/h;P=0.7MPa 3.功能：断电或单一故障时仍可持续供气(配套压力超限报警、汇流排自动切换时报警装置等,断电时可供气) | 台 | 1 |  |
| 25 | 氮气汇流排 | 1.名称:氮气汇流排 2.型号：2*2双侧式 (配套高压金属软管、角阀) 3.材质：铜 | 台 | 1 |  |
| 26 | 一级控制柜 | 1.名称：一级控制柜 2.规格：L=10m³/h;P=0.7MPa 3.功能：断电或单一故障时仍可持续供气(配套压力超限报警、汇流排自动切换时报警装置等,断电时可供气) | 台 | 1 |  |
| 27 | 3级稳压器(箱体3路) | 1.名称：3级稳压箱 2.规格：二氧化碳、氮气、混合器三组，独立304#1.0mm不锈钢箱体 3.功能：减压范围0.02-0.07MPa(配套微压减压器、压力表、维修阀) | 台 | 4 |  |
| 28 | 3级稳压器(桌面3路) | 1.名称：3级稳压箱(550*400*200)2.规格：二氧化碳、氮气、混合器三组，桌面箱体共用，304#1.2mm不锈钢箱体 3.功能：减压范围0.02-0.07MPa(配套微压减压器、压力表、维修阀) | 台 | 18 |  |
| 29 | 氮气插头 | 1.名称:氮气插头 2.型号：德标直角式 3.材质：铜 | 个 | 36 |  |
| 30 | C02插头 | 1.名称:CO2插头 2.型号：德标直角式 3.材质：铜 | 个 | 36 |  |
| 31 | HH插头 | 1.名称:HH插头 2.型号：德标直角式 3.材质：铜 | 个 | 36 |  |
| 32 | 手术室配气箱 | 1.名称:手术室配气箱 2.材质：304不锈钢箱体 3.功能：手术室备用气源(配套气体终端、维修阀) | 台 | 4 |  |
| 33 | 氧气终端 | 1.名称:终端 2.气体种类:氧气 3.制式：德标 | 个 | 11 |  |
| 34 | 负压终端 | 1.名称:终端 2.气体种类:负压吸引 3.制式：德标 | 个 | 11 |  |
| 35 | 设备带 | 200*1.5 | 米 | 14 |  |
| 36 | 开关 | 大面板 | 个 | 7 |  |
| 37 | 插座 | 6孔多功能 | 个 | 14 |  |
| 38 | 日光灯 | T5 | 个 | 7 |  |
| 39 | 灯箱片 | 50cm | 个 | 7 |  |
| 40 | 截止阀 | DG4 | 个 | 1 |  |
| 七、智能化系统部分: |  |  |  |  |  |
| 7.1、电子监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩红外半球摄像机 | "400万像素；1/2.7英寸CMOS；电子快门：1/3s~1/100000s；最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx；支持背光补偿，强光抑制；宽动态120dB；支持Smart H.265/H.264H智能编码；默认码流4Mbps；支持报警2进1出，音频1进1出，485，BNC，128G SD卡；支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图；最大功耗9W;DC12V/AC24V/POE 镜头：400万¦1/2.7"" CMOS¦2.7~12mm¦CS接口 护罩：全铝外壳；防护等级IP67；玻璃防水镀膜" | 台 | 14 |  |
| 2 | 嵌入式全方位智能球摄像机 | 嵌入式全方位智能球摄像机，DS-2DE5223W | 台 | 1 |  |
| 3 | 16路高清网络数字硬盘录像机 | 16路高清网络数字硬盘录像机，DS-7916N-I4 | 台 | 1 |  |
| 4 | DVR专用硬盘 | DVR专用硬盘，4T | 块 | 4 |  |
| 5 | 40'液晶显示设备(含安装支架) | 40'液晶显示设备(含安装支架) | 台 | 1 |  |
| 6 | 24口千兆POE交换机 | 24口千兆POE交换机，S5130S-28P-HPWR-EI | 台 | 1 |  |
| 7 | 非屏蔽超五类UTP电缆 | 非屏蔽超五类UTP电缆 | m | 450 |  |
| 8 | 电源分离器 | EC-PD-B1210 | 只 | 15 |  |
| 9 | JDG管 | 1.名称：JDG管； 2.规格：DN20； 3.配置形式：暗配； 4. 其他：包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复等 | m | 200 |  |
| 10 | 金属线槽 | 钢制槽式热镀锌桥架200*100 | m | 45.5 |  |
| 11 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架制作安装； | kg | 56.78 |  |
| 12 | 金属结构刷油 | 1、名称：钢结构手工除锈，红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 56.78 |  |
| 13 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统≤50台 | 系统 | 1 |  |
| 7.2、网络语音系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 非屏蔽六类UTP电缆 | 非屏蔽六类UTP电缆 | m | 1400 |  |
| 15 | 非屏蔽超五类UTP电缆 | 非屏蔽超五类UTP电缆 | m | 440 |  |
| 16 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.名称:单孔信息面板 2.类别:1)、符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式，外型美观大方。 2)、采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 3)、自带彩色电脑、电话标识块，提高系统维护的灵活性。自带标签条，方便管理。6类非屏蔽模块,白色:性能符合ANSI/TIA-568-C.2 6类标准。 采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0。 无焊锡栽针技术，绿色环保。 可分别提供90°和180°IDC端接方式，方便不同环境的应用。 为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接，支持 | 只 | 68 |  |
| 17 | RJ11模块 | 1.名称:6类RJ45跳线3米 2.类别:性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 加长型水晶头，方便于高密度环境插拔。 多股软线缆规格：24AWG/7，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定，增强了跳线的柔软性和使用寿命。 十字龙骨芯结构，降低了四个线对的串扰，保证了跳线的高稳定性。 | 只 | 20 |  |
| 18 | 24口非屏蔽六类配线架(含1米跳线24根) | 1.名称:6类24口铜缆配线架 2.类别:符合国际标准ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568设计制造的标准1U配线架。可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。 可提供24口和48口可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡，。 可提供模块化的和一体化的，方便不同环境的应用。 可支持Cat.5e、Cat.6、Cat.6A解决方案，方便系统的未来升级。 | 只 | 4 |  |
| 19 | 50对110配线架 | 1.名称:1对110到RJ45跳线2米 2.类别:多股线芯24AWG/7，确保跳线足够的弯曲使用寿命。 种类：110-RJ45、110-110。 支持3类、5类、5e类解决方案。可选线对：1对、2对、4对。 可选长度：2m。 | 只 | 1 |  |
| 20 | 理线架 | 理线架24口 | 只 | 6 |  |
| 21 | 24口千兆网络交换机 | 24口千兆网络交换机 | 台 | 4 |  |
| 22 | 钢制机柜 | 钢制机柜，600*600*2100 | 台 | 1 |  |
| 23 | KBG管 | 1.名称：JDG管； 2.规格：DN25； 3.配置形式：暗配； 4. 其他：包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复等 | m | 400 |  |
| 7.3、背景音乐、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 24 | 吸顶喇叭 | GMT03 | 只 | 28 |  |
| 25 | 广播级功放 | GMG150 | 台 | 1 |  |
| 26 | 调音开关 | GMK30F | 个 | 28 |  |
| 27 | 广播线缆 | RVVS2*1.0 | 米 | 660 |  |
| 28 | 密码指纹门禁一体机 | 1.名称:密码指纹门禁一体机 2.规格:设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块(具有指纹和蓝牙功能)或身份证模块拼接扩展。 设备采用高清双目宽动态相机(可见光摄像头*1，红外摄像头*1)，最大分辨率：1920×1080。 设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1(10M/100M/1000M自适应) | 台 | 3 |  |
| 29 | 门禁电源 | 1.名称:DC12V/10A | 台 | 3 |  |
| 30 | 280KG磁力锁 | 1.名称:双门磁力锁 2.类别:锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态)； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内(不防水)； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 3 |  |
| 31 | 出门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.规格:结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 个 | 3 |  |
| 32 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放UTP6 | m | 130 |  |
| 33 | 双绞线缆 | 双绞线缆 线槽内穿放UTP6 | m | 100 |  |
| 34 | 配线 | 穿多芯软导线RVV4*0.5 | m | 130 |  |
| 35 | 配线 | 穿多芯软导线线槽穿放RVV4*0.5 | m | 100 |  |
| 36 | 配管 | 1.名称：JDG管； 2.规格：DN20； 3.配置形式：暗配； 4. 其他：包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复等 | m | 729.5 |  |
| 7.4、无线网络 |  |  |  |  |  |
| 37 | 无线AP | 无线AP, EWP-WAP712C/-FIT | 台 | 10 |  |
| 38 | 无线控制器 | 无线控制器,EWP-MSG360-10 | 台 | 1 |  |
| 39 | POE供电交换机 | POE供电交换机,5024PV-HPWR | 台 | 1 |  |
| 40 | 非屏蔽六类UTP电缆 | 非屏蔽六类UTP电缆 | m | 115 |  |
| 41 | 配管 | 1.名称：JDG管； 2.规格：DN20； 3.配置形式：暗配； 4. 其他：包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复、管内壁刷防锈漆等 | m | 69.5 |  |
| 7.5、病房呼叫系统 |  |  |  |  |  |
| 42 | 50门病房呼叫主机 | 50门病房呼叫主机，GD-AH | 台 | 1 |  |
| 43 | 病房呼叫分机 | 病房呼叫分机 | 台 | 11 |  |
| 44 | 呼叫LED显示屏 | 呼叫LED显示屏，37寸 | 台 | 1 |  |
| 45 | 配线 | 穿多芯软导线RVVS-2*1.0 | m | 100 |  |
| 46 | 配管 | 1.名称：JDG管； 2.规格：DN20； 3.配置形式：暗配； 4. 其他：包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、沟槽恢复等 | m | 77.76 |  |
| 八、拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水喷淋钢管拆除 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25 | m | 151.88 |  |
| 2 | 水喷淋钢管拆除 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32 | m | 76.45 |  |
| 3 | 水喷淋钢管拆除 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40 | m | 10.77 |  |
| 4 | 水喷淋钢管拆除 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50 | m | 31.18 |  |
| 5 | 水喷淋钢管拆除 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65 | m | 20.07 |  |
| 6 | 水喷淋钢管拆除 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80 | m | 5.52 |  |
| 7 | 水喷淋钢管拆除 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100 | m | 21.49 |  |
| 8 | 水喷淋钢管拆除 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150 | m | 29.62 |  |
| 9 | 管道支架拆除 | 喷淋管道支架拆除 | KG | 295.99 |  |
| 10 | 通风管道拆除 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 | m2 | 236.05 |  |
| 11 | 通风管道拆除 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 | m2 | 4.21 |  |
| 12 | 风管阀门拆除 | 风管防火阀周长(mm)≤2200 | 个 | 2 |  |
| 13 | 屋面开孔 | 名称：屋面开孔及修复 2.规格：450*300 3.其他：含防水及封堵 | 个 | 1 |  |
| 14 | 屋面开孔 | 名称：屋面开孔及修复 2.规格：500*400 3.其他：含防水及封堵 | 个 | 1 |  |
| 15 | 屋面开孔 | 名称：屋面开孔及修复 2.规格：500*450 3.其他：含防水及封堵 | 个 | 1 |  |
| 16 | 屋面开孔 | 名称：屋面开孔及修复 2.规格：900*500 3.其他：含防水及封堵 | 个 | 1 |  |
| 17 | 屋面开孔 | 名称：屋面开孔及修复 2.规格：1000*500 3.其他：含防水及封堵 | 个 | 1 |  |
| 18 | 屋面开孔 | 名称：屋面开孔及修复 2.规格：1250*500 3.其他：含防水及封堵 | 个 | 1 |  |
| 19 | 屋面开孔 | 名称：屋面开孔及修复 2.规格：1900*450 3.其他：含防水及封堵 | 个 | 1 |  |
| 20 | 屋面开孔 | 名称：屋面开孔及修复 2.规格：2600*650 3.其他：含防水及封堵 | 个 | 1 |  |
| 21 | 屋面绿化清除及复原 | 名称：屋面绿化清除及复原 1.其他：含防水、封堵修补、苗木移除、苗木复原等内容 | m2 | 200 |  |
| 22 | 屋面风机及空调机组基础 | 名称：屋面风机及空调机组基础(含模板) 1.其他：C25商品混凝土，200*200 | m3 | 4 |  |

- 注：就位、水电驳接、安装、调试、验收及培训（含管线材、辅材、工具使用费等）,质保及相关其他服务内容本表未单列，视为已包含上表的各个分项中，请自行计算计入。

- 八、推荐品牌：

| 序号 | 材料、设备名称 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3 | 推荐品牌4 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电解钢板 | 浩东 | 金叶 | 华医净 |  |  |
| 2 | PVC卷材地板 | 阿姆斯壮 | 洁福美宝琳 | 得嘉 |  |  |
| 3 | 抗菌涂料 | 立邦 | 多乐士 | 华润 |  |  |
| 4 | 无机预涂板 | 鲁泰 | 三乐 | 铭垚 |  |  |
| 5 | 铝扣板天花吊顶 | 天虹 | 金盾 | 兴龙 |  |  |
| 6 | 瓷砖 | 东鹏 | 广东冠珠 | 亚细亚 |  |  |
| 7 | 医用气密性电动移门 | 欧尼克 | 德普尔 | 美必盛 |  |  |
| 8 | 彩钢板 | 洁尔特 | 协多利 | 金叶 |  |  |
| 9 | 钢制净化密闭门 | 欧尼克 | 洁诺 | 一企 |  |  |
| 二 | 基本设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温柜、保冷柜 | 松下 | 贺力氏 | 福意联 |  |  |
| 2 | 液晶情报控制面板 | 赛科 | 智迪锐 | 广州赛洁 |  |  |
| 3 | 不锈钢洗手槽 | 地华 | 浩东 | 一企 |  |  |
| 三 | 空调、空调自控系统及空调水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化空调机组及新风机组 | 雅士 | 麦克维尔 | 同方瑞风 |  |  |
| 2 | 电极加湿器 | 湿王 | 思探得 | 卡乐 |  |  |
| 3 | 风机盘管 | 雅士 | 麦克维尔 | 同方瑞风 |  |  |
| 4 | 变频器 | ABB | 西门子 | 施耐德 |  |  |
| 5 | 空调控制系统 | 西门子 | 霍尼韦尔 | 江森 |  |  |
| 6 | 定风量调节装置 | 妥思 | 皇家 | 菲尼克思 |  |  |
| 7 | 排风机 | 松下 | 广东绿岛风 | 通田 |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | 华泰 | AAF | 山东宝源 |  |  |
| 9 | 风口、风阀、消声器 | 洁尔特 | 一企 | 东海 |  |  |
| 10 | 水阀 | 埃美柯 | 宁波永享 | 宁波杰克龙 |  |  |
| 11 | 多联机室内机 | 美的 | 格力 | 海尔 | 奥克斯 |  |
| 12 | 镀锌钢板 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 |  |  |
| 13 | 橡塑保温材料 | 格瑞恩 | 凯门富乐斯 | 华美 |  |  |
| 四 | 医用气体系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医气脱脂紫铜管 | 山东宏泰 | 浙江海亮 | 宁波永亨 |  |  |
| 2 | 黄铜球阀 | 宁波杰克龙 | 宁波埃美柯 | 宁波永亨 |  |  |
| 3 | 气体汇流排 | 上海捷锐 | 宇峰 | 捷高 |  |  |
| 4 | 快速插座 | 上海捷锐 | 宇峰 | 捷高 |  |  |
| 5 | 气体报警器 | 宇峰 | 捷高 | 捷锐 |  |  |
| 五 | 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁净灯 | 华丽 | 佳静 | 洁尔特 |  |  |
| 2 | 配电元器件 | 施耐德 | ABB | 西门子 |  |  |
| 3 | IT系统隔离变压器 | 开度 | 中沛 | 集力 |  |  |
| 4 | 开关、插座 | 西门子 | 施耐德 | 公牛 |  |  |
| 5 | 电线、电缆 | 东方 | 中大元通 | 江南 |  |  |
| 6 | UPS电源 | 英威腾 | 科士达 | 柏克 |  |  |
| 六 | 弱电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 海康威视 | 三星 | 大华 |  |  |
| 2 | 背景音乐系统 | DSPPA | ABK | 先科 |  |  |
| 3 | 综合布线系统 | 一舟 | 德塔森特 | 深圳LASUN |  |  |
| 4 | 医用呼叫系统 | 海康威视 | 来邦 | 亚华 |  |  |
| 5 | 无线网络 | 杭州H3C | 华为 | 锐捷 |  |  |
| 七 | 给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | 永享 | 共合 | 令之信 |  |  |
| 2 | 卫生洁具 | 箭牌 | 恒洁 | 美标 |  |  |
| 3 | 小厨宝/热水器 | 海尔 | 志高 | 美的 |  |  |
| 八 | 产品设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢平台/中央台 | 洁诺 | 洁尔特 | 翔辉 |  |  |
| 2 | 嵌入式器械柜/药品柜/麻醉柜/书写台 | 地华 | 智迪锐 | 巨星净化 |  |  |
| 3 | 全钢单人双侧红外线感应风淋室 | 洁诺 | 洁尔特 | 富泰净化 |  |  |
| 4 | 不锈钢传递窗 | 地华 | 中境 | 洁诺 |  |  |

- 注：采购人在本章节中参考品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行投标，但必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数、证明材料，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所投产品详细的技术参数、证明材料或未逐一说明响应情况的，作无效标处理。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：接采购人通知后累计150日历天内完成建设，具体起始时间以采购人书面通知为准。 |
| ▲2 | 付款方法和条件： （1）合同签订并收到履约保证金后，支付合同金额的40%作为预付款。 （2货物到项目现场经监理、采购人确认后支付该批货物合同价的40%（分批发货的分批支付到货款）。 （3）安装调试完成，经相关单位验收合格后，中标供应商按采购人要求提交竣工资料、结算资料并经采购人委托的造价咨询单位最终确认造价后，支付至结算造价的95%； （4）剩余结算造价的5%在验收合格12个月后，且经采购人确认无质量问题后15个工作日内付清（不计息）。 （5）每一次付款前，中标供应商需提供同等金额的增值税普通发票。 |
| ▲3 | 履约保证金： 履约保证金金额：合同总金额的1%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等；中标供应商应于预付款支付前将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还中标供应商（中标供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ▲4 | 货物质保期：≥24个月，自最终验收合格之日起计算。 |
| 5 | 售后服务： 1、技术支持要求：质保期内出现问题，中标单位在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内中标单位必须在不得以任何理由影响正常使用。 2、中标供应商应负责提供充足的备品备件，实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈，中标供应商应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。如若设备故障，维修费采购人先付50%，另50%待设备运行一月后结清。设备配件如需要重新购买则按不超过报价响应文件中承诺的报价计算。 3、其他见合同条款 |
| ▲6 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |
| ▲7 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目（采购编号：NBITC-202211021G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖签章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目，采购编号为NBITC-202211021G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商对招标文件对第五章“招标内容与技术需求”中“四、招标清单及技术要求”中各项条款逐条作出响应详细说明，如有偏离须标明偏离并详细作出偏离说明。如果未逐条完整响应此表的各项条款，评委会有权认定相关未响应条款为负偏离。如投标人未完整响应某技术条款且未在本表中列出偏离说明，该条款评委会未认定为负偏离的，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标投标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7商务条款响应表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

1、优化设计方案；

2、核心材料设备及其他系统材料设备的技术水平阐述；

3、进度计划；

4、资源配置计划；

5、质量保证措施；

6、安全保证措施；

7、沟通协调及风险管控方案；

8、本项目的工艺说明，特别是针对本项目的技术难点及关键部位工艺说明；

9、安装调试方案；

10、项目组人员投入、人员技术力量及人员配置方案；

11、技术培训方案；

12、售后服务方案；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

部分格式如下：

- 拟派往本项目的团队人员组成表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工作年限 | 经验及业绩 | 证书 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、以上人员一经确认，不得随意更换，如需更换，必须征得采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为；

2、附身份证复印件、学历证书复印件、资格证书复印件等资料加盖供应商公章。

3、提供供应商开标前1个月为上述人员缴纳的社保证明

供应商（盖章）：

日          期：

- 拟派项目负责人简历表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

| 人员资料 | 姓名： | 出生年月： | 性别： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 执业或职业资格： |  |  |
|  | 学历： | 职称： |  |
|  | 工作年限： | 其他证书情况： |  |
| 自 | 至 | 项目负责人经验 |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |

备注：后附拟派项目负责人身份证明、相关证书复印件。

供应商（盖章）：

日          期：

体系认证证书

| 序号 | 证书名称 | 颁证机构 | 证书有效期 （起止年月） | 证书扫描件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证书扫描件加盖供应商公章。

业绩表

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 签订合同时间 | 联系人及方式 | 合同扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中同时提供合同扫描件加盖供应商单位公章。

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

| 标项 | 名称 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中 开标一览表为准；

供应商（盖章）：

日          期：

C2投标分项报价表

项目名称：宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目

采购编号：NBITC-202211021G

货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 规格/型号 | 含税综合单价单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、结构装饰部分: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100厚砖墙 | m3 | 2.38 |  |  |  |  |
| 2 | 墙面砖 | ㎡ | 24.56 |  |  |  |  |
| 3 | 双玻镁岩棉夹芯彩钢板墙板 | ㎡ | 1225.59 |  |  |  | 含相应配件含铝合金内圆孤、外圆立柱 |
| 4 | 硫氧镁夹芯彩钢板吊顶 | ㎡ | 689.54 |  |  |  |  |
| 5 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 3.75 |  |  |  |  |
| 6 | 铝吊梁 | m | 24.00 |  |  |  | 喷塑 |
| 7 | 钢制净化密闭门 | 樘 | 2.00 |  |  |  |  |
| 8 | 钢制净化密闭门 | 樘 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 钢制净化密闭门 | 樘 | 11.00 |  |  |  |  |
| 10 | 钢制净化密闭门 | 樘 | 15.00 |  |  |  |  |
| 11 | 钢制净化密闭门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | 钢制净化密闭门 | 樘 | 4.00 |  |  |  |  |
| 13 | 医用电动门 | 樘 | 7.00 |  |  |  |  |
| 14 | 医用电动门 | 樘 | 3.00 |  |  |  |  |
| 15 | 医用电动门 | 樘 | 4.00 |  |  |  |  |
| 16 | 玻璃门 | 樘 | 1.00 |  |  |  |  |
| 17 | 中空玻璃铝合金观察窗 | 樘 | 10.00 |  |  |  |  |
| 18 | 安全玻璃视窗 | 樘 | 4.00 |  |  |  |  |
| 19 | 玻璃隔断 | ㎡ | 11.37 |  |  |  |  |
| 20 | 防滑地砖 | ㎡ | 3.75 |  |  |  |  |
| 21 | 铝板地面 | ㎡ | 39.87 |  |  |  |  |
| 22 | PVC耐磨地板 | ㎡ | 586.98 |  |  |  |  |
| 23 | PVC踢脚线 | ㎡ | 60.51 |  |  |  |  |
| 24 | 自流坪地面处理 | ㎡ | 626.85 |  |  |  |  |
| 25 | 楼地面防水处理 | ㎡ | 21.03 |  |  |  |  |
| 二、空调通风部分: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | JK-01直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | JK-02直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | JK-03直膨式恒温恒湿空气处理机(室外型) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | XF-1直膨式新风机组(室外型) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | XF-2直膨式新风机组(室外型) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 1.5P壁挂式空调 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 多联机室内机 | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 多联机室内机 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 多联机室内机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 多联机室外机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 活性碳过滤器 | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 12 | 空调远程控制面板 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 排风机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 镀锌板洁净风管 | ㎡ | 468.79 |  |  |  | 含法兰、五金件、安装制作 |
| 27 | 镀锌板洁净风管 | ㎡ | 319.93 |  |  |  | 含法兰、五金件、安装制作 |
| 28 | 镀锌板洁净风管 | ㎡ | 318.22 |  |  |  | 含法兰、五金件、安装制作 |
| 29 | 橡塑保温材料 | m3 | 29.33 |  |  |  |  |
| 30 | 消音弯头 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 消音弯头 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 消音弯头 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 消音弯头 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 消音弯头 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 消音弯头 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 消音弯头 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 防火阀 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 电动阀 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 电动阀 | 只 | 11 |  |  |  |  |
| 46 | 电动阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 电动阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 49 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 24 |  |  |  |  |
| 55 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 44 |  |  |  |  |
| 56 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 57 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 58 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 23 |  |  |  |  |
| 59 | 手动对开多叶调节阀 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 60 | 止回阀 | 只 | 11 |  |  |  |  |
| 61 | 止回阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 止回阀 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 高效送风器S1 | 只 | 2 |  |  |  | 喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 |
| 64 | 高效送风器S2 | 只 | 16 |  |  |  | 喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 |
| 65 | 高效送风器S3 | 只 | 15 |  |  |  | 喷塑、含散流板、风口、高效过滤器 |
| 66 | 方形散流器S4 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 67 | 方形散流器S5 | 只 | 27 |  |  |  |  |
| 68 | 顶回风口H1 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 69 | 顶回风口H3 | 只 | 26 |  |  |  |  |
| 70 | 顶回风口H4 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 71 | 下回风口H2 | 只 | 26 |  |  |  |  |
| 72 | 下回风口H3 | 只 | 10 |  |  |  |  |
| 73 | 排风口 | 只 | 11 |  |  |  |  |
| 74 | 换气扇 | 只 | 13 |  |  |  |  |
| 75 | 防雨百叶 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 76 | 防雨百叶 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 77 | 防雨百叶 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 78 | 防雨百叶 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 冷媒铜管 | m | 42.6 |  |  |  |  |
| 80 | 冷媒铜管 | m | 147 |  |  |  |  |
| 81 | 冷媒铜管 | m | 56 |  |  |  |  |
| 82 | 冷媒铜管 | m | 142 |  |  |  |  |
| 83 | 冷媒铜管 | m | 56 |  |  |  |  |
| 84 | 冷媒铜管 | m | 93.5 |  |  |  |  |
| 85 | 冷媒铜管 | m | 14 |  |  |  |  |
| 86 | 冷媒铜管 | m | 32.5 |  |  |  |  |
| 87 | 冷媒铜管 | m | 18 |  |  |  |  |
| 88 | 冷媒铜管 | m | 93.5 |  |  |  |  |
| 89 | 塑料管 | m | 39 |  |  |  |  |
| 90 | 塑料管 | m | 74 |  |  |  |  |
| 91 | 保温套管 | m³ | 1.01 |  |  |  |  |
| 92 | 制冷剂添加 | kg | 80 |  |  |  |  |
| 93 | 防霉防火软接头帆布 | m2 | 39 |  |  |  |  |
| 94 | 设备支架 | kg | 325 |  |  |  |  |
| 95 | 金属结构刷油 | kg | 6954.94 |  |  |  |  |
| 96 | 管道支架 | Kg | 73.22 |  |  |  |  |
| 97 | 配管 | m | 150.49 |  |  |  |  |
| 98 | 控制电缆 | m | 154.25 |  |  |  |  |
| 99 | 分歧器 | 个 | 28 |  |  |  |  |
| 100 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 三、电气部分: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 分配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 分配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 配电箱 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 配电箱 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | UPS配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | UPS电源 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | LED净化专用灯 | 盏 | 52 |  |  |  |  |
| 11 | LED净化专用灯(应急灯) | 盏 | 5 |  |  |  |  |
| 12 | LED净化专用灯(调光灯) | 盏 | 31 |  |  |  |  |
| 13 | LED净化专用灯(应急调光灯) | 盏 | 9 |  |  |  |  |
| 14 | LED净化专用灯 | 盏 | 14 |  |  |  |  |
| 15 | LED净化专用灯 | 盏 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 取精室LED显示灯 | 盏 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 装饰灯 | 套 | 7 |  |  |  |  |
| 18 | 装饰灯 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 19 | 普通灯具 | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 多功能插座 | 个 | 236 |  |  |  |  |
| 21 | 地面斜五孔插座 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 可调光开关 | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 23 | 单联单控开关 | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 24 | 双联单控开关 | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 25 | 双联双控开关 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 26 | 多联机液晶控制器 | 个 | 28 |  |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 | m | 1344.8 |  |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 | m | 653.1 |  |  |  |  |
| 29 | 电力电缆 | m | 34.41 |  |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 | m | 12.92 |  |  |  |  |
| 31 | 电力电缆 | m | 62.8 |  |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 | m | 68.16 |  |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 | m | 281.3 |  |  |  |  |
| 34 | 电力电缆 | m | 82.22 |  |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | m | 348.46 |  |  |  |  |
| 36 | 电力电缆头 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 37 | 电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 38 | 电力电缆头 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 39 | 电力电缆头 | 个 | 52 |  |  |  |  |
| 40 | 配线 | m | 3613.4 |  |  |  |  |
| 41 | 配线 | m | 2311.75 |  |  |  |  |
| 42 | 配线 | m | 3613.4 |  |  |  |  |
| 43 | 配线 | m | 2311.75 |  |  |  |  |
| 44 | 配管 | m | 3.5 |  |  |  |  |
| 45 | 配管 | m | 7.1 |  |  |  |  |
| 46 | 配管 | m | 13.9 |  |  |  |  |
| 47 | 配管 | m | 3779 |  |  |  |  |
| 48 | 配管 | m | 7.2 |  |  |  |  |
| 49 | 电缆桥架 | m | 34.88 |  |  |  |  |
| 50 | 电缆桥架 | m | 28.76 |  |  |  |  |
| 51 | 电缆桥架 | m | 59.82 |  |  |  |  |
| 52 | 电缆桥架 | m | 29.35 |  |  |  |  |
| 53 | 桥架 | m | 107.95 |  |  |  |  |
| 54 | 接线盒 | 个 | 98 |  |  |  |  |
| 55 | 接线盒 | 个 | 330 |  |  |  |  |
| 56 | 铁构件 | kg | 116.2 |  |  |  |  |
| 57 | 金属结构刷油 | kg | 116.2 |  |  |  |  |
| 58 | 送配电装置系统 | 系统 | 2 |  |  |  |  |
| 四、给排水部分: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗池 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 医用刷手池(三人位) | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 感应洗手池 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 4 | 坐便器 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 小厨宝 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 小厨宝 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 热水器 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | PPR给水管 | m | 14 |  |  |  |  |
| 9 | PPR给水管 | m | 21 |  |  |  |  |
| 10 | PPR给水管 | m | 117 |  |  |  |  |
| 11 | PPR给水管 | m | 52 |  |  |  |  |
| 12 | PPR给水管 | m | 8 |  |  |  |  |
| 13 | PPR给水管 | m | 87 |  |  |  |  |
| 14 | PPR给水管 | m | 30 |  |  |  |  |
| 15 | 全铜闸阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 全铜闸阀 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 17 | 全铜闸阀 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | PVC排水管 | m | 5.5 |  |  |  |  |
| 19 | PVC排水管 | m | 68 |  |  |  |  |
| 20 | PVC排水管 | m | 36.2 |  |  |  |  |
| 21 | 水表 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 卫生间暗敷管道补贴 | 间 | 2 |  |  |  |  |
| 五、产品设备部分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 不锈钢平台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 中央台 | 台 | 2 |  |  |  | 含安装台面插座、医用气体终端面板，线管等 |
| 15 | 中央台 | 台 | 2 |  |  |  | 含安装台面插座、医用气体终端面板，线管等 |
| 16 | 嵌入式器械柜 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 嵌入式药品柜 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 嵌入式麻醉柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 内嵌式书写台 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 全钢单人双侧红外线感应风淋室 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 电动恒温传递窗 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 电动升降式传递窗 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 不锈钢传递窗 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 不锈钢污物传递窗 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 25 | 空气压差表 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 六、医用气体部分: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 食品级不锈钢管 | 米 | 291.16 |  |  |  |  |
| 2 | 食品级不锈钢管 | 米 | 197.1 |  |  |  |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | 米 | 46.52 |  |  |  |  |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 米 | 48 |  |  |  |  |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 米 | 43.04 |  |  |  |  |
| 6 | 脱脂紫铜管 | 米 | 42.3 |  |  |  |  |
| 7 | SS 316 卡套(管件) | 个 | 42 |  |  |  |  |
| 8 | SS 316 卡套(管件) | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 9 | SS 316 卡套(直角) | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 10 | SS 316 卡套(直角) | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 11 | SS 316 卡套(三通) | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 12 | SS 316 卡套(三通) | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 13 | SS 316 卡套(变径) | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 14 | 维修阀 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 维修阀 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 16 | 管道支架 | KG | 128 |  |  |  |  |
| 17 | 气体报警器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 二气源阀门箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 气体报警器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 二级稳压器 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 二氧化碳汇流排 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 一级控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 混合气汇流排 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 一级控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 氮气汇流排 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 一级控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 3级稳压器(箱体3路) | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 28 | 3级稳压器(桌面3路) | 台 | 18 |  |  |  |  |
| 29 | 氮气插头 | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 30 | C02插头 | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 31 | HH插头 | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 32 | 手术室配气箱 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 33 | 氧气终端 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 34 | 负压终端 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 35 | 设备带 | 米 | 14 |  |  |  |  |
| 36 | 开关 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 37 | 插座 | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 38 | 日光灯 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 39 | 灯箱片 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 40 | 截止阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 七、智能化系统部分: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1、电子监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩红外半球摄像机 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 嵌入式全方位智能球摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 16路高清网络数字硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | DVR专用硬盘 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 40'液晶显示设备(含安装支架) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 非屏蔽超五类UTP电缆 | m | 450 |  |  |  |  |
| 8 | 电源分离器 | 只 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | JDG管 | m | 200 |  |  |  |  |
| 10 | 金属线槽 | m | 45.5 |  |  |  |  |
| 11 | 铁构件 | kg | 56.78 |  |  |  |  |
| 12 | 金属结构刷油 | kg | 56.78 |  |  |  |  |
| 13 | 安全防范分系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 7.2、网络语音系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 非屏蔽六类UTP电缆 | m | 1400 |  |  |  |  |
| 15 | 非屏蔽超五类UTP电缆 | m | 440 |  |  |  |  |
| 16 | 六类非屏蔽信息模块 | 只 | 68 |  |  |  |  |
| 17 | RJ11模块 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 18 | 24口非屏蔽六类配线架(含1米跳线24根) | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | 50对110配线架 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 理线架 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 21 | 24口千兆网络交换机 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 钢制机柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | KBG管 | m | 400 |  |  |  |  |
| 7.3、背景音乐、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 吸顶喇叭 | 只 | 28 |  |  |  |  |
| 25 | 广播级功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 调音开关 | 个 | 28 |  |  |  |  |
| 27 | 广播线缆 | 米 | 660 |  |  |  |  |
| 28 | 密码指纹门禁一体机 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | 门禁电源 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 30 | 280KG磁力锁 | 把 | 3 |  |  |  |  |
| 31 | 出门按钮 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 32 | 双绞线缆 | m | 130 |  |  |  |  |
| 33 | 双绞线缆 | m | 100 |  |  |  |  |
| 34 | 配线 | m | 130 |  |  |  |  |
| 35 | 配线 | m | 100 |  |  |  |  |
| 36 | 配管 | m | 729.5 |  |  |  |  |
| 7.4、无线网络 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 无线AP | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 38 | 无线控制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | POE供电交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 非屏蔽六类UTP电缆 | m | 115 |  |  |  |  |
| 41 | 配管 | m | 69.5 |  |  |  |  |
| 7.5、病房呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 50门病房呼叫主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 病房呼叫分机 | 台 | 11 |  |  |  |  |
| 44 | 呼叫LED显示屏 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 配线 | m | 100 |  |  |  |  |
| 46 | 配管 | m | 77.76 |  |  |  |  |
| 八、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水喷淋钢管拆除 | m | 151.88 |  |  |  |  |
| 2 | 水喷淋钢管拆除 | m | 76.45 |  |  |  |  |
| 3 | 水喷淋钢管拆除 | m | 10.77 |  |  |  |  |
| 4 | 水喷淋钢管拆除 | m | 31.18 |  |  |  |  |
| 5 | 水喷淋钢管拆除 | m | 20.07 |  |  |  |  |
| 6 | 水喷淋钢管拆除 | m | 5.52 |  |  |  |  |
| 7 | 水喷淋钢管拆除 | m | 21.49 |  |  |  |  |
| 8 | 水喷淋钢管拆除 | m | 29.62 |  |  |  |  |
| 9 | 管道支架拆除 | KG | 295.99 |  |  |  |  |
| 10 | 通风管道拆除 | m2 | 236.05 |  |  |  |  |
| 11 | 通风管道拆除 | m2 | 4.21 |  |  |  |  |
| 12 | 风管阀门拆除 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 屋面开孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 屋面绿化清除及复原 | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 22 | 屋面风机及空调机组基础 | m3 | 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注、1、本表开项与第五章第六条的开项序号一一对应，以后者为准。本表最终“合计”价格与开标一览的“投标总价”一致。

2、本项目固定单价合同。就位、水电驳接、安装、调试及验收（含辅材、工具使用费等）；质保及其他服务费用不单列，均包含在上述各表相应设备材料分项中，相关费用供应商自行计算计入，在合同执行过程上述费用不予调整。

供应商（盖章）：

日          期：

备品备件和专业工具清单表

采购编号：

项目名称：

单位：人民币/元

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目计入投标总价；

2．须列明设备正常运行二年所需的专用工具及备件。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

供应商（盖章）：

日          期：

- C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市第一医院方桥院区生殖医学中心洁净系统采购与安装项目（采购编号：NBITC-202211021G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）