宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202310352G

采 购 人：宁波大学附属第一医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年04月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  招标内容与技术需求	13

第四章  商务条款	48

第五章  采购合同样本	50

第六章  评标办法及标准	59

第七章  附件	69

- 第一章  招标公告

发布日期：2023年04月04日

项目概况

宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2023年04月24日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202310352G

项目名称：宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

预算金额（元）：5000000

最高限价（元）：4690870

采购需求：

标项名称: 医用中央纯水系统采购、安装及相关服务 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 5000000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：原水泵：多级泵、流量≥22m3/h，扬程≥35m，两用一备等，详见招标文件第三章招标内容与技术需求 
    备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项 1，接到采购人书面通知后90日历日内完成设备供货，安装总进度满足总包工程施工进度要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年04月04日至2023年04月12日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年04月24日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2023年04月24日14:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
3.供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。
4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。
5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波大学附属第一医院

地    址：宁波市海曙区广济街31号

传    真：

项目联系人（询问）：殷先生

项目联系方式（询问）：0574-87085315

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0574-87085068

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波大学附属第一医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”、“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

▲7、合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

五、投标报价

本合同为固定总价合同，除合同约定的相关变更情形外，合同总价在合同履行过程不得做任何形式的调整。合同总价是合同范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：货物的采购、运输、装卸、安装、调试、保险、管理费、利润、产品保护、试运行、检测费、验收费、技术培训、备品备件、软件维护、产生相关垃圾的清理、总包配合费（按结算造价的2%支付给总包单位）、设备安装后与其他相关系统所需连接等安装工作的指导、售后服务及提交所有相关技术资料等以及项目包含的所有税金等完成本项目所发生的一切应有费用。具体详见招标文件第三章“招标内容与技术需求”。供应商应结合市场及自身情况自行报价。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在合同总金额内。

本项目实行风险包干制，投标人已考虑了下列风险因素：

1）因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

3）乙方根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在合同总价中，不得单列项目，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。除甲方提出更改外，其他所有费用均视为已包括在合同总价中，不另行计取。

4)项目实施过程中，管路数量增加5%，合同总价不变。

乙方提出的合理化建议涉及到对清单内规定的设备的更改及对设备的换用，须经甲方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

5.3供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表（格式见附件）；

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7、商务条款响应表；

B8、第六章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

1、核心材料设备（纯水系统设备1中2.1一级RO反渗透处理系统、3.1二级RO反渗透处理系统、4.1.2EDI装置；纯水系统设备2中2.1一级RO反渗透处理系统、3.1二级RO反渗透处理系统、4.1.2EDI装置）的技术水平阐述；

2、除核心设备外其他系统投入材料设备的技术水平阐述；

3、所投水处理系统工艺方案；

4、预处理系统方案；

5、反渗透系统方案；

6、后处理系统方案；

7、医用中央纯水控制系统方案；

8、输送系统方案；

9、履约能力阐述；

10、远程监控服务能力阐述；

11、工程进度和安装施工实施方案；

12、质量保证及售后服务承诺；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电 子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或相应人员的CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”                ；

（2）采购编号：             NBITC-202310352G                  ；

（3）项目名称：   宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目    ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第六章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价，标项一：4690870元。投标报价超出对应最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定的招标代理货物收费标准向中标供应商收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标内容与技术需求

（一）项目概况

1、项目概况：

以医院内自来水为原水（水质以采购人提供的原水检测报告或以电导率检测ρ≤300μs/cm，其它指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），由中心医用中央纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，通过各个输送管道向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水。本次招标为包括医用中央纯水系统工程的设计、施工、安装、调试直至验收合格、交付使用的一条龙“交钥匙”供货及服务。

2、项目界限：

（1）建筑专业：设计范围区域内的平面布局，包括医用中央纯水系统所涉及到的机房布局、设备土建基础、机组、管道预留孔洞、排水管沟等设计工作由医用中央纯水系统供应商负责，具体施工由总包单位或装修单位负责。

（2）电气专业：大楼主电源供至医用中央纯水系统机房总配电箱柜（配电箱及配电箱内部电气由总包单位或装修单位提供），其余由医用中央纯水系统供应商完成（疏散指示灯、应急照明灯及设备间的照明、插座配电除外）。

（3）系统配套专业：设计范围内的系统站房设备、管道与附件、终端用水点、自控系统等配套设施由医用中央纯水系统供应商完成。

（4）给排水专业：大楼自来水原水主管接口引至医用中央纯水机房内的第一个阀门处由总包单位提供，机房内管道由医用中央纯水系统供应商负责；设备间的排水由医用中央纯水系统供应商接至机房内排水沟或排水管，相应的排水设施由总包单位或装修单位提供。

（二）系统工艺说明

市政自来水经预处理系统处理后将达到反渗透膜进水要求的水源提供给医用中央纯水主机系统，医用中央纯水主机生产的一级纯水再经由各个不同的后处理装置制备出符合不同科室内用水标准的医用纯水，通过输送管道到达至各个用水点。

净化水设备包含从机房制备纯水到所有用水点的管道、阀门及终端设备、反渗透水处理和相应的预处理、后处理系统的工艺流程的深化设计、系统成套、安装以及整个系统的调试。

1、系统供水管路采用循环供水管路，恒压供水设计。

2、系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护等。

3、反渗主机系统开机的自动冲洗与检测功能。

4、系统采用先进工艺设计，最大化降低耗材更换成本。

5、反渗主机浓水排放根据浓水产水电导检测定量排放，最大化实现水资源的节能功能。

（三）用水科室、用水点分布及水质标准

1、用水科室及用水点统计表

医用纯水系统1

| 楼层 | 用水科室 | 具体点位 | 数量 | 用水量（L/H） | 水质标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一层 | 口腔科 | 牙椅 | 32 | 600 | 一级清洗用水1 |  |
|  |  | 手术刷手 | 2 | 300 | 一级清洗用水1 |  |
|  | 口腔科供应中心 | 高温灭菌器 | 1 | 200 | 二级清洗用水 |  |
|  |  | 清洗机、清洗水槽 | 6 | 1000 | 一级清洗用水1 |  |
|  |  | 模具室 | 1 | 100 | 一级清洗用水1 |  |
| 二层 | 喉镜 | 喉镜洗镜 | 1 | 300 | 二级清洗用水 |  |
| 10#、12#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一层 | 病理科 | 实验室 | 6 | 500 | 检验用水 | 后处理室、电泳实验室、病理样本制备区、标本接受、前处理室、洗涤室 |
|  | 儿科 | 检验 | 1 | 80 | 检验用水 |  |
| 二层 | 中央实验室 | 检验 | 15 | 800 | 检验用水 |  |
|  | 门诊手术 | 刷手 | 4 | 400 | 一级清洗用水2 |  |
| 三层 | 预留科研实验室 | 检验 | 1 | 100 | 检验用水 |  |
|  | 应急手术 | 刷手 | 2 | 100 | 一级清洗用水2 |  |
|  | 隔离分娩 | 刷手 | 1 | 100 | 一级清洗用水2 |  |
| 四层 | 预留科研实验室 | 检验 | 1 | 100 | 检验用水 |  |
|  | 手术室 | 刷手 | 20 | 1800 | 一级清洗用水2 |  |
|  | 器械清洗 | 清洗 | 1 | 200 | 一级清洗用水2 |  |
| 五层 | PCR实验室 | 检验 | 5 | 300 | 检验用水 |  |
| 序号 | 用水类型 | 水质标准 |  |  | 终端用水量(L/H) | 需一级纯水量 |
| 1 | 二级清洗 | 《软式内镜清洗消毒技术规范WS507-2016》 |  |  | 500 | 800 |
| 2 | 一级清洗用水1 | 《WS310-2016标准规范》 |  |  | 2000 | 2000 |
| 3 | 检验用水 | 《分析实验室用水规格和试验方法》GB6682-2008（一级） |  |  | 1880 | 2600 |
| 4 | 一级清洗用水2 | 《WS310-2016标准规范》 |  |  | 2600 | 2600 |
| 设计水量说明： 总计需一级纯水量8000L/H，综合考虑到因温度下降造成反渗透膜产水量的下降，使用年限增加造成反渗透膜产水量的下降；设计一级产水量为2*4000L/H。 |  |  |  |  |  |  |

医用纯水系统2、血透设备3

| 楼层 | 用水科室 | 具体点位 | 数量 | 用水量（L/H） | 水质标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22#楼 | 预留口腔 | 牙椅用水 |  | 200 | 一级清洗用水 |  |
| 23#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 一层 | PCR实验室 | 检验 | 8 | 800 | 检验用水 | 产物分析、基因扩增、标本制备、试剂准备、结核室、接种室、微生物室、临检生化免疫大厅 |
| 五层 | 隔离血透 | 血透 | 33 | 2000 | 透析用水 |  |
| 六层 | 手术室刷手 | 刷手 | 4 | 600 | 一级清洗用水 |  |
|  | 产房刷手 | 刷手 | 4 | 600 | 一级清洗用水 |  |
| 序号 | 用水类型 | 水质标准 |  |  | 终端用水量(L/H) | 需一级纯水量 |
| 1 | 检验用水 | 《分析实验室用水规格和试验方法》GB6682-2008（一级） |  |  | 800 | 1400 |
| 2 | 血透用水 | 《血液透析及治疗相关用水治疗标准YY0572-2015》 |  |  | 2000 | 3200 |
| 3 | 一级清洗用水 | 《WS310-2016标准规范》 |  |  | 1400 | 1400 |
| 设计水量说明： 总计需一级纯水6000L/H，综合考虑到因温度下降造成反渗透膜产水量的下降，使用年限增加造成反渗透膜产水量的下降；设计一级产水量为2*3000L/H。 |  |  |  |  |  |  |

2、用水标准

（1）血液透析和相关治疗用水标准（YY 0572-2015）

| 项 目 | 指标（mg/L） |
| --- | --- |
| 铝(Aluminum) | ≤0.01 |
| 总氯(Total Chlorine) | ≤0.1 |
| 铜（Copper） | ≤0.1 |
| 氟化物（Fluoride） | ≤0.2 |
| 铅（Lead） | ≤0.005 |
| 硝酸盐(氮)（Nitrate） | ≤2 |
| 硫酸盐(Sulfate) | ≤100 |
| 锌（Zinc) | ≤0.1 |
| 钙（Calcium） | ≤2 |
| 镁(Magnesium) | ≤4 |
| 钾(Potassium) | ≤8 |
| 钠(Sodium) | ≤70 |
| 锑(Antimony) | ≤0.006 |
| 砷(Arsenic) | ≤0.005 |
| 钡（Barium） | ≤0.1 |
| 铍(Beryllium) | ≤0.0004 |
| 镉(Cadmium) | ≤0.001 |
| 铬(Chromium) | ≤0.014 |
| 汞(Mercury) | ≤0.0002 |
| 硒(Selenium) | ≤0.09 |
| 银（Silver) | ≤0.005 |
| 铊(Thallium) | ≤0.002 |
| 细菌(Bacteria) | ≤50CFU/mL |
| 内毒素(endotoxin) | ≤0.125EU/mL |

（2）分析实验室用水规格和试验方法标准（GB/T6682-2008）

| 指标名称 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） |  | - | - | 5.0-7.5 |
| 电导率（25℃） | ms/m≤ | 0.01 | 0.1 | 0.50 |
|  | us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 |
| 比电阻MΩ.cm@25℃ > |  | 10 | 1 | 0.2 |
| 可氧化物[以O计]mg/L |  | - | 0.08 | 0.40 |
| 吸光度（254nm,1cm光程）≤ |  | 0.001 | 0.01 | - |
| 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L） |  | 0.02 | 0.05 | - |
| 蒸发残渣（mg/L） |  | - | ≤1.0 | ≤2.0 |

（3）冲洗用水标准

| 项目 | 标准值（mg/l） |
| --- | --- |
| 铁Iron | ≤0.30 |
| 锰Manganse | ≤0.05 |
| 铜Copper | ≤1.0 |
| 锌Zine | ≤1.0 |
| 阴离子成分洗涤剂Foamig Agents Foamig Agents | ≤0.3 |
| 氟化物Fluoride | ≤1.0 |
| 砷Arsenie | ≤0.04 |
| 硒Selenium | ≤0.01 |
| 汞Mercury | ≤0.002 |
| 铬Chromium | ≤0.005 |
| 镉Cadmium | ≤0.01 |
| 铅Lead | ≤0.05 |
| 细菌BacteriaCount | ≤20cfu/ml |
| 总固体含量Total Dissolved Solids(TDS) | ≤500 |

（4） WS 310.1-2016标准规范

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蒸汽残留 | ≤10 mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1 mg/L |
| 铁 | ≤0.2 mg/L |
| 铅 | ≤0.005 mg/L |
| 除了铁、镉、铅之外的微量重金属 | ≤0.1 mg/L |
| 氯化物（Cl-） | ≤2 mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5 mg/L |
| 电导率（在25℃） | ≤15 us/cm |
| PH值（酸性度） | 5-7.5 |
| 外观 | 无色、清晰、无杂质 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02 mmol/L |

（5）软式内镜清洗消毒技术规范（WS 507-2016）

| 项目 | 标准值（mg/l） |
| --- | --- |
| 蒸发残留 | ≤10.0mg/L |
| 氧化硅（SiO2） | ≤1mg/L |
| 铁Fe | ≤0.2mg/L |
| 镉Cd | ≤0.005mg/L |
| 铅 | ≤0.05mg/L |
| 除铁、镉、铅以外的其他重金属 | ≤0.1mg/L |
| 氯离子（Cl-） | ≤2mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5mg/L |
| 电导率(25℃时) | ≤5μs/cm |
| PH | 5.0～7.5 |
| 外观 | 无色、洁净、无沉淀 |
| 硬度（碱性金属离子的总量） | ≤0.02mmoL/L |
| 细菌总数 | ≤10CFU/100mL |

（6）锅炉软化水用水标准

| 水样 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 浊度 FTU | ≤5.0 |
|  | 硬度 mmol/L | ≤0.60 |
|  | pH(25℃) | 7.0～11.0 |
|  | 溶解氧a mg/L | ≤0.10 |
|  | 油 mg/L | ≤2.0 |
|  | 全铁 mg/L | ≤0.30 |
| 锅水 | pH(25℃)b | 9.0～11.0 |
|  | 磷酸根c mg/L | 5.0～50.0 |
| 注： 硬度的计量单位为一价基本单元物质的量浓度。 |  |  |
| a 溶解氧控制值适用于经过除氧装置处理后的给水。额定功率大于等于7.0MW的承压热除氧，额定功率小于7.0MW的承压热水锅炉如果发现局部氧腐蚀，也应采取除氧措施。 |  |  |
| b 通过补加药剂使锅水pH控制在9.0～11.0。 |  |  |
| c 适用于锅内加磷酸盐阻垢剂。采用其它阻垢剂时，阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标。 |  |  |

（四）设备配置情况

| 序号 | 设备及部件名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 材质要求 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医用纯水系统1 |  |  |  |  |  |  |
| 1、预处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 缓冲储存装置 | 含:DN40清洗过滤器、DN40原水电子自控阀、1.5T,304SS,含水流 转向导管、可视液位管、满足系统需求 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.2 | 原水增压系统（系统一） | 流量≥7m3/h,扬程≥45m,两开一备、一体式SUS304机架、满足系统需求。 | 3 | 套 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 1.3 | 机械过滤器 | Φ800,内衬胶;有布水器、单套出水量应达到7T/H,需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.4 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于7T/H、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 1.5 | 离子交换过滤系统 | Φ800,内衬胶;有布水器、单套出水量应达到7T/H,需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.6 | 自动树脂再生系统 | 满足离子交换过滤器再生要求,350L(配自动控制阀组)、满足系统需求 | 2 | 个 | PE | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.7 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量大于7T/H、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 1.8 | 活性炭吸附过滤系统 | Φ800,内衬胶;有布水器、单套出水量应达到7T/H,需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.9 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于7T/H、满足系统需求 | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 1.10 | 二级精密过滤装置 | Ф250Х1000;40英寸7芯(5μ);单套出水量大于7T/H、满足系统需 求 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.11 | 连接管阀件 | DN40-32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 1.12 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 1.13 | 电动阀 | 系统配套 | 2 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 1.14 | 软化水储存装置 | 1.5T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、满足系统需求 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 2、一级反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一级RO反渗透处理系统 （核心产品） | 一级反渗透系统：产水量4.0t/h。含一级RO高压泵：流量7t/h，扬程110m，过流材质304SS； 一级反渗透膜（BW30HRLE-440）4支；食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）4支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，满足系统要求 | 2 | 套 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 2.2 | 智能一体化膜自动清洗系统 | 采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗，在线监测，满足系统要求 | 1 | 套 | 食品级玻璃钢 | 瑞沃克/韦赛勃、Codeline |
| 2.3 | 连接管阀件 | DN40-32 | 2 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 2.4 | 一级纯水储存装置 | 1.5T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 、紫外线杀菌器等满足系统要求 | 3 | 台 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 2.5 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 304SS | 金泰/红旗/润宜 |
| 2.6 | 电动阀 | 系统配套 | 2 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 3、二级反渗透系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | 二级RO反渗透处理系统 （核心产品） | 二级反渗透系统：产水量3.0t/h。含二级RO高压泵1台：流量4t/h，扬程100m，过流材质304SS；二级反渗透膜（型号是BW30,8英寸）3支；食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）3支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，满足系统要求 | 1 | 套 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 3.2 | 连接管阀件 | DN40-32 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三甲/远安 |
| 3.3 | 二级纯水储存装置 | 1.0T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 、紫外线杀菌器等满足系统要求 | 2 | 台 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 3.4 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 304SS | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 4、后处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1检验用水后处理系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1.1 | EDI进水增压泵 | 流量≥3.0m3/h,扬程≥40m。过流材质304SS,一用一备 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.1.2 | EDI装置（核心产品） | 模块(配套控制电源)处理能力2.0T/H | 1 | 台 | 组合件 | GE/CANPURE/DDWI |
| 4.1.3 | 生化纯水储存装置 | 圆弧顶底、有呼吸器、液位控制及灭菌装置,V=1000L,满足系统要求 | 1 | 台 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.1.4 | EDI控制系统 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 4.1.5 | EDI控制电源 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | 系统电子件 | GE/CANPURE/IONPURE |
| 4.1.6 | PLC主机 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 4.1.7 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 4.1.8 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 1 | 套 | 国标 | 人民电器/上上/万马 |
| 4.1.9 | 电缆线不锈钢套管 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 | 国标 | 龙泽/三甲/矩恒源 |
| 4.1.10 | 检验用水纯水泵 | 流量≥3.0m3/h,扬程≥50m。一用一备,变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.1.11 | 检验用UV杀菌器 | 寿命9000小时,304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 4.1.12 | 检验用微孔过滤器 | 20英寸5芯、过滤精度0.1微米,筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.1.13 | 连接管阀件 | DN25;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 4.1.14 | 压力仪表、压力保护装置、流量计 、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 4.1.15 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 4.2二级清洗用水后处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 在线抑菌装置 | 配抑菌药剂,满足系统在线抑菌需求 | 1 | 套 | 组合件 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.2.2 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥3.0 m3/h,扬程≥50m。一用一备,变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.2.3 | 清洗用水UV杀菌器 | 寿命9000小时,过流材质304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 4.2.4 | 清洗用水微孔过滤器 | 20英寸5芯,过滤精度0.1微米,筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.2.5 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 4.2.6 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 4.2.7 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 4.3一级清洗用水后处理系统1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 在线抑菌装置 | 配抑菌药剂,满足系统在线抑菌需求 | 1 | 套 | 组合件 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.3.2 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥5.0 m3/h,扬程≥50m。一用一备,变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.3.3 | 清洗用水UV杀菌器 | 寿命9000小时,过流材质304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 4.3.4 | 清洗用水微孔过滤器 | 20英寸5芯,过滤精度0.1微米,筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.3.5 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 4.3.6 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 4.3.7 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 4.4一级清洗用水后处理系统2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 在线抑菌装置 | 配抑菌药剂,满足系统在线抑菌需求 | 1 | 套 | 组合件 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.4.2 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥5.0 m3/h,扬程≥60m。一用一备,变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.4.3 | 清洗用水UV杀菌器 | 寿命9000小时,过流材质304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 4.4.4 | 清洗用水微孔过滤器 | 20英寸5芯,过滤精度0.1微米,筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.4.5 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 4.4.6 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 4.4.7 | 电动阀 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 5、中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 电导率仪 | 带表头 0~2000μs/CM | 6 | 套 | 系统电子件 | 诚磁/冀申/艾普 |
| 5.1.2 | 电阻率仪 | 带表头 0~18MΩ*cm | 1 | 套 | 系统电子件 | 诚磁/冀申/艾普 |
| 5.1.3 | 液位自控系统 | 控制所有水箱液位 | 8 | 套 | 系统电子件 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 5.1.4 | 浸没式紫外线杀菌装置 | 含时间累积器 | 7 | 套 | SUS304 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 5.1.5 | PLC自控系统 | 满足集中制水水机自动控制需求 | 2 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 5.1.6 | PLC主机 | 系统电子件 | 2 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 5.1.7 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件,10寸、彩色显示 | 2 | 套 | 系统电子件 | 威纶/西门子/欧姆龙 |
| 5.1.8 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 2 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 5.1.9 | BA接口及中央监控 | 通信协议 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 5.1.10 | 扩展模块 | 复合模块 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 5.1.11 | 远程监控系统 | 智慧远程运维管理平台终端监测系统 | 1 | 套 | 系统电子件 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 5.1.12 | 变频控制系统 | 满足各路水流量压力要求 | 4 | 套 | 系统电子件 | ABB/施耐德/西门子 |
| 5.1.13 | 全不锈钢配电柜 | 系统电子件 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 5.1.14 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 国标 | 人民电器/上上/万马 |
| 5.1.15 | 电缆线套管及桥架 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 | 国标 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 6、输送系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1检验用水机房外输送管路 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.1.1 | 卡压不锈钢管 | DN25;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2600 | 米 | SUS304 | 金羊/民乐/福兰特 |
| 6.1.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 29 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.1.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 15 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.1.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 850 | 套 | 角铁 | 国标 |
| 6.2二级清洗用水机房外输送管路及用水终端 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.2.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 800 | 米 | SUS304 | 金羊/民乐/福兰特 |
| 6.2.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 1 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.2.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 3 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.2.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 260 | 套 | 角铁 | 国标 |
| 6.3清洗用水1机房外输送管路及用水终端 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1000 | 米 | SUS304 | 金羊/民乐/福兰特 |
| 6.3.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 41 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.3.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 3 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.3.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 330 | 套 | 40*4角钢 | 国标 |
| 6.4清洗用水2机房外输送管路及用水终端 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1900 | 米 | SUS304 | 金羊/正康/福兰特 |
| 6.4.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 26 | 套 | SUS304 | 欣格膜/博创/顺泰 |
| 6.4.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 9 | 套 | SUS304 | 正邦/凯斯特/龙泽 |
| 6.4.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 630 | 套 | 40*4角钢 | 国标 |
| 二、医用纯水系统2 |  |  |  |  |  |  |
| 1、预处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 缓冲储存装置 | 含：DN40清洗过滤器、DN40原水电子自控阀、1.5T,304SS，含水流转向导管、可视液位管、满足系统需求 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.2 | 原水增压系统 | 流量≥5m³/h，扬程≥45m，两开一备、一体式SUS304机架、满足系统需求。 | 3 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 1.3 | 机械过滤系统 | Φ700，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到5T/H，需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.4 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于5T/H、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 1.5 | 离子交换过滤系统 | Φ700，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到5T/H，需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.6 | 自动树脂再生系统 | 满足离子交换过滤器再生要求，350L（配自动控制阀组）、满足系统需求 | 2 | 个 | PE | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.7 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量大于5T/H、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 1.8 | 活性炭吸附过滤系统 | Φ700，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到5T/H，需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.9 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于5T/H、满足系统需求 | 2 | 台 | 组合件 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |
| 1.10 | 二级精密过滤装置 | Ф200Х1000；40英寸5芯（5μ）；单套出水量大于5T/H、满足系统需求 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 1.11 | 连接管阀件 | DN40-32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 1.12 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 1.13 | 电动阀 | 系统配套 | 2 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 1.14 | 软化水储存装置 | 1.5T,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、满足系统需求 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 2、一级反渗透系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 | 一级RO反渗透处理系统 （核心产品） | 一级反渗透系统：产水量3.0t/h。含一级RO高压泵：流量5t/h，扬程110m，过流材质304SS； 一级反渗透膜（BW30HRLE-440）3支；食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）3支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，满足系统要求 | 2 | 套 | SUS304 | 格兰富/威乐/ITT |
| 2.2 | 连接管阀件 | DN40-32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 2.3 | 智能一体化膜自动清洗系统 | 采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗,智能一 键化学清洗,系统自动循环反复清洗、冲洗,在线清洗,在线监测,满足系统要求 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 2.4 | 一级纯水储存装置 | 1.5T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 、紫外线杀菌器等满足系统要求 | 3 | 台 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 2.5 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 304SS | 金泰/红旗/润宜 |
| 2.6 | 电动阀 | 系统配套 | 2 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 3、二级反渗透系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | 二级RO反渗透处理系统 （核心产品） | 二级反渗透系统：产水量1.0t/h。含二级RO高压泵1台：流量2t/h，扬程100m，过流材质304SS；二级反渗透膜（型号是BW30,8英寸）1支；食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）1支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，满足系统要求 | 1 | 套 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 3.2 | 连接管阀件 | DN40-32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 3.3 | 二级纯水储存装置 | 1.0T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 、紫外线杀菌器等满足系统要求 | 1 | 台 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 3.4 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 304SS | 金泰/红旗/润宜 |
| 4、后处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1检验用水后处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | EDI进水增压泵 | 流量≥1.5m³/h，扬程≥40m。过流材质304SS，一用一备 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.1.2 | EDI装置（核心产品） | 模块(配套控制电源)处理能力1.0T/H | 1 | 台 | 组合件 | GE/CANPURE/DDWI |
| 4.1.3 | 生化纯水储存装置 | 圆弧顶底、有呼吸器、液位控制及灭菌装置,V=500L，满足系统要求 | 1 | 台 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.1.4 | EDI控制系统 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 4.1.5 | EDI控制电源 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | 系统电子件 | GE/CANPURE/IONPURE |
| 4.1.6 | PLC主机 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 4.1.7 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 4.1.8 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 1 | 套 | 国标 | 人民电器/上上/万马 |
| 4.1.9 | 电缆线不锈钢套管 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 | 国标 | 龙泽/三甲/矩恒源 |
| 4.1.10 | 检验用水纯水泵 | 流量≥3.0m³/h，扬程≥35m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.1.11 | 检验用UV杀菌器 | 寿命9000小时，304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 4.1.12 | 检验用微孔过滤器 | 20英寸5芯、过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.1.13 | 连接管阀件 | DN25;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 4.1.14 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 4.1.15 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 4.2一级清洗用水后处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 在线抑菌装置 | 配抑菌药剂，满足系统在线抑菌需求 | 1 | 套 | 组合件 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.2.2 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥5.0 m³/h，扬程≥50m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.2.3 | 清洗用水UV杀菌器 | 寿命9000小时，过流材质304SS | 1 | 套 | 304SS | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 4.2.4 | 清洗用水微孔过滤器 | 20英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.2.5 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 4.2.6 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 4.2.7 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | 304SS | BFLOWS/开立达/特克 |
| 4.3血液透析用制水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 血透用水纯水泵 | 流量≥4.0 m³/h，扬程≥50m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 过流材质304SS | 格兰富/威乐/ITT |
| 4.3.2 | 血透用水UV杀菌器 | 寿命9000小时，过流材质304SS | 2 | 套 | 304SS | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 4.3.3 | 血透用水微孔过滤器 | 20英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 4.3.4 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2 | 套 | 304SS | 龙泽/三庆/永享 |
| 4.3.5 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 组合件 | 金泰/红旗/润宜 |
| 5、中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 电导率仪 | 带表头 0～2000μs/CM | 6 | 套 | 系统电子件 | 诚磁/冀申/艾普 |
| 5.1.2 | 电阻率仪 | 带表头 0～18MΩ*cm | 1 | 套 | 系统电子件 | 诚磁/冀申/艾普 |
| 5.1.3 | 液位自控系统 | 控制所有水箱液位 | 7 | 套 | 系统电子件 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 5.1.4 | 浸没式紫外线杀菌装置 | 含时间累积器 | 6 | 套 | SUS304 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |
| 5.1.5 | PLC自控系统 | 满足集中制水水机自动控制需求 | 2 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 5.1.6 | PLC主机 | 系统电子件 | 2 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 5.1.7 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件，10寸、彩色显示 | 2 | 套 | 系统电子件 | 威纶/西门子/欧姆龙 |
| 5.1.8 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 2 | 套 | 系统电子件 | 施耐德/西门子/ABB |
| 5.1.9 | BA接口及中央监控 | 通信协议 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 5.1.10 | 扩展模块 | 复合模块 | 1 | 套 | 系统电子件 | 欧姆龙/西门子/三菱 |
| 5.1.11 | 远程监控系统 | 智慧远程运维管理平台终端监测系统 | 1 | 套 | 系统电子件 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 5.1.12 | 变频控制系统 | 满足各路水流量压力要求 | 3 | 套 | 系统电子件 | ABB/施耐德/西门子 |
| 5.1.13 | 全不锈钢配电柜 | 系统电子件 | 2 | 套 | 304SS | 永汇/欣格膜/三握 |
| 5.1.14 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 1 | 套 | 国标 | 人民电器/上上/万马 |
| 5.1.15 | 电缆线套管及桥架 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 | 国标 | 永汇/欣格膜/三握 |
| 6、机房外输送管网及用水终端系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1检验用水机房外输送管路 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.1.1 | 卡压不锈钢管 | DN25;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 340 | 米 | SUS304 | 金羊/民乐/福兰特 |
| 6.1.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 8 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.1.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 3 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.1.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 110 | 套 | 角铁 | 国标 |
| 6.2清洗用水机房外输送管路及用水终端 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.2.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 750 | 米 | SUS304 | 金羊/民乐/福兰特 |
| 6.2.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 8 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.2.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 6 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.2.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 260 | 套 | 角铁 | 国标 |
| 6.3血透用水机房外输送管路及用水终端 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6.3.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 300 | 米 | SUS304 | 金羊/民乐/福兰特 |
| 6.3.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 1 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.3.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 3 | 套 | SUS304 | 龙泽/三庆/永享 |
| 6.3.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 90 | 套 | 角铁 | 国标 |
| 三、血透设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1、血液透析用制水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 血透制水设备 | 成套设备，额定流量2000L/H，双级反渗透直供型，置于血透中心层水处理间 | 1 | 套 | 成套产品 | 永汇/捷创/万洁 |
| 1.2 | 血透热消毒设备 | 成套设备，新型电磁加热热消毒系统，复合件PLC全自动控制循环消毒，消毒时间可修改、设定，管路消毒水温85-92℃，联动血透机消毒温度85℃ | 1 | 套 | 成套产品 | 永汇/捷创/万洁 |
| 1.3 | 血透病房管路 | SUS304材质管路，DN25，含橡塑保温及保护层 | 1 | 套 | 组合件 | 金羊/民乐/福兰特 |

注：采购人在本章节中参考品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品进行投标，但必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数、证明材料，并对照本表提供的技术参数逐一说明响应情况，未提供所投产品详细的技术参数、证明材料或未逐一说明响应情况的，作无效标处理。

（五）系统功能及要求

1、基本要求及说明

| 序号 | 项目 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统用途 | 以医院内自来水为原水，经地下室医用中央纯水总机房，采用集中制水，分质供水的处理模式，向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水，提供医疗集中制水分质供水的相关第三方技术证明文件。 |
| 2 | 系统工艺 | 预处理+RO+后处理系统 |
| 3 | 用水科室及要求 | 详见用水点统计表 |
| 4 | 数量 | 1套（双套设计） |
| 5 | 系统产水量 | 14.0M3/H（水温25℃） |
| 6 | 水机房面积、层高 | 医用中央纯水机房使用面积约130m2，楼层层高≥3.0m |
| 7 | 水机房位置 | 暂定地下室 |
| 8 | 送水最大扬程 | 保证终端用水点压力0.2MPA以上 |
| 9 | 环境适应性要求 | 室外环境温度：-10℃∽40℃ |
|  |  | 大气压力：夏季100.55KPa |
| 10 | 电源条件 | 电压：∽380V，3相，5线 |
|  |  | ∽220V，单相，3线 |
|  |  | 频率：50HZ |
|  |  | 电压波动：±7% |
|  |  | 接地电阻要求：≤4欧姆 |
| 11 | 抗地震要求 | 设备须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。 |
| 12 | 采用标准和规范 | （1）国内及国际相关标准和规范。 |
|  |  | （2）医疗器械生产许可证、医疗器械注册证 |
| 13 | 系统运行 | 保持日常运行的安全，可靠和不停机维护。全天24小时连续工作制，年365天。 |
| 14 | 系统设备 | 包括医用中央纯水系统中预处理、反渗透、后处理、控制系统、纯水输送管路等 |
| 15 | 系统设计 | 系统设备采用双套设计，各路动力泵采用一用一备设计，运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。各路纯水均为循环回路。 |
| 16 | 设计使用寿命 | 除密封件、易耗件等一类消耗品外，所有部件都具有连续正常使用超过8年的寿命。 |
| 17 | 核心部件 | 主要核心部件采用国际知名品牌。 |
| 18 | 纯水过流部分材质 | 预处理部分、后处理部分、纯水输送管路及回至机房纯水箱管路为304及以上材质不锈钢。 |
| 19 | 控制方式 | PLC全自动控制/手动控制 |
| 20 | PLC全自动控制的基本要求 | 系统PLC全自动控制具备下列功能： |
|  |  | (1)原水箱低液位自动报警功能； |
|  |  | (2)原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； |
|  |  | (3)纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能； |
|  |  | (4)制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能 |
|  |  | (5)遇情况(1)或原水压力过低RO泵自动保护功能； |
|  |  | (6)纯水箱高液位自动停止制水，超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能； |
|  |  | (7)纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； |
|  |  | (8)水质、水量、工作水压力在线自动检测功能； |
|  |  | (9)具有PLC自动、手动控制和触点开关手动控制三选择功能； |
|  |  | (10)纯水遇溢流时具有高质水向相对低质水单向导通功能； |
|  |  | (11)提供远程管理与监控的协议通讯接口，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程，具有即时数据贮存功能。 |
|  |  | (12)系统运行参数、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示。 |
| 21 | 输送管道材质选择说明 | 管路选用不锈钢管，质量符合GB/19228.1-2003、GB/19228.2-2003和 GB/19228.3-2003标准。不锈钢管需承压强度较高，消毒方便安全，其使用寿命相对于其他有机复合材料的管材具有很高的优越性，至少可以保证在设备可使用的期限内安全使用，本设计纯水输送管路为不锈钢卫生管，内外镜面抛光，连接方式为卡压；水机房设备连接同样为不锈钢卫生管。其寿命可与建筑寿命同步，钢管表面经过钝化处理不会对纯水中的离子含量有所影响（反渗透动力泵的过流材质为304不锈钢，纯水输送泵的过流材质为304不锈钢。）。 |
| 22 | 安装 | 纯水管路双路活水，无死腔安装。 |

2、系统主要功能

医用中央纯水系统采用集中制水方式，按各个科室不同的水质要求，采用不同的膜处理工艺，分质供水。

▲（1）系统设计纯水总水量：Q =14.0M3/H ( 25℃水温），中央纯水系统按双套系统运行设计（单套设备运行时其生产产品水的能力不小于该设备总产水量的一半）。

▲（2）工艺流程采用为双套设计；任一套故障或检修时，另一套能确保正常制水；控制系统为自动和手动各一套，正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水。

（3）系统设备工艺部分采用当前先进、成熟技术；保证水质安全、运行稳定。要求系统核心部件如反渗透膜元件、水泵、主要电器元件等必须为先进、可靠、优质的高档元件；保障系统具备24小时连续运行能力。

（4）设备部分、输送管路部分必须充分考虑微生物的二次污染问题，采用合适的材料、合理的工艺保证二次污染问题的解决。

（5）纯水水量须充分考虑水温及膜合理衰减的影响；保证整个医用中央纯水系统在安装后第2年冬天各个设计用水点的水量供应，尤其是医疗用水必须无条件保证。

（6）离子、细菌病毒清除率：≥98%。水利用率：≥90%。

（7）各路纯水均要求循环回路，恒压供水设计，系统的供水可采用智能的控制方式，对轻载时能调节运行功率达到节能的目的，水机房设在一期纯水机房及23#楼地下一层。（详见医用中央纯水管路平面图）

（8）系统采用高可用性设计，核心设备支持一开一备的功能，支持故障设备在线维护与更换，系统可不间断制水。

（9）系统全自动运行，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院BA系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级的用户权限管理，确保系统安全。

（10）水质要求：水质符合相关国家标准及行业规范要求。

（11）手／自两种运行模式可选择；自动故障时，可手动强制执行。

（12）关键运行参数在线显示；水质不合格分段报警。不影响纯水的医疗使用为前提。如：电导、PH 等；

（13）管路要求：系统采用全不锈钢管路连接，纯水站房原水至反渗透产品水前要求使用304材质不锈钢管，连接方式采用自动氩弧焊焊接，反渗透产品水采用304卫生级不锈钢管路，内部粗糙度小于0.6µm ，外表面亮光处理；输送管路连接方式采用卡压连接，各路纯水均要求循环回路，密封垫圈的寿命保证在30年以上；

（14）反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统具备开机自动冲洗与检测功能。

（15）消毒方式：根据国家设计行业相关规范，设计反渗透系统消毒方式和频率，达到使用需求。

（16）设计方案综合考虑运行费用和节水、节电功能。系统综合考虑纯水利用率，设计废水回收系统.

（17）PLC智能化控制模式；全自动无人值守操作，高低液位自动连锁；高低压保护；水质超标报警。预留BA接口与医院中央监控室对接，系统运行状态及重要运行数据可远程监视。实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全。

（18）工艺流程要求：

A)医用纯水供应系统包含从机房制备纯水到所有用水点的管道、阀门及终端设备、医用反渗透水处理设备和相应的预处理、后处理系统的工艺流程的深化设计、系统成套、安装以及整个系统的调试。

B)系统供水管路采用循环供水管路，恒压供水设计，系统的供水可采用智能的控制方式，轻载时能调节运行功率达到节能的目的。

C)系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护，采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生维护等。

D)反渗主机系统开机的自动冲洗与检测功能。

E)系统采用先进工艺没计，综合利用反渗透、微滤、超滤、纳滤、EDI等技术提高系统的可用性和性价比最大化降低耗材更换成本。

F)实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节(如压力、产水率等参数)确保用水的安全。

G)实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超出系统容错对问范围，系统可调度预设的紧急制水流程确保血透用水的安全。

H)实现开放式数据标准通讯接口：提供远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，远程监控接口须提供对TCP/IP协议的支持，支持基于浏览器方式的访问，提供的协议必须免费开放，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。

I)反渗主机浓水排放根据浓水产水电导检测定量排放，最大化实现水资源的节能、节水等功能。

3、设备配置要求

（1）原水箱：材质304不锈钢材料。上、下底用圆弧锅型封头成型，顶部留有清洗人孔，直径￠≥450mm、底部中间须有排污口。

（2）动力泵：材质不低于304。扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，预处理和反渗透等动力泵的过流材质不低于304不锈钢。原水泵必须采用二开一备设置，纯水输送泵必须采用一开一备设置，并要求运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行（要有详细的设计描述的参数说明）

（3）预处理：至少具备机械滤器、软水器、碳滤器各两套；每套滤器材质要不低于304不锈钢，具有下料口和人孔。运行中被处理水在滤器介质内的有效停留时间T≥2.5Min(需提供详细的设计描述和参数说明)。

（4）反渗透机：尽最大可能考虑原水的利用率。反渗透膜：膜壳选用玻璃钢材质，耐压检测P≥300PSI；机架要求用壁厚δ≥2mm,材质304以上的不锈钢方管制作并抛光；各在线检测仪表必须由传感器通过电控箱中的PLC控制，并能通过触摸显示屏读出即时数据，同时具有各在线仪表的即时数据贮存功能，根据需要能调出并打印运行过程中任一时间的即时数据。PLC控制系统的主要配件，电子元器件参考品牌：西门子／施耐德／欧姆龙。

（5）清洗消毒：对反渗膜系统和医用中央纯水输送系统须设置清洗消毒功能。对反渗膜的清洗消毒，要求双套错时分别进行，即1套处于清洗消毒状态时，另一套能实现正常的制水运行；对清洗液／消毒液的配置、清洗／消毒／漂清的过程控制要求全自动；对医用中央纯水输送系统的消毒、冲洗要求实现单路分步实施控制，对反渗透膜系统和医用中央纯水输送系统消毒过程完成后，在投入正常运行前必须有具有残余消毒液检测、识别功能，以确保系统再次制水的安全性(提供详细的设计描述和参数说明)

（6）纯水箱：材质304以上不锈钢内外双抛光级；均要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm,内部进水装万向喷淋洗球和水流转向导管，外装液位可视器；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有￠450mm以上的清洗人孔。

（7）杀菌器：要求使用物理杀菌设汁，如UV杀菌处理，辐射器应采用波长254mm的低压汞灯，辐射量至少为30mm/cm2。每路医用水杀菌过流长度L≥2.8米，提供第三方证明文件。医用水接受UV辐射的最大厚度δ≤2mm。当UV杀菌器用于水储存及分配系统灭菌时，后端或使用点终端应安装内毒素过滤装置。

（8）菌尸阻断器：每路纯水输送管路至少须有1套菌尸阻断器，材质304不锈钢；内置滤膜规格符合终端水质要求(提供设计说明和安全使用期)。

（9）离子交换器：用于处理试药级用水。数量1套，采用EDI装置，更换周期不少于4年。

（10）管阀件：机房原水至反渗透产品水前采用304材质双抛卫生级不锈钢管和球阀，采用自动氩弧焊连接；反渗透产品水至各用水点及其回至机房纯水箱止采用304/316L双抛卫生级不钢管路、无滞留卫生球阀。

（11）全自动控制的基本要求：

A)原水箱低液位自动报警功能；

B)原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

C)纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能；

D)制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能；

E)遇原水箱低液位情况或原水压力过低R0泵自动保护功能；

F)纯水箱高液位自动停止制水，有多个纯水箱时任一纯水箱至低液位自动制水、超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能；

G)纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

H)对停水、停电、过载、管道漏水等非正常状态具有自动检测，保护、报警及处理功能；

I)各部分水质、水量、工作水压力在线自动检测功能；

J)具有自动、手动双选择功能；

K)对停水、停电、过载。管道漏水等非正常状态具有自动检测、保护，报警及处理功能；

L)控制系统实现整套水处理系统的自动控制，同时保留手动功能以备应急之需；

M)制水机组长期运行安静平稳，平时噪音≤65分贝、特殊时段(短时间内)≤75分贝。控制方式采用PLC+触摸屏全自动控制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模武可供选择，可扩展至远程监控功能。

（12）其他补充要求及说明

A)消毒方式：具有独立的消毒模式，使用化学或臭氧消毒。

B)具有漏电保护、低压保护、缺相保护和无水保护功能。

4、项目实施要求

（1）设备的质量检验和试验

A)在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到货物制造地质量检验和试验，但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为采购人的最终验收。在检验和试验期间，货物制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文数据。

B)中标人须提供一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照检验标准和计划进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸．并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

C)主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内结束。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸。

D)当系统和设备需试验时，中标人应至少在试验前14天以正式的书面形式通知采购人：何种试验将在何时何地进行。若采购人不能在指定的时间赶赴现场，中标人将进行试验并被视为采购人在现场进行，同时必须及时将试验报告副本送达采购人。

E)根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同价中。若采购人需要，中标人应解释所有的试验事项，直至采购人满意，若系统在试验中未通过，二次试验费用将由中标人承担。

（2）设备的防护、包装及运输

A)中标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施，并对此工作负责。设备油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

B)应有效防止所有设备的各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

C)不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

D)机组外露的不涂漆的加工表面应采用防锈措施，螺纹接头用螺塞堵住，法兰孔用盲板封盖严密。

E)应在包装上予以防护说明。

F)设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

G)在包装箱中，应附有产品合格证书(包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。

H)随包装箱带均文件、数据应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。

I)中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。

J)中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。

K)设备就位、校正完成经采购人及相关部门验收合格后，中标人与总包单位办理移交手续，所有设备移交给总包单位，总包单位派专人对到场货物进行保管。

（3）设备到货验收

中标人在所供器材到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用就由中标人自行承担。采购人负责提供存放货物的房间。所有设备的安装、布管应符合确保“钱江杯”，争创“鲁班奖”的要求。

（4）设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

（5）项目进度要求

供应商应根据项目总体进度计划要求，制定本项目计划进度，并应保证满足下列控制时间：

要保证在合同生效后1个月内完成所进场施工准备工作。供应商必须每月向采购人提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。

（8）设备安装

A)中标人应于合同签订后3日内完成施工图深化设计，递交采购人和采购人委托的设计单位审查，如中标人提供的深化图纸不符合国家规范标准要求或者末被设计单位和采购入认可和审查合格，中标人必须进行重新修订后申报，直至审查合格。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。

B)中标人需按有关规范、标准的要求负责设备安装，调试及运行。

C)中标人对设备安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关部门验收证书。所有费用(包括验收费用)包括在投标总价中。

D)设备安装验收合格、交付采购人使用以前的设备保护(含现场成品保护)费用由中标人负责。

E)供应商须提供与工程建设总进度相适应的安装计划。

F)在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。若是非暴露的零件、部件、机器等，可在割造进行除锈、防腐处理。

（9）测试和试运行

A)工具、材料、仪器设备和劳务人员

供应商应派有五年及以上工作经验的工程师在现场负责调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

B)程序和表格

供应商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格等全套完整资料给采购人，且得到采购人的认可和接受。

C)测试

当所有设备、材料和附件安装、施工完成后应进行现场测试以证明设备正确地安装、连接。所有测试和校正错误用仪器、设备应由中标人提供，所有费用应包括在投标报价内。

测试时所需的更换件、消耗件等应由中标人提供及装配。

测试运行结束后，中标人向采购人提供详细自检报告，其结果必须符合验收标准的规定。

D)试运行

在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及采购人、监理有关人员地监督下进行。试运行期间中标人相关负责人需常驻现场。

（l0）验收

为保证项目质量，在医用中央纯水系统工程所在地建筑物验收之后，还应进行医用中央纯水系统工程单独专项验收。综合性能全面评定的检测单位需采购人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。

验收合格条件为：

A)运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；

B）所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都己提交并得到采购人接受；

C)水质按规定需要第三方检测部门进行检测(含抽检)的程序，已得到第三方检测部门出具的合格检测报告；

D)整套设备图纸及技术文档都已提交并得到接受；

E)整套设备在交由使用人之前已通过试运行且验收合格。

（11）产品保护

工程完工后，中标人必须负责承包工程的保护和清洁工作，直至验收合格交付采购人为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人将负责修理或赔偿损失。交付使用前或未被使用人认可和接收前的成品保护由中标人负责。

（12）技术培训

A)供应商须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训，拟投入参加培训的人数为3-4人。供应商须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

B)供应商提供的负责培训人员应具备同类产品5年及以上的维修经验。

（13）质量保证

A)本项目的质量保修期不少于12个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的供应商责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由供应商承担。

B)在质保期内，供应商应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且供应商应赔偿采购人经济损失。对质保期内的维修服务，供应商应在接到采购人通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；质保期以后的维修服务，供应商应在接到采购人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件，更换零部件应只收取成本费。其余质保期外服务方案由供应商在投标文件中做出相应说明，买卖双方将对质保期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

C)中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

（14）售后服务

A)能及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时电话服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在4小时内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。供应商须在投标文件中明确说明负责本项目维修工作的售后服务点及地址，以及接到故障后多长时间内赶到事故场地。

B)质保期内供应商应免费修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。

C)供应商应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成采购人经济损失，供应商应照价赔偿。

D)供应商应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与采购人商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为采购人提供软件升级服务。

E)供应商应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

F)质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑，具体地操作程序和内容须在投标时说明。

G)单台(套)设备在质保期间的修理费用超过投标价的80％时，必须重新免费更新设备。

H)在质保期结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的同意。解决后，供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

I)备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要的能力。质保期内免费提供备品备件；供应商须在投标文件中提供质保期内和质保期后相应备品备件清单及报价，质保期后相应备品备件价格不计入投标报价中。

（15）项目实施文件资料

A)全套项目实施文档(包括设备、材料、安装、竣工资料等文件)

B)系统测试文件

C)用户培训文件

D)系统维护文件

E)质量保证文件

F)竣工验收文件

G)项目维修保养

H)采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料：

a)在培训期间，供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

b)在试运行四周内，供应商须提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料:

c）所有设备规格和详细操作说明；

d)主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备品备件的清单、操作和维修方法。

e)例行维修保养项目和期限建议；

f)紧急安全措施的建议；

g)紧急维修中心电话号码、地址、维修人员电话号码。

5、其他要求：

针对本章 招标货物技术需求 （四）设备配置情况 1、详细配置清单 后处理系统中血液透析用制水后处理系统，须满足以下要求：

▲1）投标人为第二类医疗器械生产企业的所投此部分设备须提供食品药品监督管理部门颁发的第二类医疗器械产品注册证及第二类医疗器械产品生产许可证（涵盖血液处理设备）。（投标文件中须提供相关证明材料的复印件并加盖供应商公章）

▲2）投标人非第二类医疗器械生产企业的必须具有第二类医疗器械经营备案凭证，及设备生产企业的第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）及第二类医疗器械产品注册证。（投标文件中须提供相关证明材料的复印件并加盖供应商公章）

- 第四章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交货期：接到采购人书面通知后90日历日内完成设备供货，安装总进度满足总包工程施工进度要求。 |
| ▲2 | 实施地点：采购人指定地点 |
| ▲3 | 付款方法和条件： （1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。 （2）货物到项目现场经监理、采购人确认后支付该批货物合同价的40%（分批发货的分批支付到货款）。 （3）安装调试完成，经相关单位验收合格后，中标供应商按采购人要求提交竣工资料、结算资料并经采购人最终确认后，支付至结算价的100%； （4）每一次付款前，中标供应商需提供同等金额的增值税普通发票。 |
| ▲4 | 履约保证金： 履约保证金金额：合同总金额的1%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等；中标供应商应将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还中标供应商（中标供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ▲5 | 整套系统质保期：≥12个月，自最终验收合格之日起计算。 |
| 6 | 售后服务： （1）能及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时电话服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在4小时内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。供应商须在投标文件中明确说明负责本项目维修工作的售后服务点及地址，以及接到故障后多长时间内赶到事故场地。 （2）质保期内供应商应免费修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。 （3）供应商应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成采购人经济损失，供应商应照价赔偿。 （4）供应商应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与采购人商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为采购人提供软件升级服务。 （5）供应商应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。 （6）质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑，具体地操作程序和内容须在投标时说明。 （7）单台(套)设备在质保期间的修理费用超过投标价的80％时，必须重新免费更新设备。 （8）在质保期结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的同意。解决后，供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。 （9）备件供应 供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要的能力。质保期内免费提供备品备件；供应商须在投标文件中提供质保期内和质保期后相应备品备件清单及报价，质保期后相应备品备件价格不计入投标报价中。 |
| ▲7 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |
| ▲8 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |

- 第五章  采购合同样本

买方（全称）

卖方（全称）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

# 一、定义和法律

1.1 “合同”系指买方和卖方已签署的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

1.2 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、器具、耗材、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料等。

1.3 “服务”系指合同规定卖方须承担与货物相关的服务，包括但不限于安装就位、安装指导、安装调试、技术协助、校准、培训以及其它卖方应承担的义务。

1.4 “现场”系指合同项下货物仓储、存放、安装就位、安装指导、安装调试、运行的现场。

1.5 “验收”系指买方依据技术规格书（用户需求书）规定接受合同货物所依据的程序和条件。

1.6  本合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、项目所在地的地方法规、地方规章。

# 二、合同标的

2.1 合同生效后，买方同意采购、卖方同意提供本合同项下的所有货物及服务。本次合同的标的为：                ，具体内容及要求详见合同附件。

2.2 卖方提供的所有货物及服务内容必须完全满足合同的要求。

# 三、合同价格

3.1本合同总金额为：（大写）：_______________________元（￥_______________元）人民币。详细分项报价见合同附件。

3.2本合同为固定总价合同，除合同约定的相关变更情形外，合同总价在合同履行过程不得做任何形式的调整。合同总价是合同范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：货物的采购、运输、装卸、安装、调试、保险、管理费、利润、产品保护、试运行、检测费、验收费、技术培训、备品备件、软件维护、产生相关垃圾的清理、总包配合费（按结算造价的2%支付给总包单位）、设备安装后与其他相关系统所需连接等安装工作的指导、售后服务及提交所有相关技术资料等以及项目包含的所有税金等完成本项目所发生的一切应有费用。

本项目实行风险包干制，乙方已考虑了下列风险因素：

1）因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

3）乙方根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在合同总价中，不得单列项目，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。除甲方提出更改外，其他所有费用均视为已包括在合同总价中，不另行计取。

4)项目实施过程中，管路数量增加5%，合同总价不变。

3.4 质保期内的备品备件均由卖方提供，费用已含入合同总金额内。

3.5 合同及附件中所列的数量为本次预计采购数量，如有调整以买方发出的交货通知为准。不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同履行期间按照本合同约定的货物单价执行。

# 四、交货

4.1交货期：接买方通知后累计   日历天内完成建设，具体起始时间以买方书面通知为准。

4.2 项目地点：买方指定的仓储地点或现场存放点，存放点由买方现场指定。卖方负责交货地点的卸货和现场存放点的就位。

# 五、合同文件和资料

5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3除了合同本身之外，合同条款5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如买方有要求，卖方在完成本合同后应将这些文件及复制件全部归还给买方。

5.4 卖方应提供与货物相符的中文技术资料，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，并随每批货物一同装箱。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

5.5技术资料的全部费用已包含在合同总金额内。

# 六、知识产权

6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉；若买方受到此类侵权指控（包括收到第三方的律师函、索赔函等文书）或起诉，卖方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用（包括但不限于法院诉讼费、保全费和律师费等为处理相关事宜支出的所有费用）。如买方不得不继续使用该货物，由此扩大损失部分也由卖方承担，但买方需提前发函告知卖方。

6.2买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需承担任何费用。

# 七、包装运输

7.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7.3．卖方负责办理运输和保险，将设备运抵至买方指定地点，并负责到场卸货，设备运输费、保险费及装卸费包含在设备总价中。

7.4．设备运输及到场卸货均由卖方自行负责，设备到场后，继续由卖方负责保管直至通过最终验收并办理交接手续为止。

# 八、安装、验收

8.1卖方应于发货前3个工作日书面通知买方，根据双方协定时间地点进行交货并开箱检验，该检验不代表已经验收合格。如发现设备元件、配件规格和数量或两者都与合同文件、招标文件不符，卖方应无条件及时更换。

8.2货物检验时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：①装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；②该批次货物采购文件及本合同附件所涉及的质量、技术、服务及验收的相关内容。

8.3．卖方负责其提供货物的就位、安装和调试，包括卖方提供货物与公用设施、建筑等界面的连接。卖方应在买方指定日期派遣工程师到现场进行就位、安装和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

8.4．就位、安装、调试的安全管理

（1）卖方是本项目施工和安装调试的责任人，应对建设工程安全管理负全部责任并承担所有的责任和费用支付。卖方承诺：应对本项目的安装和调试过程的安全管理负责；在整个过程中遵守国家法规和买方所在地相关主管部门的有关规定。

（2）卖方应对项目实施从深化设计、采购到安装、调试直至顺利通过验收并交付使用的全过程的质量、安全负责，并按照本项目的设计图纸、标准与规范和有关技术要求组织本项目的实施，不得偷工减料。

（3）除本合同另有规定，卖方应根据安装工程的实际需要，自行解决施工所用的照明、围栏、各种警示标志和警卫。除不可抗力外，由于卖方的原因导致安装调试过程所产生的设备、设施损失和损坏以及人身伤害（包括买方的设备、设施受损及配合人员受伤），由卖方承担责任及所有发生的费用，并全价赔偿。

（4）卖方应严格执行安装施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守政府有关部门对工地交通和卫生管理的有关规定，达到文明工地标准，并承担由于违反规定引起的罚款及买方的损失。文明施工费已包含在合同总价内。

（5）卖方承包范围内部分已经竣工的工程未正式交付买方之前，卖方负责已完工程的保护工作，如保护期间发生成品损坏，卖方应自费予以修复或赔偿。

8.5设备具备竣工验收条件，乙方应按约定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向甲方提交完整竣工资料和竣工报告5份，甲乙双方应按合同竣工验收方式的约定进行验收，需向总包单位提供竣工资料和竣工报告一份。

8.6如果乙方不按约定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为本项目尚未达到竣工条件。

8.7甲方在收到乙方提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，乙方应按要求修改后再次提请甲方验收，并承担因自身原因造成修改的费用。

8.8设备在通过买方组织的竣工验收合格后，一个月内设备运行正常无问题，视为最终验收合格，最终验收合格之日起计算质保期。

# 九、质量标准、质保期和售后服务

9.1卖方交付的货物应符合技术规格书(用户需求书)所述的标准。如没有提及适用标准，则应符合国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

9.2本合同项下的货物质保期：     个月，自最终验收合格之日起计算。

9.3有保质期的产品，卖方所供的有效日期必须大于整个保质期的2/3以上。如涉及到特殊物品，由双方协商决定。

9.4卖方提供的货物必须是全新原装正品，符合货物要求的规格型号和技术指标。质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，卖方需在2天内负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

9.5质保期内维修包括提供维修所需的材料、配件的生产、运输、装卸至维修现场、安装调试等全过程所产生的成本和费用以及卖方应承担的一切税费。质保期满后，卖方应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。

9.6在质保期内，卖方应实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈。

9.7质保期外，如若设备故障，卖方提供维修服务，维修费买方先付50%，另50%待设备运行一月后结清，设备配件如需要重新购买则按不超过投标文件中承诺的报价计算。

9.8如配件将要停止生产，卖方应事先告知买方将要停止生产的计划，使买方有足够的时间采购所需的备品备件。

9.9在配件停止生产后，如买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

# 十、所有权与风险转移

10.1 货物所有权和毁损、灭失的风险自卖方将货物运至买方指定的交货地点并通过最终验收后止，出具书面验收报告并办理交接手续后由卖方转移至买方。

10.2 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不得减轻或免除卖方的产品质量责任；不影响因卖方履行义务不符合合同约定，买方要求其承担违约责任的权利。

# 十一、付款方法和条件

11.1合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。

11.2货物到项目现场经监理、买方确认后支付该批货物合同价的40%（分批发货的分批支付到货款）。

11.3安装调试完成，经相关单位验收合格后，卖方按买方要求提交竣工资料、结算资料并经买方最终确认后，支付至结算价的100%；

11.4每次付款前，卖方需提供买方同等金额的增值税普通发票。

# 十二、履约保证金：

12.1履约保证金金额：合同总金额的1%。

12.2履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（买方认可的银行开具的保函）、保险保单等；卖方应将履约保证金交至买方指定账户。合同履行期间，卖方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还卖方（卖方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

# 十三、违约责任

13.1如买方未按时支付合同款项，应按延误天数及同期银行存款利率向卖方支付违约金。

13.2如卖方延期交货，每逾期一日，卖方应按未交付货物的金额1%向买方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的10％；逾期超过20日仍不能交货的，买方有权单方解除合同。

13.3如卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、数量、质量及提供服务等不符合合同规定及技术资料规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换补货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换补货物的，买方可单方解除合同。如因买方原因造成的，卖方可免除责任。

如有合同变更，如卖方所交付货物性能、品牌、规格型号等与合同不一致，本项货物经买方认可同意更换，优于原合同的，按原合同价格结算，并扣除本项物资金额5%的违约金；更换补货物性能、品牌、规格型号差于原合同的，按照市场询价结果结算，并扣除本项物资金额5%的违约金。

13.4卖方不履行保修义务或拖延履行保修义务的，买方有权罚没余款，同时买方有权将卖方列入不良行为记录名单、一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.5 卖方存在恶意磋商或虚假承诺等不正当竞争行为，买方有权将卖方列入不良行为记录名单，一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.6由于卖方所提供的产品质量不合格给买方或第三方造成人身财产损失的，卖方应承担全部赔偿责任。

13.7卖方存在违反合同条款有关知识产权的违约行为，向买方支付合同总金额的10%违约金。

13.8卖方存在违反合同条款有关转让和分包的违约行为，经买方指出仍不纠正的，买方有权单方解除合同。

13.9因卖方逾期交货、不能交货或交付的货物不符合规定要求等违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总金额10%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

13.10对于合同中所列的违约金和赔偿款，买方有权从货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除卖方继续履行合同的义务，也不减轻卖方合同项下的其他责任和义务。

# 十四、不可抗力

14.1不可抗力系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻方应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生原因、情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同下义务的影响，并在另一方合理要求的时间内提供证明。

14.3发生不可抗力事件时，双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

14.4若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

14.5一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成一致的处理办法。

14.6 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

# 十五、税费

15.1根据中国现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

15.2发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

# 十六、变更

16.1、当买方提出设备数量减少时或者增加不超过投标数量10%时，合同价款可进行调整。调整的依据为：设备清单中的单价×增减的数量。

16.2、涉及买方要求设备变更的，双方在变更确定后7天内，卖方提出变更合同价款的报告，经买方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更设备的单价，按合同已有的单价变更合同价款；

（2）合同中只有适用或类似于变更设备的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更设备的价格，由卖方提出适当的变更单价，经买方或买方委托的造价咨询确认后执行。

16.3、卖方在双方确定变更后7天内不向买方提出变更签证的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

16.4、买方提出的对已交货部分进行变更，卖方对于有可能被重复利用的设备，必须报买方确认，否则视为全部重新利用。

16.5、现场签证由卖方填写，买方单位派人审核数量和单价，经买方代表审定后方为有效。

16.6、因卖方擅自变更发生的费用和由此导致买方的直接损失，由卖方承担，延误的工期不予顺延。

16.7、卖方提出的合理化建议涉及到对清单内规定的设备的更改及对设备的换用，须经买方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，卖方承担由此发生的费用，并赔偿买方的有关损失，延误的工期不予顺延。

# 十七、转让和分包

除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

# 十八、合同修改

欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

# 十九、合同的解除和终止

19.1如果卖方迟延履行或交付不符合要求，买方有选择是否继续接受。

1）如买方接受，则买方应支付与所交付产品相对应的相关款项；

2）如买方不接受，解除合同，卖方需支付合同总金额10%的违约金。

19.2合同的解除及终止不影响任何一方依据本合同的约定向另一方提出索赔、追索或其他约定、法定权利。

# 二十、争端处理

20.1因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由宁波市仲裁委员会裁决解决。

20.2仲裁发生的费用（包括仲裁费、律师费、保全费、执行费等）均由违约方承担。

# 二十一、合同生效及其它

21.1本合同在双方签字盖章后生效。

21.2招标文件、投标文件和招标过程中的澄清文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

21.3 本合同一式陆份，买方肆份，卖方贰份，具有相同法律效力。

二十二、合同附件

下列合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)供货范围及分项报价表；

22.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下:

1) 本合同文本及附件；

2) 中标通知书；

3) 授标前澄清文件（含询标纪要及承诺）；

4) 招标文件及招标补充文件（澄清文件、其他补充资料）；

5) 投标文件及附件。

买方（盖章）：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：         法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户账号：                               开户账号：

开户银行：                               开户银行：

税号：                                   税号：

签订日期：                               签订日期：

附件1：保修协议

保修协议

1、质量保证

1.1本项目的质量保修期为   月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。

1.2在质保期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且供应商应赔偿采购人经济损失。对质保期内的维修服务，乙方应在接到甲方通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。

1.3质保期以后的维修服务，乙方应在接到甲方发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件，更换零部件应只收取成本费。

1.4乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

2、其余质保期外服务方案

2.1……

- 本协议自    年   月   日签订并生效，至    年   月   日有效期满。

- 除本协议约定的条款外，原协议的其他条款保持不变，本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力；本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。

- 本协议一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 第六章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：一级RO反渗透处理系统；二级RO反渗透处理系统；EDI装置；

评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.4确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注： 1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价:标项一：4690870元。超过最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202310352G

| 供应商 分值 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术、商务70分 | 1、对“第三章 招标内容与技术需求”响应性（10分） 完全响应招标文件“第三章 招标内容与技术需求”所有指标的得10分，标“▲”符号负偏离，作无效投标处理；未标“▲”符号每负偏离一条指标的扣1分，本项评议最终得分小于零分的视为供应商无能力履约，作无效投标处理。 | 10 |
|  | 2、评标委员会针对核心材料设备（一级RO反渗透处理系统；二级RO反渗透处理系统；EDI装置；）的技术水平进行评议（4分） ①设备选型充分满足各科室用水标准；②设备功能充分满足使用要求；③运行可靠稳定性；④维修保养便捷。上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料）；每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得4分。 | 4 |
|  | 3、评标委员会针对除核心设备外其他系统投入材料设备的技术水平进行评议（4分） ①设备选型充分满足各科室用水标准；②设备功能充分满足使用要求；③运行可靠稳定性；④维修保养便捷。上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料）；每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得4分。 | 4 |
|  | 4、评标委员会根据供应商提供的所投水处理系统工艺方案进行评议（5分） ①水处理系统工艺方案的可靠性、稳定性；②技术难点及关键部位工艺说明是否具有针对性；③是否满足采购需求；④具有先进性；⑤各分部分工序衔接措施；5个方面进行评议。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得5分。 | 5 |
|  | - 评标委员会根据供应商提供的预处理系统方案进行评议（4分） - ①过滤器、原水自控阀、原水箱、原水泵等的设计工艺方案；②系统供货成套性及系统设计满足采购人要求的；③功能和配置优化程度；④提供的工艺图纸详尽程度；4个方面进行评议。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得4分。 | 4 |
|  | - 评标委员会根据供应商提供的反渗透系统方案进行评议（6分） ①包括高压泵、一级反渗透膜壳、一级反渗透膜、二级反渗透膜壳、二级反渗透膜、浓水利用装置等的设计工艺方案；②系统供货成套性及系统设计；③功能和配置优化程度；④反渗透系统运行保障方案，是否采用成熟的双路制水工艺；⑤确保系统无单点故障方案；⑥提供的工艺图纸详尽程度和相关使用证明材料；6个方面进行评议。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得6分。 | 6 |
|  | - 评标委员会根据供应商提供的后处理系统方案进行评议（4分） ①检验用水后处理系统、血透用制水设备后处理系统、一级清洗用水后处理系统、二级清洗用水后处理系统等的设计工艺方案；②系统供货成套性及系统设计；③功能和配置优化程度；④提供的工艺图纸详尽程度和相关使用证明材料；4个方面进行评议。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得4分。 | 4 |
|  | - 评标委员会根据供应商提供的医用中央纯水控制系统方案进行评议（4分） ①水系统控制软件、液位自控系统、杀菌装置、变频控制系统等的设计工艺方案；②系统供货成套性及系统设计；③功能和配置优化程度；④提供的工艺图纸详尽程度和相关使用证明材料；4个方面进行评议。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得4分。 | 4 |
|  | - 评标委员会根据供应商提供的输送系统方案进行评议（4分） ①检验用水输送、一级清洗水输送、二级清洗水输送、血透用水输送等的设计工艺方案；②系统供货成套性及系统设计；③功能和配置优化程度；④提供的工艺图纸详尽程度和相关使用证明材料；4个方面进行评议。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得4分。 | 4 |
|  | - 评标委员会根据供应商履约能力进行评议（3分） ①医用纯水技术研发能力；②技术创新能力；③生产水平等履约能力；3个方面进行评议。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得3分。 | 3 |
|  | - 评标委员会根据供应商的远程监控服务能力进行评议（2分） ①远程监控服务能力及服务能力证明资料；②详细案例分析情况；2个方面进行评议。每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得2分。 | 2 |
|  | - 评标委员会根据供应商的工程进度和安装施工实施方案进行评议（4分） ①工期目标及关键点控制；②进度安排计划及工期保障措施；③整体施工实施方案是否技术先进、严密、科学、经济合理；④管理机构配备情况；每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得4分。 | 4 |
|  | 13、评标委员会根据供应商的质量保证及售后服务承诺进行评议（5分） ①售后服务方案的全面性、完整性；②服务承诺和保障措施的可行性；③运行维护人员安排合理、充足；④服务响应承诺；⑤设备使用的技术培训计划是否规范、切合实际；每项0-1分，由评委进行综合评议，最高得5分。 | 5 |
|  | 14、质保期：在满足采购文件要求的质保期（1年）的基础上，每增加1年加0.5分，最多得1分； | 1 |
|  | 15、资质证书（6分） ①供应商具有质量管理体系认证证书ISO9001：2015得1分； ②供应商具有医疗器械质量管理体系认证证书ISO13485：2016得1分； ③供应商具有职业健康安全管理体系认证证书OHSAS18001：2007得1分； ④供应商具有环境管理体系认证ISO14001：2015的得1分； ⑤供应商具有知识产权管理体系认证证书GB/T29490-2013得1分； ⑥供应商具有安全生产标准化证书的得1分； （提供上述有效证书复印件加盖供应商公章） | 6 |
|  | 16、业绩（3分）： 供应商自2020年1月1日（合同签订时间为准）至今具有医用中央纯水采购安装项目业绩的，每提供一项相关证明材料的得0.5分，满分3分。 （提供合同复印件加盖供应商公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件复印件加盖供应商公章。如合同中无法体现业绩相关认定内容的，还须提供用户证明，否则不得分。同一用户不累计得分。） | 3 |
|  | 17、政策性加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |
| 综合得分70分 |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。上述分值范围重复的，上限含下限不含。2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。如需提供原件的，原件和投标文件中的复印件不一致的不得分。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202310352G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目（采购编号：NBITC-202310352G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖签章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目，采购编号为NBITC-202310352G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商对招标文件对第三章“招标内容与技术需求”中“四、招标清单及技术要求”中各项条款逐条作出响应详细说明，如有偏离须标明偏离并详细作出偏离说明。如果未逐条完整响应此表的各项条款，评委会有权认定相关未响应条款为负偏离。如供应商未完整响应某技术条款且未在本表中列出偏离说明，该条款评委会未认定为负偏离的，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

后处理系统中血液透析用制水后处理系统，须满足以下要求：

1）投标人为第二类医疗器械生产企业的所投此部分设备须提供食品药品监督管理部门颁发的第二类医疗器械产品注册证及第二类医疗器械产品生产许可证（涵盖血液处理设备）。

2）投标人非第二类医疗器械生产企业的必须具有第二类医疗器械经营备案凭证，及设备生产企业的第二类医疗器械生产企业许可证（涵盖血液处理设备）及第二类医疗器械产品注册证。

（投标文件中须提供相关证明材料的复印件并加盖供应商公章）

B7商务条款响应表

项目名称：宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、第六章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

1、核心材料设备（一级反渗透处理系统；二级RO反渗透处理系统；EDI装置；）的技术水平阐述；

2、除核心设备外其他系统投入材料设备的技术水平阐述；

3、所投水处理系统工艺方案；

4、预处理系统方案；

5、反渗透系统方案；

6、后处理系统方案；

7、医用中央纯水控制系统方案；

8、输送系统方案；

9、履约能力阐述；

10、远程监控服务能力阐述；

11、工程进度和安装施工实施方案；

12、质量保证及售后服务承诺；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

部分格式如下：

体系认证证书

项目名称：宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

| 序号 | 证书名称 | 颁证机构 | 证书有效期 （起止年月） | 证书扫描件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附证书扫描件加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

日          期：

业绩表

项目名称：宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 签订合同时间 | 联系人及方式 | 合同扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中同时提供合同扫描件加盖供应商单位公章。

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

| 标项 | 名称 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章的投标文件中开标一览表为准开标一览表为准；

供应商（盖章）：

日          期：

C2投标分项报价表

项目名称：宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目

采购编号：NBITC-202310352G

货币单位：元

| 序号 | 设备及部件名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 产地品牌 | 含税综合单价 | 含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医用纯水系统1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、预处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 缓冲储存装置 | 含:DN40清洗过滤器、DN40原水电子自控阀、1.5T,304SS,含水流 转向导管、可视液位管、满足系统需求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.2 | 原水增压系统（系统一） | 流量≥7m3/h,扬程≥45m,两开一备、一体式SUS304机架、满足系统需求。 | 3 | 套 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 1.3 | 机械过滤器 | Φ800,内衬胶;有布水器、单套出水量应达到7T/H,需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.4 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于7T/H、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 台 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |  |  |  |
| 1.5 | 离子交换过滤系统 | Φ800,内衬胶;有布水器、单套出水量应达到7T/H,需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.6 | 自动树脂再生系统 | 满足离子交换过滤器再生要求,350L(配自动控制阀组)、满足系统需求 | 2 | 个 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.7 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量大于7T/H、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 台 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |  |  |  |
| 1.8 | 活性炭吸附过滤系统 | Φ800,内衬胶;有布水器、单套出水量应达到7T/H,需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.9 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于7T/H、满足系统需求 | 2 | 台 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |  |  |  |
| 1.10 | 二级精密过滤装置 | Ф250Х1000;40英寸7芯(5μ);单套出水量大于7T/H、满足系统需 求 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.11 | 连接管阀件 | DN40-32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 1.12 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 1.13 | 电动阀 | 系统配套 | 2 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 1.14 | 软化水储存装置 | 1.5T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、满足系统需求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 2、一级反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一级RO反渗透处理系统（核心产品） | 一级反渗透系统：产水量4.0t/h。含一级RO高压泵：流量7t/h，扬程110m，过流材质304SS； 一级反渗透膜（BW30HRLE-440）4支；食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）4支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，满足系统要求 | 2 | 套 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 2.2 | 智能一体化膜自动清洗系统 | 采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗，在线监测，满足系统要求 | 1 | 套 | 瑞沃克/韦赛勃、Codeline |  |  |  |
| 2.3 | 连接管阀件 | DN40-32 | 2 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 2.4 | 一级纯水储存装置 | 1.5T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 、紫外线杀菌器等满足系统要求 | 3 | 台 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 2.5 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 2.6 | 电动阀 | 系统配套 | 2 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 3、二级反渗透系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 二级RO反渗透处理系统（核心产品） | 二级反渗透系统：产水量3.0t/h。含二级RO高压泵1台：流量4t/h，扬程100m，过流材质304SS；二级反渗透膜（型号是BW30,8英寸）3支；食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）3支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，满足系统要求 | 1 | 套 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 3.2 | 连接管阀件 | DN40-32 | 1 | 套 | 龙泽/三甲/远安 |  |  |  |
| 3.3 | 二级纯水储存装置 | 1.0T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 、紫外线杀菌器等满足系统要求 | 2 | 台 | 欣格膜/博创/顺泰 |  |  |  |
| 3.4 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 欣格膜/博创/顺泰 |  |  |  |
| 4、后处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1检验用水后处理系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | EDI进水增压泵 | 流量≥3.0m3/h,扬程≥40m。过流材质304SS,一用一备 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.1.2 | EDI装置（核心产品） | 模块(配套控制电源)处理能力2.0T/H | 1 | 台 | GE/CANPURE/DDWI |  |  |  |
| 4.1.3 | 生化纯水储存装置 | 圆弧顶底、有呼吸器、液位控制及灭菌装置,V=1000L,满足系统要求 | 1 | 台 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.1.4 | EDI控制系统 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | 施耐德/西门子/ABB |  |  |  |
| 4.1.5 | EDI控制电源 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | GE/CANPURE/IONPURE |  |  |  |
| 4.1.6 | PLC主机 | 系统电子件 | 1 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 4.1.7 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 | 施耐德/西门子/ABB |  |  |  |
| 4.1.8 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 1 | 套 | 人民电器/上上/万马 |  |  |  |
| 4.1.9 | 电缆线不锈钢套管 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 | 龙泽/三甲/矩恒源 |  |  |  |
| 4.1.10 | 检验用水纯水泵 | 流量≥3.0m3/h,扬程≥50m。一用一备,变频控制 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.1.11 | 检验用UV杀菌器 | 寿命9000小时,304SS | 1 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 4.1.12 | 检验用微孔过滤器 | 20英寸5芯、过滤精度0.1微米,筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.1.13 | 连接管阀件 | DN25;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 4.1.14 | 压力仪表、压力保护装置、流量计 、变频压力控制等 | 满足系统需求 | 1 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 4.1.15 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 4.2二级清洗用水后处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 在线抑菌装置 | 配抑菌药剂,满足系统在线抑菌需求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.2.2 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥3.0 m3/h,扬程≥50m。一用一备,变频控制 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.2.3 | 清洗用水UV杀菌器 | 寿命9000小时,过流材质304SS | 1 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 4.2.4 | 清洗用水微孔过滤器 | 20英寸5芯,过滤精度0.1微米,筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.2.5 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 4.2.6 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 4.2.7 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 4.3一级清洗用水后处理系统1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 在线抑菌装置 | 配抑菌药剂,满足系统在线抑菌需求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.3.2 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥5.0 m3/h,扬程≥50m。一用一备,变频控制 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.3.3 | 清洗用水UV杀菌器 | 寿命9000小时,过流材质304SS | 1 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 4.3.4 | 清洗用水微孔过滤器 | 20英寸5芯,过滤精度0.1微米,筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.3.5 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 4.3.6 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 4.3.7 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 4.4一级清洗用水后处理系统2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 在线抑菌装置 | 配抑菌药剂,满足系统在线抑菌需求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.4.2 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥5.0 m3/h,扬程≥60m。一用一备,变频控制 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.4.3 | 清洗用水UV杀菌器 | 寿命9000小时,过流材质304SS | 1 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 4.4.4 | 清洗用水微孔过滤器 | 20英寸5芯,过滤精度0.1微米,筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.4.5 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 4.4.6 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 4.4.7 | 电动阀 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 5、中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 电导率仪 | 带表头 0~2000μs/CM | 6 | 套 | 诚磁/冀申/艾普 |  |  |  |
| 5.1.2 | 电阻率仪 | 带表头 0~18MΩ*cm | 1 | 套 | 诚磁/冀申/艾普 |  |  |  |
| 5.1.3 | 液位自控系统 | 控制所有水箱液位 | 8 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 5.1.4 | 浸没式紫外线杀菌装置 | 含时间累积器 | 7 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 5.1.5 | PLC自控系统 | 满足集中制水水机自动控制需求 | 2 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 5.1.6 | PLC主机 | 系统电子件 | 2 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 5.1.7 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件,10寸、彩色显示 | 2 | 套 | 威纶/西门子/欧姆龙 |  |  |  |
| 5.1.8 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 2 | 套 | 施耐德/西门子/ABB |  |  |  |
| 5.1.9 | BA接口及中央监控 | 通信协议 | 1 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 5.1.10 | 扩展模块 | 复合模块 | 1 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 5.1.11 | 远程监控系统 | 智慧远程运维管理平台终端监测系统 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 5.1.12 | 变频控制系统 | 满足各路水流量压力要求 | 4 | 套 | ABB/施耐德/西门子 |  |  |  |
| 5.1.13 | 全不锈钢配电柜 | 系统电子件 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 5.1.14 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 人民电器/上上/万马 |  |  |  |
| 5.1.15 | 电缆线套管及桥架 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 6、输送系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1检验用水机房外输送管路 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 卡压不锈钢管 | DN25;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2600 | 米 | 金羊/民乐/福兰特 |  |  |  |
| 6.1.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 29 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.1.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 15 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.1.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 850 | 套 | 国标 |  |  |  |
| 6.2二级清洗用水机房外输送管路及用水终端 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 800 | 米 | 金羊/民乐/福兰特 |  |  |  |
| 6.2.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.2.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 3 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.2.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 260 | 套 | 国标 |  |  |  |
| 6.3清洗用水1机房外输送管路及用水终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1000 | 米 | 金羊/民乐/福兰特 |  |  |  |
| 6.3.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 41 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.3.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 3 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.3.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 330 | 套 | 国标 |  |  |  |
| 6.4清洗用水2机房外输送管路及用水终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1900 | 米 | 金羊/正康/福兰特 |  |  |  |
| 6.4.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 26 | 套 | 欣格膜/博创/顺泰 |  |  |  |
| 6.4.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 9 | 套 | 正邦/凯斯特/龙泽 |  |  |  |
| 6.4.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 630 | 套 | 国标 |  |  |  |
| 二、医用纯水系统2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、预处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 缓冲储存装置 | 含：DN40清洗过滤器、DN40原水电子自控阀、1.5T,304SS，含水流转向导管、可视液位管、满足系统需求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.2 | 原水增压系统 | 流量≥5m³/h，扬程≥45m，两开一备、一体式SUS304机架、满足系统需求。 | 3 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 1.3 | 机械过滤系统 | Φ700，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到5T/H，需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.4 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于5T/H、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 台 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |  |  |  |
| 1.5 | 离子交换过滤系统 | Φ700，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到5T/H，需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.6 | 自动树脂再生系统 | 满足离子交换过滤器再生要求，350L（配自动控制阀组）、满足系统需求 | 2 | 个 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.7 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量大于5T/H、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 台 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |  |  |  |
| 1.8 | 活性炭吸附过滤系统 | Φ700，内衬胶；有布水器、单套出水量应达到5T/H，需配手动应急阀组、一体式SUS304机架、满足系统需求 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.9 | 过滤自动控制装置 | 自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于5T/H、满足系统需求 | 2 | 台 | 富莱克/滨特尔/阿图祖 |  |  |  |
| 1.10 | 二级精密过滤装置 | Ф200Х1000；40英寸5芯（5μ）；单套出水量大于5T/H、满足系统需求 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 1.11 | 连接管阀件 | DN40-32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 1.12 | 配套仪表电缆等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 1.13 | 电动阀 | 系统配套 | 2 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 1.14 | 软化水储存装置 | 1.5T,304SS，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管、满足系统需求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 2、一级反渗透系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 一级RO反渗透处理系统 （核心产品） | 一级反渗透系统：产水量3.0t/h。含一级RO高压泵：流量5t/h，扬程110m，过流材质304SS； 一级反渗透膜（BW30HRLE-440）3支；食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）3支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，满足系统要求 | 2 | 套 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 2.2 | 连接管阀件 | DN40-32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 2.3 | 智能一体化膜自动清洗系统 | 采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗,智能一 键化学清洗,系统自动循环反复清洗、冲洗,在线清洗,在线监测,满足系统要求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 2.4 | 一级纯水储存装置 | 1.5T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 、紫外线杀菌器等满足系统要求 | 3 | 台 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 2.5 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 2.6 | 电动阀 | 系统配套 | 2 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 3、二级反渗透系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 二级RO反渗透处理系统（核心产品） | 二级反渗透系统：产水量1.0t/h。含二级RO高压泵1台：流量2t/h，扬程100m，过流材质304SS；二级反渗透膜（型号是BW30,8英寸）1支；食品卫生级玻璃钢一级反渗透膜壳（8040-1，单芯）1支，一体化304不锈钢机架，壁厚≥2.5MM，满足系统要求 | 1 | 套 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 3.2 | 连接管阀件 | DN40-32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 3.3 | 二级纯水储存装置 | 1.0T,304SS,含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、可视液位管 、紫外线杀菌器等满足系统要求 | 1 | 台 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 3.4 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、电磁阀等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 4、后处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1检验用水后处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | EDI进水增压泵 | 流量≥1.5m³/h，扬程≥40m。过流材质304SS，一用一备 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.1.2 | EDI装置（核心产品） | 模块(配套控制电源)处理能力1.0T/H | 1 | 台 | GE/CANPURE/DDWI |  |  |  |
| 4.1.3 | 生化纯水储存装置 | 圆弧顶底、有呼吸器、液位控制及灭菌装置,V=500L，满足系统要求 | 1 | 台 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.1.4 | EDI控制系统 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | 施耐德/西门子/ABB |  |  |  |
| 4.1.5 | EDI控制电源 | 满足生化EDI自动控制需求 | 1 | 套 | GE/CANPURE/IONPURE |  |  |  |
| 4.1.6 | PLC主机 | 系统电子件 | 1 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 4.1.7 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 1 | 套 | 施耐德/西门子/ABB |  |  |  |
| 4.1.8 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 1 | 套 | 人民电器/上上/万马 |  |  |  |
| 4.1.9 | 电缆线不锈钢套管 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 | 龙泽/三甲/矩恒源 |  |  |  |
| 4.1.10 | 检验用水纯水泵 | 流量≥3.0m³/h，扬程≥35m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.1.11 | 检验用UV杀菌器 | 寿命9000小时，304SS | 1 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 4.1.12 | 检验用微孔过滤器 | 20英寸5芯、过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.1.13 | 连接管阀件 | DN25;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 4.1.14 | 压力仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 4.1.15 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 4.2一级清洗用水后处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 在线抑菌装置 | 配抑菌药剂，满足系统在线抑菌需求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.2.2 | 清洗用水纯水泵 | 流量≥5.0 m³/h，扬程≥50m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.2.3 | 清洗用水UV杀菌器 | 寿命9000小时，过流材质304SS | 1 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 4.2.4 | 清洗用水微孔过滤器 | 20英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.2.5 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 4.2.6 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 1 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 4.2.7 | 电动阀 | 系统配套 | 1 | 套 | BFLOWS/开立达/特克 |  |  |  |
| 4.3血液透析用制水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 血透用水纯水泵 | 流量≥4.0 m³/h，扬程≥50m。一用一备，变频控制 | 2 | 台 | 格兰富/威乐/ITT |  |  |  |
| 4.3.2 | 血透用水UV杀菌器 | 寿命9000小时，过流材质304SS | 2 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 4.3.3 | 血透用水微孔过滤器 | 20英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体304SS,含滤芯 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 4.3.4 | 连接管阀件 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 2 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 4.3.5 | 压力仪表、变频压力控制等 | 满足系统需求，具体详见深化设计 | 2 | 套 | 金泰/红旗/润宜 |  |  |  |
| 5、中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1中央纯水控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 电导率仪 | 带表头 0～2000μs/CM | 6 | 套 | 诚磁/冀申/艾普 |  |  |  |
| 5.1.2 | 电阻率仪 | 带表头 0～18MΩ*cm | 1 | 套 | 诚磁/冀申/艾普 |  |  |  |
| 5.1.3 | 液位自控系统 | 控制所有水箱液位 | 7 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 5.1.4 | 浸没式紫外线杀菌装置 | 含时间累积器 | 6 | 套 | WATERTECH/PHOTOSCIENCE/HANOVIA |  |  |  |
| 5.1.5 | PLC自控系统 | 满足集中制水水机自动控制需求 | 2 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 5.1.6 | PLC主机 | 系统电子件 | 2 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 5.1.7 | 人机界面触摸屏 | 系统电子件，10寸、彩色显示 | 2 | 套 | 威纶/西门子/欧姆龙 |  |  |  |
| 5.1.8 | 低压配电、控制元件 | 系统电子件 | 2 | 套 | 施耐德/西门子/ABB |  |  |  |
| 5.1.9 | BA接口及中央监控 | 通信协议 | 1 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 5.1.10 | 扩展模块 | 复合模块 | 1 | 套 | 欧姆龙/西门子/三菱 |  |  |  |
| 5.1.11 | 远程监控系统 | 智慧远程运维管理平台终端监测系统 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 5.1.12 | 变频控制系统 | 满足各路水流量压力要求 | 3 | 套 | ABB/施耐德/西门子 |  |  |  |
| 5.1.13 | 全不锈钢配电柜 | 系统电子件 | 2 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 5.1.14 | 电缆及信号控制线 | 满足系统自动化运行要求 | 1 | 套 | 人民电器/上上/万马 |  |  |  |
| 5.1.15 | 电缆线套管及桥架 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 | 永汇/欣格膜/三握 |  |  |  |
| 6、机房外输送管网及用水终端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1检验用水机房外输送管路 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 卡压不锈钢管 | DN25;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 340 | 米 | 金羊/民乐/福兰特 |  |  |  |
| 6.1.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 8 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.1.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 3 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.1.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 110 | 套 | 国标 |  |  |  |
| 6.2清洗用水机房外输送管路及用水终端 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 750 | 米 | 金羊/民乐/福兰特 |  |  |  |
| 6.2.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 8 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.2.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 6 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.2.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 260 | 套 | 国标 |  |  |  |
| 6.3血透用水机房外输送管路及用水终端 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 卡压不锈钢管 | DN32;卫生级 SS304材质、含管材、管件、用水点接头、堵头、墙面开槽及恢复、保温及保护层等安装费用 | 300 | 米 | 金羊/民乐/福兰特 |  |  |  |
| 6.3.2 | 卫生级终端不锈钢阀门 | DN15;卫生级 SS304材质 | 1 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.3.3 | 检修阀组 | 阀组件 | 3 | 套 | 龙泽/三庆/永享 |  |  |  |
| 6.3.4 | 支架制作 | 碳钢防锈，国标 | 90 | 套 | 国标 |  |  |  |
| 三、血透设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、血液透析用制水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 血透制水设备 | 成套设备，额定流量2000L/H，双级反渗透直供型，置于血透中心层水处理间 | 1 | 套 | 永汇/捷创/万洁 |  |  |  |
| 1.2 | 血透热消毒设备 | 成套设备，新型电磁加热热消毒系统，复合件PLC全自动控制循环消毒，消毒时间可修改、设定，管路消毒水温85-92℃，联动血透机消毒温度85℃ | 1 | 套 | 永汇/捷创/万洁 |  |  |  |
| 1.3 | 血透病房管路 | SUS304材质管路，DN25，含橡塑保温及保护层 | 1 | 套 | 金羊/民乐/福兰特 |  |  |  |
| 五、总包配合费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（转结至开标一览的“投标总价”） |  |  |  |  |  |  |  | 小写： 元 |

注、本表开项与第三章“（四）设备配置情况”的开项序号一一对应，以后者为准。本表最终“合计”价格与开标一览的“投标总价”一致。

本合同为固定总价合同，除合同约定的相关变更情形外，合同总价在合同履行过程不得做任何形式的调整。合同总价是合同范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：货物的采购、运输、装卸、安装、调试、保险、管理费、利润、产品保护、试运行、检测费、验收费、技术培训、备品备件、软件维护、产生相关垃圾的清理、总包配合费（按结算造价的2%支付给总包单位）、设备安装后与其他相关系统所需连接等安装工作的指导、售后服务及提交所有相关技术资料等以及项目包含的所有税金等完成本项目所发生的一切应有费用。

本项目实行风险包干制，乙方已考虑了下列风险因素：

1）除国家税金调整政策外，因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

3）乙方根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在合同总价中，不得单列项目，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。除甲方提出更改外，其他所有费用均视为已包括在合同总价中，不另行计取。

4)项目实施过程中，管路数量增加5%，合同总价不变。

供应商（盖章）：

日          期：

备品备件和专业工具清单表

采购编号：

项目名称：

单位：人民币/元

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目计入投标总价；

2．须列明设备正常运行二年所需的专用工具及备件。

3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

供应商（盖章）：

日          期：

- C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、标的名称，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据采购产品清单逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市公共卫生临床中心新建项目医用中央纯水系统采购、安装及相关服务项目（采购编号：NBITC-202310352G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）