象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202111147G

采 购 人：象山县第一人民医院医疗健康集团

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2021年10月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  采购合同样本	27

第五章  招标内容与技术需求	31

第六章  商务条款	63

第七章  附件	64

- 第一章  招标公告

发布日期：2021年10月26日

项目概况

象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取（下载）招标文件，并于 2021年11月17日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

预算金额（元）：4080962

最高限价（元）：/,/,/,/

采购需求：

标项一
    标项名称: 弱电综合布线
    数量: 1  
    预算金额（元）: 1234992 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求” 
    备注：详细采购需求见本公告附件

标项二
    标项名称: 变频多联中央空调系统 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 1917300 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求” 
    备注：详细采购需求见本公告附件

标项三
    标项名称: 太阳能系统 
    数量: 1
    预算金额（元）: 536870 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求” 
    备注：详细采购需求见本公告附件

标项四
    标项名称: 中心供氧系统 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 391800 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求” 
    备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项 1、2、3、4，合同签订生效后5个工作日内进场，安装进度与总包单位同步。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。;标项4：具备医疗器械生产企业许可证及特种设备（压力管道安装或工业管道安装GC2级及以上）许可证。

三、获取招标文件

时间：2021年10月26日至2021年11月02日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。 2、获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月17日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）

开标时间：2021年11月17日 14:00

开标地点（网址）：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；（6）供应商（供应商）可对一个标项或多个标项同时投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：象山县第一人民医院医疗健康集团

地    址：象山县丹东街道东谷路291号

传    真：/

项目联系人（询问）：史老师

项目联系方式（询问）：0574-65736691

质疑联系人：许老师

质疑联系方式：0574-65736691

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

传    真：/

项目联系人（询问）：周世雄

项目联系方式（询问）：0574-87224347、0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87224347、0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：象山县财政局政府采购管理办公室

地    址：象山县丹西街道丹峰西路163号

传    真：/

联系人 ：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县第一人民医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

8、本项目合格的货物来源：国内。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目投标报价包括但不仅限于设备和安装材料的制造、供货、包装、运输、装卸、吊装就位、设备及施工保险、税金、安装、打洞、封堵、总承包配合（本项目合同总价的1.5%）、产品保管保护、调试运行、通过有关部门检测验收、培训及售后服务、质保期内所产生的费用、利润、税费、政策性收费等完成本项目所需的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、电子与智能化工程专业承包资质证书复印件加盖供应商公章；（适用于子包一）

医疗器械生产企业许可证及特种设备（压力管道安装或工业管道安装GC2级及以上）许可证复印件加盖供应商公章；（适用于子包四）

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202111147G                  ；

（3）项目名称：  象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名“甬行码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄0574-87224347。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）疫情防控期间，不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动，若供应商人员需参加现场采购活动，应全程佩戴口罩等防护用具，自觉接受体温检测、出示“甬行码”并接受疫情询问，并如实报告相关情况。请各供应商人员遵守象山县公共资源交易中心各项防疫措施规定。由于疫情防控的影响，请提早安排送达时间。

（3）开标时间后半小时内（2021年11月17日14时30分）供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2021年11月17日14时30分）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：子包一1234992.00元、子包二1917300.00元、子包三536870.00元、子包四391800.00元；投标报价超过预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一子包投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 子包一：具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。 子包四：具备医疗器械生产企业许可证及特种设备（压力管道安装或工业管道安装GC2级及以上）许可证； | A3、电子与智能化工程专业承包资质证书复印件加盖供应商公章；（适用于子包一） A3、医疗器械生产企业许可证及特种设备（压力管道安装或工业管道安装GC2级及以上）许可证复印件加盖供应商公章；（适用于子包四） |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个子包不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202111147G                                      适用于子包一

| 供应商 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术指标响应性（20分）：完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”中技术指标要求的得20分；标注“*”的技术指标每负偏离一条扣2分，未标注“*”的技术指标每负偏离一条扣1分，扣完为止。 | 20 |  |
|  | 2、评委对投标设备的性能稳定性进行评议（7分）：设备质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平得7-4分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致得4-2分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷得2-0分。 | 7 |  |
|  | 3、评委对供应商提供的施工方案及组织措施（先进性、稳定可靠性、完整兼容性、经济性、易用性和易维护性、扩展性）进行评议（5分）：施工方案及组织措施先进有效的得5-3分，施工方案及组织措施有实际有偏离的得3-1分，施工方案及组织措施不完善的的1-0分。 | 5 |  |
|  | 4、评委对供应商提供的质量保证措施方案进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 5、评委对供应商针对本项目提交的项目实施计划详尽性、进度的合理性、保障按时完工能力及措施、时间保证等进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 6、评委对供应商针对本项目提交的安全生产、文明生产措施等进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 7、评委对供应商提供的售后服务方案、服务的便利程度、服务承诺的可行性、完整性以及落实的保障措施等进行评议（6分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，承诺完整，科学合理，符合采购人需求的得6-3分；售后服务方案较为完善，售后响应速度基本可行，承诺基本完整、合理，基本符合采购人需求的得3-1分；售后服务方案及承诺存在缺陷，不能完全满足采购人需求的得1-0分； | 6 |  |
|  | 8、政策性因素加分：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分；满分1分；（须加盖公章） | 1 |  |
|  | 9、供应商拟派项目负责人具有机电或电工电气工程专业中级及以上职称的得3分；（投标文件中提供证书、社保部门出具的社保证明复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 10、供应商2018年1月1日至今（合同签订时间），具有类似项目的业绩，每提供1个合同得1分，满分3分；（投标文件中同时提供中标通知书、合同、验收报告复印件加盖公章） | 3 |  |
| 技术商务得分合计 |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202111147G                                      适用于子包二

| 供应商 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术指标响应性（12分）：完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”中技术指标要求的得12分；标注“*”的技术指标每负偏离一条扣2分，未标注“*”的技术指标每负偏离一条扣1分，扣完为止。 | 12 |  |
|  | 2、评委对室外机模块的综合性能（如：自动后备运转功能、高温环境应用性能、低温环境应用性能、外机防腐认证（WF2）等等）进行评议（6分）：室外机模块的综合性能优于本项目要求的得6-4分、室外机模块的综合性能符合本项目的得4-2分、室外机模块的综合性能与本项目的要求有差异的得2-0分；（投标文件中提供第三方机构出具的证书加盖制造商公章） | 6 |  |
|  | 3、评委对室内机的各项性能进行评议（6分）：室内机的各项性能满足本项目要求的得6-4分、室内机的各项性能基本符合本项目的得4-2分、室内机的各项性能与本项目的要求有差异的得2-0分； | 6 |  |
|  | 4、评委对供应商选用的安装材料的材质、规格、品牌等进行评议（6分）：安装材料的材质、规格、品牌完全符合本项目要求的得6-4分、安装材料的材质、规格、品牌适用于本项目的得4-2分、安装材料的材质、规格、品牌与本项目不相匹配的得2-0分； | 6 |  |
|  | 5、评委对供应商针对本项目提供的施工方案、措施进行综合评议（4分）：施工方案全面、先进、安全、可行性高，能够做到安全文明施工、管理制度完善，且安全、消防、环保、节能、接地等方面考虑周全、可靠的的得4-2分；施工方案、措施能够做到安全文明施工、管理制度完善，基本符合采购人要求的得2-1分；施工方案、措施存在缺陷或不能满足采购人需求的得1-0分； | 4 |  |
|  | 6、评委对供应商针对本项目提交的安全生产、文明生产措施、验收计划和方案等进行评议（4分）：方案符合要求，内容完整、充实的得4-2分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 4 |  |
|  | 7、评委对供应商的售后服务措施、售后服务的便利程度、质保承诺等进行评议（6分）：售后措施符合要求，内容完整、充实、可行的得6-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 6 |  |
|  | 8、政策性因素加分：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分；满分1分；（须加盖公章） | 1 |  |
|  | 9、评委根据室外机制热衰减能力进行综合评议，-15℃时制热无衰减，-26℃时稳定制热，满足1项得1.5分，满分3分；（以8HP外机为例，投标文件中提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 10、评委对所投直流变频多联机组单模块（8HP~16HP）系列中 以制冷综合性能系数 IPLV（C）进行评议：室外机 8-16 匹单模块 IPLV（C）平均值≥9.65 的得3分、9.65＞IPLV（C）平均值≥9.60 的得2分、其他值得1分；（投标文件中提供IPLV 值以国家能效标识网截图复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 11、评委对所投多联机产品自2019年以来获得的节能在役工程检查合格认证数≥15个的得3分,10—14个得2分，5—9个得1分，4个及以下不得分；（投标文件中同时提供第三方检测机构出具的证明材料、"中国制冷空调行业产品数据信息公示平台"（http://gspt.chinacraa.org）上查询截图复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 12、质保期满足招标文件要求（24个月）的不得分，每增加6个月加1.5分，满分3分； | 3 |  |
|  | 13、供应商2018年1月1日至今（合同签订时间），具有类似项目的业绩，每提供1个合同得1分，满分3分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章） | 3 |  |
| 技术商务得分合计 |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202111147G                                      适用于子包三

| 供应商 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术指标响应性（16分）：完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”中技术指标要求的得16分；标注“*”的技术指标每负偏离一条扣2分，未标注“*”的技术指标每负偏离一条扣1分，扣完为止。 | 16 |  |
|  | 2、评委对投标设备的性能稳定性进行评议（8分）：设备质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平得8-5分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致得5-3分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷得3-0分。 | 8 |  |
|  | 3、评委对供应商提供的施工组织方案的科学性、合理性进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 4、评委对供应商提供的质量保证措施方案进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 5、评委对供应商针对本项目提交的项目实施计划详尽性、进度的合理性、保障按时完工能力及措施、时间保证等进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 6、评委对供应商针对本项目提交的安全生产、文明生产措施等进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 7、评委对供应商提供的售后服务方案、服务的便利程度、服务承诺的可行性、完整性以及落实的保障措施等进行评议（6分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，承诺完整，科学合理，符合采购人需求的得6-3分；售后服务方案较为完善，售后响应速度基本可行，承诺基本完整、合理，基本符合采购人需求的得3-1分；售后服务方案及承诺存在缺陷，不能完全满足采购人需求的得1-0分； | 6 |  |
|  | 8、政策性因素加分：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分；满分1分；（须加盖公章） | 1 |  |
|  | 9、供应商具有质量管理体系认证证书的得1分、具有环境管理体系认证证书的得1分、具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分，满分3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 10、质保期满足招标文件要求（24个月）的不得分，每增加6个月加1.5分，满分3分； | 3 |  |
|  | 11、供应商2018年1月1日至今（合同签订时间），具有类似项目（合同中需包含太阳能及空气源热水系统）的业绩，每提供1个合同得1分，满分3分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章） | 3 |  |
| 技术商务得分合计 |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202111147G                                      适用于子包四

| 供应商 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术指标响应性（12分）：完全响应招标文件“第五章 招标内容与技术需求”中技术指标要求的得12分；标注“*”的技术指标每负偏离一条扣2分，未标注“*”的技术指标每负偏离一条扣1分，扣完为止。 | 12 |  |
|  | 2、评委对投标设备的性能稳定性进行评议（8分）：设备质量、性能可靠、稳定，达到国内先进水平得8-5分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致得5-3分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷得3-0分。 | 8 |  |
|  | 3、评委对供应商提供的施工方案及管道敷设、焊接施工工艺（先进性、稳定可靠性、完整兼容性、经济性、易用性和易维护性、扩展性）进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 4、评委对供应商提供的质量保证措施方案进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 5、评委对供应商针对本项目提交的项目实施计划详尽性、进度的合理性、保障按时完工能力及措施、时间保证等进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 6、评委对供应商针对本项目提交的安全生产、文明生产措施等进行评议（5分）：方案符合要求，内容完整、充实的得5-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-1分；方案符合要求，但内容不完整的得1-0分。 | 5 |  |
|  | 7、评委对供应商提供的售后服务方案、服务的便利程度、服务承诺的可行性、完整性以及落实的保障措施等进行评议（6分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，承诺完整，科学合理，符合采购人需求的得6-3分；售后服务方案较为完善，售后响应速度基本可行，承诺基本完整、合理，基本符合采购人需求的得3-1分；售后服务方案及承诺存在缺陷，不能完全满足采购人需求的得1-0分； | 6 |  |
|  | 8、政策性因素加分：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分；满分1分；（须加盖公章） | 1 |  |
|  | 9、供应商具有质量管理体系认证证书的得1分、具有环境管理体系认证证书的得1分、具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分、具有医疗器械ISO13485质量体系认证证书的得1分，满分4分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） | 4 |  |
|  | 10、供应商具有机电设备安装工程专业承包一级资质的得3分、二级的得2分、三级的得1分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 11、供应商具有安全生产许可证的得3分；（投标文件中提供证书复印件加盖公章） | 3 |  |
|  | 12、供应商2018年1月1日至今（合同签订时间），具有类似项目的业绩，每提供1个合同得1分，满分3分；（投标文件中同时提供中标通知书、合同、验收报告复印件加盖公章） | 3 |  |
| 技术商务得分合计 |  |  |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：子包一1234992.00元、子包二1917300.00元、子包三536870.00元、子包四391800.00元；投标报价超过预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202111147G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202111147G象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_____________________元（￥_______________元）人民币。

2.2本合同金额包括但不仅限于设备和安装材料的制造、供货、包装、运输、装卸、吊装就位、设备及施工保险、税金、安装、打洞、封堵、总承包配合（本项目合同总价的1.5%）、产品保管保护、调试运行、通过有关部门检测验收、培训及售后服务、质保期内所产生的费用、利润、税费、政策性收费等完成本项目所需的全部费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金金额：合同总价的5%。

6.2履约保证金形式：支票、汇票、本票或银行、担保机构出具的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。

6.3履约保证金提交时间：支付预付款前。

6.4履约保证金退还时间：验收合格一年后退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货地点

9.1 交货期：

9.2 交货地点：

十、付款方式

10.1合同签订后支付合同总价的30%，同时乙方提交等额的预付款保函；

10.2全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方执    份、乙方    份。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

签订地点：    年   月   日                   签订日期：     年  月  日

第五章  招标内容与技术需求

- 子包一: 弱电综合布线

- 一、采购清单及主要技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主楼区域 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | PC+ABS材料, 86型单口，白色，符合最新的国际和国家标准要求。 ▲端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入。 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用。 | 337 | 个 |
| 2 | 终端面板（含网络口） | 规格：86型平口或斜口面板，可提供单口、双口、四口面板；乳白色。 要求：面板应带加强筋，带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能;弹片弹起噪音低于28分贝。面板后部模块为向上安装，保证线缆从模块上方卡入，由模块托住线缆不受重力干扰，避免后期芯线掉落导致信号问题； | 61 | 只 |
| 3 | 86型底盒 | ABS材料, 白色，尺寸86*86*45mm，符合最新的国际和国家标准要求 | 398 | 个 |
| 4 | 地插 |  | 50 | 个 |
| 5 | 黑色六类非屏蔽模块 | 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 卡接次数>250次;插拔次数>1000次,UTP6类，产品符合最新的国际和国家标准要求。 *产品符合YD/T926.3-2009标准的单体要求和GB/T2423.17-2008盐雾试验；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告。 产品符合REACH并提供第三方检测报告。 | 448 | 个 |
| 6 | 6类四对环保型非屏蔽双绞线 | 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料:PVC 最小弯曲半径：10倍电缆外径 *线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号。 *屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离。 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告。 *产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） | 106 | 305米/箱 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5 | 7800 | 米 |
| 8 | 三类50对大对数电缆 | 单股纯铜丝导体，PE料绝缘，UTP3类双绞, 产品符合最新的国际和国家标准要求。 | 350 | 米 |
| 9 | 12芯室外单模光缆 | 12芯，OM1级多模纤芯，芳纶纱填充结构，低烟无卤护套，产品符合最新的国际和国家标准要求，产品上喷有长度和商标。 | 1000 | 米 |
| 10 | 6芯室外单模光缆 | 6芯，OM1级多模纤芯，芳纶纱填充结构，低烟无卤护套，产品符合最新的国际和国家标准要求，产品上喷有长度和商标。 | 1800 | 米 |
| 11 | 光端机 |  | 1 | 台 |
| 12 | 8分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz公/英制F头可选；10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB。 | 10 | 只 |
| 13 | 数字电视分线箱 | 300*200*120 | 5 | 只 |
| 14 | 视频线 | SYWV-75-5 | 4200 | 米 |
| 15 | 视频线 | SYWV-75-7 | 100 | 米 |
| 16 | 视频线 | SYWV-75-9P | 800 | 米 |
| 17 | 辅助材料 |  | 1 | 批 |
| 18 | 桥架 | 200*100*S1.5 | 500 | 米 |
| 19 | JDG管子 | Ø 20 | 6870 | 米 |
| 20 | JDG管子 | Ø 25 | 1650 | 米 |
| 21 | SC管子 | Ø 50、热镀锌、国标 | 200 | 米 |
| 22 | 割槽 | 含墙面修复 | 2000 | 米 |
| 23 | 日结人工费 | 桥架安装、管子安装、穿线等等 | 260 | 工 |
| 24 | 辅助材料 | 螺丝吊杆、链接片、档板等 | 1 | 批 |
| 二 | 宿舍楼区域 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | PC+ABS材料, 86型单口，白色，符合最新的国际和国家标准要求。 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入。 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用。 | 88 | 个 |
| 2 | 终端面板（含网络口） | 规格：86型平口或斜口面板，可提供单口、双口、四口面板；乳白色。 要求：面板应带加强筋，带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能;弹片弹起噪音低于28分贝。面板后部模块为向上安装，保证线缆从模块上方卡入，由模块托住线缆不受重力干扰，避免后期芯线掉落导致信号问题； | 49 | 只 |
| 3 | 86型底盒 | ABS材料, 白色，尺寸86*86*45mm，符合最新的国际和国家标准要求 | 137 | 个 |
| 4 | 黑色六类非屏蔽模块 | 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 卡接次数>250次;插拔次数>1000次,UTP6类，产品符合最新的国际和国家标准要求。 产品符合YD/T926.3-2009标准的单体要求和GB/T2423.17-2008盐雾试验；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） *产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） | 137 | 个 |
| 5 | 6类四对环保型非屏蔽双绞线 | 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料:PVC 最小弯曲半径：10倍电缆外径 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号。 *屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离。 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） 产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） | 25 | 305米/箱 |
| 6 | 8分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz公/英制F头可选；10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB。 | 7 | 只 |
| 7 | 墙柜9U | 9U | 1 | 只 |
| 8 | 数字电视分线箱 | 300*200*120 | 3 | 只 |
| 9 | 视频线 | SYWV-75-5 | 3500 | 米 |
| 10 | 视频线 | SYWV-75-7 | 50 | 米 |
| 11 | 辅助材料 |  | 1 | 批 |
| 12 | 桥架 | 200*100*S1.5 | 130 | 米 |
| 13 | JDG管子 | Ø 20 | 1000 | 米 |
| 14 | JDG管子 | Ø 25 | 500 | 米 |
| 15 | SC管子 | Ø 50、热镀锌、国标 | 100 | 米 |
| 16 | 割槽 | 含墙面修复 | 800 | 米 |
| 17 | 日结人工费 | 桥架安装、管子安装、穿线等等 | 60 | 工 |
| 18 | 辅助材料 |  | 1 | 批 |
| 三 | 门卫、变配房及垃圾房区域 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | PC+ABS材料, 86型单口，白色，符合最新的国际和国家标准要求。 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入。 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用。 | 24 | 个 |
| 2 | 终端面板（含网络口） | 规格：86型平口或斜口面板，可提供单口、双口、四口面板；乳白色。 要求：面板应带加强筋，带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能;弹片弹起噪音低于28分贝。面板后部模块为向上安装，保证线缆从模块上方卡入，由模块托住线缆不受重力干扰，避免后期芯线掉落导致信号问题； | 2 | 只 |
| 3 | 86型底盒 | ABS材料, 白色，尺寸86*86*45mm，符合最新的国际和国家标准要求 | 26 | 个 |
| 4 | 黑色六类非屏蔽模块 | 金针：磷青铜表面镀金，无焊锡植针技术 卡接次数>250次；插拔次数>1000次，UTP6类，产品符合最新的国际和国家标准要求。 产品符合YD/T926.3-2009标准的单体要求和GB/T2423.17-2008盐雾试验；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） | 26 | 个 |
| 5 | 6类四对环保型非屏蔽双绞线 | 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料:PVC 最小弯曲半径：10倍电缆外径 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号。 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离。 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） *产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） | 5 | 305米/箱 |
| 6 | 8分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz公/英制F头可选；10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32dB。 | 1 | 只 |
| 7 | 墙柜9U | 9U | 2 | 只 |
| 8 | 数字电视分线箱 | 300*200*120 | 2 | 只 |
| 9 | 视频线 | SYWV-75-5 | 150 | 米 |
| 10 | 辅助材料 |  | 1 | 批 |
| 11 | PVC管子 | Ø 20、热镀锌、国标 | 320 | 米 |
| 12 | PVC管子 | Ø 25、热镀锌、国标 | 100 | 米 |
| 13 | SC管子 | Ø 50、热镀锌、国标 | 100 | 米 |
| 14 | SC管子 | Ø 80、热镀锌、国标 | 100 | 米 |
| 15 | 割槽 | 含墙面修复 | 100 | 米 |
| 16 | 日结人工费 | 桥架安装、管子安装、穿线等等 | 30 | 工 |
| 17 | 辅助材料 |  | 1 | 批 |
| 四 | 室外区域 |  |  |  |
| 1 | 6类四对环保型防水双绞线 | PC+ABS材料, 86型单口，白色，产品上刻有商标，符合最新的国际和国家标准要求，带防尘门与嵌入式可更换标签插口. | 20 | 305米/箱 |
| 2 | 6类四对环保型非屏蔽双绞线 | 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料:PVC 最小弯曲半径：10倍电缆外径 线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号。 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离。 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路；（投标文件中提供第三方检验报告复印件加盖公章） | 2 | 305米/箱 |
| 3 | 视频线 | SYWV-75-9P | 300 | 米 |
| 4 | 专用线缆 | RVVP2*1.5 | 500 | 米 |
| 5 | 专用线缆 | RVV2*1.5 | 3500 | 米 |
| 6 | 专用线缆 | ZNRVVP2*1.0 | 600 | 米 |
| 7 | 专用线缆 | ZNRVVP2*2.5 | 600 | 米 |
| 8 | 专用线缆 | ZNRVVP2*1.5 | 200 | 米 |
| 9 | 专用线缆 | ZNKVV2*2.5 | 1300 | 米 |
| 10 | 专用线缆 | ZNKVV2*1.5 | 1200 | 米 |
| 11 | 专用线缆 | ZNKVV3*2.5 | 3000 | 米 |
| 12 | 控制电缆终端头制作 | 定制 | 2800 | 个 |
| 13 | 辅助材料 |  | 1 | 批 |
| 14 | SC管子 | Ø 100、热镀锌、国标、含地面开挖、覆土 | 750 | 米 |
| 15 | SC管子 | Ø 80、热镀锌、国标、含地面开挖、覆土 | 187.5 | 米 |
| 16 | SC管子 | Ø 40、热镀锌、国标、含地面开挖、覆土 | 700 | 米 |
| 17 | SC管子 | Ø 25、热镀锌、国标、含地面开挖、覆土 | 150 | 米 |
| 18 | SC管子 | Ø 20、热镀锌、国标、含地面开挖、覆土 | 150 | 米 |
| 19 | SC管子 | Ø 32、热镀锌、国标、含地面开挖、覆土 | 55 | 米 |
| 20 | SC管子 | Ø 50、热镀锌、国标、含地面开挖、覆土 | 12 | 米 |
| 21 | PVC管子 | Ø 100、热镀锌、国标、含地面开挖、覆土 | 3200 | 米 |
| 22 | 弱电井 | 定制,参考尺寸：840×450×1000(长×宽×高)，复合/铸铁井盖，含井盖 | 37 | 座 |
| 23 | 立杆基础 | 定制 | 17 | 只 |
| 24 | 立杆 | 4M、热镀锌 | 17 | 根 |
| 25 | 日结人工费 | 含地面开挖、埋管、覆土、穿线等等 | 300 | 工 |
| 26 | 辅助材料 | 含过路盒等其他接插件 | 1 | 批 |

- 二、其他要求

1、供应商竣工后按采购人要求提供整套竣工资料。

2、供应商保证所有设备为全新原厂原装正规渠道货源，保证运输过程中包装不开封，至采购人指定地点后当场开箱验货，同时提供相关设备技术参数的书面说明，如不符招标文件技术需求的，所有责任由供应商承担。

3、供应商项目现场人员向总包单位报备，安装现场的安全需服从总包单位管理。

4、需与智能化施工单位、中心供氧系统施工单位进行同步施工对接，安装完毕后积极配合智能化、中心供氧系统施工单位完成调试及其他事项。

室外弱电主干及分支管路设置，主干管路铺装路面下埋SC100；管路穿铺装路面或埋深达不到要求时采用混凝土包封或用相应管径的钢管及足够强度的PE管替换，保证管路安全。

室外弱电井的设置。根据整体设计要求、使用习惯等综合考虑，本项目室外弱电井主要采用2#通信人手井，个别进线及主要节点室外弱电井根据实际情况调整型号。

本配套项目还包括电缆敷设、电缆接头、交接箱安装、绿化及路面破坏修复等相关内容。开挖的路面及破坏的绿化均要按照医院的要求恢复。

5、技术标准

中华人民共和国信息产业部《通信管道与通道工程设计规范》，标准号YD/T50373-2006。

中华人民共和国信息产业部《通信管道工程施工及验收规范》，标准号YD/T50374-2006。

设备的安装、电缆的敷设都应符合适用的中国最新版国家标准（GB）和国际最新版IEC标准及国际单位制（SI）。

6、技术说明

供应商应根据现场勘察情况，确定项目实施工程量，并对各分项做出设备配置和报价；所有材料、设备都必须注明品牌、生产厂家。

为满足电信通讯的需求，本项目总体要求为实用性外，还应考虑形成管道网络、实施可能性、经济性和长久性。管理方便、用户体验效果良好。总体要求如下：

总述:

6.1本项目施工内容包括：电缆管道（井）施工、电缆敷设、交接箱安装、破坏路面及绿化修复等相关配套项目。投标单位应充分考虑此范围内所有的配合工作，如管路的拆移、校内相关部门的配合工作以及系统试运行的调试工作等内容。

6.2实施单位应严格执行相关施工规范及验收标准，及时办理隐蔽工程的验收。隐蔽工程验收，将做为工程量核算的主要依据。

6.3本项目施工地点为医院公共区域，实施单位应重视安全文明施工，精心编制室外施工方案，杜绝安全及质量事故，确保项目的顺利进行。

路由和位置的选定：

通信管道与通道路由应远离电蚀和化学腐蚀地带。选择地下、地上障碍物较少的路径。避免土壤易沉实的道路上，以及流砂、翻浆地带修建管道与通道。

地下通信管道在地下敷设时，如与其他地下管线平行或交越。地下通信管道和其他地下管线及建筑物之间最小净距应符合下表的规定。若最小净距由于条件限制达不到规定要求时，应采取必要的防护措施。

| 其他地下管线及建筑物名称 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水管 | 直径300mm以下 | 0.5 | 0.15 |
|  | 直径300～500mm | 1 |  |
|  | 直径500mm以上 | 1.5 |  |
| 污水排水管 |  | 1.00(注1) | 0.15(注2) |
| 热力管 |  | 1 | 0.25 |
| 燃气管 | 压力≤300kPa（压力≤3kg/cm2） | 1 | 0.30(注3) |
|  | 300kPa<压力≤800kPa | 2 |  |
|  | （3kg/cm2<压力≤8 kg/cm2） |  |  |
| 电力电缆 | 35kV以下 | 0.5 | 0.50(注4) |
|  | 35kV及以上 | 2 |  |
| 高压铁塔基础边 | ≥35kV | 2.5 |  |
| 绿化 | 乔木 | 1.5 |  |
|  | 灌木 | 1 |  |
| 地上杆柱 |  | 0.50～1.00 |  |
| 马路边石边缘 |  | 1 |  |
| 沟渠(基础底) |  |  | 0.5 |
| 已有建筑物 |  | 2 |  |
| 房屋建筑红线(或基础) |  | 1.5 |  |

注（1）主干排水管后敷设时，其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5 m。

注（2）当管道在排水管下部穿越时，交叉净距不宜小于0.4m；当排水管为明沟时，交叉净距不宜小于0.5m。此时，通信管道均应作包封处理，包封长度自排水管两侧各加长2m。厚度为5-8cm。

注（3）在交越处2m范围内，煤气管不应作接合装置和附属设备；如上述情况不能避免时，电信管道应作包封，包封长度自煤气管两侧各加长2m。厚度为5-8cm。

注（4）如电力电缆加保护管时，净距可减至0.15m。

因本项目所在院区已投入使用多年，原建设资料可能存在缺失，且施工会对现有路面及绿化进行破坏。参投单位需进行详细的现场勘察，了解地下管路（排水、消防、电信、强电、燃气等原有管路路径），知悉院区后期建设规划，规避原有其他地下管路，尽量选择走绿化带，减少主干道路的破坏。选择切实可行的最佳路径。

通信管路容量及材料的选择：

本项目选用SC100×10镀锌钢管作为跨路等特殊路段的管路。

室外管道及人孔建筑：

1）管道应建筑在良好的地基上。敷设塑料管道应根据所选择的塑料管材情况，采取相应的固定组群措施（可间隔两米用粗铁丝捆扎）。人孔应防止渗水。

2）铺设塑料管道基础应符合下列规定：

所有的施工地段，挖好沟槽后应做混凝土基础，基础上回填50mm细砂或细土，对管道进行混凝土包封。

管道进入人孔或建筑物时，靠近人孔或建筑物侧应做不小于2m长度的钢筋混凝土基础和包封。

3）铺设塑料管道应符合下列规定：

管孔内径大的管材应放在管群的下边和外侧，管孔内径小的管材应放在管群的上边和内侧。

多个多孔塑料管组成管群时，首选蜂窝管。

多层塑料管之间应分层填实管间空隙。为保证管孔排列整齐，间隔均匀，塑料管应每隔一定距离( 3m左右)采用框架或间隔架固定，两行管之间的竖缝必要时应填充M7.5水泥砂浆，饱满程度应不低于90％。

塑料管道铺设后，其管顶硬土小于0.8m时，应采取保护措施。如用盖板或混凝土包封等。各塑料管的接口宜错开。

4）人（手）孔设置：

人（手）孔的荷载与强度，其设计标准应符合国家相关标准及规定。其位置选择应设置在光（电）缆分支点、引上光（电）缆汇接点、坡度较大的管线拐弯处。道路交叉路口或拟建地下引入线路的建筑物旁宜建人（手）孔。

交叉路口的人（手）孔位置，宜选择在人行道或绿化地带。应与其他相邻管线及管井保持距离，并相互错开。不应设置在建筑物正门前、货物堆场和低洼积水处。

通信管道穿越较宽的道路时，应在其两侧设置人（手）孔。对于地下水位较高地段，人（手）孔建筑应做防水处理。人（手）孔应采用混凝土基础，遇到土壤松软或地下水位较高时，还应增设碴石垫层和采用钢筋混凝土基础。

管道井直线不超过60米设置一个，转角及高差位置分别设置管道井。

室外管道接入原电缆井时，应严格保护好原井墙，不得随意开凿墙体，不得破坏井内现有线路；井墙接入处，应及时修复，做到外观整洁、牢固；管口做成喇叭口型，PVC管、镀锌钢管不得深入井墙内侧。

管道敷设过程中，如遇见校园原有供水管、高压电缆等障碍时，应及时汇报甲方，并拍照存档，并与甲方一起制定施工方案，在确保安全后，方可继续施工。

本项目管道施工沿街敷设或横穿马路，将对道路交通及行人安全带来一定的影响。中标单位应针对施工的不同范围，编制具有针对性的安全保障措施，设置安全防护装置，确保车辆及行人安全通过，杜绝安全事故的发生。

管道开挖后回填的剩土废料，需自行处理或按学校及时处理，不得随处堆放影响景观。

人（手）孔建筑及适用范围和尺寸规格应符合下表的规定（单位：mm）。

| 型号 | 内部净尺寸 |
| --- | --- |
| 砖砌零号手孔（SK0） | 500×400×700(长×宽×高) |
| 砖砌一号手孔（SK1） | 840×450×1000(长×宽×高) |
| 砖砌二号手孔（SK2） | 950×840×1100(长×宽×高) |
| 砖砌三号手孔（SK3） | 1450×840×1100(长×宽×高) |
| 砖砌四号手孔（SK4） | 1900×840×1100(长×宽×高) |
| 砖砌小号人孔 | 2200(3200)×1400×1800(长×宽×高) |

本项目还涉及到与原有电信管路的联通，施工方需与原弱电管路施工单位做好沟通工作，在适当位置布置交接箱，使新旧链路互联互通。

管道埋深及保护

管道最小埋深(管顶至地表)应符合下表的规定。

| 管材类别 | 绿化带 | 人行道下 | 车行道下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料管 | 0.5m | 0.7m | 0.8m |
| 钢管 | 0.3m | 0.5m | 0.6m |

通信管道与其他管线交越、埋深相互间有冲突，且迁移有困难时，可考虑减少管道所占断面高度（如立铺改为卧铺等），或改变管道埋深。必要时，增加或降低埋深要求，但相应要采取必要的保护措施（如混凝土包封、加盖板等），且管道顶部距路面不得小于0.5m。

管道铺设应有一定的坡度，以利渗人管内的地下水流向人孔。管道坡度应为3‰- 4‰，不得小于2.5‰；如地势本身有坡度，可利用地势获得坡度。

通信管道弯曲与段长：

管道段长应按人孔位置而定。在直线路由上，塑料管道段长最大不得超过200m。每段管道应按直线铺设。如遇道路弯曲或需绕越地上、地下障碍物，且在弯曲点设置人孔而管道段又太短时，可建弯管道。弯曲管道的段长应小于直线管道最大允许段长。塑料管道的曲率半径不应小于10m。弯管道中心夹角宜尽量大。同一段管道不应有反向弯曲（即“S”形弯）或弯曲部分的中心夹角小于90度的弯管道（即“U”形弯）。

通讯电缆敷设

1) 本项目敷设光缆的条数、路径、对数，参投单位应实地复核电缆的实际长度。

2) 通讯电缆敷设主要技术要求，按中华人民共和国通信行业标准《通信线路工程验收规范》（YD 5121-2010）规定执行。

A:电缆材料计算：电缆敷设长度=电缆路由长度+自然弯曲增加长度+接头、成端预留+人手井(电杆) 余留。

B: 管道电缆应以施工标明的管孔排列进行布放。

C: 敷设管道电缆前必须清刷管孔。

D：电缆在每个人孔内应及时栓电缆标志牌。

E：敷设管道全塑电缆应使用滑石粉、石蜡油等做润滑剂，严禁使用有机油润滑剂。

F：全塑电缆布放应平直，不得扭绞、交叉，电缆弯曲的最小曲率半径，必须大于电缆外径的15倍。

G:全塑电缆布放时应随时检查电缆外观无划痕、无损伤。

H：电缆人(手)孔内弯曲增长视井的大小予留0.5～2米，电缆在每个人（手）孔内挂置1～2块普通标识牌，管道电缆引上处挂置一块标识牌。

子包二: 变频多联中央空调系统

一、采购清单

1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管式内机 | VRF-22F（制冷量2.2kw，制热量2.6kw，功率0.058KW，风量550 m³/h，静压30Pa） | 8 | 台 |
| 2 | 风管式内机 | VRF-25F（制冷量2.5kw，制热量2.8kw，功率0.058KW，风量550 m³/h，静压30Pa） | 15 | 台 |
| 3 | 风管式内机 | VRF-28F（制冷量2.8kw，制热量3.2kw，功率0.058KW，风量550 m³/h，静压30Pa） | 15 | 台 |
| 4 | 风管式内机 | VRF-32F（制冷量3.2kw，制热量3.6kw，功率0.062KW，风量600 m³/h，静压30Pa） | 13 | 台 |
| 5 | 风管式内机 | VRF-36F（制冷量3.6kw，制热量4.0kw，功率0.062KW，风量600 m³/h，静压30Pa） | 7 | 台 |
| 6 | 风管式内机 | VRF-40F（制冷量4.0kw，制热量4.5kw，功率0.062KW，风量600 m³/h，静压30Pa） | 4 | 台 |
| 7 | 风管式内机 | VRF-45F（制冷量4.5kw，制热量5.0kw，功率0.078KW，风量850 m³/h，静压30Pa） | 14 | 台 |
| 8 | 风管式内机 | VRF-50F（制冷量5.0kw，制热量5.6kw，功率0.078KW，风量850 m³/h，静压30Pa） | 20 | 台 |
| 9 | 风管式内机 | VRF-56F（制冷量5.6kw，制热量6.3kw，功率0.078KW，风量850 m³/h，静压30Pa） | 8 | 台 |
| 10 | 风管式内机 | VRF-63F（制冷量6.3kw，制热量7.1kw，功率0.11KW，风量1150 m³/h，静压30Pa） | 2 | 台 |
| 11 | 风管式内机 | VRF-71F（制冷量7.1kw，制热量8.0kw，功率0.11KW，风量1150 m³/h，静压30Pa） | 8 | 台 |
| 12 | 风管式内机 | VRF-80F（制冷量8.0kw，制热量9.0kw，功率0.193KW，风量1400 m³/h，静压30Pa） | 4 | 台 |
| 13 | 风管式内机 | VRF-90F（制冷量9.0kw，制热量10.0kw，功率0.231KW，风量1500 m³/h，静压30Pa） | 2 | 台 |
| 14 | 风管式内机 | VRF-100F（制冷量10.0kw，制热量11.0kw，功率0.231KW，风量1600 m³/h，静压30Pa） | 2 | 台 |
| 15 | 风管式内机 | VRF-112F（制冷量11.2kw，制热量12.5kw，功率0.231KW，风量1800 m³/h，静压30Pa） | 6 | 台 |
| 16 | 风管式内机 | VRF-125F（制冷量12.5kw，制热量13.5kw，功率0.257KW，风量2000 m³/h，静压30Pa） | 8 | 台 |
| 17 | 风管式内机 | VRF-140F（制冷量14.0kw，制热量15.5kw，功率0.257KW，风量2000 m³/h，静压30Pa） | 8 | 台 |
| 18 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-36T（制冷量3.6kw，制热量4.0kw，功率0.08KW，风量900 m³/h） | 1 | 台 |
| 19 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-45T（制冷量4.5kw，制热量5.0kw，功率0.08KW，风量900 m³/h） | 1 | 台 |
| 20 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-71T（制冷量7.1kw，制热量8.0kw，功率0.1KW，风量1250 m³/h） | 1 | 台 |
| 21 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-80T（制冷量8.0kw，制热量9.0kw，功率0.1KW，风量1250 m³/h） | 1 | 台 |
| 22 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-90T（制冷量9.0kw，制热量10.0kw，功率0.19KW，风量1500 m³/h） | 1 | 台 |
| 23 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-100T（制冷量10.0kw，制热量11.2kw，功率0.19KW，风量1600 m³/h） | 2 | 台 |
| 24 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-112T（制冷量11.2kw，制热量12.5kw，功率0.19KW，风量1800 m³/h） | 8 | 台 |
| 25 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-125T（制冷量12.5kw，制热量14.0kw，功率0.19KW，风量1800 m³/h） | 8 | 台 |
| 26 | 环绕送风嵌入式内机 | VRF-140T（制冷量14.0kw，制热量16.0kw，功率0.19KW，风量1800 m³/h） | 9 | 台 |
| 27 | 全新风处理室内机 | VRF-2000X（制冷量22.0kw，制热量18.0kw，功率0.9KW，风量2000 m³/h，静压220Pa） | 14 | 台 |
| 28 | 全热交换机组 | 全热交换机组风量200m³/h | 1 | 台 |
| 29 | 分体式空调 | 1.5P分体式空调 | 2 | 台 |
| 30 | 分体式空调 | 2P分体式空调 | 2 | 台 |
| 31 | 新风室外机 | SWJ-224（冷量:22.4kw；热量:24.5kw，制冷功率7.20kw） | 14 | 台 |
| 32 | 多联室外机 | SWJ-615（冷量:61.5kw；热量:69.0kw，制冷功率17.40 kw） | 1 | 台 |
| 33 | 多联室外机 | SWJ-670（冷量:67.0kw；热量:75.0kw，制冷功率16.20 kw） | 1 | 台 |
| 34 | 多联室外机 | SWJ-900（冷量:90.0kw；热量:100.0kw，制冷功率24.18 kw） | 1 | 台 |
| 35 | 多联室外机 | SWJ-1120（冷量:112.0kw；热量:126.0kw，制冷功率31.14 kw） | 1 | 台 |
| 36 | 多联室外机 | SWJ-1175（冷量:117.5kw；热量:132.0kw，制冷功率32.97 kw） | 2 | 台 |
| 37 | 多联室外机 | SWJ-1230（冷量:123.0kw；热量:138.0kw，制冷功率34.80kw） | 1 | 台 |
| 38 | 多联室外机 | SWJ-1350（冷量:135.0kw；热量:150.0kw，制冷功率36.27 kw） | 3 | 台 |
| 39 | 多联室外机 | SWJ-1400（冷量:140.0kw；热量:156.5kw，制冷功率37.59 kw） | 1 | 台 |
| 40 | 线控器 | / | 195 | 个 |

2、安装清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层百叶出风口 | 650×160 | 66 | 个 |
| 2 |  | 960×160 | 44 | 个 |
| 3 |  | 1060×160 | 38 | 个 |
| 4 | 门铰式回风口（带滤网） | 650×220 | 66 | 个 |
| 5 |  | 960×220 | 44 | 个 |
| 6 |  | 1060×220 | 38 | 个 |
| 7 | 送风管路制作及安装 |  | 457 | 米 |
| 8 | 三防帆布 |  | 120 | 米 |
| 9 | 闸阀 | 200*200 | 247 | 个 |
| 10 | 70℃防火阀 | 400*200 | 14 | 个 |
| 11 | Y型分支器（工厂原装） | AFG-00B | 42 | 套 |
| 12 |  | AFG-12B | 26 | 套 |
| 13 |  | AFG-24B | 45 | 套 |
| 14 |  | AFG-34B | 30 | 套 |
| 15 |  | AFG-50B | 21 | 套 |
| 16 |  | AFG-64B | 1 | 套 |
| 17 | 出风口 | 200*200 | 247 | 个 |
| 18 | 防雨百叶 | 200*200 | 2 | 个 |
| 19 | 防雨百叶 | 800*400 | 14 | 个 |
| 20 | 冷凝水管（UPVC管）（含10mm保温） | De25 | 570 | 米 |
| 21 |  | De32 | 830 | 米 |
| 22 |  | De40 | 840 | 米 |
| 23 |  | De50 | 230 | 米 |
| 24 | 磷脱氧无缝紫铜管 （R410A专用） | Ф6.35×0.8 | 427 | 米 |
| 25 |  | Ф9.52×0.8 | 1646 | 米 |
| 26 |  | Ф12.7×0.8 | 832 | 米 |
| 26 |  | Ф15.88×1.0 | 655 | 米 |
| 28 |  | Ф19.05×1.0 | 368 | 米 |
| 29 |  | Ф22.2×1.0 | 768 | 米 |
| 30 |  | Ф25.4×1.0 | 60 | 米 |
| 31 |  | Ф28.6×1.0 | 222 | 米 |
| 32 |  | Ф31.8×1.1 | 132 | 米 |
| 33 |  | Ф38.1×1.4 | 139 | 米 |
| 34 |  | Ф41.3×1.5 | 104 | 米 |
| 35 |  | Ф44.5×1.5 | 54 | 米 |
| 36 | 铜管橡塑保温 |  | 11.89 | 米3 |
| 37 | 内外机连接线 | 双绞屏蔽线0.75*2 | 2975 | 米 |
| 38 | 系统氟利昂追加 | R410A | 420 | KG |
| 39 | 安装材料辅材 |  | 1 | 项 |
| 40 | 设备安装及调试费 |  | 1 | 项 |

二、技术规格和要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 变频多联中央空调系统 |  |
| 1 | 工况条件： |  |
| 1.1 | 制冷：室外温度：35.1℃；室内温度：25℃—28℃ |  |
| 1.2 | 制热：室外温度：-1.5℃；室内温度：18℃—22℃ |  |
| 2 | 设计要求 |  |
| 2.1 | 供应商提供空调系统配置表及参数对照表。 |  |
| *2.2 | 供应商在配置室内机时，按《设备清单》的技术参数配置室内机，每台室内机的参数不得小于原设计规定的参数，如制冷量、制热量、功率、风量（允许负偏离2%以内，正偏离不限），数量和型式不得有偏离。 |  |
| *2.3 | 供应商必须根据原设计的图纸配置相应的室外机，所投品牌的最大组合模块制冷量不能满足原设计的系统时才允许拆分，否则作为否决投标处理。拆分后的室外机总制冷量不得小于原设计规定的制冷量、制热量（允许正偏离）；功率（允许负偏离2%以内，正偏离不限）。 |  |
| 3 | 多联机室外机 |  |
| 3.1 | 各型号室外机的制冷能力和制热能力（标准工况下）及耗电量（含 风机）、 噪音，制冷状态下全负荷 COP 值。 |  |
| 3.2 | 室外机工作温度范围：-15℃及以下时能够正常制热；43℃及以上时能够正常制冷。 |  |
| *3.3 | 所有压缩机采用直流变频压缩机 |  |
| 3.4 | 压缩机及室外机组 |  |
| 3.4.1 | 对投标产品采用压缩机性能进行阐述。 |  |
| 3.4.2 | 对压缩机变容量技术及变容量调节级数进行详述。 |  |
| 3.4.3 | 对压缩机、风扇电机、智能除霜技术进行详述。 |  |
| 3.4.4 | 是否具备室外机紧急后备运行功能，请予阐述。 |  |
| 3.4.5 | 是否具备室外机轮流运转功能进行详述。 |  |
| 3.4.6 | 对室外机油分离控制、回油控制、均油控制技术进行详述。 |  |
| 3.4.7 | 压缩机、变频器、电子膨胀阀、电磁阀、传感器须提供产地及品牌一览表。 |  |
| 3.5 | 压缩机均为直流变频喷气增焓压缩机； |  |
| 3.6 | 室外机电机要求采用直流变频电机； |  |
| 3.7 | 室外机静压可满足≥80Pa |  |
| 3.8 | 提供各规格投标产品的“中国节能产品认证中心节能认证”报告（如进口产品，则须提供原产国的相关认证证明）。 |  |
| 3.9 | 具备自动除霜功能 |  |
| *3.10 | 冷媒：R410A |  |
| 3.11 | 提供所投机型的样本。 |  |
| *3.12 | 投标产品组合中单元机节能性：室外机所有模块机制冷综合性 能系数（IPLV(C)）均达到国家 1 级标准（提供中国能效标识网络下载备案资料作为依据）。 |  |
| 4 | 多联式室内机 |  |
| 4.1 | 各型号室内机的制冷量、消耗功率、电源及风量，数以提供的样本数值为准； |  |
| *4.2 | 各型号室内机风管机的静压为30pa |  |
| 4.3 | 机组冷媒流量控制：电子膨胀阀。 |  |
| 4.4 | 室内温度控制：0.5℃精准控温技术。 |  |
| 4.5 | 室内机控制方式：有线控制器 |  |
| *4.6 | 所投室内机标配内置冷凝水提升泵 |  |
| 5 | 冷媒管 |  |
| 5.1 | 冷媒管最大连接当量长度 ≥190m |  |
| 5.2 | 同一系统室内外机最大高差≥70m |  |
| 5.3 | 同一系统内室内机最大高差≥30m |  |
| *6 | 室外机与室内机须同一品牌。 |  |
| 二 | 分体式空调系统 |  |
| *1 | 设备名称：分体式空调；数量：具体详见图纸。 |  |
| 2 | 参数要求：数量、规格、型号、参数详见附表，制冷量风量、风压等技术参数应满足招标文件的技术要求。 |  |
| 3 | 分体式空调与 VRF 系统须同一品牌。 |  |
| 三 | 新风机组设备 |  |
| *1 | 设备名称：新风机组；数量：具体详见图纸。 |  |
| 2 | 参数要求：数量、规格、型号、参数详见附表，制冷量、风量等 技术参数应满足招标文件的技术要求。 |  |
| 3 | 新风机组与 VRF 系统须同一品牌。 |  |
| 四 | 安装及售后服务要求 |  |
| 1 | 安装材料 |  |
| 1.1 | 内外机联接铜管必须为去磷铜管，推荐品牌为宏泰（青岛）、中佳（青岛）、飞轮（上海、同档次及以上品牌）。 |  |
| 1.2 | 保温材料采用橡塑保温材料，推荐品牌为一级福乐斯（苏州）、埃弗斯、 凯门富乐斯同档次及以上品牌。 |  |
| 1.3 | 凝结水管采用UPVC 给水管，推荐品牌为宁波华安、浙江中财、伟星 ； 空调镀锌管天津宇盛、天津利达、湖州金洲、同档次及以上品牌。 |  |
| 1.4 | 电缆推荐品牌为球冠、东方、浦东、同档次及以上品牌。 |  |
| 2 | 服务、安装调试和验收 |  |
| 2.1 | 请提供详细空调工程施工方案 |  |
| 2.2 | 安装完毕后，买方要求对整机的性能进行调试。 |  |
| 2.3 | 设备制造、安装、试验和验收应符合中华人民共和国国家标准或其他买方认可的标准。 |  |
| 3 | 提供质保期后的维保方案，并注明清包和全包费用。 |  |
| 4 | 供应商应向采购人提供二份以上的以下技术资料： |  |
| 4.1 | 1、电气安装图 2、电气设备及系统原理图 3、电气设备及系统安装线路图 4、构件、机械安装图 5、安装手册 6、操作手册 7、维修手册 8、制造、安装标准和技术规范 9、安装和验收报告 10、零部件清单和易损件清单 11、产品合格证和生产许可证 |  |
| 5 | 备品备件 |  |
| 5.1 | 卖方应在投标文件中标明：提供 5 年内不变的主要元部件及易损件的价格和 清单（包括控制系统主要元器件），其费用不包含在投标总价内， 供买方参考。 |  |
| 5.2 | 买方向中标方选购零件时，中标方不能解脱投标时所承诺的任何担保义务。 |  |
| 6 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 投标产品的制造商在项目所在地设有售后服务机构[提供机构营业执照复印件。 |  |
| 6.2 | 卖方售后服务的装备、人员、备件保有量及供应时间、服务响应时间等方面的情况及承诺应在投标时提供给买方，以供买方评估。 |  |
| *6.3 | 设备质保期：本项目整体竣工验收合格并移交业主后，至少二个采暖期、供冷期（2 年）。质保期内免费提供维修和保养。 |  |
| 6.4 | 在质保期内，由于卖方设计、制造（包括材料、工艺及加工质量）、安装、运输受损等原因导致的故障、损坏，维修人员需在接到维修电话后2 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束，由卖方无偿修理、更换（包括更换零部 件甚至整机），直至恢复（达到）合同规定的质量和性能参数要求。因卖方原因 导致的故障停机累计超过 10 天，则保质期顺延相同的时间并赔偿买方相应的停机损失。 |  |
| 6.5 | 卖方对使用的所有材料和附件负责，不管是制造厂生产的还是外购件。 |  |
| 7 | 其他 |  |
| 7.1 | 供应商如有合理化建议及优于招标要求的承诺，请提供。 |  |
| 7.2 | 供应商如有专利或其它先进的技术及优势，请提供。 |  |

子包三: 太阳能系统

一、宿舍楼采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储热水箱 | 4.7T圆形不锈钢保温水箱 | 台 | 1 |
| 2 | 太阳能横插管集热装置 | 1. 横插管型集热器 2.规格:φ58*1800*50（管） 3.循环接口：DN25 4.集热面积≥8㎡ 5.含4×4镀锌角钢 | 套 | 6 |
| 3 | 空气源热泵 | - 制热量≥36kW - 制热功率≤8.4kW - 顶出风型 - 循环接口：DN32 - 噪音≤65分贝 | 台 | 1 |
| 4 | 太阳能循环泵 | 1.供应商提供太阳能循环泵品牌 2. 额定流量：3T/h，额定扬程：6m | 台 | 2 |
| 5 | 空气源热泵循环泵 | 1. 供应商提供空气源热泵循环泵品牌 2. 额定流量：8T/h，额定扬程：10m | 台 | 2 |
| 6 | 热水变频供水泵 | 1. 供应商提供热水变频供水泵品牌 2. 额定流量：5T/h，额定扬程：20m | 台 | 2 |
| 7 | 薄壁不锈钢管 | DN25 | 米 | 44 |
| 8 | 薄壁不锈钢管 | DN32 | 米 | 66 |
| 9 | 薄壁不锈钢管 | DN40 | 米 | 77 |
| 10 | 可曲挠橡胶接头 | DN32 | 个 | 8 |
| 11 | 可曲挠橡胶接头 | DN40 | 个 | 4 |
| 12 | 闸阀 | DN25 | 个 | 10 |
| 13 | 闸阀 | DN32 | 个 | 12 |
| 14 | 闸阀 | DN40 | 个 | 4 |
| 15 | 排气阀 | DN25 | 个 | 6 |
| 16 | 水泵防雨罩 | 不锈钢防雨罩 | 个 | 6 |
| 17 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 2 |
| 18 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 1 |
| 19 | 压力表 | DN15 | 个 | 3 |
| 20 | 止回阀 | DN25 | 个 | 1 |
| 21 | 止回阀 | DN32 | 个 | 3 |
| 22 | 止回阀 | DN40 | 个 | 2 |
| 23 | 电磁阀 | DN25 | 个 | 1 |
| 24 | 电磁阀 | DN32 | 个 | 1 |
| 25 | 空气源弹簧减震器 | 150kg | 个 | 4 |
| 26 | 管件 | DN25-DN40 | 批 | 1 |
| 27 | 保温及外防护 | DN25-DN40（铝皮04mm） | 批 | 1 |
| 28 | 控制柜 | 全自动控制 | 套 | 1 |
| 29 | 电控系统及电源线、信号线 | 3*6+2*4mm2 | 米 | 32 |
| 30 | 电控系统及电源线、信号线 | RVVP-2×0.5mm2 | 米 | 65 |
| 31 | 金属桥架 |  | 米 | 30 |
| 32 | 空气源热泵支架 | 12#镀锌槽钢 | 米 | 12 |
| 33 | 辅料 |  | 项 | 1 |

二、主楼采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集热水箱 | 4.2T圆形承压内盘管水箱（换热面积：5㎡） | 台 | 1 |
| 2 | 储热水箱 | 9.68T圆形承压储热水箱 | 台 | 1 |
| 3 | 太阳能U型管集热装置 | 1. 横插管型集热器 2.规格:φ58*1800*20（管） 3.循环接口：DN25 4.集热面积≥3㎡ 5.含4×4镀锌角钢 | 套 | 28 |
| 4 | 空气源热泵 | 1.制热量≥75kW 2.制热功率≤18kW 3.顶出风型 4.循环接口：DN50 5.噪音≤70分贝 | 台 | 1 |
| 5 | 太阳能循环泵 | 1.太阳能循环泵 2. 额定流量：6T/h，额定扬程：12m | 台 | 2 |
| 6 | 空气源热泵循环泵 | 1. 空气源热泵循环泵 2. 额定流量：14T/h，额定扬程：10m | 台 | 2 |
| 7 | 热水变频供水泵 | 1. 热水变频供水泵 2. 额定流量：5T/h，额定扬程：20m | 台 | 2 |
| 8 | 防冻液补液泵 | 1. 防冻液补液泵 2. 额定流量：1T/h，额定扬程：10m | 台 | 1 |
| 9 | 薄壁不锈钢管 | DN32 | 米 | 38 |
| 10 | 薄壁不锈钢管 | DN40 | 米 | 57 |
| 11 | 薄壁不锈钢管 | DN50 | 米 | 125 |
| 12 | 可曲挠橡胶接头 | DN40 | 个 | 12 |
| 13 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 | 个 | 8 |
| 14 | 闸阀 | DN25 | 个 | 14 |
| 15 | 闸阀 | DN32 | 个 | 4 |
| 16 | 闸阀 | DN40 | 个 | 12 |
| 17 | 闸阀 | DN50 | 个 | 4 |
| 18 | 水泵防雨罩 | 不锈钢防雨罩 | 个 | 7 |
| 19 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 3 |
| 20 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2 |
| 21 | 压力表 | DN15 | 个 | 3 |
| 22 | 止回阀 | DN32 | 个 | 1 |
| 23 | 止回阀 | DN40 | 个 | 7 |
| 24 | 止回阀 | DN50 | 个 | 4 |
| 25 | 电磁阀 | DN32 | 个 | 1 |
| 26 | 电磁阀 | DN40 | 个 | 2 |
| 27 | 压力表 | DN25 | 个 | 3 |
| 28 | 管件 | DN32-DN50 | 批 | 1 |
| 29 | 自动补腋装置 | 0.5T | 台 | 1 |
| 30 | 膨胀罐 | 200L | 台 | 1 |
| 31 | 防冻液 | 丙二醇 | 升 | 750 |
| 29 | 保温及外防护 | DN32-DN50（铝皮0.4mm） | 批 | 1 |
| 30 | 控制柜 | 全自动控制 | 套 | 1 |
| 31 | 电控系统及电源线、信号线 | YJV3/25+2*16mm2 | 米 | 36 |
| 32 | 电控系统及电源线、信号线 | RVVP-2×0.5mm2 | 米 | 96 |
| 33 | 金属桥架 |  | 米 | 45 |
| 34 | 空气源热泵支架 | 18#镀锌槽钢 | 米 | 12 |
| 35 | 辅料 |  | 项 | 1 |

三、项目范围

1、太阳能空气源：屋面施工到基础设备平台，对接总包预留的冷热水及回水管口出面50公分；

2、空气源热泵、太阳能热水系统供货及安装、循环泵供货及安装（含支架及不锈钢材质雨帽）、管路系统供货及安装（含管件及压力、通水、冲洗和消毒测试等）、阀门供货及安装、管道橡塑保温材料供货及安装、控制系统、配管配线等能使整个热水系统达到良好使用功能所包含的一切设备、材料供货及安装。所有混凝土基础及预埋含不在本次招标范围内，本工程中由土建总包单位预埋的管路工程量。

3、电器部分：空气源热泵、太阳能热水系统设备控制箱与各须接设备之间连接的电气、配线、配管等由中标人负责，费用含在投标报价内。

4、如有必要，中标人须根据采购人提供的招标文件技术要求进行深化设计，深化的图纸应由采购人委托的设计部门确认。如因深化的图纸不符合安装和使用要求等，由此引起的一切损失由中标人负责。

5、总包单位负责：

电源由总包单位根据设计要求预留至屋面控制柜安装位置附近，对于总包单位负责安装的管路系统，屋面太阳能管路由总包单位预留孔位，本招标项目中标人须及时跟进并配合、提出合理化建议。

如有不明确，请供应商自行前往现场勘查，费用自理，具体以现场实地勘查情况为准。

四、执行标准

本项目执行标准如下（投标产品必须满足下列有关标准，但不仅限于此）：

1）GB/T19141-2011《家用太阳热水器技术条件》

2）GB/T17049-1997《全玻璃真空太阳集热管》

3）GB/T18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》

4）GB/T18708-2002《家用太阳热水系统热性能试验方法》

5）GB/T18974-2003《太阳能集热器热性能室内试验方法》

6）NY/T513-2002《家用太阳能热水电辅助热源》

7）NY/T514-2002《家用太阳热水器储水箱》

8）NY/T651-2002《家用太阳热水系统安装、运行维护技术规范》

9）GB50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》

10）DB33/1034-2007《居住建筑太阳能热水系统设计、安装及验收规范》

五、主要货物技术规格及其他要求

1、空气源热泵

1.1外形尺寸：实际以到货尺寸为准；

1.2宿舍楼空气源热泵额定制热量≥36kW，额定输入功率≤8.4kW；

主楼空气源热泵额定制热量≥75kW，额定输入功率≤18kW；

*1.3在标准工况下：干球温度20℃，湿球温度15℃，加热初始水温度15度，终止水温度55℃时，COP≥3.8，提供相关检测报告复印件加盖公章；

1.4能效等级：≥三级；

1.5换热方式：循环式；

1.6空气能设备品牌与太阳能同品牌。

2、保温水箱

2.1外形尺寸：实际以到货尺寸为准；

*2.2形式：宿舍楼：不锈钢拼接保温水箱；

主 楼：立式承压式内盘管水箱+立式承压水箱；

2.3保温材料：聚氨酯整体发泡，壁厚50mm；

3、太阳能热水器

3.1 宿舍楼为横插管式太阳能集热器，主楼为U型管式太阳能集热器；

3.2集热器品牌必须是品牌原厂生产的产品，不得提供OEM产品或外购产品；

3.3太阳能推荐品牌：皇明、太阳雨、四季沐歌或同档次品牌。

4、其他要求

4.1中标供应商须对本项目太阳能热水器系统图纸进行深化设计，并由原设计单位审核通过。

4.2集热、换热管路采用薄壁不锈钢管，焊接连接。室外管道保温材料保护壳应采用0.4mm厚的铝皮进行保护。管材、管件、阀门进场时，应具有质量合格证明、明显标志的产品规格、生产厂家名称等，符合现行产品标准要求，产品标准标称的允许工作压力、工作温度应大于热水系统的最高工作压力、工作温度。安装应符合相关标准及规范要求，布置美观，支、吊架固定牢靠。热水横管应有不小于0.003的坡度。所有管路的布置（尤其是建筑内部水平支管及干管）应严格参照设计图纸。

4.3所有管路的布置（尤其是建筑内部水平支管及干管）须考虑与建筑的一体化结合。

4.4制定热水系统专项施工方案。

4.5每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：产品名称、型号、规格；制造厂名称、商标；出厂日期、产品编号和生产批号；主要参数等；接地标注必须清晰。

4.6管道保温材料采用厚度不小于30mm 的耐高温橡塑。

*4.7应确保系统的安全可靠性，系统电气部分必须通过国家强制性的3C认证。（提供证书复印件加盖公章，进口产品除外）

4.8提供系统调试和试运行记录、系统热性能检验记录、工程使用维护说明书。

4.9质保期：本次招标空气源热泵、太阳能热水系统设备整体质保期要求2年，时间自项目竣工验收通过后之日起。在质保期内，免收维护维修费、材料费等。

4.10工程验收按《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》和相关的国家标准、规范。

4.11主材供应商采购时参考下表所列品牌或同档次及以上品牌

| 主材名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 阀门 | 埃美柯、杰克龙、冠龙 |
| 保温材料 | 华美、福乐斯、赢胜 |
| 薄壁不锈钢管道 | 铭扬、永享、三庆 |
| 集热循环泵 | 德国威乐、格兰富、ITT |
| 信号线 | 宁波东方、球冠、中策 |

备注：本表中的推荐品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌相当的产品进行投标，但必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数，未提供所投产品详细的技术参数的，评审时作扣分处理。

4.12供应商应认真阅读招标文件，根据实际情况及采购人对质量、工期的要求提出的技术方案，尤其屋面集热器及供热水罐的位置，供应商须对工程现场进行踏勘，对建筑条件进行校核。招标文件中的采购清单为完成本项目的最低要求，供应商可根据图纸和现场勘察情况在采购清单基础上对清单组成项或设备数量进行增加，但不得对原清单内容进行删减。供应商需充分考虑投标报价组成内容，在设计不作变更的情况下，中标后不得以任何理由增加费用。

子包四: 中心供氧系统

一、设计依据

1、《特种设备安全监察条例》

2、 YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

3、 GB150钢制压力容器

4、 GB12241-12243安全阀标准化（GB567爆破片装置）

5、 GB191包装储运图标志

6、 GB/T14976流体输送用不锈钢缝钢管

7、 GB2828逐批检查计数抽样程序计抽样表

8、 GB3836.4爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备

9、 GB8982医用氧气

10、 GB50235工业管道工程施工及验收规范

11、 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

12、 医院提供的住院楼平面图及要求

二、设计范围

1、中心供氧系统

2、病房呼叫系统

三、设计思想

1、严格按照国家的有关标准、规范进行工程设计，从技术上确保设计图纸符合国家有关标准、规范的规定，满足医院提出的各项要求。

2、努力贯彻设计的安全性、可靠性和实用性。在满足安全、可靠的前提下采用先进技术，同时考虑经济、美观和维修方便等因素，搞好贵院中心供氧工程的设计。

四、终端布置

依据医院施工平面图及要求，并根据YY/T0186-94，YY/T0187-94标准规范，为供气系统的设计区域共设123张床位，安装123只氧气快速插座，插座260只，123只床头灯，4只阀门箱，2只数显压力报警箱。

五、中心供氧系统设计-10+10汇流排供氧技术要求

1、简介

医用中心供氧系统由中心汇流排、减压装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等组成。汇流排是医用中心供氧系统的核心，站内的氧气通过管道和减压装置输送到各个病区各病房的快速插座终端处，然后通过湿化器供病人吸氧。

2、管道布置

供氧站内大楼主管采用走廊架设至住院楼管道井处，每个病区横管安装在病区走廊吊顶下方，便于维修和检查泄漏，病房内支管及终端均安装在组合式铝合金设备带内，这样既整齐又美观。

3、管道连接

3.1走廊横管和支管均采用表面光亮的抛光不锈钢管。

3.2安装工艺

（1）本工程安装采用氩气保护双面成型焊接，使管壁内焊缝光滑，完整不宜兹长细囷；

（2）所有三通采用专用气体配件或三通阀门链接，代替传统上直接从管子上钻洞焊接，避免了管道内壁凹凸不平，易留存杂质细囷等情况。使管内气体更加流畅卫生，避免呼吸病人二次感染；

（3）在支管进入每个病房前安装开关球阀，便于平时气密性检查；

*（4）投标文件中提供所投三通、阀门、抛光不锈钢管图片；

*（5）本项目三通阀门材料为316L，投标文件中提供阀门材料的第三方检测报告复印件加盖公章。

4、减压装置

4.1本工程汇流排采用数字显示全自动切换箱，具有报警功能。把从汇流排站送来的0.8MPa的氧气通过大楼主管将氧气输送到大楼内的二级减压箱入口；在病房楼的三、四层分别设置一只二级减压箱，通过二级减压箱把氧气减压至0.3～0.45Mpa(可调)后，经过病区氧气管道输送到病房终端后通过湿化器上流量调节开关再次减压后供病人使用。

*4.2投标文件中提供数字显示全自动切换报警箱图片及CE认证证书复印件加盖公章。

5、安全装置

在二级减压装置中设计有安全阀，万一压力超过规定值时安全阀自动打开卸压，当卸压后压力低于规定值时安全阀立即自动关闭，以保持压力的稳定。

6、监视装置（气体压力监测报警箱）

在每个病区的护士站设计有氧气压力监视仪表（数字显示），护士可直接监视氧气系统使用实际压力，欠压时发出警报。

7、终端设备

本工程终端设计采用自封式快速插座，使用时只要将湿化器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一按快速插座外套，快速插座就自动复位密封，该插座造型美观大方、插拔灵活、轻巧，并经0.45MPa压力24小时试验无泄漏，氧气快速插座采用国产德式。

8、管道接地

按YY/T0187-94标准规定：氧气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线应由院方实施，接地电阻应小于等于100欧姆。

9、系统泄漏率

根据YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》标准的规定，供氧系统的系统小时泄漏率应小于0.5%。

10、验收标准

可按医院要求，按照YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》规定进行竣工验收。其中系统小时泄漏率按不大于0.2%验收，验收合格交付使用。

六、终端设备安装

1、设备带

1.1房间内采用组合式铝合金板，所有管道均可埋在设备带内，设备带上设有氧气、吸引快速终端、氧气维修阀、电源插座、电源开关、床头日光灯，铝合金设备带通长布设，床与床之间不留空隙。

1.2设备带的配置：普通病房每床位配置1氧，3+2孔电源插座2只，床头灯（镶嵌式节能床头灯）。

2、终端

采用自封式快速插座。可插入或连接氧气湿化器、麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头，使用时只要将接头插快速插座，就能自动定位，然后打开开关就可使用。调节快速插座上的旋钮就可以改变流量的大小。该插头插拔灵活，使用方便，不用时只要轻轻一按快速插座的外套，快速插座就会自动复位密封。

七、医用呼叫系统技术参数

1、系统配置

智能护理通讯系统包括主机，分机（含呼叫开关线），卫生间分机，门灯，走廊显示屏，护士站主话机等几部分。系统不分正负两芯线联网，无需剪断总线，布线方便高效、安装简便快捷；分机、卫生间分机、门灯全部并联接入总线，即接即用。

2、系统技术参数

2.1主机容量：40门、50门 、60门，特制最大容量为128门

2.2最长通讯距离：800米

2.3电源：AC220V  50HZ

2.4功耗：20W

2.5工作方式：连续

2.6总线电压：20V

2.7工作条件：环境温度0—40℃ 相对湿度≤80%

2.8分机音频输出功率：≥ 60mW

2.9频率响应：300-6000Hz

2.10失真度：＜ 10%

3、技术要求

3.1主机

（1）可与分机双向呼叫，双工通话；

（2）多功能显示窗口，可显示呼叫的分机号、呼叫顺序等；

（3）自定义设置护理级别，呼叫时床号显示对应级别的颜色；

（4）可在线设定分机、门灯号码；

（5）振铃音乐、音量、起止时间可调；

（6）时间设定、显示；宣教广播、人工广播；

（7）系统可自动检测故障，故障排除后会自动恢复正常工作，方便维护。

（8）可配备副话机，副话机可振铃，便于及时处理分机的呼叫。

（9）设有防雷、过压、过流、防静电、抗干扰等技术措施；耐热、耐湿性能好，环境适应能力强。

3.2分机

（1）双工对讲，叫通指示，一键呼叫清除；

（2）带自动语音提示功能，分机呼叫无人接听或占线时，分机可自动提醒病员：“呼叫收到，请稍等”；

（3）带内插拔式呼叫开关线，可一键呼叫和对讲。

3.3门灯

（1）安装在病房门口，可与房间关联，与房间内分机和卫生间分机关联；

（2）三色，呼叫时可显示对应床号的护理级别对应颜色。

3.4走廊显示屏

（1）高亮、无边框、双面显示屏；

（2）可循环显示时间和呼叫信息；

（3）具有防雷、防静电保护。

3.5卫生间分机

（1）紧急情况的呼叫设计，优先级最高。

（2）86盒安装，具有完全防水功能。

（3）呼叫时有明显的声光报警提示，同时护士站主机和走廊显示屏会显示卫生间分机号码。

（4）按键、拉绳两用报警方式，安装位置偏高也能轻松触发呼叫。

3.6护士站主话机

（1）普通话机，置于护士站，与主机连接。

（2）话机窗口显示呼叫信息，与主机、显示屏显示同步。

（3）具有通话和话筒广播功能。

八、医用气体工程及呼叫系统推荐品牌

| 序号 | 设备及材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字显示全自动切换报价箱 | 茸亚、捷锐、VIGOUR |
| 2 | 气体二级减压箱 | 各投标商 |
| 3 | 数字显示氧气测压报警箱 | 茸亚、捷锐、VIGOUR |
| 4 | 无缝不锈钢抛光管 | 琼伊、康鑫、浩流 |
| 5 | 316LBA级不锈钢三通阀门 | 科升利、浩流、 |
| 6 | 德式气体终端 | 恒发、华康、宇峰 |
| 7 | 豪华型铝合金设备带（有底） | 各投标商 |
| 8 | 床头日光灯 | 飞利浦、雷士、佛山照明 |
| 9 | 豪华型电源开关 | TCL、鸿雁、正泰 |
| 10 | 3+2孔多功能电源插座 | TCL、鸿雁、正泰 |
| 11 | 电源线 | 中策、东方、元通 |
| 12 | 呼叫系统 | 德亮、乔威、亚华 |

备注：本表中的推荐品牌是采购人认为最适合本项目的品牌，供应商应予以积极响应。供应商可以选择能满足本项目技术需求且性能与推荐品牌相当的产品进行投标，但必须在投标文件中提供所投产品详细的技术参数，未提供所投产品详细的技术参数的，评审时作扣分处理。

九、采购清单

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇流排 | 2*10瓶组 | 1套 |
| 2 | 固瓶架 |  | 20套 |
| 3 | 管夹 | pp | 400只 |
| 4 | 阻火器 |  | 3套 |
| 5 | 高压软管 | 金属 | 20条 |
| 6 | 排放开关球阀 |  | 2只 |
| 7 | 数字显示全自动切换控制箱 | 数字显示含传感器 | 1只 |
| 8 | 压力报警箱 |  | 2只 |
| 9 | 低压不锈钢管 | 304不锈钢无缝管φ25*1.5 双面成型焊接 管道系统空气吹扫(DN50 以内)、低中压管道气压试验(DN50以内)、管道脱脂(DN25 以内)、低中压管道泄露性试验(DN51 以内) | 50米 |
| 10 | 低压不锈钢管 | 304不锈钢无缝抛光管φ15*1 双面成型焊接 管道系统空气吹扫(DN50 以内)、低中压管道气压试验(DN50以内)、管道脱脂(DN25 以内)、低中压管道泄露性试验(DN52 以内) | 455米 |
| 11 | 低压不锈钢管 | 304不锈钢无缝抛光管φ8*1.0 双面成型焊接 管道系统空气吹扫(DN50 以内)、低中压管道气压试验(DN50以内)、管道脱脂(DN25 以内)、低中压管道泄露性试验(DN54 以内) | 650米 |
| 12 | 低压不锈钢管 | 304不锈钢无缝抛光管φ10*1.0双面成型焊接 管道系统空气吹扫(DN50 以内)、低中压管道气压试验(DN50以内)、管道脱脂(DN25 以内)、低中压管道泄露性试验(DN50 以内) | 130米 |
| 13 | 不锈钢管管件 | 配套φ25*1.5低压不锈钢管管件 弯头.三通 | 26套 |
| 14 | 不锈钢管管件 | 配套φ15*1 低压不锈钢管管件 三通 | 77套 |
| 15 | 不锈钢管管件 | 配套φ8*1.0低压不锈钢管管件 三通 | 355套 |
| 16 | 不锈钢管管件 | 配套φ10*1.0低压不锈钢管件三通 | 14套 |
| 17 | 低压螺纹阀门 | 配套φ25*1.5 低压316L不锈钢管阀门开关球阀 | 4个 |
| 18 | 低压螺纹阀门 | 配套φ15*1 低压316L不锈钢管阀门开关球阀 | 24个 |
| 19 | 低压螺纹阀门 | 配套φ8*1.0 低压316L不锈钢管阀门开关球阀 | 54个 |
| 20 | 低压螺纹阀门 | 配套φ10*1.0 低压316L不锈钢管阀门开关球阀 | 3个 |
| 21 | 低压螺纹阀门 | 氧气快速插座（德标） | 123个 |
| 22 | 低压螺纹阀门 | 终端气体接头 | 150套 |
| 23 | 护士站阀门报警箱 | 氧气 | 4个 |
| 24 | 测压报警箱 | 氧气 | 4个 |
| 25 | 氧气二级减压装置 | 一用一备，双路设计 | 4个 |
| 26 | 管架制作安装 | 铝合金管道支架制作安装 | 150公斤 |
| 床位电气设备 |  |  |  |
| 27 | 小电器 | 国际多功能电源插座3+2 | 260只 |
| 28 | 小电器 | 开关 | 123只 |
| 29 | 荧光灯 | 嵌入式单管床头日光灯 10W | 123套 |
| 30 | 电气配线 | 管内穿照明线 | 990米 |
| 31 | 电气配管 | PVC | 330米 |
| 32 | 设备带 | 铝合金 | 330米 |
| 呼叫设备 |  |  |  |
| 33 | 呼叫主机 |  | 2台 |
| 34 | 呼叫分机 |  | 128 |
| 35 | 走廊显示屏 |  | 2个 |
| 36 | 呼叫门灯 |  | 34个 |
| 37 | 护士站主话机 |  | 2个 |
| 38 | 卫生间分机 |  | 34套 |
| 39 | 安装调试 |  | 1项 |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订生效后5个工作日内进场，安装进度与总包单位同步。。 |
| 2 | 交货地点：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院（采购人指定地点） |
| 3 | 质量保证期：验收合格后≥24个月。 |
| 4 | 付款方法和条件： 1、合同签订后支付合同总价的30%，同时供应商提交等额的预付款保函； 2、全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；采购人同时无息退回预付款保函。 |
| 5 | 履约保证金： 1、履约保证金金额：合同总价的5%。 2、履约保证金形式：支票、汇票、本票或银行、担保机构出具的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经甲方确认。 3、履约保证金提交时间：支付预付款前。 4、履约保证金退还时间：验收合格一年后退还。 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

采购编号：NBITC-202111147G

子    包：（如有多个子包）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

采购编号：NBITC-202111147G

子    包：（如有多个子包）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目（采购编号：NBITC-202111147G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目，采购编号为NBITC-202111147G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术响应表

采购编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：后附中标通知书、合同复印件加盖公章。

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

采购编号：NBITC-202111147G

子    包：（如有多个子包）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

| 子包 | 名称 |  | 数量 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电综合布线 |  | 1项 |  |
| 2 | 变频多联中央空调系统 |  | 1项 |  |
| 3 | 太阳能系统 |  | 1项 |  |
| 4 | 中心供氧系统 |  | 1项 |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202111147G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目

| 序号 | 名称 | 产地品牌 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表“合计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________________________（单位名称）的_________________________（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

_______________________________（标项名称），属于工业行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为__________万元，资产总额为_______万元，属于________企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县第一人民医院医疗健康集团贤庠分院改扩建工程弱电综合布线等设备采购及安装项目（采购编号：NBITC-202111147G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |