## 原材料检测报告
原材料检测报告要求
序号 | 名称 | 技术参数要求
1 | 人造石 | 检测内容至少包含： 人造石的建筑材料放射性核素限量需达到A类装修材料标准，防霉效果评估：①黄曲霉生长评定≤1级，②绿粘帚霉生长评定≤1级。
2 | 高密度纤维板 | 检测内容至少包含： 1、表面结合强度≥2.0MPa， 2、内结合强度≥1.10MPa， 3、静曲强度：纵向≥34MPa，横向≥30MPa， 4、密度＞0.9g/cm³， 5、甲醛释放量≤0.01mg/m³， 6、总挥发性有机化合物（TVOC）需未检出， 7、苯、甲苯、二甲苯需均未检出
3 | 医用304#不锈钢专用合页 | 检测内容至少包含： 1、抗拉强度＞1045MPa， 2、断后伸长率≥53.0%， 3、金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾151小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级；镀层对基体的保护等级＞9级。 4、金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾151小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级；镀层对基体的保护等级＞9级。 5、金属表面耐腐蚀：铜加速乙酸（连续喷雾151小时），镀层本身的耐腐蚀等级＞9级；镀层对基体的保护等级＞9级
4 | 防潮PVC板 | 检测内容至少包含： 1、邻苯二甲酸酯6P（DBP，BBP，DEHP，DNOP，DINP，DIDP）需未检出； 2、重金属/(mg/kg)需未检出； 3、防霉性能：绿色木霉需≤0级；
5 | 医用高回弹海绵 | 检测内容至少包含： 1、75%压缩永久变形%≤4， 2、回弹率%≥40， 3、65%25%压陷比≥3.0， 4、25%压陷硬度（N)≤190， 5、甲醛释放量、总挥发性有机化合物（TV0C)：需未检出,
6 | 医用抑菌网布 | 检测内容至少包含： 1、甲醛含量需为A类标准≤20mg/kg； 2、可分解致癌芳香胺染料禁用，需未检出； 3、燃烧性能需为B1级标准； 4、耐酸汗渍色牢度变色≥3-4级； 5、耐碱汗渍色牢度变色≥3-4级； 6、耐唾液色牢度变色≥5级； 7、抗菌性能：宋内志贺氏菌抗菌率需≥99.5%； 8、燃烧滴落物维引起脱脂棉燃烧或者阴烧，需检测合格
7 | 医用皮革 | 检测内容至少包含： 1、贴膜试验中，抗菌活性指（大肠杆菌 8099、铜绿假单胞菌ATCC 15442）＞3.82，抗菌率（大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231、铜绿假单胞菌ATCC 15442、肺炎链球菌ATCC 4352、非典型韦荣菌ATCC 17744）≥99.93%； 2、防霉性能检测中，试验菌种为黑曲霉 ATCC 16404、宛氏拟青霉AS3.4253、变幻青霉 ACCC30402、产黄青霉AS3.546、大毛霉AS3.3438、桔灰青霉GIM3.247、黄曲霉AS3.3950、绿色木霉AS3.2941的防霉等级≤1级。
8 | 抗菌环氧树脂粉末静电喷涂钢板 | 检测内容至少包含： 1、黑曲霉 ATCC 16404、宛氏拟青霉AS3.4253、变幻青霉 ACCC30402、产黄青霉AS3.546、大毛霉AS3.3438、桔灰青霉GIM3.247、黄曲霉AS3.3950、绿色木霉AS3.2941的防霉等级≤2级； 2、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌 ATCC 10231、铜绿假单胞菌ATCC 15442、肺炎链球菌ATCC 4352、非典型韦荣菌ATCC 17744的抗细菌率≥99.80%；
9 | 医用洁菌板 | 检测内容至少包含： 1、2h吸水厚度膨胀率≤4%， 2、表面胶合强度≥1.0MPa， 3、静曲强度≥18.0MPa， 4、握螺钉力：①板面≥1500N，②板边≥1200N， 5、耐污染性：提供至少6种化学试剂报告，其中至少包含丙酮，清洗液（23%的十二烷基苯磺酸盐，10%的烷芳基聚乙二醇醚和67%的水配制 苯酚和氯胺T消毒剂 ），氢氧化钠(25%的溶液)，双氧水（3%的溶液） ，酸性金属清洗剂，碘酒测试结果需为5级; 6、表面耐磨性素色：磨350r以后应无露底现象， 7、甲醛释放量≤0.01mg/m³, 8、总挥发性有机化合物（TV0C)需未检出, 9、苯、甲苯、二甲苯需均未检出。 10、表面耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、变色、起皱等， 11、抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌抗菌率＞99.85%；
10 | 电解钢板 | 1、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能（金属喷漆（塑）涂层 耐腐蚀：100h内无鼓泡产生，100h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、家具抗菌性能：金黄色葡萄球菌为99.1%。大肠杆菌＞99.9%。