政府采购

公开招标采购文件

（全一册）

| 采购项目： | 宁海县第二医院医疗健康集团总院提升改造工程医用气体系统采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | ZGZB-NHCG2021025 |
| 采购人： | 宁海县公共建设管理中心 |

中冠工程管理咨询有限公司

二〇二一年四月

目    录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	18

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  政府采购合同主要条款	36

第六章　投标文件格式	41

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况： 宁海县第二医院医疗健康集团总院提升改造工程医用气体系统采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年 6月 3 日14 : 00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：ZGZB-NHCG2021025

2.项目名称：宁海县第二医院医疗健康集团总院提升改造工程医用气体系统采购及安装项目

3.预算金额（元）：700000

4.最高限价（元）：700000

5.采购需求：

标项名称: 宁海县第二医院医疗健康集团总院提升改造工程医用气体系统采购及安装项目

数量:1批

预算金额（元）:700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中心供氧系统、中心吸引系统、压缩空气系统；

6.合同履行期限：60日历天，配合主体装修工程同步完成。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）须具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并具备安全生产许可证。

（2）须具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）或中华人民共和国特种设备生产（工业管道安装GC2级及以上）许可证或中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道GC2级及以上）或中华人民共和国特种设备生产（工业管道设计GC2级及以上）许可证。

（3）须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营许可证或经营备案凭证》。

（4）须具有《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）和（医用中心吸引系统）和（医用集中空气系统或医用空气压缩机）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、未在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录。（以投标截止日当天中国裁判文书网查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人在中国裁判文书网有行贿犯罪相关记录，采购单位将依法取消其中标资格）。

## 三、获取招标文件

1.时间：2021年5月11日至2021年5月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）。

3.方式：供应商注册后直接登陆“浙江政府采购云平台”（http://www.zcy.gov.cn/）下载电子招标文件。供应商未在规定时间内或未按上述方式获取招标文件的，其投标无效。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年 6 月3日14 : 00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

3.开标时间：2021年6月 3 日14 : 00

4.开标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：2.1．1对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）；

2.1．2优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.2供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

2.3投标与开标注意事项

2.3.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.3.3投标文件制作：

2.3.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.3.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

2.3.3.3以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.3.3.4本项目供应商仍应准备纸质投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。

2.4本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.5供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.6供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

2.7采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行或使用纸质投标文件进行线下评标。

2.8供应商采用现场方式递交备份投标文件。

所有供应商安排“甬行码”为绿色的相关人员（原则上不超过一名）在投标截止时间前将备份投标文件送至：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。投标文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

2.9开标过程全程视频监控记录。

2.10如本项目改为线下评标，供应商须在纸质备份投标文件（资格文件）中提供：指定作出澄清、说明或补正的电子邮箱。评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构将通过以下电子邮箱进行收发。

电子邮箱：675603960@qq.com

2.11投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

2.12投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

2.13如投标截止时间前疫情解除，上述第2.8-2.11条内容废止。

2.14肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市宁海县公共资源交易中心各项防疫措施规定。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：宁海县公共建设管理中心

联系地址：宁海县桃源大厦B座17楼1722

项目联系人（询问）：叶汇楚

项目联系方式（询问）：0574-89289330

质疑联系人： 郭海丽

质疑联系方式：0574-89289330

2.采购代理机构信息

代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

联系地址：宁海县兴工二路29号

项目联系人（询问）：鲍建锋

项目联系方式（询问）：0574-83556096

质疑联系人：周全

质疑联系方式：15257871020

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人 ：王老师

投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  采购需求

一、招标货物技术规格和要求

一、技术说明：

1、工程概况

工程名称: 宁海县第二医院医疗健康集团总院提升改造工程医用气体系统采购及安装项目。

2、招标范围

- 中心供氧系统

- 中心吸引系统

- 压缩空气系统

3、技术依据

《特种设备安全监察条例》

YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

GB 50030-2013《氧气站设计规范》

GB 150-2011《钢制压力容器》

GB 12240-12243《安全阀标准化（GB567爆破片装置）》

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》

GB 16912-1997《氧气及相关安全技术》

GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50316-2008《工业金属管道设计规范》

GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T 20801-2006《压力管道规范工业管道》

GB 50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》

YS/T650-2007  《医用气体和真空用无缝钢管》

国家、地方颁布的其他相关标准、规范和规程,以及其它与本工程相关的标准。

医院提供的病房大楼平面图及要求

二、中心供氧系统技术要求

医用中心供氧系统由包含氧气二级稳压箱、氧气流量计、压力监测装置、阀门、管道、支架、接地装置、其它管件及敷料等。氧源采用院方原有氧站。

1、供氧管道

1.1管道布置

由氧站出来后沿地沟敷设至大楼专用管井内（建议选用管道井）。每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。

1.2管道材质

本工程选用不锈钢管(O6Cr19Ni10)。

△不锈钢管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明。

1.3管道规格

氧气管道、管件一切接触氧气的附件都必须进行脱脂，脱脂管道用无油空气吹净，吹出空气应无异味；氧气管道接地电阻应不大于10Ω。

各区域管道管径要求：

大楼主管道管径：Φ38×2.5

大楼副管道管径：Φ25×2.0、Φ16×1.5

病房内支管道管径：Φ12×1.5

在使用流量条件下，最远处管道压力损失不超过10%。

1.4管道连接

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2、氧气二级减压箱

氧站的出口压力0.8Mpa经过主管道输送至病区二级减压箱入口，由二级减压箱减压至0.4Mpa(区域可调)输送至各个病房终端，保证了终端设备使用的安全性。

二级减压箱内均采用双路设计，一路工作一路备用。出口设有安全阀，当减压器故障出现压力升高，超过安全阀开启压力值时，安全阀自动开启卸压，大大提高了使用安全性。

出口流量：＞20m3/h

△二级减压箱材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明。

3、区域压力报警器：

每个病区安装一套，位置设在护士站附近适当位置。

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三气医用气体压力报警器 | 氧气、吸引、压缩空气三气报警 |

3.1模块化产品结构，外形轻巧美观

3.2每一路输入信号都配有一路控制信号

3.3 LED数字显示压力，读数清晰高效

3.4具备高压、低压、正常压力信号灯指示

3.5具备压力信号远传功能

3.6安装方式：可选壁挂式或墙内嵌入式

4、氧气流量计

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧气流量计 | 院方预留220V电源插座 |

每病区设计一套氧气流量计。技术参数如下：

1)、使用环境条件：环境温度0℃～+40℃、相对湿度15％～80％、大气压强（86～106）kPa；

2)、公称压力：0.4MPa；

3)、工作压力：气体质量流量仪的工作压力范围为0～0.4MPa；

4)、流量范围：2L/min～200L/min；

5)、供电电源：220V交流电源供电；

6)、电子显示瞬时流量最小读数为1L/min，LED3位（999L/min）；电子显示累积流量最小读数为0.01m3（10L），LED7位（999999.9m3），均采用十进制。

5、病房设备带及终端电器系统

- 病房设备带材质设计为铝合金,规格宽度≥190mm，高度≥65mm，壁厚≥1.8mm;设备带内部结构分三腔,具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。

- 铝合金设备带表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

- 设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

- 设备带上供氧支管设有DN10维修阀。

- 病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

△医用设备带材质必须提供不具有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）

△医用设备带需提供建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）

△医用设备带需提供符合GB9706医疗器械检测机构提供的第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）

△医用设备带表面喷涂具备防锈、防腐的盐雾检测报告，投标人需提供第三方检测报告进行证明。（提供检测报告复印件加盖公章）

△医用气体终端提供第三方检测机构出具的符合YY0801.1《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空终端》的检测报告；（检测报告复印件加盖制造厂家公章）

6、中心供氧系统技术参数

6.1终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调)。

6.2系统小时泄漏率:≤0.2%。8.3最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02MPa。

6.3氧气终端流量: 普通床≮10L/min，手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min。

6.4氧气管道气体流速: ≯8m/s。

6.5系统运行方式: 各终端连续用气,停电时不停供气。

6.6自动控制要求:当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。

6.7氧气管道需可靠接地，接地电阻为<10欧姆。

7、管道接地

按YY/T0187-94标准规定：氧气管道系统应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线应由院方实施，接地电阻应小于10欧姆

8、验收标准

可按医院要求，按照YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》规定进行竣工验收。其中系统小时泄漏率按不大于0.2%验收，验收合格交付使用。

二、中心吸引系统技术要求

1、简介

医用中心吸引系统由真空站、吸引管道和终端设备等组成。

2、根据医院要求，并按照YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》的有关规定，方案确定如下：

2.1中心吸引站

2.1.1中心吸引站选用下列设备：

真空泵                     63m3/h                       2台

真空罐                     1.6m3	                     2只

细菌过滤器                 ≥60m3/h			         2台

吸引电控柜                                              1只

2.1.1真空站设计成双路系统，二台真空泵一台工作，一台备用，当真空流量不足时也可二台同时工作。

2.1.2 为了操作方便，电控柜可实现二台真空泵交替工作，同时当其中一台故障时，另一台自动起动，并发出声光报警信号。

△吸引电控柜具有符合YY0505电磁兼容标准的检测报告，投标人需提供第三方检测报告进行证明。

2.2 主要技术参数

最大抽气量            63m3/h×2（两台同时工作）

负压调节范围          -0.04～-0.07Mpa (可调)

小时泄漏率            ≤1%(行标≤1.8%)

噪声                  站内小于80dB(A)，室外小于60dB(A)

电机功率              4KW×2台（380V）

负压报警压力          ＞-0.039MPa；  ＜-0.07MPa

接地电阻              ＜10Ω；

当负压达到-0.07MPa，真空泵自动停机；

当负压达到-0.04MPa，真空泵自动开启。

吸引终端使用流量      ≥30L/min

吸引终端压力          -0.04MPa ～ -0.07MPa（可调）

3、吸引管道

根据YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》的有关规定要求，具体规格如下：

3.1管道布置

由真空站出来后敷设至大楼管井内。每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。

3.2管道材质

吸引系统主管、横管和支管全部选用不锈钢管（06Cr19Ni10）。

3.3管道规格

真空站位置在大楼四层。

各区域管道管径要求：

大楼主管道管径：Φ57×2.5

大楼副道管径：Φ45×2.5、Φ32×2.0

病房内支管道管径：Φ18×2.0

3.4管道连接

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

三、压缩空气系统技术要求

1、简介：

医用压缩空气系统由压缩空气机、电控柜、空气过滤器、减压装置、阀门、管道和终端组成。

2、压缩空气站

配置如下：

2.1压缩空气站选用下列设备：

空气压缩机                  ≥0.84m3/min                    2台

冷干机                      ≥0.84m³/min                    2台

缓冲储气罐                  1m3  ,碳钢                      2只

四级过滤器                  ≥1 m³/min                      2套

2.2.1 压缩空气站技术参数

1）最大供气量：单机组压缩机，排气量0.84m3/min，压缩空气机功率7.5kw/台（功率供参考）。

2）工作压力：0.4～0.8Mpa

3）露点温度：3℃

4）压缩空气总体每小时泄漏率：≤0.2%

5）压缩空气管道应可靠接地，接地电阻小于10欧姆。

6）空气终端气压0.45Mpa可调，每个终端流量≥60L/min。

7）当站内空气压力低于规定值时，报警箱立即自动发出声光报警信号，提醒值班人员及时采用相应措施。

3、各区域管道管径要求：

大楼主管道管径：Φ45×2.5

大楼副道管径：Φ38×2.5、Φ16×1.5

病房内支管道管径：Φ12×1.5

3.1管道材质

本工程选用医用不锈钢管(O6Cr19Ni10)。

3.2管道连接

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

4、空气二级减压箱

空气站的出口压力0.8Mpa经过主管道输送至病区二级减压箱入口，由二级减压箱减压至0.4Mpa(区域可调)输送至各个病房终端，保证了终端设备使用的安全性。

二级减压箱内均采用双路设计，一路工作一路备用。出口设有安全阀，当减压器故障出现压力升高，超过安全阀开启压力值时，安全阀自动开启卸压，大大提高了使用安全性。

出口流量：＞20M3/h

5、管道接地

空气管道应可靠接地，其接地与大楼接地干线连接，接地干线由院方实施，接地电阻应小于10欧姆。

6、系统泄漏率

压缩空气系统每小时泄漏率不大于0.2%。

7、验收标准

按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》和GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》，并参照YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》规定进行竣工验收。

四、设备材料推荐品牌表：

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌或厂家（或同档次及以上） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、中心供氧系统 |  |
| 2 | 氧气二级减压箱 | 国产优质或各厂家自制 |
| 3 | 氧气流量仪 | 利华、东华、矽翔 |
| 4 | 不锈钢管 | 益宏、永生、永上 |
| 5 | 不锈钢截止阀（DN15及以上） | 齐威、信特、东海 |
| 6 | 不锈钢维修阀（DN15以下） | 天泉、宇峰、华生 |
| 7 | 二、中心吸引系统 |  |
| 8 | 真空罐 | 富海华、申江、信泰 |
| 9 | 电控柜、吸引站内报警装置 | 国产优质或各厂家自制 |
| 10 | 不锈钢管 | 益宏、永生、永上 |
| 11 | 不锈钢截止阀 | 齐威、信特、东海 |
| 12 | 三、医用压缩空气系统 |  |
| 13 | 储气罐 | 富海华、申江、信泰 |
| 14 | 空气二级减压箱 | 国产优质或各厂家自制 |
| 15 | 不锈钢截止阀（DN15及以上） | 齐威、信特、东海 |
| 16 | 不锈钢维修阀（DN15以下） | 华生、天泉、宇峰 |
| 17 | 不锈钢管 | 益宏、永生、永上 |
| 18 | 四、设备带及床位电器 |  |
| 19 | 铝合金设备带 | 友升、亨润、东方 |
| 20 | 气体终端（与老院统一制式） | 华生、宇峰、润科 |
| 21 | 床头灯(嵌入式日光灯) | 佛山照明、TCL、雷士照明 |
| 22 | 电源开关 | 鸿雁、TCL、西门子 |
| 23 | 电源插座 | 鸿雁、TCL、西门子 |
| 24 | 电源线 | 天洲，永通、上上 |

注：设备材料推荐品牌表中提供的三个品牌为推荐品牌，供应商可选用投标产品性能等同于或高于采购人要求的其他品牌。如供应商选用投标产品非采购人推荐品牌，供应商须在投标文件中提供设备制造商出具的有关货物偏离情况。如经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所选的设备品牌、规格型号低于采购人提供的参考品牌或所投产品无法达到采购文件要求，则作负偏离处理。

二、货物采购清单

| 序号 | 分部分项名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）中心供氧系统 |  |  |  |
| 2 | （1）氧气系统管路及管件部分 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢管 | φ38×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 66.00 |
| 4 | 不锈钢管 | φ25×2.0；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 57.00 |
| 5 | 不锈钢管 | φ16×1.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 24.00 |
| 6 | 不锈钢管 | φ12×1.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 54.00 |
| 7 | 不锈钢管件（三通） | φ38 | 个 | 2.00 |
| 8 | 不锈钢管件（弯头） | φ38 | 个 | 3.00 |
| 9 | 不锈钢管件（弯头） | φ25 | 个 | 3.00 |
| 10 | 不锈钢管件（弯头） | φ16 | 个 | 1.00 |
| 11 | 不锈钢球头螺帽咀 | 10YC；材质：06Cr19Ni10 | 付 | 9.00 |
| 12 | 不锈钢球头螺帽咀 | 6YC；材质：06Cr19Ni10 | 付 | 13.00 |
| 13 | 氧气流量计 | 流量范围：2L/min～200L/min | 套 | 2.00 |
| 14 | 氧气二级减压箱 | 双路 | 套 | 2.00 |
| 15 | 测压报警箱 | 三气（氧气、吸引、空气） | 套 | 2.00 |
| 16 | 氧气病房维修阀 | DN10，材质不锈钢 | 只 | 3.00 |
| 17 | 氧气楼层维修阀 | DN20，材质不锈钢 | 只 | 6.00 |
| 18 | 氧气排污罐 | PW-Ⅰ；材质Q235B | 只 | 1.00 |
| 19 | （二）医用中心吸引系统 |  |  |  |
| 20 | （1）负压吸引站 |  |  |  |
| 21 | 油式旋片真空泵 | 63m3/h/台、4kw/台 | 台 | 2.00 |
| 22 | 真空罐（碳钢） | 1.6m3，材质Q235B | 台 | 2.00 |
| 23 | DN32对夹式止回阀 | DN32 | 个 | 2.00 |
| 24 | 吸引PLC自动电控柜 | PLC，二泵联动 | 只 | 1.00 |
| 25 | Y150电接点真空表 | Y150 | 块 | 2.00 |
| 26 | 细菌过滤器 | ≥60m3/h | 个 | 2.00 |
| 27 | 排污罐 | PW-Ⅰ；材质Q235B | 只 | 1.00 |
| 28 | 吸引站配套管件及阀门 |  | 套 | 1.00 |
| 29 | 吸引站系统调试 |  | 项 | 1.00 |
| 30 | （2）吸引系统管路及管件部分 |  |  |  |
| 31 | 不锈钢管 | φ57×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 28.00 |
| 32 | 不锈钢管 | φ45×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 32.00 |
| 33 | 不锈钢管 | φ32×2.0；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 49.00 |
| 34 | 不锈钢管 | φ18×2.0；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 54.00 |
| 35 | 不锈钢管件（三通） | φ57；材质：06Cr19Ni10 | 个 | 2.00 |
| 36 | 不锈钢管件（弯头） | φ57；材质：06Cr19Ni10 | 个 | 1.00 |
| 37 | 不锈钢管件（弯头） | φ45；材质：06Cr19Ni10 | 个 | 2.00 |
| 38 | 不锈钢管件（弯头） | φ32；材质：06Cr19Ni10 | 个 | 2.00 |
| 39 | 不锈钢球头螺帽咀 | 15YC；材质：06Cr19Ni10 | 付 | 6.00 |
| 40 | 不锈钢球头螺帽咀 | 6YC；材质：06Cr19Ni10 | 付 | 13.00 |
| 41 | 吸引排污罐 | PW-Ⅰ；材质Q235B | 只 | 1.00 |
| 42 | 吸引楼层维修阀 | DN25，材质：不锈钢 | 只 | 1.00 |
| 43 | 吸引楼层维修阀 | DN40，材质：不锈钢 | 只 | 1.00 |
| 44 | 管道支架制作与安装（含防腐处理） | 国标 | kg | 136.00 |
| 45 | （三）医用压缩空气系统 |  |  |  |
| 46 | （1）压缩空气站 |  |  |  |
| 47 | 无油涡旋空气压缩机 | 功率：7.5KW，流量：≥0.84m³/min | 台 | 2.00 |
| 48 | 冷干机 | 处理量：≥0.84m³/min | 台 | 2.00 |
| 49 | 四级过滤器 | 处理量：≥1m³/min | 套 | 2.00 |
| 50 | 贮气缓冲罐 | 1.0m3，材质：碳钢 | 只 | 2.00 |
| 51 | 配电柜 | 满足17kw功率 | 台 | 1.00 |
| 52 | 电接点压力表 | 指针式电接点压力表，Y150 | 只 | 2.00 |
| 53 | 空气不锈钢分气缸 | 一进三出，材质不锈钢（含配套阀门组件） | 只 | 1.00 |
| 54 | 排污罐 | PW-Ⅰ；材质Q235B | 只 | 1.00 |
| 55 | 配套管道及阀门 | φ35×1.5；材质：TP2；含管道及配套阀门 | 套 | 1.00 |
| 56 | （2）压缩空气系统管路及管件部分 |  |  |  |
| 57 | 不锈钢管 | φ45×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 26.00 |
| 58 | 不锈钢管 | φ38×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 32.00 |
| 59 | 不锈钢管 | φ16×1.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 49.00 |
| 60 | 不锈钢管 | φ12×1.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 米 | 54.00 |
| 61 | 不锈钢管件（三通） | φ45；材质：06Cr19Ni10 | 个 | 2.00 |
| 62 | 不锈钢管件（弯头） | φ45；材质：06Cr19Ni10 | 个 | 1.00 |
| 63 | 不锈钢管件（弯头） | φ38；材质：06Cr19Ni10 | 个 | 1.00 |
| 64 | 不锈钢管件（弯头） | φ16；材质：06Cr19Ni10 | 个 | 2.00 |
| 65 | 不锈钢球头螺帽咀 | 10YC；材质：06Cr19Ni10 | 付 | 9.00 |
| 66 | 不锈钢球头螺帽咀 | 6YC；材质：06Cr19Ni10 | 付 | 7.00 |
| 67 | 空气二级减压箱 | WYL-10/5-Air | 套 | 2.00 |
| 68 | 压缩空气病房维修阀 | DN10，材质不锈钢 | 个 | 3.00 |
| 69 | 楼层维修阀 | DN15，材质不锈钢 | 个 | 1.00 |
| 70 | 楼层维修阀 | DN32，材质不锈钢 | 个 | 1.00 |
| 71 | （四）设备带及其它配套电器件 |  |  |  |
| 72 | 豪华型铝合金设备带 | 三腔组合式 | m | 17.00 |
| 73 | 设备带表面喷塑 | 静电喷塑，颜色多样可选 | m2 | 6.00 |
| 74 | 铝合金小罩 | 1544 | m | 3.60 |
| 75 | 氧气终端 | 国标 | 只 | 13.00 |
| 76 | 吸引终端 | 国标 | 只 | 13.00 |
| 77 | 空气终端 | 国标 | 只 | 7.00 |
| 78 | 五孔电源插座 | 五孔；220V/10A | 只 | 26.00 |
| 79 | 电源开关 | 豪华型大板；220V/10A | 只 | 6.00 |
| 80 | 床头日光灯 | 4W；220V/10A | 只 | 6.00 |
| 81 | 铜芯电源线(带套管) | 2.5mm² | 米 | 51.00 |
| 82 | （五）管道标识 |  |  |  |
| 83 | 气体标识贴 | 管道标识，86mm*27mm/片 | 项 | 1.00 |

1、本工程量清单编制依据为医用气体系统设计图纸；

2、本工程量清单不包括各气体机房的土建基础施工费及电源线；

3、本工程量清单不包括室外气体管道地沟基础施工费；

4、本次为交钥匙总价包干招标，本次招标的主要设备参考货物采购清单，包含但不限于以上清单范围内容，具体的工程量以招标提供的图纸为准，如实际施工中发现工程量有缺项、漏项或数量有误，一律由投标人自行承担，不作调整（经采购人确认图纸有重大变更的除外）。

- 三、商务要求

| 产品及服务质量保证 | 1、供应商保证所供的设备必须是出厂原装合格产品,如发生所供的设备与合同不符,医院有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由供应商承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供设备交付时，供应商必须向医院提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，中标人需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |
| --- | --- |
| 交货（安装）时间及地点 | 60日历天，配合主体装修工程同步完成。 |
| ★付款条件 | 1、合同签订之日起20天内支付合同总价的30%。 2、安装验收完成后，余款两个月内付清。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5%； 履约保证金形式：支票、汇票、银行无条件履约保函或保险保单形式，以履约保证金进入采购人指定帐户号为准。履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| ★质保期 | 安装验收合格后两年。 |
| 总包配合服务费 | 按合同价的2%支付，由中标人支付给土建总包方，总包方提供堆卸货场地、库房等，水、电使用费（包括施工调试、检测、验收时等发生的使用费）按实计量，如难以计量时，按合同价的0.6％支付给总包方。 |

- 第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| ★1 | 投标报价及费用： 1）本项目投标应以人民币报价； 2）本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，为交钥匙总价包干。施工图内容一次性包干，不作调整（设计变更除外）。其应包括设备、材料、安装施工费、保管费、调试检测费、运输保险费、应缴纳税金、技术措施费、工程所需设备费、人员培训费、土建修补费用、利润、税金及现场配合及交叉施工影响费直至通过有关部门验收合格等所有费用。 3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4）中标服务费的收取标准：本项目中标服务费为10500元，中标供应商接到本公司通知后5个工作日内向本招标公司支付中标服务费，并领取中标通知书。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 关于本次采购的服务费请汇入以下账户： 账户名称：中冠工程管理咨询有限公司宁海分公司 ； 开户银行：中信银行宁波宁海支行 ； 银行账号： 8114701013500025347 。 |
| 2 | 投标文件组成与份数： 1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2)以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。 |
| 3 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波市公共资源交易网宁海县分网、中冠工程管理咨询有限公司网等网站。 |
| 4 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 5 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★6 | 投标文件有效期：90天。 |
| 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |  |

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，供应商使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家供应商认定。

2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、采购文件的澄清与修改

（1）采购人或者采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）澄清公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

（4）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

4、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

5、关于知识产权

（1）供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（3）系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

6、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于采购人。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

- 资格文件：

（1）投标人的营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））

（3）投标人的2019年度或2020年度第三方机构出具的财务审计报告复印件（加盖公章）或其基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

（4）投标人的2021年度1月以来任意月份缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章）如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

（5）投标人的2021年度1月以来任意月份缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章）如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

（6）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（7）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

- 商务技术文件内容包括：

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 法定代表人资格证明（格式见附件）；

- 法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

- 评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

- 供气系统各子系统配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟）；

- 项目组织实施方案（格式自拟）；

- 售后服务方案（格式自拟）；

- 质保期方案（格式自拟）；

（11）项目业绩表（格式见附件），后附业绩合同复印件（加盖公章）；

（12）节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（13）供应商认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明；

- 报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 分项报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格声明函、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：资格文件（正本1份，副本4份）、商务技术文件（正本1份，副本4份）、报价文件（正本1份，副本4份）。

3、电子投标文件：

3.1供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4、纸质备份投标文件：

4.1投标文件应按采购文件要求由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。三部份分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

4.2若有多个标项，资格文件、商务技术文件可装订成一册，报价文件应按标项分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

4.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

4.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按资格文件、商务技术文件和报价文件三部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、标段，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

四、特别说明

- 本项目  非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：  工业   。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）产品的价格给予6%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

二、开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的资格文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录, 同时由记录人、监督人当场签字确认；

（6）主持人公布公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则抽签决定。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 |
|  | （三）特定资格条件：详见“第一章 公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”； |
|  | （四）本项目不接受联合体投标； |
|  | （五）采购文件要求的其他资格条件（如有）。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （四）投标文件项目齐全； |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价的； |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名；

B、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

4、投标文件项目不齐全；

5、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

6、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

7、带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

8、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的；

9、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

10、商务技术文件中出现报价或单价的；

11、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

12、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

C、在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照采购文件规定要求签署或盖章；

（2）投标文件项目不齐全；

（3）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（4）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

（8）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

27.5被拒绝的投标文件为无效。

27.6有行贿犯罪记录的投标人将被视为无效或取消中标资格。

评分标准（兼评委打分表）

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 得分 30分 | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×30％×100。 |  |
| 技术 商务 得分 70分 | 对采购文件的技术响应（26分） | 根据投标产品的基本功能、参数技术指标与需求的响应程度，经评标委员会讨论认可，全部满足的得26分；△参数技术指标属于负偏离或缺漏项的每项扣2分，其他性能指标要求属于负偏离或缺漏项的每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 投标人的资质、经验、能力等综合实力 （6分） | 1、投标人具备ISO9001和GB50430质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO10012测量管理体系（AAA）认证且体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、医用空气压缩机、机电工程四项内容的，每个得1分，共4分。（需提供相关证书复印件加盖公章做入投标文件中） |
|  |  | 2、投标人具有2017年以来市级及以上政府部门颁发的“医用系统工程（技术）中心”荣誉得2分，技术中心证书必须体现医用气体系统工程内容，证书上未体现内容或不符合内容不得分；（提供证书复印件加盖公章做入投标文件中） |
|  | 供气系统及各子系统的情况（12分） | 根据投标人拟投（建）系统产品以下3个方面的各项技术参数、数量、规格、性能等与采购方的需求及要求进行评议 |
|  |  | （1）中心供氧系统（4分） |
|  |  | （2）中心吸引系统（4分） |
|  |  | （3）压缩空气系统（4分） |
|  | 项目的组织实施（8分） | 根据投标人的施工组织实施计划，对主要施工方法（2分）、施工进度计划及工期（2分）、工程质量保证措施（2分）、施工方案及项目重点、难点的把握（2分）由评标委员会评议。 |
|  | 售后服务方案（8分） | 投标人有详细合理的培训计划及良好售后服务承诺，并能依据服务队伍、培训计划、售后服务、 保证措施等进行评议（4分） |
|  |  | 投标人通过医用气体产品第三方售后服务评价认证，五星级认证得2分；四星级认证得1分；三星级认证得0.5分。（提供服务认证证书复印件加盖公章做入投标文件中） |
|  |  | 投标人具有医疗器械设备维修安装企业能力等级1级及以上的资质得2分（提供服务认证证书复印件加盖公章做入投标文件中） |
|  | 质保期方案 （4分） | 根据各供应商提供设备的质保期方案的完整性、可行性进行评议，满分4分。 |
|  | 同类设备销售业绩（3分） | 投标人自2017年1月1日以来完成过医院项目单个医用气体系统（不含制氧机设备）业绩的每个得1分，最多3分；（类似业绩证明材料由下述材料组成：1、合同；2、中标通知书、3、竣工验收单；三者缺一不可。 |
|  | 节能环保产品（2分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 |  |
|  | 投标文件的制作情况（1分）：根据政采云平台要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位的情况酌情打分。 |  |

注：1、小数点后保留一位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，须有三分之二或以上的评标委员会签字认可。4.如享受小微企业政策的供应商，用扣除小微企业优惠的报价参与价格分评审。

评委签字：                                            年  月   日

六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后将评标报告交采购人确认。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

九、履约验收：

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 第五章  政府采购合同主要条款

采购合同（供参考）

- 采购合同（仅作参考）

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据项目       （招标编号:               ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.招标文件。

4.更正公告。

5.中标单位投标文件。

6.其他。

二、

1.合同金额:合同金额为(大写)_________________元（¥元）人民币。

2.附《采购项目清单内容》

| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

3.合同价款结算：

本项目投标报价须是完成本项目的所有费用，为交钥匙总价包干。施工图内容一次性包干，不作调整（设计变更除外）

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1.供方提供的货物必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供**年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2.供方在维保期内接到用户单位的电话后，在**小时内响应，**小时以内到现场，**小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间__________________________

交货地点：

五、货款支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金

履约保证金：为中标价的___%作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5.供方在项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，按合同第九条处理。

6.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.工程质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按浙江省地方标准执行。

7.乙方应在系统交付发包方使用前，对系统的有关标准、质量、性能等进行准确和全面的检验

九、安全文明施工

- 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由乙方承担；

- 乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，并配合施工总承包单位做好安全、文明标化工地创建工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任由此产生的费用由乙方承担；

- 乙方应按照 宁海县第二医院医疗健康集团总院提升改造工程  工程特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案；

- 乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

十、 双方责任：

一、甲方责任：

1、提供相关土建施工图纸；

2、按合同规定方式付款；

3、协调乙方和总包单位、其他施工单位的配合工作；

4、甲方和（或）委托监理对乙方的施工进度、质量进行全面监督，组织竣工验收。

二、乙方责任：

1、在合同签订之后和安装施工之前，负责派员分期前往安装施工现场进行土建勘测，确认工地施工条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

2、在设备、成品到场后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。到货查验的具体内容要求按甲、乙双方签定的合同中的设备、成品相关条款内容执行。

3、设备、成品进场后，负责保管安装的设备及部件。并承担一切费用和责任，直至乙方完成施工任务，并通过甲方组织的竣工验收合格起14日止。

4、乙方须服从甲方和（或）甲方委托的监理的统筹安排，接受管理,参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，协助甲方办理工程申报工作；

5、乙方必须按照甲方招标文件和合同规定的有关工程质量的验收标准、规范要求精心组织施工，材料和设备须按合同要求供货，并与其他施工单位相互密切配合，按照国家规范和质量标准完成施工任务；

6、施工中涉及穿墙、打洞的土建部分工作由乙方负责实施；

7、本工程不得转包、分包，施工单位须组织一个现场管理班子，项目负责人负责与甲方联系，现场管理人员须与甲方积极配合并服从统一管理；

8、施工单位应文明施工，保持施工现场工地整洁；

9、承包方施工人员应自觉遵守国家的法律、法规和甲方的规章制度有关规定，注意施工安全，并负责为乙方现场施工人员购买劳动保障和人身保险；

10、负责由于工程质量问题造成的二次检验的整改和费用；

十一、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第   种方式解决。

1.提请宁海县仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

2.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
    5.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购办、交管办各执一份。

需方（加盖公章）：                       供方（加盖公章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

联系方式：                               联系方式：

签字日期：       年    月    日          签字日期：       年    月    日

合同见证方：中冠工程管理咨询有限公司

- 第六章　投标文件格式

一、资格文件

（一）资格文件的外包装封面格式：

外包装格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

标段：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）资格文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标段：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）资格文件：

（1）投标人的营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））

（3）投标人的2019年度或2020年度第三方机构出具的财务审计报告复印件（加盖公章）或其基本账户开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

（4）投标人的2021年度1月以来任意月份缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章）如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

（5）投标人的2021年度1月以来任意月份缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章）如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

（6）供应商特定资格条件的证明文件：详见“第一章  公开招标公告 二、申请人的资格要求：3.本项目的特定资格要求”；

（7）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）；

（1）供应商资格声明函格式；

供应商资格声明函

中冠工程管理咨询有限公司：

关于你贵司      年　　月　　日发布  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商公章：

年    月    日

二、商务技术文件

（一）商务技术文件的外包装封面格式：

外包装格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标段：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）商务技术文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标段：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）商务技术文件内容包括

- 符合性自查表（格式见附件）；

- 法定代表人资格证明（格式见附件）；

- 法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作）；

- 技术条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作，其中技术条款中要求提供的证明资料或者补充资料按照要求制作附在本表之后）；

- 评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

- 供气系统各子系统配置方案（含设备配置清单、功能详表等，格式自拟）；

- 项目组织实施方案（格式自拟）；

- 售后服务方案（格式自拟）；

- 质保期方案（格式自拟）；

（11）项目业绩表（格式见附件），后附业绩合同复印件（加盖公章）；

（12）节能环保产品证明材料（如有，按第四章中评分标准要求提供）；

（13）供应商认为有必要提供的或评分标准要求提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明；

- 符合性自查表格式

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（商务技术文件） | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （四）投标文件项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （五）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （六）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （七）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （八）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离未达10项（含）以上的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （九）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十）商务技术文件中未出现报价； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十一）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | （十二）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供！

（2）投标函格式

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ，子包号：    ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照采购文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

- 法定代表人或授权代表（签名或印章）:___________          日期:_____年___月___日

- 法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

供应商全称（盖公章）：

供应商法定代表人（签名）：

日期：2020年  月  日

（4）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加参加贵磋商代理机构组织的   （项目编号） (项目名称)                   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1、法定代表人身份证复印件（正反面）

2、授权代表身份证复印件（正反面）及开标日前近三个月当地相关部门出具的社保证明。

（5）商务条款响应（偏离）表

商务条款响应（偏离）表

采购项目：

项目编号：

标段：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《采购需求》四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求制作。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商盖章：

日  期：

（6）技术条款响应（偏离）表

技术条款响应（偏离）表

项目名称：                      项目编号：                     品目号

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表根据第二章《采购需求》三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求制作。

供 应 商  （盖章）：

法定代表人或授权代表：（签名或印章）

日期：

（7）项目业绩表

业绩一览表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应文件中须提供符合第五章《评审标准》“四、评分标准”要求的证明材料复印件并加盖公章。

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

二、报价文件

（一）商务技术文件的外包装封面格式：

外包装格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

标段：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（二）报价文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标段：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

（三）报价文件内容包括：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 分项报价表（格式见附件）；

- 中小企业声明函（如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)（格式见附件）；

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（1）开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                             单位：元

| 序号 | 招标内容名称 | 投标价 （人民币：元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币：元） |  | 小写： 大写： |  |
| 投标 声明 |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签名或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

（2） 分项报价表

分项报价表

招标编号：

招标项目名称：                                       （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 大写： 小写￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：“投标总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

（3）中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函格式（非残疾人福利性单位无需提供本函)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、电子备份投标文件

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标段：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年  月  日