目    录

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 招标采购公告

项目概况

农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目的潜在投标人应在网上获取（下载）招标文件，并于2020年9月29日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：NSCG[2020]269

- 项目名称：农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目

- 预算金额（元）：5006330

- 最高限价（元）：5006330

- 采购需求：

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运维服务及提升改造 | 洪塘街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 | / | 151.958万元/年 |
| 二 | 运维服务及提升改造 | 庄桥街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 | / | 215万元/年 |
| 三 | 运维服务及提升改造 | 甬江街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 | / | 59.314万元/年 |
| 四 | 运维服务及提升改造 | 前江街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 | / | 74.361万元/年 |
| 合计 |  |  |  |  | 500.633万元/年 |

具体详见招标文件招标需求。

合同履约期限：维护服务期限三年，合同一年一签，第二年、第三年根据中标方服务情况、被考核情况和资金安排情况确定是否续订合同，合同期内服务费用不作调整，结算时以实际服务天数计算。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2020年 9月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

方式：在线获取，投标人直接登陆“浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）以潜在供应商的名义下载电子采购文件(以游客名义获取的采购文件不予认可，其投标视作无效投标)。凡有意参加投标者，请在采购文件报名截止时间前将“签字盖章齐全的投标申请信息表（翻阅招标文件最后一页）”发送至924932337@qq.com邮箱中，并电话联系：刘工87281165以确认。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年9月29日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

开标时间：2020年9月29日13:30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字{2009}28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3、本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。 4、本次政府采购活动有关信息在“宁波公共资源交易网江北区分网”，“浙江政府采购网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处

地    址：宁波市江北区洪塘南路东段1号

传    真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-87562585

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-87563026

2.采购代理机构信息

名    称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号15楼

传    真：/

项目联系人（询问）: 朱嵩琦、刘翠央、李娜

项目联系方式（询问）：0574－87281165

质疑联系人：朱嵩琦

质疑联系方式：0574－87281165

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：江北区政府采购管理办公室

传    真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

第二章 招标需求

一、项目情况

本项目为农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，并按采购人下发的农污设施改造任务书进行改造，费用按时结算。

二、服务内容

服务内容：设立运营管理项目部，按照半小时服务圈的原则，建立区域运行维护管理队伍，制订运行维护手册、操作规程和工作制度等。按要求开展处理水量和出水水质的监测工作，并上报各街道；做好污水收集系统和终端处理系统（委托合同范围内）常态化运行的巡查维修、设备更换等工作，并定期（每月初）向各街道报告上月运行维护情况。在村中心位置对设施运维范围、标准、巡检时间、工作人员及其联系电话、运维单位及业主单位和主管部门的监督电话等内容上墙明示，接受当地村民监督；根据终端设施实际运行情况，由采购人下发的农污设施改造任务单进行改造，费用按时结算。

- 运行维护管理要求：

- 污水处理设施验收核查移交。

- 有关部门和运维单位根据污水治理设施的建设情况，对已通过竣工验收和提交移交报告的项目进行现场查勘，并核查验收资料（竣工图、水质监测报告等建档资料），根据“五位一体”管理职责进行移交接收，做到验收合格一个移交一个，确保每个移交项目各环节都能正常运行。

- 污水收集管网运行维护管理。

- 定期（至少每月一次）对污水收集管网（由户外至污水处理终端或至市政一、二级管网）及各类提升井、检查井、提升泵站等相关构筑物及设施设备进行全面的巡视、检查、维修；定期对格栅、各类户外检查井淤积物进行全面的清理；做好管网应急疏通工作，确保管网通畅，对管网中出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，半小时内到场处理和修复；对接户管要开展日常巡查，对出现较严重的如路面沉降等可能影响排水系统正常运行的问题，及时上报业主单位和相关部门。

- 终端设施运行维护管理。

- 每个终端每周巡查至少两次，接到投诉半小时响应，一小时到达现场，并建立记录台账；

- 每年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换；

- 主要设备定期保养：定期检查终端处理设备风机曝气运行情况，有损坏及时维修并上报；

- （4）配电设备定期保养：定期检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修并上报；

（5）终端围栏、电工柜、各类设备、公示牌、绿化及其他设施维护要求：

围栏：围栏无倾倒、损坏，外观整洁，整体完好；

电工柜：电工柜整体完好无锈，相关门锁等配件完好；

各类设备：定期（至少每周一次）检查各类电气设备（包含但不仅限于风机、水泵、污泥回流泵、气泵、流量计、采控仪、各类控制按钮等）及其附属配件、线路等的正常完好无安全隐患，按要求进行日常维护，出现故障时，应及时(1小时内响应)维修或更换保证；

公示牌：公示牌外观完好，无倾倒、破损，确保公示内容清晰并根据实际情况及时进行更新。设立警示标语并予以维护；

绿化：终端内绿化成活率达到90%，湿地植物存活率达到90%，且生长良好，无杂草杂物；

设备房：风机房、滴滤池等外墙干净，无乱脏贴；内墙干净、整洁、无脱落；

（6）定期对终端进出水水质、水量进行观察记录，同时对进出水水质进行检测，发现异常应及时排查检修，一体化池（处理能力在10吨／日以下）每季度自行检测一次，小型处理池（处理能力在30吨／日以下，10吨／日以上）每两月自行检测一次，大型处理池（处理能力在30吨／日以上）每月自行检测一次；

（7）定期（至少每周一次）对格栅进行清渣、对集水井进行清淤；根据终端水质调试需要及时对各类池体（包括好氧池、厌氧池、沉淀池等）污泥进行清掏并对废渣、淤泥进行无害化处理，并做好台账记录；

4、终端（泵站）污泥处置和人工湿地植被清理。

（1）运维单位需要提供污泥处置的暂放地，污泥须交给具有处置资格的公司处置，具体处置及费用由运维单位负责。

（2）定期检查集中式人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位；对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通，保证出水畅通；

5、运维管理记录。

（1）日常运行维护管理记录（包括巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况），并按照浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则的要求记录运维台账。

- （2）重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

- （3）水质、水量观察记录；

- （4）年度检修测试记录；

- （5）投诉受理记录。

6、运维管理情况上报制度。

运维单位应定期（每月初）或及时（应急情况）向业主单位上报有关情况，报送内容如下：

1）定期上报运行维护报表（包括处理水量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等）；

2）及时报告重大故障、严重问题（如污水收集管网严重漏损需采取工程措施修复，终端出水水质、水量出现异常，设施设备严重故障需大中修等）；

3）因自然或人为因素造成可能影响污水处理系统正常运行急需业主单位协调解决的事项。

7、对设施设备的维修及更换。

运维单位应定期对设施设备进行巡检，如有发现设施设备老化或故障或无法正常工作需及时上报记录，并更换或维修，保证设施设备的正常工作。根据《浙江省农村生活污水处理设施运维费用指导价格指南（试行）（征求意见稿）》，运维单位组价应包括日常维修费及其他材料费，但不包括运维设施大修费和设施运维电费。其中设施大修范围参考上述《价格指南》中的《农村生活污水处理设施大修参考标准》，实际工作中设施大修由运维单位提出，经镇政府同意后，由运维单位负责维修更换，经费实行总量控制由镇财政资金解决。

农村生活污水处理设施大修参考范围

| 农村生活污水处理设施大修参考范围 | 1.意外损毁修复 |  | 1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.其他损毁修复 | 终端问题修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换； 4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复； 5、终端范围内绿化的整体更换； |
|  |  | 管网问题修复 | 1、管道开裂、脱节问题的开挖修复； 2、管道变形产生堵塞的开挖修复； 3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 4、水泵、控制柜的更换； 5、检查井（井盖除外）损坏的重建； |

《浙江省农村生活污水处理设施运行维护费用指导价格指南（试行）》附件六

四、运维机构要求

1、投标人投入主要工作人员如下。中标后提供详细人员名单资料至采购人处备案，包括姓名、年龄、职称、身份证号，资料需盖公章所提供人员不得随意更换，在考核中如检查实际专业配置人员与备案表中人员资料不一致，以及考勤时人员不在岗，每发现一人次扣除2000元，如需更换人员请事先重新提交备案表并先经采购人同意，人员考勤采用照片定位和钉钉行动轨迹考勤，每日须上报街道（含双休日以及法定节假日）；另车辆、设备等未按投标承诺到位的，每发现一辆或一台缺漏的每次扣除2000元；上述所有费用从当季合同款项中进行扣除。

2、人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担，包含在投标总价中。如在服务期内遇台风、洪水、停电、上级部门检查等特殊（应急）情形的，中标人有必要临时增加人员投入的，中标人必须增加人员，同时临时增加设备、车辆、人员及其他费用由中标人承担，中标人自行注意报价风险。所有人员须为投标人在职员工，投标人中标后须在合同签订前提供社保缴纳证明。

3、供应商须为本项目投入相关设备如下图，在投标文件中详细明确中标后拟投入的设备清单、数量、规格、型号、用途等，所承诺的设备在合同签订后15天内必须全部到位，否则为虚假应标，采购人有权终止合同且不退还履约保证金。

运行维护单位承接三类项目所需基本条件

| 序号 | 公司/ 服务站 | 指标要素 | 子指标要素 | 具体要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司要求 | 人员要求（在册25名以上，人员名单需上报街道，城管局备案。） | 运维技术负责人 | 有3年以上水污染治理从业经验的中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下。 | 1名 |
| 2 |  |  | 化验室负责人 | 有2年以上环境类、化学类或给排水类化验实验室从业经验的中级工程师及以上职称。 | 1名 |
| 3 |  |  | 专业技术管理人员 | 中级工程师（环境保护类或给排水类） | 1名及以上 |
| 4 |  |  |  | 中级及以上工程师（机电专业或自动化专业） | 1名及以上 |
| 5 |  |  | 专业操作人员 | 经过运维养护专业培训的农污运维养护员（养护工），年龄均在50岁以下 | 10名以上 |
| 6 |  |  |  | 持证电工 | 2名及以上 |
| 7 |  |  |  | 经过专业培训的地下管道疏通养护员（管道工） | 2名及以上 |
| 8 |  |  |  | 经过专业培训的采样员 | 1名及以上 |
| 9 |  |  |  | 经过专业培训的化验员 | 1名及以上 |
| 10 |  |  |  | 台帐资料员 | 1名及以上 |
| 11 |  |  |  | 安全管理员 | 1名及以上 |
| 12 |  | 化验室（可委托第三方具有专业资质认证的实验室进行化验） | 面积 |  | 大于100平方米 |
| 13 |  |  | 化验室具备检测能力 | pH，悬浮物（SS），化学需氧量（CODCR），总磷，总氮，氨氮（NH3-N），动植物油，粪大肠杆菌 | 8项指标 |
| 14 |  |  | 化验室工具 | 取样装备 | 3-5个 |
| 15 |  | 平台（允许第三方授权） | 功能齐全 | 具备基础信息库（数据库——村、设施及接户）、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、信息报送、报表管理等功能。 | 9大功能板块 |
| 16 |  | 运维车辆（可租赁） | 配备满足项目合同要求的合法交通工具 | 汽车 | 2辆以上 |
| 17 |  |  |  | 吸污车 | 1辆以上 |
| 18 |  |  |  | 管道冲洗车 | 1辆以上 |
| 19 |  | 运维工器具（可租赁） | 具备项目合同要求的小型运维必备工具 | CCTV管道检测仪 | 1套以上 |
| 20 |  |  |  | 小型管道疏通车 | 1辆以上 |
| 21 |  |  |  | 管道内窥镜 | 1套以上 |
| 22 |  |  |  | 移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力） | 1套以上 |
| 23 |  |  |  | 毒气检测仪 | 1套以上 |
| 23 |  |  |  | 移动供电设备 | 1套以上 |
| 24 |  | 业绩要求 | 具有运维业绩 | - | - |
| 25 |  | 管理要求 | 质量管理体系建设 | 运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等。 | 有运行服务质量管理文件以及与其运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书。 |

4、本项目人员配备要求：

本项目人员配备要求总数不低于25人，其中项目负责人1人，安全管理员2人，电工2人， 其他专业操作人员4人，农污日常运维养护人员16人。

投标人投入的主要人员必须是本单位职工，人员名单需上报街道，城管局备案，附属劳务人员可以是劳务派遣人员，不可分包转包。

五、终端设施提升改造及要求

1.整体要求

（1）负责对终端设施进行提升改造。

（2）总体要求：对改造后的终端设施，保证终端系统水流顺畅，终端内各类设施正常运行、功能良好，终端出水水质能达到浙江省农村生活污水一级排放标准。

2.具体要求

（1）污水处理终端设施提升改造推荐使用AO+人工湿地或MBR一体化处理设备，竣工后免费保修期为三年，投标方案中要有详细的提标改造方案。在质保期内因货物本身质量问题发生故障，供应商应负责免费更换或提供后续服务。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3.费用结算（适用于农村生活污水设施日常维修和农村生活污水提升改造）

终端设施改造提升及零星维修费用采用按实进行结算，具体编制依据、组价原则：

清单文件：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程工程量计算规范》(GB50857-2013)各专业、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（一、二）》（浙建站计[2013]63号、浙建站计[2014]31号) 及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图。国家有最新相关规范颁布实施时按最新规范执行。

定额文件：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图集等。

相关文件：《转发省住建厅、省发改委、省财政厅关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018版)的通知》(甬发改投资 [2018]601号)、宁波市造价处转发《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（甬建价[2018]83号）、宁波市物价局、宁波市城管局《关于公布宁波市中心城区建筑渣土处理费市场信息参考价的通知》（甬建价[2018]60号）、宁波市造价处《关于明确宁波市中心城区建筑渣土处置费作为非竞争性费用列入工程造价等有关计价问题的通知》（甬建价[2019]1号）。

人工信息价(含机上人工)：按《宁波建设工程造价信息》(综合版)施工当月月刊宁波市市区信息价。

材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：《宁波建设工程造价信息》(综合版)施工当月月刊市区信息价、《宁波建设工程造价信息》(园林苗木专刊)施工当月所在季度末月刊、《浙江造价信息》(正刊)施工当月期、无信息价的材料或设备采用市场价。以上信息价、市场价均按除税价计取。

施工组织措施费费率：按相应工程中间值取费。其中安全文明施工基本费按市区工程中间值计取。施工组织措施费不计取提前竣工增加费。

企业管理费费率、利润费率：各专业工程按相应工程中间值取定。

规费：按相应工程标准费率的30%计取（如有新的政策性文件，从其规定）。

税金：浙建建发(2019) 92 号规定9%计入（如有新的政策性文件，从其规定）。

- 具体服务地址及要求

一、洪塘街道农村污水处理设施运维服务及提升改造

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运维服务及提升改造项目 | 洪塘街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施安标准化要求进行日常维护，详见招标需求 | / | 151.958万元/年 |
| （1） | 运维服务 | 农村生活污水终端站点运行维护 | 30t-100t日处理终端设施运行维护 | 5座 | 2.4万/座.年 |
|  |  |  | 100t以上日处理终端设施运行维护 | 1座 | 3.2万/座.年 |
|  |  | 农村生活污水管网运行维护（洪塘街道农村生活污水处理设施村：下沈村、赵家村、后张村、安山村，包含所有行政村户数。） | 管网、清扫口、化粪池、检查井、隔油池、生态池、提升井、分散式设备、无动力终端设备、绿化养护等日常巡查、疏通、清淤、报修等。 | 1978户 | 110元/户.年 |
|  |  | 农村生活污水设施日常维修 | 包括但不限于农村生活污水设施日常维修及零星维修等内容 | 1项 | 30万元/年 |
| （2） | 提升改造 | 农村生活污水提升改造 | 农村生活污水的提升改造等内容 | 1项 | 85万元/年 |

备注：农村生活污水设施日常维修费用和农村生活污水提升改造费用为暂估费用，结算时按第三方的审计结算价*投标报价的浮动比例进行结算。

洪塘街道终端明细表

| 处理规模 | 序号 | 名称 | 处理量(T/D） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0t-30t日处理量 | 1 | 鞍山后赵污水处理终端 | 100 |
|  | 2 | 鞍山下洋污水处理终端 | 60 |
|  | 3 | 鞍山补遗工程污水处理终端 | 100 |
|  | 4 | 后张污水处理终端 | 80 |
|  | 5 | 赵家污水处理终端 | 50 |
| 100t以上日处理量 | 1 | 下沈村污水处理终端 | 800 |

二、庄桥街道农村污水处理设施运维服务及提升改造

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运维服务及提升改造 | 庄桥街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 | / | 215万元/年 |
| （1） | 运维 服务 | 农村生活污水终端站点运行维护 | 0t-30t日处理终端设备运行维护 | 8座 | 1.6万/座·年 |
|  |  |  | 30t-100t日处理终端设备运行维护 | 3座 | 2.4万/座·年 |
|  |  |  | 100t以上日处理终端设备运行维护 | 6座 | 3.2万/座·年 |
|  |  | 农村生活污水管网运行维护（庄桥街道农村生活污水处理设施村：童家村、姚家村、洪家村、联群村、塘民村、居陆村、胡家村、费市村、东邵村、马径村、西卫桥村，包含所有行政村户数。） | 管网、清扫口、化粪池、检查井、隔油池、生态池、提升井、分散式设备、无动力终端设备、绿化养护等日常巡查、疏通、清淤、报修等。 | 6557户 | 110元/户·年 |
|  |  | 农村生活污水设施日常维修 | 包括但不限于农村生活污水设施日常维修及零星维修等内容。 | 1项 | 38万元/年 |
| （2） | 提升 改造 | 农村生活污水提升改造 | 农村生活污水的提升改造等内容。 | 1项 | 65万元/年 |

备注：农村生活污水设施日常维修费用和农村生活污水提升改造费用为暂估费用，结算时按第三方的审计结算价*投标报价的浮动比例进行结算。

庄桥街道终端明细表

| 0t-30t/日处理量 | - 居陆村东陆终端2t/日 - 胡家村童家终端5 t/日 - 童家村吴应终端10 t/日 - 居陆村横田余家终端15 t/日 - 姚家村后张终端20 t/日 - 胡家村胡家终端25 t/日 - 胡家村樟树下终端25 t/日 - 胡家村王家、许家终端25 t/日 |
| --- | --- |
| 30t-100t/日处理量 | - 姚家村余家终端50 t/日 - 联群村河东终端70 t/日 - 居陆村居陆终端80 t/日 |
| 100t以上/日处理量 | - 联群村更楼终端130 t/日 - 费市村终端160t/日 - 塘民村终端160 t/日 - 童家村大童终端200 t/日 - 姚家村前姚终端200 t/日 - 姚家村后姚终端200t/日 |

三、甬江街道农村污水处理设施运维服务及提升改造

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 |  | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运维服务及提升改造项目 | 甬江街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施安标准化要求进行日常维护，详见招标需求 |  | / | 593140元/年 |
| （1） | 运维服务 | 农村生活污水管网运行维护（甬江街道农村生活污水处理设施村：河东村、河西村、畈里塘村、夏家村、外漕村，包含所有行政村户数。） | 管网、清扫口、化粪池、检查井、隔油池、生态池、提升井、分散式设备、无动力终端设备、绿化养护等日常巡查、疏通、清淤、报修等。 |  | 3614户 | 110元/户.年 |
|  |  |  |  |  | 36户（工业园区） | 2100元/户.年 |
|  |  | 农村生活污水设施日常维修 | 包括但不限于农村生活污水设施日常维修及零星维修等内容 |  | / | 12万元/年 |
| 备注：农村生活污水设施日常维修费用和农村生活污水提升改造费用为暂估费用，结算时按第三方的审计结算价*投标报价的浮动比例进行结算。 四、前江街道农村污水处理设施运维服务及提升改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 服务项目 |  | 服务内容及要求 | 数量 | 最高限价 |
| 一 | 运维服务及提升改造项目 | 前江街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 |  | 对农村生活污水处理设施安标准化要求进行日常维护，详见招标需求 | / | 74.361万元/年 |
| （1） | 运维服务 | 农村生活污水终端站点运行维护 |  | 30t-100t日处理终端设施运行维护 | 3座 | 2.4万元/座*年 |
|  |  |  |  | 100t以上日处理终端设施运行维护 | 1座 | 3.2万元/座*年 |
|  |  |  |  | 纳入市政管道终端设备运行维护 | 3座 | 1.2万元/座*年 |
|  |  | 农村生活污水管网运行维护（前江街道农村生活污水处理设施村：（裘市村、西江村、西洪村、朱界村，包含所有行政村户数。） |  | 管网、清扫口、化粪池、检查井、隔油池、生态池、提升井、分散式设备、无动力终端设备、绿化养护等日常巡查、疏通、清淤、报修等。 | 1851户 | 110元/户*年 |
|  |  | 农村生活污水设施日常维修 |  | 包括但不限于农村生活污水设施日常维修及零星维修等内容 | 1项 | 10万元/年 |
| （2） | 提升改造 | 农村生活污水提升改造 |  | 农村生活污水的提升改造等内容 | 1项 | 30万元/年 |

前江街道终端明细表

| 处理规模 | 序号 | 名称 | 处理量(T/D） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0t-30t日处理量 | 1 | 西洪农村生活污水村处理终端 | 60 |
|  | 2 | 朱界1#农村生活污水村处理终端 | 75 |
|  | 3 | 朱界2#农村生活污水村处理终端 | 75 |
| 100t以上日处理量 | 1 | 西江农村生活污水村处理终端 | 150 |
| 纳入市政管道终端 | 1 | 裘市村3座提升井 | / |

七、其他要求

1、本项目投标总价中不包括运维管理期间处理设施运行产生的电费。

2、招标完成后，中标单位分别与各街道签订服务合同，服务费用由各街道自行支付。维护服务期限三年，合同一年一签，第二年、第三年根据中标方服务情况、被考核情况和资金安排情况确定是否续订合同，合同期内服务费用不作调整，结算时以实际服务天数计算。

3、至少配备1名具有污水化验检测能力的检测人员；

4、具备对DB33/973中全部七项控制项目的检测能力。

5、中标方在合同签订后15天内按投标承诺的人员及车辆等设备必须全部到位。

6、中标方在合同签订前须在江北区设立分公司和实验室并且须在每个街道都有办公场所。

7、中标方工作人员需统一着装，电动车等交通工具需统一喷上“江北农污”字样及监督电话，具体以甲方要求为准。

8、中标方运行维护工作另需满足《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》、《浙江省农村生活污水治理设施运行维护管理工作考核办法》、《宁波市农村生活污水治理设施运行维护管理工作考核办法（试行）》、《江北区农村污水处理设施运行管理办法》及其他国家、省、市、区的有关规定或要求。

9、本项目合同价按实际结算，合同履约期内按实际投入建设、运维的数量结合中标单价进行结算。

10、投标人可以提供对本项目运维、提升水质方面的合理化建议。

八、付款方式

服务费用按月计算，招标人按季向中标人支付服务费，支付时间为每季度经招标人认可后，于次季度第一个月支付上季度的服务费用。

核减率根据考核分数确定：（考核成绩出现小数时按四舍五入计算）

本项目每月由招标人对中标人考核一次。

- 招标人将在每月会同有关部门对中标人进行考核：

- 1）若考核得分在95分以上的，拨付全额季度污水处理服务费；

- 2）若考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际月度污水处理服务费[例如：中标人月度污水处理服务费500000元/月，考核成绩93.5分，即200000-（100-93.5）×5000=467500元/月]；

- 3）若考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款8000元的比例计算后支付实际月度污水处理服务费[例如：中标人月度污水处理服务费500000元/月度，考核成绩86.5分，即500000-（100-86.5）×8000=392000元/月度]；

- 4）若考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款10000元的比例计算后支付实际月度污水处理服务费[例如：中标人月度污水处理服务费500000元/月度，月考核成绩81.5分，即500000-（100-81.5）×10000=315000元/月度]，同时视为考核不合格；

- 5）招标人按以上三种情况进行结算，月度支付服务费可为0元。

- 6）中标人如在一个考核年度中累计出现月度考核两次得分低于85分（不合格），第一次月度考核不合格，招标人有权要求中标人无偿增加人员配备，第二次月度考核不合格，招标人有权解除承包合同。

- 九、三年运维服务期结束后的项目移交

- 1、在三年运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

- 2、在三年运行期结束移交时，须同时移交三年运营产生的数据和相关管理资料。

- 3、在三年运行期结束移交时，须提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询和现场指导。

- 4、在三年的运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，同时甲方有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

农村生活污水处理设施标准化运维考核表

| 评价指标 | 项目类型 | 章条编号 | 评价内容 | 评价方法 | 是否满足 | 赋分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户内设施标准化运维评价指标 （5分） | 控制项 | 4.1.1 | 运行正常。 | 现场查勘 |  | / | / |  |
|  |  | 4.1.2 | 具有基本的开启、清理工具。 | 现场查勘 |  | / | / |  |
|  | 评分项 | 4.2.1 | 洗涤池排水管道连接牢固。每发现一处异常扣0.2分。 | 现场查勘 | / | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.2.2 | 存水弯无堵塞、破损、脱节、变形。每发现一处异常扣0.2分。 | 现场查勘 | / | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.2.3 | 清扫井无堵塞、破损、栅（滤）网无缺失。每发现一处异常扣0.2分。 | 现场查勘 | / | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.2.4 | 接户管无堵塞、破损、脱节、变形。每发现一处异常扣0.2分。 | 现场查勘 | / | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.2.5 | 化粪池无破损、满溢，每发现一处异常扣0.2分。 | 现场查勘 | / | 1 |  |  |
|  |  | 4.2.6 | 隔油池无破损、满溢，每发现一处异常扣0.2分。 | 现场查勘 | / | 1 |  |  |
|  |  | 4.2.7 | 废弃物妥善处理。 | 现场查勘 | / | 1 |  |  |
| 管网设施标准化运维评价指标 （20分） | 控制项 | 5.1.1 | 污水输送正常。 | 现场查勘 |  | / | / |  |
|  |  | 5.1.2 | 提升泵站运行正常。 | 现场查勘 |  | / | / |  |
|  |  | 5.1.3 | 配备疏通、冲洗、检查等管网运维工具。 | 现场查勘 |  | / | / |  |
|  |  | 5.1.4 | 具有巡查、养护、维修记录。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  | 评分项 | 5.2.1 | 管网运维操作规范，且有效实施。 1）通畅，无淤积、破损、堵塞。共3分，每发现一处淤积扣0.2分、破损扣0.5分、堵塞扣2分。 2）回填面无下陷、开裂。共3分，每发现一处异常扣1分。 | 现场查勘 | / | 6 |  |  |
|  |  | 5.2.2 | 检查井运维操作规范，且有效实施。 1）井盖、井圈、井口无破损、倾斜、沉降、塌陷。共1分，每发现一处异常扣0.5分。 2）井盖能正常打开。共2分，每发现一处异常扣1分。 3）井内壁防渗层无破损、渗漏。共2分，每发现一处异常扣0.5分。 4）井内杂物堆积、堵塞，流槽无淤积。共1分，每发现一处异常扣0.5分。 | 现场查勘 | / | 6 |  |  |
|  |  | 5.2.3 | 提升泵站运维操作规范，且有效实施。 1）泵站格栅过水通畅。2分。 2）电气及控制系统运行正常。2分。 3）泵站备品备件齐全。2分。 | 现场查勘 | / | 6 |  |  |
|  |  | 5.2.4 | 废弃物妥善处理。 | 现场查勘 | / | 2 |  |  |
| 终端设施标准化运维评价指标 （30分） | 控制项 | 6.1.1 | 配备便携式检测、采样、养护、维修等专业运维工具。 | 现场查勘 |  | / | / |  |
|  |  | 6.1.2 | 配备工艺技术、电气、巡查、养护、维修等专业技术人员。 | 现场查勘 查阅资料 |  | / | / |  |
|  |  | 6.1.3 | 定期进行水质检测，并形成水质检测记录。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  |  | 6.1.4 | 具有巡查、养护、维修记录。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  | 评分项 | 6.2.1 | 预处理设施和主体处理设施（除生态处理设施外）运维操作规范，且有效实施。 1）所有池体井盖完好，无破损、缺失。共1分，破损（直径5cm以上）每个扣0.2分，缺失扣1分。 2）整体构筑物无渗漏、沉降、开裂。2分。 3）格栅完好、齐全，过水通畅。共0.5分，缺失扣0.5分，堵水扣0.3分。 4）各池体无垃圾、无堵塞，水位正常，填料完好，挂膜良好。共1分，有垃圾扣0.5分、堵塞扣0.5分、填料掉落扣0.2分，挂膜差扣0.2分。 5）出水井出水正常，排水通畅。0.5分。 6）流量计运行和数据显示正常。1分。 7）水泵、液位计运行正常，接口无脱落，管道无破损。共1分，水泵接口脱落扣1分，破损扣0.5分。 8）风机或气泵曝气系统运行正常，曝气均匀，运行参数符合要求。共1分，无曝气扣1分，不均匀扣0.5分。 9）污泥、污水回流系统运行正常，运行参数符合要求。1分。 10）监控系统运行正常，能收集水泵、风机、气泵等设备的运行工况，数据、图片或视频等运维信息能上传至运维管理平台。1分。 | 现场查勘 | / | 10 |  |  |
|  |  | 6.2.2 | 生态处理设施运维操作规范，且有效实施。 1）进出水通畅、无堵塞，无雍水。2分。 2）池体无渗漏、沉降、开裂。1分。 3）植被种类适宜，分布均匀，密度符合设计要求。1分。 4）植被生长良好，及时收割，无大面积倒伏、堆积或枯萎。1分。 | 现场查勘 | / | 5 |  |  |
|  |  | 6.2.3 | 附属设施运维操作规范，且有效实施。 1）护栏、围挡和爬梯等完整、牢固，无破损。1分。 2）设备房结构稳定，上锁，无破损，房内设施布置规范、整洁。共1分，破损（直径大于10cm）扣0.5分、未上锁扣0.5分、房内物品凌乱扣0.5分。 3）大标识牌内容完整、表述正确，安装牢固。共1分。标识牌内容包括：工程名称、工程概况、工艺流程、流程说明、建设单位、设计单位、施工单位、运维单位（有联系人电话）。每缺少一项扣0.2分。 4）工艺流程小标牌数量齐全、内容明晰、安装牢固。共1分，每缺少一个扣0.2分。 5）现场整洁、美观，与村庄环境协调。1分。 | 现场查勘 | / | 5 |  |  |
|  |  | 6.2.4 | 水质采样、样品保管、检测符合规范，记录全面。 1）进水和出水口均设置采样点。共1分，缺一个扣0.5分。 2）水质采样、样品保管符合HJ494《水质 采样技术指导》和HJ493《水质 样品的保存和管理技术规定》的要求。1分。 3）街道及上级主管部门对终端出水水质抽检的合格率。共5分，合格率达到100%为合格，不扣分；90%—100%（不含）扣1分；80%—90%（不含）扣2分；70%—80%（不含）扣3分；60%—70%（不含）扣4分；60%以下扣5分。 4）检测数据、结果评价、整改反馈等资料录入运维管理平台并归档。1分。 | 现场查勘 人员征询 查阅资料 | / | 8 |  |  |
|  |  | 6.2.5 | 污泥、废弃物处置合理。 1）现场无污泥和废弃物堆积。1分。 2）对污泥和废弃物进行统一收集、合理处置。0.5分。 3）对污泥和废弃物的处置做好相关台帐记录。0.5分。 | 现场查勘 查阅资料 | / | 2 |  |  |
| 运维记录评价指标 （20分） | 控制项 | 7.1.1 | 运维服务机构做好日常运维记录。 包括巡查记录，养护记录，维修记录，水质检测记录，信访交办反馈记录，异常情况报送登记记录，培训记录等。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  |  | 7.1.2 | 对运维记录进行统计、分析，并提出建议供相关部门参考。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  | 评分项 | 7.2.1 | 处理设施身份证信息记录实时、完整。不及时更新扣0.5分，内容缺少一项扣0.2分。 包括设施代码、建设信息、移交信息、地理位置、设施外观、设备组成、工艺流程及技术参数、验收报告等信息，可以以文字、照片、音像等方式记录，以电子化、纸质等方式保存。 | 查阅资料 | / | 2 |  |  |
|  |  | 7.2.2 | 巡查、养护、维修记录符合以下要求： 1）在现场实时完成。2分。 2）内容完整。2分。 a）巡查检查记录包括管网设施设施运行情况、终端设施运行情况。0.5分。终端设施运行情况包括：巡查日期、自然村、设施代码、巡查人员、各构筑物和设备巡查内容。每缺一项扣0.1分；管网设施运行情况包括：巡查日期、自然村、设施代码、巡查人员、管道、检查井、路面情况等内容。每缺一项扣0.1分。 b）养护记录包括：养护日期、时间、自然村名、终端编号、养护的设施、养护的项目及内容、养护后的状况及养护人员等内容，对于清掏、除杂草等内容的养护记录还应如实记录前后的对比照片。共1分，每缺一项扣0.2分。 c）维修记录包括：维修日期、时间、自然村名、终端编号、维修的设施、维修的项目及内容、维修途径、维修后的状况及维修落实人员等内容。共0.5分，每缺一项扣0.1分。 3）内容真实。2分。 | 查阅资料 | / | 6 |  |  |
|  |  | 7.2.3 | 水质检测记录符合以下要求： 1）进水和出水。共1分，缺一项扣0.5分。 2）形成水质分析、评价报告。2分。 3）数据真实。2分。 | 查阅资料 | / | 5 |  | 原始检测数据备查 |
|  |  | 7.2.4 | 信访交办反馈记录落实专人负责受理，记录及时、内容完整。 1）无专人负责处理，扣0.5分。 2）记录及时，一般不得超过2个工作日。若不及时，扣0.5分； 3）记录内容包括：乡镇街道名称、交办人姓名、交办人电话、信访基本情况（发生时间、发生地点）、信访内容、交办意见、承办单位、承办单位联系人和电话、办理结果等。共1分，每缺一项扣0.2分。 | 查阅资料 | / | 2 |  |  |
|  |  | 7.2.5 | 异常情况报送登记记录及时、内容完整。 包括问题主要内容、发现时间、发现点、发现人员及电话、问题描述、原因分析、处理过程、处理结果等。共2分，每缺一项扣0.2分。 | 查阅资料 | / | 2 |  |  |
|  |  | 7.2.6 | 培训记录内容完整。 包括培训会议发生的时间、地点、主讲人、培训主题、会议签到单、相关的照片或视频资料。每缺一项扣0.5分。 | 查阅资料 | / | 1 |  |  |
|  |  | 7.2.7 | 所有记录资料录入运维管理平台。 包括处理设施身份证信息、巡查检查记录、养护记录、维修记录、水质检测记录、信访交办反馈记录、异常情况报送登记记录、培训记录。每缺一项扣0.3分。 | 现场查勘 | / | 2 |  |  |
| 运维人员行为规范评价指标 （10分） | 控制项 | 8.1.1 | 特殊作业人员持证上岗。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  |  | 8.1.2 | 严格执行本岗位安全操作规程。 | 人员征询 |  | / | / |  |
|  |  | 8.1.3 | 突发问题及时上报和处理，同时做好问题跟踪记录与反馈。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  | 评分项 | 8.2.1 | 运维人员具有相应的工作能力。 1）熟悉自己的岗位职责和工作内容。1分。 2）掌握基本的操作规范。1分。 3）具有应对各类突发事件的处理能力。1分。 4）具有一定的沟通协调能力。1分。 5）参加相关部门组织的各类技术能力再教育。1分。 | 查阅资料 人员征询 | / | 5 |  |  |
|  |  | 8.2.2 | 运维人员具有良好职业素养。 1）遵纪守法。1分。 2）遵守公司内部的规章制度。1分。 3）各岗位工作人员文明用语、规范用语。1分。 | 人员征询 | / | 3 |  |  |
|  |  | 8.2.3 | 运维人员具有良好的行为规范。 1）在运维过程中着装统一、佩带专用工具。1分。 2）严禁在作业范围内吸烟。1分。 | 现场查勘 人员征询 | / | 2 |  |  |
| 运维服务机构管理评价指标 （10分） | 控制项 | 9.1.1 | 建立内部管理体系。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  |  | 9.1.2 | 具有运维管理平台。 | 现场查勘 |  | / | / |  |
|  |  | 9.1.3 | 具有专业的运维队伍。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  |  | 9.1.4 | 配备运维车辆和工具。 | 现场查勘 |  | / | / |  |
|  | 评分项 | 9.2.1 | 内部管理体系符合以下要求： 1）内部制度齐全、有效。2分。 包括运维中心管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息上报制度等。每缺一项扣0.2分。 2）单项制度内容完整、具有针对性。2分。 a）运维中心管理制度包括监控中心职责及管理构架、监控中心人员职责规范、值班管理、值班日志记录规范、卫生管理规范、监控中心设备管理、网络运行管理、硬件故障处理、现场异常情况处理、监管情况汇报等内容。0.2分； b）运维人员管理制度包括运维人员招聘、管理、协议签订、福利待遇等内容。0.2分； c）档案资料管理制度包括档案管理机构职责、档案资料的保存、借阅等内容。0.2分； d）现场管理制度包括现场考勤、现场文明施工、现场临时用电等内容。0.2分； e）岗位操作规程包括巡检养护人员、水电维修人员等岗位的操作规范。0.2分； f）应急管理制度包括恶劣天气、进出水水质、水量异常情况的应急处理制度。0.2分； g）车辆管理制度包括车辆外借、使用，维修保养，车辆保险，违章与事故处理等内容。0.1分； h）化验室管理制度包括人员要求、安全管理、危险废物管理、仪器设备管理及使用说明、药品试剂管理、卫生管理、一般伤害处理、样品采集与检测方法、试验结果报告、数据分析等内容。0.2分； i）仓库管理制度包括仓库管理人员工作职责、入库及出库作业规定及安全作业等内容。0.1分； j）内部考核管理制度包括具体考核的方法、内容、程序及评分标准等。0.2分； k）异常情况信息上报制度包括异常情况发生的时间、地点，异常情况说明、原因分析、解决方案、处理结果等。0.2分。 | 查阅资料 | / | 4 |  |  |
|  |  | 9.2.2 | 运维管理平台符合以下要求： 1）由专人负责管理，并按照相关规定对数据库与电子台账进行维护。0.5分。 2）功能齐全，具备基础信息库、人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、政府对接、报表管理等功能。1.5分。 a）基础信息库包括农村基本信息库、设施信息库、运维企业基本信息库、管理监督人员信息库等。0.2分； b）人员管理功能包含用户根据职能类型、工种类型的信息不同分类管理，包括编号、人员照片、联系方式、账号密码、所属公司、所任角色、所在地等信息。0.2分； c）内部规范功能包含企业对员工的要求规范、企业对运维工作的要求规范等内容。0.1分； d）权限管理功能包含根据不同用户分配管理数据的查看权限与功能的使用权限。0.2分； e）设施信息管理功能包含设施介绍、设施位置、名称、运行状态、设备信息、设施水质、图像、流量等上传数据等信息查看，以及对不同运维区域数据单独管理，所有运行区域分布分级管理功能。0.2分； f）运维工作管理功能包含告警管理、工单管理及巡检管理等功能。0.1分； g）政策导则功能包含农村生活污水治理设施运维工作相关导则的上传、浏览、下载功能。0.2分； h）政务对接功能包含与上级政府管理平台、政府门户网站数据对接，上传运维管理数据、报表数据等，接收上级文件、指令要求。0.2分； i）报表管理功能包含对所有区域和单独不同区域的设施生成设施运行情况、进出水水质情况、养护情况、维修情况、设施设备工作情况等报表。报表呈现形式、内容按照有关部门要求制作，所有报表均可上传至指定上级管理平台、政务网站或主管部门邮箱，并具有批量下载能力。0.1分。 | 查阅资料 现场查勘 | / | 2 |  |  |
|  |  | 9.2.3 | 运维队伍符合以下要求： 1）在合同项目所在区域设立运维服务站。0.5分。 2）按照半小时服务圈原则合理组建运维小组。0.5分。 3）运维服务站配备一定数量的运维管理人员和技术人员，并按照运维小组进行人员分组。1分。 | 现场查勘 查阅资料 | / | 2 |  |  |
|  |  | 9.2.4 | 运维车辆和工具符合以下要求： 1）满足半小时服务圈要求。1分。 2）满足日常运维和突发事件应急需要。1分。 | 现场查勘 查阅资料 | / | 2 |  |  |
| 安全评价指标 （5分） | 控制项 | 10.1.1 | 建立安全管理制度。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  |  | 10.1.2 | 制定安全应急预案。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  |  | 10.1.3 | 定期开展安全预演并记录。 | 查阅资料 |  | / | / |  |
|  | 评分项 | 10.2.1 | 运维作业范围区设置安全警示标识。 | 现场查勘 人员征询 | / | 1 |  |  |
|  |  | 10.2.2 | 下井作业至少两人一组，且佩备安全、照明及检测工具。 | 人员征询 | / | 1 |  |  |
|  |  | 10.2.3 | 运维现场严禁吸烟、随意动用明火。 | 人员征询 | / | 1 |  |  |
|  |  | 10.2.4 | 落实定岗定人安全监护责任。 | 查阅资料 | / | 1 |  |  |
|  |  | 10.2.5 | 作业完成后将设施复位。 | 现场查勘 | / | 1 |  |  |
| 加分项 | 获得省级部门考核为优的，一次加5分；获得市级部门考核为优的，一次加4分；召开省级农污运维现场会的，一次加3分；召开市级农污运维现场会的，一次加2分；经主管部门或区级及以上媒体，正面报道、表扬的，一次加3分；经负面报道或曝光的，一次扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 100 |  | 实际总分 分 |
| 评分人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章 投标须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ▲3 | 投标报价及费用： 本项目最高限价为501.029万元/年 投标报价及费用： - 投标报价为完成本项目招标需求所需的所有费用，本项目投标报价应该包含所有与本采购服务相关的、应支付的所有费用（包括需要向第三方支付的专利权、版权、设计或其他知识产权一切费用以及交通、住宿、成果专家评审等费用）。 - 2.投标报价必须是人民币报价。 3.投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 4.投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。 |
| 4 | 投标保证金：本项目无保证金 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 投标文件组成：资格审查文件、技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各 4份 特别提醒：1、为了响应国家电子招投标，提高评标工作效率；也为了对招标投标过程中相关资料进行高效的档案管理，招标人要求各投标单位提交和书面投标文件正本相一致的电子扫描件（带公章扫描件）1份。（如果没有提供电子扫描件，不做为废标的依据，但是存在影响评委主观分值评判的风险）。2、投标单位的法定代表人、委托代理人及所有参与投标的有关人员必须为本单位人员，若存在非本单位人员参与投标事宜，由投标人自行承担相应风险及后果。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 12 | 履约保证金的收取：合同价的5% |
| ▲13 | 付款方式：服务费用按季度计算，甲方按季向乙方支付服务费，支付时间为每季度经甲方认可后，于次季度第一个月支付上季度的服务费用。 |
| 14 | 投标文件有效期：投标截止日起90天 |
| ▲15 | 中标服务费： 招标代理机构按照宁波市中介超市网就本项目竞报价格向中标人进行收取。此费用在中标通知书发出前缴纳。 |
| 16 | 对招标文件的异议:投标人如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前，以书面形式向招标采购单位提出，投标人未按约定时间提出异议的，采购人或采购代理机构可以不接受异议。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

二、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

详见招标文第三章《投标人须知》前附表

- （四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包

- （八）特别说明：

▲1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

- （九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- （四）对招标文件的异议

投标人如对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前，以书面形式向招标采购单位提出，投标人未按约定时间提出异议的，采购人或采购代理机构可以不接受异议。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术商务文件、报价文件资格组成。

1、资格审查文件：

- 供应商资格声明函（格式见附件）；

1）法定代表人身份证明（格式见附件）或法定代表人授权书（格式见附件），投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人代表为非法定代表人的，必须提供法定代表人授权书和授权代表开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的社保证明资料（复印件加盖投标方公章）

- 合格投标人的资格要求中相应的证明材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件加盖公章，如为自然人的需附身份证明并签字；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人提供2019年的财务报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件及基本存款账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件加盖公章；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2019年依法纳税的完税凭证复印件加盖公章，无完税记录的提供投标方所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件加盖公章；提供开标前六个月中任意一个月缴纳社保的凭证复印件加盖公章，无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件加盖公章；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

6）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间：提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

- 采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2、技术商务文件包括以下内容：

（1）自评分表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）供应商一般情况表（格式见附件）；

（4）商务条款响应表（格式见附件）；

（5）技术条款响应表（格式见附件）；

（6）评分表要求的内容；

（7）服务承诺；

（8）拟派驻本项目管理负责人简历表（格式见附件）；

（9）项目实施人员情况一览表（格式见附件）；

（10）投标人业绩一览表（格式见附件）；

（11）投标供应商认为需要提供的其他资料（如有需提供）

▲注：技术商务文件中不能出现报价。

3、报价文件包括以下内容：

（1）开标一览表（格式附后）；

（2）投标报价明细表；

（3）投标单位声明函（格式见附件）。

（4）中小企业声明函（格式附后）

（5）残疾人福利性单位声明函（格式附后）

（6）小微企业产品分项报价表（若有的提供）（格式附后）

（7）节能产品分项报价表（若有的提供）（格式附后）

（8）环境标志产品分项报价表（若有的提供）（格式附后）

（9）投标供应商认为需要提供的其他资料（如有需提供）

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：本项目无投标保证金

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格审查文件、技术商务文件、报价文件正本各1份，副本各 4 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资格审查文件、技术商务文件、报价文件分别密封在不同的包封内，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格审查文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。电子文件放入报价文件密封带中一同递交。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 1.未按照招标文件的要求密封、签署、盖章的；

- 2.不具备招标文件中规定资格要求的；

- 3.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 4.带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

- 5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 6.经评标委员会评审技术方案不可行的；

- 7.评委会一致认为报价明显不合理的；

- 8.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同投标人的投标文件相互混装；

- 四、开标

（一）开标准备

采购人在招标文件规定的时间和地点公开开标， 邀请投标人参加，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。投标人参加开标的，应签到。

（二） 开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、提请供应商代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认；

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的技术商务文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知供应商代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、技术商务评审结束后，主持人宣告技术商务评审无效供应商名称及理由，有效供应商的技术商务得分情况，无效供应商代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；

5、拆封供应商报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由供应商代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

七、中标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标

- 八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5、如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

6、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

8、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分。

4. 推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

6、综合评分法评分

评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 1、参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6% 2、评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。基准价得分为满分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×10%×100 得分四舍五入保留到小数点后两位。 |
| 2 | 实施方案 | 12 | 评委会根据投标供应商针对本项目制定的开展工作的具体实施方案，包括管理细则、部门设置、岗位职责、人员分工、质控管理等情况进行综合评审，最高得12分。 |
| 3 | 重点难点分析 | 10 | 评委会根据投标供应商对本项目开展工作的重点难点作出相应分析进行综合评审，最高得10分。 |
| 4 | 应急方案 | 10 | 评委会根据投标供应商提供应急突发事情的响应和处理方案的合理性、科学性进行综合评审，最高得10分。 |
| 5 | 安全保障措施 | 8 | 评委会根据投标供应商对自身工作人员安全保障措施及对管理对象施工现场安全及文明施工的监督措施是否全面，是否满足招标文件要求进行综合评审，最高得8分。 |
| 6 | 培训方案 | 8 | 评委会根据投标供应商提供的培训方案的合理性，主要是开展的培训次数、培训对象、培训课程安排、培训专家安排等方面进行综合评审，最高得8分。 |
| 7 | 打造方案 | 6 | 评委会根据投标供应商对农村生活污水提升改造亮点设施的打造方案的合理性、可操作性进行综合评审，最高得6分。 |
| 8 | 水质达标方案 | 6 | 评委会根据投标供应商对水质达标排放保障方案、运行质量和水质监控、运行维护质量保障体系等情况进行综合评审，最高得6分。 |
| 9 | 台账制度 | 5 | 评委会根据投标供应商对自身及管理对象建立工作台帐制度要求的科学性和完整性，评委进行横综合评审，最高得5分。 |
| 10 | 竣工验收方案 | 5 | 评委会根据投标供应商对农村污水提升改造结束后的项目抽查竣工验收方案的合理性、科学性进行综合评审，最高得5分。 |
| 11 | 服务质量承诺 | 5 | 评委会根据投标供应商提供的运行质量和水质监控、各种运行异常或故障处理预案和处理响应时间；各种运行情况上报、反馈方式、投诉处理及响应时间等情况进行综合评审，最高得5分。 |
| 12 | 合理化建议 | 3 | 评委会根据投标供应商提供针对本项目的合理化建议进行综合评审，最高得3分。 |
| 13 | 综合实力 | 2 | 投标人具有环保工程专业承包叁级及以上资质的得1分；投标人具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的得1分，没有不得分。 |
|  |  | 2 | 拟派项目负责人（2分）：拟派项目负责人具备机电工程二级建造师执业资格及以上和工程师及以上职称；或市政公用工程二级建造师执业资格及以上和工程师及以上职称；或具有5年及以上污水处理从业经验的环境工程本科学历人员，得2分。（须提供开标前三个月内人员社保证明材料及人员相关证书（或证明）复印件加盖单位公章编入投标文件，不提供不得分，原件备查。） |
|  |  | 3 | 设备情况（3分）：投标人提供的移动供电设备、毒气检测仪、移动水质检测设备、管道内窥镜、小型管道疏通设备、吸污车、冲洗车全部为自有设备的得3分；具有上述5种设备及以上且未达到全部的得2分；具有5种设备以下的得1分；没有设备的不得分。（需提供购货发票复印件，原件备查，不提供的不得分）。 |
| 14 | 类似项目业绩 | 3 | 根据投标人提供的近三年（2017年1月1日起至本项目截标时间止）完成的或实施的类似项目业绩（项目特征为污水处理设施运行维护或污水终端设施改造技术咨询服务等）进行打分，每个业绩得1.5分，最高得3分。开标时在投标文件中必须提供合同复印件（应包括能够体现具体采购内容的部分），不提供不得分，原件备查。 |
| 15 | 招标文件编制 | 2 | 评委根据投标人投标文件编制的方便阅读性、条理清晰性、编排合理性等进行综合评审，最高得2分。 |
| 总分 |  |  |  |

注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

- 第五章 合同条款及合同格式

- （本合同为合同样稿，仅供参考，最终稿由甲乙双方协商后确定）

浙江省农村生活污水处理设施

运行维护服务合同

（示范文本）

浙江省住房和城乡建设厅

2020年4月

说  明

一、合同的组成

本合同示范文本由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款和其他文件四部分组成。

（一）合同协议书

合同协议书共计10条，具体内容为：项目概况、合同服务期限、服务费用、承诺、词语解释、签订时间、签订地点、补充协议、合同生效、合同份数。集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款共计9条，具体条款为：一般约定、甲方、乙方、运维要求、运维服务费的支付、违约、不可抗力、索赔和争议解决。通用合同条款安排既考虑了现行法律法规对处理设施运维的有关要求，也考虑了现存农村生活污水处理设施、简易设施、公共化粪池、户内化粪池等运维的实际情况和特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款共计8条，具体条款为：一般约定、甲方、乙方、运维要求、运维服务费的支付、违约、不可抗力、争议解决。是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同处理设施运维项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体处理设施运维的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

（四）其他文件

其他文件主要包括投标文件、中标通知书和其他文件。

二、合同的性质和适用范围

该合同示范文本为非强制性使用文本。适用于浙江省行政区域内农村生活污水处理设施、简易设施、公共化粪池和户内化粪池等运行维护服务甲、乙双方签约活动。

目 录

第一部分 合同协议书	52

一、项目概况	52

二、合同服务期限	52

三、服务费用	52

四、承诺	52

五、词语解释	52

六、签订时间	53

七、签订地点	53

八、补充协议	53

九、合同生效	53

十、合同份数	53

第二部分 通用合同条款	54

1.一般约定	54

1.1词语定义和解释	54

1.2语言文字	54

1.3法律法规和规章	54

1.4 标准、规范和导则	54

1.5 合同文件的优先顺序	55

1.6联络	55

1.7严禁贿赂、受贿及索贿	55

1.8野生动植物	56

1.9知识产权	56

1.10保密	57

1.11费用修正	57

2.甲方	57

2.1 甲方代表	57

2.2 甲方人员	57

2.3 甲方一般义务	57

2.4 支付担保	58

3.乙方	59

3.1 运维项目负责人	59

3.2 项目人员	59

3.3 乙方一般义务	60

3.4 乙方现场踏勘	61

3.5 分包	61

3.6 履约担保	61

4.运维要求	62

4.1 基本要求	62

4.2 运维相关配置	62

4.3 运行维护服务的内容	62

4.4 审（考）核	62

5.运维服务费的支付	63

5.1 预付款（定金）	63

5.2 费用结算	63

5.3运维服务费的支付	63

5.4票据	63

5.5支付账户	63

6.违约	63

6.1甲方违约	63

6.2乙方违约	64

7.不可抗力	65

7.1不可抗力的范围	65

7.2 不可抗力的通知	65

7.3 不可抗力后果的承担	66

7.4 因不可抗力解除合同	66

8. 索赔	66

8.1乙方的索赔	66

8.2 对乙方索赔的处理	67

8.3甲方的索赔	67

8.4 对甲方索赔的处理	68

9.争议解决	68

9.1和解	68

9.2调解	68

9.3仲裁或诉讼	68

9.4争议解决条款的效力	68

第三部分 专用合同条款	69

1.一般约定	69

1.1 词语定义	69

1.2 语言文字	69

1.3 法律	69

1.4 标准、规范和导则	69

1.5 合同文件的优先顺序	69

1.6 联络	70

1.9 知识产权	70

1.11费用的修正	70

2.甲方	70

2.1 甲方代表	70

2.3甲方一般义务	70

3.乙方	70

3.1 运维项目负责人	70

3.2 项目人员	71

3.6 履约担保	71

4.运维要求	71

4.2 运维相关配置	71

4.3 运行维护服务的内容	71

4.4 审（考）核	72

5.运维服务费的支付	74

5.2 费用结算	74

6.违约	75

6.1甲方违约	75

6.2乙方违约	76

7.不可抗力	76

7.1不可抗力的范围	76

7.4 因不可抗力解除合同	76

9.争议解决	76

9.3仲裁或诉讼	76

第四部分  其他文件	77

附表1:运维项目服务对象一览表	78

附表2:运维项目服务对象大修参考范围	78

# 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》等有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方提供                   项目运维服务及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

## 一、项目概况

1.运维项目名称：

2.运维项目区域：

3.运维项目内容：

4.运维项目服务对象：

4.1宁波市江北区洪塘街道共有  个行政村，包含处理设施共 个、受益农户  户。其中纳厂处理设施  个、集中处理设施 个。

4.2 本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），纳入本合同服务范围。

## 二、合同服务期限

本项目服务期限  3  年，合同一年一签，本次为服务合同第   年。

开始日期：       年       月      日。

终止日期：       年       月      日。

- 三、服务费用

1、本项目签约合同价为：

每年人民币（大写）         元（¥：         元），其中运维服务费总额人民币（大写）         元（¥：         元）；设施改造及零星维修费用暂列金额       元。

2、本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备，运维费用参照中标价格另行计算。

## 四、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目移交手续、筹集项目资金并按合同约定的期限和方式支付运维服务费用。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织开展运维服务，确保服务质量。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的合同。

- 五、词语解释

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 六、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

- 七、签订地点

本合同在          签订。

- 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 九、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

- 十、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份。

甲方：（公章）              乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                   （签字）

统一社会信用代码：          统一社会信用代码：

地址：                      地址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账号：                      账号：

# 第二部分 通用合同条款

- 1.一般约定

### 1.1词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 运维项目

在确定区域内对集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）进行运行维护的服务项目。

1.1.2运维项目服务对象

运维项目服务范围内的集中处理设施、户用处理设备，简易设施、公共化粪池，户内化粪池（若有）。

1.1.3服务期限

合同协议书所约定的乙方对项目的运行维护服务的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4 签约合同价

甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5 运维服务费

甲方用于支付乙方按照合同约定完成服务范围内工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的金额变化。

1.1.6日期

天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

### 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

### 1.3法律法规和规章

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和部门规章、地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1 适用于运维项目的国家、省级标准（导则）和项目所在地的地方性标准（导则），以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 甲方对处理设施运维的技术标准、处理设施排放标准要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（导则）的，应当在专用合同条款中予以明确。

### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件；

（6）其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.6联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，应采用书面形式、电子文件方式，并应在约定的期限内送达接收人和送达地址。

1.6.2 甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达方式和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人、送达方式或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式、电子文件方式通知对方。

1.6.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地址和指定接收人的来往信函和电子文件。拒不签收的，由拒绝接收一方承担对方由此造成的损失赔偿，并承担有可能因此产生的法律责任。

### 1.7严禁贿赂、受贿及索贿

合同当事人不得以贿赂、受贿及索贿或变相贿赂、受贿及索贿的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂、受贿及索贿造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.8野生动植物

在处理设施运维服务范围内发现的珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生、水生野生动物（含卵、蛋），原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物，上述资源均属于国家所有。一旦发现上述野生动植物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员损坏、损害或损伤上述野生动植物，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知甲方。

甲方、乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由甲方承担。

乙方发现珍贵、濒危野生动植物后不及时报告或隐瞒不报，致使珍贵、濒危野生动植物死亡或损伤的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.9知识产权

1.9.1 除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的规划、图纸、自行编制的技术文件及其他类似性质的技术文件的著作权属于甲方；乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2 除专用合同条款另有约定外，乙方为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施处理设施运维的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的计算机软件、材料、设备或工艺等导致侵权的，由甲方承担责任。

1.9.4 除专用合同条款另有约定外，乙方在运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。

### 1.10保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

### 1.11费用修正

除专用合同条款另有约定外，甲方提供的项目具体服务范围清单，应被认为是准确的和完整的。项目具体服务范围清单漏项或缺项的，甲方应予以修正，当期按实调整。

## 2.甲方

### 2.1 甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其指定的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应提前7天书面通知乙方。

甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

### 2.2 甲方人员

甲方人员包括甲方代表及其他由甲方指派到处理设施运维现场的人员。

甲方应要求在处理设施运维现场的甲方人员遵守法律及有关安全、环境保护等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

### 2.3 甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

除专用合同条款另有约定外，甲方应负责提供运维服务所需要的条件，包括：

（1）水电、道路、通讯线路等；

（2）出入运维项目服务对象所需的批准手续和全部权利，并承担手续费用和其他相关费用。

（3）专用合同条款的其他约定。

2.3.2 提供基础资料

除专用合同条款另有约定外，甲方应当在移交处理设施前向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：

（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料；

（2）提供已依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施的竣工图、主要设施设备质保文件和使用说明书等技术资料；

（3）需投入运行但未依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施，应尽可能提供相关资料；

（4）向乙方提供以往（近一年）处理设施运行状态、问题与整改、水质检测报告等主要日常运维记录；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他基础资料。

2.3.3 支付运维服务费用

甲方应按合同约定向乙方及时支付运维服务费。

2.3.4 逾期提供的责任

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供运维服务条件、基础资料的，由甲方承担相应的责任。

2.3.5 监督责任

乙方产生的以下行为，甲方有权解除合同：

- 不履行合同；

- 由于运维不力，造成环境污染被处罚；

- 由于运维不到位导致运维区域在设区市年度考核排名倒数第一；

- 乙方不配合甲方按规定进行的管理、监督检查和问题整改等。

### 2.4 支付担保

乙方需要甲方提供支付担保的，具体由合同当事人在专用合同条款中约定支付担保的方式、金额及期限等。

## 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1 运维项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确运维项目负责人的姓名、职称、相关证书编号、联系方式及授权范围等事项。运维项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。运维项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交运维项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为运维项目负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，运维项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和（或）法律责任由乙方承担。

3.1.2 运维项目负责人按合同约定组织处理设施运维工作。在紧急情况下为确保设施安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，运维项目负责人有权采取必要的措施保证与处理设施有关的人身、财产的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3.1.3 乙方需要更换运维项目负责人的，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任运维项目负责人的资格、管理经验等资料，继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换运维项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.1.4 乙方应在接到甲方更换运维项目负责人通知后，14天内进行更换，并将新任命的运维项目负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

3.1.5 除专用合同条款另有约定外，乙方的项目负责人离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。运维项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方应在接到中标通知书或运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维管理人员安排的报告，具体内容在专用合同条款中明确主要人员名单及其岗位、执业资格等，以及各工种专业操作员的安排情况，并同时提交主要运维管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.2.2 乙方派遣到运维现场的主要运维管理人员应相对稳定。运维过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交人员变动情况的报告。乙方更换主要运维管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

特殊工种专业操作人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

3.2.3 甲方对于乙方主要运维管理人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 除专用合同条款另有约定外，乙方的主要运维管理人员离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。主要运维管理人员离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的同意。

### 3.3 乙方一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律规章和运行维护服务标准（导则），并履行以下义务：

（1）具备与其运维处理设施数量相匹配的企业运维基本能力；

（2）按法律规章和通用合同条款4〔运维要求〕约定完成运行维护服务工作；

（3）应当在村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

（4）至少每个季度向甲方报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告，体检报告的内容包括但不限于运维服务机构对农村生活污水处理设施环境、水质、水量、处理工艺及设备工况等现状进行综合评价分析，并对下一步运维提出合理化建议的报告。

（5）按合同约定完成农村生活污水处理设施大修范围以外的所有运维服务对象的维修工作（运维项目服务对象大修参考范围详见附表2）；

（6）采取必要的安全措施，确保其人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的他人或公共设施产生干扰；

（8）甲方移交达标设施清单中的处理设施排水应符合省农村污水治理水污染物排放标准等标准要求，不能达标的运维项目服务对象应保证正常运行；

（9）负责运维废弃物的清掏、收集，并运送到指定地点；

（10）将甲方按合同约定支付的运维服务费及时支付其雇用人员工资，不得出现民工集体讨薪或因此产生的维权事件；

（11）按照法律规章、标准导则和合同约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录等，完成相关资料立卷及归档，并按专用合同条款约定和相关管理要求移交或报送甲方或甲方指定的单位；

（12）在服务期内承担甲方因法规和工作需要新增的服务内容，产生的费用由合同当事人协商确定；

（13）应履行的其他义务。

### 3.4 乙方现场踏勘

乙方应对基于甲方按照通用合同条款2.3.1〔提供运维服务条件〕和2.3.2〔提供基础资料〕提交的资料所做出的解释和推断负责，但因资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。

乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。

### 3.5 分包

除专用合同条款另有约定外，乙方不得将除劳务分包外的内容分包给第三方。

### 3.6 履约担保

甲方需要乙方提供履约担保的，履约担保一般为年合同金额的5%，在运维期结束办理好移交手续后无息退还余款（违约部分除外）。

## 4.运维要求

### 4.1 基本要求

4.1.1经甲乙双方确认，能达标的处理设施应达标运行；非达标处理设施和其他运维服务对象应正常运行。

4.1.2乙方应当建立健全运行服务质量及安全管理体系,完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。

4.1.3乙方应按企业基本条件要求配备化验室，制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。

4.1.4乙方应按企业基本条件要求加强信息化建设。

4.1.5乙方应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

4.1.6乙方不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门接到报告后，应当及时核查处理。

### 4.2 运维相关配置

乙方应按照运维企业基本条件要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台），明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。

### 4.3 运行维护服务的内容

运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

### 4.4 考核

对乙方审（考）核运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。

## 5.运维服务费的支付

### 5.1 预付款（定金）

### 本项目无预付款。

### 5.2 费用结算

5.2.1结算原则

运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。

5.2.2 结算周期

除专用合同条款另有约定外，结算周期按季度进行。

5.2.3费用确定

费用确定按照专用合同条款约定执行。

### 5.3运维服务费的支付

除专用合同条款另有约定外，甲方应在确定当期运维服务费后15日内对乙方进行支付。

### 5.4票据

除专用合同条款另有约定外，乙方应在甲方支付运维服务费时提供相应税务局正式票据。

### 5.5支付账户

甲方应将运维服务费支付至合同协议书中约定的乙方账户。

## 6.违约

### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（5）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.1.2甲方违约的责任

甲方因违约给乙方造成损失，应支付乙方损失所产生的合理费用。合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

6.1.3 因甲方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，甲方出现通用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的费用。

6.1.4 因甲方违约解除合同后的付款

乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后28天内完成下列款项的结算和支付：

（1）合同解除前所完成运维服务的费用；

（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

（3）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的；

（4）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（5）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.2.2 乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而产生的法律责任和费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

6.2.3 因乙方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现通用合同条款6.2.1〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

6.2.4 因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成结算和支付，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付违约金；

（3）合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部款项，并出具最终结清付款凭证。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

## 7.不可抗力

### 7.1不可抗力的范围

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

### 7.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应第一时间通知合同另一方当事人，固定证据，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 7.3 不可抗力后果的承担

7.3.1不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

7.3.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

7.3.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）设施设备的损坏，以及因设施损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方运维配备的设施设备损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担人员伤亡的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致乙方停止部分运维工作产生的费用损失由甲方和乙方合理分担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 7.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，除专用合同条款另有约定外，双方当事人应当在28天内完成款项结算并支付。

## 索赔

### 8.1乙方的索赔

根据合同约定，乙方认为有权得到追加运维服务费和（或）其他费用的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加运维服务费和（或）其他费用的权利；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计追加运维服务费和（或）其他费用的金额；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料。

### 8.2 对乙方索赔的处理

对乙方索赔的处理如下：

（1）甲方应在收到索赔报告后14天内完成审查。甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本；

（2）甲方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的索赔要求；

（3）乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期运维服务费用中进行支付；乙方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

### 8.3甲方的索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）其他费用的，甲方应向乙方发出通知并附有详细的证明。

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向乙方提出索赔意向通知书，甲方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）其他费用的权利。甲方应在发出索赔意向通知书后28天内，向乙方正式递交索赔报告。

### 8.4 对甲方索赔的处理

对甲方索赔的处理如下：

（1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料；

（2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可；

（3）乙方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的当期运维服务费用中扣除赔付的金额或其他费用；甲方不接受索赔处理结果的，按专用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

## 9.争议解决

### 9.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 9.2调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

### 9.4争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分 专用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.5其他合同文件包括：          。

### 1.2 语言文字

适用于合同的语言：                         。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：      。

### 1.4 标准、规范和导则

1.4.1适用于本合同的标准、规范和导则：

（1）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》

（2）《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》

（3）《农村生活污水治理设施第三方运维管理导则（试行）》

（4）《浙江省县（市、区）农村生活污水治理设施运行维护管理导则（试行）》

（5）《浙江省农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则(试行）》

（6）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》

（7）《农村生活污水治理设施编码导则（试行）》

（8）《农村生活污水厌氧-好氧（AO）处理终端维护导则（试行）》

（9）《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》

（10）《农村生活污水 A2O 处理终端维护导则（试行）》

（11）《浙江省县域农村生活污水治理专项规划编制导则》

（12）服务期间新增加的标准、导则。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标文件（含投标函、相关承诺文件）；

- 招标文件；

- 其他合同文件。

### 1.6 联络

1.6.1甲方和乙方应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。

1.6.2甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                  。乙方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：                  。

### 1.9 知识产权

1.9.1甲方提供给乙方的规划、图纸、甲方自行编制的技术规范以及其他类似性质文件的著作权的归属：             。

甲方提供的上述文件的使用限制要求：          。

1.9.2乙方为实施处理设施运维所编制的文件的著作权的归属：    。

乙方提供的上述文件的使用限制要求：                    。

1.9.4 乙方在处理设施运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费承担方式：                           。

### 1.11费用的修正

关于费用修正的约定：               。

## 2.甲方

### 2.1 甲方代表

甲方代表：

姓    名：      ；

身份证号：       ；

### 2.3甲方一般义务

2.3.1 提供运维服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求：       。

## 3.乙方

### 3.1 运维项目负责人

3.1.1姓    名：           ；

身份证号：         ；

3.1.3 乙方擅自更换运维项目负责人的违约责任：               。

3.1.4 乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的违约责任：        。

3.1.5 乙方运维项目负责人擅自长时间离开因为项目所在地的违约责任：。

### 3.2 项目人员

3.2.1 乙方提交项目管理机构及运维管理人员安排报告的期限：    。

3.2.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要运维管理人员的违约责任：               。

3.2.4乙方擅自更换主要运维管理人员和擅自长时间离开运维项目所在地的违约责任：                            。

### 3.3 履约担保

乙方是否提供履约担保：          是           。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

履约保证金：合同价的5%。       。

## 4.运维要求

### 4.2 运维相关配置

关于本项目乙方配置要求的约定：

### 1、本项目人员配备要求总数不低于25人，其中项目负责人1人，安全管理员2人，电工2人， 其他专业操作人员4人，农污日常运维养护人员16人。

- 中标后提供详细人员名单资料至采购人处备案，包括姓名、年龄、职称、身份证号，资料需盖公章所提供人员不得随意更换，在考核中如检查实际专业配置人员与备案表中人员资料不一致、考勤时人员不在岗，每发现一人次扣除2000元，如需更换人员请事先重新提交备案表并先经采购人同意；另车辆、设备等未按投标承诺到位的，每发现一辆或一台缺漏的每次扣除2000元；上述所有费用从当季合同款项中进行扣除。

3、人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担。如在服务期内遇台风、洪水、停电、上级部门检查等特殊（应急）情形的，中标人有必要临时增加人员投入的，中标人必须增加人员，同时临时增加设备、车辆、人员及其他费用由中标人承担，中标人自行注意报价风险。

### 4.3 运行维护服务的内容

- 1、污水收集管网运行维护管理。

定期（至少每月一次）对污水收集管网（由户外至污水处理终端或至市政一、二级管网）及各类提升井、检查井、提升泵站等相关构筑物及设施设备进行全面的巡视、检查、维修；定期对格栅、各类户外检查井淤积物进行全面的清理；做好管网应急疏通工作，确保管网通畅，对管网中出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，半小时内到场处理和修复；对接户管要开展日常巡查，对出现较严重的如路面沉降等可能影响排水系统正常运行的问题，及时上报业主单位和相关部门。

2、终端设施运行维护管理。

（1）每个终端每周巡查至少两次，接到投诉半小时响应，一小时到达现场，并建立记录台账；

（2）每年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换；

（3）主要设备定期保养：定期检查终端处理设备风机曝气运行情况，有损坏及时维修并上报；

（4）配电设备定期保养：定期检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修并上报；

（5）终端围栏、电工柜、各类设备、公示牌、绿化及其他设施维护要求：

围栏：围栏无倾倒、损坏，外观整洁，整体完好；

电工柜：电工柜整体完好无锈，相关门锁等配件完好；

各类设备：定期（至少每周一次）检查各类电气设备（包含但不仅限于风机、水泵、污泥回流泵、气泵、流量计、采控仪、各类控制按钮等）及其附属配件、线路等的正常完好无安全隐患，按要求进行日常维护，出现故障时，应及时(1小时内响应)维修或更换保证；

公示牌：公示牌外观完好，无倾倒、破损，确保公示内容清晰并根据实际情况及时进行更新。设立警示标语并予以维护；

绿化：终端内绿化成活率达到90%，湿地植物存活率达到90%，且生长良好，无杂草杂物；

设备房：风机房、滴滤池等外墙干净，无乱脏贴；内墙干净、整洁、无脱落；

- （6）定期对终端进出水水质、水量进行观察记录，同时对进出水水质进行检测，发现异常应及时排查检修，一体化池（处理能力在10吨／日以下）每季度自行检测一次，小型处理池（处理能力在30吨／日以下，10吨／日以上）每两月自行检测一次，大型处理池（处理能力在30吨／日以上）每月自行检测一次；

- （7）定期（至少每周一次）对格栅进行清渣、对集水井进行清淤；根据终端水质调试需要及时对各类池体（包括好氧池、厌氧池、沉淀池等）污泥进行清掏并对废渣、淤泥进行无害化处理，并做好台账记录；

3、终端（泵站）污泥处置和人工湿地植被清理。

（1）业主单位牵头帮助运维单位解决污泥的消纳场地，具体的处置及费用由运维单位负责。

（2）定期检查集中式人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位；对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通，保证出水畅通；

4、运维管理记录。

- （1）日常运行维护管理记录（包括巡查时间、范围、点位、设施运行及处理情况），并按照浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则的要求记录运维台账。

- （2）重大故障、严重问题报告及处理结果记录；

- （3）水质、水量观察记录；

- （4）年度检修测试记录；

- （5）投诉受理记录。

5、运维管理情况上报制度。

运维单位应定期（每月初）或及时（应急情况）向业主单位上报有关情况，报送内容如下：

1）定期上报运行维护报表（包括处理水量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备养护记录等）；

2）及时报告重大故障、严重问题（如污水收集管网严重漏损需采取工程措施修复，终端出水水质、水量出现异常，设施设备严重故障需大中修等）；

3）因自然或人为因素造成可能影响污水处理系统正常运行急需业主单位协调解决的事项。

### 4.4 考 核

关于本项目对乙方运行维护服务审（考）核的约定：

按洪塘街道农村生活污水处理设施标准化运维考核表进行考核。

## 5.服务费的支付

### 5.1运维费用支付

5.1.1日常运维费按季度根据考核结果支付；设施改造及零星维修费按实结算，由中标单位上报相关资料并经审计审核后支付。

5.1.2 甲方按季向乙方支付服务费，支付时间为每季度经甲方认可后，于次季度第一个月支付上季度的服务费用。

核减率根据考核分数确定：（考核成绩出现小数时按四舍五入计算）

本项目每月由甲方对乙方考核一次。

- 甲方将在每月会同有关部门对乙方进行考核：

- 1）若考核得分在95分以上的，拨付全额季度污水处理服务费；

- 2）若考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际月度污水处理服务费[例如：中标人月度污水处理服务费500000元/月度，考核成绩93.5分，即500000-（100-93.5）×5000=467500元/月度]；

- 3）若考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款8000元的比例计算后支付实际月度污水处理服务费[例如：中标人月度污水处理服务费500000元/月度，考核成绩86.5分，即500000-（100-86.5）×8000=392000元/月度]；

- 4）若考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款10000元的比例计算后支付实际月度污水处理服务费[例如：中标人月度污水处理服务费500000元/月度，月考核成绩81.5分，即500000-（100-81.5）×10000=315000元/月度]，同时视为考核不合格；

- 5）乙方如在一个考核年度中累计出现月度考核两次得分低于85分（不合格），第一次月度考核不合格，甲方有权要求乙方无偿增加人员配备，第二次月度考核不合格，甲方有权解除承包合同。

5.3 农污设施改造提升费用结算原则

农污设施改造提升及零星维修费用采用按实进行结算，具体编制依据、组价原则：

清单文件：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程工程量计算规范》(GB50857-2013)各专业、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（一、二）》（浙建站计[2013]63号、浙建站计[2014]31号) 及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图。国家有最新相关规范颁布实施时按最新规范执行。

定额文件：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图集等。

相关文件：《转发省住建厅、省发改委、省财政厅关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018版)的通知》(甬发改投资 [2018]601号)、宁波市造价处转发《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（甬建价[2018]83号）、宁波市物价局、宁波市城管局《关于公布宁波市中心城区建筑渣土处理费市场信息参考价的通知》（甬建价[2018]60号）、宁波市造价处《关于明确宁波市中心城区建筑渣土处置费作为非竞争性费用列入工程造价等有关计价问题的通知》（甬建价[2019]1号）。

人工信息价(含机上人工)：按《宁波建设工程造价信息》(综合版)施工当月月刊宁波市市区信息价。

材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：《宁波建设工程造价信息》(综合版)施工当月月刊市区信息价、《宁波建设工程造价信息》(园林苗木专刊)施工当月所在季度末月刊、《浙江造价信息》(正刊)施工当月期、无信息价的材料或设备采用市场价。以上信息价、市场价均按除税价计取。

施工组织措施费费率：按相应工程中间值取费。其中安全文明施工基本费按市区工程中间值计取。施工组织措施费不计取提前竣工增加费。

企业管理费费率、利润费率：各专业工程按相应工程中间值取定。

规费：按相应工程标准费率的30%计取（如有新的政策性文件，从其规定）。

税金：浙建建发(2019) 92 号规定9%计入（如有新的政策性文件，从其规定）。

## 6.违约

### 6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：             /          。

### 6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：           /             。

## 7.不可抗力

### 7.1不可抗力的范围

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  火灾、洪水、政府禁止令等  。

### 7.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，双方当事人应当在     天内完成款项结算并支付。

## 9.争议解决

### 9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向    宁波市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

第四部分  其他文件

1投标文件；

2中标通知书；

3其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 附表1:运维项目服务对象一览表

附表1-1：集中处理设施一览表

附表1-2：户用处理设备一览表

附表1-3：简易设施一览表

附表1-4：公共化粪池一览表

- 附表2:运维项目服务对象大修参考范围

附表1：                           运维项目服务对象一览表

| 序号 | 分类 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中处理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 户用处理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 简易设施 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公共化粪池 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 户内化粪池（若有） | 补助服务户内化粪池（个） | 户内化粪池清掏频次（次） |  | 户内化粪池清掏单价（元/个·次） |  | 清掏费用总价（元） |

附表1-1：                 集中处理设施一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中处理设施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-2：                     户用处理设备一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户用处理设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-3：                       简易设施一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简易设施 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表1-4：                    公共化粪池一览表

| 分类 | 序号 | 设施编码 | 设施名称 | 设计日处理能力（吨/天） | 受益户数（户） | 主、支管网总长度（米） | 提升泵站（座） | 检查井（座） | 运维费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共化粪池 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |

附表2：                运维项目服务对象大修参考范围

| 农村生活污水处理设施大修参考范围 | 1.意外损毁修复 |  | 1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复； 2、沉降引起处理设施损坏的修复； 3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复； |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.其他损毁修复 | 终端问题修复 | 1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复； 3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换； 4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复； 5、终端范围内绿化的整体更换； |
|  |  | 管网问题修复 | 1、管道开裂、脱节问题的开挖修复； 2、管道变形产生堵塞的开挖修复； 3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复； 4、水泵、控制柜的更换； 5、检查井（井盖除外）损坏的重建； |

- 第六章　投标文件格式

- 投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

子包：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

（1）供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

(2)-1 法定代表人身份证明

（投标人代表为法定代表人的用此表）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反面；如不在同页，须加盖供应商公章）。

(2)-2法定代表人授权书

（投标人代表为非法定代表人的用此表）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名或盖章：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1.法定代表人身份证复印件（正反面，如不在同页，须加盖供应商公章）；

2.授权代表身份证复印件（正反面）及开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月投标人为其缴纳过的社保证明资料加盖公章。

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件加盖公章，如为自然人的需附身份证明并签字；

（4）2019年度的财务报表复印件加盖公章；如为2019年12月份以后注册的企业则提供最近一个月的财务报表复印件加盖公章；

（5）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（6）提供2019年依法纳税的完税凭证复印件加盖公章，无完税记录的提供投标方所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件加盖公章；

（7）开标前六个月中任意一个月缴纳社保的凭证复印件加盖公章，无缴费记录的提供投标方所有地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件加盖公章；

（8）近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

致：（采购人）

本单位承诺：

我单位 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

注：供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

（9）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

（10）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

- 投标文件封面格式

正本/或副本

技术商务文件

项目名称：

项目编号：

子包：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

（1）自评分表

| 项 目 | 填写内容 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:        年         月        日

（2）投 标 函

致：（招标方）

(投标供应商全称)　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的    （项目名称）项目（项目编号：         ）招标活动并投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、若中标，投标供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我方符合招标方提出的资格要求。

5、投标文件有效期为开标之日起 90 个工作日。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（3）供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（若有，请附上有关证书的复印件并加盖公章） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）体系认证（若有，请附上有关证书的复印件并加盖公章） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日          期：

（4）商务条款响应表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照商务条款逐项比较填写

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（5）技术条款响应表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对照“招标内容与技术需求”条款逐项比较填写。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（6）服务承诺

致：招标人

关于贵方组织的                          （招标编号：         ）招标活动，现承诺如下：

本次招标所提供的服务完全满足招标文件第二章招标需求提出的所有要求。

特此承诺。

投标人全称：              （公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

（七）拟派驻本项目管理负责人简历表

拟派驻本项目管理负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

八、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 本项目中岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

九、投标人业绩一览表

投标人业绩一览表

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 投标文件封面格式

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

子包：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

（1）开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运维服务及提升改造 | 洪塘街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 |  |
| 二 | 运维服务及提升改造 | 庄桥街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 |  |
| 三 | 运维服务及提升改造 | 甬江街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 |  |
| 四 | 运维服务及提升改造 | 前江街道农村生活污水处理设施运维服务及提升改造项目 | 对农村生活污水处理设施按标准化要求进行日常维护，详见招标需求。 |  |
| 合计 |  |  |  | 万元/年 |
| 三年合计： |  |  |  | 万元 |

（2）报价明细表

- 洪塘街道农村污水处理设施运维服务及提升改造报价明细表

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 数量 | 最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 运维服务 | 农村生活污水终端站点运行维护 | 30t-100t日处理终端设施运行维护 | 5座 | 2.4万元/座.年 | 万元/座·年 |
|  |  |  | 100t以上日处理终端设施运行维护 | 1座 | 3.2万元/座.年 | 万元/座·年 |
|  |  | 农村生活污水管网运行维护（洪塘街道农村生活污水处理设施村：下沈村、赵家村、后张村、安山村，包含所有行政村户数。） | 管网、清扫口、化粪池、检查井、隔油池、生态池、提升井、分散式设备、无动力终端设备、绿化养护等日常巡查、疏通、清淤、报修等。 | 1978户 | 110元/户.年 | 元/户·年 |
|  |  | 农村生活污水设施日常维修 | 包括但不限于农村生活污水设施日常维修及零星维修等内容 | 1项 | 30万元/年 | 下浮 %， 万元/年 |
| （2） | 提升改造 | 农村生活污水提升改造 | 农村生活污水的提升改造等内容 | 1项 | 85万元/年 | 下浮 %， 万元/年 |
| 小计 |  |  |  |  | 万元/年 |  |
| 三年合计： |  |  |  |  | 万元 |  |

注: 1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、农村生活污水设施日常维修费用和农村生活污水提升改造费用为暂估费用，结算时按第三方的审计结算价*投标报价的浮动比例进行结算。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

二、庄桥街道农村污水处理设施运维服务及提升改造报价明细表

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 数量 | 最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 运维 服务 | 农村生活污水终端站点运行维护 | 0t-30t日处理终端设备运行维护 | 8座 | 1.6万元/座.年 | 万元/座·年 |
|  |  |  | 30t-100t日处理终端设备运行维护 | 3座 | 2.4万元/座.年 | 万元/座·年 |
|  |  |  | 100t以上日处理终端设备运行维护 | 6座 | 3.2万元/座.年 | 万元/座·年 |
|  |  | 农村生活污水管网运行维护（庄桥街道农村生活污水处理设施村：童家村、姚家村、洪家村、联群村、塘民村、居陆村、胡家村、费市村、东邵村、马径村、西卫桥村，包含所有行政村户数。） | 管网、清扫口、化粪池、检查井、隔油池、生态池、提升井、分散式设备、无动力终端设备、绿化养护等日常巡查、疏通、清淤、报修等。 | 6557户 | 110元/户.年 | 元/户·年 |
|  |  | 农村生活污水设施日常维修 | 包括但不限于农村生活污水设施日常维修及零星维修等内容。 | 1项 | 38万元/年 | 下浮 %， 万元/年 |
| （2） | 提升 改造 | 农村生活污水提升改造 | 农村生活污水的提升改造等内容。 | 1项 | 65万元/年 | 下浮 %， 万元/年 |
| 小计： |  |  |  |  | 万元/年 |  |
| 三年合计： |  |  |  |  | 万元 |  |

注: 1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、农村生活污水设施日常维修费用和农村生活污水提升改造费用为暂估费用，结算时按第三方的审计结算价*投标报价的浮动比例进行结算。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

- 甬江街道农村污水处理设施运维服务及提升改造报价明细表

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 数量 | 最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 运维 服务 | 农村生活污水管网运行维护（甬江街道农村生活污水处理设施村：河东村、河西村、畈里塘村、夏家村、外漕村，包含所有行政村户数。） | 管网、清扫口、化粪池、检查井、隔油池、生态池、提升井、分散式设备、无动力终端设备、绿化养护等日常巡查、疏通、清淤、报修等。 | 3614户 | 110元/户.年 | 元/户·年 |
|  |  |  |  | 36户（工业园区） | 2100元/户.年 | 元/户·年 |
|  |  | 农村生活污水设施日常维修 | 包括但不限于农村生活污水设施日常维修及零星维修等内容 | 1项 | 12万元/年 | 下浮 %， 万元/年 |
| 小计 |  |  |  |  | 万元/年 |  |
| 三年合计： |  |  |  |  | 万元 |  |

注: 1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、农村生活污水设施日常维修费用和农村生活污水提升改造费用为暂估费用，结算时按第三方的审计结算价*投标报价的浮动比例进行结算。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

- 前江街道农村污水处理设施运维服务及提升改造报价明细表

| 序号 | 类别 | 服务项目 | 服务内容及要求 | 数量 | 最高限价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 运维服务 | 农村生活污水终端站点运行维护 | 30t-100t日处理终端设施运行维护 | 3座 | 2.4万元/座*年 | 万元/座·年 |
|  |  |  | 100t以上日处理终端设施运行维护 | 1座 | 3.2万元/座*年 | 万元/座·年 |
|  |  |  | 纳入市政管道终端设备运行维护 | 3座 | 1.2万元/座*年 | 万元/座·年 |
|  |  | 农村生活污水管网运行维护（前江街道农村生活污水处理设施村：裘市村、西江村、西洪村、朱界村，包含所有行政村户数。） | 管网、清扫口、化粪池、检查井、隔油池、生态池、提升井、分散 式设备、无动力终端设备、绿化养护等日常巡查、疏通、清淤、报修等。 | 1851户 | 110元/户*年 | 元/户·年 |
|  |  | 农村生活污水设施日常维修 | 包括但不限于农村生活污水设施日常维修及零星维修等内容 | 1项 | 10万元/年 | 下浮 %， 万元/年 |
| （2） | 提升改造 | 农村生活污水提升改造 | 农村生活污水的提升改造等内容 | 1项 | 30万元/年 | 下浮 %， 万元/年 |
| 小计： |  |  |  |  |  | 万元/年 |
| 三年合计： |  |  |  |  |  | 万元 |

注: 1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、农村生活污水设施日常维修费用和农村生活污水提升改造费用为暂估费用，投标报价时不得进行浮动，此费用按实进行结算。

投标供应商盖章：                         （公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月    日

（3）投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（招标编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为 / 万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：采购人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上财政部发布的文件为准。

8、本《投标单位声明函》为政府采购信息统计使用，请供应商按照要求提供。

9、本表中信息须与《中小企业声明函》信息一致。

（4）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

注：联合体成员各方均需提供本项声明加盖各自单位公章。

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如投标供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如投标供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，投标供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠；

4、本表中信息须与《投标单位声明函》信息一致。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

填写说明：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（6）小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒：  1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，中标供应商应当向招标人提供财务会计报告、年度社保缴纳人员清单。

3、生产商划型是指根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体划型标准见“中小企业声明函”的说明。

投标单位（盖章）：                                          日  期：

（7）节能产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 节能产品认证证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：

1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、节能产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                                      日  期：

（8）环境标志产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：XXXXX采购编号：XXXX标包号：XX （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 环境标志产品证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证书复印件在投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |

特别提醒：

1、本表专用于政府采购政策评审，如果其他投标人对中标供应商有异议的，本表将依申请公开，若有以不真实材料谋取评审优势的，取消中标资格。

2、环境标志产品是指根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局等四部委发布的“财库[2019]9号”文件规定，由国家认可认证机构认证在投标截止日尚在有效期内的同型号产品。

投标单位（盖章）：                                       日  期：

（9）投标供应商认为需要提供的其他资料（如有需提供）

投标申请信息表

宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司：

本公司已在网上下载了贵公司的        X X X X项目 （项目编号为：   ）     采购文件，本公司将准时参加本次采购项目的投标，具体单位信息如下：

| 投标单位名称（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位办公地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话/手机 |  |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 拟参加标段 |  | 企业规模 | □微型 □小型 □中型 □大型 |
| 纳税人分类（必选项） | □小规模纳税人 □一般纳税人（请务必填写开票信息） |  |  |
| 发票开票信息（必选项） | 纳税人识别号 |  |  |
|  | 地址、电话 |  |  |
|  | 开户行、账号 |  |  |
| 备 注 | - 附件资料：营业执照副本复印件加盖公章 - 投标申请完成后不参加投标的，须以书面形式告知招标代理机构。 |  |  |

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日  期：      年     月     日