宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目

招标文件（货物）

（电子招投标）

招标编号：NBGODOZB325006

采购人：宁波市鄞州区人民政府白鹤街道办事处

宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室

采购代理机构：宁波国际投资咨询有限公司

2025年6月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2025年7月17日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBGODOZB325006

项目名称：宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目

预算金额（元）：38253900元

最高限价（元）：38253900元

采购需求：

标项名称: 宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目

数量: 1

预算金额（元）: 38253900元

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市广播电视监测中心机房迁建包含不限于机房设备、软件采购及安装等内容，具体以招标文件第三部分采购需求为准，投标人可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 备注：无

- 合同履约期限：标项 1，合同签订后4个月内完成所有设备的供货、安装、调试、试运行（试运行时间不少于1个月）并具备验收条件，通过采购人的最终验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年6月27日至2025年7月7日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月17日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年7月17日 09:00

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号)、《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》(浙财采监(2025)2号)已分别于2022年1月29日、2022年2月1日、2022年7月1日和2025年4月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市鄞州区人民政府白鹤街道办事处

宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室

地    址：宁波市鄞州区兴宁路 43 号

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574－87891994

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574－87891994

2.采购代理机构信息

名    称：宁波国际投资咨询有限公司

地    址：宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦12楼1203室

传    真：/

项目联系人（询问）：张洁、姚玲娜、蒋鹏程、马超群、严腾

项目联系方式（询问）：0574－88203787

质疑联系人：严旭东

质疑联系方式：0574－88203787

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人 ：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类；核心产品为：广播电视安播监测系统、双屏智能显控系统 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | - 本项目为 非 专门面向中小企业。 其对应的中小企业划分标准所属行业详见招标文件第六部分中小微企业声明函。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以就_____采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的工作分包，允许分包范围为装饰工程和消防工程部分，分包供应商需具备相应资质条件且不得再次分包。 ¨B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织，投标人可自行前往踏勘。 ¨B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ¨A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，无须配备讲解演示人员。 （2）方案讲解演示方式： 投标人提交以U盘为载体的电子演示视频或PPT形式播放文件，投标人应确认U盘能够打开运行并正常使用，若文件无法播放的，责任由投标人自行承担。 （3）电子演示文件包封： 电子演示文件应密封包封，封面上标明项目名称、项目编号、投标单位名称。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 2、投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 3、本项目投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于完成本项目的全部内容：包括硬件、软件、驻场运维服务、安装、调试、验收、培训、相关手册、配件、接口、线缆、介质、人工费等为完成本项目所需的全部费用，税金，其他与本项目服务有关的所有费用。 4、投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； （4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件及视频演示文件送达地点和签收人员 | 投标人若需要递交备份投标文件和演示文件可按照以下要求进行递交： ①采用邮寄方式提交电子备份投标文件和演示文件，需按以下要求递交： 供应商须在投标截止时间前一个工作日前将电子备份投标文件和演示文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件和演示文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件和演示文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。 电子备份投标文件邮寄地址为：宁波国际投资咨询有限公司（宁波市鄞州区和源路510号宁兴国贸大厦12楼1203室，接收人：严旭东，联系电话：18868663530。 ②采用直接递交方式递交备份电子投标文件和演示文件，在投标当天投标截止时间前投标人员进入宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】递交备份投标文件和演示文件。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ¨联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ¨联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★”系指实质性要求条款，“▲”系指重要性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3业务专用章使用说明函（如适用）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7评标标准相应的商务技术资料（格式自拟）；

11.2.8评分标准要求提供的其他技术资料及说明；

11.2.9投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 分项报价表

11.3.3落实政府采购政策需满足的要求（提供下列证明材料之一）：

（3-1）中小企业声明函（如是，请提供，格式见附件）；

（3-2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供，格式见附件）；

（3-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

“注：投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 项目背景

宁波市广播电视监测中心目前已构建完成覆盖市本级及9个区县（市）的广播电视融合监管平台和网络视听监管平台。该系统平台融合了广播电视质量监测、广告智能监测、节目内容评议、终端EPG监测、应急广播监测、两微一端、广电资源调度和画面云指挥调度等系统。由于中心机房拆迁，在指定区域规划新监测机房及大厅并进行配套设施改造；同时在保证现有9个区县（市）分平台监测业务功能不变的前提下，中心平台将沿用并进一步优化现有的系统技术架构，通过新增部署应用软件及硬件设备实施平台升级建设，完成监测中心既有业务数据及功能的平滑迁移，最终实现全媒体融合智慧平台的集中呈现、统一处理、统一发布。

- 建设需求

- 监测机房改造建设

本次监测机房建设旨在为宁波广播电视监测中心全媒体融合智慧监管平台提供高效、稳定、安全的7*24小时的运行环境。根据项目设计与规划，计划将宁波广电集团新大楼A座13层现有的微波机房改造为监测机房，建设内容包括装饰工程、电气工程、暖通工程、工艺工程、消防工程、弱电智能化工程以及机房监测工程，具体建设需求如下：

- 装饰工程：对机房内原有的墙、地、顶面进行装修改造，对原有空调系统、气体灭火系统整改移位，新增UPS配电间隔断、防火门等。

- 电气工程：负责满足监测机房内各类相关系统、设备的供电要求，包括UPS（配套蓄电池、电池架等）、市电切换ATS配电柜、UPS输入输出配电柜以及其他配套相关的电缆、承重支架、接地铜牌、桥架等。

- 暖通工程：负责满足监测机房、UPS配电间内的恒温恒湿环境需求，为系统提供良好的运行环境。建设包括封闭冷通道内的列间空调，监测机房、UPS配电间房间级空调，以及相关的配套安装辅材

- 工艺工程：提供60台标准尺寸的IT设备柜、2个精密列头柜、2套封闭冷通道以及其他相关的配套配件，为系统设备提供良好的运行平台。

- 消防工程：对原有的气体灭火系统进行移位改造，同时在UPS配电间内新增气体灭火系统，用于满足两个房间的消防安全需求。整个消防工程需与宁波广电集团大楼消防体系一致，涉及整改相关费用由投标人承担。

- 弱电智能化工程：对监测机房内进行全方位无死角的视频监控布局，满足7*24小时的视频监控录制要求；对机房所有的进出口提供配套的门禁系统，支持人脸、刷卡等操作；监测机房内提供无线AP全覆盖，满足网络需求。同时还包括监测专网的迁移割接和配套MSTP升级改造。

（7）机房监测工程：对机房内的温湿度、水浸、烟感、UPS、配电柜、精密空调、视频监控等相关数据进行全方位采集，并进行统一集中管理、分析，实现智能化监测和集中展示。

- 监测大厅改造建设

本次项目计划将宁波广电集团新大楼A座12层北侧中间区域改造为监测大厅，监测大厅是监测运维人员实时监控信号质量、处置突发事件的核心场所，建设需求应兼顾功能性、舒适性与应急能力，需从 “监测 - 指挥 - 应急” 全流程出发，构建集可视化、智能化、高可靠于一体的专业空间，为宁波广播电视监测中心提供一个综合性的监测、监控平台，支撑项目建设后的全媒体监测监管业务需求。

监测大厅改造建设具体包括：装饰工程、智能化工程、配套设施建设1、配套设施建设2以及其他配套设备：

- 装饰工程：根据设计要求对监测大厅的整体空间进行改造，包括顶面、地面、墙面的基础装修，顶面、墙面专业的隔声、吸声等相关的声学改造，满足现场广播电视专业的视听需求。定制门窗以及配套的暖通、消防、强弱电系统改造。

- 智能化工程：对监测大厅进行定点定位的专业化视频监控布局，满足7*24小时的视频监控录制要求；对监测大厅所有的进出口提供配套的门禁系统，支持人脸、刷卡等操作；提供配套的液晶拼接大屏以及安装、支撑支架用于7*24小时信号监测；配置智能化的灯光、遮阳窗帘控制系统，要求可以对接第三方集中控制系统，实现智能化的场景切换、控制；配置会议及扩声系统，包括无纸化系统、扩声音响、功放、音频处理设备等，满足监测大厅内指挥会议功能及信号扩声的需求；提供专业的操作控制系统，每套满足4工位坐席操作要求，支持标准19英寸机架式设备安装，提供8套日常监控管理及查看的专业设备。

- 配套设施建设1：对审评专家室的整体空间进行装修改造，包括墙、地、顶面的装修，定制门及强弱电系统

- 配套设施建设2：对新媒体监测及数据分析室的整体空间进行装修改造，包括墙、地、顶面的装修，定制门及强弱电系统

其他配套设备：对审评专家室、新媒体监测及数据分析室提供智能遮阳控制系统，要求支持第三方集中控制系统，实现智能化的场景切换、控制；提供专业的展示屏和配套播发控制系统，支持全场景信发覆盖，既支持万级终端设备云端信息发布和设备管理，也支持手机扫码上传播控宣传材料，同时也支持开机自动播放 U 盘视频图片，同时包含背景设计。

- 指挥调度中心改造建设

为实现统一指挥，集约运行，改造建设后指挥调度中心将能满足广播电视播出监控、指挥调度、信息处理、终端显示等工作，遇到突发事件等紧急情况下能进行现场指挥、远程连线、落实方案等作业需求，有效提升技术保障，确保安全播出。

指挥调度中心将集视频、图片、语音、场景预案等信息为一体，以各类信息资源为基础，各系统有机互动为特点的信息化基础设施。通过集成的各种系统应用，将各人员、部门、单位等应急指挥与调度集成在一个管理体系中，通过共享指挥平台和综合信息系统，实现集中接报，及时研判、快速响应和统一指挥。具体建设内容包括：

（1）指挥调度主控平台

1）画面云调度管理：实现各类视音频信号的采集、编码压缩和IP输出，实现信号的快速共享转发和一体化调用；信源端的画面预览和远程操控；多媒体设备和环境设备的一体化操控。移动端可视化显控、调度管理和智能操控；指挥控制台及指挥调度大屏。

2）物联智控：实现指挥监测大厅多个屏幕墙和电视墙屏幕的显控管理，同时支持移动端可视化显控、调度管理和物联智控等。

3）坐席协作：一席多屏，一屏多机，能够实现“人机分离”。同时在搭建的钢结构平台上配置指挥控制台及指挥调度大屏，以实现广电监测信号和数据的任意调度等。

4）控制台系统：通过部署指挥调度控制台等，辅助调度业务开展。

（2）指挥调度辅控平台

完成2套指挥调度辅控平台建设，包括部署必要的会议终端、音频扩声等设备。

- 监测监管业务系统建设及搬迁割接

（1）监测监管业务系统建设

1）应用系统

本次项目内建设的广播电视和网络视听监测监管应用系统主要包括广播电视安播监测系统、内容监管系统、网络视听监管系统、安播管理系统、机房智能运维系统、全媒体融合智慧平台及协同调度决策系统。各系统具体建设内容如下。

A.广播电视安播监测系统：建设广播电视安播监测系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能（如有线广播电视监测、数字终端信息监测和同步转播监测等）的基础上进行升级优化、智能化赋能，提升广播电视监管业务的数据挖掘能力、便捷运维能力，并根据现有的要求实现高清终端EPG监测、传播秩序监测。需实现现有业务系统重要监测数据（如故障节目录像、指标数据、收录发布数据、历史监测报表等）的完整迁移。★所建广播电视安播监测系统需实现对现有9区县（市）分平台、企业站广播电视监测前端无缝对接，实现前端数据接入、远程配置管理、一键运维巡检。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

B.节目内容监管系统：建设内容监管系统，实现市本级和现有的9个区县（市）分平台、企业站所含节目进行电视内容监测和广播内容监测，包括节目内容监听监看、内容评议、广告智能监测、节目内容核查和智能简报等功能，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能（如节目内容监听监看、广告智能监测、节目内容评议、节目内容核查等）的基础上进行升级优化、智能化赋能，在违规内容监管的基础上进一步优化完善对宣传任务落实情况的监测监管。★所建节目内容监测系统需实现现有业务系统重要监测数据（如广告样本、节目库、敏感特征库、审核结果、评议自定义栏目、评议结果、历史监测报表等）的完整迁移。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

C.网络视听监管系统：建设网络视听监管系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能（如广电两微一端监测等）的基础上进行优化升级、智能化赋能，加强融媒体中心矩阵账号、视听运营商业务、网络直播、APP首屏首页等重要网络视听业态或监测对象的监测监管。★所建网络视听监管系统需实现现有业务系统重要监测数据（如监管对象库、敏感节目、历史监测报表等）的完整迁移。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

D.★安播管理系统：建设安播管理系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，面向宁波市辖区内各广电单位，对辖区内的安播资源和数据进行统一管理，实现宁波市辖区内广电机构资源信息的统一可视化呈现。其通过集成值班管理、通知公告、公文流转、广电监测资产管理等业务功能，实现安播保障的流程化和制度化，并进一步提高监测中心监听监看人员的值班效率和业务自动化水平。系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

E.机房智能运维系统：建设机房智能运维系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能（如机房环境监控系统等）的基础上进行优化升级、智能化赋能及3D仿真，能够完整展现中心机房、9个区县（市）分平台和企业站前端监测机房的电力、温湿度及安防情况，进一步提升监管系统运维效能。需实现现有业务系统重要监测数据（如历史监测报表、监测探针设备ID及接口等）的完整迁移。需实现对现有环境、电力、安防采集设备的无缝对接，有效利用现有资源，系统迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

F.★全媒体融合智慧平台：构建升级以中心市本级为核心，联合现有9个区县（市）分平台和1个企业台站的一体化的平台体系，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，实现数据的统一池化管理，构建监管平台的智慧化引擎，实现对广播电视节目进行自动化、智能化的多业务识别分析，打造监测监管业务功能的管理框架，实现业务功能的统一化管理、便捷化接入和迭代化升级的框架构建，将监测结果数据转换成易于理解、接受的可视化图表进行可视化展示、分析，实现业务数据的高效关联分析。整合各业务系统中的监测数据和运维数据以及第三方媒体数据、资源数据等信息资源，打破数据壁垒，建立丰富的感知预警模型，实现多维度智能化的媒体安全态势感知能力，在监管上实现从事后追查到事前防范的智能化演进，在评估决策上实现从微观具体处理到宏观整体把握的模式转变，大幅度提升广播电视监测监管效能。提炼梳理宁波市广播电视和网络视听业务监管核心指标，以各类监测监管库的形式面向外部单位提供数据共享服务，促进跨地区、跨部门、跨层级数据互认共享，与省中心AI大模型为核心支撑的全媒体监管平台和文旅大数据深度融合，构建深度应用、上下联动、纵横协管的全媒体协同治理体系。

G.协同调度决策系统：为指挥调度中心提供技术和数据基座，实现视音频数据采集分析、汇聚，及在大屏端分发展示，并通过数据的再次加工，为用户提供定制化监测报告报表，从而为领导的指挥调度提供决策依据和支撑。

2）硬件支撑平台

按需部署计算能力、存储能力、网络交换传输能力和安全运维保障能力，分别构建专网和外网监管业务平台，分别为广播电视和网络视听监测监管业务提供基础硬件支撑。

3）采集监测前端

通过在监测中心及9个区县部署采集监测前端，对各种广播电视播出形态的节目信号进行连续、多频道的音视频采集和技术指标监测，为上层监测应用系统提供基础数据。

本次项目建设的采集监测前端可进一步分为市本级采集监测前端和区县级采集监测前端。

A.市本级采集监测前端

建设市本级有线电视及广播监测前端，完成对宁波市40路标清有线数字电视频点、4套调频广播、1路移动公交电视以及宁波电视台播出信号的采集监测。

建设地面数字电视监测前端，完成对3个频点共16套节目的地面数字电视信号的采集监测。

建设有线高清电视节目监测前端，完成20路有线数字电视共60套高清节目的采集监测。

建设高清终端EPG监测前端，完成对机顶盒的控制监测，并实现对机顶盒终端EPG信息安全（EPG广告）进行采集和回传，实现EPG安全监测。

建设运营商视听业务监测前端，覆盖电信、移动、联通三个运营商，采集用户终端环节直播EPG信息和重点码流数据，实现对运营商视听业务的监测监管。

B.区县级采集监测前端

建设地面数字电视监测前端，完成对2个频点共12套节目的地面数字电视信号的采集监测。

建设高清终端EPG监测前端，完成对机顶盒进行控制监测，并实现对机顶盒终端EPG信息安全（EPG广告）进行采集和回传，实现EPG安全监测。

（2）业务系统搬迁

★完成对现有应急广播监测系统的搬迁对接工作，需保证迁建完成后系统与市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备通信正常，实现应急广播网络的安全防护和数据传输功能,数据采集和现有应急广播监测数据不受影响，平台各功能模块运行正常。同时迁建完成后需纳入全媒体融合智慧监管平台进行统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理、统一报表分析、统一可视化呈现。

（3）业务系统割接融合

★完成监测中心在鄞州区兴宁路53号现有监测机房内的各业务系统数据的迁移及割接、与各区县（市）前端监测系统的对接及融合等。迁移割接后，位于新大楼的新建各业务系统需能够实现与现有监测业务系统数据的融合以及各区县市分平台系统的无缝对接，确保监测各系统的持续、有效及稳定运行。

- 现有监测设备搬迁

完成监测中心兴宁路53号的现有中心机房监测设备的搬迁工作。

- 网络安全

根据GB/T 22240-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》和GY/T 337-2020《广播电视网络安全等级保护定级指南》的安全保护等级确定原则，本系统定级为等保二级，本次业务专网平台与业务外网平台参照等保二级要求，采用基本相同的安全防护措施进行整体建设。本项目等级保护安全保障建设的总体安全策略将按照网络安全等级保护标准，从多个层面进行建设，满足在安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心的安全需求，按照要求通过专业机构的测评。

- 总体要求

1、本招标项目为交钥匙工程，投标人需负责从项目规划设计、设备采购、实施建设到竣工验收的全过程工作，采购人在项目执行期间不承担协调职责。★投标人应自主处理项目实施过程中涉及的各方关系、各类手续办理以及不同工作环节的衔接等事务，确保项目完整、顺利交付并能立即投入使用。

2、本招标项目迁建区域位于高新区凤竹路5号宁波广播电视集团A座大楼。宁波广播电视集团作为市级主要媒体宣传机构，肩负着制作与发布中央、省、市委重大决策、政策、方针等重要信息的使命，具有较高的安全保障要求，部分区域还存在一定的保密属性。★投标人在项目建设过程中，应充分考虑文明施工与安全施工的各项要求，严格遵守大楼的施工规范，确保施工过程安全、有序、环保，同时要科学合理安排施工进度，保证整体项目如期交付。

3、本招标项目遵循“架构稳定、深度融合、安全迁移”三大原则推进宁波市广播电视监测中心机房迁建与业务系统升级。★投标人须严格沿用并优化现有系统技术架构，严禁擅自改变现有监管平台整体架构；在广播电视安播监测、节目内容监管等业务系统建设升级过程中，必须实现与现有业务监管系统在功能、数据、流程等全维度深度融合，达成统一标准与无缝协同；针对市本级、区县（市）分平台、应急广播系统等数据割接及搬迁工作，需确保监测业务功能及数据完整接入，同时保障现有监测业务持续稳定运行，杜绝任何中断风险，筑牢安全底线。

4、监测中心目前在使用的广播电视监测系统由核心机房、市本级、9个区县（市）分平台和1个企业站组成。本次项目为核心机房的迁建，为确保核心机房与现有的市本级、9个区县（市）分平台和1个企业站对接融合顺利开展，★投标人需提供原系统厂商针对本项目的技术支持服务函，同时，现有监测数据与省监测平台已实现数据共享，目前广电总局制定了全国广电监测一张网的计划，本次新建系统须确保与省监测平台的上联下通、数据共享。

5、投标人须全面负责项目实施过程中监管平台对接、数据协议整合及系统开发对接工作，确保监管平台功能不受影响，并承担由此产生的全部集成和开发对接费用。同时须兜底“实现中心业务系统正常运行和建设标准规范机房目标”所必要的施工改造、工艺整改及设备材料供应（数量按需配置），相关费用由投标人全额承担，并出具书面承诺。(需附在商务技术文件中)

- 技术规格和功能要求

- 监测机房改造建设

监测机房改造建设作为广播电视监测中心稳定运行的核心工程，围绕装饰工程、电气工程、暖通工程、工艺工程、消防工程、智能化工程和机房监测工程七大维度，构建安全可靠、智能高效的监测环境。七大工程协同联动，全面提升监测机房的安全性、可靠性与智能化水平，为广播电视监测业务的高效开展提供坚实保障。

监测机房改造设计范围位于宁波广电集团新大楼 A 座 13 层，分为设备机房和UPS房，装修改造面积总共约 188 ㎡；其中UPS机房约27㎡，监测机房约160㎡。

  - 装饰工程

作为广播电视监测中心搬迁工程的基础支撑，装饰工程承载着优化空间布局、保障功能实现、提升环境品质的重要使命。

本项目装饰工程包括：1项天棚拆除、1项地面拆除、1项原有隔墙拆除、1项吊顶天棚、1项防静电地板安装、1项新建配电室隔墙、1项墙面乳胶漆、3台空调系统改造、1项消防系统改造、1项门窗改造、1项踢脚线、1项装饰脚手架和1项已完工程及设备保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 电气工程配套设备

作为广播电视监测中心安全运行的电力保障核心，电气系统承担着为监测设备、广播电视监测等系统平台稳定供电的关键使命，保障监测业务 7×24 小时不间断运行。

本项目电气工程配套设备建设：

中心现有2台规格为维谛 EXS 80KVA  UPS主机、80节维谛 U12V 380L/A 蓄电池，本次迁建需要将现有的UPS主机和电池搬迁至监测中心新址进行部署及应用，同时新增1台160KVA UPS主机、80节蓄电池和配套设施，满足业务系统的UPS供电需求。迁建过程需提供详细的现有UPS系统和新增UPS系统改造搬迁方案和应急保护措施。

项目中电气工程配套设备包括：新增配置1台160KVA UPS主机、80节蓄电池、4套电池架、1套蓄电池直流空开箱（160KVA）、1套蓄电池直流空开箱（2台80KVA）、1套总配电柜、1套UPS输出配电柜、1套空调配电柜和配套线缆辅材。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 暖通工程配套设备

作为广播电视监测中心稳定运行的环境保障基石，暖通工程系统为核心设备及人员营造恒温、恒湿、洁净的运行环境，确保监测业务全天候高效开展。

本项目暖通工程配套设备包括：

配置10台列间精密空调、10套精密空调安装辅材、20瓶制冷剂、10套防水围堰、10套进排水管路工程、10套精密空调承重支架、1台房间级精密空调1、1套精密空调安装辅材、2瓶制冷剂、1套防水围堰、1套进排水管路工程、1套精密空调承重支架、2台房间级精密空调2、2套精密空调安装辅材、3瓶制冷剂、2套防水围堰、2套进排水管路工程、2套精密空调承重支架、1台室内天花机1、2台室内天花机2、2台室外机、1台新风系统主机和1套新风配件。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 工艺工程配套设备

作为广播电视监测中心高效运行的物理承载与工艺支撑核心，工艺工程系统为各类监测设备、网络设施及数据平台提供标准化、规范化的安装部署环境。

本项目工艺工程配套设备包括：

配置60台IT机柜、2套精密列头柜、240对L型导轨、60块层板、2000块盲板、120块垂直理线板、60个水平理线架、600根扎线杆、120个PDU、120对工业连结器、8块侧面封板、136块围板（600）、68个走线槽（600）、4个横跨线槽、60个照明灯、4个灯开关、4个天窗按钮、4个固定天窗（600）、5个固定天窗（300）、27个翻转天窗（600）、4套自动平移门和配套线缆辅材。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 消防工程配套设备

作为广播电视监测中心安全运行的重要屏障，消防工程配套设备承担着预防火灾隐患、保障人员及设备安全的关键职责。

监测机房将利旧原有宁波广电集团5套无管网七氟丙烷灭火设备及泄压口进行保护，以及利旧使用相应的探测设施和告警处理、启停装置，同时UPS室新增1套无管网七氟丙烷灭火设备及泄压口进行保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 智能化工程配套设备

作为广播电视监测中心安全与智能化管理的核心枢纽，智能化工程系统为中心构建起全方位、立体化的安全防护与智能管理体系，以及构建全新的中心节点监测专网回传链路，为监测业务稳定运行提供坚实保障。

本项目智能化工程配套设备包括：

配置1项门禁系统、14台半球型摄像机、1台硬盘录像机、24块8T硬盘、1台磁盘阵列、2台24口交换机（POE）、1台出口网关（带AC功能 ）、7台室内双频无线AP和1台24口交换机（POE）。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 机房监测工程配套设备

机房动力环境监控系统可以协助机房运行维护部门高效、准确、及时、可靠并且方便地掌握和追踪机房配套设备的运行情况，为机房生产设备的运行创造高标准的综合环境。

本项目机房监测工程配套设备包括：

配置16套温度湿度传感器、12套水浸传感器、10套烟感传感器、6项配电箱数据接入、3台UPS数据接入、7项精密空调数据接入、1套视频数据接入、3台多接口采集监测终端、1套智能集中控制平台和1台48口交换机。

各部分技术要求详见采购清单。

- 监测大厅改造建设

监测大厅改造建设以打造现代化、智能化的广播电视监测核心枢纽为目标，围绕监测大厅装饰工程、监测大厅智能化工程、审评专家室配套设施建设、新媒体监测及数据分析室配套设施建设和其他配套设备部署，构建功能完备、高效协同的综合监测环境。各工程与配套设备通过统一规划、系统集成，实现功能互补与数据互通，全面提升监测大厅的业务处理能力、智能化水平和综合服务效能，为广播电视监测工作提供坚实有力的支撑。

监测大厅改造设计范围位于宁波广电集团新大楼 A 座 12 层，装修改造面积共为 592.4㎡，其中监测大厅面积为263.9㎡，附属审评专家室面积为183㎡、新媒体监测及数据分析室面积为145.5㎡。

  - 监测大厅装饰工程

作为广播电视监测中心高效运行的物理空间基础，监测大厅装饰工程肩负着塑造专业环境、优化功能布局、提升声学与视觉效果的重要使命，确保监测大厅满足现代化、智能化监测业务的空间需求，为工作人员打造安全、舒适、高效的工作环境。

本项目监测大厅装饰工程包括：

配置1项天棚拆除、1项地面拆除、1项墙体拆除、1项墙面拆除、1项顶面系统（专业声学吊顶）、1项墙面装饰板（吸音层）、1项新建轻钢龙骨C100隔墙、1项指挥调度会议区顶面系统（铝板围边）、1项指挥调度会议区顶面系统（A级防火巴力软膜天花）、1项挥调度会议区顶面系统（金属漆喷涂）（钢结构天棚）、1项指挥调度会议区墙面系统（窗帘盒定制）、1项指挥调度会议区墙面系统（造型发光灯箱及灯箱盒）、1项指挥调度会议区墙面系统（灯箱区金属漆喷涂）、1项指挥调度会议区墙面系统（定制波浪形聚氨酯吸音板）、1项指挥调度会议区墙面系统（铝板墙体饰面）、1项指挥调度会议区墙面系统（铝板发光灯槽）、1项会议区地台地面、2副定制成品钢楼梯、1项地台装饰面板（铝板墙体饰面）、1项地面发光灯槽、1项工作区顶面系统（铝板围边）、1项工作区顶面系统（A级防火巴力软膜天花）、1项工作区墙面系统（定制波浪形聚氨酯吸音板）、1项工作区墙面系统（雾化玻璃隔断）、1项工作区墙面系统（木饰面）、1项工作区墙面系统（铝板墙体饰面）、1项工作区墙面系统（铝板发光灯槽）、1项大屏区域墙面系统（铝板墙体饰面）、1项大屏区域墙面系统（铝板发光灯槽）、1项地面定制块毯、1副定制旋转楼梯、1项钢结构夹层、1项钢结构附夹层地胶地面、1项钢结构附夹层玻璃栏杆、1项顶面系统（顶面整体喷黑）、1项吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边）、1项顶面系统（巴力软膜天花）、1项吊顶系统（定制铝板造型天花）、1项隔音门、1樘钢制防火门、1樘普通防火门、1樘电子感应门、1项踢脚线、2项空调系统改造、1项消防系统改造、1项强电系统改造、1项弱电系统改造、1项装饰脚手架和1项已完工程及设备保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 监测大厅智能化工程

作为广播电视监测中心核心业务展示与智能管控的中枢平台，监测大厅智能化工程系统为监测人员提供集可视化监管、安全防护、高效交互于一体的综合操作环境。

本项目监测大厅智能化工程配套设备包括：

配置12台安防摄像机、1项门禁系统、60台液晶拼接屏、1项屏幕墙支持设备、4台宣发终端显示竖屏、1项灯光控制、1项遮阳控制、1套无纸化系统、1套扩声系统和1套其他配套，共同完成监测大厅智能化功能。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 配套设施建设1（审评专家室）

作为广播电视监测中心专业审评与决策的核心空间载体，本项目配套设施建设 1（审评专家室）致力于打造功能完备、环境舒适且专业性突出的工作环境，实现设施建设与监测中心整体系统的无缝对接，确保审评专家室满足高标准的会议研讨、业务审评需求，为专家团队提供高效、静谧、安全的工作空间。

本项目配套设施建设1（审评专家室）包括：

配置1项天棚拆除、1项墙体拆除、1项吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边）、1项吊顶系统（石膏板发光灯槽）、1项吊顶系统（A级防火巴力软膜天花）、1项顶面（轻钢骨龙石膏板吊顶面白色乳胶漆）、1项新建轻钢龙骨C100隔墙、1项大屏区域墙面系统（石膏板墙体饰面）、1项大屏区域墙面系统（发光灯槽）、1项墙面系统（窗帘盒定制）、1项墙面系统（聚氨酯吸音板）、1项地面定制块毯、1项隔音门、1项装饰脚手架、1项踢脚线、1项强电系统改造、1项弱电系统改造和1项已完工程及设备保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 配套设施建设2（新媒体监测及数据分析室）

作为广播电视新媒体监测与深度数据分析的前沿阵地，本项目配套设施建设 2（新媒体监测及数据分析室）以打造专业、高效、智能的工作空间为目标，确保设施建设与监测中心整体系统紧密衔接，为新媒体数据的实时监测、深度分析及高效处理提供稳定、舒适且适配的物理环境。

本项目配套设施建设2（新媒体监测及数据分析室）包括：

配置1项天棚拆除、1项顶面系统（顶面整体喷黑）、1项吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边）、1项吊顶系统（石膏板发光灯槽）、1项吊顶系统（A级防火巴力软膜天花）、1项吊顶系统（铝方通）、1项新建轻钢龙骨C100隔墙、1项大屏区域墙面系统（石膏板墙体饰面）、1项大屏区域墙面系统（发光灯槽）、1项墙面系统（窗帘盒定制）、1项墙面乳胶漆、1项地面定制块毯、2樘定制双开木门、1项装饰脚手架、1项踢脚线、1项强电系统改造、1项弱电系统改造和1项已完工程及设备保护。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 其他配套设备

本项目监测大厅改造建设其他配套设备包括：

配置1项审评专家室遮阳控制、1项新媒体监测及数据分析室遮阳控制、2台98寸智慧大屏、9台55寸显示大屏和1套展示播发控制系统。

- 各部分技术要求详见采购清单。

- 指挥调度中心改造建设

指挥调度中心改造建设聚焦于构建高效协同、智能互联的核心业务枢纽，以指挥调度主控平台为中枢，联动指挥调度辅控平台1（审评专家室）与指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室），形成三位一体的智慧化调度体系。三大平台通过统一的技术架构与数据标准，实现互联互通、资源共享与协同作业，全面提升广播电视监测的智能化水平与应急指挥调度能力，为行业监管、业务决策和技术创新提供坚实的智慧化保障。

为实现统一指挥，集约运行，改造建设后指挥调度中心将能满足广播电视播出监控、指挥调度、信息处理、终端显示等工作，遇到突发事件等紧急情况下能进行现场指挥、远程连线、落实方案等作业需求，有效提升技术保障，确保安全播出。

指挥调度中心将集视频、图片、语音、场景预案等信息为一体，以各类信息资源为基础，各系统有机互动为特点的信息化基础设施。通过集成的各种系统应用，将各人员、部门、单位等应急指挥与调度集成在一个管理体系中，通过共享指挥平台和综合信息系统，实现集中接报，及时研判、快速响应和统一指挥。

  - 指挥调度主控平台

通过画面云调度管理、物联智控、坐席协作、指挥调度控制台等功能，将监测大厅各类资源和信息进行有机整合，实现互联互通、资源共享和智能协同，并从实际业务需求出发进行场景设计，实现各业务空间工作模式的一键切换、便捷操作，构建现代化、智控化的指挥调度中心，支撑宁波市广播电视监测中心的多样化应用和业务发展的需求，助力监测监管工作模式数智化转型，提升数字化和智慧化管理水平，提高指挥决策的工作效率和应急反应能力，实现针对不同业务需求的定制化场景设计，根据不同的使用场景和业务需求，对大屏显示内容、环境设施（灯光、空调等）、扩声系统等进行定制化设置，并可进行快速一键切换，以满足不同场景的使用需求。

    - 画面云调度管理系统

监测中心现已建设博汇公司的MCS画面云调度管理系统，包含1套 EasyCloud 画面云主控终端系统、10台BHIP106-XC 超高清输入节点机、40台BHIP100-XC 超高清输出节点机和1套BHCA92 IP视频分发系统，★本次迁建需要将现有的画面云调度管理系统搬迁至监测中心新址进行部署及应用，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行建设升级优化、充分结合现有的软/硬件系统，通过视音频编解码技术和流媒体网络传输技术，实现图像、语音等音视频信号的统一接入、统一处理、统一传输和统一调用，本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

画面云调度管理系统作为各类媒体监测监管的信息化视听底座，提供面向监测监管人员最为直观的值班运维窗口，能够按照实际业务形成灵活多样的应用场景。系统采用先进的分布式神经元系统结构，实现音视频信号的全数字化和网络化，将所有的音视频数据通过网络在各个区域之间进行资源共享与互联互通。同时系统基于网络的资源整合，可实现与物联智控系统的深度融合，实现智慧指挥大厅信号、环境和设备的数字化管理和智能化调度。用户可以高效地实现各项业务的管理和调度，并提升整个系统的运行效率和智能化水平。

本项目画面云调度管理系统升级建设包括：

新增配置30台超高清输出节点机、6台超高清输入节点机、1套大数据可视化呈现管理系统、1套双屏智能显控系统、1套移动显控管理系统、3台48口POE交换机、1台超短焦投影和1台电动升降幕布。结合中心现有需搬迁的1套EasyCloud 画面云主控终端系统、40台超高清输出节点机、10台超高清输入节点机等，共同完成指挥调度中心智慧化的调度及场景应用功能。

各部分技术要求详见采购清单。

    - 物联智控系统

物联智控系统通过对现场多媒体设备和环境设备的集中控制管理，实现了设备之间的信息交互和协同工作。在监测大厅中，可以根据现场被控设备的情况，进行定制化编程，搭建物联智控系统，实现对多媒体设备和环境设备的集中控制管理。通过对各个设备进行精细化的控制，可以实现场景的自动化切换、灯光的智能调节、窗帘的自动开合等功能，从而提高工作效率，提升用户体验。

本项目物联智控系统包括：

配置1套物联智控软件、1台物联智控系统主机、1台物联智控终端和2套物联控制设备，共同完成指挥调度中心物联智控功能。

各部分技术要求详见采购清单。

    - 坐席协作系统

坐席协作系统基于IP化网络架构，只需一套键鼠，便可在多个显示终端间灵活漫游与操作，一席多屏，一屏多机，实现“人机分离”的智能化坐席管理，从而有效提高值班人员工作效率。

本次配置5套坐席协作节点机，实现在远端对电脑、服务器等进行无差别的实时操作与管理。

具体技术要求详见采购清单。

    - 控制台系统

定制监测大厅指挥调度控制台、指挥调度控制台旋转系统、单人发布台及配套设施，满足指挥调度要求。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 指挥调度辅控平台1（审评专家室）

本项目建设高效、智能的指挥调度辅控平台 1（审评专家室），以优化审评会议流程、提升专家决策效率为核心目标，深度融合智能交互、音视频集成与信息化管理技术。通过与监测中心核心业务系统的适配对接，可实时获取相关数据信息，助力专家高效开展审评工作，全面提升指挥调度辅控平台的智能化水平与应用效能。

指挥调度辅控平台1（审评专家室）包括：

配置9套触控式单屏带话筒升降一体式终端、1台会议讨论主机、9套会议终端主机、1套无纸化系统服务器、1台无纸化编码器、1台无纸化大屏显示终端、9只单元连接器、1台24口交换机、1套全彩LED显示屏、1台图像控制器、1台配电柜、1套LED屏钢结构、2只扩声音响、1台功放、1套无线手持话筒、1台调音台、1台反馈抑制器、1台电源时序器、5项前置及环绕监听音响、2只低频音响、1台环绕声解码器、1台蓝光播放器、1台设备机架、1套指挥调度台、1套操作工位、1套操作管理终端、7套辅助坐席和1批线缆辅材，共同完成指挥调度辅控平台1（审评专家室）功能。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）

本项目建设指挥调度辅控平台 2（新媒体监测及数据分析室），以满足广播电视新媒体监测与深度数据分析的业务需求。系统通过统一规划设计，实现各设备间的互联互通，与监测中心核心系统进行适配对接，获取实时监测数据，为新媒体监测与数据分析工作提供全面、智能的技术支撑，有效提升监测中心在新媒体领域的监管与分析能力。

指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）包括：

配置2只扩声音响、1台功放、1套无线手持话筒、1台调音台、1台反馈抑制器、1台电源时序器、1台设备机架、1套全彩LED显示屏、1台图像控制器、1台配电柜、1套LED屏钢结构、3套操作控制系统、12套日常管理查看专业设备、1套辅助设施和1批线缆辅材，共同完成指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室）功能。

各部分技术要求详见采购清单。

- 监测监管业务系统建设

  - 应用软件系统

    - 广播电视安播监测系统

监测中心现已建设博汇公司的1套广播电视安播监测系统，面向宁波市辖区内广播电视业务的安全播出与质量监测。本次迁建需将现有的广播电视安播监测系统所含的业务功能迁移至监测中心新址进行部署及应用，通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成对宁波全市广播电视信号安播质量、终端机顶盒EPG播出质量及重点时段节目智能比对的全面监测。

本次广播电视安播监测系统建设升级包括：

1套广播电视质量监测系统；

1套高清终端EPG监测系统；

和1套传播秩序监测系统。

各系统技术要求详见采购清单。

另外，本项目在对广播电视安播监测系统所含的广播电视安播监测、高清终端EPG监测和传播秩序监测进行建设升级时，须确保该系统能与监测中心现行业务监管系统实现深度的融合，以达成两者在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，具体包括数据融合、业务融合、接口融合、前端管理融合及界面设计融合的一致。

1、数据融合一致

本次建设的广播电视安播监测系统需与监测中心现有安播监管系统采用兼容的数据规范、数据表达和存储方式，能够实现对现有监管系统中存储的数据进行采集、存储、应用和展示，存储的数据包括但不限于技术指标数据、告警信息和节目存储数据等。

2、业务融合一致

本次建设的广播电视安播监测系统是在完全保留监测中心现有安播监测系统业务功能的前提下进行的建设，原业务功能在本次建设过程中需完全保留，不受影响。具体业务功能包括：实时监看功能、值班台功能、监测回溯功能、收录发布功能等。

3、接口融合一致

广播电视安播监测系统需能够接收市、区县级监测前端回传的音视频数据、技术指标和告警信息等数据，并进行分析、处理和展示，本项目建设的广播电视安播监测系统需能够实现与现有市本级、各区县市广电监测前端进行对接，能够正常接收其回传的各项数据，并进行分析处理。要求具备对接的广电监测前端设备包括：节目采集单元、节目监测报警单元、节目监测转码单元、机箱和电源单元、终端信息安全单元。

4、前端管理融合一致

为了掌握监测系统运行情况，确保监测资源的高效利用，本项目建设的广播电视安播监测系统需能够实现对现有市本级、各区县市广电监测前端的统一管理，具体包括扫描业务管理，报警门限管理，监测项配置管理和监测设备管理等。

5、界面设计融合一致

监测中心现有的广播电视安播监测系统的界面多为结合监测中心值班状态和值班人员使用习惯定制开发，为确保提供统一、连贯的用户体验，在界面设计方面，充分沿用现有系统的风格与布局，保证色彩搭配、交互方式、操作习惯等保持高度一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

    - 节目内容监管系统

监测中心现已建设博汇公司的1套节目内容监管系统，面向宁波市辖区内各播出机构的自办广播及电视节目的内容监管。本次迁建需将现有的节目内容监管系统所含的业务功能迁移至监测中心新址进行部署及应用，通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成广播电视节目内容监测，由流媒体将广播电视节目分发给节目内容智能监听监看系统、内容评议系统、广告智能监测系统、节目内容核查系统及智能简报管理系统，实现广播电视节目内容的自动识别、发现、审核、管理功能，实现辖区内广播电视内容安全及意识形态监管。

本次节目内容监管系统建设升级包括：

1套节目内容监听监看系统；

1套节目内容评议系统；

1套广告智能监测系；

1套节目内容核查系统；

1套智能简报管理系统。

各系统技术要求详见采购清单。

另外，本项目在对节目内容监管系统进行建设升级时，须保证该系统能与监测中心现有节目内容监听监看、内容评议、内容核查及广告智能监测系统的深度融合，以达成两者在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，具体包括数据融合、业务融合及界面设计融合的一致。

1、数据融合一致

本项目建设的节目内容监管系统与监测中心现有节目内容监听监看系统、内容评议系统、内容核查系统及广告智能监测分析系统需采用同样的数据规范、数据表达和存储方式，以能够实现现有的广告智能监测系统、节目内容评议及综合检索系统所采集或存储的数据能够在新节目内容监管系统中进行存储、应用和展示。具体需能够实现媒资素材特征库数据、广告样本库数据、媒资库数据和评议内容数据等数据融合。

2、业务融合一致

本项目建设的节目内容监管系统是在完全保留监测中心现有节目内容监听监看系统、内容评议系统、内容核查系统及广告智能监测分析系统等业务功能的前提下进行的建设，原有的业务功能在本项目建设过程中需不受影响。包括但不限于以下功能：广告识别、广告样本剪辑、广告业务配置、评议管理、审读评议、内容核查、统计分析等功能。

3、界面设计融合一致

监测中心现有的节目内容监听监看系统、内容评议系统、内容核查系统及广告智能监测分析系统的界面多为结合监测中心值班状态和值班人员使用习惯定制开发，为确保提供统一、连贯的用户体验，在界面设计方面，充分沿用现有系统的风格与布局，保证色彩搭配、交互方式、操作习惯等保持高度一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

    - 网络视听监管系统

监测中心现已建设博汇公司的1套网络视听监管系统，本次迁建需将现有的网络视听监管系统所含的业务功能迁移至监测中心新址进行部署及应用。通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，实现对宁波市辖区范围内网络视听节目服务持证和备案机构开办的互联网视听网站、微信、微博、APP 客户端、公众账号、短视频平台、自媒体平台、运营商视频业务、直播平台等各类视听新媒体业态的视听节目监管。

本次网络视听监管系统建设升级包括：

1套主体管理分析系统；

1套融媒体监管分析系统；

1套网站核查系统；

1套运营商视听业务监管系统；

1套视听节目监管系统；

1套专项任务监管系统；

1套广电节目视听分析系统；

1套网络直播监管系统；

1套融媒号首屏首页监管系统。

各系统技术要求详见采购清单。

另外，本项目在对网络视听监管系统进行建设升级时，须保证该系统能与监测中心现有主体管理分析、融媒体监管分析系统的深度融合，以达成两者在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，具体包括数据融合、业务融合及界面设计融合的一致。

1、数据融合一致

本项目建设的网络视听监管系统与监测中心现有主体管理分析、广电融媒体监测系统采用同样的数据规范、数据表达和存储方式，实现对现有监管系统中存储的各类数据进行采集、存储、应用和展示。具体包括主体信息数据、运营数据、传播力数据和违规内容数据等。

2、业务融合一致

本项目建设的网络视听监管系统是在完全保留监测中心现有主体管理分析、广电融媒体监测系统业务功能的前提下进行的升级建设，原业务功能在本次建设过程中不受影响。具体包括监管总览、运营分析、传播力分析和内容核查等。

3、界面设计融合一致

监测中心现有的主体管理分析、广电融媒体监管系统的界面多为结合监测中心值班状态和值班人员使用习惯定制开发，为确保提供统一、连贯的用户体验，在界面设计方面，充分沿用现有系统的风格与布局，保证色彩搭配、交互方式、操作习惯等保持高度一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

    - 安播调度管理系统

监测中心现已建设博汇公司的1套安播调度管理系统，本次迁建需将现有的安播调度管理系统所含的业务功能迁移至监测中心新址进行部署及应用。通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，面向宁波市辖区内各广电单位，对辖区内的安播资源和数据进行统一管理，实现宁波市辖区内广电机构资源信息的统一可视化呈现；通过电话、短信等方式实现安全播出调度管理；通过自动化、流程化的保障管理，实现各安播保障环节流程可管、可控，事件/事故回溯可查，信息及时上报，保障安全播出；通过监测人员管理、监测设备管理、安播文件管理等实现广电监测管理；并结合宁波市广播电视监管平台中的安播资源管理和安播调度等形成的全新安全播出调度管理体系。

本次安播调度管理系统建设升级包括：

1套安播资源管理系统；

1套安全播出调度管理系统；

1套安播保障管理系统；

1套广电监测管理系统。

各系统技术要求详见采购清单。

另外，本项目在对安播调度管理系统进行建设升级时，要结合宁波市广播电视监管平台中的安播资源管理、安播调度和广电监测管理，需实现与监测中心现有系统深度融合对接，以达成在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，具体包括数据融合、业务融合和界面设计融合的一致。

1、数据融合一致

本次建设的安播管理系统需与监测中心现有安播资源管理和安播调度等系统采用相同的数据规范、数据表达和存储方式，实现对现有系统中存储的各类数据进行采集、存储、应用和展示。具体数据内容包括：辖区内广电播出机构、监测站点的基本信息、组织机构信息和调度信息，辖区内安播单位所播出的频道频率信息和节目信息，监测中心的人员数据、物品登记数据、仓库管理数据等。

2、业务融合一致

本次建设的安播管理系统是在完全保留监测中心现有安播资源管理和安播调度业务功能的前提下进行的建设，原业务功能在本次建设过程中需完全保留，不受影响。具体业务功能包括：安播资源管理、安全播出调度管理、安播保障管理和广电监测管理等。

3、界面设计融合一致

为确保操作使用的一贯性，降低学习培训等人力成本，本项目建设的安播管理系统的界面风格需与监测中心现有安播资源管理和安播调度系统保持一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

    - 机房智能运维系统

本项目建设升级机房智能运维系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，采用3D建模技术，对监测中心机房进行虚拟仿真，构建中心机房数字孪生系统，实现监测中心机房及机房内部设备的3D可视化展示；通过与监测机房动力监控、环境监控、安防监控系统及基础IT设施的适配对接，获取动力、环境安防等系统采集的技术指标数据和报警数据，实现数据与数字孪生系统的联动。

本次机房智能运维系统建设升级包括：

1套数据采集适配对接；

1套数字孪生。

各系统技术要求详见采购清单。

    - 全媒体融合智慧平台

构建全媒体融合智慧平台基座，为平台各个业务系统提供基础框架支撑、数据支撑、能力支撑。底层集成各类数据处理技术，打造监测监管视听全数据基座，为平台各个业务系统提供数据支撑；通过应用人工智能技术，构建多模态的内容识别引擎，打造视听智能分析能力平台，为各个业务系统提供能力支撑；构建监测监管全业务集合框架，对各项业务子系统进行统一集中管理；对各项业务子系统的监测数据、告警信息等进行可视化呈现，形成全媒体融合可视化系统。

本次全媒体融合智慧平台建设升级包括：

1套平台统一管理；

1套监测监管视听全数据基座；

1套视听智能分析能力平台；

1套监测监管全业务集合框架；

1套全媒体融合可视化系统；

1套全媒体态势感知系统；

1套数据治理及共享。

各系统技术要求详见采购清单。

    - 协同调度决策系统

为指挥调度中心提供技术和数据基座，实现视音频数据采集分析、汇聚，及在大屏端分发展示，并通过数据的再次加工，为用户提供定制化监测报告报表，从而为领导的指挥调度提供决策依据和支撑。

本次协同调度决策系统建设升级包括：

1套信息发布；

1套智慧视听管理。

各系统技术要求详见采购清单。

  - 平台基础资源

    - 系统软件

      - 专网业务系统软件

作为广播电视监测中心专网业务高效运转的核心支撑，本项目专网业务系统软件以构建自主可控、智能协同的数字化生态为目标。各软件模块通过标准化接口实现深度集成与数据共享，形成覆盖资源管理、数据存储、系统运维的全链条解决方案，全面提升监测中心专网业务的运行效率、安全性与自主可控水平。

本项目专网业务系统软件需配置30套虚拟化软件、1套虚拟化管理平台、46套操作系统、3套数据库软件和1套综合网管软件。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 外网业务系统软件

作为广播电视监测中心外网业务数据交互的数字化基石，本项目外网业务系统软件以构建安全、高效、自主可控的业务运行体系为核心目标。各软件模块通过标准化接口实现深度协同与数据共享，形成集资源管理、数据存储、系统运维于一体的完整解决方案，全面提升监测中心外网业务的运行效率、安全性及服务质量，为外网业务的高效开展提供坚实的技术支撑。

本项目外网业务系统软件需配置24套虚拟化软件、1套虚拟化管理平台、39套国产化操作系统、2套国产化数据库软件和1套外网综合网管软件。

各部分技术要求详见采购清单。

    - 硬件设备

      - 网络设备

        - 专网业务网络设备

作为广播电视监测中心专网业务高效稳定运行的网络基石，本项目专网业务网络设备以构建高速、安全、可扩展的网络架构为核心目标，确保专网业务数据传输的安全性与完整性。

本项目专网业务网络设备需配置2台核心交换机、2台存储交换机、2台虚拟化交换机和12台数据接入交换机。

各部分技术要求详见采购清单。

        - 外网业务网络设备

作为广播电视监测中心外网业务互联互通的网络中枢，本项目外网业务网络设备以构建安全、高速、智能的网络架构为核心目标，保障外网业务数据传输的安全性与完整性。

本项目外网业务网络设备需配置2台核心交换机、2台存储交换机、2台虚拟化交换机和2台数据接入交换机。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 服务器设备

        - 专网业务服务器设备

作为广播电视监测中心专网业务高效运行的计算核心，本项目专网业务服务器设备以构建性能强劲、安全可靠、智能协同的硬件支撑体系为目标，全面提升监测中心专网业务的智能化水平与运行效率。

本项目专网业务服务器设备需配置15台虚拟化服务器、5台应用服务器和2台人工智能GPU专用服务器。

各部分技术要求详见采购清单。

        - 外网业务服务器设备

作为广播电视监测中心外网业务智能化应用的核心算力引擎，本项目外网业务服务器设备以构建高效、智能、安全的计算基础设施为目标，全面提升监测中心外网业务的智能化水平与服务响应能力。

本项目外网业务服务器设备需配置12台虚拟化服务器和2台人工智能GPU专用服务器。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 存储设备

        - 专网业务存储设备

作为广播电视监测中心数据安全与业务高效运行的关键保障，专网业务存储设备围绕广播电视监测存储、全媒体融合智慧平台基座数据存储和虚拟化系统存储三大核心场景，构建全链条国产化存储体系。

针对广播电视监测存储的海量节目录像需求，部署具备主单元与扩展单元的国产化存储设备，提供不低于 1000TB 的有效存储空间，确保数据长期稳定留存；针对全媒体融合智慧平台基座数据存储，采用国产化存储方案，保障 100T 以上的有效存储容量，支撑数据的高效调用与分析；针对虚拟化系统存储的共享存储需求，配备不少于 50TB 有效存储空间的国产化设备，实现数据资源的灵活分配与安全共享。

本项目专网业务存储设备包括1套广播电视监测存储、1套全媒体融合智慧平台基座数据存储和1套虚拟化系统存储。

各部分技术要求详见采购清单。

        - 外网业务存储设备

作为保障广播电视监测中心网络视听监管业务高效运转的核心设施，外网业务存储设备包含互联网业务及运营商视听业务监测存储和虚拟化系统存储，全面采用国产化方案，构建安全、可靠的数据存储体系。

针对互联网业务及运营商视听业务，部署具备主单元与扩展单元的国产化存储设备，提供不少于450TB的有效存储空间，满足海量监管数据的长期稳定存储需求；针对虚拟化系统存储存储需求，同样采用国产化设备，确保不少于50TB的有效存储空间，实现数据资源的灵活调配与高效利用。

本项目外网业务存储设备包括1套互联网业务及运营商视听业务监测存储和1套虚拟化系统存储。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 其他设备

中心现有博汇 BHIP193 嵌入式多画面显示监测报警系统，本次迁建需要将现有的嵌入式多画面监测显示系统搬迁至监测中心新址进行部署及应用。

本项目平台基础资源的其他硬件设备需新增配置12台嵌入式多画面监测显示系统、1台网络视听直播多画面专用设备、1台首屏首页监管专用设备、1台机房3D可视化专用设备、1台设备资源3D可视化专用设备、1台动环3D可视化专用设备、1套电话调度设备和1套人工智能协作系统。

本次新增加的嵌入式多画面监测显示系统设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 监测前端设备

本项目升级建设的监测前端设备主要包括市本级采集监测前端和区县级采集监测前端。通过专用的监测前端设备对有线电视、地面数字电视、调频广播以及播出信源信号等各种广播电视播出形态的节目信号进行连续、多频道的音视频采集和技术指标监测，为业务应用系统提供基础数据。

监测中心现已建设博汇公司的多种类型规格的广播电视采集前端设备，升级建设的全媒体融合智慧平台需将这些采集前端设备纳入日常设备监测，具有统一管理和设备告警功能。

同时本次迁建升级的广播电视采集前端设备需实现与监测中心现有前端设备及迁建升级的全媒体融合智慧监管平台的深度融合对接，实现接口统一、配置统一、管理统一。

（1）接口统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备一致的通信接口，可统一实现广播电视业务信号的采集监测，并将采集监测的各项数据回传给中心监管平台进行处理和可视化呈现。

（2）配置统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备相同的配置参数和设置标准，确保他们能够按照相同或相似的方式运行。同时，为用户的使用习惯，新建的广播电视采集前端设备的参数配置界面需与现有前端设备保持一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。

（3）管理统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备相同的管理模式，实现管理的融合统一，可在中心监管平台下实现集中的监控、维护和软件升级。同时为方便用户使用，新建的广播电视采集前端设备的监控、维护和软件升级的操作方式需与现有前端设备保持一致。

    - 市本级采集监测前端

市本级采集监测前端主要包括有线电视及广播监测前端、地面数字电视监测前端、有线高清电视节目监测前端、高清终端EPG监测前端及运营商视听业务监测前端。

      - 市本级广电监测设备升级

中心市本级现已建设博汇公司的1套广播电视监测前端系统，包含BHQA168多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡、BHAF133多通道AM/FM广播监测编码卡、BHCV37多通道模拟视音频监测编码卡、BHIP195多通道高标清监测转码卡、BHX136嵌入式监测主控板、BHC7200-SE 2U多媒体通用处理平台等，本次迁建需要将现有的市本级广播电视监测前端搬迁至监测中心新址进行部署及应用。

本项目建设升级市本级广播电视监测前端，完成对宁波市40路标清有线数字电视频点、4套调频广播、1路移动公交电视以及宁波电视台播出信号（含4套广播和4套高标清电视）的监测。本次需新增配置9台多媒体通用处理平台、10块多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡、40块CAM卡、1块多通道AES/EBU数字音频监测编码卡、1块多通道ASI码流监测打包卡、1块多通道AM/FM广播监测编码卡、1块多通道模拟视音频监测编码卡、8块多通道高标清监测转码卡和6块嵌入式监测主控卡。结合沿用中心市本级现有的有线电视及广播监测前端设备，共同整体完成市本级广播电视监测功能。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 市本级地面数字电视监测前端

中心市本级现已建设博汇公司的1套地面数字电视监测前端系统，包含BHDT156-S多通道DTMB国标地面数字电视监测卡、BHIP195多通道高标清监测转码卡、BHX136嵌入式监测主控板和BHC7200-SE 2U多媒体通用处理平台等，本次迁建需要将现有的地面数字电视监测前端搬迁至监测中心新址进行部署及应用。

本项目建设市本级地面数字电视监测前端，用于完成市本级3个频点共16套节目的DTMB信号的采集监测。需配置1台多媒体通用处理平台、1块多通道DTMB国标地面数字电视监测卡、1块多通道高标清监测转码卡和1块嵌入式监测主控卡。结合中心市本级现有的地面数字电视监测前端设备，共同整体完成市本级地面数字电视节目监测功能。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 市本级高清节目监测前端

中心市本级现已建设博汇公司的1套高清节目监测前系统，包含BHQA168多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡、BHIP195多通道高标清监测转码卡、BHX136嵌入式监测主控板、BHC7200-SE 2U多媒体通用处理平台等，本次迁建需要将现有的高清节目监测前端搬迁至监测中心新址进行部署及应用。

本项目建设市本级高清节目监测前端，用于完成20路有线数字电视共60套高清节目的采集监测。需配置3台多媒体通用处理平台、5块多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡、20块CAM卡、4块多通道高标清监测转码卡和3块嵌入式监测主控卡。结合中心现有的高清节目监测前端设备，共同整体完成市本级有线高清电视节目监测功能。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 市本级高清终端EPG监测设备

中心市本级现已建设博汇公司的1套EPG监测设备一批，包含BHIP71机顶盒网关控制卡、Trinity-ADManager识别服务器、BHX136嵌入式监测主控板、BHQA68多通道有线数字电视监测解扰卡、电源控制器、BHC3000 1U嵌入式机箱、BHC2000 2U嵌入式机箱和冗余电源等。

本项目规划按照5个机顶盒进行监测，配置5台高清终端EPG监测设备，用于实现对机顶盒进行控制监测，并实现对机顶盒终端EPG信息安全（EPG广告）进行采集和回传，实现EPG安全监测。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

具体技术要求详见采购清单。

      - 市本级运营商业务监测前端

本项目建设面向市本级覆盖电信、移动、联通三大运营商的视听业务监测前端，配置2台多媒体通用处理平台、1块多通道高标清监测转码卡、3块嵌入式监测主控卡和3块机顶盒拨测控制卡。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

    - 区县级采集监测前端

区县级采集监测前端主要包括地面数字电视监测前端和高清终端EPG监测前端，部署于现有采集监测前端机房，将结合利用现有前端交换机实现本项目新增采集监测前端的组网连接。

      - 区县级地面数字电视监测前端

本项目建设9个区县级地面数字电视监测前端，用于完成9个区县各2个频点的DTMB信号的采集监测。共配置9台多媒体通用处理平台、9块多通道DTMB国标地面数字电视监测卡、9块多通道高标清监测转码卡和9块嵌入式监测主控卡。

本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

各部分技术要求详见采购清单。

      - 区县级高清终端EPG监测设备

本项目在9个区县各新增配置5台区县级高清终端EPG监测设备，用于实现对机顶盒进行控制监测，并实现对机顶盒终端EPG信息安全（EPG广告）进行采集，实现EPG安全监测。

各区县现已建设博汇公司的1套EPG监测设备，本次新增加的设备性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。

具体技术要求详见采购清单。

- 业务系统搬迁及割接融合

  - 业务系统搬迁及割接融合

作为广播电视监测中心搬迁工程中保障业务连续性与系统融合的关键环节，本项目业务系统搬迁及割接融合以实现零数据丢失、最小业务中断为核心目标。深度整合数据迁移、系统割接与智能融合技术，对广播电视安播监测系统、内容监管系统、网络视听监管系统等十一大核心业务系统的数据及应用进行整体迁移。借助统一的数据接口与标准化协议，推动搬迁后各系统间的深度融合，实现数据资源的互联互通与业务协同运作。此外，针对核心的广播电视安播监测系统、画面云调度管理系统等重点系统，制定专项搬迁方案，保障其核心功能快速恢复与高效运行，全面提升监测中心在搬迁后业务系统的稳定性、兼容性与智能化水平。

本项目业务系统搬迁及割接融合包括：广播电视安播监测系统数据的整体迁移、内容监管系统数据的整体迁移、网络视听监管系统数据的整体迁移、机房智能运维系统数据的整体迁移、广电节目监看管理系统数据的整体迁移、多画面显示监测系统数据的整体迁移、广播同步转播智能监测系统数据的整体迁移、终端EPG监测系统数据的整体迁移、存储单元系统数据的整体迁移、画面云调度管理系统搬迁和各区县（市）广播电视和机房环境监测前端系统软件升级融合。

具体技术要求详见采购清单。

  - 应急广播监测系统搬迁

应急广播监测系统为监测中心2023年新建系统，系统分为三部分：应急广播监管平台、市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备和网络安全系统。本次搬迁需要将应急广播监管平台和网络安全系统搬迁至宁波市广电监测中心新址进行部署及应用，保证迁建完成后系统与市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备通信正常，实现应急广播网络的安全防护和数据传输功能,数据采集和现有应急广播监测数据不受影响，平台各功能模块运行正常。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 设备搬迁

完成中心现有机房设备的搬迁工作；

搬迁服务包含但不限于：①设备拆卸、清灰；②包装与运输；③综合布线、人员费用（按新机房的工艺要求）；④设备安装与调试；⑤耗材费用（工具、线材、标签、色带等）；⑥其他费用。（不可预计费，损坏修复等）

- 网络安全

  - 网络安全等保设备

此次项目主要面向专网业务、外网业务的生产数据，目前根据网络拓扑环境设计架构分为云内外两套相互独立存在的区域，在整体方案设计上，重点协助建立感知预警、主动防护、全面监测、应急处置的动态保障体系，在安全保障体系建设上最终所要达到的保护效果应符合《信息系统安全等级保护基本要求》，此次建设的目标是云内外两套网络架构各自在国家信息系统安全等级保护相关政策和标准的指导下达到国家信息安全等级保护相关标准的要求，并通过信息系统二级等级测评。

本次网络安全系统在业务专网平台配置出口防火墙、堡垒机、日志审计、终端安全管理系统、VPN等安全设备；在业务外网平台配置出口防火墙、堡垒机、Web应用防火墙、日志审计、终端安全管理系统等安全设备。

同时本项目在业务专网平台和业务外网平台间部署防火墙、数据交换网闸及数据传输网闸等设备。

本项目网络安全等保设备共需配置8台防火墙、1台Web应用防火墙、1台上网审计设备、2套终端安全管理系统、2台日志审计设备、2台堡垒机设备、1套数据交换网闸、1套数据传输网闸和1台VPN。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 网络安全态势感知系统

广电行业作为国家关键信息基础设施的重要组成部分，做好广电行业网络安全状态监测，加强行业网络安全状态实时评估工作刻不容缓。广电监测中心根据自身对于全市广电行业网络安全状况测评职能要求，进一步完善广电行业网络安全监测手段，实现关口前移，发现于未然。

通过本次项目的建设，依托当前先进的技术手段，多融合各个节点，集成本市县区各个广电相关单位各种有分析价值的数据，形成“1个平台+N个数据采集节点”的一体化解决方案。为减少前置已投入安全设备的重复流量检测，提升安全设备的二次使用率，通过在非办公类业务网络以及本市县区各个广电自建信息化系统的关键节点，部署数据采集节点硬件设备。收集各种异构安全设备上的关键数据节点进行融合数据清晰统一格式化输出，同时数据采集节点实时上报至网络安全态感（监测）平台进行二次分析。目标实现为广电行业网络空间安全提供统一的全局视野，通过详尽的攻击可视化，提升安全研判及溯源的效率，增强对于安全事件的监控研判与追溯能力。

本项目网络安全态势感知系统需配置1套智能预警、1套策略模型、1套资产建设、1套漏洞管理、1套用户中心、1套数据集成、1套数据溯源、1套更新响应、12套区县数据采集设备、1套授权和4套操作系统。

各部分技术要求详见采购清单。

  - 安全演练系统

网络安全领域本身具有政策性强、技术密集等特点，因此对网络安全人才队伍的综合能力提出了更高要求。

为帮助广电监测中心更好地开展网络安全教学和人才培养。要求网络安全教学系统以课程资源等内容为核心，结合教学培训、安全实训、仿真研究、考核检验、竞赛实战于一体的实战型网络安全人才培养平台。

本项目安全演练系统需配置1套网络安全教学系统、1套网络安全竞赛系统、1套系统资源包和1套教学应用服务器。

各部分技术要求详见采购清单。

- 其他相关需求

1、要求投标人在相关技术方案中提供对本项目现有中心业务系统、9个区县市分平台的现状和需求分析，包括各区县市设备的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关等情况，对实施过程中重点与难点的分析，以及解决重点难点问题可采取的措施。

2、要求投标人提供本项目迁建方案（包括迁建思路、原则、特点、技术要求、项目总体实现情况等）设计。

3、要求投标人在相关技术方案中提供详细的应急广播监测系统搬迁实施方案，包括梳理系统架构、网络拓扑、系统现状等，以及解决重点难点问题可采取的措施。为切实确保应急广播监测系统搬迁后实现无缝衔接与稳定运行，清晰反映原系统的技术细节与运行特征，作为系统迁移方案制定及对接可行性评估的不可或缺的关键依据，投标人需全面、精准地提供原系统核心界面截图。

4、要求投标人根据招标文件提供的相关平面图、效果图进行设计意图分析和理解，同时进一步完成深化设计，并提供深化的设计效果图。

5、要求投标人在相关技术方案中提供本项目网络拓扑环境设计架构、网络安全等级保护设计方案、边界隔离防护措施、广电行业网络安全监测手段、网络安全教学和人才培养方案。

6、要求投标人提供本项目售后服务方案：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力，紧急故障处理预案、技术指导等。

7、人员要求

按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、系统架构设计、开发测试、系统集成、质量管控等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施。

在本项目的执行过程中，整个项目团队的人员要相对稳定。同时，参与此项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。项目实施期间，根据采购人的合理需要，采购人有权要求中标方对项目经理等项目组人员进行调换。

项目实施环节至少应明确指派以下人员角色：

（1）项目经理一名，负责整个项目的日常管理与资源调配，推进项目的进行，解决各种紧急事件。项目经理应具有丰富的项目管理经验，获得充分授权，可以调配项目各方的资源；有能力对本次项目建设的系统（包括但业务系统、指挥调度中心、监测大厅和监测机房等）整体进行规划设计和实施监督，最终保证项目保质保量按时完成。

（2）技术负责人一名，负责项目的业务系统、网络架构和网络安全等进行详细设计，应具备丰富的系统集成经验，具备系统分析能力，充分理解广电监测业务特点，保障项目按照预定方案顺利实施。

（3）系统集成工程师不少于3名，协助项目经理完成项目实施过程中的管理工作，熟悉本项目相关的设施设备等，共同完成设备上架、软件实施、安装调试、总体集成等工作。

（4）施工团队需要具备广播电视行业相关工作经验，并根据采购人的实际需要安排人员，满足广播电视监测业务开展的需要。

项目经理在项目实施期间必须常驻宁波且不得离岗。

为保证项目的进度和质量，投标方需提供项目经理、技术负责人AB角以保证队伍的稳定。

- 详细清单

| 序号 | 设备及软件名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测机房建设 |  |  |  |  |  |
| 一 | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚拆除 | 天棚拆除（包含基层、龙骨、面层），拆除后清理、建筑垃圾外运等工作，相关管线、桥架拆除及挪位。 | m2 | 198 |  |
| 2 | 地面拆除 | 原有防静电地板拆除，支架拆除。 | m2 | 198 |  |
| 3 | 原有隔墙拆除 | 轻钢龙骨隔墙拆除，拆除后清理、建筑垃圾外运等工作。 | m2 | 32 |  |
| 4 | 吊顶天棚 | 600*600mm矿棉板，特级，防火防潮，可用在气体灭火的环境，矿棉板龙骨，专用吊件、成品卡件。 | m2 | 198 |  |
| 5 | 防静电地板安装 | 根据地面高度要求定制钢脚架专业支撑，原有防静电地板安装，踏步台阶制作。地面均铺设 600X600mm PVC防静电架空活动地板，架空高度0.3m，在铺设抗静电活动地板之前，首先应对地板下楼面做水泥沙浆找平处理，然后进行水泥地面涂防尘油漆（原架空地板拆除后，若现场地面已做水泥砂浆找平处理则可以利旧，以现场实际情况为准）。 | m2 | 198 |  |
| 6 | 新建配电室隔墙 | 9.5mm+9.5mm纸面石膏板，C100轻钢龙骨横向@400竖向600，填充50厚80kg/m3岩棉，9.5mm+9.5mm纸面石膏板。 | m2 | 60 |  |
| 7 | 墙面乳胶漆 | 白色无机涂料乳胶漆面漆两遍，封底漆一遍。 | m2 | 350 |  |
| 8 | 空调系统改造 | 原有天花内机移位、控制面板移位、冷媒管延长及焊接等。 | 台 | 3 |  |
| 9 | 消防系统改造 | 顶上原有水喷淋拆除，相关管路移位、封堵，原有气体灭火系统移位、泄压口移位等；楼板预留孔洞及墙洞待设备安装完后（或者暂时不用的孔洞），均用防火板及防火包密封。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 门窗改造 | 定制单开甲级钢制防火门2套，含门套、闭门器，原有双开防火门移位及安装。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 踢脚线 | 墙面木龙骨阻燃板基层，其他板材面~刷防火涂料3(遍)，100mm高1.2厚 成品黑色不锈钢踢脚。 | 米 | 78 |  |
| 12 | 装饰脚手架 | 墙、柱、天棚装饰脚手架（含超高）。 | m2 | 198 |  |
| 13 | 已完工程及设备保护 | 根据现场实际情况,对电梯、走廊、地面、墙面及门窗等进行保护措施。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 结合现有2台80KVA UPS主机，本次新增1台160KVA UPS主机，满足业务系统UPS供电需求。 1、模块化UPS主机机框功率要求为≥160KVA/160KW ，单个UPS功率模块容量≥40KVA/KW，本次配置4个功率模块，形成3+1冗余，且高度集成在1个柜位内，模块化UPS主机不允许OEM、ODM产品,提供第三方检测报告。 2、UPS标准内置输入，输出，维修旁路断路器，要求为ABB、施耐德、西门子或UPS同品牌，请提供安装断路器的设备整体及(断路器安装位置)局部清晰实物照片作答。 3、▲本次模块化UPS主机要求功率模块、旁路模块支持热插拔，并具有智能休眠功能。UPS主用模块能承担IT负载、电池充电负载。每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。请提供控制逻辑详细说明材料(含控制系统拓扑图)并依据作答，并提交投标产品的彩页官网链接、手册及检验报告资料。 4、25%～100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于3%，25%~100%负载率下，UPS输入功率因数不低于0.998。投标方需提供投标产品的检测报告。 5、市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率如下：100%负载下，系统效率≥96%；50%负载下，系统效率≥96.5%；30%负载下，系统效率≥96%; 6、设备应能提供全中文监控及操作界面，采用9英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息等；投标方需提交产品彩页、手册等资料验证。 7、UPS主机需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 结合现有80节蓄电池，本次新增80节，满足业务系统30分钟供电需求。 1、额定容量（10小时率）12V100Ah（终止电压1.80V/单格，25℃),蓄电池重量需大于30公斤，内阻≤3.6mΩ。 2、蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命不低于12年，最大放电电流1200A，循环充电寿命：>350次。 3、本次采用高功率型阀控密封式免维护铅酸蓄电池，恒功率放电参数（终止电压1.70V/单格，25℃，W/单格）：功率(15分钟率）≥380W/单格，与UPS主机同品牌。 | 节 | 80 |  |
| 3 | 电池架 | 每层10节，4层摆放。含电池连接线BVR70mm2。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 蓄电池直流空开箱（160KVA） | 内含3个250A/3P直流空开，下端用铜排汇流。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 蓄电池直流空开箱（2台80KVA） | 内含3个250A/3P直流空开，下端用铜排汇流。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 直流连接线 | 蓄电池总总正、总负、中心线至直流空开箱连接线。 | 米 | 80 |  |
| 7 | 直流连接线 | 双拼BVR70mm2；UPS主机到电池直流空开箱直流连接线。 | 米 | 70 |  |
| 8 | 总配电柜 | 配电柜柜体尺寸：宽深高800*800*2000mm，含ATS双电源400A/4P，3台UPS输入空开，市电及备用空开等，采用优质空开，含防雷，详见配电系统图 | 套 | 1 |  |
| 9 | UPS输出配电柜 | 配电柜柜体尺寸：宽深高800*1000*2000mm，含3台UPS输出空开，列头柜空开等，采用优质空开，详见配电系统图 | 套 | 1 |  |
| 10 | 空调配电柜 | 配电柜柜体尺寸：宽深高600*1000*2000mm，含ATS双电源400A/4P，精密空调空开、民用空调开关、灾后排风、新风等，采用优质空开，含防雷，详见配电系统图 | 套 | 1 |  |
| 11 | 配电柜底座 | 5#镀锌角钢制作，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 4 |  |
| 12 | UPS底座 | 5#镀锌角钢制作，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 3 |  |
| 13 | 电池架底座 | 8#镀锌槽钢制作，具体尺寸按现场实际情况确定 | 个 | 6 |  |
| 14 | 总配电柜输入电缆 | WDZB-YJY-4*240+1*120mm2 | 米 | 80 |  |
| 15 | 160KVA UPS主机输入电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 | 米 | 10 |  |
| 16 | 80KVA UPS主机输入电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 | 米 | 26 |  |
| 17 | 160KVA UPS主机输出电缆 | WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 | 米 | 10 |  |
| 18 | 80KVA UPS主机输出电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 | 米 | 16 |  |
| 19 | 空调配电柜输入电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 | 米 | 80 |  |
| 20 | 精密空调输入电缆（13KW） | WDZB-YJY-5*4mm2 | 米 | 40 |  |
| 21 | 精密空调输入电缆（30KW） | WDZB-YJY-5*6mm2 | 米 | 260 |  |
| 22 | 12楼设备用电输入电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16（分3路电缆至12楼3个房间强电墙柜） | 米 | 150 |  |
| 23 | 接地铜排 | 40*4mm（UPS配电间） | 米 | 24 |  |
| 24 | 接地线 | 含BVR6MM2、BVR16MM2、BVR50MM2及绝缘子（UPS配电间） | 项 | 1 |  |
| 25 | 进线强电桥架 | 400x100 | 米 | 80 |  |
| 三 | 暖通工程 |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 1、总体要求：风冷列间级精密空调，制冷量≥30KW，风量≥5500m3/h，恒温恒湿，加热量≥3KW，加湿量≥1.5kg/h，采用R410a环保冷媒,尺寸宽深高300*1200*2000mm；不允许OEM、ODM产品，提供第三方检测报告。 注.机组的制冷量是在送风温度24℃，室外冷凝温度45℃下测定的。 2、机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温度调节范围：送风温度15℃～28℃，温度调节精度：< 1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20%～65%RH，湿度调节精度：< 5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号，具备抗震措施，抗震不低于9级烈度。 3、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮或丹弗斯涡旋压缩机。 4、应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确；室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。 5、▲机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括6个及以上独立的EC风机。EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电，提供2个直流电源模块图片。 6、机房专用空调的冷凝器应采用变频调速，可在室外温度降低时降低转速和功耗。每个系统均具有独立的风机、独立的控制和独立的风机转速控制器，确保任何一个部件故障均不会对另一个制冷系统造成任何影响。 7、为减少室外机组占地面积及提供室外机散热效果，本次不采用平板式室外机，需要采用V型室外机，可集中摆放，机房专用空调的冷凝器应可模块化拼装，达到节省占地面积的效果，投标方需提供冷凝器长阵列CFD布置效果图。 8、机房专用空调的冷凝器后期如有需求可选配水喷淋系统，保证在高温状态下可自动开启水喷淋降低冷凝器压力，从而达到保障系统安全、节能的目的。喷淋系统应包含水泵、喷头及其他必要组件。 9、室外冷凝器的风机需选用大尺寸EC风机，降低对办公区的噪音影响。要求提供同系列室外机第三方噪音检测报告作为证明，噪音应小于55dBA。 10、室外机配置D级以上防雷，室外机防护等级可达IPX5，要求提供实物铭牌照片。 11、精密空调报警记录储存量不少于500条的功能。 12、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控。 | 台 | 10 |  |
| 2 | 精密空调安装辅材 | 含70m铜管、线缆、保温棉、金属桥架、包扎带、冷冻油、延长组件等。 | 套 | 10 |  |
| 3 | 制冷剂 | R22/R410，13.6公斤。 | 瓶 | 20 |  |
| 4 | 防水围堰 | 400mm*1300mm*150mm，混凝土浇筑，基层厚50mm，翻边高100mm刷防水漆。 | 套 | 10 |  |
| 5 | 进排水管路工程 | 含全部进排水管路，进水PPR20管就近接给水主管道，排水PPR32管就近接排水主管道。 | 套 | 10 |  |
| 6 | 精密空调承重支架 | 300mm*1200mm*35mm（高度按跟随静电地板高度调整），5#角铁焊接成品。 | 套 | 10 |  |
| 7 | 房间级精密空调1 | 1、风冷模块化设计精密空调，制冷量（KW）≥35，显冷量(KW) ≥35，采用变频压缩机，冷媒形式：环保R410A； 2、具有7寸LCD触摸大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 3、机组采用上送风下回风，气流组织更佳，标配电子可调速且节能的EC风机，送风量(m3/h)≥7400，机组送风余压20～200Pa现场可调节； 4、温度范围和精度 18-40±1℃，湿度范围和精度20-55±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； 5、精密空调报警记录储存量不少于500条； 6、加热量（KW）≥9，采用多级电加热，加湿量量（kg/h）≥5； 7、因机房进场及摆放空间有限，空调机组需具有较小尺寸，室内机长×宽×高（mm）≤930*1000*2000mm，风帽高度≥400mm； 8、室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，由电脑控制器根据冷凝压力控制执行调速运行； 9、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； | 台 | 1 |  |
| 8 | 精密空调安装辅材 | 含70m铜管、线缆、保温棉、金属桥架、包扎带等。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 制冷剂 | R22/R410，13.6公斤。 | 瓶 | 2 |  |
| 10 | 防水围堰 | 1100mm*1100mm*100mm，混凝土浇筑，基层厚50mm，翻边高100mm刷防水漆。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 进排水管路工程 | 含全部进排水管路，进水PPR20管就近接给水主管道，排水PPR32管就近接排水主管道。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 精密空调承重支架 | 905mm*990mm*35mm（高度按跟随静电地板高度调整），5#角铁焊接成品。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 房间级精密空调2 | 1、要求房间级精密空调总制冷量≧13KW，显冷量≧11.7KW，风机风量（m3/h）≧3300m3/h，采用正面上送风方式。满足机房布置尺寸≦650*550*2000mm，不允许OEM、ODM产品，提供国家强制3C认证及节能认证证书。 2、机房专用空调系统应具有高节能性，采用变频压缩机、电子膨胀阀，满足全年365天，每天24小时不间断运行。 3、机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的EC风机，保证风机连续运转的可靠性。 4、每台机房专用空调应具备一个主回风口和两个侧面辅助回风口，有利于提高机组性能。空调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 5、精密空调需配置RS485通信接口，提供通信协议，方便接入机房动力环境监控系统进行监控； | 台 | 2 |  |
| 14 | 精密空调安装辅材 | 含70m铜管、线缆、保温棉、金属桥架、包扎带等。 | 套 | 2 |  |
| 15 | 制冷剂 | R22/R410，13.6公斤。 | 瓶 | 3 |  |
| 16 | 防水围堰 | 700mm×700mm*100mm，混凝土浇筑，基层厚50mm，翻边高100mm刷防水漆。 | 套 | 2 |  |
| 17 | 进排水管路工程 | 含全部进排水管路，进水PPR20管就近接给水主管道，排水PPR32管就近接排水主管道。 | 套 | 2 |  |
| 18 | 精密空调承重支架 | 600mm*570mm*35mm（高度按跟随静电地板高度调整），5#角铁焊接成品。 | 套 | 2 |  |
| 19 | 室内天花机1 | 电源：220V~50Hz，最大输入功率：88w，循环风量：1420m³/h，额定电流：0.5A。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 室内天花机2 | 电源：220V~50Hz，最大输入功率：125W，循环风量：2130m³/h，额定电流：0.88A。 | 台 | 2 |  |
| 21 | 室外机 | 1拖2空调外机，额定电压：380V，额定频率：50Hz，最大输入功率：9.81KW，最大电流：15.4A，制冷量：25KW；制热量：28KW。 | 台 | 2 |  |
| 22 | 新风系统主机 | 新风管路、进出风口，新风主机1台。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 新风配件 | 包含进/出气口、新风管道、控制面板等。 | 套 | 1 |  |
| 四 | 工艺工程 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 19英寸42U，600(W)*1200(D)*2000(H)mm，前单开，后双开网孔门，开孔率不低于75%；机柜前、后门主体骨架采用≥2.0mm厚材料，其它≥1.2mm厚材料；机柜静态承重≥1800KG。 | 台 | 60 |  |
| 2 | 精密列头柜 | 含空开，电量仪，辅材等。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 机柜电源输入线 | YJV 3*4 | 米 | 2500 |  |
| 4 | L型导轨 | 适配1200深机柜，承重50kg，颜色与机柜一致。 | 对 | 240 |  |
| 5 | 层板 | 适配1200深机柜，承重100kg，颜色与机柜一致。 | 块 | 60 |  |
| 6 | 盲板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具安装。 | 块 | 2000 |  |
| 7 | 垂直理线板 | 钣金喷粉黑色，竖向垂直理线，垂直安装在机柜后部。 | 块 | 120 |  |
| 8 | 水平理线架 | 用于水平方向理线，高度1U。 | 个 | 60 |  |
| 9 | 扎线杆 | 用于柜体背面理线。 | 根 | 600 |  |
| 10 | PDU | 32A输入：20位国标(18位10A，2位16A)，带微断开关，左右侧安装，带1.5m输入线缆。 | 个 | 120 |  |
| 11 | 工业连结器 | 32A三孔工业连接器，含公头和母头。 | 对 | 120 |  |
| 12 | 侧面封板 | 机柜侧面封板，与IT机柜配套。 | 块 | 8 |  |
| 13 | 围板 | 安装于600mm宽机柜前后门顶部及300mm宽空调/机柜前后门顶部。 | 块 | 136 |  |
| 14 | 走线槽 | M型，安装于600mm宽机柜顶部及300mm宽空调/机柜顶部。 | 个 | 68 |  |
| 15 | 横跨线槽 | 通用于1200mm通道，装在机柜顶部用于强/弱电布线。 | 个 | 4 |  |
| 16 | 照明灯 | 置于机柜前门顶部，做照明使用。 | 个 | 60 |  |
| 17 | 灯开关 | 用于通道照明灯/氛围灯的开启关闭。 | 个 | 4 |  |
| 18 | 天窗按钮 | 在紧急情况下，供用户开启天窗用。 | 个 | 4 |  |
| 19 | 固定天窗 | 600(W)*1200(D)，钢化玻璃，高透明采光，透光率90%以上，含天窗支撑件、隔板。 | 个 | 4 |  |
| 20 | 固定天窗 | 300(W)*1200(D)，钢化玻璃，高透明采光，透光率90%以上，含天窗支撑件、隔板。 | 个 | 5 |  |
| 21 | 翻转天窗 | 600(W)*1200(D)，钢化玻璃，高透明采光，透光率90%以上，带电磁锁翻转控制，含天窗支撑件、隔板。 | 个 | 27 |  |
| 22 | 自动平移端门 | 适配1200*2000mm机柜，1200mm通道；电动平移双开，钢化玻璃。 | 套 | 4 |  |
| 23 | 机柜承重支架 | 角铁5# | 套 | 60 |  |
| 24 | 弱电桥架 | 300*100 | 米 | 100 |  |
| 25 | 强电桥架 | 300*100 | 米 | 100 |  |
| 26 | KBG25管 | 25mm,刷防锈漆 | 米 | 500 |  |
| 27 | 铜排（40*4） | 40*4mm | 米 | 160 |  |
| 28 | 绝缘端子 | 含支柱 | 付 | 320 |  |
| 29 | 铜箔/静电释放网 | 50*0.3mm | 米 | 250 |  |
| 30 | 等电位箱 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 31 | 机柜接地排 | 材质：紫铜，宽30mm，厚2mm，长度1.7m。 | 个 | 60 |  |
| 32 | 接地电缆 | BVR16mm2/BVR6mm2接地线缆。 | 项 | 1 |  |
| 33 | 安装辅材 | KBG管配件、标签、扎带、固定螺丝等。 | 批 | 1 |  |
| 五 | 消防工程 |  |  |  |  |
| （一） | 利旧消防设备 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷柜式瓶组 | 贮存压力2.5+0.1MPa（绝对压力），最大工作压力4.2MPa，灭火剂储存容器容积120L,喷射时间小于或等于10s。 | 套 | 5 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 无色、无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象，对大气臭氧层无任何破坏作用。 | kg | 600 |  |
| 3 | 泄压口 | 由窗体、窗叶、开启控制机构和泄压面积控制机构等组成；平时关闭，当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高，泄压装置窗叶内外形成气压差，当达到一定值时即推动窗叶开启，从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。 | 只 | 2 |  |
| 4 | 气体灭火控制器 | 具有火灾探测和气体灭火控制功能，可实现一个气体灭火分区的火灾报警和气体灭火控制，可用于自动或手动气体灭火。 可配接编址感温探测器、感烟探测器、红外火焰探测器、线性光束感烟探测器、吸气式感烟火灾探测器等，以及紧急启停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯等现场设备。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，信号线无极性。 | 只 | 6 |  |
| 6 | 感温探测器 | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，信号线无极性。 | 只 | 12 |  |
| 7 | 放气指示灯 | 置于气体护区门上方，发生火灾时，控制器发出联动控制命令，气体释放警报器LED灯红色闪烁，提示人员不得进入灭火场所。具有“放气勿入”红色发光标志，背景为白色，文字高度为107mm。工作电压：DC24V。 | 只 | 3 |  |
| 8 | 气体灭火警铃 | 现场声报警装置，由各类输出模块控制，启动时发出警铃声。 | 只 | 4 |  |
| 9 | 火灾声光警报器 | 带地址，电编码，内置CPU；适用于二总线报警控制系统，明装。 | 只 | 1 |  |
| 10 | 紧急启停按钮 | 置于气体护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。紧急启动时，按下“压下喷洒”按钮，此时红灯亮，实现气体灭火启动操作。工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，气体灭火信号线无极性。 | 只 | 2 |  |
| （二） | 新增消防设备 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷柜式瓶组 | 贮存压力2.5+0.1MPa（绝对压力），最大工作压力4.2MPa，灭火剂储存容器容积90L,喷射时间小于或等于10s。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 无色、无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象，对大气臭氧层无任何破坏作用。 | kg | 90 |  |
| 3 | 泄压口 | 由窗体、窗叶、开启控制机构和泄压面积控制机构等组成；平时关闭，当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高，泄压装置窗叶内外形成气压差，当达到一定值时即推动窗叶开启，从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 感温探测器 | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，信号线无极性。 | 只 | 2 |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 具有火灾探测和气体灭火控制功能，可实现一个气体灭火分区的火灾报警和气体灭火控制，可用于自动或手动气体灭火。 可配接编址感温探测器、感烟探测器、红外火焰探测器、线性光束感烟探测器、吸气式感烟火灾探测器等，以及紧急启停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯等现场设备。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 放气指示灯 | 置于气体护区门上方，发生火灾时，控制器发出联动控制命令，气体释放警报器LED灯红色闪烁，提示人员不得进入灭火场所。具有“放气勿入”红色发光标志，背景为白色，文字高度为107mm。工作电压：DC24V。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 火灾声光警报器 | 带地址，电编码，内置CPU；适用于二总线报警控制系统，明装。 | 只 | 1 |  |
| 8 | 紧急启停按钮 | 置于气体护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。紧急启动时，按下“压下喷洒”按钮，此时红灯亮，实现气体灭火启动操作。工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；两线制，气体灭火信号线无极性。 | 只 | 1 |  |
| 六 | 弱电智能化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 门禁一体机 | 显示屏：7英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；外壳材料：玻璃;PC+ABS；验证方式：刷卡；密码；人脸识别；读卡类型：IC卡；黑白名单设定：支持；实时监控：支持；抓拍功能：支持；网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持；配件：壁装支架标配；安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装。 | 台 | 4 |  |
| 1.2 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；工作环境：室内；安装方式：明装。 | 个 | 2 |  |
| 1.3 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；工作温度：-20℃～+60℃；工作环境：室内；安装方式：明装。 | 个 | 2 |  |
| 1.4 | 磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金；表面工艺：阳极氧化；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等。 | 个 | 6 |  |
| 1.5 | 开门按钮 | 外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86mm×86mm×25mm（长×宽×高）。 | 个 | 4 |  |
| 1.6 | 平台级接入 | 与大楼原门禁管理系统对接。功能： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示； | 项 | 1 |  |
| 2 | 半球型摄像机 | 400万半球型网络摄像机；支持H.265及/H.264编码/ MJPEG；防护等级 IP66。 | 台 | 14 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 输入协议：支持ONVIF、RTSP等主流协议接入；视频接入路数：64；硬盘盘位：不少于8盘位，本次配置8块8TB硬盘；视频解码格式：支持H.265、H.264等主流编码格式；音频解码格式：支持G.711、AAC等主流编码格式；网络接口：不少于2个网口，10M/100M/1000M自适应；视频输出：支持HDMI及VGA输出能力，HDMI输出分辨率不低于4K。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 8T硬盘 | 8TB监控硬盘 | 块 | 24 |  |
| 5 | 磁盘阵列 | 24盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器；接入带宽：1024Mbps；接口：2个千兆数据口，1个千兆管理网口；缓存：4GB高速缓存（支持扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 24口交换机（POE） | 24口千兆POE电口；交换容量：≥52Gbps；包转发率：≥38Mpps。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 出口网关（带AC功能 ） | 全2.5G PoE路由器UR7308E-P，固化10个2.5GE电口（含8个PoE口），推荐带终端数300台，推荐带宽5Gbps，整机PoE最大输出功率125W，单端口最大输出功率30W，内置AC功能，支持管理AP数200。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 室内双频无线AP | 3600M双频四流Wi-Fi 7吸顶AP，1个2.5G WAN/PoE上联端口，推荐最大接入用户数65（平均带宽2-4Mbps）。 | 台 | 7 |  |
| 9 | 24口交换机（POE） | 24口千兆POE电口；交换容量：≥52Gbps；包转发率：≥38Mpps。 | 台 | 1 |  |
| 七 | 机房监测工程 |  |  |  |  |
| 1 | 温度湿度传感器 | 通信接口：支持MODBUSTCP数据上传，A准精度：湿度±2%RH(60%RH,25℃),温度±0.4℃（25℃），B准精度（默认）：湿度±3%RH(60%RH,25℃)，温度±0.5℃（25℃），变送器电路工作温湿度：-20℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露），探头工作温湿度：-40℃~+80℃（默认，其他量程可定制），0-100%RH，温度显示分辨率：0.1℃，湿度显示分辨率：0.1%RH，湿度温湿度刷新时间：1s，长期稳定性：湿度≤1%RH/y，温度≤0.1℃/y，响应时间：湿度≤8s(1m/s风速)，温度≤25s(1m/s风速)。 | 套 | 16 |  |
| 2 | 水浸传感器 | 通信接口：支持MODBUSTCP数据上传，报警指示：红色LED与蜂鸣器，故障指示：黄色LED，工作温度：0 - 60℃，工作湿度：0 - 80%RH(无凝结现象)，报警声压：≥85dB/3m，静音时间：10分钟，含配套漏水检测绳或检测探头。 | 套 | 12 |  |
| 3 | 烟感传感器 | 通信接口：支持MODBUSTCP数据上传；供电电源：DC9V～DC28V；电流：静态电流 ≤200uA；报警电流 ≤45mA；工作温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃)；烟雾灵敏度：1.06±0.26%ＦＴ.；符合标准：GB4715-2005。 | 套 | 10 |  |
| 4 | 配电箱数据接入 | 实时检测三相电压、电流、总/相有功功率、总/相功率因数、频率等信息，并通过模拟表盘，曲线图直观展示监测数据参数。（含4个配电间配电柜输入、2个精密列头柜输入） | 项 | 6 |  |
| 5 | UPS数据接入 | UPS的各种电压、电流、频率、功率以及内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视。最终监测的内容和控制的项目与该型号通讯协议规定的内容一致。系统可对监测到的各项参数设定越限阀值（包括上下限、恢复上下限）。 | 台 | 3 |  |
| 6 | 精密空调数据接入 | 状态监测：对空调的各部件（如：压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网)运行状态正常与否进行实时监控和显示； 参数监测：对空调运行时各参数（如：回风温湿度、送风温湿度、温湿度的高低报警值、压缩机运行时间）进行实时的监测和显示。 | 项 | 7 |  |
| 7 | 视频数据接入 | 视频监控实时画面监控，支持回放功能；报警时有告警联动功能和自动启动录像功能，录像功能支持全天录像、计划录像、移动侦测等多种方式；支持球机预置位与门禁，消防，防盗等实现联动配置。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 多接口采集监测终端 | 采集各类传感器的串口信息，并支持模拟量/开关量转换为串口信息。多路RS232串口；多路RS422/RS485串口，RS485和RS422可配置。网络接口：2个RJ45，1个千兆网口，1个百兆网口。多路模拟量采集，多路数字量采集，多路开关量采集。220V交流/12V直流供电可选；支持POE供电。脱离计算机独立工作，保证不对发射机的正常工作产生任何影响。内含时钟系统可根据时间参数对发射机进行自动开关机操作。提供可视化的web页面，进行系统配置、查看相关指标参数。 | 台 | 3 |  |
| 9 | 智能集中控制平台 | 系统采用B/S架构。 智慧运行监管：实现动力和环境及安防等系统的实时智慧化监测和集中展示，支持各种设备参数采集、控制以及数据的本地存储。 动力环境和安防监控：实现对配电柜三相电的电压/电流、总有功功率、总功率因数、有功电能等采集展示；UPS指标和状态采集展示；每个烟感、水浸、温度、湿度等信息采集展示；实现对空调的远程控制。 综合监控：支持在统一界面对用户关注的各类监控要素如、动力环境监控、实时告警信息等进行集中智慧化展示。集业务监测、报警呈现、告警处理、结果收录于一体，构建一站式监管运维平台。支持监控模块组合显示，能够按照实际业务需求迅速生成监测模版，为实现业务集中监测、统一运维提供手段和支撑。 数据收录：支持对动力环境等监测指标数据及报警信息进行统一收集、编录、存储、回溯检索和展示，并可按照时间、设备、频道等维度进行检索，历史指标数据、报警信息等可查询，检索和查询结果支持报表导出。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 48口交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；包转发率：51/126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps。用于系统平台下IP的数据交互。 | 台 | 1 |  |
| 监测大厅及配套设施建设 |  |  |  |  |  |
| 一 | 监测大厅装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚拆除 | 天棚拆除（包含基层（含龙骨）、面层及装饰面层），包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作。 | m2 | 50 |  |
| 2 | 地面拆除 | 地面拆除（包含防静电地板支架拆除、防静电地板面层），包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作。 | m2 | 100 |  |
| 3 | 墙体拆除 | 墙体拆除（包含墙体附属构造物，包含但不限于门、窗、隔断等）；砌体材质:综合考虑3.包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作。 | m2 | 40 |  |
| 4 | 墙面拆除 | 墙面拆除（包含抹灰层、基层（含龙骨）、面层及装饰面层）；包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作。 | m2 | 40 |  |
| 5 | 顶面系统（专业声学吊顶） | C50轻钢龙骨，间距600×600；龙骨间距内满铺100厚离心玻璃棉 80K（高密吸音率 混响控制0.6~0.8S）；成品声学定制造型FC吸音板1200×600，专业声学开放率 P18.5%。定制FC吸音板背后预留1厚黑色吸音棉毡。 | m2 | 260 |  |
| 6 | 墙面装饰板（吸音层） | C75轻钢龙骨，间距600*600，龙骨间距内满铺50厚离心玻璃棉，15厚阻燃板不规则空腔面层需开设超过28%开放式面层保障声学吸音率。 | m2 | 430 |  |
| 7 | 新建轻钢龙骨C100隔墙 | 9.5mm+9.5mm纸面石膏板，C100轻钢龙骨横向@400竖向600，填充50厚80kg/m3岩棉，9.5mm+9.5mm纸面石膏板。 | m2 | 15 |  |
| 8 | 指挥调度会议区顶面系统（铝板围边） | 轻钢龙骨定制异形铝板。轻钢龙骨含主副龙骨，15厚E0级B1级防火阻燃板基础，2mm厚定制异形铝板交错安装，板缝贴胶带.点锈，环保腻子三遍，含侧面封边，按展开面计算。 | m2 | 50.4 |  |
| 9 | 指挥调度会议区顶面系统（A级防火巴力软膜天花） | 发光软膜灯箱处理，A级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣。 | m2 | 3.6 |  |
| 10 | 挥调度会议区顶面系统（金属漆喷涂）（钢结构天棚） | 15厚E0级B1级防火阻燃板基础，3厚密度板，原子灰坪平整体三遍处理，闪光银金属硝基漆三遍（类似汽车漆）。 | m2 | 50 |  |
| 11 | 指挥调度会议区墙面系统（窗帘盒定制） | 15mm阻燃板+12厚阻燃石膏板窗帘盒基层(直形 吸顶式)，其他板材面~刷防火涂料3(遍)，每增加一层石膏板，板缝贴胶带.点锈，环保腻子三遍，E0级环保净味乳胶漆三遍， 40*40*3方管直通加固，窗帘盒下挂20公分。 | m | 13.5 |  |
| 12 | 指挥调度会议区墙面系统（造型发光灯箱及灯箱盒） | 发光软膜灯箱处理高度4500深度200，宽度800，45角钢加固L型加固300*300，间隔@1000，15厚E0级B1级防火阻燃板基础，阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂二遍，乳白色亚克力及标准定制卡扣，B5050 RGBW发光灯带6000K色温@100交错安装，品质DXM512转换器，静音型LED灯带变压器， 亚克力面层用定制穿孔铝板。 | m2 | 28.8 |  |
| 13 | 指挥调度会议区墙面系统（灯箱区金属漆喷涂） | 定制穿孔铝板面层，原子灰坪平整体三遍处理，光银金属氟碳漆三遍。 | m2 | 28.8 |  |
| 14 | 指挥调度会议区墙面系统（定制波浪形聚氨酯吸音板） | 9厚聚氨酯吸音板，按照图纸造型安装。 | m2 | 28.8 |  |
| 15 | 指挥调度会议区墙面系统（铝板墙体饰面） | 定制异形铝板。（900mm高），15厚阻燃板基层，30*50木龙骨，所有木质构件需做防火处理，闪光银金属氟碳漆三遍。 | m2 | 24.3 |  |
| 16 | 指挥调度会议区墙面系统（铝板发光灯槽） | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。定制异形铝板整体涂成E0级环保净味漆喷涂，2.5厚磨砂面亚克力定制安装。 | m | 13 |  |
| 17 | 会议区地台地面 | 50*50钢结构基础，钢板面层，双层15厚E0级环保B1级防火阻燃板，定制图案块毯，防火要求B1级。 | m2 | 66.62 |  |
| 18 | 定制成品钢楼梯 | 5级台阶；第三方成品定制。 | 副 | 2 |  |
| 19 | 地台装饰面板（铝板墙体饰面） | 定制异形铝板。（900mm高），15厚阻燃板基层，30*50木龙骨，所有木质构件需做防火处理，闪光银金属氟碳漆三遍。 | m2 | 13.86 |  |
| 20 | 地面发光灯槽 | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。定制异形铝板整体涂成E0级环保净味漆喷涂；2.5厚磨砂面亚克力定制安装；B5050 RGBW发光灯带6000K色温；品质DXM512转换器；静音型LED灯带变压器。 | m | 15.4 |  |
| 21 | 工作区顶面系统（铝板围边） | 轻钢龙骨定制异形铝板。轻钢龙骨含主副龙骨，15厚E0级B1级防火阻燃板基础，2mm厚定制异形铝板交错安装，板缝贴胶带.点锈，环保腻子三遍，含侧面封边，按展开面计算。 | m2 | 75.6 |  |
| 22 | 工作区顶面系统（A级防火巴力软膜天花） | 发光软膜灯箱处理，轻钢龙骨含主副龙骨，15厚E0级B1级防火阻燃板基础，阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂二遍，B1级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣。 | m2 | 5.4 |  |
| 23 | 工作区墙面系统（定制波浪形聚氨酯吸音板） | 9厚聚氨酯吸音板，按照图纸造型安装。 | m2 | 100.8 |  |
| 24 | 工作区墙面系统（雾化玻璃隔断） | 6+6超白钢化夹胶玻璃，分5块安装；采用雾化夹胶片；含控制器，含安装费。 | m2 | 18.75 |  |
| 25 | 工作区墙面系统（木饰面） | 5厚木饰面；15厚阻燃板基层；30*50木龙骨；所有木质构件需做防火处理。 | m2 | 76 |  |
| 26 | 工作区墙面系统（铝板墙体饰面） | 定制异形铝板。（900mm高）；15厚阻燃板基层；30*50木龙骨；所有木质构件需做防火处理；闪光银金属氟碳漆三遍。 | m2 | 34.56 |  |
| 27 | 工作区墙面系统（铝板发光灯槽） | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。定制异形铝板整体涂成E0级环保净味漆喷涂；2.5厚磨砂面亚克力定制安装。 | m | 43.2 |  |
| 28 | 大屏区域墙面系统（铝板墙体饰面） | 定制异形铝板。（900mm高）；15厚阻燃板基层；30*50木龙骨；所有木质构件需做防火处理；闪光银金属氟碳漆三遍。 | m2 | 72.58 |  |
| 29 | 大屏区域墙面系统（铝板发光灯槽） | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。15厚E0级B1级防火阻燃板基础；阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂；2.5厚磨砂面亚克力定制安装。 | m | 14 |  |
| 30 | 地面定制块毯 | 600×600艺术方块块毯。使用黏度≥2.0Mpa.s的万能胶，防火等级满足B1等级。 | m2 | 193 |  |
| 31 | 定制旋转楼梯 | 定制钢旋转楼梯，含扶手，含安装费用。 | 副 | 1 |  |
| 32 | 钢结构夹层 | 含吊机费，钢结构表面刷防锈漆、防火漆。 | m2 | 50 |  |
| 33 | 钢结构附夹层地胶地面 | PVC地胶。 | m2 | 50 |  |
| 34 | 钢结构附夹层玻璃栏杆 | 1.1m高，钢化玻璃栏杆及钢配件。 | m2 | 20.9 |  |
| 35 | 顶面系统（顶面整体喷黑） | 顶面腻子处理抹平；顶面整体喷黑处理，E0级环保净味乳胶漆喷涂三遍包含梁及管道体系（实际面增增加50%）。 | m2 | 260 |  |
| 36 | 吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边） | 轻钢龙骨石膏板吊顶。轻钢龙骨含主副龙骨；9.5+11.5阻燃石膏板交错安装；板缝贴胶带.点锈；环保腻子三遍；E0级环保净味漆喷涂三遍；含侧面封边。 | m2 | 52.8 |  |
| 37 | 顶面系统（巴力软膜天花） | 发光软膜灯箱处理，轻钢龙骨含主副龙骨，15厚E0级B1级防火阻燃板基础，阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂二遍，B1级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣。 | m2 | 6.6 |  |
| 38 | 吊顶系统（定制铝板造型天花） | 轻钢龙骨铝板吊顶。轻钢龙骨含主副龙骨，2mm厚铝板造型工厂定制，现场拼装，含侧面封边，含铝板喷三道金属漆，按展开面积计算。 | m2 | 180 |  |
| 39 | 隔音门 | 隔音门（隔音量：40分贝）（含门套），门的造型、材质须经设计认可、尺寸须现场复核后方可施工，专业厂家生产，并符合相关验收标准及规范要求。 | m2 | 2.2 |  |
| 40 | 钢制防火门 | 钢制防火门，含门套、门锁等。 | 樘 | 1 |  |
| 41 | 普通防火门 | 检修通道暗门。 | 樘 | 1 |  |
| 42 | 电子感应门 | 电动感应门（含电磁感应装置)，门的造型、材质须经设计认可、尺寸须现场复核后方可施工，由专业厂家生产，并符合相关验收标准及规范要求。 | 樘 | 1 |  |
| 43 | 踢脚线 | 墙面木龙骨阻燃板基层，其他板材面~刷防火涂料3(遍)，100mm高1.2厚 成品黑色不锈钢踢脚。 | m | 65 |  |
| 44 | 空调系统改造 | 原有空调风口末端点位调整，风管整改，控制器线路整改；采用1拖3、1拖4方式新增空调系统各1套；总共新增风管式室内机7台（5P），全变频室外机2台，线控器7个，包含铜管、保温棉、等辅材及施工安装。 | 项 | 1 |  |
| 45 | 消防系统改造 | 对原有消防点位末端进行增加及点位位置修改，以及防水测试；原有新风及排烟口改造，手提式灭火器6台。 | 项 | 1 |  |
| 46 | 强电系统改造 | 含满足系统所需电箱；所有对应的含200*100*1.5及100*100*1.2、200*50*1.5及100*50*1.2镀锌桥架；及固定桥架的门头钢；各类电源插座；所有配套所需管线、电缆。 | 项 | 1 |  |
| 47 | 弱电系统改造 | 包含弱电相关的各类规格桥架、弱电线管、底盒，对应的弱电面板安装。 | 项 | 1 |  |
| 48 | 装饰脚手架 | 墙、柱、天棚装饰脚手架（含超高） 。详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求。 | m2 | 260 |  |
| 49 | 已完工程及设备保护 | 根据现场实际情况,对电梯、走廊、地面、墙面及门窗等进行保护措施。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 监测大厅智能化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 安防摄像机 | 400万球型网络摄像机；支持H.265及/H.264编码/ MJPEG；防护等级 IP66。 | 台 | 12 |  |
| 2 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 门禁一体机 | 显示屏：7英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；外壳材料：玻璃;PC+ABS；验证方式：刷卡；密码；人脸识别；读卡类型：IC卡；黑白名单设定：支持；实时监控：支持；抓拍功能：支持；网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口；电源输出接口：支持，12V 1A；音频输出接口：支持；配件：壁装支架标配；安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装。 | 台 | 7 |  |
| 2.2 | 双门磁力锁 | 产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；工作环境：室内；安装方式：明装。 | 个 | 6 |  |
| 2.3 | 单门磁力锁 | 产品款式：磁力锁；外壳材料：铝合金；表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；工作温度：-20℃～+60℃；工作环境：室内；安装方式：明装。 | 个 | 1 |  |
| 2.4 | 磁力锁支架 | 外壳材料：铝合金；表面工艺：阳极氧化；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等。 | 个 | 11 |  |
| 2.5 | U型支架 | 外壳材料：铝合金；表面工艺：阳极氧化；适用门型：下无框玻璃门专用。 | 个 | 2 |  |
| 2.6 | 开门按钮 | 外壳材料：塑料外壳；产品尺寸：86mm×86mm×25mm（长×宽×高）。 | 个 | 7 |  |
| 2.7 | 平台级接入 | 与大楼原门禁管理系统对接。功能： 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； 11、认证记录，支持人证核验终端比对记录展示。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 液晶拼接屏 | 屏幕尺寸：55英寸；背光类型：LED 背光；面板物理分辨率：1920*1080；动态对比度：≥500000：1；对比度：1100：1；可视角度（水平、垂直）：≥178°；亮度：≥500cd/m2；双边拼缝：≤0.88mm；满足广播电视领域工业级监听监看要求；支持工业级 7×24 小时、365天不间断稳定运行，整体监测大屏至少能够不间断持续稳定运行50000小时。 | 台 | 60 |  |
| 4 | 屏幕墙支撑设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大屏支架 | 55寸拼接屏安装支架，同时满足LED双色走字屏安装，专用支架,黑色烤漆，拼接支架可以任意“前后”“左右”“上下”六方向自由调节空间，长时间使用不生锈，平稳牢固美观。 | 套 | 60 |  |
| 4.2 | 大屏支架配套设备 | 配套拼接屏支架，设计需考虑5*12屏幕墙，采用后维护安装方式，方便安装和维护；需考虑屏幕墙整体重量，采用重力分摊结构，以满足监测大厅承重要求。左右侧立柱采用高强度铝合金材料制作，框架、面板、侧板、内柜门、搁板采用优质冷轧板制作；屏幕墙设计有布线空间和通道，以方便安装电子设备和走线，电源与信号分开走线；屏幕墙支撑设备需根据监测中心广电监测业务需求和监测大厅整体规划布局进行定制化设计和制作，以达到与监测大厅整体布局协调并满足系统可视化展示功能等需求；配套专业PDU插座、拼接屏配套电源线、信号线、插头、铜鼻子等辅材及现场布线施工。 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | LED双色走字屏 | LED双色走字屏，点距P3.75。 | ㎡ | 9.12 |  |
| 5 | 宣发终端显示竖屏 | 显示屏尺寸：≥43英寸；亮度：350cd/m²；分辨率：1920*1080；对比度：3000：1；支持电容触摸；主机配置：8核心，主频2.5GHz，运行内存16G；硬盘512G，国产化操作系统；依据屏体配置可移动式支架。 具备标准的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；能够实现数据共享和业务协同等，以满足广播电视监测业务数据可视化宣发和广播电视节目内容实时播发等功能。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 灯光控制 | 1、智能筒灯，约124个 （1）18W 简射灯驱动器 白色，64个，输入电压:AC 200-240V，输出功率:9W适配灯具:9W单色温、双色温筒射灯规格尺寸:不带挂耳150(L)*30(H)*46(W)mm； （2）18W 蓝牙调光调色温防眩筒灯E031，60个，开孔75MM，面径90MM，高度54MM，输入电压AC220V，光通量840LM，色温2700-6500K ，光束角110度，显指>96； 2、50W/5米 单色温灯带，约68米，色温:4000K;功率:50W/5M;长度规格:5米/卷;产品尺寸:L5000*W10*H4mm;材质工艺:套管输入电压:DC24V;光束角:120°:显指:Raz90； 3、50W/5米 双色温灯带，约317米，色温:2700K-6500K;功率:50W/5M:长度规格:5米/卷;产品尺寸:L5000*W12*H4mm;材质工艺:套管输入电压:DC24V:光束角:120°;显指:Ra>90； 4、50W/5米 RGBCW灯带，约386米，色温:RGB+CW(2700K-6500K):功率:50W/5M:长度规格:5米/卷产品尺寸:L5000*W14*H4mm;材质工艺:套管输入电压:DC24V;光束角:120°:显指:Ra>90； 5、含配套灯带驱动器。 | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 用于调节监测大厅灯光开关和亮度调节，可定制智能化灯光场景，提供良好照明效果，对接物联智控系统，实现自动化的灯光控制和管理等功能。 EIB总线网关：可通过EIB总线接口、串口等方式控制开关执行器、调光执行器，实现开关灯、无极调光；可通过MODBUS协议与智能化集成控制终端及软件进行通信对接，实现场景化的灯光系统控制； 开关执行器：通过EIB总线接口实现对≥16个灯光回路的通断控制； 调光执行器：通过EIB总线接口接受控制，采用0-10V的调节方式，控制每组灯的明暗、色温等； 照度红外传感器：支持光照度及红外探测输入功能，满足灯光照明控制要求以及调光要求。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 遮阳控制 | 双层电动窗帘；布帘：雪尼尔面料；窗纱：聚酯纤维(涤纶)；尺寸：约6.2米高，50米长；折数：1:2；含配套窗帘电机、直轨，依据空间实际部署。 | 项 | 1 |  |
| 9 |  | 用于控制窗帘的开合和遮光功能，它可以根据需求调整窗帘的高度和角度，以达到合适的采光和视野效果。窗帘系统还可以与物联智控系统集成，实现定时控制、远程控制和场景切换等功能。 EIB总线网关：可通过EIB总线接口、串口等方式控制开关执行器、窗帘电机，实窗帘开合的控制；可通过MODBUS协议与智能化集成控制终端及软件进行通信对接，实现场景化的遮阳系统控制； 开关执行器：通过EIB总线接口实现对≥10个窗帘电机的通断控制； 照度红外传感器：支持光照度及红外探测输入功能，满足建筑外遮阳控制要求。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 无纸化系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 触控式单屏带话筒升降一体式终端 | 15.6寸超薄单屏无纸化带话筒终端，10点触控高清IPS全视角液晶屏，升降器面板具备上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口、USB接口，话筒升降方式为咪杆式升降。 | 套 | 6 |  |
| 8.2 | 会议讨论主机 | 会议话筒讨论主机，可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节，同时开启单元数量为4个，主席单元和副主席单元无数量限制，主席和副主席单元不受开启数量限制，系统最大同时发言人数无数量限制，带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号。 | 台 | 1 |  |
| 8.3 | 会议终端主机 | 实现会议文件分发、浏览、批注功能，会议文件可根据议题分层显示；实现会议报到、表决评议、电子白板、文件标注、消息通讯、呼叫服务功能；具有会议管理、同屏管理功能，可订制话筒控制、中央控制功能；支持会议文件推送，可设定推送权限，授权指定的无纸化终端显示会议文件。 内存大于等于8G；硬盘容量：128GB 固态硬盘；网卡：1×千兆网卡，RJ45接口；标准接口：4×USB（3.0/2.0）、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口；工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露；工作电源：DC12V/5A 。 | 套 | 6 |  |
| 8.4 | 无纸化系统服务器 | 提供无纸化系统数据实时存储、为无纸化运行提供服务支持；可实现会议议程、议题资料、人员信息、表决评议、会议标语等信息设置；配置会议中需要使用到的功能模块；实现会议文件资料的上传共享、人员的权限管理设置；具有会议分组功能，可同时支持多个会议同时召开。 | 套 | 1 |  |
| 8.5 | 无纸化编码器 | 内置多媒体会议管理软件，实现电脑、视频会议、摄像机等信号输入到无纸化系统中显示；具有HDMI、3G-SDI、3.5mm模拟音频输入接口； 具有LAN网络接口，兼容10M/100M/1000M网卡 ；具有USB2.0接口。 满足广播电视节目所有视频信号的数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络的架构模式；支持能够快速的让无纸化会议系统内的视频信号在显示设备上，如大屏，投影机实时同步显示，也可接入外部视频信号，如摄像头，远程视频会议在无纸化会议终端显示，实现任意的网络化互联互通；内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出；支持HDMI高清输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；支持HDMI高清输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 | 台 | 1 |  |
| 8.6 | 无纸化大屏显示终端 | 支持HDMI、VGA输出，实现无纸化终端画面输出至LED屏、液晶电视、投影机等大屏幕或显示设备；支持参会人员通过本设备将文件内容同步到会议室大屏幕显示。 | 台 | 1 |  |
| 8.7 | 单元连接器 | 对各功能模块进行供电，并与主控机通信，以实现各模块的功能；系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理。可扩展连接其他功能模块，实现表决、讨论等功能。 | 只 | 6 |  |
| 8.8 | 高清跟踪摄像机 | 采用500万像素1/2.8英寸高品质图像传感器，最高可提供1080P60高清图像质量；具有20X两种光学变倍镜头选择，支持10X数字变倍功能；具有自动、手动聚焦模式，采用先进的自动聚焦算法，确保镜头能够快速、准确、稳定地自动聚焦；采用低噪声CMOS图像传感器，拍摄视频具有超高信噪比，支持2D和3D数字降噪技术，进一步确保图像清晰度。 云台支持正常模式和跟踪模式，能与无纸化话筒终端高效精确联动；最高支持3G-SDI (1080P 50/60)输出，并向下兼容所有格式；支持2D.3D降噪及色彩优化；支持H.264,H.265编码，可实现全高清1080p超低带宽传输。 | 只 | 2 |  |
| 8.9 | 录播主机 | 基于嵌入式Linux系统，程序固化在内置芯片中，稳定高效，可随时断电及长时间开机；实现2路视频信号的同步处理，将视频录制、直播、实时导播、点播完美结合。 | 台 | 1 |  |
| 8.10 | 24口交换机 | 不少于24个10/100/1000网口，4个千兆SFP；包转发率：≥51Mpps；背板带宽：≥336Gbps。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | 主扩音响 | 频率响应：65Hz~20kHz；灵敏度（1W/1m）：≥99dB；失真度：THD≤0.5%；额定功率：≥500W；最大声压级：≥128dB。 | 只 | 2 |  |
| 9.2 | 功放1 | 前面板具有电源开关、单独的通道增益控制旋钮、状态指示灯；额定功率(4Ω stereo)：2×1200W；额定功率(8Ω stereo)：2×800W；具有短路、过热、过载、过流、电流熔断保护，变压器过热保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 9.3 | 辅助音响 | 频率响应：60Hz~20kHz；灵敏度（1W/1m）：≥96dB；失真度：THD≤0.5%；额定功率：≥250W；节目功率：≥500W；峰值功率：≥1000W；最大声压级：≥120dB（额定）。 | 只 | 2 |  |
| 9.4 | 功放2 | 前面板具有电源开关、单独的通道增益控制旋钮、状态指示灯；额定功率(4Ω stereo)：2×450W，额定功率(8Ω stereo)：2×300W；具有短路、过热、过载、过流、电流熔断保护，变压器过热保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 9.5 | 无线手持话筒 | 纯自动半机架接收器，采用全金属外壳，配备完全控制的直观OLED显示屏；最高88 Mhz带宽，最多32个通道；增强RF输出功率(10/30/50 mW)，传输范围：最远100米/330英尺，话筒类型：心型，灵敏度：2.1mv/Pa。 | 套 | 2 |  |
| 9.6 | 调音台 | 支持至少16路line输入通道，1个立体声输出通道及4路AUX以上输出通道，3段EQ调整，100mm电动推子，内置延时效果。 | 台 | 1 |  |
| 9.7 | 数字音频处理器 | 具有8模拟输入通道，支持平衡、非平衡音频输入，支持话筒、线路音频信号接入；具有8模拟输出通道，支持平衡音频输出，可连接功放、录音设备等设备；参量均衡提供5种滤波器选择：参数均衡器、高/低通滤波器、高/低架滤波器，支持回声消除（AEC）功能；控制信号接口：RJ45 网口；频率响应FR：24~20kHz；独立通道的AFC（反馈抑制），传声增益提升幅度：10dB；支持控制协议：支持RS232、UDP控制方式。 | 台 | 1 |  |
| 9.8 | 反馈抑制器 | 采用DSP设计，内置双通道24段高精度数字限波器，具有超强的啸叫抑制能力；具有直通/运行模式开关，一键启动防啸叫处理模式；操控面板上具有液晶显示屏，支持实现显示输入信号强度、通道陷波数量、音量值、工作模式等信息；具有2路平衡/非平衡输入和2路平衡/非平衡输出。 | 台 | 1 |  |
| 9.9 | 天线分配器 | 4组BNC天线分配器。 | 台 | 1 |  |
| 9.10 | 指向性天线 | 频率范围：不低于500MHZ-850MHZ；阻抗：50Ω；接口：BNC头；指向增益：5dBi。 | 个 | 2 |  |
| 9.11 | 电源时序器 | 提供8路国标电源插座或定制多功能电源插座；单路最大输出：≥ 10A，总输入电流容量：16A；总容量：220V，16A；支持通过面板控制操作和显示8路通道；支持一键开关、时序开关。 | 台 | 2 |  |
| 9.12 | 设备机架 | 42U标准机架，包含PDU、安装角铁、螺丝、托盘、扎线杆等配件。 | 台 | 3 |  |
| 10 | 其他配套 |  |  |  |  |
| 10.1 | 操作控制系统 | 满足4工位坐席操作要求，采用模块化设计，每套尺寸不小于7延米；支持标准19英寸机架式设备安装，承重性能符合GB/T10357.7-2013标准；电气性能满足220V~50Hz，具有8个220V的国标万能接口；符合相关的电磁辐射标准，如EN 55032等，确保设备在正常工作时产生的电磁辐射不会对周围的其他电子设备造成干扰；具备接地特性，对地电阻不大于4欧姆；具备良好的电磁抗扰性能，确保设备不受电磁干扰影响；具备专业音、视频设备接口、网络接口及220V电气接口，含4套工位控制坐席。 | 套 | 2 |  |
| 10.2 | 日常管理查看专业设备 | 日常管理查看专业设备，国产 CPU 芯片；内存：8G；硬盘：1T；含21.5英寸液晶显示器及键盘鼠标。 | 套 | 8 |  |
| 10.3 | 线缆辅材 | 相关音视频、网络、控制等线缆，面板、接插头、标签、扎线等。 | 项 | 1 |  |
| 三 | 配套设施建设1（审评专家室） |  |  |  |  |
| 1 | 天棚拆除 | 天棚拆除（包含基层、龙骨、面层及装饰面层）；包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作。 | m2 | 174 |  |
| 2 | 墙体拆除 | 墙体拆除（包含墙体附属构造物，包含但不限于门、窗、隔断等）；包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作。 | m2 | 52.2 |  |
| 3 | 吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边） | 轻钢龙骨含主副龙骨；9.5+11.5阻燃石膏板交错安装；板缝贴胶带.点锈；环保腻子三遍；E0级环保净味漆喷涂三遍；含侧面封边。 | m2 | 42.64 |  |
| 4 | 吊顶系统 （石膏板发光灯槽） | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。15厚E0级B1级防火阻燃板基础；阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂；2.5厚磨砂面亚克力定制安装；B5050 RGBW发光灯带6000K色温；品质DXM512转换器；静音型LED灯带变压器。 | m | 53 |  |
| 5 | 吊顶系统（A级防火巴力软膜天花） | 发光软膜灯箱处理；A级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣。 | m2 | 5 |  |
| 6 | 顶面（轻钢骨龙石膏板吊顶面白色乳胶漆） | 50轻钢龙骨，9+9厚纸面石膏板错缝拼接，板缝贴胶带.点锈，无甲醛环保乳胶漆。 | m2 | 131 |  |
| 7 | 新建轻钢龙骨C100隔墙 | 9.5mm+9.5mm纸面石膏板，C100轻钢龙骨横向@400竖向600，填充50厚80kg/m3岩棉，9.5mm+9.5mm纸面石膏板。 | m2 | 54 |  |
| 8 | 大屏区域墙面系统 （石膏板墙体饰面） | 轻钢龙骨石膏板。50轻钢龙骨含主副龙骨，9.5+11.5阻燃石膏板交错安装，板缝贴胶带.点锈，环保腻子三遍，E0级环保净味漆喷涂三遍。 | m2 | 36 |  |
| 9 | 大屏区域墙面系统（发光灯槽） | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。15厚E0级B1级防火阻燃板基础，阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂。 | m | 14.5 |  |
| 10 | 墙面系统（窗帘盒定制） | 15mm阻燃板+12厚阻燃石膏板窗帘盒基层(直形 吸顶式)，其他板材面~刷防火涂料3(遍)，每增加一层石膏板，板缝贴胶带.点锈，环保腻子三遍，E0级环保净味乳胶漆三遍，40*40*3方管直通加固，窗帘盒下挂20公分。 | m | 10 |  |
| 11 | 墙面系统（聚氨酯吸音板） | 9厚聚氨酯吸音板，按照图纸造型安装 详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求，清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、施工合同、设计图纸要求。 | m2 | 152 |  |
| 12 | 地面定制块毯 | 600×600艺术方块块毯。使用黏度≥2.0Mpa.s的万能胶。防火等级满足B1等级。 | m2 | 174 |  |
| 13 | 隔音门 | 隔音门（隔音量：40分贝）（含门套），门的造型、材质须经设计认可、尺寸须现场复核后方可施工，由专业厂家生产，并符合相关验收标准及规范要求。 | m2 | 6.15 |  |
| 14 | 装饰脚手架 | 墙、柱、天棚装饰脚手架（含超高），详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求，清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、施工合同、设计图纸要求。 | m2 | 174 |  |
| 15 | 踢脚线 | 墙面木龙骨阻燃板基层，其他板材面~刷防火涂料3(遍)，100mm高1.2厚；成品黑色不锈钢踢脚。 | m | 40 |  |
| 16 | 强电系统改造 | 含满足系统所需电箱；所有对应的含200*100*1.5及100*100*1.2、200*50*1.5及100*50*1.2镀锌桥架；及固定桥架的门头钢，照明场灯，各类电源插座，所有配套所需管线、电缆。 | 项 | 1 |  |
| 17 | 弱电系统改造 | 包含弱电相关的各类规格桥架、弱电线管、底盒，对应的弱电面板安装。 | 项 | 1 |  |
| 18 | 已完工程及设备保护 | 根据现场实际情况,对电梯、走廊、地面、墙面及门窗等进行保护措施。 | 项 | 1 |  |
| 四 | 配套设施建设2（新媒体监测及数据分析室） |  |  |  |  |
| 1 | 天棚拆除 | 天棚拆除（包含基层（含龙骨）、面层及装饰面层），包含但不限于拆除、拆除后清理、水平及垂直运输、建筑垃圾外运等工作。 | m2 | 146 |  |
| 2 | 顶面系统（顶面整体喷黑） | 顶面腻子处理抹平，顶面整体喷黑处理，E0级环保净味乳胶漆喷涂三遍包含梁及管道体系（实际面增增加50%）。 | m2 | 146 |  |
| 3 | 吊顶系统（阻燃石膏板吊顶围边） | 轻钢龙骨石膏板吊顶。轻钢龙骨含主副龙骨，9.5+11.5阻燃石膏板交错安装，板缝贴胶带.点锈，环保腻子三遍，E0级环保净味漆喷涂三遍，含侧面封边。 | m2 | 33.6 |  |
| 4 | 吊顶系统 （石膏板发光灯槽） | 顶面定制造型高度50深度50,发光面宽50。15厚E0级B1级防火阻燃板基础，阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂，2.5厚磨砂面亚克力定制安装，B5050 RGBW发光灯带6000K色温，品质DXM512转换器，静音型LED灯带变压器。 | m | 42 |  |
| 5 | 吊顶系统（A级防火巴力软膜天花） | 发光软膜灯箱处理，A级乳白色巴力软膜天花及标准定制卡扣。 | m2 | 4 |  |
| 6 | 吊顶系统（铝方通） | 轻钢龙骨含主副龙骨，专业吊筋及挂钩卡口锁，100*40铝制黑灰色烤漆方通。 | m2 | 100 |  |
| 7 | 新建轻钢龙骨C100隔墙 | 9.5mm+9.5mm纸面石膏板，C100轻钢龙骨横向@400竖向600，填充50厚80kg/m3岩棉，9.5mm+9.5mm纸面石膏板。 | m2 | 46 |  |
| 8 | 大屏区域墙面系统 （石膏板墙体饰面） | 轻钢龙骨石膏板。50轻钢龙骨含主副龙骨，9.5+11.5阻燃石膏板交错安装，板缝贴胶带.点锈，环保腻子三遍，E0级环保净味漆喷涂三遍。 | m2 | 36 |  |
| 9 | 大屏区域墙面系统（发光灯槽） | 定制造型高度100深度100,发光面宽100。15厚E0级B1级防火阻燃板基础，阻燃板区域整体涂成E0级环保净味漆喷涂。 | m | 14.5 |  |
| 10 | 墙面系统（窗帘盒定制） | 15mm阻燃板+12厚阻燃石膏板窗帘盒基层(直形 吸顶式)，其他板材面~刷防火涂料3(遍)，每增加一层石膏板，板缝贴胶带.点锈，环保腻子三遍，E0级环保净味乳胶漆三遍，40*40*3方管直通加固，窗帘盒下挂20公分。 | m | 10 |  |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 轻质隔墙墙面，乳胶漆面漆两遍，封底漆一遍（干燥后再做饰面)。 | m2 | 152 |  |
| 12 | 地面定制块毯 | 600×600艺术方块块毯。使用黏度≥2.0Mpa.s的万能胶。防火等级满足 B1等级。 | m2 | 146 |  |
| 13 | 定制双开木门 | 定制双开木门，宽度1500mm，高度2100mm。 | 樘 | 2 |  |
| 14 | 装饰脚手架 | 墙、柱、天棚装饰脚手架，详见图纸设计说明，所有工作均需满足图纸及相关规范要求，清单未详尽部分所有材料材质、性能等各技术要求及参数须满足相关标准规范、施工合同、设计图纸要求。 | m2 | 146 |  |
| 15 | 踢脚线 | 墙面木龙骨阻燃板基层，其他板材面~刷防火涂料3(遍)，100mm高1.2厚成品黑色不锈钢踢脚。 | m | 40 |  |
| 16 | 强电系统改造 | 含满足系统所需电箱；所有对应的含200*100*1.5及100*100*1.2、200*50*1.5及100*50*1.2镀锌桥架；及固定桥架的门头钢，照明场灯，各类电源插座，所有配套所需管线、电缆。 | 项 | 1 |  |
| 17 | 弱电系统改造 | 包含弱电相关的各类规格桥架、弱电线管、底盒，对应的弱电面板安装。 | 项 | 1 |  |
| 18 | 已完工程及设备保护 | 根据现场实际情况,对电梯、走廊、地面、墙面及门窗等进行保护措施。 | 项 | 1 |  |
| 五 | 其他配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 审评专家室遮阳控制 | 双层电动窗帘；布帘：雪尼尔面料；窗纱：聚酯纤维(涤纶)；尺寸：约3.2米高，50米长，具体尺寸依据空间实际调整；折数：1:2；含配套窗帘电机、直轨，依据空间实际部署。 | 项 | 1 |  |
| 2 |  | 控制模块，用于控制窗帘的开合和遮光功能，它可以根据需求调整窗帘的高度和角度，以达到合适的采光和视野效果。窗帘系统还可以与物联智控系统集成，实现定时控制、远程控制和场景切换等功能。 EIB总线网关：可通过EIB总线接口、串口等方式控制开关执行器、窗帘电机，实窗帘开合的控制；可通过MODBUS协议与智能化集成控制终端及软件进行通信对接，实现场景化的遮阳系统控制； 开关执行器：通过EIB总线接口实现对≥10个窗帘电机的通断控制； 照度红外传感器：支持光照度及红外探测输入功能，满足建筑外遮阳控制要求。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 新媒体监测及数据分析室遮阳控制 | 双层电动窗帘；布帘：雪尼尔面料；窗纱：聚酯纤维(涤纶)；尺寸：约3.2米高，50米长，具体尺寸依据空间实际调整；折数：1:2；含配套窗帘电机、直轨，依据空间实际部署。 | 项 | 1 |  |
| 4 |  | 用于控制窗帘的开合和遮光功能，它可以根据需求调整窗帘的高度和角度，以达到合适的采光和视野效果。窗帘系统还可以与物联智控系统集成，实现定时控制、远程控制和场景切换等功能。 EIB总线网关：可通过EIB总线接口、串口等方式控制开关执行器、窗帘电机，实窗帘开合的控制；可通过MODBUS协议与智能化集成控制终端及软件进行通信对接，实现场景化的遮阳系统控制； 开关执行器：通过EIB总线接口实现对≥10个窗帘电机的通断控制； 照度红外传感器：支持光照度及红外探测输入功能，满足建筑外遮阳控制要求。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 98寸智慧大屏 | 尺寸：98英寸；背光类型：D-LED；分辨率：3840×2160；对比度：1200：1；可视角度：178°；触摸规格：红外触摸框；响应时间：≤10ms；系统：Android；存储：至少4GB +32GB；4mm 防爆钢化玻璃搭载；内置1300万广角摄像头；内置8阵列麦克风，拾音距离可达8米；支持双Wi-Fi模块及有线LAN；支持多屏互动、无线传屏、双向互动、视频会议；支持全4K界面UI和白板书写；含安装支架。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 55寸显示大屏 | 尺寸：55英寸；分辨率：3840×2160；系统：Android；存储：4GB +32GB；控制方式：红外&蓝牙遥控器；支持全场景信发覆盖，既支持万级终端设备云端信息发布和设备管理，也支持手机扫码上传播控宣传材料，同时也支持开机自动播放U盘视频图片，同时包含背景设计等。搭载自动彩色及图像增强引擎技术，改善图像细节，画面表现唯美。 | 台 | 9 |  |
| 7 | 展示播发控制系统 | 管理后台、集控助手 APP、信息发布 APP 三部分构成，主要为物联终端设备提供远程集中管理、信息发布、远程升级运维等服务。 本地部署主机配置要求：Linux 操作系统，最低配置 4 核、8G 内存、200G 存储，交换机1台。 | 套 | 1 |  |
| 指挥调度中心 |  |  |  |  |  |
| 一 | 指挥调度主控平台 |  |  |  |  |
| （一） | 画面云调度管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 超高清输出节点机 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 在画面云显控管理系统调度下，通过网络交换机接收对应输入节点机输出的IP信号，进行解码，多媒体格式的视频业务处理，并输出到大屏实现拼接显示。 1、▲全国产化：全面满足国产化要求，设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片，自主可控，安全可靠。（提供具有 “CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） 2、视音频接口：视频支持2路HDMI输入，1路HDMI输出；音频支持2路HDMI内嵌音频输入、1路3.5立体声模拟音频输入和1路麦克风输入，1路HDMI内嵌数字音频输出和1路3.5立体声模拟音频输出。 3、网络接口：支持1路RJ45 10M/100M/1000M自适应,1路SFP1000M；可在web界面上对IP地址、子网掩码、网关地址等进行配置。 4、▲视频解码：支持4K@P60输出且向下兼容，支持自定义分辨率输出；解码画面可自由放大或缩小，可多画面任意开窗漫游，单节点开窗数量不小于16路；支持多画面叠加输出显示，层级关系可调整；端对端延时＜50ms。（提供具有 “CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） 5、音频解码：支持AAC格式音频解码；支持8路混音和音量增益调节功能；支持调节音量大小，支持多画面混音播放。 6、传输协议：支持TS over UDP的单播及组播，支持RTMP协议。 7、大屏拼控：高性能拼接处理，可对接LCD、DLP、LED等不同类型的显示单元，构建任意规模拼接墙，超画面拼接，可实现屏幕像素“点对点”高品质拼控效果。 8、OLED显示屏：前置OLED液晶屏，可显示设备名称和IP信息。 9、▲系统稳定：全嵌入式ARM架构设计，支持嵌入式操作系统，系统稳定可靠；采用箱体散热，低功耗、无风扇设计，无噪音，支持7x24小时不间断运行。（提供具有 “CMA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） 10、状态监测：支持WEB配置管理，支持信号分辨率、锁定状态、编码分辨率和码率实时动态显示。 | 台 | 30 |  |
| 2 | 超高清输入节点机 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 1、全国产化：全面满足国产化要求，设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片，自主可控，安全可靠。 2、视音频接口：视频支持1路HDMI输入，1路HDMI输出；音频支持1路HDMI内嵌数字音频输入、1路麦克风输入和1路3.5立体声模拟音频输入，1路HDMI内嵌数字音频输出和1路3.5立体声模拟音频输出。 3、网络接口：支持1路RJ45 10M/100M/1000M自适应，1路SFP 1000M；可在web界面上对IP地址、子网掩码、网关地址等进行配置。 4、高精度同步：多个节点设备协作，时钟自同步，可实现对高分服务器多路HDMI信号的处理，从而完成对8K、16K等分辨率信号的同步采集、编码与传输。 5、传输协议：支持TS over UDP的单播及组播，同时支持RTMP协议。 6、视频处理：输入分辨率支持4K且向下兼容，输入分辨率自适应；视频编码支持H.264/H.265，编码分辨率、帧率、GOP、码率可配；可同时输出超高清、全高清及预览流三路码流，分辨率、带宽灵活配置，可满足高质量大屏显示、多画面拼接、可视化预览调度以及坐席协作等不同的显示需求；端到端延时＜50ms。 7、音频编码支持AAC编码，码率可配；支持音频独立编码输出与音视频同步编码输出，结合分布式画面云系统的输出单元和调度单元，可实现音视频随路切换以及音频和视频信号的自由切换。 8、OSD标注：支持OSD字符叠加，字符背景、字体大小、透明度、OSD类型、字符内容和位置可配。 9、OLED显示屏：前置OLED液晶屏，可显示设备名称和IP信息。 10、系统稳定：全嵌入式ARM架构设计，支持嵌入式操作系统，系统稳定可靠；采用箱体散热，低功耗、无风扇设计，无噪音，支持7x24小时不间断运行。 11、状态监测：支持WEB配置管理，支持信号分辨率、锁定状态、编码分辨率和码率实时动态显示。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 大数据可视化呈现管理系统 | ▲整机系统可装配8个全国产化计算处理模块，每个处理模块可部署2套可视化业务系统，支持网页渲染、多媒体播放、画面批注、视音频编码、多码流传输、远程KVM等功能。（提供具有 “MA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） ▲每个计算处理模块支持2个虚拟桌面。虚拟桌面的分辨率可设置，支持1920*1080、3840*1080、3840*2160及其他自定义分辨率。虚拟桌面可部署浏览器、视频播放器、文档处理器等软件，支持编码传输与远程控制，满足业务系统可视化呈现和管理的需求。（提供具有 “MA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的业务系统可视化呈现、调用和联动等。 支持对基于Web的业务系统的访问与呈现，支持对页面分辨率的适配，可高性能渲染视频、图表、3D和2D图形等网页元素，支持网页的全屏播放，支持在远程对页面内容进行交互。 支持文件化业务元素（PPT、Word、图片、视音频等）的播放与呈现，支持全屏播放，并可在远程进行PPT的翻页控制和音视频的播放控制。 可在虚拟桌面所呈现的内容上进行批注，画笔粗细和颜色可设置，批注可擦除、回退，支持一键清屏，批注内容可融合虚拟桌面内容同时编码输出到大屏上展示。 虚拟桌面支持KVM功能，可对接显控、坐席等操作终端，在远端视听桌面的内容，进行键鼠和触控交互，可快速调取桌面的应用；支持文件的上传、删除与下载。 ▲支持对虚拟桌面呈现内容的编码输出。视频支持H.264、H.265编码格式，分辨率、帧率、码率、GOP可设，支持4K编码；音频支持AAC编码格式，采样率、码率可设。每个虚拟桌面可同时编码三路码流，以满足大屏展示、显控终端等不同的显示需求。（提供具有 “MA”或“CNAS”资质的第三方检测机构出具的检测报告证明扫描件加盖投标人公章） 支持TS/UDP协议，可实现大规模的局域网分发；支持RTMP、RTSP/RTP协议，可实现远程跨域传输。 系统提供Web配置页面，可对所有计算处理模块进行集中配置管理，可实时监测服务器运行，对CPU、内存、风扇、电源等工作状态进行采集展示。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 双屏智能显控系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大屏显控 | 通过双屏幕呈现，触控式交互和场景化预案，实现指挥大厅多个屏幕墙和大型屏幕墙的显控管理，满足日常监测、指挥调度、重保期值班和应急演练等各类场景的显示需求。 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 信源反控 | 画面与交互结合，既能看得见也能控得了。支持远程KVM功能，可对信源电脑进行画面预览、键鼠操作和语音通话，也可对电脑桌面内容进行批注和截屏；支持摄像机信源预览，同时可对云台进行控制，包括旋转、转速、调焦、预置位设置与调用，可在摄像机画面上双指缩放、单指移动，进行直观调整，支持对摄像机画面进行批注和截屏；可预览机顶盒、视频会议终端画面，画面上自动显示红外遥控面板，可对终端进行远程控制。 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 值班导调 | 为指挥、演练、研讨、导览等业务活动提供日程是序列化的场景编排，可根据预案进行一键导调，省去临时配置，降低操作风险，提高活动效率。 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种值班导调模式的调用和联动等。 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 智能操控 | 融合物联智控系统，实现大屏、投影、电脑、摄像机、音响等多媒体设备和灯光、空调、窗帘、自动门等环境设备的一体化操控。 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种智能操控的调用和联动等。 | 套 | 1 |  |
| 4.5 | 显控终端 | 用于部署双屏智能显控系统软件，采用自主设计研发的全国产化硬件平台，低功耗，无噪音，支持7*24小时运行，系统稳定可靠。 处理器：国产化八核处理器，主频高达2.4GHz；内存不低于8GB；存储不低于32GB；视频接口支持1路HDMI2.0和1路HDMI1.4输入，1路HDMI2.1和1路HDMI2.0输出；音频接口支持2路3.5立体声模拟音频和2路HDMI内嵌数字音频输入，2路3.5立体声模拟音频和2路HDMI内嵌数字音频输出；支持RS232、RS485接口；含液晶屏，用于显示设备名称和IP信息。 | 套 | 1 |  |
| 4.6 | 触控显示器 | 面向用户提供智能显控系统的双屏呈现和触控交互。触控显示器，屏幕尺寸不低于23.8英寸；支持平面转换技术；宽高比为16:9；亮度不低于300 cd/m²；对比度不低于1000:1。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 超短焦投影 | 光源技术：纯激光光源；投影技术：DLP；分辨率≥1920×1080，长宽比16:9；投射比≤0.25；电动聚焦镜头；对比度≥5000000:1；色域覆盖面积≥REC.709标准；亮度≥5000流明；含配套支架，依据现场环境定制。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电动升降幕布 | 电动菲尼尔抗光幕布，150寸，16：9比例。 | 台 | 1 |  |
| 7 | POE交换机 | 背板带宽：不低于432Gbps；包转发率：不低于87Mpps；端口描述：不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+（含光模块）；支持POE供电；配置双电源。 | 台 | 3 |  |
| 8 | 移动显控管理系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 移动显控管理系统软件 | 采用触控交互和可视化技术，提供移动端可视化显控、调度管理和物联智控等功能，实现指挥大厅的全要素管控。 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种业务应用场景的调用和联动等。 | 套 | 1 |  |
| 8.2 | 移动显控管理终端 | 采用国产平板电脑，用于移动显控管理系统软件的部署和操控。 | 台 | 5 |  |
| （二） | 物联智控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联智控软件 | 在智慧指挥大厅中，可以根据现场被控设备的情况，进行定制化编程，搭建物联智控系统，实现对多媒体设备和环境设备的集中控制管理，通过对各个设备进行精细化的控制，可以实现场景的自动化切换，灯光的智能调节、窗帘的自动开合等功能，从而提高工作效率，提升用户体验。 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；支持实现数据共享和业务协同，满足中心指挥调度主控平台的多种业务应用场景的调用和联动。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 物联智控主机 | 采用32位嵌入式处理器；支持嵌入式操作系统；支持TCP/IP协议簇和标准的通讯协议，集成串口控制、I/O控制、电源控制、网络交换、视音频切换等模块。 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种设备、设施或系统的智能化控制。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 物联智控终端 | 支持与物联智控系统进行交互控制，可自定义图形化控制界面，可预设监控指挥、会议研讨、展示汇报等情景模式，对指挥大厅中的多媒体设备和环境设备等进行一键控制。 具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种情景模式的调用和联动。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 物联控制设备 | 采用嵌入式ARM处理器，提供电源定时开关控制，且每路开启和关闭的时间可自由设置，具备高、低压保护和电流过载保护功能。 实现电源的时序供电、断电、延时断电，支持RS-232/485、TCP/IP协议，前面板应急手动控制等多种控制方式，实现对指挥大厅多媒体设备和环境设备等的电源开关控制。 设备具备完善的协议接口和二次开发能力，方便与外部系统进行集成；支持实现数据共享和业务协同，能够满足广电监测指挥调度主控平台的多种设备、设施或系统的智能化控制。 | 套 | 2 |  |
| （三） | 坐席协作系统 |  |  |  |  |
| 1 | 坐席协作节点机 | 设备的ARM处理器、内存、存储、网络、音视频和电源等器件均采用国产化芯片，自主可控；支持HDMI1.3输入和HDMI 2.0输出；支持内嵌式数字音频输入、麦克风和3.5立体声模拟音频输入；支持内嵌数字音频、3.5立体声模拟音频输出；支持红外输出；支持RS232串口；支持4K@P60的H.264和H.265格式视频解码，输出分辨率4K@P60输出且向下兼容；端到端视频传输延时＜50ms；支持不少于8路音频码流解码、混音和播放。 | 套 | 5 |  |
| （四） | 控制台系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监测大厅指挥调度控制台 | 定制指挥调度控制台及配套设施，具备8个指挥坐席空间；满足指挥调度要求，采用模块化设计，尺寸不小于5m x 2.8m；具备专业音、视频设备接口、网络接口及220V电气接口；采用高强度防划、防静电台面，耐磨、耐刮且绝缘；主体钢木结构，含检修暗门；专业配套五金件符合QB/T 2189-2013要求；内置5050灯带，通过AC220v转DC12v变压器后接进DMX512调光解码器，变压器功率不小于100w；配置8把专业指挥椅。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 指挥调度控制台旋转系统 | 指挥调度控制台电动旋转控制；台面直径：直径5米，采用80号锰钢材质，焊接而成；设备自高：550-850mm；展台台面：6厚螺纹钢板；承载能力：500-3000KG；旋转周期：变频调节（可根据需求调节旋转）；电机：额定频率50赫，额定电压380V，变频调速。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 单人发布台 | 定制单人发布台。ABS材料一次注成型外壳。可根据需求，印染LOGO；桌面可根据需求开孔，满足电源，音频线走线安装；整体尺寸约600mm长*450mm深*1100mm高。 | 套 | 1 |  |
| 二 | 指挥调度辅控平台1（审评专家室） |  |  |  |  |
| 1 | 触控式单屏带话筒升降一体式终端 | 15.6寸超薄单屏无纸化带话筒终端；10点触控高清IPS全视角液晶屏；升降器面板具备上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口、USB接口；话筒升降方式为咪杆式升降。 | 套 | 9 |  |
| 2 | 会议讨论主机 | 会议话筒讨论主机，可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节；同时开启单元数量为4个，主席单元和副主席单元无数量限制，主席和副主席单元不受开启数量限制，系统最大同时发言人数无数量限制；带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 会议终端主机 | 实现会议文件分发、浏览、批注功能，会议文件可根据议题分层显示；实现会议报到、表决评议、电子白板、文件标注、消息通讯、呼叫服务功能；具有会议管理、同屏管理功能，可订制话筒控制、中央控制功能；支持会议文件推送，可设定推送权限，授权指定的无纸化终端显示会议文件。 内存大于等于8G；硬盘容量：128GB 固态硬盘；网卡：1×千兆网卡，RJ45接口；标准接口：4×USB（3.0/2.0）、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口；工作环境：环境温度：-10℃～50℃；相对湿度：0% ~ 95%，无结露；工作电源：DC12V/5A 。 | 套 | 9 |  |
| 4 | 无纸化系统服务器 | 提供无纸化系统数据实时存储、为无纸化运行提供服务支持；可实现会议议程、议题资料、人员信息、表决评议、会议标语等信息设置；配置会议中需要使用到的功能模块；实现会议文件资料的上传共享、人员的权限管理设置；具有会议分组功能，可同时支持多个会议同时召开。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 无纸化编码器 | 内置多媒体会议管理软件，实现电脑、视频会议、摄像机等信号输入到无纸化系统中显示；具有HDMI、3G-SDI、3.5mm模拟音频输入接口； 具有LAN网络接口，兼容10M/100M/1000M网卡；具有USB2.0接口。 满足广播电视节目所有视频信号的数字化交互处理，视频和音频以及控制全部基于网络的架构模式；能够快速的让无纸化会议系统内的视频信号在显示设备上，如大屏，投影机实时同步显示，也可接入外部视频信号，如摄像头，远程视频会议在无纸化会议终端显示，实现任意的网络化互联互通；内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出；支持HDMI高清输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示；支持HDMI高清输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 无纸化大屏显示终端 | 支持HDMI、VGA输出，实现无纸化终端画面输出至LED屏、液晶电视、投影机等大屏幕或显示设备；支持参会人员通过本设备将文件内容同步到会议室大屏幕显示。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 单元连接器 | 对各功能模块进行供电，并与主控机通信，以实现各模块的功能；系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理。可扩展连接其他功能模块，实现表决、讨论等功能。 | 只 | 9 |  |
| 8 | 24口交换机 | 不少于24个10/100/1000网口，4个千兆SFP；包转发率：≥51Mpps；背板带宽：≥336Gbps。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 全彩LED显示屏 | 点间距：1.25mm；封装方式：SMD1010；箱体尺寸（mm）：W600×H337.5；箱体分辨率（W×H）点：480×270；整屏尺寸：7.2米（12列）×2.025米（6行）=14.58平方米；整屏分辨率 (W×H)：点 5760×1620；维护方式：前维护；箱体材质：压铸铝箱。 | 平方米 | 14.58 |  |
| 10 | 图像控制器 | 包含发送卡系统；输入接口：1路DP 1.2、1路HDMI2.0、1路U盘接口（可U盘播放）、2路HDMI1.4和2路DVI。输出接口：26路千兆网口和3路万兆光纤口输出，任选一种。最大支持带载1703万像素点，宽度可达16384像素点，高度可达8192像素点。支持色温调节，支持颜色管理，支持亮度调节；可在局域网内实现通过web控制设备，支持电脑、手机等多种硬件平台。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 配电柜 | 产品规格：15kW；与LED显示屏配套使用，采用“分步加电”的上电方式，可以有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命；具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性；支持挂墙安装或落地安装。 | 台 | 1 |  |
| 12 | LED屏钢结构 | 根据现场情况定制钢结构。 | 平方米 | 14.58 |  |
| 13 | 扩声音响 | 频率响应：100Hz~20kHz；灵敏度（1W/1m）：99dB；失真度：THD≤0.5%；额定功率：300W；节目功率：600W；峰值功率：1200W；最大声压级：124dB（额定）。 | 只 | 2 |  |
| 14 | 功放 | 前面板具有电源开关、单独的通道增益控制旋钮、状态指示灯；额定功率（4Ω stereo）：2×600W；额定功率（8Ω stereo）：2×400W；具有短路、过热、过载、过流、电流熔断保护，变压器过热保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 无线手持话筒 | 纯自动半机架接收器，采用全金属外壳，配备完全控制的直观OLED显示屏；最高88 Mhz带宽，最多32个通道；增强RF输出功率（10/30/50 mW）；传输范围：最远100米/330英尺；话筒类型：心型；灵敏度：2.1mv/Pa。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 调音台 | 支持至少12路line输入通道，1个立体声输出通道及2路AUX以上输出通道；3段EQ调整；100mm电动推子；内置延时效果。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 反馈抑制器 | 采用DSP设计，内置双通道24段高精度数字限波器，具有超强的啸叫抑制能力；具有直通/运行模式开关，一键启动防啸叫处理模式；操控面板上具有液晶显示屏，支持实现显示输入信号强度、通道陷波数量、音量值、工作模式等信息；具有2路平衡/非平衡输入和2路平衡/非平衡输出。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 电源时序器 | 提供8路国标电源插座或定制多功能电源插座；单路最大输出：≥ 10A，总输入电流容量：16A；总容量：220V，16A；支持通过面板控制操作和显示8路通道；支持一键开关、时序开关。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 前置及环绕监听音响 | 额定功率：≥100W；采用最低衍射箱体（MDE ™）和先进的声波指向性控制技术（DCW ™）；低频：8 英寸，功率：150W；高频：1 英寸，功率：120W；最大声压级：110 dB；根据5.1声道监听的规范标准进行定位布局。 | 项 | 5 |  |
| 20 | 低频音响 | 10寸低频反射式超低，最大声压级118dB；频率响应：36—90Hz；最大声压级：118dB。 | 只 | 2 |  |
| 21 | 环绕声解码器 | 环绕声解码器，支持HDMI输入输出，DTS解码、DOLBY解码。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 蓝光播放器 | 视频格式：Xvid, WMV9, AVCHD Disc Format, MPEG-1 Video/PS, MPEG-2 Video/PS, TS, MPEG-4 AVC, MPEG-4/AVC, VC1, Motion JPEG,HEVC,VP9,VP8,VP6；文件系统（FAT32，NTFS）：FAT32/exFAT/NTFS；支持3D Blu-ray DiscTM光盘播放。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 设备机架 | 22U标准机架，包含PDU、安装角铁、螺丝、托盘、扎线杆等配件。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 指挥调度台 | 满足9人同时开展调度业务，采用钢、木结构；整体根据用户的要求进行定制化形状设计；辅有专业的各式设备承托架及内配件，使安装与调整更加方便；结构采用组合式全拼装设计；含9配套调度坐席。 | 套 | 1 |  |
| 25 | 操作工位 | 满足1工位坐席操作要求，采用模块化设计，每套尺寸不小于1.5延米；支持标准19英寸机架式设备安装，承重性能符合GB/T10357.7-2013标准；电气性能满足220V～50Hz，具有8个220V的国标万能接口；符合相关的电磁辐射标准，如EN 55032等，确保设备在正常工作时产生的电磁辐射不会对周围的其他电子设备造成干扰；具备接地特性，对地电阻不大于4欧姆；具备良好的电磁抗扰性能，确保设备不受电磁干扰影响；具备专业音、视频设备接口、网络接口及220V电气接口；含1工位控制坐席。 | 套 | 1 |  |
| 26 | 操作管理终端 | 日常管理查看专业设备，国产 CPU 芯片；内存：大于等于8G；硬盘：大于等于1T；包含不小于21.5英寸的液晶显示器及键盘鼠标。国产化信创品牌，需安装正版统信或麒麟等国产操作系统，安装正版WPS办公软件和OFD软件等；能够满足广播电视监测365天24小时不间断稳定运行需求。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 辅助坐席 | 金属结构腿、木质腿或铝合金四星固定脚。 | 套 | 7 |  |
| 28 | 线缆辅材 | 相关音视频、网络、控制等线缆，支架、面板、接插头、标签、扎线等。 | 批 | 1 |  |
| 三 | 指挥调度辅控平台2（新媒体监测及数据分析室） |  |  |  |  |
| 1 | 扩声音响 | 频率响应：100Hz~20kHz；灵敏度（1W/1m）：99dB；失真度：THD≤0.5%；额定功率：300W；节目功率：600W；峰值功率：1200W；最大声压级：124dB（额定）。 | 只 | 2 |  |
| 2 | 功放 | 前面板具有电源开关、单独的通道增益控制旋钮、状态指示灯；额定功率（4Ω stereo）：2×600W；额定功率（8Ω stereo）：2×400W；具有短路、过热、过载、过流、电流熔断保护，变压器过热保护功能。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线手持话筒 | 纯自动半机架接收器，采用全金属外壳，配备完全控制的直观OLED显示屏；最高88 Mhz带宽，最多32个通道；增强RF输出功率（10/30/50 mW）；传输范围：最远100米/330英尺；话筒类型：心型；灵敏度：2.1mv/Pa。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 调音台 | 支持至少12路line输入通道，1个立体声输出通道及2路AUX以上输出通道；3段EQ调整；100mm电动推子；内置延时效果。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 采用DSP设计，内置双通道24段高精度数字限波器，具有超强的啸叫抑制能力；具有直通/运行模式开关，一键启动防啸叫处理模式；操控面板上具有液晶显示屏，支持实现显示输入信号强度、通道陷波数量、音量值、工作模式等信息；具有2路平衡/非平衡输入和2路平衡/非平衡输出。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电源时序器 | 提供8路国标电源插座或定制多功能电源插座；单路最大输出：≥ 10A，总输入电流容量：16A；总容量：220V，16A；支持通过面板控制操作和显示8路通道；支持一键开关、时序开关。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 设备机架 | 22U标准机架，包含PDU、安装角铁、螺丝、托盘、扎线杆等配件。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 全彩 LED 显示屏 | 点间距：1.25mm；封装方式：SMD1010；箱体尺寸（mm）：W600×H337.5；箱体分辨率（W×H）点：480×270；整屏尺寸：5.4米9列）×2.025米（6行）=10.94平方米；整屏分辨率 (W×H)：点 4320×1620；维护方式：前维护；箱体材质：压铸铝箱。 | 平方米 | 10.94 |  |
| 9 | 图像控制器 | 包含发送卡系统；输入接口：1路DP 1.2、1路HDMI2.0、1路U盘接口（可U盘播放）、2路HDMI1.4和2路DVI。输出接口：26路千兆网口和3路万兆光纤口输出，任选一种。最大支持带载1703万像素点，宽度可达16384像素点，高度可达8192像素点。支持色温调节，支持颜色管理，支持亮度调节；可在局域网内实现通过web控制设备，支持电脑、手机等多种硬件平台。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 配电柜 | 产品规格：15kW ；与LED显示屏配套使用，采用“分步加电”的上电方式，可以有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命；具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性；支持挂墙安装或落地安装。 | 台 | 1 |  |
| 11 | LED 屏钢结构 | 根据现场情况定制钢结构。 | 平方米 | 10.94 |  |
| 12 | 操作控制系统 | 满足4工位坐席操作要求； 支持标准19英寸机架式设备安装，承重性能符合GB/T10357.7-2013标准； 电气性能满足220V～50Hz，具有8个220V的国标万能接口； 符合相关的电磁辐射标准，如EN 55032等，确保设备在正常工作时产生的电磁辐射不会对周围的其他电子设备造成干扰； 具备接地特性，对地电阻不大于4欧姆；具备良好的电磁抗扰性能，确保设备不受电磁干扰影响； 具备专业音、视频设备接口、网络接口及220V电气接口； 含4套工位控制坐席。 | 套 | 3 |  |
| 13 | 日常管理查看专业设备 | 日常管理查看专业设备，国产 CPU 芯片；内存：大于等于8G；硬盘：大于等于1T；包含不小于21.5英寸的液晶显示器及键盘鼠标。国产化信创品牌，需安装正版统信或麒麟等国产操作系统，安装正版WPS办公软件和OFD软件等；能够满足广播电视监测365天24小时不间断稳定运行需求。 | 套 | 12 |  |
| 14 | 辅助设施 | 承载平台： 1.金属或木质承载平台。 2..框架采用木基层搭建而成，装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 配套支撑平台： 1.台面：采用环保中密板，经防潮、防虫、防腐处理。 2.木质或金属材质承载结构。 | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 1.定制长条型承载平台。 2.框架采用木基层搭建而成，装饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.1mg/L。 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 操作人员配套侧边操作台，不小于5延米 | 套 | 1 |  |
| 17 | 线缆辅材 | 相关音视频、网络、控制等线缆，面板、接插头、标签、扎线等。 | 批 | 1 |  |
| 业务系统建设 |  |  |  |  |  |
| 一 | 应用软件系统 |  |  |  |  |
| （一） | 广播电视安播监测系统 | 广播电视安播监测系统面向宁波市辖区内广播电视业务的播出质量监测，本项目通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成对宁波市本级有线数字电视信号、市本级地面数字电视信号、市本级电视台播出信源信号、市本级高清自办节目信号、市本级终端机顶盒EPG、各区县地面数字电视节目信号、各区县终端机顶盒EPG播出质量的全面监测。 |  |  |  |
| 1 | 广播电视质量监测系统 | 监测中心现已完成对宁波市本级和9个区县市分平台（鄞州、江北、余姚、慈溪、镇海、北仑、宁海、象山、奉化）以及1个企业站（杭州湾）广播电视的安全播出质量监测。 ★本次迁建升级的广播电视质量监测系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，融合本次迁建的市本级平台和现有已建设的9个分平台及1个企业站（包括有线数字电视高/标节目、地面数字电视节目、调频广播节目、移动地铁电视节目），实现广播电视质量监测系统的前端统一管理、接口统一适配、数据统一呈现。 完成广播电视质量监测的前端采集数据、监测数据、业务模块等迁移适配及整合入新系统，确保现有数据的完整性和准确性，实现数据的共享和协同工作，最终接入整个业务平台的数据处理、分析、挖掘的核心中枢全媒体融合可视化系统和全媒体融合的态势感知系统，实现多维度呈现和智能化的媒体安全态势感知能力，充分发挥挖掘出监测中心监测监管数据价值，最终形成全面、清晰、灵活、快捷、实时、动态、有针对性的全业务监测监管信息服务，大幅度提升广播电视业务监测监管效能。 系统聚焦全市辖区内播出的广播电视信号，包括有线数字电视、地面数字电视、调频广播信号、移动地铁电视信号等进行安全播出质量监管。实现技术指标监测、节目质量监看、异态报警分析等核心业务功能，实时掌握信号播出状态，对异态进行及时报警、分析和处理，对历史数据进行回溯和统计分析，整体掌握全市广播电视业务安播质量监管情况，保障辖区所有广播电视信号的安全播出。 |  |  |  |
| 1.1 | 值班台 | 建设升级值班台功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与值班台功能模块的深度融合与统一应用。值班台是值班人员最重要的工作台，含综合值班台、自定义值班台和值班处理等功能。综合值班台能够帮助值班人员及时、准确的掌握辖区内广播电视信号的播出异态，便于对异态报警进行快速分析、判定和处理，保障安全播出。在重保期，值班人员通过对值班台进行自定义，集中显示重点频道安播状态，能够方便值班人员对重点频道进行安播值守。通过异态描述记录、异态录像回放和指标数据回查对异态进行全过程记录和回溯，当发生异态报警时，帮助值班人员对异态录像进行再现回放、及时分析研判和快速指挥调度，实现异态报警的快速处理。 （1）综合值班台 建设升级综合值班台功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与综合值班台功能模块的深度融合与统一应用。综合值班台功能，帮助值班人员及时、准确的掌握辖区内广播电视信号的播出异态，便于对异态报警进行快速分析、判定和处理，保障安全播出。 （2）自定义值班台 建设升级自定义值班台功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与自定义值班台功能模块的深度融合与统一应用。可通过对值班台进行自定义，集中显示重点频道安播状态，能够方便值班人员对重点频道进行安播值守。通过对值班台页面方案的自定义，针对性选择重点关注频道，对其播出状态和报警信息进行特别关注，满足重保期对重点频道进行安播值守等业务场景的需求。 （3）值班处理 建设升级值班处理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与值班处理功能模块的深度融合与统一应用。通过异态描述记录、异态录像回放和指标数据回查对异态进行全过程记录和回溯，当发生异态报警时，帮助值班人员对异态录像进行再现回放、及时分析研判和快速指挥调度，实现异态报警的快速处理。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 节目质量监看 | 建设升级节目质量监看功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与节目质量监看功能模块的深度融合与统一应用。 （1）实时监看 建设升级实时监看功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与实时监看功能模块的深度融合与统一应用。对各前端信号的视音频和信道指标等进行实时监看，全方位、全覆盖、全天候掌握辖区内广播电视信号安播质量。 （2）组合监看 建设升级组合监看功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与组合监看功能模块的深度融合与统一应用。通过选择多个监测前端、多个频道进行多画面组合，对视音频内容进行实时监听监看，实现对不同前端、不同信号类型的同一频道的视音频内容进行实时比对。在重保期，帮助值班人员实时监测各频道直转播任务执行情况，或监测重点频道在不同传输方式中的播出情况，提高监测效率。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 监测分析 | 建设升级监测分析功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与监测分析功能模块的深度融合与统一应用。针对监测分析员完善监测分析功能，本次项目在原有系统的基础上提供更为全面、多维度、更高效率的统计分析功能，通过对监测数据和报警信息的多维度统计，实现异态统计分析、停播统计分析、指标统计分析、频道落地统计分析、频道变更统计分析和安播比对分析，同时支持统计数据的可视化呈现和统计报表的导出下载。 （1）统一存储 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统和报警信息进行汇总、记录和存储，帮助分析人员对各监测前端采集回传的EPG、信道指标、异态报警和视音频录音录像进行统一化存储，便于进行历史回溯和统计分析。 （2）监测回溯 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，帮助分析人员对历史数据查询检索、统计分析，实现历史指标回溯、历史录像回溯和历史报警回溯。 （3）监测统计 本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，为分析人员提供更为全面、多维度、更高效率的统计分析功能，通过对监测数据和报警信息的多维度统计，实现异态统计分析、停播统计分析、指标统计分析、频道落地统计分析、频道变更统计分析和安播比对分析，同时支持统计数据的可视化呈现和统计报表的导出下载。 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 收录分发 | 建设升级收录发布功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与收录发布功能模块的深度融合与统一应用，进行存储数据备份、共享发布。 通过对重要录像、重要报警和重要指标的收录，实现重要监测数据的留存。 通过对重要录像、重要报警和重要指标的发布，实现重要监测数据的发布共享和信息流转。 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 监测全景 | 建设升级监测全景功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与监测全景功能模块的深度融合与统一应用。在原有系统的基础上，通过地图展示的方式，实现对宁波市辖区内监测覆盖范围、监测前端数量分布、监测频道数量类型等的全景呈现。 （1）站点信息状态监看 通过在地图上展示所有监测站点位置和监测状态，掌握监测覆盖范围和安播状态。支持以地图展示所覆盖的监测区域，并标识出所有监测站点信息、站点状态。 （2）监测业务概况统计 通过对监测前端数量、监测频道数量、覆盖区域数量进行统计，掌握辖区监测业务的开展概况。 （3）媒体类型统计 通过对监测频道类型和监测信号类型的统计和可视化呈现，掌握辖区内监测广播电视信号的数量和分类。 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 业务配置管理 | 建设升级业务配置管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与业务配置管理功能模块的深度融合与统一应用。针对配置人员升级业务配置管理功能，本次项目在原有系统的基础上提供更为全面的业务配置管理功能，包括扫描业务配置、报警门限开关配置、运行图配置、OSD配置和监测项配置管理等功能，实现对监测业务的调度控制和配置管理，提升报警可用性和准确性。 （1）扫描业务配置 通过对各监测前端频道扫描任务和EPG扫描任务的设置、下发和控制，实现扫描任务的配置管理。可以表格化形式展示已经设置的所有前端的扫描任务情况，包括区域、前端、设置人，任务的设置时间、执行时间，设置状态等。可编辑扫描任务，进行任务下发，扫描任务包括：立即扫描、频道扫描、EPG扫描等。 （2）报警门限开关配置 通过对指定前端、指定节目的任一报警类型设置报警门限和开关，实现报警门限开关的配置管理。 （3）运行图配置 通过对任一前端、任一节目设置监测运行时段，控制合理的监测时间，实现监测运行图的配置管理。 （4）OSD配置 通过对监测前端编码叠加OSD对齐方式、字体大小、位置的设置，实现OSD的配置管理。 （5）监测项配置管理 通过对各监测前端监测参数设置和监测任务下发，实现监测项的配置管理。 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 监测资源状态监控 | 建设升级监测资源状态功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与监测资源状态功能模块的深度融合与统一应用。针对运维人员升级监测资源状态监控功能，为了更全面掌握监测系统的建设情况，确保监测资源高效利用，本次项目在原有系统的基础上将对宁波市辖区内所有监测资源进行统一管理，方便运维人员迅速获取系统整体运行状态，以便在出现故障时能够从网络、软件、硬件等多个维度进行快速排查和恢复，实现监测前端的智能运维。 （1）资源监测 通过对各监测前端所在区域、附属单位、前端名称、前端类型、前端代号、前端IP地址、在线状态，以及建设单位等信息的汇总、展示和查询，实现监测前端资源的统一管理。 （2）设备监测 通过对各监测前端的网络状态、设备状态、软件运行状态、录像状态、板卡状态进行智能巡检，对故障进行记录，提供软硬件重启功能进行故障恢复，实现监测前端的智能运维。 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 安播流媒体 | 建设升级安播流媒体功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与安播流媒体功能模块的深度融合与统一应用。实现流媒体的全局快速调度，广播电视节目的视频业务处理，对外提供统一的实时视音频及录像查询接口，支持多客户端并发访问，有效节约回传网络带宽。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高清终端EPG监测系统 | 高清终端EPG监测是对有线数字电视高清终端信息的有效监管，包括对电子节目指南（EPG）播发系统、条件接收系统（CAS）下发的各类信息、屏显消息（OSD）进行全方位的实时监测，保障EPG及OSD的安全可靠，切实保障用户收视安全及收视质量。 ★本次迁建升级的高清终端EPG监测，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成1个市本级和9个区县市分平台的有线数字电视终端信息EPG安全监测，需达到对现有终端EPG安全监测系统功能的完整保留，包括与现有终端EPG监测系统操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，实现对EPG信息的深度监测、EPG菜单广告监测、换台广告监测、音量切换广告监测、开机广告及EPG首页监测、OSD屏显信息监测。 |  |  |  |
| 2.1 | 实时报警 | 建设升级实时报警功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与实时报警功能模块的深度融合与统一应用。当有新的报警信息到达时，实时通过声光方式提醒值班人员及时处理。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 多画面显示 | 建设升级多画面显示功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与多画面显示功能模块的深度融合与统一应用。接收各个前端回传的节目码流，解码进行多画面上屏显示。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 流媒体服务 | 建设升级流媒体服务功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与流媒体服务功能模块的深度融合与统一应用。对有线数字终端信息内容提供前端实时视频、报警录像的转发查看及视频业务处理。 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 录像存储 | 建设升级录像存储功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与录像存储功能模块的深度融合与统一应用。高清终端EPG监测系统利用流媒体服务从前端拉取指定的录像数据，在中心集中存储。 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 值班管理 | 建设升级值班管理功能模块，将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与值班管理功能模块的深度融合与统一应用。为值班人员提供工作界面，实时呈现各个采集监测前端上报的报警；点击某条报警可查看其报警详细内容，同时可远程控制该前端的机顶盒，实时查看操作结果，完成验证取证工作；报警确认后可及时导出《事故报告单》并打印。 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 任务管理 | 建设升级任务管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与任务管理功能模块的深度融合与统一应用。对各个监测前端进行配置，包括前端管理、时间窗管理、违规关键字管理等模块。 | 套 | 1 |  |
| 2.7 | 敏感词管理 | 建设升级敏感词管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与敏感词管理功能模块的深度融合与统一应用。通过“敏感词管理”标签，可以添加敏感词到各采集前端，也可以选择一条或多条敏感词进行删除。进入敏感词查询页面，各采集前端在扫描机顶盒EPG信息时，会将扫描后的结果与敏感词列表进行比对，若扫描结果中含有敏感词信息，则各采集前端会上报敏感词报警。 | 套 | 1 |  |
| 2.8 | 用户信息管理 | 建设升级用户信息管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与用户信息管理功能模块的深度融合与统一应用。实现中心管理人员及采集前端的统一用户信息管理。中心管理人员负责分配前端人员账号、权限。前端人员利用分配的账户、权限，登录平台，查看、管理所在地前端的监测数据。同时为强化使用人员的权限管理，防止账号互用、盗用，明确责任，系统提供值班人员指纹登录验证。使用人员无需账号、密码，只需按一下指纹，即可一键登录，既实现了登录的方便快捷性，又保证了使用人员登录的唯一准确性。 | 套 | 1 |  |
| 2.9 | 样本管理 | 建设升级样本管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与样本管理功能模块的深度融合与统一应用。通过EPG的“广告样本”标签，可以根据广告名称进行模糊搜索；支持选择一条广告，查看视频信息，以及广告基本信息。另外当中心监管平台接收到新广告报警后，系统会自动在新广告列表中检测该新广告是否已经存在，如果存在则不报警；如果不存在，则进行报警。 | 套 | 1 |  |
| 2.10 | 报警数据存储 | 建设升级报警数据存储功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与报警数据存储功能模块的深度融合与统一应用。实时存储各采集监测前端上报的报警信息以及值班员的处理情况，为报表等软件提供数据支撑。 | 套 | 1 |  |
| 2.11 | 数据统计及报表生成 | 建设升级数据统计及报表生成功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与数据统计及报表生成功能模块的深度融合与统一应用。实现周期性生成报表，可按照日、周、月、年等方式进行统计查询、导出Excel并打印。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 传播秩序监测系统 | 传播秩序监测是为了保障宁波市广播电视节目的播出秩序，确保其在同步直播或转播过程中不会出现错播、漏播、插播等情况。其采用先进的音视频指纹匹配技术，自动下发任务对节目内容进行一致性比对，对内容不一致的节目时段进行报警。 本次迁建升级的传播秩序监测，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，对市本级和现有的9个区县市分平台重点广播电视节目进行传播秩序监测，需达到对现有传播秩序监测系统功能的完整保留，最终实现对辖区内各级播出机构直转播广播电视节目进行一致性分析监测，能够对各播出机构是否正确、完整转播节目进行全面监测监管，充分保障重要时段广播电视节目播出安全。 |  |  |  |
| 3.1 | 任务管理 | 建设升级任务管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与任务管理功能模块的深度融合与统一应用。当有直转播任务时，需要对各频道任务执行情况进行监测。选择基准频道和需要与其比对的广播电视频道并设定监测起止时间后，对某一监测事件创建监测任务。自动处理监测任务所对应的节目数据。针对每个比对任务，可分别设置比对源、目标节目信息，比对模式、比对详细参数、比对任务时间等信息。 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 频道管理 | 建设升级频道管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与频道管理功能模块的深度融合与统一应用。监测人员需要根据直转播任务设置管理比对监测的频道。添加需要比对的频道，包括频道名、直播地址、录像地址、节目ID等。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 结果审核 | 建设升级结果审核功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与结构核查功能模块的深度融合与统一应用。当发现节目内容不一致时，监测人员需要进行审核确认，并对节目进行录像取证。异态结果按频道、起止时间，查询后在列表中显示。对监测到的异态结果进行双播放器对比回放，以便审核。回放过程中，可通过双播放器对视音频快进、快退、暂停、全屏播放、取证下载、标记开始、标记结束等操作。 | 套 | 1 |  |
| （二） | 节目内容监管系统 | 节目内容监管系统主要面向宁波市辖区内各播出机构的自办广播及电视节目的内容监管，本项目通过建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，完成广播电视节目内容监测，由流媒体将广播电视节目分发给节目内容智能监听监看系统、内容评议系统及广告智能监测系统，实现广播电视节目内容的自动识别、发现、审核、管理功能，实现辖区内广播电视内容安全及意识形态监管。 |  |  |  |
| 1 | 节目内容监听监看 | 节目内容监听监看作为监测中心媒体内容审核监看的重要手段和工具，实现了监听监看业务配置管理、内容审核监看以及数据呈现。 本次迁建升级的节目内容监听监看系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，是对市本级和现有的9个区县市分平台所含广播电视节目进行节目内容监听监看，需达到对现有节目内容监听监看功能的完整保留，包括与现有节目内容监听监看操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，最终实现对媒体内容的快速定位、便捷化的监听监看、内容标注、剪辑合成、内容下载和录像编目等核心功能，依托各类人工智能识别引擎能够对发现的敏感违规内容进行智能化提示，有效提升节目监听监看效率和水平。 |  |  |  |
| 1.1 | 任务管理 | 建设升级任务管理功能模块，完成监看/审读任务的配置管理，配置需要进行审读监看的节目，配置内容智能分析引擎，设置识别任务。系统自动分配人员执行审读任务，进行审读任务提示。审读后的任务提交后进行统一审核管理，管理员查看每个任务的审读意见并审核。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 敏感词、违规视频库管理 | 建设升级敏感词、违规视频库管理功能模块，实现敏感词库和违规视频库的管理，可以对系统中的敏感词库和违规视频库进行维护，支持根据标签信息快速检索信息。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 报警规则管理 | 建设升级报警规则管理功能模块，管理配置敏感词、违规视频等的报警规则。 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 录像快速定位 | 建设升级录像快速定位功能模块，支持自定义时间、自定义栏目对内容进行快速定位。支持通过关键帧和EPG进行快速定位。 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 快捷监看 | 建设升级快捷监看功能模块，支持录像单画面和多画面比对监看，可应用于不同频道录像文件的同时回放，也可应用于同一节目在不同传输环节的录像文件的比对监看。支持4、9或16画面实时回看。录像查看过程中，可进行：播放、暂停、停止、静音/声音恢复、上一帧、下一帧、快放（1、2、4、8倍速）、慢放（1、1/2、1/4、1/8倍速）、定点播放、拖动、单画面双击全屏等操作。 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 智能识别提示 | 建设升级智能识别提示功能模块，实现内容智能审核和智能化提示。通过人工智能引擎对节目内容进行人脸识别、语音识别、对象/场景识别、文字识别等，对发现的敏感违规内容进行智能化提示，提示操作人员进行审核确认。 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 内容标注 | 建设升级内容标注功能模块，支持关键帧标注、关键人物标注、内容异态标注、语音文字标注；支持通过音频文字摘要、视频关键帧摘要、违规关键词进行检索。 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 剪辑合成 | 建设升级剪辑合成功能模块，支持对录像文件进行打点标记和剪辑合成，支持对内容页面截图保存。 | 套 | 1 |  |
| 1.9 | 内容下载 | 建设升级内容下载功能模块，为了对审核监看中发现的重点节目进行备案取证和备份存储，支持对审核监看的节目内容进行下载，可以自由设置录像的入点和出点，可以进行批量下载和合并下载，形成重要视频库，便于查询共享，做进一步的审核分析。 | 套 | 1 |  |
| 1.10 | 录像编目 | 建设升级录像编目功能模块，将录像素材编目入库，支持添加评论和描述。对入库的录像提供搜索功能，可查看入库录像的各类统计信息及缩略图预览。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 节目内容评议 | 节目内容评议主要面向宁波市区县自办节目，针对重点时段时政类、文化宣传类节目进行自动化、流程化的审读评议，持续加强对本地各台开办节目内容的评议引导，引导各台把握正确的宣传舆论导向点面结合，全面提升群众精神食粮的质量，提高群众精神文化生活的满意度。 ★本项目建设升级的节目内容评议系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，对现有节目内容评议系统业务的功能均需完整保留，该系统能够提供关键字检索、图形检索、视音频检索和检索库管理等功能，其结合后台系统形成的音频文字摘要、视频关键帧摘要、违规关键词等进行检索，完成内容评议、审核监看、栏目管理等工作，最终实现以图文、录音录像内容为基础的信息化管理流程，以便能够实现便捷监看录像，灵活检索剪辑，智能分析内容，快速切分时间段等功能，以提高评议监评效率。 |  |  |  |
| 2.1 | 审核监看 | 建设升级审核监看功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与审核监看功能模块的深度融合与统一应用。实现专家可根据评议任务对相关内容进行审查和监看，并提交评审意见。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 综合检索 | 建设升级综合检索功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与综合检索功能模块的深度融合与统一应用。实现对专家评议结果进行关联分析和综合评估。支持从节目维度、评论人维度等进行多维度分析，生成审读评议结果的统计分析图文表格，便于进行全景可视化评估分析。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 数据查询 | 建设升级数据查询功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与数据查询功能模块的深度融合与统一应用。支持对节目音视频录像和专家评审意见进行回溯查询。 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 栏目管理 | 建设升级栏目管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与栏目管理功能模块的深度融合与统一应用。实现对专家的评议结果的综合分析，并根据专家意见为栏目的优化和改进提供建议。 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 任务管理 | 建设升级任务管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与任务管理功能模块的深度融合与统一应用。实现按需设置评议任务，进行自动流程化管理，保障评议任务的高效执行。实现评议任务派发、执行、审核（包括日常评议任务的分配和评议结果审核）。 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 移动端评议 | 建设升级移动端评议功能模块，实现为专家评议提供移动端访问接口，方便、快捷提交评议结果。系统自动派发任务至专家移动端设备，专家通过移动端进行随时随地评议任务执行、提交和收录，满足专家远程移动评议需求。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 广告智能监测 | 广告智能监测完成广告内容识别、违规预警，为各级监管部门提供服务，对识别出的广告信息进行判断、取证，并通过开放系统权限实现相关监管机构对违规广告的研判、审核功能。 ★本次迁建升级的广告智能监测系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，是对市本级和现有的9个区县市分平台各播出机构自办节目进行电视内容监测和广播内容监测，进行相关的广告智能识别，需达到对现有广告智能监测系统业务功能的完整保留，包括与现有广告系统操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，最终能够实现对50套电视及广播节目的智能广告监测，对播出的广播电视节目的广告进行自动识别，并对识别结果进行识别拆分、分类、存储、违规监测、管理、统计等。系统需能够实现预处理、广告识别、样本剪辑、结果核查、统计分析和业务配置等功能。 |  |  |  |
| 3.1 | 预处理 | 建设升级预处理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与预处理功能模块的深度融合与统一应用。对待识别分析的媒资素材，进行统一格式编码及存储、并提供流媒体服务。对所有的素材进行特征提取，形成特征库，为识别分析提供基础。 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 广告识别 | 建设升级广告识别功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，对各播出机构自办节目进行电视内容监测和广播内容监测，实现与广告识别功能模块的深度融合与统一应用。广告识别功能模块含新广告发现、已知广告识别和语音识别功能。 （1）新广告发现 用于智能识别疑似新广告。根据广告重复性特征和特定规则，自动发现疑似新广告，结合快速非线性编审工具，可确定疑似新广告的起止时间，并经过属性标记后添加到系统中，系统自动进行拆分、下载和学习成广告样本。 （2）已知广告识别 用于识别媒资素材中已知广告播出情况。根据监测任务，对设定范围内的广播电视频道的直播节目进行广告自动识别、拆分，自动提取广告名称、所属频道、广告类别，广告起止时间、广告时长等内容。给出提取相似度、置信度等信息。 （3）语音识别 用于将重点片段转换为文字。便于处理单元对文字进行检索、比对发现违规信息。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 样本剪辑 | 建设升级样本剪辑功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与样本剪辑功能模块的深度融合与统一应用。样本剪辑功能模块含事件快速查看、广告样本制作功能。 （1）事件快速查看 可选择所有待广告识别的频道将频道根据时间分段显示。根据选择的频道过滤显示每段录像的事件，信息以列表的形式展示，事件含广告事件、疑似广告事件、空档事件，各个事件名字颜色区分标识，可对事件进行过滤查看。 （2）广告样本制作 可根据频道分组选择需要处理的频道，选择时间段和分段方式，点击查询后可以看到左侧频道分段列表，可以查看该时间段内的广告识别情况，双击具体广告可以进入对应时间进行精细化操作。 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 结果核查 | 建设升级结果核查功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与结果核查功能模块的深度融合与统一应用。结果核查功能模块含广告识别结果、违规结果核查功能。 （1）广告识别结果 用于提供对广告任务的执行结果的综合查询与结果核查功能，可以根据频道、时间、广告类别、是否违规、处理状态查询执行结果。查询结果以表格展示，展示信息包括：序号、广告缩略图、广告名称、播出频道、开始时间、结束时间、时长、广告类别（如：商业广告－医疗卫生）违规属性、违规类型、处理状态（已处理、未处理）、操作（查看，下载）。 （2）违规结果核查 用于提供对广告识别结果产生的违规广告进行核查，违规包括：广告违规、播出禁播广告、违反法律法规。支持根据频道、开始时间、结束时间、违规类型进行查询。 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 统计分析 | 建设升级统计分析功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与统计分析功能模块的深度融合与统一应用。支持广告统计、频道统计和违规统计功能。 （1）广告统计 用于从广告角度统计广告播出情况，支持查询、导出，详情查看等功能，支持根据广告名称、开始时间、结束时间进行查询，查询结果通过表格和图形切换展示。 （2）频道统计 用于从频道角度统计广告播出情况，支持查询、导出、详情查看等功能，支持根据频道名称、开始时间、结束时间进行查询。 （3）违规统计 可通过对广告播出时间、频率、性质、分类等辅助信息的深度分析，发现广告违规播出情况，支持按内置报表模板进行自定义导出报表，可查询报表生成记录、下载报表等功能。 | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 业务配置 | 建设升级业务配置功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与业务配置功能模块的深度融合与统一应用。支持频道管理、广告任务管理、样本管理和属性管理功能。 （1）频道管理 用于管理广告监管系统中的频道，支持增删改查，频道来源支持多系统接入。 （2）广告任务管理 用于提供对频道管理中添加的频道进行广告监测任务的管理，可以根据频道（多选）、开始时间、结束时间、任务性质（单选：周期任务、临时任务）、设置人进行任务查询，按类别展示。 （3）样本管理 用于提供对广告样本的查询、修改、样本回溯等功能。 （4）属性管理 提供对广告类别管理，支持新增、查询、编辑、删除，同时支持广告类别统计。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 节目内容核查 | 节目升级内容核查通过内容智能分析，对节目中的敏感、违规内容，如涉政人物、劣迹艺人和敏感场景进行自动识别，生成疑似违规节目列表，提示业务人员进行审核研判。 本次迁建升级的节目内容核查系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，是对市本级和现有的9个区县市分平台各播出机构自办广播电视节目进行内容核查，需达到对内容核查系统业务功能的完整保留，包括与内容核查系统操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，达到以人工智能识别引擎进行赋能，最终实现对节目内容中出现的敏感、违规内容自动识别筛查，全面维护广播电视节目正确舆论导向，构筑起智慧先进的意识形态安全防线。系统功能需能够实现涉政人物核查、劣迹艺人核查和敏感场景核查等。 |  |  |  |
| 4.1 | 涉政人物核查 | 建设升级涉政人物核查功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与涉政人物核查功能模块的深度融合与统一应用。核查节目是否含有涉政人物相关内容，便于进行快速调控，加强内容管理。通过内容智能分析，分析节目中是否出现涉政人物，展示相关涉政人物的照片和简介。展示出现涉政人物的节目列表和节目信息，如截图、人物名称、人物类型、开始时间、结束时间、播出时长、是否违规、审核状态。对出现敏感涉政人物的疑似违规节目进行审核研判。 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 劣迹艺人核查 | 建设升级劣迹艺人核查功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与劣迹艺人核查功能模块的深度融合与统一应用。核查节目是否含有劣迹艺人相关内容，严禁丑闻劣迹者发声出镜，便于进行快速调控，加强内容管理。通过内容智能分析，分析节目中是否出现劣迹艺人，展示相关劣迹艺人的照片和简介。展示出现劣迹艺人的节目列表和节目信息，如截图、人物名称、人物类型、开始时间、结束时间、播出时长、是否违规、审核状态。对出现劣迹艺人的疑似违规节目进行审核研判。 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 敏感场景核查 | 建设升级敏感场景核查功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市的分平台监测系统，实现与敏感场景核查功能模块的深度融合与统一应用。核查节目是否含有涉黄涉暴内容，便于进行快速调控，加强内容管理。通过内容智能分析，分析节目中出现的涉黄和涉暴场景，展示相关涉黄和涉暴场景的照片和简介。展示出现涉黄和涉暴场景的节目列表和节目信息，如截图、人物名称、人物类型、开始时间、结束时间、播出时长、是否违规、审核状态。对出现涉黄、涉暴场景的疑似违规节目进行审核研判。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能简报管理 | 智能升级简报处理是对自办频道的新闻节目内容进行智能识别分析，通过新闻拆条、人脸识别、标题文字识别和语音识别，提取新闻内容的关键信息，以此为基础生成每个新闻频道播报内容的智能简报。便于对新闻内容做进一步的分类统计和专题分析，把握新闻内容导向。系统功能需能够实现任务管理、新闻拆条、专题分析、重点人物统计、热点新闻分析、简报生成和综合检索等。 |  |  |  |
| 5.1 | 任务管理 | 建设升级任务管理功能模块，实现节目舆情简报任务管理，保障任务执行结果的准确性和效率。 按需新建节目舆情简报任务，对指定频道、指定时段的新闻节目创建节目舆情简报任务，调度内容识别引擎进行智能分析。 | 套 | 1 |  |
| 5.2 | 新闻拆条 | 建设升级新闻拆条功能模块，对新闻内容进行智能识别，提取报道中的人物、事件、专题等关键词信息，为生成舆情简报提供数据基础。 （1）新闻分段 通过对新闻节目进行内容智能识别，对节目进行标签化管理，根据新闻标题、语音内容、人物和转场的变化，判断转场出现的时间点，进行新闻拆条。 （2）新闻标题提取 通过文字识别，提取节目画面中的新闻标题内容。 （3）语音识别 自动识别节目中播报的语音内容，转换为文本形式。 （4）重点人物识别 应用人脸识别技术，自动识别新闻节目画面中的重点人物，将该人物姓名作为新闻片段的关键词之一。 | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 专题分析 | 建设升级专题分析功能模块，掌握辖区内各频道对指定专题宣传报道的力度，指导宣传工作，提升舆论引导能力。 针对指定专题，设置关键词。对指定频道节目进行文字识别、语音识别和人脸识别。在识别结果中检索关键词。统计相关专题节目播出时间、频道名称、主要内容等，对专题报道次数和播出频道进行统计分析。 | 套 | 1 |  |
| 5.4 | 重点人物统计 | 建设升级重点人物统计功能模块，掌握辖区内各频道正面宣传执行情况，进一步做强主流舆论，做优宣传实效。 通过人脸识别技术，对节目进行内容分析，统计报道重点关注人物的频道、播出时间、主要内容等。 | 套 | 1 |  |
| 5.5 | 热点新闻分析 | 建设升级热点新闻分析功能模块，掌握辖区内当前新闻报道热点，指导开展新闻宣传工作。 对新闻主要内容、报道次数、覆盖频道、播出时间进行统计分析，得出热点新闻排行。 | 套 | 1 |  |
| 5.6 | 简报生成 | 建设升级简报生成功能模块，根据内容分析结果对新闻内容从领导人报道、专题事件报道、指定宣传主题报道等维度做进一步的分类统计和专题分析，自动生成相应的新闻舆情简报，便于把握新闻舆情和内容导向。 | 套 | 1 |  |
| 5.7 | 综合检索 | 建设升级综合检索功能模块，针对特定专题、人物、事件等，在内容监看监管各业务系统中进行全库搜索，查找相关节目内容，进行统计分析。 （1）检索配置 根据需要设置检索的频道范围和时间范围，提高检索的效率和准确性。 （2）检索匹配 通过关键词匹配，在内容识别标签、新闻简报关键词、内容评议结果、广告样本、EPG栏目信息中检索相关匹配信息，输出结果支持分类筛选。 （3）结果核查 展示每条检索结果的信息详情，可播放回看相关历史录像。 | 套 | 1 |  |
| （三） | 网络视听监管系统 | 网络视听监管系统建设升级，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，实现对宁波市辖区范围内网络视听节目服务持证和备案机构开办的互联网视听网站、微信、微博、APP 客户端、公众账号、短视频平台、自媒体平台、运营商视频业务、直播平台等各类视听新媒体业态的视听节目监管。 |  |  |  |
| 1 | 主体管理分析 | 监管对象及其隶属主体的确认和管理是整个业务平台最基础的一环，只有大量有效的对象样本才能形成精准可用的监管结果，所以完善高效的主体管理分析将是构建上层监管业务平台的牢固基石。 本次迁建升级的主体管理分析系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，达到对现有主体管理分析系统业务功能的完整保留，涵盖机构管理、机构分析、全库搜索，能够形成从监管对象确认、分析、入库、跟踪全流程的管理体系，确保监测数据提炼的有效性、时效性。 |  |  |  |
| 1.1 | 机构管理 | 建设升级机构管理功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与机构管理功能模块的深度融合与统一应用。针对互联网视听监管不仅要对各类监管对象进行监管，更重要的是对运营监管对象的持证机构、融媒体中心和备案机构等进行监管和分析。机构管理通过建立辖区内互联网视听节目服务机构信息库，掌握各机构单位基本信息、许可证信息和发布渠道，实现主体监管，为数据采集和机构分析提供基础。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 机构分析 | 建设升级机构分析功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与机构分析功能模块的深度融合与统一应用。对持证机构分类管理，分析每个机构发布节目数据，掌握各机构服务开展情况和运营情况，为指导舆论宣传和优化运营提供依据。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 全库搜索 | 建设升级全库搜索功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与全库搜索功能模块的深度融合与统一应用。建立监管对象发布内容信息库，实现内容的快速搜索，掌握每个监管对象的发布内容和发布时间，为专项任务监管提供支撑。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 融媒体监管分析 | 融媒体监管分析系统对辖区内融媒体中心及其他广电机构（局、电台、电视台、有线网络公司等）办理的微博、微信、移动APP、官方网站、短视频平台、自媒体平台上发布的各类内容持续采集、分析和跟踪。本次迁建升级的融媒体中心监管分析系统， 沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，达到对现有广电融媒体系统业务功能的完整保留，包括与现有广电融媒体系统操作界面风格的一致及重要数据的完整迁移融合，最终实现对融媒体中心业务运营情况、传播力和内容合规性的全面监管。 |  |  |  |
| 2.1 | 监管总览 | 建设升级监管总览功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与监管总览功能模块的深度融合与统一应用。对辖区内融媒体中心监管数据按日、周、总进行可视化呈现，展示主体运营数据、账号运营数据和违规统计数据。 （1）主体运营数据展示 展示辖区内各融媒体中心发布节目数、各媒体平台账号发布节目数，并进行排行比较。 （2）账号运营数据展示 展示各类媒体账号发布节目数和占比，并对账号活跃度进行排行比较。 （3）违规统计数据展示 对违规内容进行统计，展示违规类型和占比，以及相关违规内容。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 运营分析 | 建设升级运营分析功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与运营分析功能模块的深度融合与统一应用。对融媒体中心每类媒体账号的节目发布数据、账号活跃度和粉丝数据进行横向比较，掌握各融媒体中心运营情况，为优化运营管理提供依据。对融媒体中心的各类媒体账号进行分类管理，分为网站、微博、微信、APP、自媒体平台和短视频平台。 针对每类媒体账号，从节目发布数据、账号活跃度和粉丝数据这三个维度进行运营分析。 节目发布数据统计每类媒体账号的日采节目数和采集节目总数。账号活跃度分析对每种媒体类型下各账号发布节目总数、节目周增量和月增量进行统计和排行，展示最新发布内容列表，对各账号的活跃度进行比较和分析。粉丝数据分析对微博和自媒体平台账号的粉丝总数、日增量和周增量进行统计和排行，及时发现粉丝数量激增等异常情况。 支持对每类媒体账号发布的信息内容分类占比情况进行统计，分类情况包括但不限于：热点新闻、时政新闻、疫情防控、生活资讯、生态文明等，支持自定义设置信息内容分类。支持对每类媒体账号发布的信息进行原创/转发比例统计。支持对每类媒体账号采集到的最新发布节目进行列表展示。 同时支持对媒体账号的删帖行为进行监测，可以查询发布时间、删帖时间和发布内容。 针对每个媒体账号，可以做进一步的运营分析，支持对一周发布趋势进行统计，并展示最新发布内容列表。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 传播力分析 | 建设升级传播力分析功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与传播力分析功能模块的深度融合与统一应用。通过对传播数据的分析，掌握各融媒体中心发布内容传播情况，为持续巩固壮大主流舆论、做优宣传实效提供依据。搜索各级融媒体中心对指定的视听节目及相关事件发布的视听节目，对其评论数、点赞数等传播态势和影响进行分析。 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 内容核查 | 建设升级内容核查功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与内容核查功能模块的深度融合与统一应用。通过内容核查，掌握各融媒体中心发布视听节目内容，判定是否符合法律、行政法规、部门规章的规定，对敏感、违规的视听节目进行记录、报告并予以制止。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网站核查 | 本次迁建的网站核查系统， 沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，整合辖区内ICP备案网站和IP在辖区的网站信息，建立网站库。通过周期性巡检，对持证网站和非持证网站从基本信息、传播秩序和传播内容等维度进行自动核验，对告警内容进行审核研判，并输出违规网站列表。 |  |  |  |
| 3.1 | 网站库构建 | 建设网站库功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与网站库构建功能模块的深度融合与统一应用。通过制定相应的搜索和采集策略，自动发现辖区内ICP备案网站和IP在辖区的网站，整合网站信息，构建网站库，为网站核查提供数据基础。 归纳汇总辖区内持证机构、非持证机构的基本信息（如：名称、地址、法人、股东、联系人、经济性质等），视听许可业务信息（如：许可证号、有效期限、业务类型、网站名称、网站域名、业务类别等），变更延续增项，ICP备案信息、地域信息、发现时间、节目数量、IP归属地、IP地址等信息，以列表的方式展示。 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 持证网站核查 | 建设持证网站核查功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与持证网站核查功能模块的深度融合与统一应用。通过定期对辖区内持证网站巡检，核查是否在播出界面显著位置标注许可证或备案编号并提供证书图片，核查是否连续停止业务超过60日，核查是否播出违规节目内容。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 非持证网站核查 | 建设非持证网站核查功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与非持证网站核查功能模块的深度融合与统一应用。通过定期对辖区内非持证网站巡检，核查是否在无证传播视听节目，核查是否播出违规节目内容。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 运营商视听业务监管 | 本次迁建的运营商视听业务监管系统，通过在宁波市本级部署运营商（移动、电信、联通）视听业务采集前端，对市本级辖区内运营商视听业务的开展情况进行数据整合汇聚、监测监管和统计分析，从传播秩序监管、内容合规性监管、播出质量监测多个维度进行监管。 |  |  |  |
| 4.1 | 传播秩序监管 | 建设传播秩序监管功能模块，基于对运营商视听业务整体体系架构的约定。要求运营商视听业务的频道和节目严格按照集成播控总平台、集成播控分平台、电信运营商、用户端的传输路径，防止节目/节目单篡改、非法信源入侵、违规频道播出、越权节目播出等破坏传播秩序的行为和现象出现。 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 内容合规性监管 | 建设内容合规性监管功能模块，通过对运营商视听业务六级监测前端采集到的EPG信息和节目视音频进行内容智能分析，在文字、语音、图像三个维度，识别不同环节EPG信息、节目视音频中可能出现的敏感内容，有害内容和非法篡改行为，在内容层面保证运营商视听业务安全。 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 播出质量监测 | 建设播出质量监测功能模块，需要实时监测辖区内运营商视听业务节目播出质量是否达标，对播出异态进行发现、报警和记录。 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 服务质量监测 | 建设服务质量监测功能模块，通过对运营商视听业务拨测设备的拨测结果进行汇总展示，对辖区内各前端运营商视听业务可用性和服务质量进行监测和验证，及时发现因EPG/DHCP服务器异常导致业务无法访问的异常，保障运营商视听业务服务质量。 | 套 | 1 |  |
| 4.5 | 审核监看 | 建设审核监看功能模块，需要对各监测前端回传的节目信号进行实时监听监看，对EPG信息进行查看，掌握辖区内运营商视听业务各环节节目播出状态。系统通过对各监测前端数据进行接收、汇总和整合，实现多源、多画面、多用户监看，后台统一调度监管前端资源，为适应监管任务需要，提供节目监看功能，后台统一调度监测前端资源，可根据监看请求数量合理调度可用硬件资源，保证多个监看人员同时进行流畅的监看工作。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视听节目监管 | 本次迁建的视听节目监管系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，对网站、APP、微信公众号、微博账号、短视频账号、自媒体平台账号中传播的视听节目进行内容合规性监管，实现色情分析、涉暴分析、政治有害分析等功能，并提供互联网、站内节目搜索功能，进而能够对违规节目生成节目专报。 |  |  |  |
| 5.1 | 监管总览 | 建设监管总览功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与监管总览功能模块的深度融合与统一应用。对辖区内视听节目监管数据总览进行可视化呈现，包括最新发布、监管对象统计、采集趋势、违规来源排行、违规统计和最新违规。 | 套 | 1 |  |
| 5.2 | 节目核查 | 建设节目核查功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与节目核查功能模块的深度融合与统一应用。对网站、微信、微博、移动客户端APP、自媒体平台和短视频平台传播的视听节目进行采集，掌握视听节目的基本信息（节目的名称、标题、描述、来源和URL等），对节目信息进行文本分析，将含有敏感信息的疑似违规视听节目进行下载，利用内容智能分析，进行人脸识别、涉黄涉暴分析、文字识别和语音识别，实现自动筛查、分析处理，识别节目违规情况。对审核确认的违规节目录入违规节目库，并生成违规节目报告。 支持对违规节目进行补报，支持上传节目视频，录入节目信息，包括：媒体来源、节目名称、节目地址、媒体类型、违规类型、违规情节、审核人和情节描述。 | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 节目搜索 | 建设节目搜索功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与节目搜索功能模块的深度融合与统一应用。针对指定专题，掌握相关视听节目在全网传播情况及具体节目内容。 （1）全网搜索 聚合百度、主流视频平台、自媒体平台和微博的搜索引擎，对指定的视听节目及相关事件在全网范围内实现深度搜索，并支持导出节目列表。针对指定专题，掌握辖区内各类媒体账号发布的相关节目内容。 （2）站内搜索 对所有监管对象发布的视听节目进行搜索，支持根据节目名称、媒体来源、账号分组、是否敏感、媒体类型、发布时间进行查询，结果支持表格导出。 | 套 | 1 |  |
| 5.4 | 节目专报 | 建设节目专报功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与节目专报功能模块的深度融合与统一应用。分析违规节目的来源和传播情况，将取证记录和违规判定形成违规节目专报，提交管理部门责令相关机构下架违规节目。 （1）节目违规分析 分析违规节目来源、发布账号的主办单位、属地、发布时间、采集时间、节目名称、节目地址、违规属性、违规类型、判定依据和截图取证。 （2）节目传播分析 分析违规节目在国内主流媒体平台的传播情况。 | 套 | 1 |  |
| 5.5 | 节目下载 | 建设节目下载功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测系统，实现与节目下载功能模块的深度融合与统一应用。对重要节目和违规节目等进行下载取证，用于专题分析和节目专报分析等。对系统已经采集下载的视听节目进行查询，支持根据节目名称、媒体来源、下载时间进行检索和导出，支持在线播放和下载到本地。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 专项任务监管 | 本次迁建的专项任务监管，对特定视听节目、专题事件进行全网深度搜索，全方位分析传播态势，并对节目内容进行核查。 |  |  |  |
| 6.1 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块，根据管理部门的要求，针对特定视听节目、专题事件等，制定专项任务，获取指定范围内发布传播的相关视听节目，为进一步核查分析提供基础。对专项任务进行统一化管理，实现各类专项任务的添加、查询、删除和导出。实现对专项分析任务的智能化调度，对各类数据信息进行收录管理。支持查询展示专项任务列表，展示任务名称、关键词、发布人、创建时间、搜索进度、搜索条数、审核条数、有效条数和任务描述。 | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 结果核查 | 建设结果核查功能模块，对任务执行结果进行核查，筛选对专项分析有价值的视听节目，对内容进行审核分析，形成审核意见和取证材料，用于生成任务报告报表。展示任务执行结果，显示搜索范围内和关键词相关的视听节目列表，以及每个节目的基本信息，包括节目名称、媒体来源、节目地址和媒体类型。实现对专题事件的发布时间和传播渠道等维度的全面分析。同时可通过人工设定若干监管专题，对专题事件进行专项分析并持续跟踪。对专项任务相关的节目内容进行核查，对发现的违规节目进行审核处理，判定违规类型、违规情节、节目类型，填写审核意见，上传取证材料后上报。 | 套 | 1 |  |
| 6.3 | 报表输出 | 建设报表输出功能模块，将专项任务执行结果、审核意见和取证材料等进行汇总，输出指定专项任务的报告报表，为管理部门进行专项治理提供依据。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 广电节目视听分析 | 本次迁建的广电视听节目分析，综合运用大数据分析手段，从海量的信息中提取各类涉辖区信息、热点信息、行业信息，针对上述各类数据进行基于时间、空间等不同维度的横向、纵向统计分析，在海量数据中进行实时检索。同时可人工设定若干舆情专题，实现对专题事件的传播趋势进行深入挖掘分析，展示舆情动态。实现热点分析、专题分析和涉我分析。 |  |  |  |
| 7.1 | 信息总览 | 建设信息总览功能模块，呈现辖区相关舆情分析结果，掌握整体舆情态势，为舆论引导提供依据。对舆情整体态势进行可视化呈现，整体掌握最新舆情、热点词云、专题分析、热点舆情、行业动态和各媒体渠道采集趋势。 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 热点分析 | 建设热点分析功能模块，通过分析辖区内媒体账号传播报道的内容，掌握当前传播的热点，针对热点做进一步专题分析。对当前传播的热点新闻、事件和话题等结合涉我关键词进行热点分析，根据发布相关内容的媒体账号数量和同类话题数，比较舆情的热度值，支持按日和按周分别统计。 | 套 | 1 |  |
| 7.3 | 专题分析 | 建设专题分析功能模块，根据当前的热点新闻、事件和话题等，进行针对性专题分析，掌握相关舆情发展态势和关键节点，便于对舆情做进一步引导。 | 套 | 1 |  |
| 7.4 | 涉我分析 | 建设涉我分析功能模块，掌握全网范围主流头部媒体对辖区的相关报道，分析报道内容和传播态势，做大正面宣传、做强主流舆论。对各类媒体发布的涉及宁波市的舆情按关键词、媒体类型、情感属性和发布时间进行综合检索，支持按发布时间和热度进行排行，实现涉我舆情的综合分析。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络直播监管 | 本次迁建的网络直播监管，对网站的直播栏目、秀场直播账号和短视频账号直播的广播电视节目进行核查分析，及时发现敏感、违规的直播内容。 |  |  |  |
| 8.1 | 监管总览 | 建设监管总览功能模块，对网络直播监管数据进行统计展示，整体掌握辖区内直播平台和重点直播账号的直播情况。 | 套 | 1 |  |
| 8.2 | 任务管理 | 建设任务管理功能模块，掌握辖区内当前热点直播内容，对疑似敏感和重点关注直播加入监测任务。对网站的直播栏目、秀场直播账号和短视频账号直播的广播电视节目进行采集，展示当前直播节目的分类和缩略图，对重点关注的直播内容添加监测，进行录像、下载和内容分析。 | 套 | 1 |  |
| 8.3 | 节目管理 | 建设节目管理功能模块，对加入监测的直播节目进行统一查询管理。汇总添加监测的直播节目信息，包括节目名称、节目来源、栏目名称、节目地址，实现统一管理。 点击单个直播节目，可查看该直播间的详情信息，如节目名称、节目来源、栏目名称、采集时间、节目地址、节目视频、违规类型及处理结果等。 | 套 | 1 |  |
| 8.4 | 直播核查 | 建设直播核查功能模块，对疑似敏感、违规的直播内容进行核查，对确认违规的直播内容进行取证上报。通过对直播内容进行智能分析，发现敏感、违规的直播内容。对疑似违规直播进行审核研判并取证上报。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 融媒号首屏首页监管 | 本次迁建的融媒号首屏首页监管，对辖区内持证机构、备案机构和各级融媒体中心的网站和APP的首页首屏首条内容进行采集和存储，对首屏首页内容通过大屏幕电视墙进行集中多画面显示，同时利用人工智能技术对首屏首页内容进行智能分析，掌握传播内容，及时发现敏感违规内容，把握正确的舆论导向。 |  |  |  |
| 9.1 | 多画面显示 | 建设多画面显示功能模块，掌握辖区内持证机构、备案机构和各级融媒体中心的网站和APP首页首条宣传内容、审核内容、核查配色是否符合当前宣传主题，把握正确的舆论导向,为实施“舆论引导能力提升工程”，做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道提供技术支持。 对指定网站和APP的首页首屏首条的显示画面内容进行多画面拼接组合，通过大屏进行显示并定时刷新。画面组合方式和布局支持自定义。在每个显示窗口下设计有标题栏，用于显示对应APP或网站的名称。 | 套 | 1 |  |
| 9.2 | 终端交互 | 建设终端交互功能模块，通过交互操作，对辖区内网站和APP各栏目页面内容进行主动核查。选择指定网站和APP可以进行交互操作，实现页面刷新、左滑、右滑，能够点击访问页面上的链接，对内容进行验证。 | 套 | 1 |  |
| 9.3 | 画面内容智能分析 | 建设画面内容智能分析功能模块，利用人工智能技术对首屏首页内容进行智能分析，实现对敏感违规内容的核查分析。 | 套 | 1 |  |
| （四） | 安播调度管理系统 | 本项目建设升级安播管理系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，面向宁波市辖区内各广电单位，对辖区内的安播资源和数据进行统一管理，实现宁波市辖区内广电机构资源信息的统一可视化呈现；通过电话、短信等方式实现安全播出调度管理；通过自动化、流程化的保障管理，实现各安播保障环节流程可管、可控，事件/事故回溯可查，信息及时上报，保障安全播出；通过监测人员管理、监测设备管理、安播文件管理等实现广电监测管理。 |  |  |  |
| 1 | 安播资源管理 | 汇总辖区内所有广电播出机构、传输机构、监测站点的基本信息、调度信息和资源信息，进行统一收录、集中呈现、统一检索和综合发布，形成一个针对辖区内所有安播资源信息的集中管理系统。资源管理范围可在辖区内按市本级、区县级进行细分。资源数据包含但不局限人员信息、调度信息、地理信息、设备信息、频道信息等。数据收录方式支持用户录入、表格导入、第三方信息发送等多种收录方式。同时运用数据可视化技术，将各类数据用地图、图表等方式直观呈现出来，便于对辖区各类安播资源进行整体把握、汇总统计和调度管理。 |  |  |  |
| 1.1 | 安播资源收录 | 建设升级安播资源收录功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测安播资源，实现与安播资源收录功能模块的深度融合与统一应用。收录辖区内所有广电播出机构、传输机构、监测站点的基本信息、组织机构信息、调度信息和资源信息等。 收录辖区内所有广电播出机构、传输机构、监测站点的基本信息，包括单位简介、单位信息、地理信息、人员信息、播出/传输节目信息、设备信息等，进行统一存储管理、统一检索、集中呈现。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 安播资源呈现 | 建设升级安播资源呈现功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测安播资源，实现与安播资源呈现功能模块的深度融合与统一应用。 在GIS地图中展示所有安全播出单位的分布情况，并可统计对应GIS区域所包含的安全播出单位数量，传输频道数量、频道类型统计、终端用户情况等信息。支持显示任一安全播出单位的详细资源信息，包括基本信息、地理信息、人员信息、调度信息、设备信息、终端信息、频道信息等情况。可以统计该单位所有的播出节目详情。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 安播资源查询 | 建设升级安播资源查询功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市监测安播资源，实现与安播资源查询功能模块的深度融合与统一应用。 支持根据单位名称、关键词等对辖区内的设备信息和频道信息等进行快速查询检索。可以详细展示对应单位下的设备信息，包括设备名称、设备类型、设备型号、工作参数等。可以详细展示对应单位播出或监测的频道信息，包括单位名称、频道名称、频点信息、高/标清分类、频道分类（央视、省卫视、自办等）和频道描述等。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 安全播出调度管理 | 安播升级调度管理功能通过整合电话调度、短信调度等多种高效技术手段，在信号异常或紧急突发情况下，能够迅速且精准地调度相关人员，确保信息的即时传递与资源的优化配置，对于保障广播电视节目的安全播出、维护社会稳定、提升应急响应效率以及减少潜在损失等方面都具有极其重要的意义。 |  |  |  |
| 2.1 | 电话调度 | 建设升级电话调度功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市安播人员联系信息，实现与电话调度功能模块的深度融合与统一应用。 当出现信号异常或其他紧急情况时，指挥人员可在系统操作界面内根据关键词快速检索相关联系人的调度信息，点击调度信息中电话号码前的电话按钮，页面右下角会弹出拨号页面，确认电话号码后，点击“拨号”按钮，即可进行电话调度。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 短信调度 | 建设升级短信调度功能模块，本次将全面一致的融合并沿用现有宁波市本级及9个区县市安播人员联系信息，实现与短信调度功能模块的深度融合与统一应用。 系统与现有短信服务平台进行对接，通过内部预置短信调度机制和信息编辑模块，当出现信号告警等异常情况触发短信调度机制时，系统可自动生成短信报警信息，并根据预设流程实现便捷短信发送。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 视频共享 | 建设升级视频共享功能模块，系统完成将会议画面实时分享，安播单位可互动留言，协助完成培训、分享。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 安播保障管理 | 安播保障管理通过自动化、流程化的保障管理，实现安播值班管理、事件/事故管理等环节流程可管、可控，事件/事故回溯可查，信息及时上报，保障安全播出。 |  |  |  |
| 3.1 | 安播值班管理 | 建设升级安播值班管理功能模块，值班管理构建电子化的值班日志，授权的中心值班人员账户登录后，可记录当班信息、值班日志、交班留言等，支持值班日志以WORD格式导出。 实现值班的线上登记、查询功能，主要包括：行政值班（个人日志和部门日志）和监测值班（监测日报、日常巡检、UPS电源机房巡检、值班日志）。 支持各安播单位可登录并录入值班排班情况，自动生成班次信息上报至中心，中心可集中化查看所有安播单位的值班排班详情，可查询过去或将来某一时段的值班情况，并支持以不同的颜色标识出重大安播保障期排班情况。 1）值班录入 各安播单位可登录并录入值班情况，自动生成班次信息。 系统可以提供按班次排班，按时间排班自由排班等多种样式。可选择是重大安播期排班还是正常排班，选择班次排班开始执行的时间，有效期时间。可选择指定带班领导、带班地点、值班领导、值班人员。 2）值班上报 值班信息录入后，进行统一上报。把值班情况、事故异态等上报给中心。中心可集中化查看所有安播单位的值班详情。 3）值班查询 实现值班信息的查询检索。以表格的形式展示出该单位值班情况，如值班日期、带班领导（人+职位）、带班地点、值班领导（人+职位）、值班员、值班电话。 可查询过去或者将来时间内的值班情况。以不同的颜色，标识出是重大安播保障期、正常值班。值班排班信息支持以Excel格式导出。 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 事件/事故管理 | 建设升级事件/事故管理功能模块，事件/事故管理实现各安播责任单位各类安播事件、安播事故的编辑录入、审核和管理。 1）事件/事故编辑 编辑填写事件事故单，录入事件事故名称、单位、开始时间、结束时间、等级、分类和描述等信息，并支持附件上传功能。 2）事件/事故审核 编辑好的事件事故单提交给指定负责人进行审核，审核通过后上报给指定单位。 3）事件/事故管理 展示与登录用户相关的所有事件/事故列表，展示填报单位、主要内容、性质类型（突发事件或事故）、分类（事故分类：责任事故、技术事故、其它事故。突发事件分类：破坏侵扰事件、自然灾害事件、技术安全事件、其它事件）、级别（事故级别：特大、重大和一般。突发事件级别：特大、重大、较大）、时间和流程状态。支持根据时间和关键词查询进行查询检索，可以按“我的发送”“我的接收”进行过滤筛选。点击详情可进行查看具体信息。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 安播通知公告 | 建设升级安播通知公告功能模块，包含通知公告发布、通知公告管理功能。 1）通知公告发布 提供在线消息流转功能，支持在线发布通知或公告，支持以图片、文字等形式发布。 2）通知公告管理 展示与登录用户相关的所有通知公告列表，展示发布单位、公告范围、主要内容、发布时间和流程状态。支持根据时间和关键词查询进行查询检索，可以按“我的发送”“我的接收”进行过滤筛选。点击详情可进行具体查看。 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 备案管理 | 建设升级备案管理功能模块，备案管理对各安播责任单位的例行检修备案和临时停播备案进行编辑录入、审核和管理。 1）备案编辑 编辑填写备案，录入备案单位、上报时间、备案事项和目的、操作时间、操作内容、影响频道、影响范围、应急措施和联系人等信息，并支持附件上传功能。 2）备案审核 编辑好的备案提交给指定负责人进行审核，审核通过后上报给指定单位。 3）备案管理 展示与登录用户相关的所有备案列表，展示备案单位、主要内容、操作时间、影响频率/频道、影响范围和流程状态。支持根据时间和关键词查询进行查询检索，可以按“我的发送”“我的接收”进行过滤筛选。点击详情可进行查看备案具体内容。对于需要审批的备案，可进行流程审批。 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | “零报告”管理 | 建设升级“零报告”管理功能模块，系统支持自动化完成对辖区内安播成员单位“零报告”信息的记录，并形成记录文档，实现对全市范围内广播电视安全播出状况信息的动态获取。对“零报告”流程化管理和电子化记录。 1）“零报告”编辑 系统支持安播单位在线编辑本单位的“零报告”，系统提供固定的零报告模板，可以携带对应的附件，作为辅助查看信息。安播单位依据实际播出情况，填写对应的报告。 2）“零报告”审核 编辑好的“零报告”提交给指定负责人进行审核，审核通过后上报给指定单位。 3）“零报告”管理 展示与登录用户相关的所有“零报告”列表，展示日期、发往单位、主体、内容和发送时间。 | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 重保期管理 | 建设升级重保期管理功能模块，重保期管理实现中心平台用户对重保期任务设置、下发和管理。安播单位接收到重保期任务后，定时按模板填写零报告。中心平台对各安播单位在重保期上报的零报告和事件事故信息进行统一汇总和管理。 1）重保期任务管理 中心平台，用户可新建重保期任务，设置重保期名称、重保单位、开始时间、结束时间、重保时段和保障内容。审核通过后下发给指定安播单位。 中心平台用户可以对重保期任务进行统一管理，展示重保期任务列表，展示重保期名称、开始/结束时间、保障内容、天数和流程状态。支持通过关键词和时间进行检索。 2）重保期零报告 安播单位接到重保期任务后，按模板填写零报告，审核通过后定时上报给中心平台。 3）重保期详情 重保期详情对各安播单位上报的零报告和事故信息进行统计，可对未按时上报零报告的单位进行一键催报。可查看各单位零报告列表和调度信息。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 广电监测管理 | 本次迁建升级的广电监测管理系统，沿用并进一步优化现有业务系统架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能等。需达到对现有广电监测管理业务功能的完整保留，并适配主流的国产操作系统、中间件和数据库，达成在功能、数据、流程等各方面协调一致、无缝协同的目标，最终能够明显地提高中心人员的业务水平和工作效率等功能。 广电监测管理集合监测管理、监测设备管理和安播文件管理等功能，实现监测中心日常监测业务的电子化、自动化等，提升了监测效率和管理水平。 |  |  |  |
| 4.1 | 监测人员管理 | 包括监测人员请假管理、监测人员排班管理、监测值班管理、监测用车管理、监测耗材管理等功能。 1）监测人员请假管理 主要实现单位监测人员的请假线上审批、查询等功能，并跟考勤管理进行相关联。功能包括：在办请假、已办请假、流程监控。 在办请假功能，包括：办理中的请假列表，流程对应人员才能查看请假信息；查询功能；请假的新增、流转审批、删除功能。 已办请假功能，包括：流程结束的请假列表，流程对应人员才能查看请假信息；查询功能。 流程监控功能，包括：每个请假的流转过程进行监控，流程图模式进行展示；流程催办功能，用于提醒催办；流程退回功能，退回历史环节；流程收回功能，收回到上一个处理人环节。 2）监测人员排班管理 主要实现排班的统一管理，包括：个人排班和所有排班，个人排班是个人可以查看自己的排班记录，所有排班是排班管理员可以查看本单位所有人员排班记录，相关信息可根据排班人、排班日期进行查询，并统计排班信息。 3）监测值班管理 主要实现值班的线上登记、查询功能，主要包括：行政值班（个人日志和部门日志）和监测值班（监测日报、日常巡检、UPS电源机房巡检、值班日志）。主要功能包括：个人日志的新增、删除、查询；部门日志的新增、删除、查询；行政值班的新增、删除、查询，个人日志和部门日志填写完成后自动汇集到行政值班中；监测日报的新增、删除、查询；日常巡检的新增、删除、查询；PS电源机房巡检的新增、删除、查询；值班日志的新增、删除、查询。 4）监测用车管理 主要实现监测业务车辆的使用登记、线上审批功能，方便办公室统一管理监测业务用车使用情况。功能包括：在办用车、已办用车、流程监控。 在办用车功能，包括：办理中的用车列表，流程对应人员才能查看用车信息；查询功能；用车的新增、流转审批、删除功能。 已办用车功能，包括：流程结束的用车列表，流程对应人员才能查看用车信息；查询功能。 流程监控功能，包括：每个用车的流转过程进行监控，流程图模式进行展示；流程催办功能，用于提醒催办；流程退回功能，退回历史环节；流程收回功能，收回到上一个处理人环节。 5）监测耗材管理 主要实现单位的线上仓库功能，模块包括物品入库、物品出库和物品库存。主要功能包括物品库存的新增、删除、查看；物品入库后库存数量自动增加；物品出库后库存数量自动减少。 6）监测人员排班管理 主要实现排班的统一管理，包括：个人排班和所有排班，个人排班是个人可以查看自己的排班记录，所有排班是排班管理员可以查看本单位所有人员排班记录，相关信息可根据排班人、排班日期进行查询，并统计排班信息。 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 监测设备管理 | 实现监测设备信息、库存信息、监测设备领用、监测设备采购、监测设备维修、监测设备报废及监测设备盘查等功能。 1）监测设备信息 主要实现监测设备的统一管理、查询功能，主要功能包括：监测资产的新增、删除、查询，并根据模块导入功能。 2）库存信息 主要实现监测设备的库存管理功能，方便统一管理。功能包括：库存信息的新增、删除、查询；与监测设备领用、监测设备采购相关联。 3）监测设备领用 主要实现监测资产的领用申请、线上审批功能。功能包括：在办领用、已办领用、流程监控。 在办领用功能，包括：办理中的设备领用列表，流程对应人员才能查看领用信息；查询功能；领用的申请、流转审批、删除功能。 已办领用功能，包括：流程结束的设备领用列表，流程对应人员才能查看领用信息；查询功能；流程结束后，库存中的数量相应的减少。 流程监控功能，包括：每个领用的流转过程进行监控，流程图模式进行展示；流程催办功能，用于提醒催办；流程退回功能，退回历史环节；流程收回功能，收回到上一个处理人环节。 4）监测设备采购 主要实现监测设备的采购申请、线上审批功能。功能包括：在办采购、已办采购、流程监控。 在办采购功能，包括：办理中的设备采购列表，流程对应人员才能查看采购信息；查询功能；采购的申请、流转审批、删除功能。 已办采购功能，包括：流程结束的设备采购列表，流程对应人员才能查看采购信息；查询功能；流程结束后，库存中的数量相应的增加。 流程监控功能，包括：每个采购的流转过程进行监控，流程图模式进行展示；流程催办功能，用于提醒催办；流程退回功能，退回历史环节；流程收回功能，收回到上一个处理人环节。 5）监测设备维修 主要实现监测设备的维修申请、线上审批功能。功能包括：在办维修、已办维修、流程监控。 在办维修功能，包括：办理中的设备维修列表，流程对应人员才能查看维修信息；查询功能；维修的申请、流转审批、删除功能。 已办维修功能，包括：流程结束的设备维修列表，流程对应人员才能查看维修信息；查询功能。 流程监控功能，包括：每个维修的流转过程进行监控，流程图模式进行展示；流程催办功能，用于提醒催办；流程退回功能，退回历史环节；流程收回功能，收回到上一个处理人环节。 6）监测设备报废 主要实现监测设备的报废申请、线上审批功能。功能包括：在办报废、已办报废、流程监控。 在办报废功能，包括：管理中的设备报废列表，流程对应人员才能查看报废信息；查询功能；报废的申请、流转审批、删除功能。 已办报废功能，包括：流程结束的设备报废列表，流程对应人员才能查看报废信息；查询功能。 流程监控功能，包括：每个报废的流转过程进行监控，流程图模式进行展示；流程催办功能，用于提醒催办；流程退回功能，退回历史环节；流程收回功能，收回到上一个处理人环节。 7）监测设备盘查 主要实现监测设备的盘查登记功能，方便管理人员进行盘查工作。功能包括：盘查的新增、删除、查询。 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 安播文件管理 | 系统可作为各安播单位的信息共享平台，主要用于收录各类广播电视安全播出法律法规，上级单位要求学习的重要文件、精神，广电行业相关的技术规范、标准等内容。对广电相关单位的文件和资料进行统一存储，并进行编目索引，能够根据文件名称、文件所属单位等进行查阅。提供文件和资料的新建、上传、下载、查询、删除等管理功能。资料上传指定目录后需由管理人员进行审核，审核通过后入库留存。 | 套 | 1 |  |
| (五) | 机房智能运维系统 | 本项目建设升级机房智能运维系统，沿用并进一步优化现有系统技术架构，在实现现有业务功能的基础上进行升级优化、智能化赋能，采用3D建模技术，对监测中心机房进行虚拟仿真，构建中心机房数字孪生系统，实现监测中心机房及机房内部设备的3D可视化展示；通过与监测机房动力监控、环境监控、安防监控系统及基础IT设施的适配对接，获取动力、环境安防等系统采集的技术指标数据和报警数据，实现数据与数字孪生系统的联动。 |  |  |  |
| 1 | 数据采集适配对接 | 包含动力监控采集数据适配对接、环境监控采集数据适配对接、安防监控及其他基础设施采集数据适配对接。 |  |  |  |
| 1.1 | 动力监控采集数据适配对接 | 系统支持通过标准数据接口，采集机房内配电柜、稳压柜、UPS等动力设备指标数据，汇总至平台进行统一管理和集中展示，能够以图形化的方式展示指标数据信息，支持对异态指标数据以声、光等方式进行醒目警示。 动力监控主要完成台站内的市电、专线、自发电等线路使用的配电柜、稳压柜、UPS电源等电源输出设备的状态数据采集，并支持将报警信息实时推送到平台。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 环境监控采集数据适配对接 | 系统支持通过标准数据接口，采集台站重点区域温湿度、烟感、水浸等环境指标数据，汇总至平台进行统一管理和集中展示，能够以图形化的方式展示指标数据信息，支持对异态指标数据以声、光等方式进行醒目警示，提醒值班员第一时间进行核实处置，防止事故扩大蔓延。 1）温湿度监控 在台站主要机房内部署温湿度传感器，监测各机房的温度和湿度，保证各机房系统正常运行。 2）水浸监测 在机房内部配置水浸传感器用于监测机房浸水情况。 3）烟感监测 在机房内配置烟雾传感器，用于机房烟雾情况实时监测，同时将指标数据实时上报至平台。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 机房安防监控采集数据适配对接 | 安防监控是防止非法入侵机房的重要手段，主要采用数字化技术，通过高清摄像头采集监测中心机房重点区域的视频图像，并将产生的图像，通过有线或者无线网络传输至中心监管平台，在中心监管平台对各个摄像头传来的信号进行实时集中展示，协助值班人员对机房重要区域的实时集中监控。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数字孪生 |  |  |  |  |
| 2.1 | 建筑3D建模仿真 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 监测大厅进行整体建模 | 对监测大厅进行整体建模，采用3D可视化建模技术，对监测大厅的整体空间环境、内部设施摆放进行虚拟仿真，以实现通过任意视角和角度观察监测大厅的空间布局及周边环境。 | 套 | 1 |  |
| 2.1.2 | 中心设备机房以及9个区县市机房进行整体建模 | 对中心设备机房以及9个区县市机房进行建模仿真，对机房所在位置、空间尺寸等状态数据进行精准呈现，实现机房内机柜布局、机柜功耗、机柜内设备上架情况在虚拟空间的仿真展示。 | 套 | 1 |  |
| 2.1.3 | 审评专家室进行整体建模 | 对审评专家室进行建模仿真，完成审评专家室整体空间环境、内部设施摆放情况进行建模，可实现在虚拟环境中对审评专家室进行多角度、多视角的观察。 | 套 | 1 |  |
| 2.1.4 | 新媒体监测及数据分析室进行整体建模 | 对新媒体监测及数据分析室进行建模仿真，完成新媒体监测及数据分析室整体空间环境、内部设施摆放情况进行建模，可实现在虚拟环境中对新媒体监测及数据分析室进行多角度、多视角的观察。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 设备资源3D建模仿真 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 中心机房内核心设备3D建模仿真 | 对中心机房内核心设备，如各类服务器进行虚拟仿真建模，能够实时展示各核心设备的摆放位置、运行状态和告警信息等数据，通过3D虚拟环境实现对监测中心监管设备的数字化和智能化管理。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.2 | 9个区县市机房内核心设备3D建模仿真 | 对宁波市下辖的9个区县市机房内核心设备进行虚拟仿真建模，实时展示各项设备的运行状态及告警信息，实现宁波市监测中心对各地市核心设备的集中智能监管。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 动环资源3D建模仿真 | 对中心机房、监测大厅、审评专家室、新媒体监测及数据分析室等内部动力、环境及安防设施进行建模，含UPS、配电柜、温湿度监测设备、烟感监测设备、摄像头等相关设施，实现对宁波市监测中心动力环境的集中智能监管。 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 渲染呈现 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 中心机房及各区县市机房进行渲染呈现 | 根据建模情况，对中心机房及各区县市机房进行渲染，实现在3D虚拟环境中，对宁波市监测中心监测大厅、评议/指挥大厅、设备机房、数据分析大厅以及地市机房的可视化呈现。 | 套 | 1 |  |
| 2.4.2 | 业务数据渲染呈现 | 通过与业务系统的对接，获取各项监测数据，在3D虚拟环境中，实时展示中心机房、监测大厅、审评专家室、新媒体监测及数据分析室以及各区县市机房的设备、业务及动环监测数据。 | 套 | 1 |  |
| 2.4.3 | 告警信息渲染呈现 | 通过设置相应的技术指标阈值范围，当监测数据超出阈值范围时，3D虚拟环境中可在对应监测位置弹出告警提示，提醒值班或管理人员及时关注，并进行处理。 | 套 | 1 |  |
| (六) | 全媒体融合智慧平台 | 构建全媒体融合智慧平台基座，为平台各个业务系统提供基础框架支撑、数据支撑、能力支撑。底层集成各类数据处理技术，打造监测监管视听全数据基座，为平台各个业务系统提供数据支撑；通过应用人工智能技术，构建多模态的内容识别引擎，打造视听智能分析能力平台，为各个业务系统提供能力支撑；构建监测监管全业务集合框架，对各项业务子系统进行统一集中管理；对各项业务子系统的监测数据、告警信息等进行可视化呈现，形成全媒体融合可视化系统。 |  |  |  |
| 1 | 平台统一管理 | 建设平台统一管理功能模块，为整个平台提供基础框架支撑，构建起一体化的平台体系架构，实现平台下所有应用资源的统一管理、集中运维，主要包括统一门户管理、统一用户管理、统一配置管理和统一日志管理等功能模块。 |  |  |  |
| 1.1 | 统一门户管理 | 统一门户模块作为整个平台的统一入口，为整个平台提供统一的登录页，实现门户整合，作为整个平台的入口，通过后台的数据整合、业务流程整合，结合统一用户管理系统，可根据权限快速直达各业务系统。 提供全平台统一的登录页，配合统一用户管理系统，登陆需要有用户名、密码和校验码等信息，平台登录首页展示登录用户权限内所支持的系统，为进入具体的监测业务系统或特定功能模块提供入口，用户根据所拥有的权限等级，点击进入开展对应监测业务工作。 系统采用模块化设计，支持模块化添加的类型有浏览器系统、客户端系统、远程桌面系统等。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 统一用户管理 | 统一用户管理模块为平台提供统一的用户权限管理和设置功能，完成对用户账户信息的注册、不同角色和分组的定义、用户使用特定功能模块的权限分配等。 系统提供统一的用户账号管理手段，可通过单点登录实现各个业务子系统的统一入口、提高管理水平和系统易用性。系统实现以下功能： 1）统一用户账号管理 将整个平台各级各类操作用户进行一站式的用户账号管理，形成集中的用户信息库，作为整个业务系统的基础数据。 2）统一认证管理 各级各类用户登录各业务系统时通过统一的身份认证接口进行鉴权登录，自动识别用户身份信息、给出相应权限信息。支持用户名、密码、验证码方式的登录鉴权；并支持指纹识别等生物特征识别方式的登录鉴权，提高系统数据安全性的同时，增强数据的不可抵赖性。 3）统一授权管理 将系统的用户角色进行合理分配，按照安播与质量监管、内容监管、统计分析共享发布、指挥调度、系统维护等不同的功能职责内置相应的角色，并和操作权限绑定。将系统的用户角色按照地域进行绑定，针对不同用户设置不同的地域访问权限。将系统的用户角色按照监管对象进行绑定，针对不同用户进行针对有线数字、模拟电视、调频广播、新媒体等不同媒体类型访问权限绑定。 4）统一安全审计 翔实记录各级各类用户在各个业务系统中的操作日志，并能够根据用户、时间、访问的业务系统、进行的业务操作类型等多种维度进行查询分析，方便溯源。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 统一配置管理 | 统一配置管理模块提供平台下各个业务子系统的业务参数、系统参数统一配置及管理功能，为各个业务系统的业务开展提供支撑。 统一配置管理系统支持关键词库管理、特征库管理、违规节目库管理、监管任务调度管理、系统配置管理、系统日志管理、系统状态监控、采集资源监控等功能。 针对各监测业务系统，系统提供告警阈值配置功能，监测任务下发功能以及关键词自定义功能。 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 统一日志管理 | 统一日志管理模块对所有登录本系统的使用者的操作日志管理，方便了解当前系统操作人员主要的操作行为。支持记录用户访问、用户登录、用户退出、业务参数配置调整等各类信息汇总，以列表的方式展示；支持通过业务系统名称、日志类别、日志时间范围的多条件查询，可对查询数据导出。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 监测监管视听全数据基座 | 聚合各监测单元、监测系统的业务数据和功能数据，实现数据的统一池化管理，完成业务和功能标签的详细构建，为上层业务和功能提供基本数据基座。 监测监管视听全数据基座对各业务系统采集的来自广电专网业务及互联网业务的媒体数据、信息数据、系统日志数据、资源数据等预处理后进行高效合理存储和结构化处理，构建海量数据的并行处理计算架构，以保障数据计算的准确、便于数据的查询调用。 监测监管视听全数据基座通过数据预处理模块对数据进行抽取、转换和装载，将分布的异构数据源中的数据抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库中或数据集中，为后续业务分析处理、数据挖掘做准备。 |  |  |  |
| 2.1 | 数据抽取 | 根据需求将存储系统中数据进行抽取，包括文件抽取、数据库抽取、大数据抽取等。将分布的、异构数据源中的数据如平面数据文件、EXCEL文件、XML文件、音视频文件、图片文件、媒体描述性文件等文件抽取到中间层的过程。 数据抽取步骤负责对存储系统中数据进行抽取，包括关系数据库、非关系数据库抽取、通用程序抽取等。对于关系数据库可以进行全量抽取和增量抽取；对于非关系数据库的数据抽取是进行全量抽取；对通用程序采用文件格式自动识别、文本抽取、文件属性抽取、页抽取等方式进行数据抽取。 数据抽取的另外方案选择将接口回调的数据，加载至系统中，供数据清洗模块等进行处理分析。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 数据清洗 | 数据清洗步骤负责对数据进行重新审查和校验，目的在于删除重复信息、纠正存在的错误，并提供数据一致性。 数据清理将数据库精简以除去重复记录，并使剩余部分转换成标准可接收格式。 数据清理针对具体元数据类型，数据预处理模块可以根据数据不同可以设计相应的数据清理方法。 数据清洗步骤采用语法分析和模糊匹配技术完成对多数据源数据的清理。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 数据转换 | 数据转换将从数据源获取的数据按照业务需求，转换成目的数据源要求的形式，并对错误、不一致的数据进行清洗和加工。 根据实际业务需求，从数据仓库中获取分析所需要的数据，使用数据规约技术实现数据集的规约表示，使得数据集变小的同时仍然近于保持原数据的完整性。 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 数据装载 | 数据装载步骤负责将转换和加工后的数据装载到资源库中。装载的数据支持EXCEL、平面文件、数据库、HDFS、Hive等数据。本平台数据装载的方式支持以下四种方式： 基本装载：按照装载的目标表，将转换过的数据输入到目标表中去。若目标表中已有数据，装载时会先删除这些数据，再装入新数据。 追加装载：如果目标表中已经存在数据，在保存已有的数据的基础上增加新的数据。当一个输入的数据记录与已经存在的记录重复时，输入记录可能会作为副本增加进去，或者丢弃新输入的数据。 破坏性合并：如果输入数据记录的主键与一条已经存在的记录的主键相匹配，则用新输入数据更新目标记录数据。如果输入记录是一条新的记录，没有任何与之匹配的现存记录，那么就将这条输入的记录添加到目标表中。 建设性合并：输入的记录主键与已有的记录的主键相匹配，则保留已有的记录，增加输入的记录，并标记为旧记录的替代。 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 数据存储 | 在大数据应用过程中，需要同时使用结构化、非结构化和半结构化的多种类型异构数据。面对数据结构和处理方式的多样性，存储架构需要考虑：数据源的类型与数据的采集方式；采集后数据的格式与规模；分析数据的读写需求、计算特性。 存储管理一方面应当按上述因素对数据进行分解，将数据分配到各种数据库、索引库、存储系统、Cache中，以降低数据存储复杂性。另一方面要构建统一完整的存储系统架构，实现异构数据的全面融合，满足不同的大数据应用需求。 针对多来源、多种类、多类型的数据，提供多协议解析引擎、数据预处理引擎、数据存储引擎和对解析、处理和存储进行配置管理的元数据管理模块。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视听智能分析能力平台 | 为整个监管平台提供全业务的视听智能分析能力，构建监管平台的智慧化引擎。 平台综合运用人工智能技术，实现对广播电视节目进行自动化、智能化的多业务识别分析。对节目进行分类、对人物和场景进行标签化处理，实现高效精准的内容深度分析。 平台具备算法先进的人工智能引擎，实现对文字、图片、视频内容的深度分析，并依据广播电视、互联网新媒体等监管业务场景进行专项素材训练和性能优化，为上层各个业务系统提供人工智能视听分析能力，能够以机器代替人工完成非结构化数据的标签化分类清洗，协助值班人员更加精准、便捷的完成广告监测、内容评议、舆情分析、大数据挖掘等业务。 |  |  |  |
| 3.1 | 人脸识别 | 对节目画面中的人脸区域进行自动识别、标注、存储。能够快速、准确发现节目当中出现的政治人物、明星人物等，对重点人物出现时间，持续时长进行标注。 支持通过区域标注、信息提取、积累优化等手段，完成对场景中人脸的在线检测；支持通过特征比对、结果反馈、多模板比对、识别结果重塑、匹配率计算等方式，完成对人脸的在线识别。 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 涉黄识别 | 对视频、图片中的性感、暴露、敏感镜头进行识别，并进行标记。 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 涉暴识别 | 通过暴恐台标识别、暴恐旗帜识别、游行场景识别等模块、对节目画面中出现的暴恐内容进行识别，包括非法台标、非法旗帜、枪支、游行等内容。 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 对象识别 | 对电影公映许可证（龙标）等进行识别并标记。 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 语音识别 | 对系统中的节目语音部分自动翻译为文本形式。 | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 文字识别 | 对节目画面中的文字区域进行自动识别、标注、存储，后续即可利用关键词识别技术进行筛选，快速检索到目标数据。对电视剧节目许可证等进行识别并标记。 平台通过预处理实现视频关键帧提取、音频特征提取和结构化信息提取，为内容识别做准备。通过人工智能引擎，提供人脸识别、涉暴识别、色情识别、场景识别、文字识别和语音识别等智能识别功能。识别后通过人脸库、关键词库、敏感样本库和识别模型库等进行比对分析，得到准确的识别结果。系统通过调度管理系统实现识别任务管理、识别引擎调度管理和运行状态监测。系统通过外部接口和业务系统交互，输入处理对象并输出识别结果。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 监测监管全业务集合框架 | 打造监测监管业务功能的管理框架，实现业务功能的统一化管理、便捷化接入和迭代化升级的框架构建。 |  |  |  |
| 4.1 | 业务功能统一化管理 | 通过标准化流程和工具，集中管理各项业务功能，确保一致性、可追溯性和高效协作，降低管理复杂度，提升整体运营效率。 | 套 | 1 |  |
| 4.2 | 业务功能便捷化接入 | 提供简单易用的接口和模块化设计，使新功能快速集成到现有系统中，减少开发成本和时间，提升系统的灵活性和扩展性。 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 业务功能迭代化升级 | 采用敏捷开发模式，持续优化和更新业务功能，快速响应市场需求，确保系统始终保持先进性和竞争力，支持业务的长期发展。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 全媒体融合可视化系统 | 系统能够采集整合传统媒体、网络视听新媒体等各类业务系统的监测监管结果数据，将监测结果数据转换成易于理解、接受的可视化图表进行可视化展示、分析，实现业务数据的高效关联分析。进而归纳总结出安播趋势、质量趋势、违规趋势等信息，运用可视化技术，进行多维度呈现，实现监测监管数据的关联分析和全景可视化，将实时数据投射到大屏上，辅助值班人员、领导更加直观掌握市辖区广播电视和网络视听安全播出态势，从而能够更高层面上去观察和理解数据，指导行业健康有序发展。 系统基于多维度数据的深度分析和挖掘，将各类业务系统的数据按需生成全要素可视化呈现界面，用更加直观和高维的角度对各类业务系统监管情况进行展示。 系统采用大数据可视化技术，对监管对象、监测数据、事件事故、分析结果、资源分布等进行实时可视化呈现。对监管对象进行实时呈现，实时掌握业务数据变化情况，便于动态调度软硬件资源满足业务处理计算需求。对监测数据和报警信息进行实时呈现，进行大数据关联统计分析，可以快速形成周期报告、专项报告；通过动态的柱状图、曲线图、表格，实现业务统计、趋势、区域差异化分析，实时掌握信号指标异态、节目播出异态、内容违规。对突发事件、事故进行实时呈现，通过指挥调度系统进行快速响应。对统计分析结果进行实时呈现，进行快速评估分析和预警。对资源数据进行实时呈现，在全市地图展现监测资源和播出资源的分布，实现对辖区各种资源的可视化管理。 |  |  |  |
| 5.1 | 统一报表呈现 | 通过集成多源数据，生成标准化、可视化的报表，支持跨部门、跨系统的数据统一展示，提升决策效率和数据分析的准确性。 | 套 | 1 |  |
| 5.2 | 安播信息汇总呈现 | 集中汇总安全播出相关数据，实时监控和展示关键指标，确保播出安全，快速定位问题，保障业务稳定运行。 | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 业务数据融合呈现 | 整合不同业务系统的数据，打破信息孤岛，提供多维度的综合分析视图，助力全面洞察业务状况，优化资源配置和运营策略。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 全媒体态势感知系统 | 作为整个业务平台的数据处理、分析、挖掘的核心中枢，整合各业务系统中的监测数据和运维数据以及第三方媒体数据、资源数据等信息资源，打破数据壁垒，基于丰富的感知预警模型，实现多维度智能化的媒体安全态势感知能力，在监管上实现从事后追查到事前防范的智能化演进，在评估决策上实现从微观具体处理到宏观整体把握的模式转变，充分发挥挖掘出监测中心监测监管数据价值，最终形成全面、清晰、灵活、快捷、实时、动态、有针对性的全业务监测监管信息服务，大幅度提升广播电视监测监管效能。 |  |  |  |
| 6.1 | 全域安播单位感知 | 汇总宁波市各安播单位的单位情况及各安播单位传输节目的技术指标和告警数据，分析并展示各安播单位当前的运行状况。 对一段时间内各安播单位的运行状态进行评价和打分，并按照时间、区域等维度对安播单位的运行状态进行排名。 在运行状态感知的基础上，对各安播单位未来一段时间内其运行趋势进行感知和预测，通过图表的形式展示其运行状态是逐步优化或劣化，提醒管理人员及时干预。 | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 全媒体传播渠道感知 | 分析当前宁波市辖区内广播电视业务的开展情况，综合展示各项媒体业务的传播渠道。 汇总和分析各传播渠道的所传播业务的技术指标和告警情况，综合展示当前各传播渠道的业务运行情况。 通过关联各传播渠道内业务运行的历史数据，对一段时间内各传播渠道内的业务运行情况进行可视化展示，并进行综合排名。 对未来一段时间内各传播渠道业务运行趋势进行感知和预测，对传播渠道中的潜在风险进行预警，提醒管理人员及时关注。 | 套 | 1 |  |
| 6.3 | 全域播出内容感知 | 根据宁波市监测中心广播电视内容审核监测数据，计算各广播电视节目的内容健康度数值，并进行排行和展示。 对当前各广播电视节目内容审查所查出的违规内容进行分类统计分析，按照涉黄、涉暴、涉政等类型分别计算违规占比，并进行展示。 汇总和关联节目内容审核历史数据，对一段时间内各节目的违规内容进行分析，并按照违规频率、违规节目时长、违规类型等维度进行可视化展示。 | 套 | 1 |  |
| 6.4 | 全域频道播出感知 | 分析和汇总宁波市内的播出频道情况，综合展示各播出频道或重点频道的基本信息。 通过汇总宁波市有线数字电视系统、调频广播、IPTV以及地面数字电视系统的监测数据，分析和展示当前各频道的安全播出状态。 汇总和关联辖区内各播出频道的历史安播数据，对一段时间内各频道的安播质量情况进行可视化展示，并进行综合排名展示。 根据各频道当前的技术指标以及历史安播数据，对其未来一段时间内的安播质量趋势进行分析和感知，通过图表的形式展示其运行趋势是逐步优化或劣化，提醒管理人员及时干预。 | 套 | 1 |  |
| 6.5 | 全域风险预警分析 | 分析宁波市各监测点位监测历史数据，评估影响播出的风险因素，进行智能预警。 依据风险预警分析结果，对对应单位进行智能预警，提示相关风险因素和可能产生的不利影响，支持对常见风险设置对应预案和下发功能。可对预警结果进行反馈、上报，从而进一步促进风险预警分析的准确性和可靠性。 | 套 | 1 |  |
| 6.6 | 全要素数据可视化 | 对宁波市内各安播单位基本信息、业务传播渠道、频道播出状况、等维度的感知内容和分析结果进行集中可视化呈现，形成全方位各要素综合展示驾驶舱，方便管理人员整体把握辖区内各项广播电视业务的安播态势全景，从而更好的对辖区内广播电视的安播工作进行指导。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 数据治理及共享 | 对平台下各类业务系统资源数据进行按需整合，以各类监测监管库的形式面向外部单位提供数据共享服务，充分发挥监测监管信息资源的综合作用，促进跨地区、跨部门、跨层级数据互认共享，构建深度应用、上下联动、纵横协管的全媒体协同治理体系，进而为宁波市数字化改革提供数据支撑。 |  |  |  |
| 7.1 | 数据资源整合 | 对平台下各类业务系统资源数据进行按需整合，构建统一监测监管库，支持多维度数据分析与挖掘，为全媒体协同治理提供全面、精准的数据支撑。 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 数据共享服务 | 以监测监管库为基础，面向外部单位提供标准化数据共享服务，促进跨地区、跨部门、跨层级数据互认共享，助力数字化改革与协同治理体系建设。 本项目需提炼梳理宁波市广播电视和网络视听业务监管核心指标，全面呈现宁波市数字广电运行态势，实现与浙江省广播电视监测评议中心的数据交互与共享，通过与省中心AI大模型为核心支撑的全媒体监管平台和文旅大数据深度融合，从而联动展现宁波市关键任务完成情况。 | 套 | 1 |  |
| （七） | 协同调度决策系统 | 为指挥调度中心提供技术和数据基座，实现视音频数据采集分析、汇聚，及在大屏端分发展示，并通过数据的再次加工，为用户提供定制化监测报告报表，从而为领导的指挥调度提供决策依据和支撑。 |  |  |  |
| 1 | 信息发布 | 将业务系统的数据进行再次挖掘、加工、分析和呈现，根据用户的业务需求，定制化监测模版，定期为用户推送监测报告报表，便于用户掌握一段时间内辖区的安播情况和态势，从而对未来的安播工作进行指导和决策。 |  |  |  |
| 1.1 | 报告生产 | 通过数据服务接口获取所需监测数据，并进行多维分析，按照宁波监测中心实际监测业务情况和主管单位要求，定制相应监测报告模版，将分析后的结果进行可视化处理，并根据报告模版生成对应的监测报告，便于直观，快速掌握监测结果。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 报告推送 | 根据定制好的报告推送策略，将每周、每月定期生成的监测报告、以及临时生成的专项监测报告进行推送显示。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智慧视听管理 | 实现视听信息流从采集到呈现、从互联到分发、从记录到提取、从交互到管理的全栈业务流配置与管理。支持对系统内多组显示大屏的整体管理控制，分组、预览，以及信号的上屏调度；支持系统内节点机的集中管理，状态查询，状态报表等。 |  |  |  |
| 2.1 | 信源接入 | 支持多种主流传输协议的信源进行接入，包括但不限于UDP、RTMP、RTSP、HTTP、HLS；支持接入信源的自定义分组管理。 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 大屏展示 | 针对屏幕墙，可预设多种展示布局模版，建立逻辑墙与物理墙的对应关系，将接入的信源在屏幕墙按照预设布局进行快速展示，可适用于不同的工作场景。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 运维管理 | 实时监测各节点机运行状态，对于设备报警、离线、信号失锁等异常状况可实时展示并及时记录； 提供设备的配置管理界面，用于对设备的配置参数进行统一集中调整； 可用于内部各节点机进行在线批量升级。 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 权限管理 | 用于创建并管理多个用户；提供多级权限管理服务，不同权限用户拥有不同模块的操作权限，授权用户可对相关授权资源进行管理、调度、配置，无授权用户对未授权资源不可见。 | 套 | 1 |  |
| 二 | 平台基础资源 |  |  |  |  |
| （一） | 系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 专网业务系统软件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 虚拟化软件 | 实现全媒体融合智慧监管平台下物理服务器计算资源的虚拟化。 1、虚拟化产品支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理，实配≥30个CPU虚拟化管理授权。 2、创建或编辑虚拟机时，支持对CPU频率、磁盘IO、网络流量进行限制，从而保障集群的QoS。 3、支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预，减少运维工作量。 4、自动收集所有的相关的组件的日志，告警，提供告警合并功能，并支持告警对象、事件、描述搜索。 5、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 6、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作。 7、提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加。 8、支持备份复制策略，按照设定的备份频率、数据传输速率等策略，将虚拟机的备份复制到多个不同位置进行存储与归档。 9、▲支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章）。 10、支持以EXCEL表格的方式导出虚拟机的配置信息，包括名称、IP、CPU内存磁盘配置、使用率信息。 | 套 | 30 |  |
| 1.2 | 虚拟化管理平台 | 云数据中心管理平台，实现数据中心虚拟化资源管理、自动化运维。 1、支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电、克隆、迁移、快照等常用功能，同时支持通过管理界面的控制台远程连接到虚拟机，所有的操作全部基于图形化配置界面。 2、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 3、支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限。 4、▲提供基于性能均衡模式的DRS机制，支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。提供基于成本最优模式的DRS机制，且尽可能的将可靠性低的主机的虚拟机迁移至可靠性高的主机上，从而腾空部分主机，达到提升主机密度的效果；同时通过AI算法可以对虚拟机、主机的性能、可靠性打分，提供调度建议，提升DRS过程中的精准度。支持设置DRS调度时间段（需提供产品功能截图并加盖投标人公章）。 5、支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡，降低能耗。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 操作系统 | 国产化操作系统，为各类软件运行与业务开展构建起安全、稳定、适配的核心环境。 | 套 | 46 |  |
| 1.4 | 数据库软件 | 国产化数据库软件，用于为各项业务系统提供数据库服务。 | 套 | 3 |  |
| 1.5 | 综合网管软件 | 包含协议转化模块，数据采集及处理模块，安全与认证模块，设备管理模块等，重点实现网络流量资源的管理和运行维护管理等功能。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 外网业务系统软件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 虚拟化软件 | 实现全媒体融合智慧监管平台下物理服务器计算资源的虚拟化。 1、虚拟化产品支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理，实配≥30个CPU虚拟化管理授权。 2、创建或编辑虚拟机时，支持对CPU频率、磁盘IO、网络流量进行限制，从而保障集群的QoS。 3、支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预，减少运维工作量。 4、自动收集所有的相关的组件的日志，告警，提供告警合并功能，并支持告警对象、事件、描述搜索。 5、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 6、支持虚拟机动态资源添加操作，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源，可以保存虚拟机动态资源添加操作。 7、提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加。 8、支持备份复制策略，按照设定的备份频率、数据传输速率等策略，将虚拟机的备份复制到多个不同位置进行存储与归档。 9、支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。 10、支持以EXCEL表格的方式导出虚拟机的配置信息，包括名称、IP、CPU内存磁盘配置、使用率信息。 | 套 | 24 |  |
| 2.2 | 虚拟化管理平台 | 云数据中心管理平台，实现数据中心虚拟化资源管理、自动化运维。 1、为满足大规模管理运维的要求，在管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 2、支持设置告警类型（紧急和普通）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、存储），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员。 3、支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限。 4、提供基于性能均衡模式的DRS机制，支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。提供基于成本最优模式的DRS机制，且尽可能的将可靠性低的主机的虚拟机迁移至可靠性高的主机上，从而腾空部分主机，达到提升主机密度的效果；同时通过AI算法可以对虚拟机、主机的性能、可靠性打分，提供调度建议，提升DRS过程中的精准度。支持设置DRS调度时间段。 5、平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 操作系统 | 国产化操作系统，为各类软件运行与业务开展构建起安全、稳定、适配的核心环境。 | 套 | 39 |  |
| 2.4 | 数据库软件 | 国产化数据库软件，用于为各项业务系统提供数据库服务。 | 套 | 2 |  |
| 2.5 | 综合网管软件 | 包含协议转化模块，数据采集及处理模块，安全与认证模块，设备管理模块等，重点实现网络流量资源的管理和运行维护管理等功能。 | 套 | 1 |  |
| （二） | 硬件设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 专网业务网络设备 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 核心交换机 | 背板带宽：不低于4.8Tbps；包转发率：不低于2000Mpps；端口描述：不少于48个10GE/25GE端口，8个40/100GE上行端口（含1根40GE堆叠线缆）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持堆叠；支持4K VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMP v1/v2c/v3；配置双电源；配置相应光模块；需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |
| 1.1.2 | 存储交换机 | 背板带宽：不低于2.56Tbps；包转发率：不低于1080Mpps；端口描述：不少于48个万兆SFP+端口，6个40GE QSPF端口（含1根40GE堆叠线缆）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持堆叠；支持4K VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMP v1/v2c/v3；配置双电源；配置相应光模块；需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |
| 1.1.3 | 虚拟化交换机 | 背板带宽：不低于2.56Tbps；包转发率：不低于1080Mpps；端口描述：不少于48个万兆SFP+端口，6个40GE QSPF端口（含1根40GE堆叠线缆）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持堆叠；支持4K VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMP v1/v2c/v3；配置双电源；配置相应光模块；需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |
| 1.1.4 | 数据接入交换机 | 背板带宽：不低于672Gbps；包转发率：不低于144Mpps；端口描述：不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+（含4个万兆光模块）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持堆叠；支持4K VLAN；支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持Telnet 远程配置、维护；支持SNMP v1/v2c/v3；配置双电源。 | 台 | 12 |  |
| 1.2 | 外网业务网络设备 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 核心交换机 | 背板带宽：不低于4.8Tbps；包转发率：不低于2000Mpps；端口描述：不少于48个10GE/25GE端口，8个40/100GE上行端口（含1根40GE堆叠线缆）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持堆叠；支持4K VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMP v1/v2c/v3；配置双电源；配置相应光模块；需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |
| 1.2.2 | 存储交换机 | 背板带宽：不低于2.56Tbps；包转发率：不低于1080Mpps；端口描述：不少于48个万兆SFP+端口，6个40GE QSPF端口（含1根40GE堆叠线缆）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持堆叠；支持4K VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMP v1/v2c/v3；配置相应光模块；需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |
| 1.2.3 | 虚拟化交换机 | 背板带宽：不低于2.56Tbps；包转发率：不低于1080Mpps；端口描述：不少于48个万兆SFP+端口，6个40GE QSPF端口（含1根40GE堆叠线缆）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持堆叠；支持4K VLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持Telnet远程配置、维护；支持SNMP v1/v2c/v3；配置双电源；配置相应光模块；需满足广播电视专业工程要求，确保其能够实现365天24小时不间断稳定运行。 | 台 | 2 |  |
| 1.2.4 | 数据接入交换机 | 背板带宽：不低于672Gbps；包转发率：不低于144Mpps；端口描述：不少于48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+（含4个万兆光模块）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持堆叠；支持4K VLAN；支持基于MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持Telnet 远程配置、维护；支持SNMP v1/v2c/v3；配置双电源。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 服务器设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 专网业务服务器设备 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 虚拟化服务器 | 1、服务器高度≥2U，标配原厂导轨； 2、不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥32核，处理器核心频率≥2.0GHz； 3、配置容量：≥256GB 内存； 4、配置 4TB SATA HDD≥2 块；480GB SATA SSD≥2 块； 5、配置≥2 块双端口 10GB 光口卡（含多模模块）；配置≥2个千兆电口网卡（含光模块）； 6、配置 1 张阵列卡，带缓存≥1GB，PCIe，含超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10； 7、配置5 个USB 3.0 接口、标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 8、配置热插拔冗余风扇,配置冗余电源。 9、基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，支持国密算法 10、服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，（需提供产品功能截图并加盖投标人公章）； 11、支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志。 | 台 | 15 |  |
| 2.1.2 | 应用服务器 | 1、服务器高度≥2U，标配原厂导轨； 2、不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥32核，处理器核心频率≥2.0GHz； 3、配置容量：≥256GB 内存； 4、配置 4TB SATA HDD≥2 块；480GB SATA SSD≥2 块； 5、配置≥2个千兆电口网卡（含光模块）； 6、配置 1 张阵列卡，带缓存≥1GB，PCIe，含超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10； 7、配置5 个USB 3.0 接口、标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 8、配置热插拔冗余风扇,配置冗余电源。 9、基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，支持国密算法 10、服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，（需提供产品功能截图并加盖投标人公章）； 11、支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志。 | 台 | 5 |  |
| 2.1.3 | 人工智能GPU专用服务器 | 2U机架式服务器；不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥16核，处理器核心频率≥2.5GHz；不少于4块32GB DDR4内存；不少于2块480GB SSD盘；不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含4个万兆SFP+光模块）；3块高性能GPU计算卡，显存≥16GB；配置热插拔冗余风扇；配置双电源。 | 台 | 2 |  |
| 2.2 | 外网业务服务器设备 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 虚拟化服务器 | 1、服务器高度≥2U，标配原厂导轨； 2、不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥32核，处理器核心频率≥2.0GHz； 3、配置容量：≥256GB 内存； 4、配置 4TB SATA HDD≥2 块；480GB SATA SSD≥2 块； 5、配置≥2 块双端口 10GB 光口卡（含多模模块）；配置≥2个千兆电口网卡（含光模块）； 6、配置 1 张阵列卡，带缓存≥1GB，PCIe，含超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10； 7、配置5 个USB 3.0 接口、标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口。 8、配置热插拔冗余风扇,配置冗余电源。 9、基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存，支持国密算法 10、服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，（需提供产品功能截图并加盖投标人公章）； 11、支持通过服务U盘下载服务器设备故障诊断日志。 | 台 | 12 |  |
| 2.2.2 | 人工智能GPU专用服务器 | 2U机架式服务器；不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥16核，处理器核心频率≥2.5GHz；不少于4块32GB DDR4内存；不少于2块480GB SSD盘；不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含4个万兆SFP+光模块）；2端口16Gb光纤通道HBA卡；3块高性能GPU计算卡，显存≥16GB；配置热插拔冗余风扇；配置双电源。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 存储设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 专网业务存储设备 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 广播电视监测存储 | 国产化存储系统，用于传统广播电视、广告监管和内容评议的节目录像存储；包含主单元及扩展单元，整体需提供不少于1000TB的有效存储空间。 |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 广播电视监测存储主单元 | 机架式设备，高度不超过4U，热插拔，具备36盘位，支持SAS、SATA、SSD硬盘；内置国产化CPU，内核数量≥ 32核*2，处理器核心频率≥2.6GHz；不少于256GB DDR4内存；不少于2块480GB SSD系统盘；配置不少于2个千兆电口，2个万兆光口（含2个万兆SFP+光模块），2个16Gb FC接口；支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60；支持专用和全局热备、磁盘漫游；支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘；支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议；支持UOS、麒麟等主流国产操作系统；配置双电源。 | 台 | 1 |  |
| 3.1.1.2 | 广播电视监测存储扩展单元 | 支持与存储主单元实现无缝对接存储扩充；支持24个SAS、SATA热插拔硬盘；扩展接口：1*SFF-8644 主机接口；支持双电源；连接专用主机支持声光告警、支持RAID 0、1、10、5、6、50、60；支持专用和全局热备。 | 台 | 3 |  |
| 3.1.1.3 | 广播电视监测存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB；7200 RPM HDD。 | 块 | 96 |  |
| 3.1.2 | 全媒体融合智慧平台基座数据存储 | 国产化存储系统，用于全媒体融合智慧平台基座数据存储，有效存储容量不低于100T。 |  |  |  |
| 3.1.2.1 | 平台基座数据存储单元 | 1、控制器配置：配置2个控制器，高度≤4U，盘位≥36，支持热插拔，支持SAS、SATA、SSD硬盘；控制器采用国产化多核处理器，且单控制器处理器总核心数≥32核*2，CPU主频为≥2.6GHz，内存≥256GB DDR4，SSD系统盘≥480GB*2，千兆电口≥2个，万兆光口≥2个（含配套万兆SFP+光模块），16Gb FC接口≥2个，配置双电源；支持UOS、麒麟等主流国产操作系统。 2、双活功能：提供A-A（可选免网关）双活架构，实现两套核心存储数据双活（两端主机能够通过两站点同时读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 3、▲同步远程复制功能：支持复制 LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对同步复制的状态无任何影响，主机无感知。支持同步复制和异步复制在线相互转换。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） 4、RAID功能：支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60，支持RAID-TP，非双活存储系统支持RAID（非镜像冗余RAID）三盘同时故障。任意三块成员盘同时故障，不影响SAN和NAS业务的连续性和数据一致性。（最大容忍3盘同时失效是指三盘校验功能,即在单一RAID组里任意同时故障三块成员盘（不包括热备盘），数据不丢失且业务不中断，且RAID组不为RAID1和RAID10。） 5、RAID重构功能：存储系统支持RAID快速重构功能，在RAID6中，单块3.84T硬盘发生闪断，重建时间不超过10分；在RAID6中，单块3.84T硬盘大面积介质故障，热备份重建时间不超过20分钟。支持冗余度不降的缩列重构，可以容忍多盘（≥5块）连续故障。 6、其他功能：支持专用和全局热备、磁盘漫游；支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘；支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议。 7、▲SSD寿命监控：提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） 8、可维护性：支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔。 | 台 | 1 |  |
| 3.1.2.2 | 平台基座数据存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB；7200 RPM HDD。 | 块 | 11 |  |
| 3.1.3 | 虚拟化系统存储 | 国产化存储系统，用于为数据库及虚拟机提供共享存储，需提供不少于50TB的有效存储空间。 |  |  |  |
| 3.1.3.1 | 虚拟化系统存储单元 | 1、控制器配置：配置2个控制器，高度≤4U，盘位≥24，支持热插拔，支持SAS、SATA、SSD硬盘；控制器采用国产化多核处理器，且单控制器处理器总核心数≥32核*2，CPU主频为≥2.6GHz，内存≥256GB DDR4，SSD系统盘≥480GB*2，千兆电口≥2个，万兆光口≥2个（含配套万兆SFP+光模块），16Gb FC接口≥2个，配置双电源；支持UOS、麒麟等主流国产操作系统。 2、双活功能：提供A-A（可选免网关）双活架构，实现两套核心存储数据双活（两端主机能够通过两站点同时读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 3、同步远程复制功能：支持复制 LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对同步复制的状态无任何影响，主机无感知。支持同步复制和异步复制在线相互转换。 4、RAID功能：支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60，支持RAID-TP，非双活存储系统支持RAID（非镜像冗余RAID）三盘同时故障。任意三块成员盘同时故障，不影响SAN和NAS业务的连续性和数据一致性。（最大容忍3盘同时失效是指三盘校验功能,即在单一RAID组里任意同时故障三块成员盘（不包括热备盘），数据不丢失且业务不中断，且RAID组不为RAID1和RAID10。） 5、RAID重构功能：存储系统支持RAID快速重构功能，在RAID6中，单块3.84T硬盘发生闪断，重建时间不超过10分；在RAID6中，单块3.84T硬盘大面积介质故障，热备份重建时间不超过20分钟。支持冗余度不降的缩列重构，可以容忍多盘（≥5块）连续故障。 6、其他功能：支持专用和全局热备、磁盘漫游；支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘；支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议。 7、SSD寿命监控：提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 8、可维护性：支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔。 | 台 | 1 |  |
| 3.1.3.2 | 虚拟化系统存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB；7200 RPM HDD。 | 块 | 7 |  |
| 3.2 | 外网业务存储设备 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 互联网业务及运营商视听业务监测存储 | 国产化存储系统，用于网络视听监管业务的数据存储；包含主单元及扩展单元，整体需提供不少于450TB的有效存储空间。 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 互联网业务及运营商视听业务监测存储主单元 | 机架式设备，高度不超过4U，热插拔，具备36盘位，支持SAS、SATA、SSD硬盘；内置国产化CPU，内核数量≥ 32核*2，处理器核心频率≥2.6GHz；不少于256GB DDR4内存；不少于2块480GB SSD系统盘；配置不少于2个千兆电口，2个万兆光口（含2个万兆SFP+光模块），2个16Gb FC接口；支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60；支持专用和全局热备、磁盘漫游；支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘；支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议；支持UOS、麒麟等主流国产操作系统；配置双电源。 | 台 | 1 |  |
| 3.2.1.2 | 互联网业务及运营商视听业务监测存储扩展单元 | 支持与存储主单元实现无缝对接存储扩充；支持24个SAS、SATA热插拔硬盘；扩展接口：1*SFF-8644 主机接口；支持双电源；连接专用主机支持声光告警、支持RAID 0、1、10、5、6、50、60；支持专用和全局热备。 | 台 | 2 |  |
| 3.2.1.3 | 互联网业务及运营商视听业务监测存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB；7200 RPM HDD。 | 块 | 44 |  |
| 3.2.2 | 虚拟化系统存储 | 国产化存储系统，用于为数据库及虚拟机提供共享存储，需提供不少于50TB的有效存储空间。 |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 虚拟化系统存储单元 | 1、控制器配置：配置2个控制器，高度≤4U，盘位≥24，支持热插拔，支持SAS、SATA、SSD硬盘；控制器采用国产化多核处理器，且单控制器处理器总核心数≥32核*2，CPU主频为≥2.6GHz，内存≥256GB DDR4，SSD系统盘≥480GB*2，千兆电口≥2个，万兆光口≥2个（含配套万兆SFP+光模块），16Gb FC接口≥2个，配置双电源；支持UOS、麒麟等主流国产操作系统。 2、双活功能：提供A-A（可选免网关）双活架构，实现两套核心存储数据双活（两端主机能够通过两站点同时读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 3、同步远程复制功能：支持复制 LUN 在线扩容，容量修改在单端完成，对端容量信息同步修改，对同步复制的状态无任何影响，主机无感知。支持同步复制和异步复制在线相互转换。 4、RAID功能：支持Raid 0/1/5/6/TP(7)/10/50/60，支持RAID-TP，非双活存储系统支持RAID（非镜像冗余RAID）三盘同时故障。任意三块成员盘同时故障，不影响SAN和NAS业务的连续性和数据一致性。（最大容忍3盘同时失效是指三盘校验功能,即在单一RAID组里任意同时故障三块成员盘（不包括热备盘），数据不丢失且业务不中断，且RAID组不为RAID1和RAID10。） 5、RAID重构功能：存储系统支持RAID快速重构功能，在RAID6中，单块3.84T硬盘发生闪断，重建时间不超过10分；在RAID6中，单块3.84T硬盘大面积介质故障，热备份重建时间不超过20分钟。支持冗余度不降的缩列重构，可以容忍多盘（≥5块）连续故障。 6、其他功能：支持专用和全局热备、磁盘漫游；支持盘位可扩展不少于240块热插拔硬盘；支持NFS、CIFS、HTTP、FTP等 NAS文件共享协议及IPSAN、FCP的iSCSI块传输协议。 7、SSD寿命监控：提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 8、可维护性：支持硬盘、电源模块、接口不停机热插拔。 | 台 | 1 |  |
| 3.2.2.2 | 虚拟化系统存储专用硬盘 | 每块专用硬盘容量大小为16TB；7200 RPM HDD。 | 块 | 7 |  |
| 4 | 其他设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 嵌入式多画面监测显示系统 | 本项目规划共有约204套高清电视节目（市本级60套，9个区县共144套）、340套标清电视节目（市本级160套，9个区县共180套）和15套广播节目（市本级4套，9个区县共11套）需要进行监测。需同步配置12套多画面监测显示系统，用于广播电视节目视音频的多画面监测显示和异态告警，支撑广播电视质量监测业务正常开展。 采用TS Over IP构架，系统内所有节目可任意调度，支持多格式4K、高标清节目的解码，支持对广播电视节目的视音频异态监测、多画面组合显示和存储录像等功能； 单台设备支持96套标清或48套高清或16套H.264/H.265/AVS2超高清（4K）节目监测。 采用嵌入式构架设计，内置Web配置管理页面，通过Web页面实现节目监测的门限设置、界面录像参数设置、画面布局设置、节目运行图设置等功能。 支持TS、HLS、RTMP、RTSP等各类主流流媒体协议； 支持MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265、AVS、AVS+、AVS2的高标清视频解码；支持MP2、MP3、AC3、AAC的音频解码，支持多媒体格式的视频业务处理； 支持视频行业主流的4K信号的监测监看，支持的编码格式包括H.265、AVS2； 支持输出4K分辨率的HDMI、IP信号； 支持7.1声道伴音的解码、监听、彩色音量柱显示； 提供画面图像质量评价监测功能，支持黑场、静帧、视频丢失、视频解码异常、彩场、彩条等视频故障监测，音频丢失、音量过高、音量过低等音频故障监测； 能区分单声道、立体声和双声道； 提供语音、日志、标题栏、OSD、数据库、SNMP等多种报警方式，SNMP报警支持推送至多个IP地址； 支持将画面合成内容通过IP方式直接输出，每个屏幕内容支持高低两种码率输出，通过IP输出的画面组合内容最高可支持到4K分辨率。（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 支持4路非同源HDMI输出，即每个HDMI输出的画面组合内容各不相同。（需提供第三方检测机构出具的检测报告证明） 支持画面的任意组合，提供组合显示方案的模版功能，可以快速的配置显示方案； 任何一个电视频道画面可以放大到全屏，同时监听此频道声音； 支持窗格轮巡功能，同一输出画面中的窗格可任意设置实时显示或轮巡显示，支持部分窗格实时，部分窗格轮巡。 | 台 | 12 |  |
| 4.2 | 网络视听直播多画面专用设备 | 配合网络直播监管业务开展。 专用机架式设备；单台可支持不少于25路网络直播节目并发的多画面监测监看，可用于上屏显示；支持横竖屏自适应显示功能；支持网络直播开播/停播自动布局调整功能。 | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 首屏首页监管专用设备 | 配合融媒号首屏首页监看业务开展。 双CPU，单个CPU内核数量≥12核，处理器核心频率≥2.4Ghz;内存不低于96GB；硬盘不少于1TB；含1块高性能显卡，显存不低于4GB。 | 台 | 1 |  |
| 4.4 | 机房3D可视化专用设备 | 提供机房3D可视化建模展示能力。内置CPU内核数量≥10，核心频率≥2.4GHz；内存不低于32G；硬盘不低于1TB；内置1块GPU显卡，显存≥10GB。 | 台 | 1 |  |
| 4.5 | 设备资源3D可视化专用设备 | 提供设备资源3D可视化建模展示能力。内置CPU内核数量≥10，核心频率≥2.4GHz；内存不低于32G；硬盘不低于1TB；内置1块GPU显卡，显存≥10GB。 | 台 | 1 |  |
| 4.6 | 动环3D可视化专用设备 | 提供动力环境3D可视化建模展示能力。内置CPU内核数量≥10，核心频率≥2.4GHz；内存不低于32G；硬盘不低于1TB；内置1块GPU显卡，显存≥10GB。 | 台 | 1 |  |
| 4.7 | 电话调度设备 | 含IP话机及调度交换设备，支持在安播调度管理系统下统一调度管理使用。 | 套 | 1 |  |
| 4.8 | 人工智能协作系统 |  |  |  |  |
| 4.8.1 | 数字人接待 | 根据业务需要，定制AI数字人模型，通过语音唤醒AI数字人，由AI数字人根据语音指令，通过语音播报的形式，对项目建设概况、监测覆盖范围、业务开展情况、监测成果价值和技术优势亮点等进行接待讲解，为用户提供更加真实、生动的互动体验。 | 套 | 1 |  |
| 4.8.2 | 数字人调度 | 通过语音控制AI数字人对大屏显示内容根据预设好的场景模板进行快速调度切换，满足日常监测、指挥调度、重保期值班和应急演练等不同场景的显示需求，为用户提供高效、智能的交互体验，解放双手，提高工作效率。 | 套 | 1 |  |
| 4.8.3 | 数字人预警 | 通过AI数字人对各业务系统和运维系统等的报警信息进行自动语音播报，及时通知值班人员报警发生时间、对应前端或设备、故障现象等，便于快速对报警进行分析研判，提高处理效率。 | 套 | 1 |  |
| 4.8.4 | AI数字人专用设备 |  |  |  |  |
| 4.8.4.1 | 任务调度管理软件模块 | 用于统一管理和控制数字人的任务分配与执行，负责接收、分配并跟踪任务进度，同时确保与数字人的实时通信和数据交换，以实现高效的任务调度和智能化的交互管理。 | 套 | 1 |  |
| 4.8.4.2 | 语义理解大模型 | 赋予数字人出色的语言理解能力，使其能够与用户进行自然流畅的对话，准确理解用户的意图和需求，并根据用户的情绪与反馈灵活回应，从而极大提升用户体验和满意度。 | 套 | 1 |  |
| 4.8.4.3 | 生成式大模型 | 提升数字人的智能化水平和交互性体验，使数字人能够基于大规模数据和复杂任务进行高效的内容生成与实时交互，从而为用户提供高质量的对话、知识问答和业务介绍等内容。 | 套 | 1 |  |
| 4.8.4.4 | TTS（文本转语音）/ASR（自动语音识别） | TTS和ASR技术的结合应用，使得机器能够更好地理解人类的语音指令，并以语音的形式进行反馈，从而极大地提高了人机交互的便捷性和效率。 | 套 | 1 |  |
| 4.8.4.5 | AI数字人专用设备 | 配置AI数字人专用硬件，配置不低于：双处理器，每个处理器16核心 32线程；内存：128GB；硬盘：960G SSD，4T sata企业级硬盘；显存：24 GB GDDR6X *4。 | 套 | 1 |  |
| 三 | 监测前端设备 | ★本次迁建升级的广播电视采集前端设备需实现与监测中心现有前端设备及迁建升级的全媒体融合智慧监管平台的深度融合对接，实现接口统一、配置统一、管理统一。 （1）接口统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备一致的通信接口，可统一实现广播电视业务信号的采集监测，并将采集监测的各项数据回传给中心监管平台进行处理和可视化呈现。 （2）配置统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备相同的配置参数和设置标准，确保他们能够按照相同或相似的方式运行。同时，为用户的使用习惯，新建的广播电视采集前端设备的参数配置界面需与现有前端设备保持一致，包括：页面配色、字体格式、文字大小、菜单格式、图标格式、交互按钮格式等。 （3）管理统一：迁建升级的广播电视采集前端设备需与现有前端设备具备相同的管理模式，实现管理的融合统一，可在中心监管平台下实现集中的监控、维护和软件升级。同时为方便用户使用，新建的广播电视采集前端设备的监控、维护和软件升级的操作方式需与现有前端设备保持一致。 |  |  |  |
| （一） | 市本级广电监测设备升级 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启； 提供独立控制网口，可以远程查看设备工作状态、修改配置参数、升级软件。 | 台 | 9 |  |
| 2 | 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 集射频信号信道及码流指标监测、信号解调、码流解扰、TS over IP功能于一体； 支持4路QAM（包括QAM32、QAM64、QAM128、QAM256）射频信号解调，信道指标采集监测； 支持4路TS流解扰，采用标准DVB-CI接口，兼容国内外多种CAM卡类型； 支持4路加扰流和4路清流 TR101 290三级错误监测及告警； 控制和UDP码流输出分离（110Pin接插件定义）； 支持IP网络交换通信、升级和Web页面配置； 支持看门狗功能； 支持接收47MHz-1004MHz频点的信号。 | 块 | 10 |  |
| 3 | CAM大卡 | CAM解扰大卡配合CA授权智能小卡，可同时解扰加密TS流中的节目 | 块 | 40 |  |
| 4 | 多通道AES/EBU数字音频监测编码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 可监测音频丢失、音量过高、音量过低等播出异态； 音频数据网上传输，支持组播和单播模式； 可扩展网络录音模块，实现长时间录音功能； 输出单节目流符合ISO/IEC13818-2标准，码率及节目名称可设； 板卡支持后装载、热插拔。 | 块 | 1 |  |
| 5 | 多通道ASI码流监测打包卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 集码流分析、TS over IP于一体； 码流分析全面、准确，可以自动识别188和204码流包格式； 支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析； 支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计； 一块板卡的8路TS流可通过一个千兆网口输出，另有一个备份千兆网口； 板卡支持后装载、热插拔。 | 块 | 1 |  |
| 6 | 多通道AM/FM广播监测编码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 支持对8路AM/FM/短波信号进行解调监测，编码后输出TS视音频流； 支持对音频丢失、音量过低、音量过高进行监测报警； 支持设置视频输出码率，支持输出黑场视频，分辨率为640*360，并支持叠加OSD信息； 支持输出仪表盘视频，仪表盘展示当前时间、信号频率、电平值、信噪比、节目名称及锁定状态信息； 支持静噪功能，当某通道的信号电平值小于设置的电平门限或SNR值小于设置的SNR门限时，输出信号被静音（上位机软件监听不到对应通道的音频，不显示音量柱）； 支持设置板卡的本机网络参数，包括配置网口参数、千兆输出网口参数和探测通道参数等信息； 支持设置板卡的输出网络参数，包括码流输出使能、输出IP地址和端口号，分析输出使能、输出IP地址和端口号； 支持Web页面查看板卡的通道信道参数，信道参数包括信号电平、SNR（信噪比）、调制度/调幅度等。 | 块 | 1 |  |
| 7 | 多通道模拟视音频监测编码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致。 可完成1~8路模拟CVBS视频到H.264的实时编码和1~4路模拟音频到AAC的实时编码；每套节目支持两种分辨率的实时编码； 可完成1~8路模拟视音频的内容监测，包括：视频丢失、黑场、静帧、彩条、彩场、音频丢失、无伴音、音量过高或过低、解码异常等故障； 输出支持单播及组播两种方式，节目名称可设置； 支持OSD字符、时间的叠加； 支持手动校时和自动校时； 支持看门狗功能； 监测编码模块具备自动检测和自动复位功能； 支持后装载、热插拔。 | 块 | 1 |  |
| 8 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 转码后的视频流支持HTML5无插件播放，点击播放按钮至视频正常播放的延时不超过8秒，期间画面不会出现叠加文字； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能； 对于TS流内的广播类节目，录制为视频形式，有画面的采用原画面作为背景并叠加OSD信息，无画面的采用采购方提供的画面作为背景并叠加OSD信息，回传码率均不高于150Kbps； 支持在输出节目上叠加OSD，OSD参数可以通过Web页面进行设置，OSD参数包括叠加数、叠加背景、字体大小、字体选择、背景透明度和每个OSD的具体参数； 支持单千兆网口UDP码流输入输出； IP网络交换通信、升级和Web页面配置； 板卡自带温度传感器，可监测机箱环境温度； 板卡支持热插拔； 具备板卡电源灯、状态Led指示。 | 块 | 8 |  |
| 9 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台，实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能； 支持轮巡、轮播等实时业务； 每块板卡支持多套节目监测及录像； 支持外置硬盘存储； 实现CAS/SMS数据采集及上报； 传输保护功能，保证当出现传输网络故障时，在故障恢复后系统仍可将录像数据上传至中心存储系统。 | 块 | 6 |  |
| （二） | 市本级地面数字电视监测前端 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启； 提供独立控制网口，可以远程查看设备工作状态、修改配置参数、升级软件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 多通道DTMB国标地面数字电视监测卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 完成3路国标地面数字电视信号射频信号接收、信道及码流指标监测、TS over IP于一体； 信道参数的指标监测准确可靠，码流分析全面、准确； 支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析； 支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计； 板卡自带温度传感器，可监测机箱环境温度； 板卡支持后装载、热插拔。 | 块 | 1 |  |
| 3 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 转码后的视频流支持HTML5无插件播放，点击播放按钮至视频正常播放的延时不超过8秒，期间画面不会出现叠加文字； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能； 对于TS流内的广播类节目，录制为视频形式，有画面的采用原画面作为背景并叠加OSD信息，无画面的采用采购方提供的画面作为背景并叠加OSD信息，回传码率均不高于150Kbps； 支持在输出节目上叠加OSD，OSD参数可以通过Web页面进行设置，OSD参数包括叠加数、叠加背景、字体大小、字体选择、背景透明度和每个OSD的具体参数； 支持单千兆网口UDP码流输入输出； IP网络交换通信、升级和Web页面配置； 板卡自带温度传感器，可监测机箱环境温度； 板卡支持热插拔； 具备板卡电源灯、状态Led指示。 | 块 | 1 |  |
| 4 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台，实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能； 支持轮巡、轮播等实时业务； 每块板卡支持多套节目监测及录像； 支持外置硬盘存储； 实现CAS/SMS数据采集及上报； 传输保护功能，保证当出现传输网络故障时，在故障恢复后系统仍可将录像数据上传至中心存储系统。 | 块 | 1 |  |
| （三） | 市本级高清节目监测前端 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启； 提供独立控制网口，可以远程查看设备工作状态、修改配置参数、升级软件。 | 台 | 3 |  |
| 2 | 多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 集射频信号信道及码流指标监测、信号解调、码流解扰、TS over IP功能于一体； 支持4路QAM（包括QAM32、QAM64、QAM128、QAM256）射频信号解调，信道指标采集监测； 支持4路TS流解扰，采用标准DVB-CI接口，兼容国内外多种CAM卡类型； 支持4路加扰流和4路清流 TR101 290三级错误监测及告警； 控制和UDP码流输出分离（110Pin接插件定义）； 支持IP网络交换通信、升级和Web页面配置； 支持看门狗功能； 支持接收47MHz-1004MHz频点的信号。 | 块 | 5 |  |
| 3 | CAM大卡 | CAM解扰大卡配合CA授权智能小卡，可同时解扰加密TS流中的节目。 | 块 | 20 |  |
| 4 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 转码后的视频流支持HTML5无插件播放，点击播放按钮至视频正常播放的延时不超过8秒，期间画面不会出现叠加文字； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能； 对于TS流内的广播类节目，录制为视频形式，有画面的采用原画面作为背景并叠加OSD信息，无画面的采用采购方提供的画面作为背景并叠加OSD信息，回传码率均不高于150Kbps； 支持在输出节目上叠加OSD，OSD参数可以通过Web页面进行设置，OSD参数包括叠加数、叠加背景、字体大小、字体选择、背景透明度和每个OSD的具体参数； 支持单千兆网口UDP码流输入输出； IP网络交换通信、升级和Web页面配置； 板卡自带温度传感器，可监测机箱环境温度； 板卡支持热插拔； 具备板卡电源灯、状态Led指示。 | 块 | 4 |  |
| 5 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台，实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能； 支持轮巡、轮播等实时业务； 每块板卡支持多套节目监测及录像； 支持外置硬盘存储； 实现CAS/SMS数据采集及上报； 传输保护功能，保证当出现传输网络故障时，在故障恢复后系统仍可将录像数据上传至中心存储系统。 | 块 | 3 |  |
| （四） | 市本级高清终端EPG监测设备 | 规划按照5个机顶盒进行监测，配置5台高清终端EPG监测设备，用于实现对机顶盒进行控制监测，并对机顶盒的EPG信息进行采集和回传。 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 可对机顶盒输出的4K及以下分辨率HDMI信号进行采集编码，编码帧率、码率、分辨率可设置，可适配本地展示、远程回传等场景； 提供红外学习和发送接口，可根据按键名称自行获取红外遥控码并实现红外码库管理，可广泛支持不同品牌和型号的机顶盒的红外自动控制； 具备5V/12V电压输出接口，可为各种类型机顶盒提供可控电源，电源通断可控； 电源输入输出采用不同接口，防止发生接口相同导致操作错误的情况； 支持关机、开机、睡眠唤醒、直播、点播、回看等监测模板，对EPG支持的其他业务，用户可根据平台特征自定义监测模板； 监测任务可根据模板灵活编排，支持人工执行和自动执行模式。 | 台 | 5 |  |
| （五） | 区县级地面数字电视监测前端 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启； 提供独立控制网口，可以远程查看设备工作状态、修改配置参数、升级软件。 | 台 | 9 |  |
| 2 | 多通道DTMB国标地面数字电视监测卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 完成3路国标地面数字电视信号射频信号接收、信道及码流指标监测、TS over IP于一体； 信道参数的指标监测准确可靠，码流分析全面、准确； 支持码流表格的深度解析，支持数据广播和EPG信息的解析； 支持总带宽、空包率、有效带宽、PID带宽统计； 板卡自带温度传感器，可监测机箱环境温度； 板卡支持后装载、热插拔。 | 块 | 9 |  |
| 3 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 转码后的视频流支持HTML5无插件播放，点击播放按钮至视频正常播放的延时不超过8秒，期间画面不会出现叠加文字； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能； 对于TS流内的广播类节目，录制为视频形式，有画面的采用原画面作为背景并叠加OSD信息，无画面的采用采购方提供的画面作为背景并叠加OSD信息，回传码率均不高于150Kbps； 支持在输出节目上叠加OSD，OSD参数可以通过Web页面进行设置，OSD参数包括叠加数、叠加背景、字体大小、字体选择、背景透明度和每个OSD的具体参数； 支持单千兆网口UDP码流输入输出； IP网络交换通信、升级和Web页面配置； 板卡自带温度传感器，可监测机箱环境温度； 板卡支持热插拔； 具备板卡电源灯、状态Led指示。 | 块 | 9 |  |
| 4 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台，实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能； 支持轮巡、轮播等实时业务； 每块板卡支持多套节目监测及录像； 支持外置硬盘存储； 实现CAS/SMS数据采集及上报； 传输保护功能，保证当出现传输网络故障时，在故障恢复后系统仍可将录像数据上传至中心存储系统。 | 块 | 9 |  |
| （六） | 区县级高清终端EPG监测设备 | 在9个区县各配置5台区县级高清终端EPG监测设备，用于实现对机顶盒进行控制监测，并对机顶盒的EPG信息进行采集和回传。 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 可对机顶盒输出的4K及以下分辨率HDMI信号进行采集编码，编码帧率、码率、分辨率可设置，可适配本地展示、远程回传等场景； 提供红外学习和发送接口，可根据按键名称自行获取红外遥控码并实现红外码库管理，可广泛支持不同品牌和型号的机顶盒的红外自动控制； 具备5V/12V电压输出接口，可为各种类型机顶盒提供可控电源，电源通断可控； 电源输入输出采用不同接口，防止发生接口相同导致操作错误的情况； 支持关机、开机、睡眠唤醒、直播、点播、回看等监测模板，对EPG支持的其他业务，用户可根据平台特征自定义监测模板； 监测任务可根据模板灵活编排，支持人工执行和自动执行模式。 | 台 | 45 |  |
| （七） | 市本级运营商业务监测前端 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体通用处理平台 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用2U标准19英寸铝合金机箱； 内部采用背板设计，提供4个板卡槽位，满配支持4个可热插拔的监测板卡，支持各种监测板卡混插； 采用交流电源供电，内置1+1均流冗余热备份电源，支持通过网络远程控制电源进行开关机和重启； 提供独立控制网口，可以远程查看设备工作状态、修改配置参数、升级软件。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 多通道高标清监测转码卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 转码后的视频编码格式支持H.264、H.265，视频存储文件支持MP4格式； 转码后的视频流支持HTML5无插件播放，点击播放按钮至视频正常播放的延时不超过8秒，期间画面不会出现叠加文字； 支持实时视频、录像的分辨率设置，图像幅型比与原始图像保持一致； 伴音码率不超过64Kbps，视频图像和伴音保持同步。对于存在多个音频流的多声道节目，提供选择指定音频流的功能； 对于TS流内的广播类节目，录制为视频形式，有画面的采用原画面作为背景并叠加OSD信息，无画面的采用采购方提供的画面作为背景并叠加OSD信息，回传码率均不高于150Kbps； 支持在输出节目上叠加OSD，OSD参数可以通过Web页面进行设置，OSD参数包括叠加数、叠加背景、字体大小、字体选择、背景透明度和每个OSD的具体参数； 支持单千兆网口UDP码流输入输出； IP网络交换通信、升级和Web页面配置； 板卡自带温度传感器，可监测机箱环境温度； 板卡支持热插拔； 具备板卡电源灯、状态Led指示。 | 块 | 1 |  |
| 3 | 嵌入式监测主控卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 采用嵌入式平台，实现与监管平台的互联互通，支持总局监管平台协议； 支持各种信号的指标获取及TR101 290报警； 支持7*24小时自动录像及录像查看下载、实时流媒体查看等功能； 支持轮巡、轮播等实时业务； 每块板卡支持多套节目监测及录像； 支持外置硬盘存储； 实现CAS/SMS数据采集及上报； 传输保护功能，保证当出现传输网络故障时，在故障恢复后系统仍可将录像数据上传至中心存储系统。 | 块 | 3 |  |
| 4 | 机顶盒拨测控制卡 | 设备的性能表现需与现有系统中对应设备等同，设备的各项参数方面必须与现有系统中对应设备的关键参数严格一致，且须与中心现有系统中对应设备在功能上保持全面一致，便于统一运维、统一网管。 支持第三方机顶盒红外命令学习、红外控制，机顶盒状态监测； 支持VGA/分量视频、复合视频、HDMI输入（选件）； 支持双声道立体声输入； 支持视频图像缩放、支持OSD叠加（字符串、时间信息）； 支持H.264视频编码，码率50Kbps~8Mbps可配置且即时生效； 支持AAC音频编码，码率16Kbps~64Kbps可配置且即时生效； 具有视频输入源自动探测功能，可自适应机顶盒分辨率变化； 支持单播及组播输出； 支持UDP和RTMP两种协议输出码流； 支持音视频内容监测与报警； 支持手动校时和自动校时。 | 块 | 3 |  |
| 业务系统搬迁及割接融合 |  |  |  |  |  |
| 一 | 业务系统搬迁及割接融合 |  |  |  |  |
| 1 | 广播电视安播监测系统数据的整体迁移 | 实现对现有广播电视业务系统重要数据的完整迁移，重要数据包括但不限于重要技术指标数据，包括信号电平、调制误差比（MER）、误码率（BER）、载噪比（C/N）、比特信噪比（Eb/N0），三年内告警信息（包括设备告警、信号告警及节目告警）；与现有广播电视安播监测系统业务功能数据保留的迁移，包括但不限于实时监看功能、值班台功能、监测回溯功能、收录发布功能数据的迁移；与现有采集前端设备的正常通信数据的迁移；与现有采集前端设备的统一管理数据的迁移，包括：扫描业务管理、报警门限管理、监测设备管理等数据；与现有广播电视安播监测系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 内容监管系统数据的整体迁移 | 实现对现有广告监测及内容评议系统重要数据的完整迁移，重要数据包括但不限于媒资素材特征库数据、广告样本库数据、媒资库数据、评议内容数据、评议自定义栏目数据；实现对现有内容监管系统业务功能数据保留的迁移，包括但不限于广告识别、广告样本剪辑、广告业务配置、评议管理、自定义栏目、统计分析等功能数据；界面设计一致数据，与现有内容监管系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 网络视听监管系统数据的整体迁移 | 实现对现有广电融媒体业务系统重要数据的完整迁移，重要数据包括但不限于主体信息数据、运营数据、传播力数据和违规内容数据；实现对现有业务系统功能数据完整保留的迁移，包括但不限于监管总览、运营分析、传播力分析、内容核查等功能；与现有业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 机房智能运维系统数据的整体迁移 | 实现对现有业务系统重要数据的完整迁移，重要数据包括但不限于动力数据、环境数据和安防数据；实现对现有业务系统业务功能数据完整保留的迁移，包括但不限于宁波市辖区范围内机房的动力监控、环境监控和安防监控功能；与现有监测前端机房动力环境监控设备正常通信数据的迁移，包括指定动力环境监控设备的报警配置管理数据；与现有业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 广电节目监看管理系统数据的整体迁移 | 实现对现有业务系统重要数据的完整迁移，重要数据包括但不限于监看节目的频点、节目号、视音频类型、分辨率、声道数等信息；业务保留，实现对现有业务系统业务功能数据完整保留的迁移，包括但不限于回传节目的实时监听监看、节目的查询检索等；与现有业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 多画面显示监测系统数据的整体迁移 | 实现对现有业务系统重要数据的完整迁移；实现对现有业务系统多画面显示监测功能数据完整保留的迁移，包括但不限于视音频异态监测、多画面组合显示；与现有多画面显示监测系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 广播同步转播智能监测系统数据的整体迁移 | 实现对现有业务系统重要数据的完整迁移；实现对现有业务系统业务功能数据完整保留的迁移；与现有业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 终端EPG监测系统数据的整体迁移 | 实现对现有终端EPG业务系统重要数据的完整迁移，包括但不限于EPG监测任务数据、EPG监测模板数据；实现对现有终端EPG系统业务功能数据完整保留的迁移；与现有终端EPG业务系统的操作界面风格保持一致性所需数据的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 存储单元系统数据的整体迁移 | 实现对现有存储单元系统重要数据的完整迁移；实现对现有存储数据单元系统业务功能数据完整保留的迁移。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 画面云调度管理系统搬迁 | 沿用现有画面云调度管理系统的40台输出节点机与10台输入节点机，进一步优化系统技术架构，在完整保留并实现现有业务功能的前提下，推动监测大厅、审评专家室及广电视听研究室各业务大屏相互整合，并按照原有系统的配置标准，对新增节点机实施统一管理与调度，稳定呈现市本级和现有的9个区县市分平台数据画面，实现信号的快速共享转发和一体化调用，支持对显示信号进行跨屏、叠加、缩放、漫游等各种操作。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 各区县（市）广播电视和机房环境监测前端系统软件升级融合 |  |  |  |  |
| 11.1 | 各区县（市）广播电视和机房环境监测前端系统软件升级融合 | 各区县（市）分平台的广电监测和机房环境前端系统软件在各区县（市）已部署有数字、模拟、广播、监测设备及环境采集模块等专用监测软件，本次虽不涉及现有已建设区县（市）监测设备的搬迁，但需采集现有各区县（市）分平台监测系统的整体功能，需对现有各分平台部署的广电监测和机房环境前端系统软件进行调试和升级，将数字、模拟及广播节目和机房环境的相关数据整合到现有监测前端系统，并实现与中心全媒体智慧平台的无缝对接融合。 （1）升级后的监测前端系统软件能够兼容各区县（市）分平台已建设的监测前端设备等； （2）升级后监测前端系统软件借助各区县（市）分平台已建设前端设备需能够实现广电监测前端数据采集的所有功能； （3）升级后监测前端系统软件能够实现与中心全媒体智慧平台的对接融合，接收中心监管平台指令，上报其所需的所有监测指标和数据。 | 项 | 1 |  |
| 11.2 | 监管平台统一管理 | 将区县数据应用于中心全媒体智慧平台，完成区县（市）级广播电视节目和机房环境数据的监测监管，并实现用户统一管理、数据集中处理和无差别化呈现等功能。 1）实现与中心全媒体智慧平台无缝对接，统一用户登录； 2）实现中心监管平台对区县（市）级节目播出质量、信号传输质量的集中监测监管； 3）实现对中心区县（市）级节目异态报警的集中管理和呈现，保障中心监管平台能够及时对市本级重点节目进行异态报警，提示监管人员对报警内容进行及时处理； 4）确保及时将所监测的节目和报警信息回传至中心监管平台，中心监管平台可对节目内容进行监听监看和录像查看等； 5）确保能够通过中心智慧平台对升级后的监测前端系统进行集中管理、状态监控、信息查询，及时查看前端设备信息，实现设备统一管理等。 | 项 | 1 |  |
| 11.3 | 节目画面云调度统一呈现 | 规划60块监测大屏及画面云调度系统，区县（市）级广播电视节目和机房环境数据及功能模块升级调整后完全适应中心智慧平台。 1）对接分布式画面云调度功能模块，实现区县（市）级广播电视节目和机房环境数据节目画面信号在中心机房监测大厅60块大屏幕上的任意调度与展示。 2）与现有信号的展示进行融合，实现监测中心对下属辖区区县级监测信号的统一呈现和调度，并支持设置多套应急预案，实现一键切换，保证监管人员的集中监管。 | 项 | 1 |  |
| 11.4 | 监测数据统一发布 | 将区县数据应用于中心智慧平台发布模块功能： 1）需能够将区县（市）级广播电视节目和机房环境数据前端监测系统指定报警信息、视音频故障内容、信号指标参数等数据升级调整后进行审核，实现与中心智慧平台数据发布功能无缝对接，并可通过平台发布信息； 2）与中心智慧平台对接融合后，可确保中心平台能够对区县（市）级广播电视节目和机房环境采集的监测数据的进行分类统计，通过时间、空间、横向、纵向等不同维度的数据挖掘，形成表格、折线、柱状、饼状等图形化的统计报表，为科学决策提供数据支撑。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 应急广播监测系统搬迁 | 应急广播监测系统为监测中心2023年新建系统，系统分为三部分：应急广播监管平台、市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备和网络安全系统，本次搬迁需要将应急广播监管平台和网络安全系统搬迁至宁波市广电监测中心新址，搬迁包括以下工作内容： （1）应急广播监管平台搬迁后与市/县/终端采样点应急广播信息数据采集设备进行重新对接，实现对市应急广播播控平台、县应急广播播控平台、县部分终端应急广播消息的统一监测，能够对各环节采集的应急广播指令信息进行统一分析，结合监测终端工作状态形成对应急广播播发业务的全流程跟踪监测。 （2）采集应急广播市/县/终端信息数据，提供统一的数据整合，数据提纯加工，实现综合展示模块的应急事件类型、应急事件级别、应急广播播发数量、应急广播播发时长、终端在线率、终端统计数的数据服务可视化。 （3）本次建设的全媒体融合智慧平台对应急广播监管平台进行整合，实现数据共享和统一管理。其中共享数据包括：市级应急广播播控平台推送的应急广播指令数据和应急广播信息；10个县级应急广播播控平台播发的应急广播消息和指令数据；3个中波台分发节点处的应急广播指令数据和应急广播消息以及10个终端采样点环出的应急广播指令数据和应急广播消息。 （4）网络安全系统搬迁，须实现应急广播网络的安全防护和数据传输功能，确保应急广播各节点传输链路业务不会因为搬迁而导致业务系统的访问受限或出现安全漏洞，保障业务的正常运行和数据安全。 | 项 | 1 |  |
| 三 | 设备搬迁 | 完成中心现有机房设备的搬迁工作； 搬迁服务包含但不限于：①设备拆卸、清灰；②包装与运输；③综合布线、人员费用（按新机房的工艺要求）；④设备安装与调试；⑤耗材费用（工具、线材、标签、色带等）；⑥其他费用。（不可预计费，损坏修复等） | 项 | 1 |  |
| 网络安全专项 |  |  |  |  |  |
| 一 | 网络安全等保设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧防火墙 | 1、采用自主可控处理器与操作系统； 2、规格：标准机架式设备，≥双电源，内存：≥16G，硬盘容量：≥128G SSD；1个管理网口，1个HA接口，不少于8个千兆电口，4个千兆光口（含光模块），4个万兆光口（含光模块）；网络层吞吐量：≥10G，并发连接≥350万，每秒新建连接数≥9万，允许组播流的数据通过； 3、支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备； 4、威胁情报检测能力：支持检测C&C、勒索软件、僵尸网络、挖矿软件、矿池地址等安全攻击类型； 5、当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网； 6、支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息； 7、支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持源IP转换同一性； 8、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果； 9、含三年入侵防御、防病毒模块升级服务。 | 台 | 8 |  |
| 2 | Web应用防火墙 | 1、采用自主可控处理器与操作系统 2、规格：标准机架式设备，≥双电源，内存：≥16G，硬盘容量：≥2T；1个管理口，1个HA口，不少于4个千兆电口，4个千兆光口。HTTP应用层吞吐量：≥3000Mbps；HTTP最大新建数：54000 ；HTTP最大并发数：1000000。 3、▲支持客户端安全防护，插入特殊的HTTP报头以保护客户端免受相应攻击，增加以下安全报头:X-Frame-0ptions、X-Content-Type-Options、Content-Security-Policy（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的检测报告证明并加盖原厂商公章） 4、支持根据细粒度条件对CC攻击进行检测和防护；匹配条件由URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成；检测指标由请求速率、请求集中度、请求离散度组成；支持从请求头字段获取真实源IP地址； 5、支持贴合网站、业务系统、API接口等业务应用特点进行安全防护，通过主动验证的方式过滤大部分自动化机器人Bot流量，消除大多数泛在攻击，提升防扫描、防自动化攻击等防护效果。同时在Web攻击的检测上，WAF基于攻防情报、智能语义引擎进行高效检测。 6、内置对SQL注入、XSS攻击检测的语义分析规则，能详细记录攻击事件的HTTP请求头信息，含请求的URL、UserAgent、POST内容，cookie等所有的请求头内容。 7、支持威胁情报库在线同步，可主动发现恶意IP发起的访问行为，并进行告警和拦截，威胁情报库支持离线更新 8、支持注入式攻击防护，应包括SQL注入、PHP代码注入、VBScript注入、JavaScript注入、OGNL注入、SpringEL注入、Csharp注入、命令注入、文件注入、LDAP注入、SSI注入、Email注入、Java代码注入、SSTI注入等。 9、含三年规则库升级。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 上网审计设备 | 1、采用自主可控处理器与操作系统； 2、规格：标准机架式设备，≥双电源，内存：≥8G，硬盘容量：≥128G SSD,≥6个千兆电口+4个千兆光口，网络层吞吐量≥5G，应用层吞吐量≥750Mb； 3、▲SSL加密网页识别过滤:识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面；必须支持https网页全解密和按网站类别分类进行解密配置；必须支持旁路解密，支持非中间人代理的解密方式，终端用户上网无证书告警；（必须提供自主知识产权证明并加盖原厂商公章）； 4、多线路技术网关必须能同时连接多条外网线路，且支持多条线路流量复用和智能选择流速最快线路的技术 5、支持路由模式、网桥模式、旁路模式；支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； 6、Web访问质量检测。针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向web访问质量检测； 7、OA认证，支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证；支持企业微信、MOA、钉钉 这三个平台支持同步组织结构，用户通过企业微信、MOA、钉钉认证上线，本地会创建与认证服务器上对应的用户组，用户会上线到对应创建的组； 8、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； 9、支持哑终端通过MAC认证的方式接入网络，必须支持在终端管理列表批量绑定设备IP/MAC快捷放通入网。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 终端安全管理系统 | 1、采用自主可控处理器与操作系统。 2、规格：标准机架式设备，≥双电源，内存：≥16G，硬盘容量：≥512T，≥4个千兆电口； 本次需提供不少于100个客户端许可授权； 3、可针对防病毒功能模块、补丁管理、桌面管控等模块、主机安全审计、服务器安全审计以及客户端准入功能进行策略下发、升级维护、日志分析等功能； 4、支持对本机的扩展行为（信息收集、权限提升）进行监测，防止提权行为和信息泄露； 5、具备针对未知勒索病毒的精准识别与全网联动防御方法和系统； 6、支持展示当前待处理的高危风险信息，包括弱口令、待处理病毒、待处理漏洞数据，支持一键跳转到对应处理页面； 7、支持检测内存注入攻击，支持检测的应用类型包括Weblogic、Spring、Tomcat、Resin、Jetty。支持检测的类型包括：Servlet型、Listener型、Filter型等； 8、针对热点、近期爆发的0/Nday威胁自定义设置检测与处置规则：包括针对进程创建、文件创建、文件内容检查、PowerShell脚本等行为设置不同的处置动作，阻断威胁攻击，在无法更新规则的场景下仍可阻断各类新型威胁与攻击； 9、支持自定义基线巡检任务包括资产范围、基线策略、巡检时间。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 日志审计设备 | 1、采用自主可控处理器与操作系统； 2、规格:标准机架式设备,不少于6个千兆电口，4个千兆光口，2个扩展插槽，1个Console接口，冗余电源，4TB硬盘；综合日志处理性能不少于2000EPS； 3、支持Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集；支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导； 4、支持的设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)、Juniper、联想网御/网御神州、F5、华为、H3C、微软、绿盟、飞塔(Fortinet)、Foundry、天融信、启明星辰、天网、趋势、东软、Nokia、CheckPoint、Hillstone(山石)、安恒信息、珠海伟思、BEA、中国电信、安氏、帕拉迪、APC、Arbor、Clam、戴尔（Dell）、Digium等； 5、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件； 6、内置合规性报表1000+种；内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包；内置完善的等级保护合规报表； 7、根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； 8、用户支持双因子认证登录，双因子认证令牌支持绑定至具体用户； 9、本次配置不少于100个日志源授权。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 堡垒机设备 | 1、采用自主可控处理器与操作系统； 2、规格:标准机架式设备,不少于6个千兆电口、4个千兆光口，内置500G SSD+4T企业级硬盘，冗余电源。最大可选500授权许可； 3、支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令；支持AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户； 4、支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证，且支持配置是否自动创建堡垒机中不存在用户； 5、堡垒机须内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，可使用动态令牌或USBkey进行双因子认证； 6、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具； 7、对重要设备启用登录审核功能，运维人员须向管理员申请登录，管理员允许之后才可登录；并且管理员在审批时可以设置审批有效期，及在有效期内是否不限制登录次数； 8、对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，需等到管理员审批通过后才可执行成功。可选择性设置自定义时间内未审批，对命令自动放行。执行命令的运维人员在运维待审批命令时，可选择终止此命令； 9、支持B/S架构进行堡垒机运维管理，至少支持使用IE、谷歌、火狐、Microsoft Edge等浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等本地运维客户端工具； 10、本次配置不少于100个授权许可。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 数据交换网闸 | 1、采用自主可控处理器与操作系统； 2、规格：标准机架式设备，≥双电源，内外机内存：≥16G，内外机硬盘容量：不少于1TB；需配置冗余电源；内外机网络接口：≥4个千兆电口+4个千兆光口+4个万兆光口；网络层吞吐≥9Gbps，应用层吞吐≥6Gbps，含三年病毒库升级； 3、支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； 4、支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置； 5、提供基于FTP协议和TFTP协议的文件传输功能； 6、提供音视频通话访问功能，支持SIP和H323协议； 7、支持多种主流数据库的安全访问； 8、提供状态信息监控，以图表形式实时展现内外端机的CPU、内存、硬盘利用率，流量和会话数； 9、支持日志审计功能，包括管理日志、系统日志、策略日志、同步日志和应用行为日志。支持日志记录查询、删除、导出，日志记录可导出文本文件和数据库文件两种格式。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 数据传输网闸 | 1、采用自主可控处理器与操作系统； 2、规格：标准机架式设备，≥双电源，内外机内存：≥16G，内外机硬盘容量：不少于1TB；需配置冗余电源；内外机网络接口：≥4个千兆电口+4个千兆光口+4个万兆光口；网络层吞吐≥9Gbps，应用层吞吐≥6Gbps，含三年病毒库升级； 3、支持IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略； 4、支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的控制和统计；支持IPV6扩展头的安全设置； 5、提供基于FTP协议和TFTP协议的文件传输功能； 6、提供音视频通话访问功能，支持SIP和H323协议； 7、支持多种主流数据库的安全访问； 8、提供状态信息监控，以图表形式实时展现内外端机的CPU、内存、硬盘利用率，流量和会话数； 9、支持日志审计功能，包括管理日志、系统日志、策略日志、同步日志和应用行为日志。支持日志记录查询、删除、导出，日志记录可导出文本文件和数据库文件两种格式。 | 套 | 1 |  |
| 9 | VPN | 1、采用自主可控处理器与操作系统； 2、规格：标准机架式设备，双电源，内存：≥16G，硬盘容量：≥128G SSD，网络接口：≥6个千兆电口+4个千兆光口，IPSEC性能参数：加密最大流量≥100Mbps，理论并发隧道数≥300；SSL性能参数：最大理论加密流量≥300Mbps，最大理论建议并发用户数≥600，采用国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议。本次配置不少于100个授权； 3、▲为了保障系统的稳定性，集群节点故障后剩余节点仍能接管所有业务，分布式集群及本地集群均需支持授权漂移机制：集群中的单节点故障后，集群的总授权数跟故障前保持一致；（需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心出具的检测报告并加盖原厂商公章） 4、为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞。PC端和移动端均支持通过安全码激活客户端为授权客户端，从而可进行SPA敲门和连接，安全码支持共享码和一人一码两种模式，支持短信分发安全码，保障业务的安全性。一人一码模式下，当实际登录用户跟分发SPA安全码绑定的用户不一致时，零信任系统可以产生安全告警，帮助管理员溯源，进一步提升系统安全性； 5、为了满足灵活部署的要求，控制中心应支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。为了保护设备的安全，可支持默认限制所有IP通过WAN口访问系统，支持通过配置IP白名单的方式来放通WAN口接入的特殊需求； 6、支持查看当前在线用户终端总数；支持查看当前在线用户，用户信息至少包括用户名、组织架构、终端类型、浏览器类型、接入IP、最后接入时间、认证方式等；支持管理员对在线用户进行注销操作； 7、支持中国商用密码标准，支持加密算法SM2、SM3、SM4； 8、支持使用商密密码卡进行加密；支持在控制台对密码卡进行管理（包括：激活、取消激活、密钥备份/恢复、管理KEY口令）； 9、产品支持管理员三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、安全审计员、系统管理员三种角色。 | 台 | 1 |  |
| 二 | 网络安全态势感知系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能预警 | 1、三方告警集成，可集成第三方接口；支持多类型预警 可预警资产风险、系统漏洞、用户敏感行为等不同类型的威胁；预警分级处置 具有完整的威胁评分机制，在威胁分值触发告警阈值时及时通报，减小人员负担，提升工作效率； 2、▲智能定性分析：支持安全事件处理详情总览，包括事件名称，事件等级、数据源等信息； 支持查看事件处置状态、ATT&CK矩阵、标记状态等信息；安全GPT分析页面（需要开通运营GPT），并提供分析过程、推荐处置预案；点击安全GPT助手，提供攻击解读、主机威胁态势调查、威胁实体调查等功能（需提供产品功能截图证明并提供具备CMA、CNAS标记的第三方测试报告并加盖原厂商公章）； 3、多源告警融合：多源告警消减与融合能力，具备对告警进行 payload相似度、单个攻击源对多个目标发起的；相似攻击、多个攻击源对单个目标发起的相似攻击等维度的深度聚合归并能力；针对于同一个攻击行为，不同安全设备产生的多条安全告警可以关联融合成同一条告警,点击告警可查看到多条三方子告警；将同一个安全事件的不同阶段分散到端和网的告警聚合到同一条事件内，融合后的安全告警举证页面、可以展示不同数据来源的举证字段内容； 4、攻击故事线 ：通过攻击链、入口点、影响面的还原，可支持进程树纵向拓展至10个及以上层级，横向拓展至15个及以上层级，以对风险资产的复杂威胁提供更全面细颗粒度的展现视角。可以查看安全事件处理详情；还原出安全事件攻击入口，默认展示黑客入侵过程中关键故事线，并且对应进程行为新增显示情报标签，包括IP、域名、进程等，并且增加关键进程描述和常见恶意利用手法。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 策略模型 | 1、自定义策略灵活性，根据需求制定个性化策略；可实现无数量限制的安全事件关联；实现流程控制、情报库等匹配逻辑；结果二次分析 能够实现将策略命中的结果再次调入新的策略进行二次分析；安全指标多样性 能够根据不同场景实现不同的安全指标，同时让安全指标下达落实到不同的业务场景中； 2、▲支持威胁复测：XDR平台可支持对来自第三方网络和终端组件的安全告警和审计日志进行二次检测，从而发现组件中误报、漏报，并给出更新后的检测结果（需提供产品功能截图证明并提供具备CMA、CNAS标记的第三方测试报告并加盖原厂商公章）； 3、支持50+种分析检测引擎，包含AI智能分析引擎、多源关联分析引擎、安全聚合分析引擎、安全GPT引擎、行为引擎、基因引擎、勒索防护引擎、无文件攻击引擎、数签检测引擎、勒索病毒分类引擎、专杀病毒引擎、文档检测引擎、IOA引擎、IOC引擎等。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 资产建设 | 可通过资产系统API、日志、人工录入等对接资产数据，定义合适的资产模板，兼容任意资产类型的数据结构，资产台账与漏洞信息、威胁信息关联展示。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 漏洞管理 | 可通过漏洞系统平台开放的API、输出的日志、人工录入等方式对接漏洞数据到平台。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 用户中心 | 定义用户数据字段，关联查看该用户下的资产台账信息。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 数据集成 | 1、通过文件、syslog、Kafka、API等方式采集各类数据，通过模拟机器人自动登录到平台页面上抓取数据，兼容任意厂商的设备日志格式； 2、支持第三方数据质量分析。可查看第三方设备是否生成日志，将非同品牌厂商设备产生的每个级别的数据（日志，告警，事件）进行统计，直观的看出每个设备的数据使用情况，并按照数据质量效果评分。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 数据溯源 | 能够以攻击源、目标资产、账号等视角作为事件关联主体，将主体触发的每个攻击、风险事件按照发生的时间顺序进行关联展示，实现安全事件关联分析与攻击链路回溯； 风险详情 可关联展示攻击源IP、目标资产、账号、域名在全网范围内的所有风险与细节。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 更新响应 | 1、安全模型库更新 平台须支持定期、触发式安全策略模型库更新； 2、可对接MSS，实现云端专家7*24小时托管服务，可在平台界面查看在线安全服务状态、处置阶段与详情，可查看工单跟踪ID、响应时长、当前处理人、闭环时长等信息。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 区县数据采集设备 | 采用自主可控处理器与操作系统，CPU不低于16核 ，内存不低于32G，硬盘不低于1T。 | 套 | 12 |  |
| 10 | 授权 | 60个接入授权。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 操作系统 | 国产化操作系统。 | 套 | 4 |  |
| 三 | 安全演练系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络安全教学系统 | 1、具备基础云管理系统、节点仿真系统、实体设备管理系统、虚实结合仿真系统、场景编排系统、资源监控系统、综合管理系统、资源管理系统、教学管理系统、培训管理系统、考试管理系统、安全研究系统、教学统计分析系统等子模块； 2、平台支持用户自定义编排课程，支持将课程设置为公开课；设置为公开课的课程，所有人均有权进行使用；当为非公开课时，课程为用户私有课程，只有创建者才能使用； 3、课程可以设置多个知识点并关联相关课程，通过关联课程功能可以建立多个课程之间的关联管理；单个课程可以包含理论知识、实验、考试、作业等内容，课件资源支持PDF、Word、MarkDown、视频、实验靶机、场景等类型； 4、培训支持以图形化的方式展示班级中学员考试、作业成绩的分布情况；支持查看全部、进行中、已结束等状态的班级学习情况，学习情况包含班级数量、待批改作业、待批改试卷、培训平均完成率、作业平均提交率、考试平均完成率、平均学习课时、平均学习时长、考试成绩分布、作业成绩分布等数据信息，并支持各班培训组织效果的对比； 5、平台支持实例资源创建时的相关配置，支持自定义配置实例回收时间和个数以实现实例资源合理调度分配；提供实例端口映射导出能力，可批量导出正在运行的实例环境端口映射信息； 6、资源库包含镜像库、工具库、漏洞库、知识库、场景库，具有统一管理界面；支持资源的上下线、批量管理、横向扩展，所有资源支持标签化管理。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 网络安全竞赛系统 | 1、具备竞赛管理系统、赛题管理系统、选手管理系统、赛事监控系统、阶段管理系统、理论赛选拔系统、夺旗赛选拔系统、定向渗透赛选拔系统、攻防对抗赛选拔系统、领地争夺赛选拔系统、防作弊系统、榜单展示系统、可视化系统、竞赛数据统计系统等子模块； 2、竞赛支持平台用户和非平台用户两种人员组织模式，平台用户模式通过关联平台内用户组织竞赛，用户的竞赛相关成绩可被记录到用户信息中，支持可延续性。非平台用户模式通过导入临时用户的方式组织竞赛，此类用户仅限于当次比赛使用，成绩没有可延续性； 3、赛题支持以类别、标签、难度、套题等多个维度进行分类管理，可以根据靶机、附件、题目等多类信息进行赛题检索，同时赛题支持查看解题提示和解题思路，赛题支持共享靶机和独占靶机模式，对于共享靶机的赛题支持靶机负载功能； 4、夺旗赛题创建时，支持配置赛题所属类目标签、赛题难度、题目分值、赛题类别、竞赛套题、赛题简介、赛题知识点等信息；支持上传题目writeup，题目附件；支持配置解题步骤及其展示顺序； 5、夺旗赛题创建时，支持配置答题类型为Break或Fix类型，Fix答题类型支持关联checker镜像；Break答题模式支持配置FLAG关联内容； 6、支持配置多FLAG类型附件、静态FLAG、动态FLAG类型靶机，动态FLAG类型靶机支持配置动态FLAG命令；两种类型均支持关联场景版本及镜像环境，支持配置靶机类型为共享或独占，共享类型靶机支持配置负载能力。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 系统资源包 | 1、含≥1500+课时体系化授权课程资源； 2、内置≥3500道理论赛题，≥400道CTF夺旗赛赛题； 3、含不少于15人用户在线并发数授权； 4、含教学信息资源和竞赛信息资源的漏洞、工具、镜像、虚拟安全设备并发、理论题库等类型资源授权。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 教学应用服务器 | 1、2U机架式服务器； 2、不少于2颗国产化CPU，单颗CPU内核数量≥32核，处理器核心频率≥2、0GHz； 3、不少于8块32GB DDR4内存； 4、不少于2块960GB SSD，2块4TB SATA盘； 5、1块Raid卡，支持RAID 0/1/5/10； 6、不少于2个千兆电口，4个万兆光口（含4个万兆SFP+光模块）； 7、2端口16Gb光纤通道HBA卡； 8、配置热插拔冗余风扇； 9、配置双电源。 | 台 | 1 |  |

说明：

1、投标人必须对本项目的技术规格和功能要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述“技术规格和功能要求”中带标号“★”属于实质性要求条款是采购人提出必须满足的。

2、项目实施过程中，采购人有权对所有产品进行性能测试（所发生的费用由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求，否则采购人有权拒绝收货，后果由投标人承担。

六、商务需求

| 序号 | 商务条款 |
| --- | --- |
| 1 | - （1）工期：合同签订后4个月内完成所有设备的供货、安装、调试、试运行（试运行时间不少于1个月）并具备验收条件，通过采购人的最终验收。 （2）服务地点：采购人指定地点。 |
| 2 | 免费维护期：本项目含运维服务期三年，当系统与设备等发生故障时，应及时排查解决。需承诺7×24小时电话咨询，30分钟内响应；市本级监测机房2小时内赶到现场，各区县（市）及企业站监测前端机房3-5小时内赶到现场，到达现场后2小时内解决系统与设备故障。广电重保期及重点节假日期间，需派遣1名专业技术人员进驻监测机房，担负广播电视监测专业系统及设备正常运行的重点保障等工作。以上所有服务的相关费用均需计入投标总价。 （1）运维服务 本项目的运维工作从项目通过竣工验收之时开始。运维内容包括本次建设的所有基础设施的范围。 投标人应在免费运维期内每季度进行一次例行产品巡检。在重大节日、活动等特殊时期根据采购人要求增加巡检次数，每次巡检须提供相应的巡检报告。 在运维期结束前，须由投标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。报告一式两份。 投标人应提供电话咨询服务。 （2）设备维保 投标人必须按照本次采购的设备指标中的售后服务及其他服务要求提供原厂商免费设备保修和现场售后维护服务、以及相关系统软件的免费软件升级服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。 针对主要设备，投标人需在投标文件中明确承诺，由原厂商提供安装、调试、维修与备品备件服务。 在免费维保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责修理或更换。 |
| 3 | 付款方式： （1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票向中标人支付签约合同价的40%作为预付款（签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可对预付款的比例进行调整）。 （2）主要设备（监测系统设备、存储系统设备、网络设备、安全设备、支撑系统设备）到货并完成到货验收后，支付至合同总金额的50%。 （3）完成整体项目建设并初步验收合格后，支付至合同总金额的80%。 （4）试运行1个月后，竣工验收合格后，按实际交付结清余款。 （5）每次款项支付前中标人需先向采购人开具相应金额、符合国家规定及采购人规定的发票（增值税专用发票），采购人在收到中标人发票后的7个工作日内向中标人支付款项。 |
| 4 | 售后服务要求：售后服务按照设备及软件规定的时间为准。 响应时间要求：（1）主要设备出现硬件损坏时，备品、备件应在12小时之内到达，更换设备的时间最长一般不超过一天，特殊情况不超过三天，并需要提供确保承诺实现的措施。 （2）在接到报修通知后，投标人应在半小时内响应，如果是与核心业务系统相关的故障，投标人应在15分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其它相关技术人员必须在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完毕，完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。 |
| 5 | 培训服务要求： 1.培训方式 培训方式采用集中培训、现场培训、发放技术培训材料等相结合的方式，针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。 1) 集中培训方式 分别针对系统管理人员、系统维护人员和系统操作人员，开设集中培训课程，重点是系统维护人员和系统操作人员，采用集中授课的方式进行培训。 2) 现场培训方式 重点针对系统管理人员，通过在现场的施工和培训，深层次掌握系统的使用、维护、故障检修和各种日常操作等。 3) 技术培训材料方式 针对平时工作繁忙的大量普通用户，可以印制宣传材料在相应的职能部门向用户发放，促进其自学。 2.培训内容 1）技术培训：技术培训面向负责系统运行维护的相关技术人员，重点是本项目所涉及的软硬件的管理、数据库管理、网络管理及系统日常维护工作。 2）管理培训：针对系统管理人员和系统主要使用人员。培训的重点是系统的使用方法、使用技巧和问题的处理，使其充分掌握系统的配置管理方法，能够在系统的运行过程中自主的进行配置和定制，同时配合制定相关制度，使他们成为分布在各个部门的系统使用专家，可以为周围的人解答使用中出现的问题，能成为各部门使用者与系统管理维护人员之间沟通的桥梁。 3）使用培训：面向系统涉及的全体使用者提供使用培训，提供若干期集中培训，配合培训教材，使其初步掌握系统的使用方法，为其解决具体的操作问题。 |
| 6 | 履约保证金： 6.1乙方在合同签订后15个工作日内向甲方提交合同价款的1%作为履约保证金； 6.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失； 6.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式中 形式提交； A.甲方可接受的中华人民共和国注册和营业的银行出具保函，或其他财政部门规定格式。 B.支票。 C.汇票。 D.其他非现金形式。 6.4如果乙方未能按照合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。 6.5履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目合同期满后结束。 6.6履约保证金退还：有效期满后，按照合同约定扣除相关款项（如有）后退还。 |

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分标准 |  |  | 分值 | 评审类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （68分） | 系统设备指标参数响应情况（20分） | 对照招标文件《第三部分 采购需求 》投标响应与招标要求完全一致或者优于招标要求的得20分。若存在负偏离的，标注▲号的条款每负偏离1条扣1分，未标注▲号的条款每负偏离1条扣0.1分，扣至零分时作无效标处理。 注： 未按要求提供佐证材料、检测报告、产品实物照片、系统或产品功能截图的按负偏离处理。 | 20 | 客观分 |
|  | 技术先进性（3分） | 投标人所投广播电视监测产品须具有技术先进性，且须具备发明专利证书，专利内容涉及“图像质量评价”、“视频业务处理”、“广播内容监测”、"多画面监测"内容。每提供1份得1分，最多3分，相同的内容不重复计分。 注：投标人提供证书扫描件并加盖公章，否则不予计分。 | 3 | 客观分 |
|  | 综合实力 （2分） | （1）投标人具备信息技术服务标准符合性运行维护二级及以上证书，得1分；具备三级证书，得0.5分；不提供或不按要求提供本项要求证明材料的本项不得分。 （2）主要广播电视监测业务软件（广播电视安播监测系统、节目内容监管系统、网络视听监管系统、全媒体融合智慧平台）和设备板卡（高清节目监测前端板卡、地面数字电视监测前端板卡、高清终端EPG监测设备、运营商业务监测前端板卡）的投标产品制造商具备信息系统安全集成的信息安全服务资质一级认证证书，得1分。具备二级证书，得0.5分；不提供或不按要求提供本项要求证明材料的本项不得分。 评审依据：提供证书复印件并加盖公章。 | 2 | 客观分 |
|  | 项目现状情况与需求分析 （4分） | 根据投标人对本项目现有的中心业务系统、9个区县市分平台现状和需求的了解程度，是否熟悉各区县市设备所需的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关情况等因素，实施过程中重点与难点的分析，以及解决重点难点问题可采取的措施等情况进行综合评议： ①对本项目现有的中心业务系统、9个区县市分平台现状和需求情况描述详尽的，熟悉各区县市设备所需的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关情况等因素，实施过程中重点与难点的分析透彻，以及解决重点难点问题可采取的措施切实可行的得4分； ②对本项目现有的中心业务系统、9个区县市分平台现状和需求情况描述较为详尽的，基本熟悉各区县市设备所需的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关情况等因素，实施过程中重点与难点的分析基本合理，以及解决重点难点问题可采取的措施有一定可行性的得2分； ③对本项目现有的中心业务系统、9个区县市分平台现状和需求情况描述存在缺陷的，对各区县市设备所需的部署环境、安装条件、数据迁移分析、网络相关情况等因素不熟悉，实施过程中重点与难点的分析不够准确，以及解决重点难点问题难以采取有效措施的得1分； ④缺项不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 项目迁建方案 （4分） | 根据投标人提供的本项目迁建方案，包括迁建思路、原则、特点、技术要求、项目总体实现情况等进行综合评议： ①投标方案在总体设计、业务系统升级和迁建方案等方面内容完善，并详细阐述了系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，且方案逻辑清晰、可行性强，能够充分满足项目需求的得4分； ②投标方案在总体设计、业务系统升级和迁建方案等方面内容基本完整，并简单阐述了系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，且方案基本可行，能够基本满足项目需求的得2分； ③投标方案在总体设计、业务系统升级和迁建方案等方面内容有缺失，系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术描述模糊，且方案存在明显缺陷，难以满足项目需求的得1分； ④缺项不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 方案演示 （10分） | 由于本次项目是中心机房设备系统迁建，沿用并进一步优化现有平台系统的技术架构、在现有业务功能的基础上进行升级优化，投标人需将监测中心现有不变的9个区县市分平台广播电视监测节目和监测业务系统进行接入所提供的平台进行功能演示，以录制的演示视频为评分依据。评委根据功能演示情况进行评分，满足以下功能即可得分，不能满足或未演示的不得分。 【演示功能】投标人提供相关平台，接入现有区县市分平台广播电视监测前端，对现有的9个区县市分平台广播电视监测节目融合对接功能进行现场演示，具体演示功能要求如下： （1）投标人所提供的平台能查看宁波市广播电视监测中心现有9区县市各广播电视监测前端自办一套节目的实时监测画面、录像视频功能的设计思路及演示视频展示，由评标委员会进行评议（5分）： ①设计思路清晰，演示视频展示效果充分体现了采购人要求，界面功能清晰易懂的得5分； ②设计思路基本贴合要求，演示视频展示效果基本满足采购人要求，界面功能基本清晰的得3分； ③设计思路有缺陷，演示视频展示效果难以满足采购人要求，界面功能不清晰的得1分； ④未提供的不得分。 （2）投标人所提供的平台可以对宁波市广播电视监测中心现有9区县市各广播电视监测前端自办一套节目下发监测门限和告警，并能实时接收节目告警信息功能的设计思路及演示视频展示，由评标委员会进行评议（5分）： ①设计思路清晰，演示视频展示效果充分体现了采购人要求，界面功能清晰易懂的得5分； ②设计思路基本贴合要求，演示视频展示效果基本满足采购人要求，界面功能基本清晰的得3分； ③设计思路有缺陷，演示视频展示效果难以满足采购人要求，界面功能不清晰的得1分； ④未提供的不得分。 备注：（1）演示时长不超过10分钟。 （2）提交以U盘为载体的密封的电子演示文件，供应商应确认U盘能够打开运行并正常使用，若视频无法播放的，责任由投标人自行承担， （3）未提供演示的不得分。 | 10 | 主观分 |
|  | 与现有业务系统数据割接融合（5分） | 本项目是在宁波市广播电视监测中心现有各业务系统基础上进行的迁建升级，根据省监测中心要求对现有各业务系统的监测数据进行兼用、备份、迁移及恢复。根据投标人的数据割接综合能力进行评分： ①投标人具备丰富的监测业务系统数据割接经验，能够提供详细且成熟的数据割接方案，涵盖数据备份、迁移、恢复的具体流程、技术手段、风险评估及应对措施等，能确保在数据割接过程中数据完整性和系统稳定性的得5分。 ②投标人具备一定的监测业务系统数据割接经验，能够提供较为完整的数据割接方案，包括数据备份、迁移、恢复的基本流程和技术手段，但在风险评估及应对措施方面不够详细，基本能确保数据割接过程中数据完整性和系统稳定性的得3分。 ③投标人监测业务系统数据割接经验不足，提供的数据割接方案存在明显缺陷，无法有效确保数据割接过程中数据完整性和系统稳定性的得1分。 ④缺项不得分。 | 5 | 主观分 |
|  | 应急广播监测系统搬迁技术方案（5分） | 根据投标人提供的本项目应急广播监测系统搬迁详细实施方案设计，由评标委员会进行评议： ①总体搬迁实施方案能够包含系统架构梳理、网络拓扑、系统现状等，明确搬迁重点和难点，提供的方案详细、梳理清晰、搬迁工作合理得5分；方案不够完整，搬迁工作基本可行得3分；不可行或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
|  | 机房迁建装饰方案（2分） | 投标人应根据招标文件提供的相关设计图进行设计意图分析和理解，同时进一步完成深化设计，并提供深化的设计效果图。投标人深化完的效果图符合业务开展需求、设计合理、图纸清晰的得2分，总体完整、材质真实但缺乏光影细节、贴合度较好得1分；存在重大缺陷或未提供不得分。 | 2 | 主观分 |
|  | 网络安全系统技术方案(4分) | 针对投标供应商提供的网络拓扑环境设计架构、网络安全等级保护设计方案、边界隔离防护措施、广电行业网络安全监测手段、网络安全教学和人才培养方案等内容进行评议。 ①上述内容完全满足项目需求，科学合理、可行性强的得4分； ②上述内容基本满足项目需求，较为科学合理，可行性一般的得2分； ③上述内容与项目需求相比存在缺陷，欠具体、欠得当、欠详实的或者未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 与本省监测评议中心监管平台互联互通（4分） | 接入本省统一的监测监管大数据平台，实现数据采集融合、分析、共享，内容审核违规检测、智能预警，构建全省统一的监管体系。 ①上述内容完全满足项目需求，科学合理、可行性强的得4分； ②上述内容基本满足项目需求，较为科学合理，可行性一般的得2分； ③上述内容与项目需求相比存在缺陷，欠具体、欠得当、欠详实的或者未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
|  | 售后服务（4） | 服务方案：包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力，紧急故障处理预案、技术指导等进行综合评分： ①售后服务方案内容详实，能为采购人提供高效便捷且高标准的售后保障服务的得2分。 ②售后服务方案内容笼统，服务内容少，标准较低的得1分。 ③缺项不得分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 技术保障：投标人是否具有较强的项目售后服务能力，能提供快速的售后服务响应。投标人提供的快速响应措施及解决问题能力售后服务技术力量每提供服务技术人员1人得0.5分，最高得2分（须提供投标本单位人员近6个月连续社保缴纳证明） | 2 | 客观分 |
|  | 政策加分（1分） | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观分 |
| 商务资信分 （2分） | 合作案例（2分） | 投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似相关案例，提供合同复印件并加盖公章证明。每提供一个项目合同得0.5分，最高2分。 | 2 | 客观分 |
| 价格分 （30分） | 价格报价（30分） 参与评审价格=投标价格×【1-价格折扣率（如有）】 满足招标文件要求且最低的参与评审的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 注：1、最终报价超过最高限价的作无效标处理。 - 价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  | 30 | 客观分 |

▲备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。2、小数点后保留一位数。3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。4、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。5、在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。若发现供应商提供虚假材料，将报本级财政部门处理。6、采购人在招标文件中确定的主要材料（或设备）的参考品牌、型号及规格和产地等，供应商应予以积极响应，供应商也可以选择与采购人提供的参考品牌及技术指标和性能同档次及以上的其他品牌、型号及规格和产地的货物。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低产生中标候选人，有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.2.15“参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。”

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

（货物类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，  宁波市鄞州区人民政府白鹤街道办事处（宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室）  以   公开招标  对  宁波市广播电视监测中心机房迁建暨机房设备、软件采购及安装项目 进行了采购。经   评审小组   评定，   （中标或者中标人名称）为该项目中标投标人。按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

- 3 货物

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌名称 | 规格型号/技术要求/质量要求 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 5 付款方式、时间和条件

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

（1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方凭乙方开具的发票向乙方支付签约合同价的40%，即人民币（大写）   元（¥  ），作为预付款，（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可对预付款的比例进行调整）。

（2）主要设备（监测前端设备、平台基础硬件设备、网络安全设备和支撑系统设备）到货并完成监测机房建设等阶段性验收后，支付至合同总金额的60%，即人民币（大写）   元（¥  ）。

（3）完成建设并初步验收合格后，甲方向乙支付至合同总金额的80%，即人民币（大写）   元（¥  ）。

（4）试运行1个月后，竣工验收合格后，按实际交付结清余款。

（5）每次款项支付前乙方需先向甲方开具相应金额、符合国家规定及甲方规定的发票（增值税专用发票），甲方在收到乙方发票后的7个工作日内向乙方支付款项。

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

- 6 货物交付期限、地点和方式

6.1 交付期限：

6.2 交付地点：

6.3 交付方式：

- 7 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 8 知识产权

8.1 甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有所有权（永久使用权、复制权和修改权等）。本项目建设及运行过程产生的所有数据资源产权归甲方所有。乙方须按要求完成数据共享相关工作任务（点位落图、目录梳理、数据归集等）。除本项目工作所需外，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用、复制招标方的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

8.2乙方应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

8.3乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。因乙方提供的服务导致甲方受到有关侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有的费用。甲方因此遭受损失的，乙方应赔偿相应的损失。

- 9 包装和装运

9.1乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

- 10 履约保证金

10.1乙方在合同签订后15个工作日内向甲方提交合同价款的1%作为履约保证金，即人民币__________元（大写：）；

10.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失；

10.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式中【A】形式提交；

A.甲方可接受的中华人民共和国注册和营业的银行出具保函，或其他财政部门规定格式。

B.支票。

C.汇票。

D.其他非现金形式。

10.4如果乙方未能按照合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

10.5履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目合同期满后结束。

10.6履约保证金退还：有效期满后，按照合同约定扣除相关款项（如有）后退还。

- 11 履约检查和问题反馈

11.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 12 检验和验收

12.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在交付后     个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

12.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

12.3最终验收不通过的，甲方可单方面解除合同，并扣除全额履约保证金，乙方须无条件退回已收取的全部货款，并承担由此给甲方造成的损失和责任。

- 13 技术资料和保密义务

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 14 质量保证

14.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 15 货物的风险负担

货物在甲方未收货前出现的货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

- 16 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 17 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 18 合同转让和分包

18.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

18.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包投标人支付款项。

- 19 违约责任

19.1除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的  0.05%，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05%计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 20 不可抗力

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在  5  日内以书面形式通知对方当事人，并在  15  日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 21 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 22 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 23 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。

- 24 合同中止、终止

24.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 25 通知和送达

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 26 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 27合同使用的文字和适用的法律

27.1合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2合同适用中华人民共和国法律。

- 28合同效力

本合同一式壹拾贰份，甲、乙双方各持陆份，每份均具有同等法律效力。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

（以下无正文）

（此页为签署页）

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 或授权代表（签字）: | 或授权代表（签字）: |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 签订时间： | 签订时间： |

见证方（盖章）：宁波国际投资咨询有限公司

重要提醒：

根据鄞州区政府采购要求，本招标项目的合同经买、卖双方签名盖章后，还须经招标代理公司盖章见证（非鉴证），请勿忘！

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书 …………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求…………………………………………………………（页码）

（4）联合协议（如有）……………………………………………………………（页码）

（5）业务专用章使用说明函（如适用）……………………………………………（页码）

一、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录。

5、不存在被取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格。

特此承诺。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）提供的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件3）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件4）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如有，请提供）

（以联合体形式投标的，提供联合协议（附件3）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

六、业务专用章使用说明函

[如适用，提供业务专用章使用说明函（附件2）]

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（如有)………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）政府采购供应商廉洁自律承诺……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）（7）评标标准相应的商务技术资料书…………………………………………………（页码）

（8）评分标准要求提供的其他技术资料及说明……………………………………（页码）

（9）投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明……………………………………………………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2 商务技术文件：

2.3报价文件

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其他实质性要求。 | 招标文件其他实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其他实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

## 采购清单中打★技术条款偏离表（具体详见采购清单）

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应规格 | 投标文件对应页码 | 证明材料相应技术参数处页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表应列明投标人对清单中打★技术条款的偏离，逐条列明（正偏离或负偏离）；

2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样；

3、提供技术参数证明材料（第三方机构出具的检测报告，上述资料加盖公章），并相应技术参数处需进行标注。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

## 采购清单中打▲技术条款偏离表（具体详见采购清单）

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应规格 | 投标文件对应页码 | 证明材料相应技术参数处页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表应列明投标人对清单中打▲技术条款的偏离，逐条列明（正偏离或负偏离）；

2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样；

3、提供技术参数证明材料（第三方机构出具的检测报告，上述资料加盖公章），并相应技术参数处需进行标注。

投标人名称(电子签章)：

日期：   年   月   日

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 投标报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………………（页码）

（3-1）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3-2）残疾人福利性单位声明函(如有） …………………………………………（页码）

（3-3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有） ……………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 标项 | 标项名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式二：投标报价明细表：

投标报价明细表

项目名称：                             项目编号：                     标项：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 单位及数量 | 品牌型号 | 单价 | 金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章/公章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件2：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标人名称（电子签章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件3：联合协议（如有，请提供）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

- 三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

- 四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件4：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.核心交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.存储交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.虚拟化交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

4.虚拟化服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

5.数据接入交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

6.虚拟化服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

7.应用服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

8.人工智能GPU专用服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

9.广播电视监测存储主单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

10.广播电视监测存储扩展单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

11.广播电视监测存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

12.全媒体融合智能平台基座数据存储，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

13.平台基座数据存储单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

14.平台基座数据存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

15.虚拟化系统存储，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

16.虚拟化系统存储单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

17.虚拟化系统存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

18.互联网业务及运营商视听业务监测存储，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

19.互联网业务及运营商视听业务监测存储主单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

20.互联网业务及运营商视听业务监测存储扩展单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

21.互联网业务及运营商视听业务监测存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

22.虚拟化系统存储，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

23.虚拟化系统存储单元，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

24.虚拟化系统存储专用硬盘，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

25.嵌入式多画面监测显示系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

26.网络视听直播多画面专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

27.首屏首页监管专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

28.机房3D可视化专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

29.设备资源3D可视化专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

30.动环3D可视化专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

31.电话调度设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

32.AI数字人专用设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

33.全彩LED显示屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

34.图像控制器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

35.配电柜，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

36.指挥调度台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

37.操作工位，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

38.操作管理终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

39.辅助坐席，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

40.LED屏钢结构，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

41.操作控制系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

42.单人沙发及茶几，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

43.卡座，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

44.收纳柜，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

45.多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

46.CAM大卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

47.多通道AES/EBU数字音频监测编码卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

48.多通道ASI码流监测打包卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

49.多通道AM/FM广播监测编码卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

50.多通道模拟视音频监测编码卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

51.多通道高标清监测转码卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

52.嵌入式监测主控卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

52.市本级高清终端EPG监测设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

53.区县级高清终端EPG监测设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

54.机顶盒拨测控制卡，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

55.智慧防火墙，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

56.智慧防火墙，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

57.Web应用防火墙，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

58.上网审计设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

59.终端安全管理系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

60.日志审计设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

61.堡垒机设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

62.数据交换网闸，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

63.数据传输网闸，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

64.VPN，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

65.区县数据采集设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

66.操作系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

67.网络安全教学系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

68.网络安全竞赛系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

69.系统资源包，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

70.教学应用服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

71.超高清输出节点机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

72.超高清输入节点机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

73.大数据可视化呈现管理系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

74.大屏显控，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

75.信源反控，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

76.值班导调，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

77.智能操控，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

78.显控终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

79.触控显示器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

80.超短焦投影，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

81.电动升降幕布，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

82.POE交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

83.移动显控管理终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

84.物联智控主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

85.物联智控终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

86.物联控制设备，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

87.坐席协作节点机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

88.监测大厅指挥调度控制台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

89.指挥调度控制台旋转系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

90.单人发布台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

91.触控式单屏带话筒升降一体式终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

92.会议讨论主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

93.会议终端主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

94.无纸化系统服务器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

95.无纸化编码器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

96.无纸化大屏显示终端，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

97.单元连接器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

98.高清跟踪摄像机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

99.录播主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

100.24口交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

101.主扩音响、辅助音响，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

102.功放1、2，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

103.无线手持话筒，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

104.调音台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

105.数字音频处理器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

106.反馈抑制器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

107.天线分配器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

108.指向性天线，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

109.电源时序器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

110.设备机架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

111.设备机架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

112.98寸智慧大屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

113.55寸显示大屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

114.展示播发控制系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

115.前置及环绕监听音响，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

116.低频音响，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

117.环绕声解码器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

118.蓝光播放器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

119.环绕声解码器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

120.UPS主机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

121.蓄电池，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

122.蓄电池直流空开箱（160KVA），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

123.蓄电池直流空开箱（2台80KVA），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

124.直流连接线，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

125.总配电柜、UPS输出配电柜、空调配电柜、隔离开关箱，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

126.配电柜底座、UPS底座、电池架底座，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

127.电缆、控制电缆、电缆头，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

128.接地铜排，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

129.桥架及支架（铁构件），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

130.金属结构刷油，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

132.镀锌钢管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

133.紧定式镀锌钢导管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

134.塑料管PC，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

135.电线，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

136.LED平板灯，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

137.应急疏散灯，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

138.可挠金属套管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

139.开关、插座、钢制灯头盒、开关盒、插座盒，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

140.局部电位箱，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

142.配电箱，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

143.列间精密空调，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

144.制冷剂，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

145.进排水管路工程，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

146.精密空调承重支架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

147.房间级精密空调1，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

148.镀锌薄钢板矩形风管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

149.铝合金风口、70°C风管防火阀、对开多叶调节阀、电动密闭阀、镀锌钢板风管外包防火板、A级不燃材料离心玻璃棉，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

150.空调室外机、室内机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

151.消声器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

152.风管软接 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

153.风机支架 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

154.线控器 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

155.空调内机与控制面板之间控制线及保护管 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

156.PPR给水管 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

157.水表 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

158.Y型过滤器 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

159.止回阀、截止阀、电动闸阀 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

160.止回阀、截止阀、电动闸阀 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

161.清扫口 ，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

162.IT机柜，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

163.精密列头柜，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

164.冷通道机柜（IT机柜）配件，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

165.封闭式线槽、网格线槽、光纤线槽（桥架支架），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

166.紫铜带，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

167.绝缘端子，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

168.铜箔/静电释放网、机柜接地排，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

169.七氟丙烷柜式瓶组（含药剂），属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

170.七氟丙烷柜式瓶组（含药剂）、泄压口、探测器、气体灭火控制器、放气指示灯、火灾声光警报器、紧急启停按钮，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

171.模块箱、输入输出模块、总线隔离器、探测器、消防电话、声光报警器、手动报警按钮，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

172.内外热浸镀锌钢管，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

173.水喷淋（雾）喷头，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

174.信号闸阀、水流指示器、自动排气阀、末端试水装置，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

175.推车式灭火器、灭火器箱(含2具灭火器)，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

176.推车式灭火器、灭火器箱(含2具灭火器)，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

177.门禁系统，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

178.半球型摄像机、硬盘录像机、8T硬盘、磁盘阵列，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

179.24口交换机（POE）、出口网关（带AC功能 ）、室内双频无线AP、48口交换机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

180.传感器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

181.配电箱数据接入、UPS数据接入、精密空调数据接入、视频数据接入、多接口采集监测终端、智能集中控制平台，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

182.安防摄像机，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

183.液晶拼接屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

184.55寸拼接屏安装支架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

185.配套拼接屏支架，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

186.LED双色走字屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

187.宣发终端显示竖屏，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

188.智能筒灯、灯带、灯带驱动器，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

189.灯光控制，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

190.遮阳控制，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

191.六类非屏蔽双绞线、音响线，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

192.面板，属于 工业行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 拆除修复内容，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-铝制黑灰色烤漆方通吊顶，属于 建筑行业；；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-白色铝板吊顶，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-300*1200*1mm铝扣板吊顶，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-FC吸音板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-石膏板吊顶轻钢龙骨U50，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-石膏板吊顶轻钢龙骨U50（侧边）石膏板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-石膏板吊顶轻钢龙骨U50（侧边）纤维板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-乳白色巴力软膜单层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 吊顶天棚-原顶下方岩棉，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 天棚喷刷涂料-黑色无机涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 天棚喷刷涂料-无机涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 天棚喷刷涂料-原顶喷黑，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 木窗帘盒-阻燃板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 木窗帘盒-纤维板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 灯带（槽）-9.5mm石膏板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 灯带（槽）-12厚玻镁板基层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 灯带（槽）-16mm高性能石育基纤维板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属装饰线-枪灰色铝合金线条，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属装饰线-黑色边框卡槽，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 楼（地）面涂膜防水，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 平面砂浆找平层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属面油漆-机房地面防尘漆，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属面油漆-钢材表面防锈漆，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属面油漆-膨胀型防火涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 防静电活动地板-原地板重新安装，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 防静电活动地板-600*600防静电架空活动地板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 地毯楼地面-拼接地毯，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 地毯楼地面-拼接地毯（含基层），属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢支撑、钢拉条-地毯下钢平台抬高龙骨，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢支撑、钢拉条-角钢L63×5，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 橡胶板楼地面，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 橡胶板楼梯面层，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 15mm厚人造大理石，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 砌块墙，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 构造柱，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 构造柱-复合木模，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 过梁，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 过梁-复合木模，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 设备基础，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 基础-复合木模，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 现浇构件钢筋-HRB400直径18mm以内，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 现浇构件钢筋-HPB300直径10mm以内，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 异形柱，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属隔断，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 玻璃隔断，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 零星钢构件，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢梁，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢平台，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢梯，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 预埋铁件，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 高强螺栓，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 化学螺栓-M16，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 化学螺栓-M12，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-原木色防火木饰面板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-亚克力板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-白色铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-灰色穿孔铝板（方钢龙骨），属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-灰色穿孔铝板（轻钢龙骨），属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-双曲铝板2.0厚白色金属铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-白色彩钢复合板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-平台2mm厚白色铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-平台2mm厚白色铝板（弧形），属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面装饰板-无机涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 柱（梁）面装饰-激光冲孔铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 柱（梁）面装饰-灰色穿孔铝板，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面一般抹灰，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 墙面喷刷涂料，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢质防火门-甲级钢制防火门FM1523利旧，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢质防火门-甲级钢制防火门FM1523新装，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢质防火门-甲级钢制防火门FM1023新装，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 钢质防火门-甲级钢制防火门FM0820新装，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品装饰木门及门套，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品移门，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品钢制隔声门，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 金属门窗套，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品踢脚线-40mm成品铝合金踢脚线，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品踢脚线-60mm成品铝合金踢脚线，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 成品踢脚线-130mm成品铝合金踢脚线，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 里脚手架-内墙粉刷(饰面)脚手架按高度在3.6m以内，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 里脚手架-内墙砌筑脚手架，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 里脚手架-高度在3.6m以上的墙柱饰面，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 里脚手架-高度3.6m以上内墙砌筑脚手架，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 满堂脚手架-满堂脚手架基本层1.5m~3.6，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 满堂脚手架-满堂脚手架基本层3.6m~5.2，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 满堂脚手架-满堂脚手架8m以上，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 垂直运输-实际层高(m):4.2，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 垂直运输-实际层高(m):8.4，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 超高施工增加，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 砖墙刨沟槽，属于  建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 混凝土楼板钻孔，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 整个项目的抗震支架，属于 建筑行业；承接单位为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

- 精密空调安装辅材，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 一般穿楼板钢套管 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 混凝土楼板钻孔 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 镀锌铁皮作保护层 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 送配电装置系统调试，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 送配电装置系统调试，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 安装所有报废性拆除、搬运和外运，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 防水围堰，属于 工业行业；属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 室外机拆除安装（主材利旧），属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 室内天花机1拆除安装（主材利旧），属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 新风系统主机拆除安装（主材利旧），属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 新风管道拆除安装，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 通风工程检测、调试 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 空调安装辅材 ，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 利旧消防设备拆除安装，属于 建筑行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 数字人接待，属于 软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（数字人调度，属于 软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.数字人预警，属于 软件和信息技术服务业行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.多媒体通用处理平台，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.智能预警，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.策略模型，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.资产建设，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.漏洞管理，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9.用户中心，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10.数据集成，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11.数据溯源，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12.更新响应，属于 软件和信息技术服务业行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13.授权，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

14.移动显控管理系统软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

15.物联智控软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

16.广播电视安播监测系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

17.节目内容监管系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

18.网络视听监管系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

19.安播管理系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

20.机房智能运维系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

21.全媒体融合智慧平台，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

22.协同调度决策系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

23.中心业务系统及辅助设施的整体调试，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

24.视音频服务与优化，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

25.虚拟化软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

26.虚拟化管理平台，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

27.操作系统，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

28.数据库软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

29.综合网管软件，属于 软件和信息技术服务业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、本采购文件中明确的所属行业为其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件六：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 附件七：

- 政府采购活动现场确认声明书

宁波国际投资咨询有限公司：

本人         （授权代表姓名），经由                              （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （项目编号：NBGODOZB325006）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 （£不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年  月  日（请填写开标当天日期）

说明：（1）供应商解密响应文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：3908508@qq.com。

（2）在电子响应文件解密后供应商可看到所参与标项的供应商名称，在确认与采购人和其他供应商无任何上述关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非响应文件的组成内容，无需编入响应文件中。