宁波市奉化区政府采购

公开招标采购文件

项目名称：宁波市奉化区农村饮用水站水质在线监测（一期）项目（重发）

项目编号：FHZFCG（2021）130D-1

采购单位：宁波市奉化区农村水利与河湖管理服务处

采购代理：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

二〇二一年十月

电子交易说明

电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

投标准备：注册账号——点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书——申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”——前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

招标文件的获取：使用账号登录或者使用 CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。

投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

目    录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 投标须知	4

第三章 采购内容和技术（服务）要求	10

第四章 开标及评标	28

第五章 合同主要条款	37

第六章 投标文件格式内容	41

第一章 公开招标采购公告

项目概况

宁波市奉化区农村饮用水站水质在线监测（一期）项目（重发）招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年10月29日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHZFCG（2021）130D-1

项目名称：宁波市奉化区农村饮用水站水质在线监测（一期）项目（重发）

预算金额（元）：5815211.00

最高限价（元）：5815211.00

采购需求：

标项名称：宁波市奉化区农村饮用水站水质在线监测（一期）项目（重发）

数量： 1

预算金额（元）：5815211.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章“采购内容和技术（服务）要求”。

备注：

合同履约期限：配合各工程施工进度，接业主进场通知后60日历天内完成安装调试并验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2021年10月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人可通过账号或者CA登录政采云（https://www.zcygov.cn）进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择相应项目，获取采购文件。若投标人非浙江政府采购网注册供应商，则需在浙江政府采购网“注册供应商”模块申请入驻为供应商。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月29日  14:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2021年10月29日  14:30

开标地点（网址）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅二（宁波市奉化区大成东路277号裙楼4楼），政采云（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   2.其他事项： 2.1本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，投标人应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。 2.2标前准备：投标人在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各投标人合理预估时间，及时办理。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2.3投标人需在开标时间后30分钟内(以电子交易平台设定时间为准)登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密，则视为投标无效。 2.4集中答疑会或现场考察：答疑会不组织。 2.5执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。本项目非专门面向中小企业采购的项目，所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠。执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市奉化区农村水利与河湖管理服务处

地    址：宁波市奉化区金沙路4号

传    真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0574-88963283

质疑联系人：应老师

质疑联系方式：0574-88976586

2.采购代理机构信息

名    称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地    址：宁波市江南路598号九五商务大厦A座9楼934

传    真：  /

项目联系人（询问）：王腾、郑涵、杜振华、汪珍、周丙海

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：房科红

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市奉化区政府采购管理办公室

地    址：宁波市奉化区大成东路275号

传    真：/

联系人 ：丁先生

监督投诉电话：0574-89285326

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（核心产品：五参数自动分析仪）作为其项目的一部分，核心产品品牌均为同一品牌的按一家投标人认定。

（二）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1、政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。

本项目设备：五参数自动分析仪，已完成采购进口产品核准手续，允许采购进口产品，并不排斥国产产品参与竞争。

2、采购人报财政部门审核时，应当出具以下材料：

（1）《政府采购进口产品申请表》；

（2）关于鼓励进口产品的国家法律法规政策文件复印件；

（3）进口产品所属行业的设区的市、自治州以上主管部门出具的《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》；

（4）专家组出具的《政府采购进口产品专家论证意见》。

3、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定鼓励进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（2）款材料。

4、采购人拟采购的进口产品属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款、第（3）款和第（4）款材料。

采购人拟采购国家限制进口的重大技术装备和重大产业技术的，应当出具发展改革委的意见。采购人拟采购国家限制进口的重大科学仪器和装备的，应当出具科技部的意见。

5、采购人拟采购其他进口产品的，在报财政部门审核时，应当出具2条款第（1）款材料，并同时出具第（3）款或者第（4）款材料。

（三）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证等必须为本法人所拥有。

（四）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（五）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

（六）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期间或公告结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。具体联系方式详见采购公告第7条。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、机构代码证、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

（七）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（八）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

（九）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十一）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子投标客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

电子投标文件每个标项由资信技术文件和报价文件两部分组成，具体详见“第六章  投标文件格式内容”。

▲注：法定代表人授权委托书、投标人资格声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

<一>资信技术文件内容包括

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、投标人资格声明函（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2020年财务状况报告扫描件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）投标截止时间前6个月内任意1个月开具的缴纳税收的凭据证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）投标截止时间前6个月内任意1个月开具的缴纳社会保险的凭据证明扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标人的特定条件的证明文件；

8、投标承诺函（格式见附件）；

9、技术响应一览表（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标人响应第三方检测的承诺书；

13、同类业绩情况一览表（如有）；

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料：

▲如采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标文件必须提供证明文件。投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或规定网站证书查询截图的，投标无效。

<二> 报价文件内容包括

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

（三）投标文件的补充、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。逾期上传的电子投标文件视为无效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（六）投标文件的签署和包装

1.投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

5.中标人参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的货物项目招标费率标准，并根据宁波市中介超市网就本项目竞报价格人民币60000元向中标供应商收取中标服务费，在中标通知书发出后5个工作日内向采购代理缴纳中标服务费。

三、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

4.拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

- 采购内容和技术（服务）要求：

- （一）采购内容:本项目对61座水站中的27座千人以上规模的供水站进行安装水质在线监测设施。

- 27座水站基本信息表

| 序号 | 水站名称 | 所在镇（街道） | 供水规模 | 供水人口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石头岙联片供水站 | 尚田街道西岙村 | 950 | 7500 |  |
| 2 | 条宅村供水站 | 尚田街道条宅村 | 190 | 1540 |  |
| 3 | 印家坑供水站 | 尚田街道印家坑村 | 240 | 1680 |  |
| 4 | 畈头供水站 | 尚田街道畈头村 | 120 | 1852 |  |
| 5 | 张家坑供水站 | 尚田街道张家坑村 | 120 | 1536 |  |
| 6 | 大堰镇联片供水站 | 大堰镇柏坑村 | 900 | 5800 |  |
| 7 | 万竹联片供水站 | 大堰镇万三村 | 770 | 5355 |  |
| 8 | 郑家塘联片供水站 | 大堰镇董家岙村 | 100 | 1534 |  |
| 9 | 竹林联片供水站 | 大堰镇竹林村 | 100 | 2018 |  |
| 10 | 王家联片供水站 | 大堰镇王家村 | 100 | 1805 |  |
| 11 | 董家联片供水站 | 大堰镇董家村 | 200 | 3089 |  |
| 12 | 箭岭供水站 | 大堰镇箭岭村 | 230 | 1587 |  |
| 13 | 袁家岙供水站 | 萧王庙街道袁家岙村 | 120 | 1854 |  |
| 14 | 石门片供水站 | 溪口镇石门一村 | 200 | 1504 |  |
| 15 | 锦溪村供水站 | 溪口镇锦溪村 | 300 | 1420 |  |
| 16 | 壶潭供水站 | 溪口镇壶潭村 | 200 | 1400 |  |
| 17 | 董溪片供水站 | 溪口镇董溪一村 | 200 | 2150 |  |
| 18 | 东姜坑片供水站 | 溪口镇东姜坑村 | 290 | 1785 |  |
| 19 | 东岙片供水站 | 溪口镇东岙村 | 300 | 1984 |  |
| 20 | 跸驻片供水站 | 溪口镇下跸驻村 | 620 | 4135 |  |
| 21 | 六诏村供水站 | 溪口镇六诏村 | 235 | 1342 |  |
| 22 | 斑竹联片供水站 | 溪口镇升纲村 | 230 | 1420 |  |
| 23 | 岩头村供水站 | 溪口镇岩头村 | 450 | 1854 |  |
| 24 | 榆樟杨村供水站 | 溪口镇榆樟杨村 | 170 | 1782 |  |
| 25 | 塔下村供水站 | 溪口镇塔下村 | 100 | 1258 |  |
| 26 | 三石村供水站 | 何赵家村 | 220 | 1484 |  |
| 27 | 剡源村供水站 | 剡源村 | 230 | 1458 |  |

（二）采购设备数量、规格及型号：

- 设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  |  |  | 单位 | 数量 | 投标人响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联在线感知系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五参数自动分析仪 | ★测量方法 |  |  | 余氯：N,N- 二乙基-1,4- 苯二胺光度法 （DPD 法） | 套 | 27 |  |
|  |  |  |  |  | 浊度：90 度散射比浊法，在入射光束周围360 度收集散射光； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PH：采用电化学法； |  |  |  |
|  |  | 测量范围 |  |  | 余氯 ：0 ~ 5 mg/L as CL₂； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浊度：0 ~ 20 NTU； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH：4.00 ~ 10.00； |  |  |  |
|  |  | 检测限值 |  |  | 余氯：0.03 mg/L； 浊度： 0.0032 NTU； |  |  |  |
|  |  | 准确度 |  |  | 余氯/：±5% 或±0.03 mg/L as CL₂（取较大值）； 浊度：±2% 或 ±0.01 NTU （取较大值，基于25°C 下的Formazin 一级标准液） pH：±0.02 ； |  |  |  |
|  |  | 重复性 |  |  | 余氯：5 % 或 0.01 mg/L as CL₂（取较大值）； 浊度：1 % 或0.006 NTU（取较大值，基于25 °C 下的Formazin 一级标准液） pH：0.01 ； |  |  |  |
|  |  | 显示分辨率 |  |  | 余氯：0.01 mg/L as CL₂； 浊度：0.001 NTU；0.01 NTU；0.1 NTU； pH：0.01； |  |  |  |
|  |  | 响应时间 |  |  | 电化学电极（pH 电极/ORP 电极/ 电导率电极）T90 响应时间< 3 分钟； 整个系统T90 响应时间（从水样进入仪器开始计算）< 10 分钟。 |  |  |  |
|  |  | 测量间隔 |  |  | ★余氯/测量频率时间可调（可跟进现场需求设置为：连续模式、5、10 、15 、20 、30 分钟）； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浊度/pH / 均为连续测量模式； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据/ 事件记录周期：可配置（1 、2 、3 、5 、10 、15 、20 、30 分钟） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 存储容量：内置64Mbit 闪存, 可存储多达20 万条数据/ 事件记录； |  |  |  |
|  |  | 校准方法 |  |  | 余氯校准：出厂已经校准，使用默认校准曲线； 浊度校准：StabCal® 单点校准(20 NTU)、Formazin 两点校准、2 ~6 点定制校准； pH 校准：单点校准、两点校准、三点校准； 电导率校准：单点校准 相对湿度： 5 % ~ 95 % ( 无冷凝) 海拔：2000 米 |  |  |  |
|  |  | 氯模块光源 |  |  | 峰值波长为520nm 的一级LED（发光二极管）； 光源预计的最短使用寿命为50,000 小时。 |  |  |  |
|  |  | 浊度光源 |  |  | ★浊度检测采用免更换的激光光源，且带有原厂浊度自动清洗装置，免人工清洗650 nm，最大功率为1 mW 的激光；杂散光小于 0.010 NTU |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电源要求： (220±20) VAC/50 Hz ( 出厂缺省配置)；或者(115±5) VAC/60 Hz( 需手动切换)； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 模拟输出 ：7 通道隔离4-20 mA 输出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数字输出： 2 个RS485 接口( 其中一个支持MODBUS协议, 另一个支持Hach SC 协议)。 |  |  |  |
|  |  | 样品流量 |  |  | ★仪器进样流路进入仪器后分为两路，每一流路的进样流量都可以分别进行调节： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 氯模块流量调节范围为120-180 毫升/ 分钟( 建议流量 165 毫升/ 分钟)； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 浊度和电化学模块流量调节范围为150-450 毫升/ 分钟( 建议流量250 毫升/ 分钟) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 入口压力： 1.0 bar ~ 5.0 bar |  |  |  |
|  |  | 显示屏： 7 英寸TFT 液晶触摸显示( 分辨率800 x 480) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外壳防护： IP65（有带密封条的门，带有门扣） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场管网成套设施 | 工业直流电源模组、数据采集传输模块、数据对接、包含电源防雷模块、断路器等 |  |  |  | 套 | 27 |  |
| 3 | 电磁一体式水流量计 | 设备通径 150MM，量程：6.36～640m3/h，最高流速：15m/s，精度：±0.3%(流速≥1m/s)； |  |  |  | 台 | 27 |  |
|  |  | ±3mm/s(流速＜1m/s)，执行标准：JB/T9248-1999； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响，线性测量原理能实现高精确度测量； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量管内无阻流件，压损小，直管段要求低； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转换器采用可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗小； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转换器采用 16 位嵌入式微处理器，全数字处理，运算速度快，抗干扰能力强，测量可靠，精确 度高，流量测量范围度可达1500：1； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高清晰度背光LCD显示，全汉字菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具有 RS485 或RS232O 数字通讯信号输出，DC12V供电； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电路可靠性高； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可用于相应的防爆场合。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能物联摄像机 | 采用视频数据与水质数据叠加技术； |  |  |  | 台 | 27 |  |
|  |  | 传感器类型1/1.8英寸CMOS；像素800万； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大分辨率3840×2160； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最低照度0.01Lux（彩色模式）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大补光距离35m（人脸检测距离）60m（视频监控距离）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-12mm； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通用行为分析物品遗留；物品搬移；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月统计报表；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；安全异常；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；视频结构化；区域内人数统计；人数统计；排队管理；接入标准ONVIF(ProfileS/ProfileG/ProfileT)；CGI；GB/T28181；GB35114A；乐橙；视图库；RTMP；最大MicroSD卡256GB； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入3路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）；报警输出2路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）；模拟输出接口1路（CVBS输出BNC接口）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供电方式DC12V/POE； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防护等级IP67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★彩色：≤0.0002Lx (AGC ON, RJ45 输出， 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001Lx (AGC ON, RJ45 输出， 能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供公安部或国家其他认可的检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★可通过客户端软件或IE浏览器开启/关闭区域裁剪功能，可在视频图像上裁剪出指定大小的区域，并在主码流上预览，裁剪后的预览视频图像分辨率可设置为：4096 x2160、3072x2048、3072x1728、2592x1944、2688x1520、2048x1536、2304x1296、1920x1080、1280x960、1280x720（提供公安部或国家其他认可的检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★可在监视画面显示辅助聚焦数值（提供公安部或国家其他认可的检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 物联控制网关 | 供电电压：AC220V； |  |  |  | 台 | 27 |  |
|  |  | 产品尺寸：340*235*95，铸铝外壳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、GSM五种通信模式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持4G全网通接入 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基于嵌入式Linux系统开发，具有高可靠性； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 持2个不同网络IP实施通讯 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持多种功能码自定义模式； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 端口数:1个DB9针式RS232接口；1个485接口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持串口波特率自定义； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持4路继电器输出； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持4路输入； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备具备看门狗，具有高可靠性 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多种LED指示等工作状态显示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具有良好的过流、过压、接地保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24口交换机 | 交换容量 |  | ≥336Gbps，官网有两个指标的以小的为准； |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 转发性能 |  | ≥108Mpps，官网有两个指标的以小的为准； |  |  |  |  |
|  |  | 接口类型 |  | 千兆电接口数量≥24个 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 万兆光接口≥4个 |  |  |  |  |
|  |  | 性能指标 |  | MAC地址表≥16K, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路由表容量≥512（支持OSPF） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ACL：1K |  |  |  |  |
|  |  | VLAN特性 |  | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持基于MAC的VLAN； |  |  |  |  |
|  |  | 路由协议 |  | IPv4/v6静态路由、RIP、OSPF |  |  |  |  |
|  |  | 访问控制策略 |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持时间段（Time Range）ACL |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |  |  |  |  |
|  |  | SDN/OPENFLOW |  | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |  |  |  |  |
|  |  | ★虚拟化堆叠 |  | 虚拟化（N:1）：必须支持虚拟化技术，支持将9台设备虚拟为一台，具有协同工作、统一管理和不间断维护功能；提供第三方测试报告。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持），提供对外官网截图证明； |  |  |  |  |
|  |  | ★管理和维护 |  | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持单向链路检测,有效的防止网络中单通故障的发生； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持SAVI源地址检测。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持BFD检测。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内置网络运维软件，无需配置单独的管理软件，与上行设备互联实现统一界面管理，提供对外官网截图说明。 |  |  |  |  |
|  |  | 组网扩展能力 |  | 支持RRPP快速环网技术 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持Smartlink链路技术 |  |  |  |  |
|  |  | 绿色节能 |  | 支持端口节能 支持一键式节能 支持EEE； |  |  |  |  |
|  |  | 防雷能力 |  | 支持10KV防雷 |  |  |  |  |
| 7 | 8口交换机 | 性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥80Mpps |  |  |  | 台 | 27 |  |
|  |  | 表项：路由表≥1K，ARP≥1K,ACL≥512，MAC≥16K，内存≥512M，FLASH≥256M |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 端口：8千兆电口+2千兆SFP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥16G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可靠性：支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持DHCP client、DHCP Snooping、DHCP Server |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全：支持用户分级管理和口令保护、SSH2.0、端口隔离、 802.1X、端口安全、MAC地址认证、HTTPs |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿色节能 ：功率≤12W,端口定时down功能,支持端口休眠，节省能源,智能风扇调速 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 六类网络线 | 管内穿线 |  |  |  | M | 3510 |  |
| 9 | 电源线 | 管内穿线 RVV2*1.5 |  |  |  | M | 3510 |  |
| 10 | 电源线 | 管内穿线 RVV3*2.5 |  |  |  | M | 2700 |  |
| 11 | 485信号线 | 管内穿线 RVSP2*1.0 |  |  |  | M | 6500 |  |
| 12 | PC穿线管 | φ25 |  |  |  | M | 1050 |  |
| 13 | 电源排插 | 新国标 402 403 八位总控开关全长5米 |  |  |  | 个 | 27 |  |
| 14 | 塑料水管 | 透明管 DN9.5 |  |  |  | M | 350 |  |
| 15 | 三通 | PE 电熔 DN160-15 |  |  |  | 个 | 27 |  |
| 16 | PE引水管 | 电熔 DN16 |  |  |  | M | 48 |  |
| 17 | 法兰 | φ160 |  |  |  | 套 | 25 |  |
| 18 | 直接 | φ160 |  |  |  | 个 | 58 |  |
| 19 | 节流阀 | 标配 |  |  |  | 个 | 27 |  |
| 20 | 物联网租赁费 |  |  |  |  | 套 | 27 |  |
| 21 | 设备柜 | 标配 |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 22 | 监测设备养护 | 监测设备养护2年，从验收合格并使用后起算 - 1、余氯/总氯试剂（单通道氯维护包每年2包，余氯试剂每月一套； - 2、浊度模块按需求更换（包含浊度20NTU校准液、StablCal校准套装、测量小瓶、干燥剂盒、测量小瓶清洗刷、纤维小瓶刮刷等）。 |  |  |  | 套 | 27 |  |
| 23 | 系统集成及安装 |  |  |  |  | 套 | 27 |  |
| 物联监测平台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能环境监测系统 | 1、数据接入 通过与物联网关进行通讯，定时采集水质、流量数据，并将数据存储至数据库中。 2、水质查询 结合天地图在线地图，展示农村饮用水站水质变化分布情况与水质变化的参数曲线，辅助相关调度。 查询并统计分析各农村饮用水站任意时段内的历史水质信息，用户可通过站码、站名进行查询，同时也可以按照水质等级进行查询，查询结果以图表结合的形式进行展示。 水质状况：将水质分为I、II、III、IV、V、劣V共六类，以不同颜色在图上区分，并显示各站的水质情况统计图表。 查看农村饮用水站的关联视频页面，进行视频在线查看。 3、流量查询 结合天地图在线地图，查询农村饮用水站实时流量数据，以及任意时段内的历史流量信息，用户可通过站码、站名进行查询，查询结果以图表结合的形式进行展示。 4、统计分析 结合实际业务需求，对水质、流量数据提供统计分析功能，可按照任意时间段统计水质、流量变化，生成水质及流量统计报表。 5、数据维护与共享 结合实际业务需求，针对异常水质、流量数据提供维护功能，并按照上级要求进行数据共享。 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 服务器 | 厂商 | 具备交付和服务能力。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 规格 | 2U机架式服务器。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 芯片组 | Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处理器 | 1个Intel Xeon Silver 4210R 10C 100W 2.4GHz 处理器，可选最大可支持至28核205W处理器； |  |  |  |  |  |
|  |  | 内存 | 32GB TruDDR4 2933MHz，最大支持≥3TB内存扩展或最大支持24根内存插槽；实配≥24条内存插槽； |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬盘 | 2块1.2T 10K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘，最大支持26个硬盘扩展，支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1 提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板； |  |  |  |  |  |
|  |  | 阵列卡 | 阵列卡配置12Gb 1GB缓存阵列卡，支持0/1/10/5/50 RAID 级别，可选 RAID 6/60, 最大可选支持8GB闪存； |  |  |  |  |  |
|  |  | 网卡 | 选配2口千兆以太网控制器LOM，1个专用的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源 | 实配电源输出功率≥750W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持240V高压直流。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却系统 | 支持6个冗余热插拔系统风扇。 |  |  |  |  |  |
|  |  | I/O扩展 | 最大支持8个PCIe插槽，包括一个内置阵列卡专用插槽，六个标准PCIe插槽，与一个LOM专用插槽，提供前置USB口可连接手机管理服务器。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作温度 | 基于ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°C, 实测工作温度最高支持0-50℃，并提供第三方认证机构相关证明材料； |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗干扰 | 正常工作承受的浪涌（冲击）抗扰度≥4kV（线线/线地）； 正常工作电源口雷击抗扰度≥4kV 正常工作电信端口雷击抗扰度≥4kV 正常工作所承受的连续波辐射骚扰抗扰度≥10V/m；正常工作所承受的工频磁场抗扰度≥10A/m；并提供第三方认证机构相关证明材料； |  |  |  |  |  |
|  |  | 高可用 | 满足平均无故障时间MTBF的m1值≥150000小时，并提供第三方认证机构相关证明材料； |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务器管理 | 提供管理软件XClarity可管理同品牌服务器、网路与存储。 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，使受管硬件清单及状态一目了然，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 操作系统部署 3）操作系统批量部署：可管理操作系统映像的存储库以及可同时将操作系统映像部署到≥20台受管服务器。 4）配置管理：可使用一致的配置快速配置和预先配置所有服务器。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 IMM 和 uEFI 设置）保存为服务器配置模板，可应用于一个或多个受管服务器。更新配置模板后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。 5）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。 6）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；支持三种类型的认证服务器：本地认证服务器、外部 LDAP 服务器（Microsoft Active Directory）和外部 SAML 2.0 身份提供商（Microsoft Active Directory 联合身份验证服务（AD FS））；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。 7）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。 8）移动APP管理功能：提供支持Android和 iOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 故障定位 | 支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。 支持针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯支持可选的手机故障诊断面板。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 设备要求原厂整机出厂未拆封，出厂日期晚于合同签订日期，供货时需提供相关证明材料。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能操作站 | 1、CPU：Intel Core第十代I5-10500六核处理器或以上，主频≧3.1GHz； |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 2、Intel400系列芯片组+PCI插槽； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、插槽：PCI-E*16≥1根（用于扩展其他类型独立显卡），PCI-E*1≥2根(后续可扩展独立网卡和声卡备用，总线接口传输速度为 512Mb/s 或以上)； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、内存：≧8G DDR4内存；最大可支持32内存； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、硬盘：本次要求搭配256固态硬盘； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、声卡：集成 Realtek ALC662 声卡芯片，5.1声道品质，提供5个音频 Audio； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、端口：≧10个USB接口，其中6个前置 USB 3.2 接口，2个PS/2接口，主板集成 2个视频接口（其中至少1个VGA）。出厂标配一个串口，不接受转接装置，便于教学设备稳定连接，可扩展第二串口和一个并口； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡,网线接口为千兆自适应RJ45，可支持无线网卡； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、显卡：2G显卡； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、键鼠：同品牌防水键盘、鼠标； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、机箱设计：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键、顶置提手设计，机箱体积小巧，不大于15L，可选进风防尘罩，机箱侧板锁位，可选配密码锁，防止机箱随意开启和被盗保护固定资产安全，Kensington 线缆锁孔：固定位置，防止挪动,保护固定资产安全，机箱端口安全性智能保护：可在BIOS设置USB仅识别键鼠，不识别USB存储设备，防止数据盗取；电源：节能电源≤180W，电源满足90V-265V电源交流输入电压； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、显示屏：同品牌23.8英寸商用显示器,VGA接口，支持分辨率1920*1080，亮度≧250cd/m2，响应时间5ms以内，内置低蓝光功能，一键物理切换，过滤蓝光输出，有效保护护眼，提供低蓝光认证，俯仰式底座，可调节显示角度。标准VESA设计，支持壁挂； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13、产品认证：产品符合国家强制性产品认证3C标准，并提供3C认证证书；产品通过100万小时 MTBF 平均无故障时间认证，提供相关证明材料。； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14、云管理软件：通过与主机同一品牌或第三方品牌云管理软件实现所有的计算机终端集中统一管理，能实现以下操作功能，无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows 桌面云环境；断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常使用；不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统；镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致，提供功能截图；服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成, 提供功能截图；支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。部署过程中，根据管理策略自动修改 IP 地址和计算机名称。服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、月、手动等多种还原方式，提供功能截图；客户端启动界面提供管理接口，断网的情况下，管理员也可以更新系统和应用软件。系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。支持包括 3DMAX、Autocad、Maya2010以上等大型软件的运行； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 物联显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 物联显示系统 | ★1、点间距≤1.28mm，显示屏显示尺寸宽度≥4270mm，高度≥1716mm；显示屏分辨率宽度≥3360点，高度≥1350点；长和宽的尺寸误差≤1%。（提供第三方专业检测报告）； |  |  |  | 个 | 35 |  |
|  |  | 2、显示尺寸：宽（m）4.270*高（m）1.716，显示分辨率：宽（px）3360*高（px）1350，单元箱体排布阵列：宽（pcs）7*高（pcs）5； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、亮度≥550cd/㎡、白屏255时最大功耗≤450W/㎡； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、依据SJ/T11281第 5.3.3 条款进行试验，要求灰度等级大于14bit； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、色度均匀性＞98%； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、像素中心距相对偏差≤2％； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、显示对比度≥6500：1； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、可视角度（垂直/水平）≥170°； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、色温支持软件1000K-10000K 的色温调节。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、屏幕刷新率（Hz）≥3800Hz； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★12、电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成与一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作。（提供第三方专业检测报告）； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13、为了减少对电网的负担，整机一根电源线，即可实现对其供电，无需特地准备其他供电配件如电箱、稳压电源等。； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14、为防止产品对其它设备的干扰，整机符合国家标准 GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A级）要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15、为防止产品对其它设备的干扰，整机在30MHz～1000MHz频率范围，符合国家标准 GB/T9254-2008 辐射骚扰场强限值（A 级）要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★16、为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正。（提供第三方专业检测报告）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物联显示系统辅助设备1 | 1、控制器的硬件输入口至少含有：USB*2,HDMI IN*2，3.5 音频输出口*1，千兆以太网口*1，485接口*1，RJ45*8； |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 2、为了让产品兼容性更好，让客户体验更好、更快捷的服务，要求无线传屏APP(PC+手机+平板)及无线传屏器与LED显示屏、发送盒为同一品牌； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、为兼容更多的输入信号源的分辨率，要求2560*1440以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、支持手机或平板反向操作LED大屏，并可以进行批注； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持Android 7.1及以上系统,CPU：2×A72+4×A53，GPU：Mali T864,内存容量：4GB,存储容量：32GB； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、支持IR控制，实现对屏幕的亮度、色温、对比度、音量、信号源切换、待机、功能选择等操作； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、据有屏体连接和输入信号源分辨率是否连接正常显示状态功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、据有对输入视频源显示比例 4：3、16：9、Full三种显示比例选择的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、据有暖色、标准、冷色三种色温选择和色温用户自定性的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、据有标准屏体尺寸自动连线功能和用户自定义箱体数量和连线功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、根据连线关系，每个网口据有自动计算带载是否符合要求的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、为了兼容不同品牌的灯珠，据有把单灯LED灯珠红、绿、蓝颜色交换的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13、为了满足不同用户对显示画面的需求，据有自定义Gamma表和自定义Gamma曲线功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14、HDMI支持YUV444\YUV422\RGB信号输入； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15、提供3C认证证书。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物联显示系统辅助设备2 | 1、为兼容更多的输入信号源的分辨率，要求2560*1440以内的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示； |  |  |  | 台 | 3 |  |
|  |  | 2、据有灯板参数和屏体连接关系的回读功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、据有灯板参数和屏体连接关系的加载功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、据有监控每个LED箱体的温度、电压、屏体的连线关系、硬件版本等信息； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、据有屏体连接和输入信号源分辨率是否连接正常显示状态功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、为了兼容不同品牌的灯珠，据有把单灯LED灯珠红、绿、蓝颜色交换的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、据有屏体连接和输入信号源分辨率是否连接正常显示状态功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、据有对输入视频源显示比例 4：3、16：9、Full三种显示比例选择的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、据有暖色、标准、冷色三种色温选择和色温用户自定性的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、据有标准屏体尺寸自动连线功能和用户自定义箱体数量和连线功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、根据连线关系，每个网口据有自动计算带载是否符合要求的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、为了兼容不同品牌的灯珠，据有把单灯LED灯珠红、绿、蓝颜色交换的功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13、为了满足不同用户对显示画面的需求，据有自定义Gamma表和自定义Gamma曲线功能； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14、被测样品满足 GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A 级）要求； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15、被测样品在30MHz~l000MHz频率范围满足 GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A 级）要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电箱 | 380V输入，220V分路延时输出，带PLC远程开关 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 遥控器 | 用于控制大屏亮度、对比度等OSD调整； |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 4.3 | USB HUB | 用于将LED发送卡级联，进行统一控制 |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 机柜 | 归置视频处理器、LED发送卡，可客户自采； |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 视频处理器 | 输入：4*HDMI/DVI，输出：4*HDMI/DVI； |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 备品灯板 | 灯板尺寸152.5mm*343.125mm |  |  |  | 块 | 3 |  |
|  | 三合一桥板 | 开关电源+接收卡+转接板三合一 |  |  |  | 块 | 2 |  |
|  | 钢结构施工 | 钢结构为国标材料，包边装饰为彩钢板，其他另报；钢结构施工+屏体安装调试+包边装饰不可拆分；装饰为屏体四个侧边的包边，可选配； |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 屏体安装调试 | 屏体安装调试 |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 包边装饰 | 定制 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | HDMI 线 | 2米 |  |  |  | 根 | 1 |  |
| 6 | 宽带接入 | ＞500M带宽光纤接入 |  |  |  | 年 | 1 |  |
| 7 | 系统集成及安装 | 系统集成及安装 |  |  |  | 批 | 1 |  |

（三）现场踏勘：本项目不组织，投标人自行踏勘。

二、商务要求

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 投标人响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 工期要求 | 配合各工程施工进度，接业主进场通知后60日历天内完成安装调试并验收合格。 |  |
| ▲2 | 付款条件与方法 | （1）合同签订后，采购人支付合同价（不含两年监测设备养护费用）的30%作为预付款；供应商将产品、设备安装调试完毕并工程验收通过后支付至合同价款的80%；审计结束后支付余款；2年监测设备养护费用按合同价在竣工验收合格并使用后每半年支付一次，分四次付清。 （2）每次支付费用供应商均须开具符合财务要求的发票交采购人。 |  |
| 3 | 履约保证金 | 履约保证金金额（人民币）：合同总价的5%； 履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 提交时间：合同签订后5个工作日内； 履约保证金的退还：视履约情况无息退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。 |  |
| ▲4 | 质保期 | 产品的质保期为2年，自最终验收合格开始之日起计算； 原厂家有更长质保期限的以厂家提供为准。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退，质保期满后可同时按成本价提供终身维修保养服务。 |  |
| 5 | 售后服务 要求 | （1）维护期内中标人应随时响应客户的维修需求。 （2）为保证系统的正常运行，中标人也应定期对系统进行免费预防性维护。 |  |
| 6 | 售后服务 响应 | 投标人须提供7*24小时技术支持，对用户的服务要求应在1小时内响应；如用户提出需要现场服务，应在6小时内赶到现场；并在12小时内解决问题，如在规定时间内不能解决问题，应提供同档次或以上的设备给用户代用。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。 |  |
| 7 | 验收 | 验收由买卖双方及相关人员依据国家有关标准、合同、招标文件及有关附件要求进行。 |  |
| 8 | 质量标准 | 必须符合中华人民共和国、地方及行业有关技术标准（按高标准执行）。 |  |
| 9 | 技术资料 | 提供所有设备和材料的技术资料，费用包含在投标报价中。 |  |
| 10 | 培训 | 对业主指定人员提供免费培训及指导。 |  |
| 11 | 第三方检测机制 | 第三方检测机制：本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |  |

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标准备

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，供应商应通过CA进行签字确认（未确认的应说明理由，否则视为无异议），唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4.曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6.评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7.同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

8.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：详见《评委打分表》

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格折扣率）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=价格分+资信技术分。

3、报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，评标委员会和投标人应当通过政采云平台交换数据电文。提交澄清说明须电子签章（或盖实体公章），提交澄清说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 |
|  | （二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （三）特定条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目不接受联合体投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 本项目采购预算详见《采购公告》，投标人报价超出采购预算（或最高限价）的投标文件作无效处理； |
|  | 投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）电子投标文件未按时解密的；

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

B、在资格条件审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标人资格声明函无法定代表人签名、填写项目不齐全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（8）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

（9）资信技术文件中出现投标报价或单价的。

C、在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2、明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3、允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 /  项（含）以上的；

4、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

6、采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

D、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

2、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

3、投标报价具有选择性的；

4、投标报价中出现缺项、漏项的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

E、在评标过程中或者评标结束后，如发现下列情形的，投标文件将被视为无效：

1、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

（四）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分标准

（注：请投标人在制作电子投标文件时设置与各评分条款对应的关联定位）。

评分标准（兼评委打分表）

| 评议细则 投标单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信技术60分 | 1、技术参数响应情况（24分） 投标产品对采购文件的技术响应情况（24分）：产品技术指标全部满足招标文件要求的得24分。标注“★”为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每偏离一项扣减3分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每偏离一项扣减2分。扣完为止。 标志“▲”的条款不允许任何负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |
|  | 2、设备先进性、稳定性（15分） 2.1根据投标人所投硬件设备先进性、稳定性、品牌优劣情况进行综合评议，0～5分。 2.2水质日常养护工作描述情况进行综合评议，0～5分。 2.3软件产品的兼容性、性能情况的描述及相应的证明资料进行综合评议， 0～5分。 |  |  |  |
|  | - 3、总体方案（15分） 在理解本项目总体建设目标和需求的基础上，充分考虑合理性、全面性、协调性、完备性等，提出项目的总体技术方案、总体集成方案、总体实施方案。总体技术方案需包括对技术方案的分析、对上级或其他相关负责部门数据对接方案；总体集成方案需包括对端设备集成效果的分析等；总体实施方案需包括对项目实施效果的分析，根据情况进行综合评议。其中： 3.1总体技术方案：对项目技术方案分析充分、深入，功能模块完整，数据质量管理及省市数据同步方案详细、合理、可行，提供的方案连续、全面、合理进行综合评议，0～5分。 3.2总体集成方案：对集成效果分析充分、深入，提供的集成方案详细、完备、可靠进行综合评议，0～5分。 - 3.3总体实施方案：项目实施效果分析充分、深入，提供的实施方案详细、完备进行综合评议，0～5分。 |  |  |  |
|  | - 4、售后服务方案（5分） 4.1根据投标人提供的售后服务承诺情况进行综合评议，0～2分。 4.2根据投标人提供的培训方案进行综合评议，0～2分。 4.3 服务器质保的优惠承诺及服务力量的描述进行综合评审，0～1分。 |  |  |  |
|  | 5、政策性加分（1分） 5.1投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.25分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.25分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 5.2投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得0.5分，提供证明文件复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 价格40分 | 满足招标文件要求且最低的参与评审价格为评标基准价，其价格分为满分。 其余投标人价格分为： 报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）× 40 参与评审的价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值6%） 投标报价超过采购预算（或最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | 总分（100分） |  |  |  |

评委签字：

日期：

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留两位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本次采购为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。进口产品不适用。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤根据《关于促进自主创新进一步改进招标采购工作的意见》(甬资交管办〔2019〕 1号)规定，若投标产品列入地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录的，相应的资格审查和业绩评分试同完全满足（以投标文件中提供地级市及以上政府部门重点自主创新产品目录证明材料为准）。

⑥投标人对投标文件中技术参数偏离表应答内容应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

⑦评标委员会对投标文件中技术参数偏离表应答内容存疑的，可要求投标人提供检测报告、制造厂家彩色样本等证明文件。

⑧对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行详细的功能测试(所发生的费用由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求。若中标产品未通过测试，将追究中标人相应责任。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐一个中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网奉化区分网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

（一）本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（二）开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

（三）采购文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

（四）中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

八、履约验收

（一）采购人负责对本项目进行验收。

（二）采购预算100万元以上的采购项目履约完成后，采购人必须成立验收小组进行验收，并出具验收报告，作为财务货款支出的原始凭证。

（三）采购预算300万元以上的采购项目履约完成后，未中标供应商有义务参加项目验收活动，但不属于验收小组成员，中标供应商须积极配合未中标供应商参与项目验收。

第五章 合同主要条款

政府采购合同（货物）

甲    方（采购人）： 宁波市奉化区农村水利与河湖管理服务处

电    话：                传  真：        地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：            地  址：

根据宁波市奉化区农村饮用水站水质在线监测（一期）项目（重发）（项目编号：           ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、财政部87号令、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 主要技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________________元（￥_______________元）人民币。

三、招标需求中实质性条款：详见招标文件

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

履约保证金：

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期：

十、交货期、交货地点：

1、交货期：

2. 交货地点：

十一、付款方式 ：

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在?小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，采购中心壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门壹份。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

见证方（代理机构）：

负责人：

地址：

签字日期：      年  月  日

第六章 投标文件格式内容

（一）资信技术文件内容：

1、投标人自查表；

2、投标人响应表（格式见附件）；

3、商务响应表（格式见附件）；

4、投标人资格声明函（格式见附件）；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

2）2020年财务状况报告扫描件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件；

3）投标截止时间前6个月内任意1个月开具的缴纳税收的凭据证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

4）投标截止时间前6个月内任意1个月开具的缴纳社会保险的凭据证明扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、投标人的特定条件的证明文件；

8、投标承诺函（格式见附件）；

9、技术响应一览表（格式见附件）；

10、投标人基本情况表（格式见附件）；

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

12、投标人响应第三方检测的承诺书；

13、同类业绩情况一览表（如有）；

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

1、投标人自查表

①资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人资格声明函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 二、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 2、投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 3、2020年财务状况报告扫描件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件； |  | 第（ ）页 |
|  | 4、投标截止时间前6个月内任意1个月开具的缴纳税收的凭据证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 5、投标截止时间前6个月内任意1个月开具的缴纳社会保险的凭据证明扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 6、若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、投标人信用：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、特定条件： （1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

②符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标承诺函 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2、投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

2、投标人响应表格式：

项目投标人响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （技术参数响应情况应根据“第三章 采购内容和技术（服务）要求 设备采购清单”内容对标注“★”的重要技术参数和其它一般技术参数分别进行总结说明并按需求提供相关资料，便于评标委员会评审） | 见（ ）页 |  |
| 2 |  | 见（ ）页 |  |
| 3 |  | 见（ ）页 |  |
| 4 |  | 见（ ）页 |  |
| 5 |  | 见（ ）页 |  |
| 6 |  | 见（ ）页 |  |
| 7 |  | 见（ ）页 |  |
| 8 |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写，除了价格分之外。

投标人名称：

年  月  日

3、商务响应表格式：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务要求逐项填写。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、投标人资格声明函

投标人资格声明函

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司/宁波市奉化区农村水利与河湖管理服务处：

关于你公司      年　　月　　日发布                                     项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与招标采购单位不存在管理、控股、隶属关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

年    月    日

5、法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

6、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。

（2）2020年财务状况报告扫描件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件。

（3）投标截止时间前6个月内任意1个月开具的缴纳税收的凭据证明扫描件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

（4）投标截止时间前6个月内任意1个月开具的缴纳社会保险的凭据证明扫描件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日期：

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

7、投标人的特定条件的证明文件

根据《采购公告》的特定资格要求提供相关证明或承诺。

8、投标承诺函

投标承诺函

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司/宁波市奉化区农村水利与河湖管理服务处：

我方确认收到贵方提供的           项目（项目编号：     ）的采购文件，已完全理解采购文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后60天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

9、技术响应一览表（对采购文件第三章的响应情况，除商务要求之外）

1、带▲实质性条款响应一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 实质性条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：投标人必须对应采购文件带“▲”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

2、一般性条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：对采购文件中具有参数性能指标要求的，投标人必须以所提供设备性能指标的具体参数值据实应答并提供检测报告。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

10、投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

11、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

12、投标人响应第三方检测的承诺书：

投标人响应第三方检测的承诺书

致：                            （采购单位）

我单位在参加                             项目（项目编号：          ）中愿意接受第三方检测机构对政府采购履约质量检测，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按政府采购相关规定接受处罚并追究相关责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

13、同类业绩情况一览表（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 设备名称 | 规格型号 | 合同总价 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

14、评分标准或采购文件需要提供的证明材料。

格式自拟

（二）报价文件内容：

1、投标函（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、开标一览表（格式见附件）；

4、中小企业声明函（格式见附件）；

5、残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6、政府采购统计基础信息表（格式见附件）。

1、投标函格式：

投 标 函

致：  宁波市奉化区农村水利与河湖管理服务处  ：

根据贵方为                        的采购公告（项目编号：            ），签名代表              （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交资信技术文件、报价文件各1份。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为 60 日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 |  | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |

- 报价明细表可根据项目实际情况由供应商填写分项名称及价格，投标总价包括完成本项目的所有费用。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                                              单位：元（人民币）

| 标项 | 货物名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明： |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、中标服务费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4、中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加             项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）中小企业划型标准按工信部联企业〔2011〕300号文件，中标企业的《中小企业声明函》将公示，提供虚假资料者责任自负。

5、残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

6、政府采购统计基础信息表

附件：政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地是否是中国境内 |  |
| 货物原产地是否是宁波 |  |
| 是节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |
| 投（中）标金额（万元） | / |

备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（加盖盖章）：

日期：    年   月   日