交易登记号：FSCG2022138

公开招标采购文件

项目编号：NSCG[2022]119

项目名称：江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目

采购单位：宁波市江北区人民政府文教街道办事处

招标代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

2022年7月

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年7月27日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：NSCG[2022]119

项目名称：江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目

预算金额（元）：6713964

最高限价（元）：6713964

采购需求：

标项一:

标项名称: 江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目

数量:不限

预算金额（元）: 6713964

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目的设备采购、安装及小区智慧平台建设等，具体详见招标需求。

备注：/

合同履约期限：合同签订后（现场满足实施条件）90日历天内完成供货及系统安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年7月27日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月27日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）

开标时间：2022年7月27日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

3. 供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），可于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（投标单位自愿提供）密封后送至开标地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，供应商在截止时间前未提交电子备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份（投标单位自愿提供），即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。（4）因疫情防控的客观因素，系统演示环节采用播放录制视频的方式进行，投标人在投标截止时间前将录制好的视频存储到媒介以邮寄或现场递交的方式送至开标现场，邮寄方式：顺丰邮寄送达（不接受到付件），送达地址：宁波市江北区世茂日湖中心1号楼15楼，联系方式：15728041238，0574-87380892，接收时间：2022年7月26日16:00前（北京时间），晚于该时间的，招标代理机构将不予接收。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：864636025@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。现场递交地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市江北区人民政府文教街道办事处

地    址：浙江省宁波市江北区育才路17号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐荣达

项目联系方式（询问）：0574-87224187

质疑联系人：金凯

质疑联系方式：0574-87224187

2.采购代理机构信息

名    称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地    址：宁波市江北区世茂日湖中心1号楼15楼

传    真：/

项目联系人（询问）:袁钦、陆轩宇

项目联系方式（询问）：0574-87380892

质疑联系人：刘瑜

质疑联系方式：0574－83071583

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市江北区财政局

地    址：宁波市江北区财政局

传    真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标需求

## 一、项目概况

本项目智能化改造老小区七个，包括：文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区。

当前老旧小区面临着基础设施老旧、智能化系统设备老化、功能不全、各子系统孤立及管理模式混乱等多重问题，不仅严重影响了小区居民的生活，也直接影响到小区的日常安全管理。因此，改造社区智能化系统，并建设符合社区、居民、物业等多方需求统一的智慧管理及服务平台（智治平台），成为老小区改造重要工作之一。

## 二、建设内容

1、硬件部分主要包括以下系统：智能化视频监控系统、车牌识别停车管理系统、人脸识别人行速通闸系统、可视对讲门禁系统、公共信息发布系统、小区背景音乐系统、监控中心系统及配套管线改造等。

2、社区智治平台及对接需求

为简便各子系统管理，需建设统一的社区智治平台。社区智治平台建设主要分为社区智慧服务平台、小区IOT平台、数据可视化平台、居民端移动程序等四部分组成。

（1）社区智慧服务平台

社区智慧服务平台部署于云端服务器，支持分布式架构，可按需弹性扩容，99.9%可用性，断电、断网可能性极低，保障系统长期运行。

社区智慧服务平台是社区人行、车行、监控、门禁、物联感知等相关功能子系统的集中化管理及服务平台。提供但不限于以下相关功能（可根据采购人实际需求定制开发）：

    - 小区基础数据管理包含小区管理、房屋管理、住户管理、住户审核、卡片管理和门禁配置等；

    - 物业服务功能包括物业人员录入管理、人脸门禁、访客记录、通知公告、小区活动、业主报修和巡更巡检等；

    - 智慧车场功能包括小区车辆管理、业主临时车（亲友车辆）、充值记录查询和收费记录等；

    - 智能安防功能包括监控告警中心、AI监控告警、人员黑名单和监控点管理等；

    - 社区服务功能包括网格长管理、疫情防控（健康码核查、核酸检测核查、新冠疫苗接种情况查询）、社区投票、问卷调查、招工招聘、特殊人群关怀人员、常用电话等；

    - 小区沿街店铺管理功能（平安云）包括小区沿街店铺数字化安全检查及店铺“前世今生”记录、社工管理、店铺基础管理和店铺消防设备接入、消防告警、燃气监控设备接入、事件管理等；

    - 设备管理功能包括门禁设备、管理中心、室内机、电瓶车充电桩等；

    - 运维管理功能包括离线设备、失败异常记录、设备告警和设备日志分析等；

    - 版本更新功能包括产品软件维护和版本管理等；

    - 信息发布功能包括素材管理、信息发布和设备管理等；

    - 物联感知功能包括智能物联网水表、电表、门磁、油烟报警器、水位、水压、水浸、地磁、环境监测、噪音监测等设备对接、管理、分析（算法模型），支持未来接入更多物联感知设备用于社区治理；

    - 系统管理功能包括用户管理、角色管理、组织架构、系统设置和安全审计日志等。

社区智慧服务平台支持不同用户同时登陆使用，针对不同的用户，可以设置、分配不同的功能权限、数据权限、组织架构，并具备完善的日志记录。

社区智慧服务平台提供公网安全通信接口，用户App、小程序通过公网接口访问、使用社区智慧服务平台功能服务，如注册登录、身份人证、智能门禁、远程开门、高清可视对讲、访客邀请、家人添加、社区活动、通知公告、小区招聘、投票、问卷、常用电话、物业服务如报事报修、管家电话、智能家居等服务，提升小区居民智慧、便捷生活体验。

系统应配有高性能防火墙集群，可防止外部DDOS攻击、端口扫描、暴力破解等，能高效拒止通过Internet的入侵攻击，以保障平台整体的访问安全及数据安全。

系统应具备开放性，满足上级部门及未来建设要求，支持与第三方业务平台如公安智安小区数据汇聚平台、甬城泊车平台、文教街道智治综合应用（全域治理分中心）平台及其他上级平台数据对接，支持不断迭代升级，满足社区、小区未来建设需求。

（2）小区IOT平台

用于对接、适配各小区智能硬件设备设施，向社区智慧服务平台、数据可视化平台提供但不限于智能门禁、停车场车牌识别摄像机、各类AI摄像机、各类物联网传感器如智能水表、电表、门磁、油烟报警器、燃气报警器、水位、水压、水浸、地磁等设备产生的各类数据，平台支持多种智能算法，对各类智能设备、传感器数据进行分类、分析、标签、研判，并生成特定事件，实现特殊人群、消防、安全生产、小区环境等场景的分析研判等，并通过多重有效加密手段，保障小区居民隐私数据安全性，提升小区智治能力水平。

支持通过统一化、开放性的API等接口方式，对外提供数据服务。

（3）数据可视化平台（社区智治分中心平台）：

基于天地图（浙江）及街道已有倾斜摄影模型，将单个或多个小区的人口、房屋、车位、车辆、智能设备、疫情防控等数据进行分层展示，同时支持将实时的人行、车行、防疫健康码、核酸检测、新冠疫苗接种、汽车/电瓶车智能充电桩、消防水位、水压、小区沿街店铺三合一报警器、智能联网燃气报警器、油烟传感器、智能地磁、水表、电表、门磁等各类数据进行展示，针对各类异常事件数据如疫情防控、特殊人群关怀、智能感知报警事件等进行可视化呈现、闭环处置，支持街道、区级平台开放对接。数据可视化平台支持根据采购人需求调整、更新迭代。

（4）居民端App、小程序:

App、小程序主要面向小区居民按需选择使用，支持安卓及苹果手机，为小区业主提供注册认证、App远程开门、高清可视对讲、访客邀请、家人添加、社区活动、通知公告、小区招聘、投票、问卷、常用电话、物业服务如报事报修等服务，提升小区居民智慧、便捷生活体验。同时，居民侧功能如远程开门、访客开门、报事报修等常用高频功能，需支持接入文教街道自有小程序，居民自愿选择。

▲注：社区智慧服务平台、数据可视化平台、居民移动端、数据对接等涉及定制开发对接，投标人须具备根据采购人需求自主开发能力，必要时需提供现场开发。

软件服务要求及内容：

传统智能化改造服务，主要提供视频监控集中存储与管理、门禁一卡通管理、停车场管理等单一、孤立的硬件及系统服务，多套系统同时使用、维护工作量大、技术难度高，对管理维护人员的要求也越来越高。

近些年，移动互联网、云计算、大数据分析、人工智能等技术广泛应用，为解决传统小区智能化服务各子系统信息孤岛问题，实现智能化系统的一站式、便捷式管理，实现“智慧城市”及各政府部门之间的数据共享，提供了新的解决方案，保证了智能化系统的可持续发展、维护、扩展。

江北区文教街道2022年度城镇老旧小区社区智治软件服务内容主要包括：

社区智慧服务平台开发、集成服务

大数据可视化分析平台（数据驾驶舱大屏-社区智治分中心平台）开发、数据采集服务

社区移动互联网应用（App、小程序、公众号）开发、维护

数据共享、开放对接、信息安全保障服务。

软件平台维护、现场培训、指导，应急事件处理等专人售后服务。

主要服务内容及要求：

1、社区智慧服务平台开发、集成服务

社区智慧服务平台，实现小区人房录入、视频监控、车辆、人脸、报警管理、信息发布等子系统统一管理、统一切换控制、统一显示以及基本物业管理服务功能，实现对小区系统的统一配置和管理。

通过接入视频监控、停车场、门禁、可视对讲、报警检测、信息发布、疫情防控等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动，以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。

基于“统一软件技术架构”先进理念设计，采用业务组件化技术，满足平台在业务上的弹性扩展，如物业管理服务功能可根据社区、居民需求的不断扩展、完善，并对视频监控、停车、门禁、可视对讲、报警检测、信息发布、智能充电桩等各子系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。

2、数据可视化分析平台开发、数据采集对接服务（社区智治分中心平台）

基于天地图（浙江）及街道已有倾斜摄影模型，将小区的各类人口、房屋、设备等数据进行分层展示，同时将实时的人行、车行、智能充电桩、智能传感器以及各类异常事件告警数据进行可视化呈现。

通过对视频信息、人员信息、车辆信息、出入口信息、门禁信息、智能传感信息综合分析、研判，依托大数据分析及可视化大屏，统一呈现各类统计数据（如社区实有房屋、入住情况、常住人口、流动人口、人行数据、车行数据、疫情防控数据、智能充电桩数据）及异常报警（管控人员告警、特殊人群关怀告警、疫情防控告警、监控告警如高空抛物、周界入侵、电瓶车充电、火感、水浸告警等智能传感告警），为社区综治网格化管理提供丰富的基础数据，提高网格员的管理效率，及时安排社区工作人员上门探访、关怀。

3、社区移动互联网应用（App、小程序、公众号）开发、维护

APP为用户提供便捷的社区信息获取、物业的业务办理，实现了业主生活质量的提升和物业管理人员的工作效率提升。主要功能介绍如下：

1）注册认证：业主通过手机号码快速注册、认证、身份认证、房屋关联；

2）智能门禁功能：高清可视对讲、远程开门、访客邀请、家人添加、住户（租户）审核等功能；

3）社区活动、通知公告功能：旨在为小区业主提供物业管理公司发出的公告信息，对于费用催缴、生活通知、活动宣传等工作无需采用大量的人力上门进行人工信息的发布。业主通过APP即可快速获知公告信息，提高了业主获取信息的效率，同时极大的节省了物业管理公司的人力成本，提升物业服务质量。

4）报事报修：当业主需要进行水、电、煤气等设备管道的报修时，通过APP、小程序发送报修信息和现场照片即可实现快速报修，方便进度跟进、了解事件指派处理负责人、事件处理结果星级评价、意见反馈。提升物业响应居民需求及时性、透明度，提高物业人员的利用效率，通过闭环流程及评价体系，监督提升物业服务质量。

5）投票、问卷功能：提供电子实名投票、问卷调查功能，方便社区、业委会收集小区居民意见。

6）增值扩展功能：智能家居产品如智能烟感、温感、门磁、SOS一键报警器、室内监控、跌倒探测器、智能手环等增值扩展功能，方便居民生活。

7）小程序、公众号：为社区居民提供公众号消息推送、小程序等相关服务，以及街道自有公众号及小程序的功能接入。

4、数据共享、开放对接、信息安全保障服务

社区智慧服务平台应支持开发对接，将来向智慧城市、智慧政务、公安综治、城市运行等平台开放对接、共享数据，通过统一平台对外接口，确保数据安全。

如开发接入宁波“甬城泊车”平台，方便临停车辆通过“甬城泊车”App 引导进入临停车位停车，解决社会停车难问题同时，充分利用小区白天空余时间、车位提升小区经营收益。通过微信扫码、App 等进行提前支付，避免大门口付费拥堵情况。另外，平台也需要对接社区新建或已建智慧充电桩，实现电瓶车充电相关数据在数据可视化平台展现。

5、软件平台维护、现场培训、指导，应急事件处理等专人售后服务。

售后维保期内，解答、处理采购方、居民提出的问题，提供软件平台维护、补丁更新、居民操作使用指导、现场培训、维保设备维修更换等服务，安排专职人员提供应急事件处理等售后服务。

软件使用期限及服务维保期限

软用使用期限：软件无使用期限限制，售后服务期满后根据实际情况收取维保费用。

软件服务维保期限：终验合格后2年。

## 三、建设目标

1、通过社区智治平台建设，助力街道社区物业实现对社区的精准、精细化管理，落实常态化疫情防控及安保措施。

2、治安安全：通过对周界、出入口、治安监控的有效改造维护，提升小区整体治安安全水平；

3、环境整洁：通过信息发布等系统的信息化改造、垃圾分类政策的有效宣贯，达到小区环境的干净整洁；

4、出行方便（惠民）：对出入口、门禁、停车系统进行权限整合，采用人脸识别等先进技术，方便社区居民的出行条件，提升居民幸福感。

5、利用前端智能化设备的升级改造，小区提高物业管理的信息化水平。

## 四、招标需求

（一）硬件性能需求

投标人所提供的硬件产品应具备智能化行业要求的安全性、稳定性、可靠性和先进性，符合国家相关法律法规要求，公共安全防范设备符合相关国标标准，设备反应灵敏，具备长期的无故障工作时间。

（二）系统性能需求

1、支持高并发访问的能力要求

街道社区、物业工作人员通过授权后开放使用，不同用户具备不同的系统功能权限。系统采用B/S结构，能够满足大用户量并发访问的要求。

支持注册用户不限，在线用户1000以上，并发用户数100以上。

2、数据存储、处理能力要求

结构化数据（事件数据、实有人口和房屋、智能分析告警数据、工单事件数据）满足存储36个月要求，非结构化数据（人脸图片、车辆图片）满足3个月存储要求，云平台应满足TB级数据存储要求，存储容量支持按需扩容，满足千万级数据的计算与分析。

3、系统响应时间要求

访问请求响应受到网络环境、设备条件和并发用户数等多方面的制约，难以确定精确的系统响应时间。原则上，本系统请求响应时间要求：

数据操纵：一般时段响应时间≤3秒，高峰时段≤6秒。

简单查询：一般时段响应时间≤5秒，高峰时段≤10秒。

复杂查询：一般时段响应时间≤10秒，高峰时段≤20秒。

特定复杂应用：响应时间不超过30秒。

4、稳定性要求

系统可用性>99%；

系统平均无故障工作时间：>180天；

累计故障时长：不超过2小时。

5、大数据分析能力要求

需支持多维度数据挖掘和分析，能够对海量的数据进行抽取、归纳、聚合，建立分析数学模型，设计分析算法，并在大数据计算框架下运算输出分析结果，满足对社区业务更深入的分析、管理和决策需求。

（三）系统架构要求

系统采用高度模块化的技术方案，满足与本项目相关业务系统对接工作要求。通过数据接口或数据库同步方式，支持与各类信息系统进行对接，主要对接数据范围以人口、车辆、案事件为主。

（四）其他要求

平台系统总体架构设计、数据库设计、网络及信息安全设计应当满足相关国家、行业规定。

## 五、主要设备参数清单

（一）主要产品清单及技术参数要求

| 序号 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柏树花园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：防眩光网络枪式摄像机（含镜头、护罩、支架） 2、参数：（1）200万 1/2.7" CMOS 枪型星光网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 宽动态: 120 dB 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out） 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-232: 支持 RS-485: 支持 复位: 支持 启动及工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC12 V：0.5 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，0.2 A~0.17 A，最大功耗：7 W 电源接口类型: 2芯接口 （2）自动光圈镜头：2.7-10mm¦300万¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外； （3）护罩、支架：配套 |
| 2 |  |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：200万红外网络枪式摄像机（含镜头、护罩、支架） 2、参数：（1）200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107° 6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62° 8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49° 12 mm，水平视场角：26°，垂直视场角：15°，对角线视场角：30° 补光灯类型: 红外光，最远可达30 m 波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; 电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗：4 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP67 （2）支架：配套 |
| 3 |  |  |  | 摄像机电源 |  |  |  | 1、名称：摄像机电源 2、参数：DC12V/10A |
| 4 |  |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：4m摄像机立杆 2、要求：含防雷箱、基础等配件。在立杆下方使用规格为50mm*5mm，长度为2500mm镀锌角钢打入地下做独立接地，采用40mm*4mm镀锌扁钢与立杆可靠连接，接地电阻不大于10欧姆 |
| 5 |  |  |  | 信号避雷装置安装 |  |  |  | 1、名称：摄像机信号避雷器 2、参数：工作电平Uo=12-24Vdc、传输速率20Mbit/s、额定通流In=700A/5KA、保护水平Up：线-线≤18V-36V、线-地≤650V |
| 6 |  |  |  | 接线箱 |  |  |  | 1、名称：室外弱电管理箱 2、参数：室外防水，不锈钢防雨水配电箱600*800*350mm，包含漏电保护、空开、接地等配件 |
| 7 |  |  |  | 接线箱 |  |  |  | 1、名称：地下室弱电管理箱 2、参数：室外防水，不锈钢防雨水配电箱600*800*350mm，包含漏电保护、空开、接地等配件 |
| 8 |  |  |  | 光缆终端盒 |  |  |  | 1、名称：8口光纤熔接盒 2、参数：8位 SC型 |
| 9 |  |  |  | 耦合器 |  |  |  | 1、名称：单模SC耦合器 2、参数：SC/SC单模适配器 |
| 10 |  |  |  | 布放尾纤 |  |  |  | 1、名称：SC单模单芯尾纤 2、参数：1M |
| 11 |  |  |  | 光纤连接 |  |  |  | 1、名称：光纤熔接 |
| 12 |  |  |  | 光纤测试 |  |  |  | 1、名称：光纤测试 |
| 13 |  |  |  | 跳线 |  |  |  | 1、名称：单模SC-LC光纤跳线 2、参数：长度2m |
| 14 |  |  |  | 录像设备 |  |  |  | 1、名称：16路NVR硬盘录像机（按30天计算） 2、参数：硬件规格：2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准） ★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（以公安部检测报告为准） 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准） 软件性能： 输入带宽：256M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |
| 15 |  |  |  | 录像设备 |  |  |  | 1、名称：32路NVR硬盘录像机（按30天计算） 2、参数：硬件规格：2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 ★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准） ★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准） ★配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（以公安部检测报告为准） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 |
| 16 |  |  |  | 硬盘 |  |  |  | 1、名称：专用监控硬盘 2、参数：6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |
| 17 |  |  |  | 显示设备 |  |  |  | 1、名称：25寸液晶显示器 2、参数：液晶监视器，塑胶外观 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080 亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W |
| 18 |  |  |  | 输入设备 |  |  |  | 1、名称：管理电脑（工作站） 2、参数：CPU：英特尔酷睿i3及以上 内存：8G及以上 硬盘：250GB SSD或以上 显示器：21寸及以上 带键盘、鼠标 含正版Windows操作系统 |
| 19 |  |  |  | 控制台 |  |  |  | 1、名称：操作台（4工位） 2、参数：定制（4工位） |
| 20 |  |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：电瓶车进电梯提示智能摄像机（含镜头、护罩、支架） 2、参数：200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 复位: 支持 产品尺寸: Ø110 × 58 mm 包装尺寸: 252 × 160 × 95 mm 设备重量: 335 g 带包装重量: 635 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66，IK08 (2)(2)支架：配套：配套 |
| 21 |  |  |  | 无线网桥 |  |  |  | 1、名称：无线网桥 2、参数：电梯网桥 发射功率：20dBm 天线增益：8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线 距离200米 单网口设计，含电源 |
| 22 |  |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：800万高空抛物摄像机（含镜头、护罩、支架） 2、参数：(1)800万 1/1.2" 高空抛物自清洁智能筒型摄像机 专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现4K全彩图像 设备自带雨量感应器，根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率，有效保证摄像机雨天成像清晰 采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光 设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污 支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题 支持马赛克遮挡隐私区域，保护住户隐私，最多支持8个区域设置 宽动态: 120 dB 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 焦距＆视场角: 4 mm @F1.0，水平视场角：88°，垂直视场角：47°，对角视场角：104.3° 6 mm @F1.0，水平视场角：54.1°，垂直视场角：29.8°，对角视场角：62.9° 最大图像尺寸: 3840 × 2160 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 ★支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。（以公安部检测报告为准） ★支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示。 （以公安部检测报告为准） ★内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块，支持雨水感知和蓄水功能。（以公安部检测报告为准） 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） ，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 雨刷: 支持 扩展接口: 支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁 电流及功耗: DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.52 A~0.39 A，最大功耗：22.5 W 电源接口类型: 三芯电源接口 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 防护: IP67 (2)支架：配套 |
| 23 |  |  |  | 信号避雷装置安装 |  |  |  | 1、名称：摄像机信号避雷器 2、参数：工作电平Uo=12-24Vdc、传输速率20Mbit/s、额定通流In=700A/5KA、保护水平Up：线-线≤18V-36V、线-地≤650V |
| 24 |  |  |  | 交换机 |  |  |  | 1、名称：24口千兆接入交换机 2、参数：（1）固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28 （2）交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpp，提供官网截图作为证明 （3）要求所投设备MAC地址≥12K，提供官网截图作为证明 (4)要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术 (5)为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV (6)支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 (7)支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定 (8)支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； (9)为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台 (10)要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms (11)要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 (12)考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌 (13)要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台 (14)要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送 (15)为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |
| 25 |  |  |  | 接口卡 |  |  |  | 1、名称：光模块-SFP-GE-单模模块 2、参数：千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |
| 26 |  |  |  | 交换机 |  |  |  | 1、名称：核心交换机 2、参数：(1)整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个 (2)单张线卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个 (3)为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U (4)交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps，提供官网截图作为证明。 (5)设备防雷不低于6KV，提供官网截图作为证明 (6) 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送 (7)为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |
| 27 |  |  |  | 路由器 |  |  |  | 1、名称：路由器 2、参数：(1)标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口 (2)内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应； (3)典型配置吞吐量≥1GB，用户规模≥350终端，提供官网截图作为证明； (4)为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应 (5)为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口 (6)为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求 (7)内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能 (8)支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能 (9)设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为 (10)能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等 (11)支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率 (12)为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权 (13)为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台 (14)为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻 (15)为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景网优功能，且场景数目不得低于五个 |
| 28 |  |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：门禁管理软件 2、参数：门禁管理软件功能如下： 1、卡片管理发卡授权模块：小区门禁系统发卡、查询、管理功能，为提升IC卡安全性，支持对IC卡设置全扇区加密，支持设置IC卡有效期，有效期过期住户无需重新发卡，可平台直接设置。另外可支持身份证、居住证等卡片，支持对IC卡挂失、换卡、退卡操作 2、配套门禁系统中心云平台软件，实现门口机与社区居民智能终端间的消息处理、转发等核心功能 |
| 29 |  |  |  | 网络服务器 |  |  |  | 1、名称：平台服务器 2、参数：4210/16GB*2/1.2TB SAS 10K 2.5*2/PERC H330+/750W冗电/2U |
| 30 |  |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：智能监控分析软件 2、参数：视频监控管理平台软件： 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 ★要求监控点最多管理容量为1000000路（以公安部检测报告为准） ★要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置（以公安部检测报告为准） ★要求支持接入ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备（以公安部检测报告为准） ★要求支持监控点的批量迁移（以公安部检测报告为准） |
| 31 |  |  |  | 网络服务器 |  |  |  | 1、名称：流媒体服务器 2、参数：E2224 4核心 /内存8G ECC *1/硬盘1T SATA *1 /电源：250W*1/1U |
| 32 |  |  |  | 互联网通信链路费用 |  |  |  | 1、名称：互联网通信链路费用 2、要求：质保期内2年：运营商互联网通信链路，带宽≥50Mbps；供互联网通信链路费用，用于实现对讲App等服务相关功能 |
| 33 |  |  |  | VPN专线 调试及试运行 |  |  |  | 1、名称：VPN专线 2、要求：质保期内2年：汇聚视频到街道侧平台 |
| 34 |  |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 电视监视系统调试 |
| 35 |  |  |  | 安全防范全系统调试 |  |  |  | 安全防范全系统调试 |
| 36 |  |  |  | 安全防范系统工程试运行 |  |  |  | 安全防范系统工程试运行 |
| 37 |  |  |  | 输入设备 |  |  |  | 1、名称：管理电脑 2、参数：CPU：英特尔酷睿i3 内存：8GB 硬盘：250GB SSD固态硬盘 显示器：21寸 带键盘、鼠标 |
| 38 |  |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：停车场管理软件 2、参数：停车场通过互联网，将收费数据，进出数据，设备的运行状态实时传送云平台，可统一管理，运营。集中管控：通过云平台，物业管理人员，可随时随地实时查看各停车场收费数据，车辆进出数据，从而分析预测车辆进出高峰，做出有效决策，提高物业管理水平。物业集中管控：云平台支持月租车线上续费，车主公众号自助续费。月租转临停以月卡身份出入场：月租车过期进出通道口的规则是按月租还是按临时。不管按月租还是临时不影响费用的产生只影响进出的权限。月卡临近过期提醒天数：设置一个天数，当月租即将过期的天数少于等于改数字每次进出播放过期剩余天数 一位多车、多位多车：如果要设置一位或多位多车，只需要多辆车设置同一个车位组，并且根据实际情况设置对应的车位数量即可达到一位或多位多车。对黑名单车牌号码进行录入，并设置黑名单结束时间，在结束范围内自动以黑名单逻辑进行处理，超过结束范围则不在按黑名单处理。 来访管理：对来访信息进行录入：a．电脑端录入：由物业人员在电脑端录入来访车辆信息，来访信息包含车牌号码、可进出次数、车型、是否收费、开始和结束时间等信息。b．手机端录入：由业主自主录入来访客人的信息包含车牌号码、可进出次数、开始和结束时间、电话号码等信息，含加密狗 |
| 39 |  |  |  | 支持线上支付 |  |  |  | 1、名称：支持线上支付 2、要求：支持微信、支付宝 |
| 40 |  |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：道闸（含出入口控制终端） 2、参数：（1）闸杆运行时间：2秒 使用环境：室内外全天候条件 紧急手动装置，以防止意外事件的发生 防砸车控制系统，确保车辆安全 （2）出入口控制终端：配套 |
| 41 |  |  |  | 安全检查设备 |  |  |  | 1、名称：地磁检测器（含地感线圈） 2、参数：（1）工作频率：77Ghz~81Ghz；天线增益：14db；垂直方向波束：20°；水平方向波束：120°；检测距离范围：0.5m~7m(可调)；响应时间：75ms；信号输出：开关量；电压：DC9V-36V （2）地感线圈4套：0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米 |
| 42 |  |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：补光抓拍一体机 2、参数：含主控、摄像机、镜头、护罩，车牌识别率≥99%，可识别多种类型车牌，TCP/IP通讯，成像器件1/3" CMOS最低照度0.01Lux有效像素1920(H)×1080(V)可直接控制道闸开/关，支持外接LED显示屏、音频输入输出等；内置SD卡，支持黑、白名单的导入及对比，支持脱机运行 |
| 43 |  |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：余位显示屏 2、参数：LED显示屏及立柱（室外） 四行显示，支持实时播报车辆信息，含LED补光 单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字 显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232 |
| 44 |  |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：收费显示屏 2、参数：LED显示屏及立柱（室外） 四行显示，支持实时播报车辆信息，含LED补光 单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字 显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232 |
| 45 |  |  |  | 遥控开关 |  |  |  | 1、名称：遥控开关 2、参数：支持遥控开闸 |
| 46 |  |  |  | 接线箱 |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、参数：不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm |
| 47 |  |  |  | 控制开关 |  |  |  | 1、名称：漏电保护开关 2、参数：2P带漏保 |
| 48 |  |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 停车场管理系统调试 |
| 49 |  |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：人脸识别带刷卡终端（含人脸识别门禁一体机支架） 2、参数：（1）设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假 （2）设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录 （3）认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别 （4）使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水 （5）设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1 （6）设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能。 （7）人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s （8）设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板 （9）设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 （10）设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲 （11）设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（以公安部检测报告为准） （12）设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识 |
| 50 |  |  |  | 门口机电源 |  |  |  | 1、名称：门口机电源 2、参数：5 A（12V） 输入市电：AC110-240V 50-60Hz DC12V电压：12V±10% NC/NO输出电压，可控制门锁 DC12V最大带3A负荷 温度在-20℃—50℃ PUSH可接开关信号 开锁时间可设0~10s 外壳绝缘电压：1.5KV CONTROL可接+-5V致+-15V电信号 短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护 打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 空载时纹波在10mV以内 |
| 51 |  |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：出门按钮 2、参数：86mm*86mm 不锈钢材质 户外防水 |
| 52 |  |  |  | 出门按钮立柱 |  |  |  | 1、名称：出门按钮 2、参数：门体材料：冷轧镀锌钢管 喷涂工艺：190°高温喷塑 |
| 53 |  |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：人行速通门（含控制器） 2、参数：输入电压:220V+10%/50HZ 工作电压：DC24V 电机规格：无刷DC24V/60W 磁力锁拉力：180KG 安装方式:内置式,噪声:小于55dB, 开闭时间:3-8秒,开门停止时间:0-30秒 画面显示尺寸：850*1405mm |
| 54 |  |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：磁力锁 2、参数：配套 |
| 55 |  |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：闭门器 2、参数：配套 |
| 56 |  |  |  | 接线箱 |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、参数：不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm |
| 57 |  |  |  | 控制开关 |  |  |  | 1、名称：漏电保护开关 2、参数：2P带漏保 |
| 58 |  |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 出入口控制系统调试 |
| 59 |  |  |  | 显示设备 |  |  |  | 1、名称：室外P4全彩LED显示屏(含全彩控制板卡、视频处理器、控制软件、钢结构、装饰及基础) 2、参数：(1)结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一 (2)P4户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩 (3)模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率80点×40点 (4)驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能 (5)工作电压：在4.5VDC能正常工作 (6)工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 (7)像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥130° (8)物理密度： 62500点/㎡ (9)刷新频率：≥1920Hz (10)灰度/颜色：大于或等于16bit (11)校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2 (12)色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性：≤97% (13)最大对比度：≥5500：1 (14)色温：30000K-18000K具有可调整性 (15)平均无故障时间：≥10000小时 (16)平整度：≤0.3mm (17)工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源 (18)最大功耗：≤880W /㎡，平均功耗≤300W/㎡ (19）全彩控制板卡：支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带16个HUB75接口，支持所有75口1~64扫任意模组；数据组数：32组，最大带载：长度128点，高度1024点，打折带载：长度256点，高度512点 (20）视频处理器：尺寸小巧，功能强大，应用灵活方便，自带播放系统，超强高清解码播放，效果出众，强力巨彩LED大屏幕播放系统QLplayer，进行节目和设备管理，支持U盘即插即播；总点数：65万，最宽：4096，最高：1536 (21)控制软件：显示屏专用控制软件 (22)钢结构、装饰及基础：定制，含控制箱 |
| 60 |  |  |  | 扩声系统设备 |  |  |  | 1、名称：室外草地扬声器 2、参数：(1)功率(100V)：15W, 30W (2)功率(70V)：7.5W, 15W (3)频率响应：120Hz-16KHz (4)灵敏度≥96dB (5)喇叭单元：6.5″+1.5″ (6)防护等级：IP66 |
| 61 |  |  |  | 扩声系统设备 |  |  |  | 1、名称：IP网络终端功放 2、参数：(1)设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停 (2)内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率 (3)支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口 (4)具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源 (5)集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 (6)支持通过后台软件对终端进行远程固件升级 (7)频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB (8)支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等 |
| 62 |  |  |  | 背景音乐系统设备 |  |  |  | 1、名称：网络广播控制主机 2、参数：(1)主机采用工业级工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统 (2)支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行 (3)具有8×USB接口、6×串口接口、1×千兆网。 (4)配置不低于四核/i5处理器，内存配置不低于4G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G (5)设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示 (6)支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理 (7)内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作 (8)支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径 |
| 63 |  |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：网络广播控制主机 2、参数：(1)软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态 (2)广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作 (3)管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作 (4)提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置 (5)支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声 (6)支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等 (7)编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案 (8)支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s (9)支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；后台软件支持对终端进行远程固件升级 (10)支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态 (11)支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区 (12)支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式 (13)支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S (14)为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节 |
| 64 |  |  |  | 扩声系统设备 |  |  |  | 1、名称：寻呼话筒 2、参数：(1)采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能 (2)内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率 (3)支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听 (4)支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器 (5)支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒 (6)支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义 (7)具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口 (8)具有1路短路输出接口、1路短路输入接口 (9)支持通过后台软件对终端进行远程固件升级 (10)信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV |
| 65 |  |  |  | 扩声系统设备 |  |  |  | 1、名称：音频连接线 2、参数：1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |
| 66 |  |  |  | 机柜、机架 |  |  |  | 1、名称：广播机柜 2、参数：广播机柜，尺寸600*1000*1200 |
| 67 |  |  |  | 光缆终端盒 |  |  |  | 1、名称：24口机架式光纤配线架 2、参数：规格：24芯光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使得安装和维护变得更加容易 为了灵活地适应未来的应用，要能适应各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等） 随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件 |
| 68 |  |  |  | 耦合器 |  |  |  | 1、名称：单模SC耦合器 2、参数：SC/SC单模适配器 |
| 69 |  |  |  | 布放尾纤 |  |  |  | 1、名称：SC单模单芯尾纤 2、参数：1M |
| 70 |  |  |  | 光纤连接 |  |  |  | 1、名称：光纤熔接 |
| 71 |  |  |  | 跳线 |  |  |  | 1、名称：单模SC-LC光纤跳线 2、参数：长度2m |
| 72 |  |  |  | 机柜、机架 静电地板系统 |  |  |  | 1、名称：42U机柜（带上锁功能） 2、参数：42U机柜，宽度：600mm，深度1000mm；前门 网孔前门带锁，网孔后门带锁， 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准； |
| 73 |  |  |  | 防静电活动地板 |  |  |  | 1、名称：全钢防静电地板 2、要求：（1）600*600*35mm，架高250mm (2)入口台阶制作安装 (3)入口不锈钢收口条：30*30mm |
| 74 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：总配电箱 2、参数：含箱体、漏电保护器、空气开关、汇流排、导轨等 |
| 75 |  |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：机房逻辑接地铜排 2、参数：30*3mm，紫铜排 |
| 76 |  |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：接地铜带 2、参数：50*0.3mm 紫铜带 |
| 77 |  |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：等电位连接 2、参数：BVR4mm2，机房各金属体之间 |
| 78 |  |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：接地线引线 2、参数：BVR35mm2 |
| 79 |  |  |  | 接线箱 |  |  |  | 1、名称：等电位箱（含接地汇流排） 2、参数：定制 |
| 80 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1、名称：电力电缆 YJV3*2.5 2、安装方式：管内 |
| 81 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1、名称：电力电缆 YJV3*4 2、安装方式：管内 |
| 82 |  |  |  | 控制电缆 |  |  |  | 1、名称：控制电缆 KVSR-2*2.5 2、安装方式：管内 |
| 83 |  |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管 SC25 2、安装方式：砖、混凝土结构明配 |
| 84 |  |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：PVC25 2、安装方式：埋地敷设 |
| 85 |  |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：PE25 2、安装方式：埋地敷设 |
| 86 |  |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管 SC25 2、安装方式：埋地敷设 |
| 87 |  |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管 SC50 2、安装方式：埋地敷设 |
| 88 |  |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：RVV2*1.0 2、安装方式：管内穿线 |
| 89 |  |  |  | 铁构件 |  |  |  | 1、名称：一般铁构件制作、安装 |
| 90 |  |  |  | 金属结构刷油 |  |  |  | 1、一般般钢结构轻锈 2、红丹防锈漆第二遍 |
| 91 |  |  |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1、名称：CAT5e 2、安装方式：管内穿线 |
| 92 |  |  |  | 光缆 |  |  |  | 1、名称：室外6芯单模光纤 2、安装方式：管内穿线 |
| 93 |  |  |  | 接线盒 |  |  |  | 1、名称：钢制接线盒 |
| 94 |  |  |  | 配管 |  |  |  | 金属软管敷设 DN25 |
| 育才家园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：防眩光网络枪式摄像机 2、200万 1/2.7" CMOS 枪型星光网络摄像机；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；宽动态: 120 dB；最大图像尺寸: 1920 × 1080；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传；音频: 1路输入（Line in）; 1路输出（Line out）；网络: 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；S-232: 支持；RS-485: 支持；复位: 支持；启动及工作温湿度:-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式: DC：12V± 20%; PoE：802.3af，Class 3；电流及功耗: DC12 V：0.5 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，0.2 A~0.17A，最大功耗：7W；产品尺寸:132×68×56.3mm；包装尺寸: 216 × 121 × 118 mm；设备重量:425g；带包装重量:603g；电源接口类型: 2芯接口 3、配套自动光圈镜头：2.7-10mm¦300万¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外 4、配套防护罩、支架 |  |
| 2 | 监控摄像设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：200万红外网络枪式摄像机 2、200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 数字宽动态；焦距&视场角: 4mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°对角线视场角：107°；6mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°；8mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49°；12mm，水平视场角：26°，垂直视场角：15°，对角线视场角：30°；补光灯类型: 红外光，最远可达30m；波长范围: 850nm；最大图像尺寸: 1920×1080；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式: DC：12V±25%，支持防反接保护; ；电流及功耗: DC：12V，0.34A，最大功耗：4W；电源接口类型: Ø5.5 mm圆口；产品尺寸: 147.5×92.9×78.2 mm；包装尺寸:190×110×95mm；设备重量: 370g；带包装重量: 530g；防护: IP67 3、配套支架 |  |
| 3 | 监控摄像设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：消防通道车辆占道检测网络摄像机 2、400万 1/1.8" 消防通道车辆占道检测全彩筒型网络摄像机；支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别；支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控；焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° ★镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0（以公安部检测报告为准）。白光距离: 最远可达3m；最大图像尺寸: 2688×1520；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测；音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡）；报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24V，1A）；具有RS-485；复位: 支持；支持MD5、SHA256加密算法（以公安部检测报告为准）。网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；电源输出: DC12 V，100mA，用于拾音器供电；过线计数: 支持；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式: DC：12V±20%；PoE：802.3at，Class 4；电流及功耗: DC：12V，0.96A，最大功耗：11.5W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5W；电源接口类型: 三芯电源接口；防护: IP66；★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警（以公安部检测报告为准） 3、配套防护罩、支架 |  |
| 4 | 其他电源设备安装 |  |  |  |  |  | 1、名称：摄像机专用电源 2、DC12V/10A |  |
| 5 | 监控摄像设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：3.5m摄像机立杆 2、≥3.5m含防雷箱、基础等配件 |  |
| 6 | 计算机应用、网络系统接地 |  |  |  |  |  | 1、名称：摄像机信号避雷器 2、工作电平Uo=12-24Vdc、传输速率20Mbit/s、额定通流In=700A/5KA、保护水平Up：线-线≤18V-36V、线-地≤650V |  |
| 7 | 录像设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：32路NVR硬盘录像机（按30天计算） 2、硬件规格：2U标准机架式；2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；8盘位，可满配8T硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；报警IO：16进4出 ★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准）； ★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准） ★配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（以公安部检测报告为准）； 软件性能：输入带宽：320M；32路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码；Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  |
| 8 | 存储设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：专用监控硬盘 2、6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |
| 9 | 显示设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：25寸液晶显示器 2、液晶监视器，塑胶外观；显示：LED背光；物理分辨率1920×1080；亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W， |  |
| 10 | 输入设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：管理电脑（工作站） 2、CPU：英特尔酷睿i3及以上；内存：8G及以上；硬盘：250GB SSD或以上 显示器：21寸及以上；带键盘、鼠标；含正版Windows操作系统 |  |
| 11 | 工作台 |  |  |  |  |  | 1、名称：工作台 2、定制（3工位） |  |
| 12 | 工作台 |  |  |  |  |  | 1、名称：工作台 2、定制（2工位） |  |
| 13 | 交换机 |  |  |  |  |  | 1、名称：24口千兆接入交换机 2、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpp，提供官网截图作为证明；要求所投设备MAC地址≥12K，提供官网截图作为证明；要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术；为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV；支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定；支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台；要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台；要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |  |
| 14 | 接口卡 |  |  |  |  |  | 1、名称：光模块-SFP-GE-单模模块 2、千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |  |
| 15 | 交换机 |  |  |  |  |  | 1、名称：核心交换机 2、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；单张线卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个；为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U；交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps，提供官网截图作为证明；设备防雷不低于6KV，提供官网截图作为证明；要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |  |
| 16 | 路由器 |  |  |  |  |  | 1、名称：路由器 2、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口；内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应；典型配置吞吐量≥1GB，用户规模≥350终端，提供官网截图作为证明；为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应；为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口；为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求；内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能；支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能；设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为；能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等；支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率；为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权；为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦；为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景网优功能，且场景数目不得低于五个 |  |
| 17 | 软件 |  |  |  |  |  | 1、名称：门禁管理软件 2、智慧社区系统平台包含平台及移动端应用，集成智能化硬件、传感器，服务居民，面向社区提供智慧化、数字化社区治理、社区服务功能。主要功能如下： 一、智慧社区基础功能： 小区基础数据维护模块：可配置小区的基本数据如车位数量、物业电话等情况，以及小区的发卡器类型、人员审核方式、远程开门权限、人员有效期。房屋基础数据管理模块：可对楼栋单元、户室信息进行新增、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选查询小区自住、出租、房屋房屋。住户管理审核模块：支持小区住户（业主、家属、租户）进行添加、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选不同类型的住户。支持录入住户的照片、姓名、手机号码、证件及号码，住户可关联多个户室、设置不同的身份类型、期限。社区或物业管理服务人员可审核住户通过App、小程序提交的身份认证申请及相应资料。卡片管理发卡授权模块：小区门禁系统发卡、查询、管理功能，为提升IC卡安全性，支持对IC卡设置全扇区加密，支持设置IC卡有效期，有效期过期住户无需重新发卡，可平台直接设置。另外可支持身份证、居住证等卡片，支持对IC卡挂失、换卡、退卡操作。 智能门禁配置模块：支持门禁分组、门禁授权功能，可按人员或按设备两种维度进行授权。 二、物业服务功能： 物业人员模块：可增加、删除、修改、查询物业人员，可对物业人员设置不同的权限、车辆、卡片管理，帮忙关联物业人员微信。人脸门禁：可卡片列表显示门禁最新的通行情况、照片记录，可对门禁进行远程开门操作，查询门禁不同时间段的通行记录，可快速筛选今天、昨天、本月的记录。通知公告：支持将物业公告同步发布到居民App、小程序端，通知可设置有效时间段，可对已发布的通知进行撤回、修改、删除操作。业主报修：居民可通过App、小程序上报公共区域或私人区域的维修，物业可第一时间收到报修派单，支持指派物业人员人员，维修人员可第一时间收到任务、联系住户处理，处理完成后提交，住户可对报修服务进行评价反馈。物业风采：可发布物业工作风采、工作纪实、明星员工等功能。 三、智慧车场功能： 车辆管理模块：可对小区固定车辆进行管理、收费，可快速过滤查询包期到期车辆进行管理，支持按姓名、车牌、手机号码等方式查询车辆。充值记录模块：支持查询不同车场、车牌的充值缴费、退款记录。收费记录模块：支持查询临时车辆的收费记录。车场配置模块：支持对车场的参数、收费规则、放行规则、移动支付等进行配置。 四、出入记录功能： 人员出入记录模块：支持人员刷脸、刷卡、远程开门等出入记录查询，可便捷筛选陌生人。车辆出入记录模块：支持车辆进场、出场记录查询、按时间段筛选。 五、社区服务功能： 问卷调查：社区可发起问卷调查，问卷支持单选、多选、填空等形式，支持问卷结果汇总分析。常用电话：维护社区常用办事电话，可面向居民App、小程序展示。办事指南：编辑、维护办事指南，居民可根据类别便捷查询、查看。党建服务：党员亮相、党员服务、党员报到、党史回眸。社区通知：社区发布通知功能。社区公示：社区人员公示。不文明举报：居民可通过App举报不文明现象，助力文明城市创建。居民信箱：居民可通过App反馈意见、建议，平台查阅、导出、答复。社区新闻模块：发布社区新闻，居民可通过App、小程序阅览。 六、运维管理 离线设备列表：可展示异常离线设备列表。授权失败记录：可展示人员授权下发失败记录列表。设备告警：设备告警功能，支持离线告警、事件告警等，告警支持邮件、短信、微信多种方式推送系统管理人员。设备日志：设备日志上报功能。 七、系统管理模块： 系统用户管理：支持用户添加、删除、修改、禁用、启用、权限分配等。角色权限管理：支持设定不同的角色权限，不同的角色可设置不同的功能菜单权限、数据权限。组织架构管理：系统各层级组织架构管理，支持至少20个层级。日志模块：包含登录日志、操作日志、人脸日志等功能，可及时异常登录、频繁操作失败、人脸质量评分等日志。 八、更新模块：智能设备软件更新包上传、发布、更新结果查看功能。 九、信息发布模块：支持将信息发布到门禁等电子显示屏设备等。 十、移动端应用：向小区居民住户提供App、微信小程序、支付宝小程序等移动端应用，提供注册、登陆、身份认证、房屋申请、家人添加、住户审核、通知公告、社区活动、物业风采、一键报修、智能门禁、远程开门、高清可视对讲、智能家居、帮助说明、分享、注销账号、手机绑定变更、更新等功能模块。支持根据平台迭代升级相应功能 ★以上模块功能相关的软件如平台、App、小程序应具有自主知识产权，功能模块支持后续开发迭代扩展。 |  |
| 18 | 网络服务器 |  |  |  |  |  | 1、名称：平台服务器 2、4210/16GB*2/1.2TB SAS 10K 2.5*2/PERC H330+/750W冗电/2U |  |
| 19 | 软件 |  |  |  |  |  | 1、名称：智能监控分析软件 2、视频监控管理平台软件： 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 ★要求监控点最多管理容量为1000000路（以公安部检测报告为准） ★要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置（以公安部检测报告为准） ★要求支持接入ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备（以公安部检测报告为准） ★要求支持监控点的批量迁移（以公安部检测报告为准） |  |
| 20 | 网络服务器 |  |  |  |  |  | 1、名称：流媒体服务器 2、E2224 4核心 /内存8G ECC *1/硬盘1T SATA *1 /电源：250W*1/1U |  |
| 21 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 1、名称：互联网通信链路费用 2、质保期内2年：运营商互联网通信链路，带宽≥50Mbps；供互联网通信链路费用，用于实现对讲App等服务相关功能； |  |
| 22 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 1、名称：VPN专线 2、质保期内2年：汇聚视频到街道侧平台 |  |
| 23 | 安全防范分系统调试 |  |  |  |  |  | 1、名称：电视监视系统 63台 |  |
| 24 | 双绞线缆测试 |  |  |  |  |  | 1、名称：测试 4对双绞线缆 |  |
| 25 | 输入设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：管理电脑 2、CPU：英特尔酷睿i3；内存：8GB；硬盘：250GB SSD固态硬盘；显示器：21寸；带键盘、鼠标,WIN10正版系统 |  |
| 26 | 软件 |  |  |  |  |  | 1、名称：停车场管理软件 2、停车场通过互联网，将收费数据，进出数据，设备的运行状态实时传送云平台，可统一管理，运营。集中管控：通过云平台，物业管理人员，可随时随地实时查看各停车场收费数据，车辆进出数据，从而分析预测车辆进出高峰，做出有效决策，提高物业管理水平。物业集中管控：云平台支持月租车线上续费，车主公众号自助续费。月租转临停以月卡身份出入场：月租车过期进出通道口的规则是按月租还是按临时。不管按月租还是临时不影响费用的产生只影响进出的权限。月卡临近过期提醒天数：设置一个天数，当月租即将过期的天数少于等于改数字每次进出播放过期剩余天数。一位多车、多位多车：如果要设置一位或多位多车，只需要多辆车设置同一个车位组，并且根据实际情况设置对应的车位数量即可达到一位或多位多车。对黑名单车牌号码进行录入，并设置黑名单结束时间，在结束范围内自动以黑名单逻辑进行处理，超过结束范围则不在按黑名单处理。 来访管理：对来访信息进行录入：a．电脑端录入：由物业人员在电脑端录入来访车辆信息，来访信息包含车牌号码、可进出次数、车型、是否收费、开始和结束时间等信息。b．手机端录入：由业主自主录入来访客人的信息包含车牌号码、可进出次数、开始和结束时间、电话号码等信息，含加密狗。 |  |
| 27 | 软件 |  |  |  |  |  | 1、名称：支持线上支付 2、支持微信、支付宝 |  |
| 28 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：道闸 2、闸杆运行时间：2秒；使用环境：室内外全天候条件；紧急手动装置，以防止意外事件的发生；防砸车控制系统，确保车辆安全 |  |
| 29 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：出入口控制终端 2、配套 |  |
| 30 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：地磁检测器 2、工作频率：77Ghz~81Ghz；天线增益：14db；垂直方向波束：20°；水平方向波束：120°；检测距离范围：0.5m~7m(可调)；响应时间：75ms；信号输出：开关量；电压：DC9V-36V |  |
| 31 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：地感线圈 2、0.75mm2，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米 |  |
| 32 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：补光抓拍一体机 2、车牌识别一体机，包含车牌识别采集模块、百万高清镜头、专用道路护罩。300万高清像素，1/2.7英寸逐行CMOS传感器，分辨率可达1080P（1920×1080），DC12V/2.4w，通讯方式：TCP/IP；其它：1路输入，1路输出；1个RS485接口；支持ONVIF2.1；适应车速0-150KM；高清H.264，MJpeg输出；支持输出JPEG格式抓图；支持线圈、视频、485、网络等触发方式；支持智能自动、手动调节白平衡；手动调光，基于图像的灯光控制；基于车牌亮度的曝光控制；数据接口10/100M TCP/IP以太网；最低照度0.1Lux。 |  |
| 33 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：余位显示屏 2、LED显示屏及立柱（室外） 四行显示，支持实时播报车辆信息，含LED补光;单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字；显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232 |  |
| 34 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：收费显示屏 2、LED显示屏及立柱（室外） 四行显示，支持实时播报车辆信息，含LED补光;单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字；显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232 |  |
| 35 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：遥控开关 2、支持遥控开闸 |  |
| 36 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm 3、含2P漏电保护器 |  |
| 37 | 安全防范分系统调试 |  |  |  |  |  | 1、名称：停车场管理系统 3进2出 |  |
| 38 | 双绞线缆测试 |  |  |  |  |  | 1、名称：测试 4对双绞线缆 |  |
| 39 | 出入口目标识别设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：人脸识别带刷卡终端 2、设备外观： （1）采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假 （2）设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录 （3）认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别 （4）使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水 （5）设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1 （6）设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能；（7）人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s （8）设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板 （9）设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 （10）设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲 （11）设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（以公安部检测报告为准） （12）设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别；不锈钢支架安装 3、含一体机支架：尺寸适配7寸双目测温人脸识别门禁一体机 |  |
| 40 | 出入口目标识别设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：门口机电源 2、5 A（12V）；输入市电：AC110-240V 50-60Hz；DC12V电压：12V±10%；NC/NO输出电压，可控制门锁 ；DC12V最大带3A负荷；温度在-20℃—50℃；PUSH可接开关信号；开锁时间可设0~10s；外壳绝缘电压：1.5KV；CONTROL可接+-5V致+-15V电信号；短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护；打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复；空载时纹波在10mV以内 |  |
| 41 | 出入口目标识别设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：出门按钮 2、86mm*86mm；不锈钢材质；户外防水 3、配套出门按钮立柱：门体材料为冷轧镀锌钢管，190°高温喷塑 |  |
| 42 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：人行速通门（含控制器） 2、输入电压:220V+10%/50HZ；工作电压：DC24V；电机规格：无刷DC24V/60W；磁力锁拉力：180KG；安装方式:内置式,噪声:小于55dB；开闭时间:3-8秒,开门停止时间:0-30秒；画面显示尺寸：850*1405mm；规格尺寸：210*1630*1320~1620mm |  |
| 43 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：磁力锁 2、配套 |  |
| 44 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：闭门器 2、配套 |  |
| 45 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm 3、含2P漏电保护器 |  |
| 46 | 安全防范分系统调试 |  |  |  |  |  | 1、名称：出入口控制系统≤50门 |  |
| 47 | 双绞线缆测试 |  |  |  |  |  | 1、名称：测试 4对双绞线缆 |  |
| 48 | 家居智能化系统设备调试 |  |  |  |  |  | 1、名称：对讲单元门口机（可带人脸识别） 2、采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假；支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别；室内外环境,支持IP65等级防尘防水；设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板；设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（以公安部检测报告为准）；设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别 |  |
| 49 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：单元门锁（灵性锁） 2、实心锁舌，锁壳2.0mm加厚 |  |
| 50 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：钥匙 2、按每户2把钥匙标配 |  |
| 51 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：门口机电源 2、5 A（12V）；输入市电：AC110-240V 50-60Hz；DC12V电压：12V±10%；NC/NO输出电压，可控制门锁；C12V最大带3A负荷；温度在-20℃—50℃；PUSH可接开关信号；开锁时间可设0~10s 外壳绝缘电压：1.5KV；CONTROL可接+-5V致+-15V电信号；短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护；打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复；空载时纹波在10mV以内 |  |
| 52 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：12口数字解码器 2、16个RJ45 接口，12个10/100M自适应网线供电电口，4个10/100M自适应级联联网电口；自带 DC24V 稳压开关电源，直接由220V市电供电；持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x；支持存储和转发交换方式；支持VLAN技术；超过100万小时的平均无故障时间；工业级设计，小机箱设计，能直接螺丝壁装，可靠性高；宽温型号工作温度范围，-10℃ - +55℃ |  |
| 53 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：光纤收发器 2、1个10/100Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM |  |
| 54 | 出入口目标识别设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：发卡器 2、支持IC卡、二代身份证、居住证；支持协议:标准ISO/IEC14443A协议，EM/TK系列；支持卡片: Mifare 1K、Mifare 4K、FM11RF08、Ultralight、NTAG电子标签，2代身份证/居住证l；支持操作系统：Windows98、2k、2003、Me、XP、Linux、Unix、Vista、Win7、Win10；Android；读卡距离：00~80mm；读写时间：小于1S；工作电压：DC5V，±10%；工作电流：60mA 遵循标准：ISO/IEC14443A；状态提醒：LED指示灯和蜂鸣器 |  |
| 55 | 门禁卡 |  |  |  |  |  | 1、名称：IC卡 2、尺寸：50*30mm，可穿绳；材质：正反面过滴胶；芯片：复旦F08；工作温度：-20℃~85℃ IC卡要求：支持全扇区加密，保障安全；每户提供3张IC卡 |  |
| 56 | 出入口目标识别设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：人脸录入摄像头 2、高清USB摄像头；免驱动安装；分辨率：1920*1080；镜头：全玻璃镜头，支持手动调焦；供电：标准USB口供电；支持window7、window10操作系统；支持自动曝光；搭配可调的三角支架 |  |
| 57 | 家居控制设备安装 |  |  |  |  |  | 1、名称：对讲中心管理主机（含电源） 2、显示屏：7寸彩色TFT LCD；摄像头：CMOS 130W像素，可开关；显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、机械按键；RS485口：2个，RS485半双工；一个USB接口，可插U盘；4个IO输入，2个开关量输出，2个继电器输出；外形尺寸：436mm×235mm×67mm（长*宽*高） 3、配套对讲中心云平台软件，实现门口机与社区居民智能终端间的消息处理、转发等核心功能 |  |
| 58 | 家居控制设备安装 |  |  |  |  |  | 1.名称:室内终端机 2.规格:嵌入式RTOS操作系统；显示屏 7寸彩色TFT LCD；分辨率1024*600；操作方式:电容式触摸屏；操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便；音频输入:内置全指向麦克风；音频输出:内置扬声器；音频压缩标准:G.711U；音频压缩码率:64Kbps；音质:支持噪声抑制和回声消除处理；以太网:10M/100M自适应；网络协议:TCP/IP、SIP、RTSP；报警输入:8路防区；网口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；电源:网线供电或DC12V；功耗≤10w；工作温度:-10℃-＋55℃；工作湿度:10％-90％；外形尺寸:200mm×140mm×15.1mm（宽×高×厚） |  |
| 59 | 输入设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：对讲管理电脑 2、CPU：英特尔酷睿i3；内存：8GB；硬盘：250GB SSD固态硬盘；显示器：21寸；带键盘、鼠标,WIN10正版系统 |  |
| 60 | 软件 |  |  |  |  |  | 1.名称:配套对讲软件 2.类别:配套对讲套件，实现对讲交互功能 |  |
| 61 | 机柜、机架 |  |  |  |  |  | 1、名称：42U机柜（带上锁功能） 2、42U机柜，宽度：600mm，深度1000mm；前门 网孔前门带锁, 网孔后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准 |  |
| 62 | 安全防范分系统调试 |  |  |  |  |  | 1、名称：出入口控制系统 65门 |  |
| 63 | 双绞线缆测试 |  |  |  |  |  | 1、名称：测试 4对双绞线缆 |  |
| 64 | 显示设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：室外P4全彩LED显示屏 2、像素点采用1红1蓝1绿三合一；P4户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩；模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率80点×40点；驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能；工作电压：在4.5VDC能正常工作；工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作；像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥130°；物理密度：62500点/㎡；刷新频率：≥1920Hz；灰度/颜色：大于或等于16bit；校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2；色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性 ：≤97% ；最大对比度：≥5500：1；色温：30000K-18000K具有可调整性；平均无故障时间：≥10000小时；平整度：≤0.3mm；工作电压：AC380V(三相五线制)；220v±10％,50HZ，包含配套电源；最大功耗：≤880W /㎡，平均功耗≤300W/㎡ 3、配套全彩控制板：支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带16个HUB75接口，支持所有75口1~64扫任意模组；数据组数：32组，最大带载：长度128点，高度1024点，打折带载：长度256点，高度512点 |  |
| 65 | 显示设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：视频处理器 2、尺寸小巧， 功能强大，应用灵活方便，自带播放系统，超强高清解码播放，效果出众，强力巨彩LED大屏幕播放系统QLplayer，进行节目和设备管理，支持U盘即插即播；总点数：65万，最宽：4096，最高：1536 |  |
| 66 | 输入设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：管理电脑 2、CPU：英特尔酷睿i3；内存：8GB；硬盘：250GB SSD固态硬盘；显示器：21寸；带键盘、鼠标,WIN10正版系统 |  |
| 67 | 软件 |  |  |  |  |  | 1、名称：显示屏专用控制软件 2、配套 |  |
| 68 | 钢结构、装饰及基础 |  |  |  |  |  | 1、名称：钢结构、装饰及基础 2、定制、含控制箱 |  |
| 69 | 双绞线缆测试 |  |  |  |  |  | 1、名称：测试 4对双绞线缆 |  |
| 70 | 防静电活动地板 |  |  |  |  |  | 1、名称：全钢防静电地板 2、600*600*35mm，架高250mm 3、含支撑、不锈钢收口条、吸盘等 |  |
| 71 | 台阶 |  |  |  |  |  | 1、名称：入口台阶制作安装 2、现场制作安装 |  |
| 72 | 接地母线 |  |  |  |  |  | 1、名称：30*3mm紫铜排 |  |
| 73 | 接地母线 |  |  |  |  |  | 1、名称：50*0.3mm紫铜带 |  |
| 74 | 接地母线 |  |  |  |  |  | 1、名称：BVR-4 |  |
| 75 | 接地母线 |  |  |  |  |  | 1、名称：BVR-35 |  |
| 76 | 等电位端子箱、 测试板 |  |  |  |  |  | 1、名称：等电位箱（含接地汇流排） |  |
| 77 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 1、名称：总配电箱 2、含箱体、漏电保护器、空气开关、汇流排、导轨等 |  |
| 78 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 1、名称：室外弱电管理箱 2、室外防水，不锈钢防雨水配电箱600*800*350mm，包含漏电保护、空开、接地等配件 |  |
| 79 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 1、名称：单元楼道弱电箱 2、安防箱（含空开、漏保、绝缘板等附件） 不锈钢材质，含空开、漏保、绝缘板等附件 ,尺寸暂定500*400*180MM（尺寸需根据实装情况进行调整） |  |
| 80 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：半硬质塑料管埋地敷设 2、规格：PE50 |  |
| 81 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管地埋敷设 2、规格：SC50 |  |
| 82 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管地埋敷设 2、规格：SC25 |  |
| 83 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：明配镀锌钢管 2、规格：SC25 |  |
| 84 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：明配镀锌钢管 2、规格：SC20 |  |
| 85 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：明配刚性阻燃管 2、规格：PVC25 |  |
| 86 | 光缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：室外6芯单模光纤 |  |
| 87 | 光纤连接 |  |  |  |  |  | 1、名称：光纤熔接 2、光纤熔接、测试 |  |
| 88 | 光缆终端盒 |  |  |  |  |  | 1、名称：24口机架式光纤配线架（不含耦合器） 2、24芯光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使得安装和维护变得更加容易；为了灵活地适应未来的应用，要能适应各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件 |  |
| 89 | 光缆终端盒 |  |  |  |  |  | 1、名称：8口光纤熔接盒（不含耦合器） 2、8位 SC型 |  |
| 90 | 光纤盒 |  |  |  |  |  | 1、名称：单模SC耦合器 2、SC/SC单模适配器 |  |
| 91 | 布放尾纤 |  |  |  |  |  | 1、名称：SC单模单芯尾纤1M |  |
| 92 | 跳线 |  |  |  |  |  | 1、名称：单模SC-LC光纤跳线2M |  |
| 93 | 双绞线缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT6 |  |
| 94 | 双绞线缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT5e |  |
| 95 | 配线 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-4*1.0 |  |
| 96 | 配线 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.0 |  |
| 97 | 电力电缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-5*10 |  |
| 98 | 电力电缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*4 |  |
| 99 | 电力电缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*2.5 |  |
| 100 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：暗配镀锌钢管 2、规格：SC20 |  |
| 101 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：暗配刚性阻燃管 2、规格：PVC25 |  |
| 102 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：暗配刚性阻燃管 2、规格：PVC20 |  |
| 103 | 配线 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV-2.5 |  |
| 104 | 配线 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：BVR-2.5 |  |
| 育才路229弄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：管理电脑 2、CPU：英特尔酷睿i3；内存：8GB；硬盘：250GB SSD固态硬盘；显示器：21寸；带键盘、鼠标,WIN10正版系统 |  |
| 2 | 软件 |  |  |  |  |  | 1、名称：停车场管理软件 2、停车场通过互联网，将收费数据，进出数据，设备的运行状态实时传送云平台，可统一管理，运营。集中管控：通过云平台，物业管理人员，可随时随地实时查看各停车场收费数据，车辆进出数据，从而分析预测车辆进出高峰，做出有效决策，提高物业管理水平。物业集中管控：云平台支持月租车线上续费，车主公众号自助续费。月租转临停以月卡身份出入场：月租车过期进出通道口的规则是按月租还是按临时。不管按月租还是临时不影响费用的产生只影响进出的权限。月卡临近过期提醒天数：设置一个天数，当月租即将过期的天数少于等于改数字每次进出播放过期剩余天数。一位多车、多位多车：如果要设置一位或多位多车，只需要多辆车设置同一个车位组，并且根据实际情况设置对应的车位数量即可达到一位或多位多车。对黑名单车牌号码进行录入，并设置黑名单结束时间，在结束范围内自动以黑名单逻辑进行处理，超过结束范围则不在按黑名单处理。 来访管理：对来访信息进行录入：a．电脑端录入：由物业人员在电脑端录入来访车辆信息，来访信息包含车牌号码、可进出次数、车型、是否收费、开始和结束时间等信息。b．手机端录入：由业主自主录入来访客人的信息包含车牌号码、可进出次数、开始和结束时间、电话号码等信息，含加密狗。 |  |
| 3 | 软件 |  |  |  |  |  | 1、名称：支持线上支付 2、支持微信、支付宝 |  |
| 4 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：道闸 2、闸杆运行时间：2秒；使用环境：室内外全天候条件；紧急手动装置，以防止意外事件的发生；防砸车控制系统，确保车辆安全 |  |
| 5 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：出入口控制终端 2、配套 |  |
| 6 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：地磁检测器 2、工作频率：77Ghz~81Ghz；天线增益：14db；垂直方向波束：20°；水平方向波束：120°；检测距离范围：0.5m~7m(可调)；响应时间：75ms；信号输出：开关量；电压：DC9V-36V |  |
| 7 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：地感线圈 2、0.75mm2，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米 |  |
| 8 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：补光抓拍一体机 2、车牌识别一体机，包含车牌识别采集模块、百万高清镜头、专用道路护罩。300万高清像素，1/2.7英寸逐行CMOS传感器，分辨率可达1080P（1920×1080），DC12V/2.4w，通讯方式：TCP/IP；其它：1路输入，1路输出；1个RS485接口；支持ONVIF2.1；适应车速0-150KM；高清H.264，MJpeg输出；支持输出JPEG格式抓图；支持线圈、视频、485、网络等触发方式；支持智能自动、手动调节白平衡；手动调光，基于图像的灯光控制；基于车牌亮度的曝光控制；数据接口10/100M TCP/IP以太网；最低照度0.1Lux |  |
| 9 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：余位显示屏 2、LED显示屏及立柱（室外） 四行显示，支持实时播报车辆信息，含LED补光;单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字；显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232 |  |
| 10 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：收费显示屏 2、LED显示屏及立柱（室外） 四行显示，支持实时播报车辆信息，含LED补光;单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字；显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232 |  |
| 11 | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：遥控开关 2、支持遥控开闸 |  |
| 12 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm 3、含2P漏电保护器 |  |
| 13 | 安全防范分系统调试 |  |  |  |  |  | 1、名称：停车场管理系统≤2进2出 |  |
| 14 | 出入口目标识别设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：人脸识别带刷卡终端 2、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假；设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别；使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水；设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板；设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（以公安部检测报告为准）；设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别；不锈钢支架安装 3、含一体机支架：尺寸适配7寸双目测温人脸识别门禁一体机 |  |
| 15 | 出入口目标识别设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：门口机电源 2、5 A（12V）；输入市电：AC110-240V 50-60Hz；DC12V电压：12V±10%；NC/NO输出电压，可控制门锁 ；DC12V最大带3A负荷；温度在-20℃—50℃；PUSH可接开关信号；开锁时间可设0~10s；外壳绝缘电压：1.5KV；CONTROL可接+-5V致+-15V电信号；短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护；打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复；空载时纹波在10mV以内 |  |
| 16 | 出入口目标识别设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：出门按钮 2、86mm*86mm；不锈钢材质；户外防水 3、配套出门按钮立柱：门体材料为冷轧镀锌钢管，190°高温喷塑 |  |
| 17 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：人行速通门（含控制器） 2、输入电压:220V+10%/50HZ；工作电压：DC24V；电机规格：无刷DC24V/60W；磁力锁拉力：180KG；安装方式:内置式；噪声:小于55dB；开闭时间:3-8秒,开门停止时间:0-30秒；画面显示尺寸：850*1405mm；规格尺寸：210*1630*1320~1620mm |  |
| 18 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：磁力锁 2、配套 |  |
| 19 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：闭门器 2、配套 |  |
| 20 | 出入口执行机构设备 |  |  |  |  |  | 1、名称：钥匙 2、按每户2把钥匙标配 |  |
| 21 | 配电箱 |  |  |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm 3、含2P漏电保护器 |  |
| 22 | 安全防范分系统调试 |  |  |  |  |  | 1、名称：出入口控制系统≤50门 |  |
| 23 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：半硬质塑料管埋地敷设 2、规格：PE50 |  |
| 24 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管地埋敷设 2、规格：SC50 |  |
| 25 | 双绞线缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT5e |  |
| 26 | 双绞线缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT6 |  |
| 27 | 配线 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-4*1.0 |  |
| 28 | 配线 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.0 |  |
| 29 | 电力电缆 |  |  |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*2.5 |  |
| 30 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：暗配刚性阻燃管 2、规格：PVC25 |  |
| 31 | 配管 |  |  |  |  |  | 1、名称：暗配刚性阻燃管 2、规格：PVC20 |  |
| 32 | 配线 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV-2.5 |  |
| 33 | 配线 |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：BVR-2.5 |  |
| 国际村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：防眩光网络枪式摄像机 2、不低于200万1/2.7" CMOS ICR星光级枪型网络摄像机 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）。宽动态范围:120dB；视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；最大图像尺寸:1920 × 1080；存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；音频接口:1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口；报警输入:1路；报警输出:DC12 V机型：1路 (报警 输出最大支持DC12V 30mA)；视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)；工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3af；支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能（公安部型式检验报告证明）。 3、配套自动光圈镜头：2.7-10mm¦300万¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外 4、配套防护罩、支架 |  |
| 2 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：200万红外网络枪式摄像机 2、200万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 120 dB；焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°【6 mm（53.9°），8 mm（40.9°），12 mm（25.4°）可选】；补光距离: 红外光最远可达50 m，柔光最远可达30 m；防补光过曝: 支持；红外波长范围: 850 nm；补光灯类型: 默认白光灯，可切换红外灯；最大图像尺寸: 1920 × 1080；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；音频: 1个内置麦克风；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；电流及功耗: DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W；电源接口类型: ?5.5 mm圆口；产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm；包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm；设备重量: 580 g；带包装重量: 770 g；防护: IP66 3、配套支架 |  |
| 3 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：热成像电瓶车充电检测智能摄像机 2、热成像筒型网络摄像机 最大图像尺寸：384×288 焦距（镜头）：15mm 视场角：24.5°x18.5°测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 测温范围：-20℃~150℃ 帧率：50Hz：50fps(384×288)(热成像) 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:150m车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:450m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）:75m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）:16.5m 吸烟检测最远报警距离：18m 支持三码流技术 电源：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)或AC24V 工作温度和湿度：-40℃-70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 电源电压在DC12V±20%范围内变化时，能正常工作 设备支持在-50℃-80℃范围内正常工作 CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息 3、配套防护罩、支架 |  |
| 4 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 电梯专用智能摄像机：电梯摄像机，支持电瓶车进电梯报警及联动 200万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的电瓶车侦测 支持联动白光报警支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR镜头:2.8mm, 水平视场角100.5°调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360°宽动态范围:120dB视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG最大图像寸:1920 × 1080存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康视黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功 能通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口:内置麦克风和扬声器音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口报警输入:1输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A )电源输出:支持两式DC12V 100mA电源输出工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)；电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口功耗:DC12V:7W Max; PoE：8.5W Max外照射距离:最远可达30米,含支架、护罩、电源 |  |
| 5 |  |  | 网络系统及设备联调 |  |  |  | 1、无线网桥 电梯网桥: 发射功率：20dBm 天线增益：8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线 距离200米 单网口设计，含电源 |  |
| 6 |  |  | 其他电源设备安装 |  |  |  | 1、名称：摄像机专用电源 2、DC12V/10A |  |
| 7 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：3.5m摄像机立杆 2、≥3.5m含防雷箱、基础等配件 |  |
| 8 |  |  | 计算机应用、网络系统接地 |  |  |  | 1、名称：摄像机信号避雷器 2、工作电平Uo=12-24Vdc、传输速率20Mbit/s、额定通流In=700A/5KA、保护水平Up：线-线≤18V-36V、线-地≤650V |  |
| 9 |  |  | 录像设备 |  |  |  | 1、名称：16路NVR硬盘录像机 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源；8盘位；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；1个eSATA接口；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；报警IO：16进4出（可选配8出）；输入带宽：320M；16路H.264、H.265混合接入；最大支持16×1080P解码；支持H.265、H.264解码；Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端；支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格；支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 |  |
| 10 |  |  | 录像设备 |  |  |  | 1、名称：32路NVR硬盘录像机 2、硬件规格：2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 ★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准） ★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准） ★配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（以公安部检测报告为准） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  |
| 11 |  |  | 存储设备 |  |  |  | 1、名称：专用监控硬盘 2、6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |
| 12 |  |  | 显示设备 |  |  |  | 1、名称：25寸液晶显示器 2、液晶监视器，塑胶外观；显示：LED背光；物理分辨率1920×1080；亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W， |  |
| 13 |  |  | 输入设备 |  |  |  | 1、名称：管理电脑（工作站） 2、CPU：英特尔酷睿i3及以上；内存：8G及以上；硬盘：250GB SSD或以上 显示器：21寸及以上；带键盘、鼠标；含正版Windows操作系统 |  |
| 14 |  |  | 控制台 |  |  |  | 1、名称：工作台 2、定制（3工位） |  |
| 15 |  |  | 交换机 |  |  |  | 1、名称：24口千兆接入交换机 2、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpp，提供官网截图作为证明；要求所投设备MAC地址≥12K，提供官网截图作为证明；要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术；为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV；支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定；支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换 机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台；要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台；要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |  |
| 16 |  |  | 接口卡 |  |  |  | 1、名称：光模块-SFP-GE-单模模块 2、千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |  |
| 17 |  |  | 交换机 |  |  |  | 1、名称：核心交换机； 2、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；单张线卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个；为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U；交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps，提供官网截图作为证明；设备防雷不低于6KV，提供官网截图作为证明；要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 |  |
| 18 |  |  | 路由器 |  |  |  | 1、名称：路由器； 2、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口；内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应； 典型配置吞吐量≥1GB，用户规模≥350终端，提供官网截图作为证明；为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应；为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口；为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求；内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能；支持特定外部网 络资源和内部特定用户的免认证功能；设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为；能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等；支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率；为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权；为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦；为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景网优功能，且场景数目不得低于五个。 |  |
| 19 |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：智慧社区管理平台 2、智慧社区系统平台包含平台及移动端应用，集成智能化硬件、传感器，服务居民，面向社区提供智慧化、数字化社区治理、社区服务功能。主要功能如下： 一、智慧社区基础功能： 小区基础数据维护模块：可配置小区的基本数据如车位数量、物业电话等情况，以及小区的发卡器类型、人员审核方式、远程开门权限、人员有效期。房屋基础数据管理模块：可对楼栋单元、户室信息进行新增、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选查询小区自住、出租、房屋房屋。住户管理审核模块：支持小区住户（业主、家属、租户）进行添加、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选不同类型的住户。支持录入住户的照片、姓名、手机号码、证件及号码，住户可关联多个户室、设置不同的身份类型、期限。社区或物业管理服务人员可审核住户通过App、小程序提交的身份认证申请及相应资料。卡片管理发卡授权模块：小区门禁系统发卡、查询、管理功能，为提升IC卡安全性，支持对IC卡设置全扇区加密，支持设置IC卡有效期，有效期过期住户无需重新发卡，可平台直接设置。另外可支持身份证、居住证等卡片，支持对IC卡挂失、换卡、退卡操作。 智能门禁配置模块：支持门禁分组、门禁授权功能，可按人员或按设备两种维度进行授权。 二、物业服务功能： 物业人员模块：可增加、删除、修改、查询物业人员，可对物业人员设置不同的权限、车辆、卡片管理，帮忙关联物业人员微信。人脸门禁：可卡片列表显示门禁最新的通行情况、照片记录，可对门禁进行远程开门操作，查询门禁不同时间段的通行记录，可快速筛选今天、昨天、本月的记录。通知公告：支持将物业公告同步发布到居民App、小程序端，通知可设置有效时间段，可对已发布的通知进行撤回、修改、删除操作。业主报修：居民可通过App、小程序上报公共区域或私人区域的维修，物业可第一时间收到报修派单，支持指派物业人员人员，维修人员可第一时间收到任务、联系住户处理，处理完成后提交，住户可对报修服务进行评价反馈。物业风采：可发布物业工作风采、工作纪。 实、明星员工等功能。 三、智慧车场功能： 车辆管理模块：可对小区固定车辆进行管理、收费，可快速过滤查询包期到期车辆进行管理，支持按姓名、车牌、手机号码等方式查询车辆。充值记录模块：支持查询不同车场、车牌的充值缴费、退款记录。收费记录模块：支持查询临时车辆的收费记录。车场配置模块：支持对车场的参数、收费规则、放行规则、移动支付等进行配置。 四、出入记录功能： 人员出入记录模块：支持人员刷脸、刷卡、远程开门等出入记录查询，可便捷筛选陌生人。车辆出入记录模块：支持车辆进场、出场记录查询、按时间段筛选。 五、社区服务功能： 问卷调查：社区可发起问 卷调查，问卷支持单选、多选、填空等形式，支持问卷结果汇总分析。常用电话：维护社区常用办事电话，可面向居民App、小程序展示。办事指南：编辑、维护办事指南，居民可根据类别便捷查询、查看。党建服务：党员亮相、党员服务、党员报到、党史回眸。社区通知：社区发布通知功能。社区公示：社区人员公示。不文明举报：居民可通过App举报不文明现象，助力文明城市创建。居民信箱：居民可通过App反馈意见、建议，平台查阅、导出、答复。社区新闻模块：发布社区新闻，居民可通过App、小程序阅览。 六、运维管理 离线设备列表：可展示异常离线设备列表。授权失败记录：可展示人员授权下发失败记录列表。设备告警：设备告警功能，支持离线告警、事件告警等，告警支持邮件、短信、微信多种方式推送系统管理人员。设备日志：设备日志上报功能。 七、系统管理模块： 系统用户管理：支持用户添加、删除、修改、禁用、启用、权限分配等。角色权限管理：支持设定不同的角色权限，不同的角色可设置不同的功能菜单权限、数据权限。组织架构管理：系统各层级组织架构管理，支持至少20个层级。日志模块：包含登录日志、操作日志、人脸日志等功能，可及时异常登录、频繁操作失败、人脸质量评分等日志。 八、更新模块：智能设备软件更新包上传、发布、更新结果查看功能。 九、信息发布模块：支持将信息发布到门禁等电子。 显示屏设备等。 十、移动端应用：向小区居民住户提供App、微信小程序、支付宝小程序等移动端应用，提供注册、登陆、身份认证、房屋申请、家人添加、住户审核、通知公告、社区活动、物业风采、一键报修、智能门禁、远程开门、高清可视对讲、智能家居、帮助说明、分享、注销账号、手机绑定变更、更新等功能模块。支持根据平台迭代升级相应功能。 ★以上模块功能相关的软件如平台、App、小程序应具有自主知识产权，功能模块支持后续开发迭代扩展。 |  |
| 20 |  |  | 网络服务器 |  |  |  | 1、名称：平台服务器 2、4210/16GB*2/1.2TB SAS 10K 2.5*2/PERC H330+/750W冗电/2U |  |
| 21 |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：智能监控分析软件 2、视频监控管理平台软件： 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 ★要求监控点最多管理容量为1000000路（以公安部检测报告为准） ★要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置（以公安部检测报告为准） ★要求支持接入ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备（以公安部检测报告为准） ★要求支持监控点的批量迁移（以公安部检测报告为准） |  |
| 22 |  |  | 网络服务器 |  |  |  | 1、名称：流媒体服务器 2、E2224 4核心 /内存8G ECC *1/硬盘1T SATA *1 /电源：250W*1/1U |  |
| 23 |  |  | 其他费用 |  |  |  | 1、名称：互联网通信链路费用 2、质保期内2年：运营商互联网通信链路，带宽≥50Mbps；供互联网通信链路费用，用于实现对讲App等服务相关功能； |  |
| 24 |  |  | 其他费用 |  |  |  | 1、名称：VPN专线 2、质保期内2年：汇聚视频到街道侧平台 |  |
| 25 |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 1、名称：电视监视系统 57台 |  |
| 26 |  |  | 安全防范全系统调试 |  |  |  | 1、名称：安防系统联合调试≤200点 |  |
| 27 |  |  | 安全防范系统工程试运行 |  |  |  | 1、名称：安全防范系统工程试运行 试运行≤200点 |  |
| 28 |  |  | 输入设备 |  |  |  | 1、名称：管理电脑 2、CPU：英特尔酷睿i3；内存：8GB；硬盘：250GB SSD固态硬盘；显示器：21寸；带键盘、鼠标,WIN10正版系统 |  |
| 29 |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：停车场管理软件； 2、停车场通过互联网，将收费数据，进出数据，设备的运行状态实时传送云平台，可统一管理，运营。集中管控：通过云平台，物业管理人员，可随时随地实时查看各停车场收费数据，车辆进出数据，从而分析预测车辆进出高峰，做出有效决策，提高物业管理水平。物业集中管控：云平台支持月租车线上续费，车主公众号自助续费。月租转临停以月卡身份出入场：月租车过期进出通道口的规则是按月租还是按临时。不管按月租还是临时不影响费用的产生只影响进出的权限。月卡临近过期提醒天数：设置一个天数，当月租即将过期的天数少于等于改数字每次进出播放过期剩余天数。一位多车、多位多车：如果要设置一位或多位多车，只需 要多辆车设置同一个车位组，并且根据实际情况设置对应的车位数量即可达到一位或多位多车。对黑名单车牌号码进行录入，并设置黑名单结束时间，在结束范围内自动以黑名单逻辑进行处理，超过结束范围则不在按黑名单处理。 来访管理：对来访信息进行录入：a．电脑端录入：由物业人员在电脑端录入来访车辆信息，来访信息包含车牌号码、可进出次数、车型、是否收费、开始和结束时间等信息。b．手机端录入：由业主自主录入来访客人的信息包含车牌号码、可进出次数、开始和结束时间、电话号码等信息，含加密狗。 |  |
| 30 |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：支持线上支付 2、支持微信、支付宝 |  |
| 31 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：道闸 2、闸杆运行时间：2秒；使用环境：室内外全天候条件；紧急手动装置，以防止意外事件的发生；防砸车控制系统，确保车辆安全 |  |
| 32 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：出入口控制终端 2、配套 |  |
| 33 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：地磁检测器 2、工作频率：77Ghz~81Ghz；天线增益：14db；垂直方向波束：20°；水平方向波束：120°；检测距离范围：0.5m~7m(可调)；响应时间：75ms；信号输出：开关量；电压：DC9V-36V |  |
| 34 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：地感线圈 2、0.75mm2，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米 |  |
| 35 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：补光抓拍一体机 2、车牌识别一体机，包含车牌识别采集模块、百万高清镜头、专用道路护罩。300万高清像素，1/2.7英寸逐行CMOS传感器，分辨率可达1080P（1920×1080），DC12V/2.4w，通讯方式：TCP/IP；其它：1路输入，1路输出；1个RS485接口；支持ONVIF2.1；适应车速0-150KM；高清H.264，MJpeg输出；支持输出JPEG格式抓图；支持线圈、视频、485、网络等触发方式；支持智能自动、手动调节白平衡；手动调光，基于图像的灯光控制；基于车牌亮度的曝光控制；数据接口10/100M TCP/IP以太网；最低照度0.1Lux |  |
| 36 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：余位显示屏 2、LED显示屏及立柱（室外） 四行显示，支持实时播报车辆信息，含LED补光;单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字；显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232 |  |
| 37 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：收费显示屏 2、LED显示屏及立柱（室外） 四行显示，支持实时播报车辆信息，含LED补光;单行可同时显示4个大汉字，也可滚动显示200多个汉字；显示尺寸：每个汉字长宽均为76mm，整个显示屏显示宽度为304mm；电源 ：+8V～+30V直流（自供电）；耗能：3W/字；通讯方式：RS485和RS232 |  |
| 38 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1、名称：遥控开关 2、支持遥控开闸 |  |
| 39 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm 3、含2P漏电保护器 |  |
| 40 |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 1、名称：停车场管理系统≤2进2出 |  |
| 41 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：人脸识别带刷卡终端； 2、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假；设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别；使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水；设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；设备支持IC卡及身份证卡号读 取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板；设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像；设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别；不锈钢支架安装； 3、含一体机支架：尺寸适配7寸双目测温人脸识别门禁一体机。 |  |
| 42 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：门口机电源 2、5 A（12V）；输入市电：AC110-240V 50-60Hz；DC12V电压：12V±10%；NC/NO输出电压，可控制门锁 ；DC12V最大带3A负荷；温度在-20℃—50℃；PUSH可接开关信号；开锁时间可设0~10s；外壳绝缘电压：1.5KV；CONTROL可接+-5V致+-15V电信号；短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护；打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复；空载时纹波在10mV以内 |  |
| 43 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：出门按钮 2、86mm*86mm；不锈钢材质；户外防水 3、配套出门按钮立柱：门体材料为冷轧镀锌钢管，190°高温喷塑 |  |
| 44 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：人行速通门（含控制器） 2、输入电压:220V+10%/50HZ；工作电压：DC24V；电机规格：无刷DC24V/60W；磁力锁拉力：180KG；安装方式:内置式,噪声:小于55dB；开闭时间:3-8秒,开门停止时间:0-30秒；画面显示尺寸：850*1405mm；规格尺寸：210*1630*1320~1620mm |  |
| 45 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：磁力锁 2、配套 |  |
| 46 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：闭门器 2、配套 |  |
| 47 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm 3、含2P漏电保护器 |  |
| 48 |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 1、名称：出入口控制系统≤50门 |  |
| 49 |  |  | 防静电活动地板 |  |  |  | 1、名称：全钢防静电地板 2、600*600*35mm，架高250mm 3、含支撑、不锈钢收口条、吸盘等 |  |
| 50 |  |  | 台阶 |  |  |  | 1、名称：入口台阶制作安装 2、现场制作安装 |  |
| 51 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：30*3mm紫铜排 |  |
| 52 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：50*0.3mm紫铜带 |  |
| 53 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：BVR-4 |  |
| 54 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：BVR-35 |  |
| 55 |  |  | 等电位端子箱、 测试板 |  |  |  | 1、名称：等电位箱（含接地汇流排）,含接地跨接线安装 接地跨接线 |  |
| 56 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：总配电箱 2、含箱体、漏电保护器、空气开关、汇流排、导轨等 |  |
| 57 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：室外弱电管理箱 2、室外防水，不锈钢防雨水配电箱600*800*350mm，包含漏电保护、空开、接地等配件 |  |
| 58 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：单元楼道弱电箱 2、安防箱（含空开、漏保、绝缘板等附件） 不锈钢材质，含空开、漏保、绝缘板等附件 ,尺寸暂定500*400*180MM（尺寸需根据实装情况进行调整） |  |
| 59 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：半硬质塑料管埋地敷设 2、规格：PE50 |  |
| 60 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管地埋敷设 2、规格：SC50 |  |
| 61 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管地埋敷设 2、规格：SC25 |  |
| 62 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：明配刚性阻燃管 2、规格：PVC25 |  |
| 63 |  |  | 光缆 |  |  |  | 1、名称：室外6芯单模光纤 |  |
| 64 |  |  | 光纤连接 |  |  |  | 1、名称：光纤熔接 2、光纤熔接、测试 |  |
| 65 |  |  | 光缆终端盒 |  |  |  | 1、名称：24口机架式光纤配线架（不含耦合器） 2、24芯光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使得安装和维护变得更加容易；为了灵活地适应未来的应用，要能适应各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件 |  |
| 66 |  |  | 光缆终端盒 |  |  |  | 1、名称：8口光纤熔接盒（不含耦合器） 2、8位 SC型 |  |
| 67 |  |  | 光纤盒 |  |  |  | 1、名称：单模SC耦合器 2、SC/SC单模适配器 |  |
| 68 |  |  | 布放尾纤 |  |  |  | 1、名称：SC单模单芯尾纤1M |  |
| 69 |  |  | 跳线 |  |  |  | 1、名称：单模SC-LC光纤跳线2M |  |
| 70 |  |  | 机柜、机架 |  |  |  | 1、42U机柜（带上锁功能）42U机柜，宽度：600mm，深度1000mm；前门 网孔前门带锁, 网孔后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准 |  |
| 71 |  |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT6 |  |
| 72 |  |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT5e |  |
| 73 |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-4*1.0 |  |
| 74 |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.0 |  |
| 75 |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*4 |  |
| 76 |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*2.5 |  |
| 77 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：暗配刚性阻燃管 2、规格：PVC25 |  |
| 78 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：暗配刚性阻燃管 2、规格：PVC20 |  |
| 79 |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV-2.5 |  |
| 80 |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：BVR-2.5 |  |
| 双东路小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：防眩光网络枪式摄像机； 2、不低于200万1/2.7" CMOS ICR星光级枪型网络摄像机 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。宽动态范围:120dB；视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；最大图像尺寸:1920 × 1080；存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；音频接口:1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口；通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口；报警输入:1路；报警输出:DC12 V机型：1路 (报警输出最大支持DC12V 30mA)；视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)；工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3af；支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能； 3、配套自动光圈镜头：2.7-10mm¦300万¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外； 4、配套防护罩、支架。 |  |
| 2 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：200万红外网络枪式摄像机 2、200万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态: 120 dB；焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°【6 mm（53.9°），8 mm（40.9°），12 mm（25.4°）可选】；补光距离: 红外光最远可达50 m，柔光最远可达30 m；防补光过曝: 支持；红外波长范围: 850 nm；补光灯类型: 默认白光灯，可切换红外灯；最大图像尺寸: 1920 × 1080；视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264；网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；音频: 1个内置麦克风；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；电流及功耗: DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W；电源接口类型: ?5.5 mm圆口；产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm；包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm；设备重量: 580 g；带包装重量: 770 g；防护: IP66 3、配套支架 |  |
| 3 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：消防通道车辆占道检测网络摄像机 2、400万 1/1.8" 消防通道车辆占道检测全彩筒型网络摄像机；支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别；支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° ★镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0（以公安部检测报告为准）。白光距离: 最远可达30 m；最大图像尺寸: 2688 × 1520；视频压缩准:H.265/H.264/MJPEG；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测；音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡）；报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A）；具有RS-485；复位: 支持；支持MD5、SHA256加密算法（以公安部检测报告为准）。网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电；过线计数: 支持；启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4；电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W；电源接口类型: 三芯电源接口；防护: IP66； ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警（以公安部检测报告为准） 3、配套防护罩、支架 |  |
| 4 |  |  | 其他电源设备安装 |  |  |  | 1、名称：摄像机专用电源 2、DC12V/10A |  |
| 5 |  |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、名称：3.5m摄像机立杆 2、≥3.5m含防雷箱、基础等配件 |  |
| 6 |  |  | 计算机应用、网络系统接地 |  |  |  | 1、名称：摄像机信号避雷器 2、工作电平Uo=12-24Vdc、传输速率20Mbit/s、额定通流In=700A/5KA、保护水平Up：线-线≤18V-36V、线-地≤650V |  |
| 7 |  |  | 录像设备 |  |  |  | 1、名称：32路NVR硬盘录像机 2、硬件规格：2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 ★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准） ★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准） ★配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志（以公安部检测报告为准） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  |
| 8 |  |  | 存储设备 |  |  |  | 1、名称：专用监控硬盘 2、6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |
| 9 |  |  | 显示设备 |  |  |  | 1、名称：25寸液晶显示器 2、液晶监视器，塑胶外观；显示：LED背光；物理分辨率1920×1080；亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W |  |
| 10 |  |  | 输入设备 |  |  |  | 1、名称：管理电脑（工作站） 2、CPU：英特尔酷睿i3及以上；内存：8G及以上；硬盘：250GB SSD或以上 显示器：21寸及以上；带键盘、鼠标；含正版Windows操作系统 |  |
| 11 |  |  | 控制台 |  |  |  | 1、名称：工作台 2、定制（3工位） |  |
| 12 |  |  | 交换机 |  |  |  | 1、名称：24口千兆接入交换机 2、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpp，提供官网截图作为证明；要求所投设备MAC地址≥12K，提供官网截图作为证明；要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术；为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV；支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定；支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台；要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台；要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |  |
| 13 |  |  | 接口卡 |  |  |  | 1、名称：光模块-SFP-GE-单模模块 2、千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |  |
| 14 |  |  | 交换机 |  |  |  | 1、名称：核心交换机 2、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；单张线卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个；为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U；交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps，提供官网截图作为证明；设备防雷不低于6KV，提供官网截图作为证明；要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |  |
| 15 |  |  | 路由器 |  |  |  | 1、名称：路由器 2、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口；内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应； 典型配置吞吐量≥1GB，用户规模≥350终端，提供官网截图作为证明；为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应；为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口；为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求；内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能；支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能；设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为；能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等；支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率；为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权；为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台；为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦；为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景网优功能，且场景数目不得低于五个 |  |
| 16 |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：门禁管理软件。 2、智慧社区系统平台包含平台及移动端应用，集成智能化硬件、传感器，服务居民，面向社区提供智慧化、数字化社区治理、社区服务功能。主要功能如下： 一、智慧社区基础功能： 小区基础数据维护模块：可配置小区的基本数据如车位数量、物业电话等情况，以及小区的发卡器类型、人员审核方式、远程开门权限、人员有效期。房屋基础数据管理模块：可对楼栋单元、户室信息进行新增、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选查询小区自住、出租、房屋房屋。住户管理审核模块：支持小区住户（业主、家属、租户）进行添加、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选不同类型的住户。支持录入住户的照片、姓名、手机号码、证件及号码，住户可关联多个户室、设置不同的身份类型、期限。社区或物业管理服务人员可审核住户通过App、小程序提交的身份认证申请及相应资料。卡片管理发卡授权模块：小区门禁系统发卡、查询、管理功能，为提升IC卡安全性，支持对IC卡设置全扇区加密，支持设置IC卡有效期，有效期过期住户无需重新发卡，可平台直接设置。另外可支持身份证、居住证等卡片，支持对IC卡挂失、换卡、退卡操作。 智能门禁配置模块：支持门禁分组、门禁授权功能，可按人员或按设备两种维度进行授权。 二、物业服务功能： 物业人员模块：可增加、删除、修改、查询物业人员，可对物业人员设置不同的权限、车辆、卡片管理，帮忙关联物业人员微信。人脸门禁：可卡片列表显示门禁最新的通行情况、照片记录，可对门禁进行远程开门操作，查询门禁不同时间段的通行记录，可快速筛选今天、昨天、本月的记录。通知公告：支持将物业公告同步发布到居民App、小程序端，通知可设置有效时间段，可对已发布的通知进行撤回、修改、删除操作。业主报修：居民可通过App、小程序上报公共区域或私人区域的维修，物业可第一时间收到报修派单，支持指派物业人员人员，维修人员可第一时间收到任务、联系住户处理，处理完成后提交，住户可对报修服务进行评价反馈。物业风采：可发布物业工作风采、工作纪实、明星员工等功能。 三、智慧车场功能： 车辆管理模块：可对小区固定车辆进行管理、收费，可快速过滤查询包期到期车辆进行管理，支持按姓名、车牌、手机号码等方式查询车辆。充值记录模块：支持查询不同车场、车牌的充值缴费、退款记录。收费记录模块：支持查询临时车辆的收费记录。车场配置模块：支持对车场的参数、收费规则、放行规则、移动支付等进行配置。 四、出入记录功能： 人员出入记录模块：支持人员刷脸、刷卡、远程开门等出入记录查询，可便捷筛选陌生人。车辆出入记录模块：支持车辆进场、出场记录查询、按时间段筛选。 五、社区服务功能： 问卷调查：社区可发起问卷调查，问卷支持单选、 多选、填空等形式，支持问卷结果汇总分析。常用电话：维护社区常用办事电话，可面向居民App、小程序展示。办事指南：编辑、维护办事指南，居民可根据类别便捷查询、查看。党建服务：党员亮相、党员服务、党员报到、党史回眸。社区通知：社区发布通知功能。社区公示：社区人员公示。不文明举报：居民可通过App举报不文明现象，助力文明城市创建。居民信箱：居民可通过App反馈意见、建议，平台查阅、导出、答复。社区新闻模块：发布社区新闻，居民可通过App、小程序阅览。 六、运维管理 离线设备列表：可展示异常离线设备列表。授权失败记录：可展示人员授权下发失败记录列表。设备告警：设备告警功能，支持离线告警、事件告警等，告警支持邮件、短信、微信多种方式推送系统管理人员。设备日志：设备日志上报功能。 七、系统管理模块： 系统用户管理：支持用户添加、删除、修改、禁用、启用、权限分配等。角色权限管理：支持设定不同的角色权限，不同的角色可设置不同的功能菜单权限、数据权限。组织架构管理：系统各层级组织架构管理，支持至少20个层级。日志模块：包含登录日志、操作日志、人脸日志等功能，可及时异常登录、频繁操作失败、人脸质量评分等日志。 八、更新模块：智能设备软件更新包上传、发布、更新结果查看功能。 九、信息发布模块：支持将信息发布到门禁等电子显示屏设备等。 十、移动端应用：向小区居民住户提供App、微信小程序、支付宝小程序等移动端应用，提供注册、登陆、身份认证、房屋申请、家人添加、住户审核、通知公告、社区活动、物业风采、一键报修、智能门禁、远程开门、高清可视对讲、智能家居、帮助说明、分享、注销账号、手机绑定变更、更新等功能模块。支持根据平台迭代升级相应功能。 ★以上模块功能相关的软件如平台、App、小程序应具有自主知识产权，功能模块支持后续开发迭代扩展。 |  |
| 17 |  |  | 网络服务器 |  |  |  | 1、名称：平台服务器 2、4210/16GB*2/1.2TB SAS 10K 2.5*2/PERC H330+/750W冗电/2U |  |
| 18 |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：智能监控分析软件 2、视频监控管理平台软件： 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能。 ★要求监控点最多管理容量为1000000路（以公安部检测报告为准） ★要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置（以公安部检测报告为准） ★要求支持接入ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备（以公安部检测报告为准） ★要求支持监控点的批量迁移（以公安部检测报告为准） |  |
| 19 |  |  | 网络服务器 |  |  |  | 1、名称：流媒体服务器 2、E2224 4核心 /内存8G ECC *1/硬盘1T SATA *1 /电源：250W*1/1U |  |
| 20 |  |  | 其他费用 |  |  |  | 1、名称：互联网通信链路费用 2、质保期内2年：运营商互联网通信链路，带宽≥50Mbps；供互联网通信链路费用，用于实现对讲App等服务相关功能 |  |
| 21 |  |  | 其他费用 |  |  |  | 1、名称：VPN专线 2、质保期内2年：汇聚视频到街道侧平台 |  |
| 22 |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 1、名称：电视监视系统 56台 |  |
| 23 |  |  | 安全防范全系统调试 |  |  |  | 1、名称：安防系统联合调试≤200点 |  |
| 24 |  |  | 安全防范系统工程试运行 |  |  |  | 1、名称：安全防范系统工程试运行 试运行≤200点 |  |
| 25 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：人脸识别带刷卡终端 2、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假；设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别；使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水；设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；设备支持IC卡及身份证卡号读 取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板；设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（以公安部检测报告为准）；设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别；不锈钢支架安装。 3、含一体机支架：尺寸适配7寸双目测温人脸识别门禁一体机 |  |
| 26 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：门口机电源 2、5 A（12V）；输入市电：AC110-240V 50-60Hz；DC12V电压：12V±10%；NC/NO输出电压，可控制门锁 ；DC12V最大带3A负荷；温度在-20℃—50℃；PUSH可接开关信号；开锁时间可设0~10s；外壳绝缘电压：1.5KV；CONTROL可接+-5V致+-15V电信号；短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护；打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复；空载时纹波在10mV以内 |  |
| 27 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：出门按钮 2、86mm*86mm；不锈钢材质；户外防水 3、配套出门按钮立柱：门体材料为冷轧镀锌钢管，190°高温喷塑 |  |
| 28 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：人行速通门（含控制器） 2、输入电压:220V+10%/50HZ；工作电压：DC24V；电机规格：无刷DC24V/60W；磁力锁拉力：180KG；安装方式:内置式,噪声:小于55dB；开闭时间:3-8秒,开门停止时间:0-30秒；画面显示尺寸：850*1405mm；规格尺寸：210*1630*1320~1620mm |  |
| 29 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：磁力锁 2、配套 |  |
| 30 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：闭门器 2、配套 |  |
| 31 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：室外安防箱 2、不锈钢配电箱；户外防雨；尺寸不小于300mm*400mm*170mm 3、含2P漏电保护器 |  |
| 32 |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 1、名称：出入口控制系统≤50门 |  |
| 33 |  |  | 家居智能化系统设备调试 |  |  |  | 1、名称：对讲单元门口机（可带人脸识别） 2、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假；设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别；使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水；设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；设备支持IC卡及身份证卡号读 取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板；设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（以公安部检测报告为准）；设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别 |  |
| 34 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：单元门锁（灵性锁） 2、实心锁舌，锁壳2.0mm加厚 |  |
| 35 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：门口机电源 2、5 A（12V）；输入市电：AC110-240V 50-60Hz；DC12V电压：12V±10%；NC/NO输出电压，可控制门锁；C12V最大带3A负荷；温度在-20℃—50℃；PUSH可接开关信号开锁时间可设0~10s 外壳绝缘电压：1.5KV；CONTROL可接+-5V致+-15V电信号；短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护；打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复；空载时纹波在10mV以内 |  |
| 36 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：出门按钮 |  |
| 37 |  |  | 家居智能化系统设备调试 |  |  |  | 1、室内终端机：处理器 操作系统:嵌入式RTOS操作系统，显示参数:显示屏 7寸彩色TFT LCD，分辨率1024*600，操作方式:电容式触摸屏 操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便音频输入:内置全指向麦克风音频输出:内置扬声器音频压缩标准:G.711U音频压缩码率:64Kbps音质:支持噪声抑制和回声消除处理以太网:10M/100M自适应网络协议:TCP/IP、SIP、RTSP报警输入:8路防区网口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口电源:网线供电或DC12V功耗≤10w工作温度:-10℃-＋55℃工作湿度:10％-90％外形尺寸:200mm×140mm×15.1mm（宽×高×厚） |  |
| 38 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：楼道解码器 2、16 个 RJ45 接口，12 个 10/100M 自适应网线供电电口，4 个 10/100M 自适应级联联网电口；自带 DC24V 稳压开关电源，直接由 220V 市电供电；支持 IEEE802.3 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3x；支持存储和转发交换方式；支持 VLAN 技术；超过 100 万小时的平均无故障时间；工业级设计，小机箱设计，能直接螺丝壁装，可靠性高；宽温型号工作温度范围，-10℃ - +55℃ |  |
| 39 |  |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 1、名称：光纤收发器 2、1个10/100Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM |  |
| 40 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：发卡器 2、支持IC卡、二代身份证、居住证；支持协议:标准ISO/IEC14443A协议，EM/TK系列；支持卡片: Mifare 1K、Mifare 4K、FM11RF08、Ultralight、NTAG电子标签，2代身份证/居住证l；支持操作系统：Windows98、2k、2003、Me、XP、Linux、Unix、Vista、Win7、Win10；Android；读卡距离：00~80mm；读写时间：小于1S；工作电压：DC5V，±10%；工作电流：60mA 遵循标准：ISO/IEC14443A；状态提醒：LED指示灯和蜂鸣器 |  |
| 41 |  |  | 门禁卡 |  |  |  | 1、名称：IC卡 2、尺寸：50*30mm，可穿绳；材质：正反面过滴胶；芯片：复旦F08；工作温度：-20℃~85℃ IC卡要求：支持全扇区加密，保障安全；每户提供3张IC卡 |  |
| 42 |  |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、名称：人脸录入摄像头 2、高清USB摄像头；免驱动安装；分辨率：1920*1080；镜头：全玻璃镜头，支持手动调焦；供电：标准USB口供电；支持window7、window10操作系统；支持自动曝光；搭配可调的三角支架 |  |
| 43 |  |  | 家居控制设备安装 |  |  |  | 1、名称：对讲中心管理主机（含电源） 2、显示屏：7寸彩色TFT LCD；摄像头：CMOS 130W像素，可开关；显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、机械按键；RS485口：2个，RS485半双工；一个USB接口，可插U盘；4个IO输入，2个开关量输出，2个继电器输出；外形尺寸：436mm×235mm×67mm（长*宽*高） 3、配套软件 |  |
| 44 |  |  | 输入设备 |  |  |  | 1、名称：对讲管理电脑 2、CPU：英特尔酷睿i3；内存：8GB；硬盘：250GB SSD固态硬盘；显示器：21寸；带键盘、鼠标,WIN10正版系统 |  |
| 45 |  |  | 机柜、机架 |  |  |  | 1、名称：42U机柜（带上锁功能） 2、42U机柜，宽度：600mm，深度1000mm；前门 网孔前门带锁, 网孔后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准; |  |
| 46 |  |  | 软件 |  |  |  | 1、配套对讲软件，实现对讲交互功能 |  |
| 47 |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 1、名称：出入口控制系统 |  |
| 48 |  |  | 显示设备 |  |  |  | 1、名称：室外P4全彩LED显示屏 2、像素点采用1红1蓝1绿三合一；P4户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩；模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率80点×40点；驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能；工作电压：在4.5VDC能正常工作；工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作；像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥130°；物理密度： 62500点/㎡；刷新频率：≥1920Hz；灰度/颜色：大于或等于16bit；校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2；色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性 ：≤97% ；最大对比度：≥5500：1；色温：30000K-18000K具有可调整性；平均无故障时间：≥10000小时；平整度：≤0.3mm；工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源；最大功耗：≤880W /㎡，平均功耗≤300W/㎡ 3、含全彩控制板卡1套：支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带16个HUB75接口，支持所有75口1~64扫任意模组；数据组数：32组，最大带载：长度128点，高度1024点，打折带载：长度256点，高度512点 |  |
| 49 |  |  | 显示设备 |  |  |  | 1、名称：视频处理器 2、尺寸小巧， 功能强大，应用灵活方便，自带播放系统，超强高清解码播放，效果出众，强力巨彩LED大屏幕播放系统QLplayer，进行节目和设备管理，支持U盘即插即播；总点数：65万，最宽：4096，最高：1536 |  |
| 50 |  |  | 软件 |  |  |  | 1、名称：显示屏专用控制软件 2、配套 |  |
| 51 |  |  | 钢结构、装饰及基础 |  |  |  | 1、名称：钢结构、装饰及基础 2、定制、含控制箱 |  |
| 52 |  |  | 防静电活动地板 |  |  |  | 1、名称：全钢防静电地板 2、600*600*35mm，架高250mm 3、含支撑、不锈钢收口条、吸盘等 |  |
| 53 |  |  | 台阶 |  |  |  | 1、名称：入口台阶制作安装 2、现场制作安装 |  |
| 54 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：30*3mm紫铜排 |  |
| 55 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：50*0.3mm紫铜带 |  |
| 56 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：BVR-4 |  |
| 57 |  |  | 接地母线 |  |  |  | 1、名称：BVR-35 |  |
| 58 |  |  | 等电位端子箱、 测试板 |  |  |  | 1、名称：等电位箱（含接地汇流排）,含接地跨接线安装 接地跨接线 |  |
| 59 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：总配电箱 2、含箱体、漏电保护器、空气开关、汇流排、导轨等 |  |
| 60 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：室外弱电管理箱 2、室外防水，不锈钢防雨水配电箱600*800*350mm，包含漏电保护、空开、接地等配件 |  |
| 61 |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称：单元楼道弱电箱 2、安防箱（含空开、漏保、绝缘板等附件） 不锈钢材质，含空开、漏保、绝缘板等附件 ,尺寸暂定500*400*180MM（尺寸需根据实装情况进行调整） |  |
| 62 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：半硬质塑料管埋地敷设 2、规格：PE50 |  |
| 63 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管地埋敷设 2、规格：SC50 |  |
| 64 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：镀锌钢管地埋敷设 2、规格：SC25 |  |
| 65 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：明配镀锌钢管 2、规格：SC25 |  |
| 66 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：明配镀锌钢管 2、规格：SC20 |  |
| 67 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：明配刚性阻燃管 2、规格：PVC25 |  |
| 68 |  |  | 光缆 |  |  |  | 1、名称：室外6芯单模光纤 |  |
| 69 |  |  | 光纤连接 |  |  |  | 1、名称：光纤熔接 2、光纤熔接、测试 |  |
| 70 |  |  | 光缆终端盒 |  |  |  | 1、名称：24口机架式光纤配线架（不含耦合器） 2、24芯光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0；设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使得安装和维护变得更加容易；为了灵活地适应未来的应用，要能适应各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件 |  |
| 71 |  |  | 光缆终端盒 |  |  |  | 1、名称：8口光纤熔接盒（不含耦合器） 2、8位 SC型 |  |
| 72 |  |  | 光纤盒 |  |  |  | 1、名称：单模SC耦合器 2、SC/SC单模适配器 |  |
| 73 |  |  | 布放尾纤 |  |  |  | 1、名称：SC单模单芯尾纤1M |  |
| 74 |  |  | 跳线 |  |  |  | 1、名称：单模SC-LC光纤跳线2M |  |
| 75 |  |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT6 |  |
| 76 |  |  | 双绞线缆 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：CAT5e |  |
| 77 |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-4*1.0 |  |
| 78 |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-2*1.0 |  |
| 79 |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*4 |  |
| 80 |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-3*2.5 |  |
| 81 |  |  | 电力电缆 |  |  |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：YJV-5*10 |  |
| 82 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：暗配镀锌钢管 2、规格：SC20 |  |
| 83 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：暗配刚性阻燃管 2、规格：PVC25 |  |
| 84 |  |  | 配管 |  |  |  | 1、名称：暗配刚性阻燃管 2、规格：PVC20 |  |
| 85 |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV-2.5 |  |
| 86 |  |  | 配线 |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、规格：BVR-2.5 |  |
| 永红家园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 显示设备 |  |  |  | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一 2、P4户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率80点×40点 4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能 5、工作电压：在4.5VDC能正常工作 6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 7、像素点间距：4mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥130° 8、物理密度： 62500点/㎡ 9、刷新频率：≥1920Hz 10、灰度/颜色：大于或等于16bit 11、校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2 12、色度均匀性：≤0.005，亮度均匀性 ：≤97% ； 13、最大对比度：≥5500：1 14、色温：30000K-18000K具有可调整性 15、平均无故障时间：≥10000小时 16、平整度：≤0.3mm 17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源 18、最大功耗：≤880W /㎡，平均功耗≤300W/㎡ |  |  |
| 2 |  | 视频传输设备 |  |  |  | 支持高精度色度、亮度一体化逐点校正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带16个HUB75接口，支持所有75口1~64扫任意模组；数据组数：32组，最大带载：长度128点，高度1024点，打折带载：长度256点，高度512点 |  |  |
| 3 |  | 视频传输设备 |  |  |  | 尺寸小巧， 功能强大，应用灵活方便，自带播放系统，超强高清解码播放，效果出众，强力巨彩LED大屏幕播放系统QLplayer，进行节目和设备管理，支持U盘即插即播；总点数：65万，最宽：4096，最高：1536 |  |  |
| 4 |  | 软件 |  |  |  | 显示屏专用控制软件 |  |  |
| 5 |  | 钢结构、装饰及基础 |  |  |  | 钢结构、装饰及基础 |  |  |
| 6 |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假 2、设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别 4、使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能 7、人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s 8、设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板 9、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 10、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲 11、设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（以公安部检测报告为准） 12、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别 |  |  |
| 7 |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假 2、设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别 4、使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能 7、人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s 8、设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板 9、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 10、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲 12、设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像 13、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别 14、不锈钢支架安装 |  |  |
| 8 |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 名称：电磁锁(含电源） 实心锁舌，锁壳2.0mm加厚 |  |  |
| 9 |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 86mm*86mm，不锈钢材质，户外防水 |  |  |
| 10 |  | 其他电源设备安装 |  |  |  | 名称：电磁锁(含电源） 实心锁舌，锁壳2.0mm加厚 86mm*86mm，不锈钢材质，户外防水 5 A（12V） 输入市电：AC110-240V 50-60Hz DC12V电压：12V±10% NC/NO输出电压，可控制门锁 DC12V最大带3A负荷 温度在-20℃—50℃ PUSH可接开关信号 开锁时间可设0~10s 外壳绝缘电压：1.5KV CONTROL可接+-5V致+-15V电信号； 短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护。 打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 空载时纹波在10mV以内 |  |  |
| 11 |  | 分线接线箱（盒） |  |  |  | 安防箱（含空开、漏保、绝缘板等附件） 不锈钢材质，含空开、漏保、绝缘板等附件 ,尺寸暂定500*400*180MM（尺寸需根据实装情况进行调整） |  |  |
| 12 |  | 视频传输设备 |  |  |  | 16 个 RJ45 接口，12 个 10/100M 自适应网线供电电口，4 个 10/100M 自适应级联联网电口 自带 DC24V 稳压开关电源，直接由 220V 市电供电 支持 IEEE802.3 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3x 支持存储和转发交换方式 支持 VLAN 技术 超过 100 万小时的平均无故障时间 工业级设计，小机箱设计，能直接螺丝壁装，可靠性高 宽温型号工作温度范围，-10℃ - +55℃ |  |  |
| 13 |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 支持IC卡、二代身份证、居住证 支持协议:标准ISO/IEC14443A协议，EM/TK系列 支持卡片: Mifare 1K、Mifare 4K、FM11RF08、Ultralight、NTAG电子标签，2代身份证/居住证 支持操作系统：Windows98、2k、2003、Me、XP、Linux、Unix、Vista、Win7、Win10、Android 读卡距离：00~80mm 读写时间：小于1S 工作电压：DC5V，±10% 工作电流：60mA 遵循标准：ISO/IEC14443A 状态提醒：LED指示灯和蜂鸣器 |  |  |
| 14 |  | IC卡 |  |  |  | 尺寸：50*30mm，可穿绳 材质：正反面过滴胶 芯片：复旦F08 工作温度：-20℃~85℃ IC卡要求：支持全扇区加密，保障安全 每户提供3张IC卡 |  |  |
| 15 |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 高清USB摄像头 免驱动安装 分辨率：1920*1080 镜头：全玻璃镜头，支持手动调焦 供电：标准USB口供电 支持window7、window10操作系统 支持自动曝光 搭配可调的三角支架 |  |  |
| 16 |  | 家居控制设备安装 |  |  |  | 显示屏：7寸彩色TFT LCD 摄像头：CMOS 130W像素，可开关 显示屏分辨率：1024*600 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键、机械按键 RS485口：2个，RS485半双工 一个USB接口，可插U盘 4个IO输入，2个开关量输出，2个继电器输出 外形尺寸：436mm×235mm×67mm（长*宽*高） |  |  |
| 17 |  | 家居控制设备安装 |  |  |  | 配套对讲中心云平台软件，实现门口机与社区居民智能终端间的消息处理、转发等核心功能 |  |  |
| 18 |  | 控制设备 |  |  |  | CPU：英特尔酷睿i3 内存：8GB 硬盘：250GB SSD固态硬盘 显示器：21寸 带键盘、鼠标 |  |  |
| 19 |  | 家居控制设备安装 |  |  |  | 配套对讲套件，实现对讲交互功能 |  |  |
| 20 |  | 机柜、机架 |  |  |  | 42U机柜，宽度：600mm，深度1000mm；前门 网孔前门带锁, 网孔后门带锁, 全钢侧门可快速装卸 带电源 风扇 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准; |  |  |
| 21 |  | 家居控制设备安装 |  |  |  | 可视对讲户内机、处理器 操作系统:嵌入式RTOS操作系统 显示参数:显示屏 7寸彩色TFT LCD 分辨率1024*600 操作方式:电容式触摸屏 操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便 音频输入:内置全指向麦克风 音频输出:内置扬声器 音频压缩标准:G.711U 音频压缩码率:64Kbps 音质:支持噪声抑制和回声消除处理 以太网:10M/100M自适应 网络协议:TCP/IP、SIP、RTSP 报警输入:8路防区 网口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 电源:网线供电或DC12V 功耗≤10w 工作温度:-10℃-＋55℃ 工作湿度:10％-90％ 外形尺寸:200mm×140mm×15.1mm（宽×高×厚） |  |  |
| 22 |  | 配线架 |  |  |  | 规格：24芯光纤接入能力，有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续，带有管理器及固定附件 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 设计：19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱，使得安装和维护变得更加容易 为了灵活地适应未来的应用，要能适应各种形式的光纤耦合器（ST、SC、MTRJ、LC等）。 随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件 |  |  |
| 23 |  | 光纤盒 |  |  |  | 1.名 称：单模SC耦合器 2.规 格：SC/SC单模适配器 |  |  |
| 24 |  | 布放尾纤 |  |  |  | SC单芯单模尾纤，长度1m |  |  |
| 25 |  | 光纤连接 |  |  |  | 光纤熔接、测试 |  |  |
| 26 |  | 跳线 |  |  |  | 单模SC-LC光纤跳线，长度2m |  |  |
| 27 |  | 分线接线箱（盒） |  |  |  | 安防箱（含空开、漏保、绝缘板等附件） 不锈钢材质，含空开、漏保、绝缘板等附件 ,尺寸暂定500*400*180MM（尺寸需根据实装情况进行调整） |  |  |
| 28 |  | 配电箱 |  |  |  | 含箱体、漏电保护器、空气开关、汇流排、导轨等 |  |  |
| 29 |  | 配线 |  |  |  | 国标，RVV3*4mm2 |  |  |
| 30 |  | 配线 |  |  |  | 国标，RVV3*2.5mm2 |  |  |
| 31 |  | 电力电缆 |  |  |  | 国标，YJV5*10mm2 |  |  |
| 32 |  | 接地母线 |  |  |  | 30*3mm，紫铜排 |  |  |
| 33 |  | 接地母线 |  |  |  | 50*0.3mm 紫铜带 |  |  |
| 34 |  | 等电位端子箱、 测试板 |  |  |  | 等电位箱 |  |  |
| 35 |  | 配线 |  |  |  | BVR4mm2，机房各金属体之间 |  |  |
| 36 |  | 配线 |  |  |  | BVR35mm2 |  |  |
| 37 |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持照片、视频防假 2、设备容量：支持5000张人脸，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号，支持二维码识别 4、使用环境：室内外环境,支持IP65等级防尘防水 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1。 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取；同时支持开启/关闭NFC刷卡功能 7、人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s 8、设备支持人脸识别、刷卡、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持反潜回（防尾随）功能，并可按时间段管控，支持255组时段计划模板 9、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 10、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲 12、设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像（以公安部检测报告为准） 13、设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别 14、不锈钢支架安装 |  |  |
| 38 |  | 其他电源设备安装 |  |  |  | 5 A（12V） 输入市电：AC110-240V 50-60Hz DC12V电压：12V±10% NC/NO输出电压，可控制门锁 DC12V最大带3A负荷 温度在-20℃—50℃ PUSH可接开关信号 开锁时间可设0~10s 外壳绝缘电压：1.5KV CONTROL可接+-5V致+-15V电信号； 短路/过载/过流/过压保护,电源在输出电流达到3A时自动保护 打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 空载时纹波在10mV以内 |  |  |
| 39 |  | 出入口目标识别设备 |  |  |  | 86mm*86mm 不锈钢材质 户外防水 |  |  |
| 40 |  | 出门按钮立柱 |  |  |  | 门体材料：冷轧镀锌钢管 喷涂工艺：190°高温喷塑 |  |  |
| 41 |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 名称：人行速通门（含控制器） 输入电压:220V+10%/50HZ 工作电压：DC24V 电机规格：无刷DC24V/60W 磁力锁拉力：180KG 安装方式:内置式,噪声:小于55dB 开闭时间:3-8秒,开门停止时间:0-30秒 画面显示尺寸：850*1405mm 规格尺寸：210*1630*1320~1620mm |  |  |
| 42 |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 电控锁 |  |  |
| 43 |  | 出入口执行机构设备 |  |  |  | 闭门器 |  |  |
| 44 |  | 分线接线箱（盒） |  |  |  | 安防箱（含空开、漏保、绝缘板等附件） 不锈钢材质，含空开、漏保、绝缘板等附件 ,尺寸暂定500*400*180MM（尺寸需根据实装情况进行调整） |  |  |
| 45 |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、不低于200万1/2.7" CMOS ICR星光级枪型网络摄像机 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 音频接口:1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口 报警输入:1路 报警输出:DC12 V机型：1路 (报警输出最大支持DC12V 30mA) 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3af 支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能 2、自动光圈镜头2.7-10mm¦300万¦1/2.7"¦F1.4¦CS接口¦红外 3、配套护罩、支架 |  |  |
| 46 |  | 其他电源设备安装 |  |  |  | 摄像机专用电源DC12V/10A |  |  |
| 47 |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 摄像机立杆≥3.5m含防雷箱、基础等配件 |  |  |
| 48 |  | 信号避雷装置安装 |  |  |  | 工作电平Uo=12-24Vdc、传输速率20Mbit/s、额定通流In=700A/5KA、保护水平Up：线-线≤18V-36V、线-地≤650V |  |  |
| 49 |  | 分线接线箱（盒） |  |  |  | 室外防水，不锈钢防雨水配电箱600*800*350mm，包含漏电保护、空开、接地等配件 |  |  |
| 50 |  | 光纤盒 |  |  |  | 光纤熔接盒8位 SC型 |  |  |
| 51 |  | 光纤盒 |  |  |  | 单模SC耦合器 |  |  |
| 52 |  | 布放尾纤 |  |  |  | SC单芯单模尾纤，长度1m |  |  |
| 53 |  | 光纤连接 |  |  |  | 光纤熔接、测试 |  |  |
| 54 |  | 跳线 |  |  |  | 单模SC-LC光纤跳线，长度2m |  |  |
| 55 |  | 录像设备 |  |  |  | 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 输入带宽：320M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端 支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 |  |  |
| 56 |  | 录像设备 |  |  |  | 1、名称：32路NVR硬盘录像机 2、规格：8盘位，可满配8T硬盘 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出 ★支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局（以公安部检测报告为准） ★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准） ★配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮（以公安部检测报告为准） 巡、联动云台预置点、记录日志 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |  |  |
| 57 |  | 存储设备 |  |  |  | 1.名 称：监控硬盘 2.容 量： 6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |  |
| 58 |  | 显示设备 |  |  |  | 液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080； 亮度380cd/㎡；对比度1200:1，功耗：≤52W |  |  |
| 59 |  | 控制设备 |  |  |  | CPU：英特尔酷睿i3及以上 内存：8G及以上 硬盘：250GB SSD或以上 显示器：21寸及以上 带键盘、鼠标 含正版Windows操作系统 |  |  |
| 60 |  | 盘、箱、柜安装 |  |  |  | 定制（2工位） |  |  |
| 61 |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、400万 1/1.8" 消防通道车辆占道检测全彩筒型网络摄像机（含配套护罩、支架） 支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别； 支持消防通道停车侦测报警联动报警输出，事件结果可通过SDK上传中心，图片可上传FTP 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° ★镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0（以公安部检测报告为准） 白光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远7 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A） 具有RS-485 复位: 支持 支持MD5、SHA256加密算法（以公安部检测报告为准）。 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 过线计数: 支持 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W 电源接口类型: 三芯电源接口 防护: IP66 ★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警（以公安部检测报告为准） |  |  |
| 62 |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 摄像机立杆≥3.5m含防雷箱、基础等配件 |  |  |
| 63 |  | 信号避雷装置安装 |  |  |  | 工作电平Uo=12-24Vdc、传输速率20Mbit/s、额定通流In=700A/5KA、保护水平Up：线-线≤18V-36V、线-地≤650V |  |  |
| 64 |  | 软件 |  |  |  | 配套智能分析软件 |  |  |
| 65 |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 1、800万高空抛物摄像机（含镜头、护罩、支架） 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 ★支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率（以公安部检测报告为准） ★支持高空抛物检测功能，可检测如垃圾袋、纸盒、矿泉水瓶等，可抓图并发出报警提示（以公安部检测报告为准） 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 焦距&视场角: （变焦）2.8~12 mm @F1.2，水平视场角：100.0°~39.8°，垂直视场角：52.0°~22.4°，对角线视场角：120.0°~45.7° 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 复位: 支持 电流及功耗: DC：12 V，0.65 A，最大功耗：7.8 W; PoE：（802.3at，42.5 V~57 V），0.24 A~0.18 A，最大功耗：9.8 W 电源接口类型: 三芯电源接口 供电方式: DC：12 V ± 20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at，Class 4 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 设备重量: 1350 g 防护: IP67 2、配套护罩、支架 |  |  |
| 66 |  | 监控摄像设备 |  |  |  | 摄像机立杆≥3.5m含防雷箱、基础等配件 |  |  |
| 67 |  | 信号避雷装置安装 |  |  |  | 工作电平Uo=12-24Vdc、传输速率20Mbit/s、额定通流In=700A/5KA、保护水平Up：线-线≤18V-36V、线-地≤650V |  |  |
| 68 |  | 软件 |  |  |  | 配套高空抛物分析软件 |  |  |
| 69 |  | 交换机 |  |  |  | 1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28 2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpp，提供官网截图作为证明 3、要求所投设备MAC地址≥12K，提供官网截图作为证明 4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术 5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定 8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台 10、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms 11、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能 12、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌 13、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台 14、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送 15、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |  |  |
| 70 |  | 接口卡 |  |  |  | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |  |  |
| 71 |  | 交换机 |  |  |  | 1、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个 2、单张线卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个 3、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U 4、交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps，提供官网截图作为证明 5、设备防雷不低于6KV，提供官网截图作为证明 6、 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送 7、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 |  |  |
| 72 |  | 路由器 |  |  |  | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口 2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应 3、典型配置吞吐量≥1GB，用户规模≥350终端，提供官网截图作为证明 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，为防止虚假应 5、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口 6、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求 7、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能 8、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能 9、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为 10、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等 11、支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率 12、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权 13、为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台 14、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦 15、为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景网优功能，且场景数目不得低于五个 |  |  |
| 73 |  | 软件 |  |  |  | 智慧社区系统平台包含平台及移动端应用，集成智能化硬件、传感器，服务居民，面向社区提供智慧化、数字化社区治理、社区服务功能。主要功能如下： 一、智慧社区基础功能： 1、小区基础数据维护模块：可配置小区的基本数据如车位数量、物业电话等情况，以及小区的发卡器类型、人员审核方式、远程开门权限、人员有效期 2、房屋基础数据管理模块：可对楼栋单元、户室信息进行新增、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选查询小区自住、出租、房屋房屋 3、住户管理审核模块：支持小区住户（业主、家属、租户）进行添加、修改、删除、批量导入、查询等操作，可快速筛选不同类型的住户。支持录入住户的照片、姓名、手机号码、证件及号码，住户可关联多个户室、设置不同的身份类型、期限。社区或物业管理服务人员可审核住户通过App、小程序提交的身份认证申请及相应资料 4、卡片管理发卡授权模块：小区门禁系统发卡、查询、管理功能，为提升IC卡安全性，支持对IC卡设置全扇区加密，支持设置IC卡有效期，有效期过期住户无需重新发卡，可平台直接设置。另外可支持身份证、居住证等卡片，支持对IC卡挂失、换卡、退卡操作 5、智能门禁配置模块：支持门禁分组、门禁授权功能，可按人员或按设备两种维度进行授权 二、物业服务功能： 1、物业人员模块：可增加、删除、修改、查询物业人员，可对物业人员设置不同的权限、车辆、卡片管理，帮忙关联物业人员微信 2、人脸门禁：可卡片列表显示门禁最新的通行情况、照片记录，可对门禁进行远程开门操作，查询门禁不同时间段的通行记录，可快速筛选今天、昨天、本月的记录 3、通知公告：支持将物业公告同步发布到居民App、小程序端，通知可设置有效时间段，可对已发布的通知进行撤回、修改、删除操作 4、业主报修：居民可通过App、小程序上报公共区域或私人区域的维修，物业可第一时间收到报修派单，支持指派物业人员人员，维修人员可第一时间收到任务、联系住户处理，处理完成后提交，住户可对报修服务进行评价反馈 5、物业风采：可发布物业工作风采、工作纪实、明星员工等功能 三、智慧车场功能： 1、车辆管理模块：可对小区固定车辆进行管理、收费，可快速过滤查询包期到期车辆进行管理，支持按姓名、车牌、手机号码等方式查询车辆 2、充值记录模块：支持查询不同车场、车牌的充值缴费、退款记录 3、收费记录模块：支持查询临时车辆的收费记录 4、车场配置模块：支持对车场的参数、收费规则、放行规则、移动支付等进行配置 四、出入记录功能： 1、人员出入记录模块：支持人员刷脸、刷卡、远程开门等出入记录查询，可便捷筛选陌生人 2、车辆出入记录模块：支持车辆进场、出场记录查询、按时间段筛选 五、社区服务功能： 1、问卷调查：社区可发起问卷调查，问卷支持单选、多选、填空等形式，支持问卷结果汇总分析 2、常用电话：维护社区常用办事电话，可面向居民App、小程序展示 3、办事指南：编辑、维护办事指南，居民可根据类别便捷查询、查看 4、党建服务：党员亮相、党员服务、党员报到、党史回眸 5、社区通知：社区发布通知功能 6、社区公示：社区人员公示 7、不文明举报：居民可通过App举报不文明现象，助力文明城市创建 8、居民信箱：居民可通过App反馈意见、建议，平台查阅、导出、答复 9、社区新闻模块：发布社区新闻，居民可通过App、小程序阅览 六、运维管理 1、离线设备列表：可展示异常离线设备列表 2、授权失败记录：可展示人员授权下发失败记录列表 3、设备告警：设备告警功能，支持离线告警、事件告警等，告警支持邮件、短信、微信多种方式推送系统管理人员 4、设备日志：设备日志上报功能 七、系统管理模块： 1、系统用户管理：支持用户添加、删除、修改、禁用、启用、权限分配等 2、角色权限管理：支持设定不同的角色权限，不同的角色可设置不同的功能菜单权限、数据权限 3、组织架构管理：系统各层级组织架构管理，支持至少20个层级 4、日志模块：包含登录日志、操作日志、人脸日志等功能，可及时异常登录、频繁操作失败、人脸质量评分等日志 八、更新模块：智能设备软件更新包上传、发布、更新结果查看功能 九、信息发布模块：支持将信息发布到门禁等电子显示屏设备等 十、移动端应用：向小区居民住户提供App、微信小程序、支付宝小程序等移动端应用，提供注册、登陆、身份认证、房屋申请、家人添加、住户审核、通知公告、社区活动、物业风采、一键报修、智能门禁、远程开门、高清可视对讲、智能家居、帮助说明、分享、注销账号、手机绑定变更、更新等功能模块。支持根据平台迭代升级相应功能 ★以上模块功能相关的软件如平台、App、小程序应具有自主知识产权，功能模块支持后续开发迭代扩展。 |  |  |
| 74 |  | 网络服务器 |  |  |  | 4210/16GB*2/1.2TB SAS 10K 2.5*2/PERC H330+/750W冗电/2U |  |  |
| 75 |  | 软件 |  |  |  | 视频监控管理平台软件： 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、停车场网管、紧急报警、违停球接入等功能 ★要求监控点最多管理容量为1000000路（以公安部检测报告为准） ★要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置（以公安部检测报告为准） ★要求支持接入ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备（以公安部检测报告为准） ★要求支持监控点的批量迁移（以公安部检测报告为准） |  |  |
| 76 |  | 互联网通信链路费用 |  |  |  | 质保期内2年：运营商互联网通信链路，带宽≥50Mbps；供互联网通信链路费用，用于实现对讲App等服务相关功能 |  |  |
| 77 |  | VPN专线 |  |  |  | 质保期内2年：汇聚视频到街道侧平台 |  |  |
| 78 |  | 网络服务器 |  |  |  | E2224 4核心 /内存8G ECC *1/硬盘1T SATA *1 /电源：250W*1/1U |  |  |
| 79 |  | 光缆 |  |  |  | 6芯单模光纤管；管内穿线 |  |  |
| 80 |  | 配管 |  |  |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）25 |  |  |
| 81 |  | 配管 |  |  |  | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20*2.8 |  |  |
| 82 |  | 配管 |  |  |  | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25*3.2 |  |  |
| 83 |  | 双绞线缆 |  |  |  | CAT5E；管内穿线 |  |  |
| 84 |  | 双绞线缆 |  |  |  | CAT6；管内穿线 |  |  |
| 85 |  | 配线 |  |  |  | RVV-2*1.0；管内穿线 |  |  |
| 86 |  | 配线 |  |  |  | RVV-4*1.0；管内穿线 |  |  |
| 87 |  | 电力电缆 |  |  |  | YJV3*2.5；管内穿缆 |  |  |
| 88 |  | 电力电缆 |  |  |  | YJV3*4；管内穿缆 |  |  |
| 89 |  | 配管 |  |  |  | PE50埋地敷设 |  |  |
| 90 |  | 配管 |  |  |  | 镀锌钢管 SC25*3.2 埋地敷设 |  |  |
| 91 |  | 配管 |  |  |  | 镀锌钢管 SC50*3.8 埋地敷设 |  |  |
| 92 |  | 光缆 |  |  |  | 6芯单模光纤管；内穿线 |  |  |
| 93 |  | 双绞线缆 |  |  |  | CAT5E；管内穿线 |  |  |
| 94 |  | 配线 |  |  |  | RVV-5*1.0；管内穿线 |  |  |
| 95 |  | 电力电缆 |  |  |  | YJV3*4；管内穿缆 |  |  |
| 96 |  | 电力电缆 |  |  |  | YJV3*2.5；管内穿缆 |  |  |

（二）视频监控系统主要设备参考品牌表

| 视频监控系统主要设备参考品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 摄像机及配套设备 | 海康威视、三星、天地伟业 |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 海康威视、三星、天地伟业 |  |
| 3 | 专用监控硬盘 | 西数、希捷、东芝 |  |
| 4 | 车牌识别停车管理及配套设备 | 捷顺、安快、东南创通 |  |
| 5 | 人行速通门 | 捷顺、安快、东南创通 |  |
| 6 | 人脸识别及配套设备设备 | 海康威视、三星、天地伟业 |  |
| 7 | 可视对讲及配套设备 | 海康威视、三星、天地伟业 |  |
| 8 | 单元门锁 | 劲冠、KOB、海康 |  |
| 9 | LED显示屏及配套设备 | 强力巨彩、中视、海康 |  |
| 10 | 背景音乐设备及配套 | itc、DB-MARK、特控 |  |
| 11 | 稳压电源 | 明纬、中控、工创 | 各类12V/24V |
| 12 | 避雷器 | 雷杰、安信通、能事通 |  |
| 13 | 25寸液晶显示器 | 联想、惠普、戴尔 |  |
| 14 | 电脑 | 联想、惠普、戴尔 |  |
| 15 | 服务器 | 联想、惠普、戴尔 |  |
| 16 | 交换机 | 华为、锐捷、思科 |  |
| 17 | 光模块 | 华为、锐捷、思科 |  |
| 18 | 路由器 | 华为、锐捷、思科 |  |
| 19 | 光纤收发器 | 华为、锐捷、思科 |  |
| 20 | 单模SC耦合器 | 汤湖、阿卡斯电子、德塔森特 |  |
| 21 | SC单模单芯尾纤1M | 汤湖、阿卡斯电子、德塔森特 |  |
| 22 | 单模SC-LC光纤跳线 | 汤湖、阿卡斯电子、德塔森特 |  |
| 23 | 互联网通信链路费用 | 电信、联通、移动 | 2年 |
| 24 | VPN专线 | 电信、联通、移动 | 2年 |

（三）其他要求

1、供应商在编制投标响应文件时必须明确投标所选择的品牌、型号规格及生产厂家。除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参考品牌相当的产品参加。

2、中标人须在本合同规定的售后服务期限内，向采购人提供软件系统维护和支持服务。

3、中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

4、中标人有责任为社区及街道相关人员进行必要的培训及安装发动组织工作。

5、售后服务期限内人员费用、备品备件及维修费、平台软件维护升级费用、系统运行及维护费用、通信链路使用费等包含在投标总价内，报价一次性包干。

6、售后服务期内因系统、平台、App等软件自身缺陷导致需要开发升级所需的费用由中标人承担。

六、商务要求

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲质量要求 | 投标人保证所供的商品必须是出厂原装合格产品，如发生所供的商品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 |
| ▲售后技术 服务要求 | 质保期内： 1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，投标人负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。 2.接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达维修现场，一般问题12小时内修复，重大问题5个工作日内修复。 3.一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由中标人支付。 4.中标人配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，提供维护人员名单表。 5.中标人中标后需为本项目配备不少于3名售后服务专员。 6.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。 质保期外： 1.中标人需承诺提供长期的版本升级和更新支持，属于软件存在的不完善问 题，随时提供免费服务。 2.中标人需承诺提供长期的咨询和技术支持服务。 3.对于涉及本项目的后续需求，中标人需提供技术和工程方面的配合工作。 |
| ▲售后服务期限（质保期） | 2年，售后服务期限（质保期）从最终验收合格之日起开始计算。 |
| ▲交货期 | 合同签订后（现场满足实施条件）90日历天内完成供货及系统安装调试。 |
| ▲付款方式及支付形式 | 合同签订后预付合同总价的50%，项目完成初验合格投入试运行一个月后支付至合同总价的90%，通过审计后30个工作日内根据审定价款支付剩余款项。 |
| ▲履约保证金 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的1% （2）履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 （3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：项目验收结束后及时退还。 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 货物包装、发运及运输 | 1.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 3.中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知采购人，以准备接货。 4.货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。 5.货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。 |
| 验收 | 完成供货及系统安装调试后，达到正常的使用状态，并能稳定运行，满足采购人的要求，并得到采购人的书面确认。 |
| 合同终止 | 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |
| 备品备件及 耗材等要求 | / |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目 |
| 2 | 招标方式：公开招标 |
| ▲3 | 投标报价及费用： ▲1、本项目报价应以人民币报价。 ▲2、投标人的投标报价是履行合同的最终价格：应根据本采购项目要求包括设备采购、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到就位以及施工安装、调试、系统集成、互联网通信链路费用、平台软件开发及对接费用、平台软件管理费及升级维护费用（详见第二章 招标需求）、验收、提交相应技术资料、返工、技术培训、保修、备品备件、售后服务、税费及合理利润等的一切为完成本项目的费用。 3、投标人在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险（包括材料、设备物价上涨因素等），不得提供有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明报价合理性的报价，事后不得以任何理由要求增加费用。 4、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。 5、 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：时间：同投标截止时间；地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。 |
| 7 | 投标文件组成： 本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件） （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件）1份 。（投标单位自愿提供） （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格审查文件、技术商务文件和报价文件正本、副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲12 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的1% （2）履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 （3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：项目验收结束后及时退还。 签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| ▲13 | 合同签订后预付合同总价的50%，项目完成初验合格投入试运行一个月后支付至合同总价的90%，通过审计后30个工作日内根据审定价款支付剩余款项。 |
| 14 | 服务期限：详见第二章招标需求。 |
| ▲15 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 16 | 中标服务费： 1、招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（【2002】1980号文件）货物类项目收费标准下浮40%，以中标人实际中标价为计取基数向中标人收取。 2、中标人应当在采购代理机构发出结果公告后5个工作日内一次性支付招标代理服务费。 3、名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司； 纳税人识别号：91330205742198896； 开户行：中国农业银行宁波市江北支行； 账号：39102001040018504 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3.以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4.纸质投标文件需与电子投标文件一致。

5.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（一）投标文件的组成

投标文件的件组成：投标文件由资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部份组成。提供格式的按照格式填写，未提供格式的由投标人自拟。

1、资格审查文件包括以下内容：

（1）营业执照复印件；

（2）关于资格的承诺函（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2、技术商务文件包括以下内容：

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）法定代表人身份证明（格式见第六章 投标文件格式）或法定代表人授权书（格式见第六章 投标文件格式），投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明，投标人代表为非法定代表人的，必须提供法定代表人授权书和授权代表开标前近三个月投标人为其缴纳过的由社保部门出具的社保证明资料（复印件加盖投标方公章）；

（4）技术商务响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）实施方案（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）项目重难点理解（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）项目拟投入开发人员配置（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）售后服务评议（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）集成对接方案（格式见第六章 投标文件格式）；

（10）企业技术实力水平（格式见第六章 投标文件格式）；

（11）同类项目业绩（格式见第六章 投标文件格式）；

（12）投标人认为有必要提供的其他文件（如有）。

▲注：技术商务文件中不能出现报价。

3、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

（五）投标保证金

本项目无投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

A、电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份（投标单位自愿提供）。

- 纸质投标文件

中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格审查文件、技术商务文件和报价文件正本、副本各1份，纸质投标文件需与电子投标文件一致。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标和电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购组织机构将中止本次招标采购活动。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、中标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

7、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

8、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

9、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（二）履约保证金

1.中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承担违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、特别说明

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购单位。

4、本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

九、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）。

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3、对小型和微型企业产品的价格应给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

4、如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为技术商务得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格审查和符合性审查。

1.1资格审查

本项目为资格后审，由采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，不得进入下一步程序。资格审查后，合格的投标人不足三家的，不得继续评标。

资格审查内容（兼审查表）

| 审查类别 | 审查内容 | 符合性 （符合/不符合 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
|  | 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |  |
|  | 3.本项目的特定资格条件：无 |  |
|  | 4.本项目不接受联合体投标 |  |
| 审查结论（合格/不合格） |  |  |

注：1、采购文件要求投标人提供资格审查文件的，资格审查文件未提供或提供不齐全的，资格审查为不合格；2、上述资格审查内容中，任意一项不符合的，资格审查为不合格。

1.2符合性审查

由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的商务、技术等实质性要求。符合性审查不合格的投标人，不得进入下一步评审。符合性审查后，有效投标人不足三家的，不得继续评标。

符合性审查内容（兼评委审查表）

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求 |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
| 符合性审查 （技术商务文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）技术商务文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十一）技术商务文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购最高限价，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查为不合格。

1.3投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

B、在符合性审查（技术商务文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、技术商务文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11、技术商务文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购最高限价，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（技术商务文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

E、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

附表1

评分细则

| 技术 商务 得分 60分 | 1、招标需求技术条款及重要条款响应情况评议（26分） | 评标委员会根据投标产品技术指标对第二章招标需求中“主要设备参数清单”内容的响应情况：全部满足或者优于招标要求的得26分。 （1）一般参数负偏离（含响应不明确）每条扣1分； （2）打“★”重要参数如有负偏离（含响应不明确）每条扣2分。 注：招标文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2、实施方案 （5分） | 评标委员会根据投标人针对本项目制定的项目实施方案，项目进度保证措施进行综合评议： 项目实施方案切合实际、针对性强、内容完整，进度保证措施完善、符合项目实际要求的得5-4分； 方案符合招标文件要求、内容完整，实施进度基本符合实际情况、具有可行性的的得4-2分； 方案、措施符合要求，但内容有所欠缺的得2-0分；· |
|  | 3、项目重难点理解（4分） | 评标委员会根据投标人针对本项目实际情况、重点难点分析理解： 重点难点分析清晰、贴合实际，建议及措施合理、科学有效的得4-3分； 重点难点分析基本符合项目情况、建议及措施具有可操作性的得3-2分； 重点难点分析、建议及措施不够完善的得2-0分。 |
|  | 4、项目拟投入人员配置（5分） | 评标委员会根据投标人拟投入本项目的开发服务团队及人员配备合理性、学历、专业、类似项目经验能力案例等进行综合评议： 投入于本项目的项目团队人员资历、数量综合最优的得5-4分； 投入于本项目的项目团队人员资历、数量综合略次于最优的得4-2分； 投入于本项目的项目团队人员资历、数量综合与最优的偏差较大的得2-0分。 [投标人须提供拟投入本项目开发服务团队人员公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，相关证书、荣誉（如有）复印件并加盖投标人公章。] |
|  | 5、售后服务评议（4分） | 评标委员会根据投标人针对本项目服务要求及内容制定的售后服务方案进行评议： 售后服务方案合理、针对性强，售后服务人员及服务点完善、满足且符合项目需求的得4-3分； 售后服务方案内容基本完善、具有可参考性，售后服务人员及服务点基本符合项目要求的得3-2分； 售后服务方案内容有欠缺，不满足项目要求的得2-0分。 |
|  | 6、集成对接方案及能力（4分） | 根据投标人所开发的社区智治平台与街道现有智治综合应用平台的接口方案，从具体实现方案的可行性、效果进行综合评议： （1）硬件对接：视频监控、门禁等设备对接街道平台对接方案，从方案技术可行性、对接效果进行综合评分，得2-0分。 （2）社区平台与街道平台软件对接方案，包括各类数据如小区基础人、车、房、物、空间等基础数据，动态数据如报事报修、投诉建议、随手拍、智能感知事件等，从方案技术可行性、对接效果进行综合评分，得2-0分。 |
|  | 7、企业技术实力水平评定（1.5分） | 投标人具有信息安全管理体系认证、质量管理体系证书、环境管理体系认证的，每提供一个得0.5分，最多得1.5分。 （投标文件中提供以上证书复印件并加盖投标人公章。） |
|  | 8、同类项目业绩（1分） | 投标人2019年1月1日以来完成过的同类项目业绩，每个有效业绩得0.5分，最多得1分。（投标文件中提供合同复印件并加盖投标人公章；时间以合同签订之日为准。） |
|  | 9、系统现场功能演示（8.5分） | 投标人根据招标文件第二章招标需求所开发的社区智治平台制作系统功能演示视频，招标代理机构将会在开标现场进行播放，由评委对功能实现、满足情况进行综合评议（每缺少1项功能扣0.5分，扣完为止）： （1）社区智慧服务平台演示：小区基础数据管理功能（包括空间、人、车、房、物等）、智能门禁功能、智慧停车功能、智能安防功能、物业服务功能、社区服务功能、设备管理及运维功能、信息发布功能、物联感知功能、疫情防控等平台侧功能实现情况进行演示，全部满足得2分。 （2）数据可视化平台（社区智治分中心平台）演示：重点对实时车辆进出数据、实时人行数据、消防水位水压、电动汽车/电瓶车充电、特殊人群关怀数据（水电使用数据及预警）、智能传感信息（火灾、违规住人、油烟等告警）等功能进行演示，完全满足3分。 （3）居民服务端程序：App远程开门、室内机(有线/无线)开门、室内机/小程序App访客到达提醒功能、高清可视对讲、访客邀请、家人添加、社区活动、通知公告、投票、问卷、物业服务如报事报修、门禁屏信息发布功能（通过平台发布信息内容，固定显示）、疫情常态化防控功能（刷脸、刷身份证、刷IC卡显示相应健康码、核酸检测情况、疫苗接种情况）等功能，满分3.5分。 注：视频要求 1.视频长度不超过10分钟 2.视频资料须密封递交，递交形式为邮寄或开标现场递交，详情可见第一章公开招标采购公告。 |
|  | 10、政策性因素加分（1）分 | 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分。（须加盖公章） 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（须加盖公章） 财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号。 |
| 价格 得分 40分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值20%（如有） 基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，基准价得满分。 投标报价为评标基准价的得满分40分，其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  |

第五章 合同条款

（参考合同）

甲方：               （采购人）

乙方：               （中标人）

甲、乙双方根据《民法典》和                       公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

第一条  项目内容

1.1  项目名称：江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目

1.2  产品的技术标准（包括质量要求）：按国家标准执行；有特殊要求的，按招标文件规定执行。

第二条  合同金额

本合同金额为：（大写）：________ 元（¥______________元）人民币。

1、本价格须包含本项目采购范围中的设备采购、软件平台制作、老设备拆除、运输、税金、保险、安装、设备调试、验收取证、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、税费及合理利润等的一切为完成本项目的费用。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第三条  付款方式

3.1付款方式：

合同签订后预付合同总价的50%，项目完成初验合格投入试运行一个月后支付至合同总价的90%，通过审计后30个工作日内根据审定价款支付剩余款项。

第四条  交货期限

4.1交货期限：合同签订后（现场满足实施条件）90日历天内完成供货及系统安装调试。

第五条  乙方对质量负责的条件和期限

5.1 整体项目质保期为2 年（其中软件服务维保期限（根据中标人投标承诺） 年；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.2 质保期自最终验收合格之日起计算。

5.3 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.4 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内免费更换或维修配件（原厂家生产或提供）。

第六条  转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

第七条  知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第八条  产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第九条  人员要求

- 拟派项目经理姓名：                ，

第十条  履约保证金

- 合同金额的1％计收。

- 履约保证金形式：                。

- 履约保证金收取：                。

- 履约保证金退还：项目验收结束后无息退还（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿）。

第十一条  售后技术服务

质保期内：

1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，投标人负责免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。

2.接到甲方通知后 （根据中标人投标承诺） 小时内响应， （根据中标人投标承诺）  小时内到达维修现场，一般问题 （根据中标人投标承诺） 小时内修复，重大问题（根据中标人投标承诺）工作日内修复。

3.一个月内出现二次及以上未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由乙方支付。

4.乙方配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，提供维护人员名单表。

5.乙方中标后需在文教街道区域内设立售后服务点并配备 （根据中标人投标承诺） 名售后服务专员。

6.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。

质保期外：

1.乙方需提供长期的版本升级和更新支持，属于软件存在的不完善问题，随时提供免费服务。

2.乙方需提供长期的咨询和技术支持服务。

3.对于涉及本项目的后续需求，乙方需提供技术和工程方面的配合工作。

第十二条  安全文明施工

12.1  合同履行期间，合同当事人均应遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求。

12.2  本项目项目安全生产的达标目标： 合格 。

12.3  乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制项目安全生产的有关记录，接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

12.4  在项目移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

12.5 由于乙方原因在施工现场范围内及其毗邻地带造成的乙方及第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

第十三条  保险

乙方必须对本项目配备人员投保人员意外伤害险费、建筑工程一切险及第三者责任险。

第十四条  材料与设备

14.1  本项目承包范围所用的材料、设备原则上由乙方负责采购供应，乙方应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、设备质量负责。乙方采购的材料和设备不符合设计或有关标准要求时，乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由乙方承担。

14.2  乙方应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，负责向甲方提供必要的试验资料和原始记录。

14.3  同类材料的品牌应一致，质量、规格、型号均应符合国家标准，并且在进场前均应取得供应商的合格证书并经甲方检验合格，否则由此造成的损失由乙方承担。

14.4  甲方对乙方的试验和检验结果有异议的，或为查清乙方试验和检验结果的可靠性要求乙方重新试验和检验的，可由甲方与乙方共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或项目的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该材料、设备符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

14.5  甲方保留对本项目全部进场材料的检验认可权。

第十五条  调试与验收

15.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

15.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

15.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

第十六条  货物包装、发运及运输

16.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

16.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

16.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

16.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

16.5  货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十七条  违约责任

17.1 乙方逾期完成安装、调试并交付使用的，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能完成安装、调试并交付使用的，甲方可解除本合同。乙方因完成安装、调试并交付使用或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期完成安装、调试并交付使用的，按乙方逾期完成安装、调试并交付使用处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

17.3乙方如提供售后服务和维保不到位的，乙方需修订改正直至甲方满意为止，情节严重的甲方可单方面解除合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。

第十八条  不可抗力事件处理

18.1  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

18.2  不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

18.3  不可抗力事件延续90天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十九条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第二十条  附则

- 因自然灾害等不可抗力因素造成本合同经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

第二十一条  合同生效及其它

21.1 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章且提交履约担保后生效。

21.2  本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第二十二条

本合同一式      份，甲乙双方各执       份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

第六章　投标文件格式

一、投标文件封面格式

资格审查文件/技术商务文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

- 二、资格审查文件格式

（1）营业执照复印件

#### (格式自拟)

#### （2）关于资格的承诺函

致:采购人

我单位承诺:

1.我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动需具备的下列条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（3）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）

三、技术商务文件格式

（1）自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（3）-1法定代表人身份证明

（投标人代表为法定代表人的用此表）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反面；如不在同页，须加盖供应商公章）。

（3）-2法定代表人授权书

（投标人代表为非法定代表人的用此表）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名或盖章：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                         职务：

授权代表身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附：1.法定代表人身份证复印件（正反面，如不在同页，须加盖供应商公章）；

2.授权代表身份证复印件（正反面）及由社保缴纳部门出具的近三个月社保证明材料（复印件加盖投标方公章）。

（4）技术商务响应表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件第二部分招标需求内容 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：招标文件“第二章  招标需求”及招标文件中“▲”条款，投标人须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。如有正偏离，请填写具体解释。如未偏离，在“偏离说明”处填写“全部响应”即可。技术条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不明确响应。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（5）实施方案

（6）项目重难点理解

（7）项目拟投入开发人员配置

拟派项目负责人简历表

项目名称：                                        招标编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中 拟担任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人签字 |  |  |  | 日期： |  |  |

注：

1、拟投入的人员需后附公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明；

2、后附相关证书、荣誉（如有）复印件加盖投标人公章。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

拟投入的开发人员配备情况表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 拟投入本项目的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、表格不够用时可自行扩展；

2、须提供拟投入本项目开发服务团队人员公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明；；

3、后附相关证书、荣誉（如有）复印件加盖投标人公章。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

（8）售后服务评议

（9）集成对接方案

（10）企业技术实力水平

（11）同类项目业绩

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （年/月） | 业主单位名称 | 合同金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.表中的内容必须填写完整并应简明扼要。

2.表中列出的项目投标文件中须提供评标细则要求的证明资料复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

（12）投标人认为有必要提供的其他文件（如有）。

#### 四、报价文件格式

- （1）投 标 函

致：采购人

根据贵方为              项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件，以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  90  个日历天。

4.如中标，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

- （2）开标一览表

招标编号：

| 服务内容 |  | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 江北区2022年度城镇老旧小区改造工程（文教路零星、国际村、双东路小区、育才家园、永红家园、柏树花园、育才路 229 弄等 7 个小区）智能化弱电改造项目 |  | 小写： 元/年 大写： 元/年 |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 分项报价最高限价（元） | 投标分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |

注：1.本表后附各分项的投标清单明细报价表，根据采购人发放的“采购清单”进行综合单价和合价报价，综合单价是指完成一个工程量包含的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金等所有费用的全费用单价。“采购清单”详见另行发放的附件；

2.各分项投标分项报价不得超过对应分项报价最高限价，否则作否决投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- （4）中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于工业行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。