镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维

服务项目

公开招标采购文件

项目编号：信源采招[2022]第5003号

采 购 人：宁波市镇海区教育局

代理机构：宁波信源工程管理有限公司

2022年5月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知及前附表	5

第三部分  评标标准	15

第四部分  招标需求	20

第五部分  合同条款及合同格式	39

第六部分  投标文件格式	47

# 第一部分  招标公告

项目概况：根据国家防近视工程相关要求和镇海区实际，对全区中小学校教室照明设施进行改造，使全区中小学校教室照明达标率达到100%，并实现智能化控制。 镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年06月13日10：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：信源采招[2022]第5003号

项目名称：镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维服务项目

预算金额：1800万元

最高限价：17471225元

采购需求：

标项一

标项名称：镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维服务项目（标项一）

数量：1批

预算金额：850万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对镇海区域内部分学校进行智慧护眼灯改造及运维服务，具体详见第四部分《招标需求》。

备注：/

标项二

标项名称：镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维服务项目（标项二）

数量：1批

预算金额：950万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对镇海区域内部分学校进行智慧护眼灯改造及运维服务，具体详见第四部分《招标需求》。

备注：/

合同履行期限：合同签订后60个日历天内完成交货及相关的现场安装、调试等工作，并通过验收。运维服务期自验收合格之日起算。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在规定时间内完成报名，并在2022年06月05日（上午08时00分至下午17时00分）制作1间样板间，且样板间须通过第三方检测合格后方有参与下阶段评标的资格，第三方检测机构由采购人依据卫健部门的标准直接委托，检测费用由采购人统一支付。

（2）各投标人须在2022年05月26日09时00分，地点：采购人指定学校，进行样板间抽取选择。请各投标人合理安排好时间及人员，逾期不予接待，视作自动放弃制作样板间，并视作不具备本项目的特定资格。因样板间数量有限，故参与多个标项的投标人只能抽取一间样板间参与制作。样板间抽签人员须携带企业营业执照复印件、承诺函（格式见第六部分 投标文件格式）、授权委托书，委托书内容包括但不限于现场抽签人员、样板间管理人员、样板间施工人员的姓名、身份证号码、联系电话、人员分工以及可接收检测报告的相关信息等内容，以上人员允许进出样板间，其余人员不得进入样板间。

（3）样板间抽取当日，投标人需确定制作样板间的具体时间并按登记确定的时间进场施工。投标人在完成样板间的制作后，由采购人将样板间贴上封条，待规定制作时间结束后，由第三方检测机构对各样板间进行检测，检测完成后对样板间重新封封条。

（4）样板间教室灯和黑板灯的布置，需满足以下检测内容及指标：1）教室课桌面上的维持平均照度值≥300lx，照度均匀度≥0.7。在维持平均照度值300lx的条件下，教室照明（不含黑板灯）功率密度（LPD）≤9W/㎡；2）教室黑板灯，其维持平均照度≥5001x，照度均匀度≥0.8。检测结果将直接作为特定资格的依据，对出具的检测结果不接受质疑。投标人检测合格的样板间标准将作为中标后施工和验收的依据。因时间较紧，投标人请提前制作投标文件，收到检测报告后及时把检测报告扫描件放入投标文件并在投标截止前在政采云上提交投标文件。

（5）各投标人制作的样板间须在采购结果公示后五天内拆除完毕，拆除时必须做好校内相关物品的保护工作，如有损坏需无偿修复或按价赔偿，逾期未拆除的将由采购人进行处置。

三、获取招标文件

时间：2022年05月16日至2022年05月24日，每天00：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）上进行供应商注册。附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月13日10：00（北京时间）

投标地点（网址）：供应商应于投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn），并应于投标文件提交截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封递交至宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标室）

开标时间：2022年06月13日10：00（北京时间）

开标地点：宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海骆驼街道金华南路55号三楼开标室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）执行政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（2）供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

（3）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。电子投标文件制作：应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。 投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。开标时间后半小时内投标人登录政府采购云平台https：//www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能成功解密投标文件。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3.疫情防控期间，根据相关防疫部门通知，投标人应综合考虑现行防疫规定，并自行评估及应对相关防疫要求对投标工作带来的影响，严格遵守各项防疫措施规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市镇海区教育局

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号C2座

联系人：彭老师

电话：0574-89287642

2.招标代理机构：宁波信源工程管理有限公司

地址：宁波高新区万特商务中心一号楼2501室

联系人：徐超祺

电话：0574-27884808

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市镇海区政府采购办公室

地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智慧服务管家帮助，或拨打政采云服务热线：400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知

# 一、投标须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 采购人名称：宁波市镇海区教育局 |
| 2 | 采购代理名称：宁波信源工程管理有限公司 |
| 3 | 项目名称：镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维服务项目 |
| 4 | 其他说明： 1）供应商来源：国内，本项目为非专门面向中小企业 2）答疑会：不组织 3）现场踏勘：自行踏勘，不统一组织 4）转包与分包：不允许转包，未经采购人书面许可不允许分包。 |
| 投标报价和货币 |  |
| ★5 | 投标报价：本项目为固定单价，可调总价合同。按照产品的综合单价进行报价，报价应包含但不限于教室测量、图纸设计、灯具、光源及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、教室内部原有线路安装点位移动、吊顶复原、材料损耗、材料保管、备品备件（每个学校至少要有3盏黑板灯和9盏教室灯）、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测费）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护（包括教室内部设备及用品的保护）、施工清理、管理、培训、运维服务、运维服务期内的第三方检测费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不作调整。 本项目限价：详见《第一部分 招标公告》，如投标人的投标报价超出采购预算（或最高限价或单价限价）的，作无效标处理。 |
| ★6 | 投标货币：人民币 |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| ★7 | 资格标准：详见《第一部分 招标公告》 |
| 8 | 投标文件组成与份数： 投标文件的组成：按《投标人须知》第7条规定 投标文件的份数： （1）上传到政采云平台的电子投标文件（含资信技术文件和报价文件）1份。 （2）备份投标文件：以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份。 注：中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资信技术文件和报价文件（正本1份，副本2份），纸质投标文件需与电子投标文件一致按投标人须知第7条投标文件的组成编制。 |
| 9 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金 |
| ★10 | 投标有效期：自投标截止之日起90天 |
| 商务条款资料 |  |
| ★11 | 资信商务要求：详见《第四部分 招标要求》 |
| ★12 | 履约保证金金额：合同总金额的2.5% 履约保证金递交时间：合同签订后7日内 履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式 合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在产品安装调试完毕并经采购人验收合格后全额无息退还中标人（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ★13 | 付款方法： （1）合同生效以及具备实施条件并经采购人确认后，7个工作日内采购人向中标人支付合同总金额40%的预付款（中标人在签订合同时，明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； （2）产品装运到现场，全部安装调试完毕后，经采购人指定的第三方检测机构，出具合格检测报告后，采购人向中标人支付至审核结算金额的70%；结算时以本次中标单价以及已完成并通过验收合格的数量为依据，结算金额=已完成并通过验收合格的数量×中标单价。 （3）余款根据运维服务五年期限，每年支付结算金额的6%。采购人每年度安排不少于一次考评，根据《运维服务考核表》结果计算当年应扣金额。 1）各学校考核得分的平均分在90分（含）以上的，不扣除当期应付运维服务费； 2）各学校考核得分的平均分在80（含）～90分的，扣除当期应付运维服务费的20%； 3）各学校考核得分的平均分在70（含）～80分的，扣除当期应付运维服务费的40%； 4）各学校考核得分的平均分在70分以下的为不合格，扣除当期应付运维服务费； 5）连续两年考核得分的平均分在70分以下的，采购人有权单方终止合同并扣除剩余款项。 |
| ★14 | 验收要求： （1）核验灯具的国家强制产品认证证书及检验报告（含色温、显色指数、波动深度）、视网膜蓝光危害等级为RG0的安全检验报告。 （2）采购人指定有资质第三方检测机构对实施灯光改造的教室进行抽样检测，检测数量为每学校不少于三间教室。检测项目不少于教室课桌面上的平均照度和照度均匀度、黑板面上的平均照度和照度均匀度、教室照明功率密度、统一眩光值。若抽样结果有一学校一间及以上不合格的，则应对该学校其他教室再抽样不少于五间教室（若剩余不足五间的，按全部检测），若还有不合格的，对该所学校内所有改造教室进行全部检测。中标人必须对检测不合格的教室重新改造，直至检测合格为止。不合格检测的改造费用、检测费均由中标人承担。 |
| ★15 | 1、运维服务期：产品装运到现场，全部安装调试完毕并验收合格之日起不少于5年。 除非采购人另有要求，运维服务期内的服务均为免费上门服务；运维服务期内，与维修相关的所有费用由中标人负责，若遇到中标人所交的货物因故障、检测不合格、不符合采购文件规定标准或不符合合同规定的，中标人须提供设备整体更换。 2、维修响应时间：维修人员到场不超过故障申报60分钟。 3、中标人须对采购人的操作人员、技术人员进行免费培训。 4、技术培训费用应包含在供货总价中。 5、中标人负责对采购人进行技术培训，包括对采购人进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训，并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起7日内。 |
| 授予合同 |  |
| 17 | 按照政府采购管理办公室的规定、招标文件、中标人的投标文件、中标通知书确定的内容签订合同。 |
| 发布本次招标公告、中标结果公告的媒体 |  |
| 18 | 浙江政府采购网 宁波政府采购网（政采云） 宁波公共资源交易网镇海区分网 |
| 中标服务费 |  |
| 19 | 1.本采购代理机构参照国家计委计价格[2002]1980号文件和国家发改办价格[2003]857号规定的货物类项目标准按八折计算，以中标通知书确定的中标金额为计费基数，向中标人收取中标服务费。 - 2.中标人应当在采购代理机构发出通知5个工作日内以现金、电汇方式支付中标服务费。 |

# 二、投标人须知

- A  投标人

1. 合格的投标人

1.1 合格的投标人应该是：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3 符合本招标公告规定的资格要求。

2. 投标人代表

2.1 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。

2.2 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

3. 投标费用

3.1 不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

- B  招标文件

4. 招标文件的组成

4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知及前附表

第三部分  评标标准

第四部分  招标要求

第五部分  合同条款及合同格式

第六部分  投标文件格式

5. 招标文件的澄清与修改

5.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理公司可用招标文件补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清与修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布 “补充公告”，或书面通知已报名的每一投标人。如发布“补充公告”的时间距投标截止时间不足15日的，则对投标截止时间作相应的延期。

5.2 这些招标文件补充文件是招标文件的组成部分，对采购人和投标人有同样的约束力。

6. 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

- C  投标文件

7. 投标文件的组成：

7.1 资信技术文件主要包括以下内容：

（1）资格证明文件（包括但不限于以下内容）：

1）营业执照复印件加盖投标人公章；

2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书；

3）按本招标文件《第一部分 招标公告》中要求提供的资格证明资料。

（2）评标索引表；

（3）技术条款偏离表；

（4）商务条款偏离表；

（5）项目案例表；

（6）项目人员组成表；

（7）其它本招标文件中招标要求或评分标准要求，或投标人认为应该提供的其他资料（格式自拟）。

7.2 报价文件包括：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如适用）；

（5）投标人认为需要提供的其他资料。

8. 投标报价

8.1 所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。具体要求详见《前附表》中规定。

8.2 一个投标标项应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标报价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。

8.3 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。

9. 投标文件格式和编写

9.1 投标文件按统一格式填写，装订成册。

9.2 投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3 开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。

9.4 投标人在填写“技术条款偏离表”时应按以下要求填写：在提供应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供产品的具体参数值据实应答。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。投标人可提供生产厂家的相关技术资料（如样本、制造商网站资料等）。

9.5 投标人应注意，在《第四部分 招标要求》中指出的工艺材料和产品的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

10. 计量单位

10.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

11. 投标文件的有效期

11.1 投标文件的有效期在本招标文件《前附表》中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

11.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。

12. 投标保证金

12.1 本项目不收取投标保证金。

- D  投标文件的递交

13. 投标文件的编制、签署与要求

13.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标文件的要求详见招标文件《招标公告》和《前附表》中规定。

13.2 对应招标文件《第六部分 投标文件格式》提供的各种文件格式，投标文件应按要求填写、签署和加盖公章。

13.3 招标文件中规定需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分，投标文件应进行正确签署和盖章。除非招标文件有特别规定，否则盖章均指单位公章，盖其他章的投标无效。

13.4 投标文件按照“投标文件格式”的顺序编写。

13.5 不按招标文件要求编制投标文件所引起的后果由投标人自行承担。

14. 投标文件的传输、递交与撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

15. 投标截止时间

15.1 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，备份投标文件应当在投标截止时间前递交。

15.2 采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，采购代理公司应在投标截止时间3天前以书面形式通知所有招标文件收受人，或在规定的政府采购网上发布延期公告。在这种情况下，采购人和投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。

- E  开标

16. 电子招投标开标程序：

16.1 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

16.2 在政府采购云平台开启已解密供应商的投标文件，并做开标记录。

16.3 在政府采购云平台公布评审结果。

16.4 开标会议结束。

17. 本项目采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

17.1 若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

17.2 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

17.3 未开启的备份投标文件不予退还。

- F  评标和定标

18. 评标委员会

18.1 受采购人的委托，采购代理公司根据国家《政府采购法》、国家财政部第87号令的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，或全部由评审专家组成。评审专家在管理部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2 评标委员会将遵循公平、公正、科学和诚实信用的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19. 投标的澄清

19.1 对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出澄清。投标人必须按照采购代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

19.2 投标人应对需要澄清的问题作书面澄清，该书面澄清必须有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

19.3 投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

19.4 评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1） 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20. 评标办法

20.1 本项目采用的评标方法载明在招标文件第三部分“评标标准”中。

21. 评标程序

21.1 评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、综合评议、推荐中标候选人的程序依次进行。

21.2 初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

21.3 澄清有关问题：如需澄清的按招标文件的规定进行。

21.4 综合评议：对所有有效标按《评标标准》规定的评标办法进行综合评价，每位评委独立打分，并按综合得分从高到低作出评标结果排序。

22. 评标过程保密

22.1 开标之后，直到中标结果公告发布之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和采购代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23. 确定中标供应商、中标结果公告

23.1 采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。

23.2 若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金，采购人可以确定排序第二的为中标候选人。采购人也可以选择重新招标。

23.3 中标供应商一经确定，本采购代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。

G  授予合同

24. 采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在项目监管单位规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容数量，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

25. 中标通知

25.1 在中标结果公告发布同时，本采购代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

25.2 在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。

26. 签订合同

26.1 中标供应商在本采购代理公司发出中标通知书的7日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。

26.2 中标通知书、招标文件、中标供应商的投标文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

27. 履约保证金

27.1 中标供应商应在签订合同前，按照“前附表”中的规定向甲方提供履约保证金。

27.2 中标供应商如不按本须知规定递交履约保证金，采购人有权按本须知规定撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可按本须知规定另选中标供应商或重新组织招标。

H  质疑的规定

- 28. 对供应商质疑的规定

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

28.2 对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对采购过程提出质疑的，应当在采购文件接收、开标、评审工作、宣布评审结果等环节结束之日起7个工作日内提出。对采购结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购投标截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

28.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

28.5 供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。

28.6 采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人。提出质疑的时间以收到质疑函原件的时间（交邮时间）为准。

28.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本项目招标公告。

I  特别说明

29. 政府采购活动中有关中小企业的相关规定

29.1 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业〔2011〕300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

29.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

29.3 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格可给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评标标准（如采用）。

29.4 如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

29.5 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

29.6 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》， 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 第三部分  评标标准

一、评标原则及程序

1.评标委员会按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（第87号令）》及有关法律法规的规定，遵循公平、公正、科学和诚实信用的评标原则。

2.评标依据：招标文件和投标人递交的投标文件。

3.评标办法：综合评分法，满分100分。

4.评委严格按照本招标文件规定的程序进行评标，依次为：投标文件响应性（资格性审查、符合性检查）检查；澄清有关问题；综合评议；评分汇总。

5.各标项最终得分=各标项资信技术分+各标项价格分。按各标项最终得分由高到低顺序排列推荐排名第一的为中标候选人。最终得分相同的，按资信技术分高者优先。最终得分和资信技术分均相同的，投标报价低者优先。

参与本项目的投标人可对本项目的1个或多个标项进行投标，但最多只能中1个标项，按照标项顺序中取；如投标人中取了标项一，则不进入标项二的评审；若标项一之后得分最高的投标人所提供的灯具品牌与前面标项中标候选人所提供的灯具一致时，该投标人不作为本标项中标候选人，以此类推。例如：“标项一的中标候选人所提供的灯具品牌为A，标项二的得分最高的投标人所提供的灯具的品牌也为A，则该投标人不作为标项二的中标候人。”投递多个标项的投标人所投标项均需上传投标文件。

6.采购代理机构协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

7.评标过程如发现有异常情况，由评标委员会集体讨论决定。

二、投标文件响应性检查

审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，是否存在重大偏差，存在重大偏差的投标为无效标。

- 资格性审查不合格的：

依据 “招标公告”的资格条件，采购人或采购代理机构对各投标人的投标资格合格性、资格证明文件完整性和有效性进行审查。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。（采购人或采购代理机构将于投标截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。投标人如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标）。

- 符合性检查不合格的：

（2.1）投标文件的完整性和有效性：投标文件的组成不符合招标文件《投标人须知》第7条要求的，投标文件的签署与盖章不符合要求的[即投标文件不符合“投标文件格式”的盖章、签署或出具要求的]，[除非招标文件中有特别说明，否则盖章均指加盖单位公章，任何盖分公司或办事处章、业务章、投标专用章等非投标单位公章的盖章无效]；

（2.2）投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；

（2.3）对招标文件的主要条款（招标文件中标注★号的条款）有任何负偏离的或未实质性响应的；

（2.4）投标报价超出采购预算（或最高限价或单价限价）的；

（2.5）如果投标单位的投标报价明显低于其他有效投标人的投标报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

（2.6）符合招标文件规定的其他无效投标条件的；

（2.7）投标文件存在其他重大偏差，经三分之二及以上评委签字确认的；

（2.8）评标委员会经过审查，发现投标文件有虚假应标的；

（2.9）不符合其他国家法律法规规定的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（3.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（3.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（3.5）不同投标人的投标文件相互混装。

在评标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为。

- 三、评标程序的终止

至投标截止时间，每标项投标单位不足三家，或经评审有效投标不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时，评标委员会将做出否决全部投标的决定，并依法终止评标程序，此时招标程序也随之终止。

标项一/标项二 评分标准（评委打分表）

| 投标单位 评分项及分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格（30分） 评标基准价得分为满分。 参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格优惠值10%） 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 投标报价超过采购预算（或最高限价或单价限价）的投标无效。 |  | 30 |
| 资信技术分70分 | 技术参数响应性（24分）：根据招标文件第四部分“招标需求”要求对投标人响应情况进行评议，完全满足招标文件技术指标、参数要求的得24分。带“▲”条款为重要参数有负偏离的每条扣2分，一般技术参数有负偏离的每条扣1分，扣完为止。 |  | 24 |
|  | 样品分（6分）： 1、从灯具所用材料的材质、成型方式，灯具主体结构坚固性、整体性、结构件是否易扭曲、变形等方面进行产品材质及结构可靠性评审。（0-2分） 2、从灯具在保护使用者安全的措施和防护效果、灯具易清洁、易维护性等方面进行评审。（0-2分） 3、产品外观设计与产品内在技术性能相结合，整体结构合理、实用、适用、美观、大方。（0-2分） 样品未提供或提供不全的、样品与所投灯具型号不一致的均不得分。 |  | 6 |
|  | 智慧系统演示（8分）： （1）投标人所投智慧控制装置的智慧化程度演示情况（0-4分）： 1）各场景模式切换的具体效果； 2）多媒体开启后区域照度达标情况； 3）特殊场景下，须具备在无信号状态下对灯具的开关功能或单独配备无网络信号的开关控制。 （2）管理平台功能演示：（0-4分） 1）远程控制：需从相关工作平台打开，平台需展示投标人公司logo相关界面，确保平台和投标人的一致性，便于后期管理和维护。通过平台远程控制教室灯具开关、数据分析、故障报警等功能； 2）运维管理：通过移动智能终端向运维人员提供详细的运维信息；客户端或移动端中完成工单报修、派单、关单、评分等工作流，具备系统提醒及督办功能，实现工单电子化；运维过程支持图像记录；运维工作结束后，可自动生成工作报告并发送。 上述演示情况制作成录像视频，视频时长应控制在5分钟以内。投标人需将录像视频以mp4/wmv/avi等常用格式保存在U盘中，于投标截止时间前密封递交。 |  | 8 |
|  | 项目实施方案 （10分） | 根据整体技术解决方案的合理性、科学性、全面性等进行打分。为确保施工条理性及后期维护便利性，投标人根据自行的理解，提供相对应的系统方案设计(包含但不限于系统总体构架、网络拓扑图)。（0-4分） | 4 |
|  |  | 投标文件中所体现的针对本项目的实施计划是否全面、实施进程保障措施、质量保证措施、安全保障方案、验收方案及措施等。（0-3分） | 3 |
|  |  | 根据本项目的实际情况提出具体、明确、有实效、可操作的合理化建议。（0-3分） | 3 |
|  | 运维服务（11分） | 根据投标人的技术培训方案、服务能力、运维服务体系（服务标准、响应时间、维护体系、备品备件、报修方式）等进行比较打分。（0-5分） | 5 |
|  |  | 响应和配合程度：对投标人提供的服务场所、机构设置，能通过就近的地理区域、快速的交通优势提供最省时的服务，能及时响应和积极配合采购人的有关要求进行比较打分。（0-4分） | 4 |
|  |  | 运维服务期：符合招标文件要求（5年）不得分；超过招标文件规定的，每增加1年得1分，最高得2分。 | 2 |
|  | 企业综合实力 （10分） | 投标人具有①住建部门颁发的建筑机电安装工程专业承包资质证书或机电工程施工总承包资质证书、②电子与智能化专业承包资质证书，以上两项证书每提供一项得1分，最高得2分。投标文件中提供有效的证书复印件加盖投标人公章。 | 2 |
|  |  | 拟派本项目人员具有机电类专业中级及以上职称证书、国家计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试信息系统类中级及以上资格证书、二级及以上注册建造师证书、网络工程师、电工操作证，每提供上述任意一项专业证书得1分，最高得3分。若同一人员有多个专业证书不可重复计分。 投标文件中提供有效的证书复印件并提供投标人为相关人员缴纳的距开标近3个月有效社保证明资料，加盖投标人公章。 | 3 |
|  |  | 案例（3分）：自2020年1月1日迄今（以合同签订时间为准），投标人或投标产品制造商具有类似的护眼灯实施项目案例，每个得1分，本项最高得3分。投标文件须提供项目的案例采购合同、第三方出具的该项目验收合格的检测报告、发票（合同中的购买方与卖方要和发票一致），上述缺一不可，复印件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每个证书得1分，最高得2分。 投标文件中须提供证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，两者缺一不可，否则不得分。 | 2 |
|  | 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料：（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章。 |  | 1 |
| 综合得分 |  |  | 100 |

打分说明：

1.评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，客观分必须统一；

2.评委打分保留小数点后一位，第二位四舍五入，取各评委打分的算术平均值为各投标人的资信技术分（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）；

3.小微企业政策说明：符合政府采购小微企业政策优惠的必须同时符合下列条件：

1）投标人为小微企业；

2）提供本企业制造的货物或者提供其他小微企业制造的货物。提供其他小微企业制造的货物的必须同时提供小微制造商的《中小企业声明函》原件，否则不给予小微企业政策优惠。监狱企业或残疾人福利型企业享受小微企业同等优惠。

4.评标过程中有其他未尽事宜的，由评委会集体讨论决定。

# 第四部分  招标需求

- 一、项目概况

- 根据浙江省教育厅办公室关于印发《中小学校护眼灯光改造工程技术规范》（浙教办技〔2021〕8 号）的要求，我区计划改造教室灯光，严格按照今年2月由国家市场监管总局发布的《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB/40070-2021）、《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》（GB/T 36876-2018）和《照明测量方法》（GB/T 5700-2008）等相关国家标准执行。

- 二、采购内容

1、采购标项预算价及最高限价

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算价 | 最高限价 | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维服务项目（标项一） | 1批 | 850万元 | 8360870元 | 不允许 |
| 2 | 镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维服务项目（标项二） | 1批 | 950万元 | 9110355元 | 不允许 |

- 2、各标项需改造的教室数量、主要产品数量及单价限价

| 标项 | 教室数量 | 具体教室分类 | 主要产品数量（每标项） | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 约896间 | 普通教室任务数：约626间 专业教室任务数：约232间 阅览区任务数：约38间 | 教室护眼灯（长灯）：约7704盏 | 580 |
|  |  |  | 黑板灯：约2214盏 | 580 |
|  |  |  | 教室护眼灯（方灯）：约278盏 | 580 |
|  |  |  | 场景控制装置：约858个 | 275 |
|  |  |  | 物联网关：约896个 | 420 |
|  |  |  | 物联分路控制装置：约2688个 | 280 |
|  |  |  | 物联调光控制设备：约858套 | 310 |
|  |  |  | 物联空调红外控制装置：约858个 | 260 |
|  |  |  | 物联紫外线控制设备：约858个 | 190 |
|  |  |  | 教室内线路改造：约52间 | 3850 |
|  |  |  | 公共部位线路改造：1项 | 80000 |
|  |  |  | 校级物联管理平台（包含服务器）：1个 | 100000 |
|  |  |  | 局级物联管理平台（包含信息安全设备）：1个 | 50000 |
| 二 | 约925间 | 普通教室任务数：约650间 专业教室任务数：约253间 阅览区任务数：约22间 | 教室护眼灯（长灯）：约7949盏 | 580 |
|  |  |  | 黑板灯：约2271盏 | 580 |
|  |  |  | 教室护眼灯（方灯）：约375盏 | 580 |
|  |  |  | 场景控制装置：约903个 | 275 |
|  |  |  | 物联网关：约925个 | 420 |
|  |  |  | 物联分路控制装置：约2775个 | 280 |
|  |  |  | 物联调光控制设备：约903套 | 310 |
|  |  |  | 物联空调红外控制装置：约903个 | 260 |
|  |  |  | 物联紫外线控制设备：约903个 | 190 |
|  |  |  | 教室内线路改造：约139间 | 3850 |
|  |  |  | 公共部位线路改造：1项 | 230000 |
|  |  |  | 校级物联管理平台（包含服务器）：1个 | 100000 |

- 3、各标项学校划分

| 标项 | 序号 | 学校名称 | 普通教室（间） |  | 专业教室（间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阅览区(间) | 阅览区灯具数量 | 教室护眼灯(长)盏数 | 黑板灯盏数 | 教室护眼灯(方)盏数 | 线路改造间数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 +3 | 12+3 | 3+0 | 6+0 | 6+3 | 9+0 | 9+3 | 12+0 | 12+3 | 15+3 | 16+3 | 20+3 |  |  |  |  |  |  |
| 标项一 | 1 | 镇海中学 | 28 |  |  |  |  |  | 9 |  | 20 |  | 1 | 8 | 3 | 24 | 773 | 198 |  |  |
|  | 2 | 仁爱中学 | 24 | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 2 | 2 | 1 | 30 | 570 | 150 | 12 |  |
|  | 3 | 立人中学 | 36 | 4 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1 | 6 | 2 | 24 | 676 | 177 |  |  |
|  | 4 | 古塘中学 | 43 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 46 | 581 | 171 | 85 |  |
|  | 5 | 张和祥小学 | 20 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 18 | 216 | 69 | 12 | 23 |
|  | 6 | 精英小学 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 24 | 351 | 99 |  | 4 |
|  | 7 | 应行久外语 | 36 | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 | 33 | 525 | 147 |  |  |
|  | 8 | 区中心学校 | 28 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  | 1 | 8 | 407 | 132 | 43 |  |
|  | 9 | 景和学校 | 5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 74 | 24 |  |  |
|  | 10 | 炼化小学 | 37 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 24 | 508 | 153 |  |  |
|  | 11 | 棉丰小学 | 13 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 1 | 6 | 192 | 57 |  |  |
|  | 12 | 逸夫学校 | 40 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 | 10 |  | 3 |  | 2 | 40 | 610 | 162 | 36 |  |
|  | 13 | 蛟川中心 | 44 |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 9 |  | 3 |  | 2 | 20 | 623 | 177 |  |  |
|  | 14 | 乔梓学校 | 19 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 5 | 5 | 234 | 72 |  | 25 |
|  | 15 | 兆龙学校 | 11 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | 132 | 45 | 12 |  |
|  | 16 | 实验小学 | 45 | 18 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 | 24 | 653 | 204 | 60 |  |
|  | 17 | 中兴中学 | 41 |  |  |  |  |  | 3 |  | 11 |  | 4 |  | 5 | 5 | 579 | 177 | 18 |  |
|  | 18 | 蛟川实验小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标项二 | 1 | 龙赛中学 | 68 |  |  |  |  |  | 2 |  | 17 |  | 3 | 8 |  |  | 1042 | 294 |  |  |
|  | 2 | 职教中心 | 68 | 11 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 1002 | 297 | 90 |  |
|  | 3 | 崇正书院 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 936 | 234 |  |  |
|  | 4 | 尚志中学 | 42 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 21 | 2 |  |  | 3 | 44 | 667 | 198 | 58 |  |
|  | 5 | 区中心学校（新） | 30 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 | 15 | 318 | 102 | 63 |  |
|  | 6 | 艺术实验 | 44 |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 |  |  |  | 4 | 36 | 600 | 165 |  | 59 |
|  | 7 | 贵驷小学 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  | 81 | 24 |  | 8 |
|  | 8 | 骆驼实验 | 46 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 17 | 2 | 1 |  | 2 | 52 | 709 | 207 | 49 |  |
|  | 9 | 骆驼中心 | 35 |  |  | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 9 | 468 | 147 | 6 | 11 |
|  | 10 | 骆驼中学 | 39 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 |  |  |  | 577 | 171 | 12 | 10 |
|  | 11 | 敬德小学 | 7 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 30 |  | 7 |
|  | 12 | 长石小学 | 6 | 13 |  |  |  |  | 4 |  | 9 |  |  |  |  |  | 354 | 96 |  |  |
|  | 13 | 澥浦中心 | 34 |  |  |  | 5 | 1 | 1 |  | 9 | 2 |  |  | 2 | 24 | 507 | 153 | 9 | 22 |
|  | 14 | 澥浦中学 | 15 |  |  |  |  |  | 6 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 22 | 230 | 69 | 37 | 22 |
|  | 15 | 九龙湖中心 | 22 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 32 | 278 | 84 | 51 |  |
|  | 16 | 仁爱中学九龙湖校区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 静远小学 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |

- 注：1、上表中的教室及阅览区数量为需改造灯具的教室及阅览区数量，“普通教室9+3、12+3，专业教室3+0、6+0、6+3、9+0、9+3、12+0、12+3、15+3、16+3、20+3”为每间教室的教室护眼灯+黑板灯的配置灯具数量，普通教室的护眼灯统一采用长灯，专业教室和阅览区的护眼灯类型需根据实际情况选择长灯或方灯。具体教室及阅览区数量和灯具数量以实际情况为准，采购人有权进行适当的调整。

- 2、每间普通教室和专业教室均需配置：除灯外，场景控制装置1个、物联网关1个、物联分路控制装置3个、物联调光控制设备1套、物联空调红外控制装置1个、物联紫外线控制设备1个。

- 3、每间阅览区均需配置：除灯外，物联网关1个、物联分路控制装置3个。

- 4、镇海中学有36间普通教室已改造灯具，需另外配置每间教室：场景控制装置1个、物联网关1个、物联分路控制装置3个、物联调光控制设备1套、物联空调红外控制装置1个、物联紫外线控制设备1个。

- 5、蛟川实验小学有48间普通教室和24间专业教室已改造灯具，需另外配置每间教室：场景控制装置1个、物联网关1个、物联分路控制装置3个、物联调光控制设备1套、物联空调红外控制装置1个、物联紫外线控制设备1个。

- 6、仁爱中学九龙湖校区有58间普通教室、25间专业教室、2间阅览区已改造灯具，需另外配置每间教室：场景控制装置1个、物联网关1个、物联分路控制装置3个、物联调光控制设备1套、物联空调红外控制装置1个、物联紫外线控制设备1个，每间阅览区：物联网关1个、物联分路控制装置3个。

- 7、静远小学有36间普通教室已改造灯具，需另外配置每间教室：场景控制装置1个、物联网关1个、物联分路控制装置3个、物联调光控制设备1套、物联空调红外控制装置1个、物联紫外线控制设备1个。

- 8、公共部位线路改造的学校有：标项一包括张和祥小学、精英小学、乔梓学校；标项二包括艺术实验、贵驷小学、骆驼中心、骆驼中学、敬德小学、澥浦中心、澥浦中学。

- 9、校级物联管理平台为一标项一平台，需包含标项内的所有学校，并配置满足使用需求的服务器。

- 三、技术、服务要求

- （一）工作内容

- 1、须完成下列项目：

- （1）协助使用单位进行图纸的交底；

- （2）提供设备相关的各类必要配件；

- （3）设备的就位和安装；

- （4）设备的检查、检验及测试；

- （5）设备线路的连接和检查；

- （6）总体调试及验收（包括整体验收）；

- （7）设备及相关部分的维护、维修；

- （8）运维服务，包括对各学校工作人员的使用及维护培训；

- （9）项目实施过程中与各学校及其它协作方的协调和配合。

- 2、本章内容只是对招标设备的一些基本的原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对设备的设计符合技术规格要求负责，并向采购人提供使其满意的产品。

- 3、投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

- （二）质量要求

- 1、供方应保证其提供的货物及服务完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；并保证所提供的货物全新环保。

- 2、根据需方按检验标准自己检验结果或相关部门检验结果，或者在运维服务期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，供方应无条件更换合格、符合采购文件的货物，由此产生的一切费用由供方负责。

- 3、供方提供的货物必须是现货、全新、原装（包括零部件）的，符合国家检测标准或具有中国商检部门合格书，符合招标货物清单中的要求的规格型号和技术性能。

（三）施工要求（特殊情况须向采购人汇报并提出相关建议方案）

投标人测量各校教室尺寸并绘制设计图，根据设计图更换教室灯和黑板灯。

普通教室面积≤49㎡，教室灯数量≤6盏；普通教室面积≥49㎡且≤70㎡，教室灯数量≤9盏。黑板尺寸宽≤3.6m时，黑板灯数量2～3盏；黑板尺寸宽＞3.6m时，黑板灯数量2～3盏。

对原有教室灯和黑板灯进行拆除，更换符合改造要求的教室灯和黑板灯（含光源）部分，普通教室因教室面积、安装位置、横梁和电扇等因素，在达到“改造要求”的全部指标后，可按实际情况调整数量。

1、原灯具处理

包含普通教室中原有黑板灯和教室灯的拆除。

拆除的灯具应完好交由学校留存；能继续正常使用的光源应完好交由学校留存，不能正常使用的光源应按照采购人要求处理或交有环保资质的企业进行回收。

2、灯具安装

（1）教室灯距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米，灯具宜采用其长轴垂直于黑板面布置。安装吊扇的教室，教室灯出光面应当低于吊扇叶面。新装灯具不得利用原有灯具的固定装置，需重新在教室顶安装固定装置。每盏灯应有两个铝合金吊杆，每根吊杆的固定配件应有两个固定螺栓进行固定，单个固定螺栓的直径不应小于6mm。在顶部实心处的固定应使用膨胀螺栓，在顶部空心处的固定应使用飞机膨胀螺栓。固定支架钢板厚度不小于1mm。灯具吊杆与楼板固定处应有装饰罩，并用螺丝固定。教室顶棚与灯具连接必须采用金属吊杆连接固定，吊杆与教室顶棚的固定方式应保证灯具在受外力产生纵向或横向摆动时，不影响其安装的牢固度。不得采用链条、钢丝或其他柔性方法连接。灯具安装后不得有明显歪斜、高低现象发生。

（2）黑板灯平行于黑板安装，灯具与黑板平行间距宜为300mm—1000mm，与黑板上缘垂直距离宜为100mm—500mm。应当通过调整灯具控照角度避免对教师产生直接眩光，且不应在多媒体教学显示终端上产生高亮度的光源影像，对学生产生反射眩光。

（3）教室照明应当有分路控制措施，每一纵列或横列教室灯能实现单独回路开关控制，每个黑板灯有单独回路开关控制。

（4）教室黑板处有银幕、白板或平板电视机等多媒体显示终端时，黑板灯应当具有亮度调节功能。

（5）根据标准要求部署灯具位置（教室内每个角度和地方照度均匀度一致，原灯具位置可能需要移动调整新的安装位置，投标人根据自身经验和相关标准评估），安装后的灯具水平位置应在一个水平面上，上下误差不超过5毫米，均牢固可靠。

3、线路施工

（1）电源线

黑板灯和教室灯需要移动原有固定位置或者新添灯具数量的，需要重新铺设所需电源线。施工时应从原电源引出处更换足够长度的灯头电源线到灯具安装位置。电源线应采用截面积≥0.75mm2，电源布线应保证相线、零线、地线三线颜色一致，并加以区别。电源线两端与电源和灯具导线的连接必须用接线端子，接线端子不可悬空吊挂，应用螺丝进行固定。电源线除接线板及设备连接处外，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好，两电源线连接时导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；两电源线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。电源线置于吊杆中，不得缠绕于吊杆或悬空裸露在外。吊杆两端应有绝缘护套管保护。

（2）线槽

墙面、顶面新铺电源线应放入阻燃PVC线槽内，槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%。线槽连接处要使用连接配件，槽体连接处应严密平整、无缝隙。

线槽敷设应紧贴建筑物表面，线槽敷设走线横平竖直，槽沿经过建筑物表面进行固定。转弯与接缝处须有附件固定点，线槽每单段至少需要两个固定点；单段超过1米长时，平均每米至少需要两个固定点。固定采用膨胀螺丝或木楔子方式，禁止使用双面胶方式固定。

（3）分路控制

黑板灯不能与教室灯使用同一电源线和控制开关，教室改造时如黑板灯电源线与教室灯电源线未分开的，应重新铺设黑板灯的电源线和线槽；如黑板灯与教室灯控制开关未分开的，应加装（或调整）控制开关，最终能实现黑板灯与教室灯分路控制。

原有教室灯间有分路控制时，改造时有增加、减少、移位应按原有灯具分路控制进行线路施工，保持改造后教室灯分路控制的一致性。

（4）智慧场景控制

根据不同学校的类型设置不少于4个场景模式，可以通过物理开关和无线控制实现不同光照度场景间的模式转换。教室灯和黑板灯能根据外界光环境不同，自动调节光亮度，保证课桌面、黑板面在学生视觉舒适的照度。

数据采集联网终端：支持采集教室灯光照度数据，并上传到物联平台进行监测管理。

（5）紫外线灯控制设备

紫外线消毒灯的控制开关须单独设置，并采取防误开措施，与照明灯开关保持一定的距离，不允许将紫外线消毒灯开关与照明灯开关并列排放，紫外线消毒灯须由配置专人进行管理控制。

（6）空调控制装置

该设备应满足支持市场上主流品牌的空调的控制，支持红外控制码自学习或232或485协议控制。因根据教室空调所在的不同位置，调整控制装置的安装位置与对准位置（设备应支持大角度调节），并能按照准确的设计接线图纸进行安装，并完成所有调试工作。

（7）学校教室老旧电线改造

1）电路改造施工流程：

①打槽管路及精准定位：电路原理多通道化、有效标准；

②电气设备安装：区别色调，解决好连接头，完工递交电源电路施工平面图；

③电气检测：电源电路、插座、开关等检验优良。

④教室内部线路改造及所有线缆和配件数量均含在报价清单内，不在另计费用，投标人根据自身经验评估线缆和配件数量，均为包干价。

2）电路材料要求：

①管财采用符合国家行业标准的品牌产品。

②原材料必不可少与企业工程报价单所列产品名相符合。

③常用导线的横截面规格型号为2.5mm2、4mm2、6mm2，不会受到抗拉力，捆扎密切不伤线芯，无纽结、死弯、电缆护套无损坏等缺掐，常用电线色调要分辨。

（8）通电试运行

灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。

4、安装环境及交付要求

中标人要确保教室内所有设备、用品的防护，如一体机、电脑、音响等电教设备和教室内桌椅、文化设施、墙壁的防护保护，采用标准的防护套装措施，安装完毕后要保持每个教室的清洁卫生，后期墙壁手指印、多余的打孔印等均需要重新粉刷和填补。

5、基本照明要求

（1）教室课桌面上的维持平均照度值≥300lx，照度均匀度≥0.7。在维持平均照度值300lx的条件下，教室照明（不含黑板灯）功率密度（LPD）≤9W/㎡。

（2）教室黑板灯，其维持平均照度≥5001x，照度均匀度≥0.8。

（3）照明设计计算照度时，其维护系数为0.8。

（4）教室的统一眩光值（UGR）≤16。

6、验收要求

（1）核验灯具的国家强制产品认证证书及检验报告（含色温、显色指数、波动深度）、视网膜蓝光危害等级为RG0的安全检验报告。

（2）采购人指定有资质第三方检测机构对实施灯光改造的教室进行抽样检测，检测数量为每学校不少于三间教室。检测项目不少于教室课桌面上的平均照度和照度均匀度、黑板面上的平均照度和照度均匀度、教室照明功率密度、统一眩光值。若抽样结果有一学校一间及以上不合格的，则应对该学校其他教室再抽样不少于五间教室（若剩余不足五间的，按全部检测），若还有不合格的，对该所学校内所有改造教室进行全部检测。中标人必须对检测不合格的教室重新改造，直至检测合格为止。不合格检测的改造费用、检测费均由中标人承担。

7、检测方法

现场检测应当在没有天然光和其他非被测光源影响下进行，白天测量时应当采取厚窗帘、遮光板等措施有效遮蔽天然光。灯具在额定电压下燃点15min后进行。

（1）课桌面平均照度和照度均匀度

1）第一排课桌前缘开始（最前排课桌的前沿与前方黑板的水平距离不宜小于2.2米）到最后一排课桌后缘区域，用中心布点法，将教室划分成2米×2米的矩形网格，直到不足2米为止。每个矩形网格中心点位置为测量点，用照度计测量课桌面照度，每个测量点测量2—3次，取平均数作为该测点的照度。

2）课桌面平均照度计算公式：Eav课桌=∑Ei课桌/(M•N)

Eav 课桌为课桌面平均照度（lx），Ei课桌为课桌面在第i个测点上的照度（lx），M为教室纵向测点数，N为教室横向测点数。

3）课桌面照度均匀度＝课桌面最小照度/课桌面平均照度。

（2）黑板平均照度和照度均匀度

1）黑板区域用中心布点法，划出的0.5米×0.5米的矩形网格。每个矩形网格中心点位置为测量点，用照度计测量照度，每个测量点测量2—3次，取平均数作为该测点的照度。

2）黑板面平均照度计算公式：Eav黑板=∑Ei黑板/(M•N)

Eav黑板为黑板面平均照度（lx），Ei黑板为黑板面在第i个测点上的照度（lx），M为黑板纵向测点数，N为黑板横向测点数。

3）黑板面照度均匀度＝黑板面最小照度/黑板面平均照度。

4）教室黑板处有银幕、白板或平板电视机等多媒体显示终端时，多媒体显示终端且无推拉黑板遮挡的区域不纳入黑板平均照度和照度均匀度的测量区域。

（3）统一眩光值

1）坐姿观测者眼睛的高度应当取1.2米，站姿观测者眼睛的高度应当取1.5米；观测位置应当位于离教室后墙水平距离1.10米的中点，视线应当水平朝前观测。

2）统一眩光值计算公式：

UGR为统一眩光值，Lb为背景亮度（cd/m2），为每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角（sr），La为灯具在观察者眼睛方向的亮度（cd/m2），P为每个单独灯具的位置指数。

（4）照明功率密度

1）对教室内所有教室灯具（黑板灯除外）的实际功耗进行测量。

2）照明功率密度：

LPD为照明功率密度（W/㎡)，Pi为被测量照明场所中的第i个单个照明灯具的输入功率（W)，S为被测量照明场所的面积（㎡)，U0为额定工作电压220V，U1为实测电压（V）。

（5）灯具色温和显色指数

荧光灯灯具按GB/T 7922规定的方法进行测试，LED灯具按GB/T 36979规定的方法进行测试。

（6）视网膜蓝光危害

按IEC/TR 62778规定的方法进行测试。

（7）波动深度

按GB 40070-2021或IEEE Std 1789-2015规定的方法进行测试。

8、集中管理（系统物联要求）

本项目所有改造的智慧照明系统均须统一接入采购人的管理平台，各标项中标单位须无条件配合完成。

9、使用管理

运维服务期内协同学校或检测部门完成每年不少于一次的检测，具体检测项目不少于课桌面平均照度和照度均匀度、黑板面平均照度和和照度均匀度、统一眩光值。当灯具不能达到规范要求时，应更换灯具或光源。

- 四、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教室护眼灯（长灯） | ★1、通过国家强制性CCC认证（提供有效的CCC认证证书扫描件）。 2、尺寸建议：长度≥1100mm；宽度≥250mm。 3、防眩光面板或者格栅防眩光，边框采用铝合金材料，铝合金材料表面进行氧化处理；壳体材料牢固、不变形，壳体材料如采用钢板的，表面须经阳极氧化处理后静电喷塑；壳体材料如采用铝合金材料的，表面须经阳极氧化处理。 ▲4、教室护眼灯的额定功率≤40W；光通量≥3200lm；显色指数Ra≥90，R9≥50；色温：3300K-5300K，色温的色度坐标值应当符合下表规定，色度坐标的初始值应当在色度坐标目标值5SDCM（色匹配的标准偏差）之内。 色度坐标 额定相关色温（K）; 色度坐标目标值. X; Y. 3500; 0.409; 0.394. 4000; 0.380; 0.380. 5000; 0.346; 0.359. （提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 5、灯具效能≥90lm/W。 ▲6、教室护眼灯频闪检测结果为：“无显著影响”或“无危害类”。在额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应当不大于下表的限值要求。 光输出波形频率f; f≤10Hz; 10Hz＜f≤ 90Hz; 90Hz＜f≤ 3125Hz; f＞ 3125 Hz. 波动深度限值（%）; 0.1; f×0.01; f×0.032; 免除考核. （提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲7、教室护眼灯的蓝光危害等级：无危害类（RG0）。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 8、教室护眼灯具为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲9、灯具使用寿命≥25000小时，保证15000小时的光通维持率≥95%。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 10、15000小时以后显色指数（Ra)：≥90 R9≥50。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） |
| 2 | 黑板灯 | ★1、通过国家强制性CCC认证（提供有效的CCC认证证书扫描件）。 2、黑板灯为一体式灯具，尺寸建议：长度≥1100mm。 ▲3、黑板灯的额定功率≤40W；光通量≥3200lm；显色指数（Ra)：≥90，R9≥50；色温：3300K-5300K，色温的色度坐标值应当符合下表规定，色度坐标的初始值应当在色度坐标目标值5SDCM（色匹配的标准偏差）之内。 色度坐标 额定相关色温（K）; 色度坐标目标值. X; Y. 3500; 0.409; 0.394. 4000; 0.380; 0.380. 5000; 0.346; 0.359. （提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 4、灯具效能≥90lm/W； ▲5、黑板灯频闪检测结果为“无显著影响”或“无危害类”。在额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应当不大于下表的限值要求。 光输出波形频率f; f≤10Hz; 10Hz＜f≤ 90Hz; 90Hz＜f≤ 3125Hz; f＞ 3125 Hz. 波动深度限值（%）; 0.1; f×0.01; f×0.032; 免除考核. （提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲6、蓝光危害等级：无危害类（RG0）。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 7、黑板灯为全封闭式结构，确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，外部易清理，整灯防护等级≥IP40。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲8、灯具使用寿命≥25000小时，15000小时的光通维持率≥95%。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 9、15000小时以后显色指数（Ra)：≥90 R9≥50。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） |
| 3 | 教室护眼灯（方灯） | ★1、通过国家强制性CCC认证（提供有效的CCC认证证书扫描件）。 2、镶嵌式吊顶，尺寸：600*600mm。 ▲3、整灯功率：≤40W；功率因数：PF≥0.90；光通量≥3200lm；显色指数（Ra)：≥90，R9≥50；色温：3300K-5300K，色温的色度坐标值应当符合下表规定，色度坐标的初始值应当在色度坐标目标值5SDCM（色匹配的标准偏差）之内。 色度坐标 额定相关色温（K）; 色度坐标目标值. X; Y. 3500; 0.409; 0.394. 4000; 0.380; 0.380. 5000; 0.346; 0.359. （提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲4、采用恒流驱动方式，达到频闪“无显著影响”或“无危害”。在额定电压下工作时，其光输出波形的波动深度应当不大于下表的限值要求。 光输出波形频率f; f≤10Hz; 10Hz＜f≤ 90Hz; 90Hz＜f≤ 3125Hz; f＞ 3125 Hz. 波动深度限值（%）; 0.1; f×0.01; f×0.032; 免除考核. （提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） ▲5、蓝光危害等级：无危害类（RG0）。（提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） |
| 4 | 场景控制装置 | 工作电压：AC110～250V ▲无线控制：支持ZigBee或2.4GHz 组网方式：自适应组网 接线方式：零火接线 材质：玻璃触摸面板 ▲不少于4个场景模式，包括但不限于上课、下课、夜自习、投影。 特殊场景时，灯光可切换成手动状态 |
| 5 | 物联网关 | 无线频率 Zigbee（2.4GHz）Wi-Fi（2.4GHz） 无线距离 Zigbee（2.4GHz）（室内30米） 组网方式 自适应组网 |
| 6 | 物联分路控制装置 | 1、确保良好兼容性。 2、采用标准86盒设计，触摸控制，方便现场安装和维护。 3、面板采用钢化玻璃触控面板材质，清晰提示工作状态，美观安全。 4、额定供电：AC220V，额定频率：50Hz。 5、带有三路或以上继电器开关，每路最大负载400W，负载电压最大250VAC。 6、支持教室灯的横列或纵列开关，黑板灯的单个分路开关操作；教室灯的一键全开、全关；黑板灯的一键全开、全关。 7、支持紫外线杀菌灯具的智慧安全控制支持平台一键控制及灯具运行状态监测。 |
| 7 | 物联调光控制设备 | 1、确保良好兼容性。 2、AC 220V，50Hz，支持墙面和顶面安装。 3、支持物联网设备通过WiFi等无线通路高效、安全接入学校TCP/IP网络。 4、支持与物联网端设备无线通讯，无线自组网。 5、WiFi无线协议标准：IEEE 802.11 b/g/n。 |
| 8 | 物联空调红外控制装置 | 1、确保良好兼容性。 2、支持无线通讯，支持自组网。 3、支持多种空调设备控制。 4、支持多种设备的红外控制码自学习。 5、模块控制角度大、适用控制范围广。 6、控制角度支持多维度调节。 7、额定供电：AC220V，额定频率：50Hz。 |
| 9 | 物联紫外线控制设备 | 1、确保良好兼容性。 2、支持无线通讯，支持自组网。 3、输入电压：100-250V AC，额定频率：50Hz，最大负载：10A/2500W。 |
| 10 | 教室内线路改造 | 室内改造内容约为教室总电源控制器（带漏电、超载保护功能）1套、5孔插座6个（含接线盒）、BV2.5线缆约180米、BV4线缆约100米、JDG电线配管约40米、PVC套管约90米。详见下图。按投标报价一次性包干，结算工程量按需改造的教室数量按间计算。 |
| 11 | 公共部位线路改造 | 公共部位线路改造按照标项划分，按投标报价一次性包干，不作调整。标项一包括张和祥小学、精英小学、乔梓学校，改造内容约为电缆线YJY 5*6 约1087米、200*100钢制桥架约326米、电源配电箱约15个；标项二包括艺术实验、贵驷小学、骆驼中心、骆驼中学、敬德小学、澥浦中心、澥浦中学，改造内容约为电缆线YJY 5*6 约4226米、200*100钢制桥架约942米，电源配电箱约35个。 |
| 12 | 校级物联管理平台（包含服务器） | ▲1、要求本地化部署，所有数据保存在学校本地机房，至少接入20000个传感器，支持LoRa、Zigbee、RS485、433等丰富的物联网传感器、智能红外遥控装置、智能开关、等传感器设备。支持现场环境数据接入与存储，支持浏览器直接访问、登录、操作；同时支持iOS版、安卓版钉钉的移动端操作。 2、支持连接其他多种数据源（包括数据库、数据湖等），支持高速数据映射和高效的数据即时查询、开放的数据接口，为业务应用数据查询、模型构建、数据分析、智能挖掘等场景提供基础支撑。用户可根据业务需求灵活的建立各种逻辑数据集。数据操作和数据分析可以直接在虚拟数据集上完成，对物理数据集不会有任何影响。高速数据存储和计算。支持分布式部署，能够按需弹性扩展，无须搬运数据即可快速查询处理数据，无时延，数据结果和源头能够保持一致。支持常用关系型数据源接入和常用非关系型数据源接入。支持常用数据湖存储系统接入。支持CSV、JSON、EXCEL、XLS等格式的处理。支持标准SQL操作，能够对所有接入的数据源及文件进行统一的SQL操作。支持跨数据源数据多库多表进行join操作*支持自助式服务的语义层定义，能够通过图形化和SQL语句定义方式创建逻辑数据集，数据对象的继承和派生，同时不会影响原始数据源数据*支持对数据集的自定义数据反射，对数据进行索引并加速*支持自动的数据目录形成*支持对数据集的自定义说明和标签，并能够根据标签快速搜索。 3、BI数据分析系统：定义可视化图表、拖拽式交互性仪表盘等功能。支持全程图形化向导式操作，不懂SQL不懂编程也可以很快掌握业务数据，自动分析数据，提出分析建议；支持多平台快速部署，支持Unix、Linux、Windows、Mac等多种操作系统，同时支持国产化环境，能够一键安装部署到本地环境；支持PB级数据分析、支持多种大数据环境；支持数据模型构建：能够自动提取数据模型；支持自定义模型描述自定义数据项描述；支持自定义数据顺序；支持配置数据项可见范围；支持自动和手工指定数据类型；支持自定义数据映射；支持数据的即席查询：包括数据模型查询，实时数据呈现，数据删选过滤，数据聚合计算等；支持拖拽式自定义可视化图表，包括数字图、趋势图、进度条、标尺、折线图、柱状图、饼图、区域图、气泡图、透视表、地图等多种图表展现形式；支持交互式自定义仪表盘：能够拖拽式快速仪表盘生成，支持灵活的交互式过滤器，支持自定义交互行为，包括钻取、目标传递、外链、交叉过滤等，支持多系列图标；支持自定义算法及表达式：支持基本的数学运算、条件运算符、各类函数包括提供数据建模、数据自动探索分析、数据计算，自定义可视化图表、拖拽式交互性仪表盘等功能。 4、API安全管控系统：能够根据性能需求进行无感、弹性扩展，提供了高效的热插件模型，可以做到无停机热部署逻辑插件，解决API的海量请求、恶意访问、非法攻击等问题，以保障业务安全性与稳定性；支持API资产生命周期管理：包括API注册与发现，API发布与审批，API订阅与撤销，API版本管理，API下线管理等功能；支持API资产目录管理：包括API分类，API标签，API列表，API检索等功能；支持API的监控审计：包括API流量监控，调用IP审计，API调用分析，GeoIP地理位置匹配等功能；支持API安全管理：包括API认证鉴权，SSL证书管理，API请求参数校验，API传输加密（需支持国密算法），零信任管理，防重放攻击，防ReDOS攻击，防自动化爬虫，注入攻击防护，API熔断，API内容校验，API限流限速，API健康监测，API调用日志审计等功能。 5、物联网连接系统，支持LoRaWan、NBIoT、SigFox、SMS、TCP/IP等多种网络接入方式，支持MQTT、Modbu、OPCUA、BLE、CAN、BACnet、REST、CoAP等多种协议，支持自定义连接协议，支持第三方物联网平台对接，包括但不限于AWSIoT、AzureIoT Hub、IBM Waston IoT、阿里云物理网平台等，支持设备认证，包括但不限于OAuth2、MQTT证书认证、基于访问令牌的设备认证、基于X.509证书的设备认证、*以上功能支持无代码图形化接入配置，需提供系统操作截图证明；物联网设备资产管理系统，支持添加和删除资产和设备，支持管理设备和资产的属性，支持管理设备和资产的关联关系支持资产、设备和用户关系分配*以上功能须全称支持图形化配置，需提供系统操作截图证明；物联设备规则引擎，支持基于设备采集数据的数据处理规则配置，支持数据的筛选和路由功能，支持数据丰富功能，包括外部数据和内容数据，支持数据转换功能，并支持脚本函数能力，支持和外部系统进行交互*以上功能须全称支持图形化配置，需提供系统操作截图证明。 6、GIS引擎：支持整个镇海区的全域地图，并能够对每一个学校进行精细化图层处理；支持对学校的地理位置为区域范围进行人工标记；支持在地图上标记加载各类设备信息；支持将来三维模型的叠加；支持开放的API，能够基于开放的API进行二次开发。三维场景可视化，提供多种时空数据，包括影像、高程、矢量、实景、三维模型等各类数据的叠加融合、支持包括OGC、TMS、MapBox、3DTiles等标准服务与数据的接入加载。逼真地呈现三维地形、倾斜摄影、BIM、人工建模等多种类型的三维场景。数据标绘与管理，提供支持包括点、线、面、体、模型、军事标绘等多种矢量数据的标绘的使用与管理，提供多图层的标绘管理、提供矢量数据的统一风格的API调用和style样式设置，可导出导入标准GeoJSON格式数据，地图工具控件，提供Popup鼠标单击弹窗、Tooltip鼠标移入弹窗、右键菜单的内置工具，可以方便的对地图、图层、数据进行绑定和交互。提供了状态栏、导航球、比例尺、分屏比对、卷帘比对等多种场景工具；提供空中、室内、行人步行、车辆贴地等多种飞行漫游路线功能。空间分析能力，提供包括距离、面积、高度、角度、剖面、体积等多种量算分析功能；提供通视、可视域、缓冲、日照、坡度坡向、淹没分析功能；提供了等高线、天际线、地表透明、地形开挖、模型剖切、模型裁剪、模型开挖等功能。 7、统一认证和单点登录系统：提供全域的统一身份认证服务，用以支撑多应用、多服务场景的身份认证和单点登录；支持多种认证协议，包括但不限于OAuth2，OpenID，SAML2.0，JWT，CAS等；支持多种登录方式，包括但不限于动态验证码，多因素认证（短信、邮件、时间令牌等），支持LDAP登录，支持微信、钉钉等社交账号登录；认证中心具有平台无关性、环境多样性，支持Web、手机、移动设备等， 如Apple iOS，Andriod等，将认证能力从B/S到移动应用全面覆盖。提供用户生命周期管理，支持SCIM 2协议。 8、设备报修模块：教师可录入报修记录，选择报修类型、上传故障图片、提交报修申请；教师可查看报修记录、处理进度；（钉钉端）提供报修统计；支持按学校、班级统计设备报修记录，报修处理周期分析等（web端） 9、智慧门禁（预留接入模块）：默认查看学校今日门禁出入记录，支持按日期筛选，按姓名或班级搜索出入记录；班主任可添加本班级学生人脸，通过平台录入后自动下发至相应门禁设备上，教务处可添加教师人脸，通过平台录入后自动下发至相应门禁设备上，实现刷脸进出校门出入记录（钉钉端）对接门禁设备，获取学校门禁出入记录，远程开门记录，查看通过钉钉端物联网平台远程开门记录，包括开门时间、设备名称、操作人等，门禁授权，对特定人脸或卡片，支持后台授权下发人脸、下发卡片，查看门禁授权下发记录，统计报表，统计出入报表，日出入统计、月出入统计、学校出入统计等。（web端） 10、数字视频接入（预留接入模块）：主要展示学校关键点位视频、教室监控视频，点击视频可实现实时视频预览；（钉钉端）根据组织目录查看视频资源，点击视频可浏览实时视频，配置哪些视频可以开放到钉钉端展示，包括视频分组名称、监控点资源、开放周期、开放对象等，支持创建配置，删除修改配置等，重点场所AI分析，如危化品实验室等区域入侵报警（web端） 11、智慧照明模块：按场地（学校、班级）、设备类型（教室灯、智能开关、一体机等）、设备使用状态（打开、关闭）、设备连接状态（在线、离线）等条件筛选，显示班级名称、设备统计信息，支持查看实时画面，远程开灯、关灯操作；（钉钉端）设备维护管理，支持设备添加、修改删除等操作；按组织查看智能照明设备、包括学校名称、班级、设备状态、班主任等，点击可以查看实时画面、支持开灯、关灯操作。开关记录，查看所有照明设备开灯关灯记录，包括操作类型（开灯/关灯）、操作时间、操作人，查看智能照明设备故障记录，包括故障内容、故障时间、处理状态（未处理、已处理），故障记录，查看智能照明设备故障记录，包括故障内容、故障时间、处理状态（未处理、已处理），设备报警配置，配置设备告警时通知对象、通知方式等，设备授权控制，建立安全控制机制，统一分配控制权限，后端设备权限分配：总务处控制校内所有设备，班主任控制班级设备；钉钉端通过运营商手机及设备终端绑定多重验证，确保钉钉端远程安全控制灯光操作，对异常控制自动提醒审批，同意后可在有限时间内控制设备；（web端） 12、可视化管理模块：学校管理，支持学校基础信息管理，包括学校名称、学校地址、学校校徽、学段（幼儿园、小学、初中、高中、其他）、主管教育局名称等。班级管理，支持学校班级维护，教室名称、教室类型（普通教室、多媒体教室、实验室、其他）、绑定设备、班级简介；班级关联设备，包括照明设备、视频监控等，教职工管理（钉钉通讯录）对接钉钉通讯录，获取学校教职工通讯录，支持教职工人员维护，教师可关联班级。 13、专用服务器：2U机架式服务器处理器，标配≥一个Intel至强处理器16核心32线程内存，配置2*32GB DDR4，RDIMM标配≥24条内存插槽硬盘配置 2*1.2TB 10K SAS 12Gb 热插拔硬盘，最大可支持26个硬盘，支持Anybay技术可在不添加或更换背板的情况下，同时插入SAS/SATA/U.2阵列卡配置1块2G闪存阵列卡，最大可升级至8GB网卡，配置≥4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口电源满配电源输出功率≥750W 80+铂金电源，热插拔冗余电源，支持110V AC到220V AC自适应风扇满配冗余热插拔系统风扇，支持带故障预报警功能的；支持N+1冗余I/O扩展，最大支持7个可用的PCIe插槽及一个为M.2适配器预留的专用接口，支持iOS和安卓系统手机APP管理服务器工作温度，支持ASHARE A4标准，工作温度5°C 到45°C带外管理提供专用管理端口；提供IPMI企业版功能，并支持Redfish ；支持以HTML5模式进行带外管理；UI功能菜单简明清晰；具备电源功耗图形显示；支持查看RAID级别、硬盘、内存、CPU等具体型号信息；支持命令行修改BIOS设置；支持虚拟介质HTTP URL挂载；支持Syslog告警； 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，5年7*24小时保修服务，全国所有省份设有服务站，部分城市宕机4小时上门服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供售后服务承诺函。 |
| 13 | 局级物联管理平台（包含信息安全设备） | （钉钉端）区级数字化可视中心：学校级的展示决策中枢，整合信息发布、智能照明、视频监控、智能门禁、数据分析、GIS业务、3D实景等平台，可实现“一站式”管理。并满足以下要求：满足全天候24小时运行需要，可远程控制智能照明设备主导处置突发事件；满足信息协同、事件处置协同，供辅助服务等功能；GIS地理信息辅助管理；满足能耗监测，区校能耗监测联动需要；满足钉钉组织架构下的权限管理，区级、学校教务处、班主任多层级权限动态分配。对学校进行航拍建模，应对智能照明、门禁等设备监测，点位展示，对能耗等关键数据进行汇总、分析、可视化展示。 1、通过大数据分析终端，远程实时监控护眼灯、紫外线灯、空调及其他设备的运作情况、能耗情况、温湿度情况、设备故障、自动预警等。 2、图形化直观展示，可以对各学校的使用情况进行横向和纵向对比数据分析。 3、对灯光的照度、功率灯情况统计分析，呈现教室照明达标情况，支持局级统计和校级统计，支持横向、纵向对比。 4、对空间设备的使用时长、使用率、完好率，故障点进行分析，构建“设备画像”。 5、对能耗使用情况进行统计分析，分析同类设备、不同类型设备的能耗使用曲线，分析各学校、各类型教室的能耗使用情况。 6、对用户使用物联网平台的情况进行分析，通过学校、总务、老师的使用记录，分析用户对于灯光及其他设备的管理情况，借助信息化手段开展智慧教学。 二、信息安全设备： 构建智慧教育平台纵深安全防御体系，依据等保2.0和信息保障技术框架，根据信息系统的业务特性及应用重点，采用层次化与区域化相结合的安全防护体系设计方法，实现多层次的、纵深的安全防御体系来保障智慧教育平台的安全。提升主动安全防御，通过人工智能、机器学习及大数据建模分析并结合专业的安全服务团队来解决异常攻击、非常规性安全威胁，主动探测安全威胁，并进行安全防范，提高安全防御机制，防患于未然。平台业务数据全生命周期保护，以合规为基线，以业务流程为导向，结合标准规范制度，建立完善的基于智慧教育平台业务数据生命周期的安全保障和监管措施，实现从“基于威胁的被动保护”向“基于风险的主动防控”转变。 1、下一代防火墙硬件要求硬件架构：采用多核网络专用架构，使用64位MIPS多核处理器，非X86多核架构或ASIC架，标准1U专用万兆硬件平台，单交流电源，500G硬盘；网口数量：含10*GE电口，2*combo口。性能要求网络吞吐性能4Gbps；最大并发连接数大于150万，每秒新建HTTP连接数大于4万。 功能要求：（1）支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能（2）支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能（3）支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，实现自动拦截；学习时长可选择1小时、12小时、一天、一周等（4）支持应用智能识别，有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口（5）支持防网络共享行为，针对私接路由器和非法无线热点行为进行识别和阻断。 2、日志审计设备标准1U硬件，1个console口网口类别：6个千兆工作管理口(1管理口+1HA口+4审计口)；硬盘：2T*1；内存：8G单电源；资产授权数量：支持审计25个日志源，日志处理能力≥200EPS。 功能要求：采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发；内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展；三维关联分析；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。 |

- 五、要求与说明

（1）投标人必须充分考虑招标方案中的技术规范，根据招标产品式样、功能、结构、材质等技术要求，提供相应的设计方案、技术方案和投标货物。

（2）投标货物技术指标和材料必须满足或者超过采购人要求，投标人在投标文件中要予以明确；主要材料、配件要注明产地、品牌。

（3）样品提供：（具体见评分标准 ）

所送样品规定：中标候选人的样品封存，作为验收依据；未中标人的样品由投标人在评标结束后当天取回。送样品产生的一切费用，由投标人自行承担。

- 六、运维服务考核要求

| 考核内容 | 考核方式 | 评分规则 |
| --- | --- | --- |
| 运维记录情况 | 是否提供详细的报修、维修、维护、保养等记录 | 每漏填漏报一次扣1分。 |
| 应急情况处置 | 发生设备单体故障或者整体系统整体故障时，响应速度是否达到投标响应要求，是否及时维修、是否存在长时间未处理好故障 | 每发生一次扣1-3分。 |
| 用户反馈 | （1）是否定期巡检、维护、保养，及时排除硬件设备和软件故障 （2）运维人员是否着装整洁、用语文明，是否因设备检修影响正常教学 （3）非必要情况下是否有损坏其他线路或设备 | 每出现一次扣1-3分。 |
| 设备安全稳定性 | （1）正常操作时设备是否运行稳定安全，是否产生用电安全问题 （2）各类网络设备是否稳定、是否及时查明不稳定原因并解决问题 （3）是否经常出现平台故障（如网络故障、控制失灵、数据异常等各类情况等） | 每出现一次扣3分。 |
| 质量抽测情况 | （1）使用过程中是否出现施工或产品质量不符合规范要求的 （2）每年度的检测报告结果是否符合规范要求（具体检测项目不少于课桌面平均照度和照度均匀度、黑板面平均照度和和照度均匀度、统一眩光值） | 视情节严重程度一次扣5-10分。 |
| 一票否决事项 | （1）重大安全责任事故（如灯具掉落造成人员损伤、施工及接线不规范导致漏电事故、施工不规范引起的电气火灾等） （2）恶意的本地数据泄露情况 （3）廉政责任事故 | 出现一次，当年度考核不合格，并有权终止合同。 |

- 注：考核满分100分，本着“积极响应、服务至上”的宗旨，条款的解释权在镇海区教育局。

- 第五部分  合同条款及合同格式

采购合同（供参考）

项目编号：                            合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据                          项目的采购结果，经双方协商签署本合同。

一、合同价

1.本合同项目总价为       元（大写：人民币             元整）。单价见投标文件的《投标分项报价表》。

2.合同总价为完成招标文件中招标要求的相关内容的全部费用，应包含但不限于教室测量、图纸设计、灯具、光源及电线、线槽、固定支架、膨胀螺栓、接线端子、开关等安装所需配件、教室原灯具拆除、教室内部原有线路安装点位移动、吊顶复原、材料损耗、材料保管、备品备件（每个学校至少要有3盏黑板灯和9盏教室灯）、运输、安装、调试、施工、验收（含第三方检测费）、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护（包括教室内部设备及用品的保护）、施工清理、管理、培训、运维服务、运维服务期内的第三方检测费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不作调整。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

履约保证金为合同总金额的2.5%，即    元。乙方应于合同签订后7日递交履约保证金。履约保证金形式：        （转账或银行、保险公司出具的保函形式）。

合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在产品经采购人验收合格后全额无息退还中标人（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

八、运输方式及送达地点和费用负担

1.运输方式：

2.送达地点：

3.费用负担：

九、验收要求

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，数量、规格、外观等方面符合招标文件技术要求的，给予签收，如有不符，乙方应在3日内进行补齐或更换，直到甲方方检验合格为止，由此所产生的一切费用均由乙方承担。

2.验收时乙方必须在现场，乙方协助验收等工作。

3.核验灯具的国家强制产品认证证书及检验报告（含色温、显色指数、波动深度）、视网膜蓝光危害等级为RG0的安全检验报告。

4.甲方指定有资质第三方检测机构对实施灯光改造的教室进行抽样检测，检测数量为每学校不少于三间教室。检测项目不少于教室课桌面上的平均照度和照度均匀度、黑板面上的平均照度和照度均匀度、教室照明功率密度、统一眩光值。若抽样结果有一学校一间及以上不合格的，则应对该学校其他教室再抽样不少于五间教室（若剩余不足五间的，按全部检测），若还有不合格的，对该所学校内所有改造教室进行全部检测。乙方必须对检测不合格的教室重新改造，直至检测合格为止。不合格检测的改造费用、检测费均由乙方承担。

十、货物包装标准、包装物的供应与回收及费用负担

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，费用由乙方负担。包装物不再回收。

2.生产许可证、使用说明书、质量检验证明书、配附件备品和工具以及清单一并附于货物内，费用由乙方负担。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十一、付款方式

（1）合同生效以及具备实施条件并经甲方确认后，7个工作日内甲方向乙方支付合同总金额40%的预付款（乙方在签订合同时，明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

（2）产品装运到现场，全部安装调试完毕后，经甲方指定的第三方检测机构，出具合格检测报告后，甲方向乙方支付至审核结算金额的70%；结算时以本次中标单价以及已完成并通过验收合格的数量为依据，结算金额＝已完成并通过验收合格的数量×中标单价。

（3）余款根据运维服务五年期限，每年支付结算金额的6%。甲方每年度安排不少于一次考评，根据《运维服务考核表》结果计算当年应扣金额。

1）各学校考核得分的平均分在90分（含）以上的，不扣除当期应付运维服务费；

2）各学校考核得分的平均分在80（含）～90分的，扣除当期应付运维服务费的20%；

3）各学校考核得分的平均分在70（含）～80分的，扣除当期应付运维服务费的40%；

4）各学校考核得分的平均分在70分以下的为不合格，扣除当期应付运维服务费；

5）连续两年考核得分的平均分在70分以下的，甲方有权单方终止合同并扣除剩余款项。

十二、运维服务期

1.运维服务期：产品装运到现场，全部安装调试完毕并验收合格之日起     年。

除非甲方另有要求，运维服务期内的服务均为免费上门服务；运维服务期内，与维修相关的所有费用由乙方负责，若遇到乙方所交的货物因故障、检测不合格、不符合采购文件规定标准或不符合合同规定的，乙方须提供灯具整体更换。若因非乙方原因损坏设备的，乙方须负责免费更换，相关配件费用由甲方支付。

2.维修响应时间：维修人员到场不超过故障申报60分钟。

3.技术培训费用应包含在供货总价中。

4.乙方负责对甲方进行免费技术培训，包括对甲方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训，并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方未在合同期限内完成改造并通过验收的，应按每日50000元向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过十日不能完成改造并通过验收的，应按每日100000元向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。因逾期原因，应向甲方支付合同总值10%最高限额的违约金。因其他违约行为造成甲方损失的，应向甲方支付合同总值5%的违约金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的：

（1）甲方有权拒收该货物，并要求乙方更换符合规定标准的货物。

（2）甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

（3）甲方有权拒收该货物，乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求赔偿损失。

（4）甲方有权拒收该货物，要求乙方更换符合规定标准的货物，但乙方不能提供符合规定标准货物的，甲方可单方面解除合同，并有权要求赔偿损失。

5.乙方必须根据投标时的拟派项目人员名单执行；拟派项目人员不得随意更换，如确需更换的，须经甲方书面同意确认，每人次罚款20万元。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为镇海区。

十六、合同生效及其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同履行期限：合同签订后60个日历天内完成交货及相关的现场安装、调试等工作，并通过验收。运维服务期自验收合格之日起算。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报镇海区政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同执行中相关的税费均由各方自理。

5.本项目采购过程中形成的文件资料为合同组成部分。

6.本合同一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，镇海区政府采购管理办公室一份。

甲方（章）：                      乙方（章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

电传：                            电传：

网址：                            网址：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

邮政编码：                        邮政编码：

签订地点：                        签订日期：   年  月  日

项目安全协议

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行采购合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．组织对乙方现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行采购合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、施工人员等，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，运维服务期满后失效。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年    月   日                      年  月    日

项目廉政责任书

项目名称：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

为加强项目中的廉政建设，规范项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目采购投标、供货安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行项目采购合同文件，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律、法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和双方利益，不得违反项目管理、供货安装的规章制度。

4.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后、应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

三、乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

1.甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为采购合同的附件，与项目采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目运维服务期满止。

本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

年   月   日                        年   月   日

甲方监督单位：（盖章）                  乙方监督单位：（盖章）

年   月   日                            年   月   日

# 第六部分 投标文件格式

- 附件一

资格证明文件

- （一）  营业执照

（复印件并加盖投标人公章）

- （二）法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时提供）

投标人名称：

法定代表人姓名：            性别：        职务：

身份证号码：

系     （投标人名称）           的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人单位（公章）：

日    期：

法定代表人授权书

（非法定代表人参加投标时提供）

致 （采购人）               ：

（投标人名称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加（项目编号） （标项名称）  项目的招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

投标人单位（公章）：

日  期：

附：被授权代表姓名：（印刷体）

被授权代表签字：

电  话：

附：法定代表人和被授权代表的身份证复印件。

（三）招标公告中要求提供的资格证明文件

1.合格投标人的资格承诺书

（一）我单位符合：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位承诺遵守以下要求：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（三）我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺！

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日期：

- 附件二

评标索引表

| 评分内容 |  | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术分 |  |  |  |

注：请各投标人按评分标准中资信技术部分要求的评分内容填写，注明自评分及对应页码，并将本表装订在投标文件资信技术文件目录前。

- 附件三

技术条款偏离表

项目编号：                         标项名称：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第四部分《招标要求》情况填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件四

商务条款偏离表

项目编号：                         标项名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表根据第二部分《投标人须知前附表》“商务条款资料”情况填写，如有偏离，必须如实说明。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件五

项目案例表

项目编号：                         标项名称：

| 序号 | 业主单位 | 项目内容 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准提供证明文件。

- 附件六

项目人员组成表

项目编号：                         标项名称：

| 职务 | 姓名 | 职称/资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装运维负责人 |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- 注：根据评分标准提供相关证明文件。表格内容包括但不限于上述内容，投标人可根据具体情况适当增加。

- 附件七

投标函

致（采购人）               ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加  （项目编号、标项名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，在此：

1.提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件。

2.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的投标总价人民币大写          元整，小写¥      元。本报价已经包含了本项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的一切费用。

（2）本投标自投标截止之日起  90  天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。并保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

（6）完全同意采购文件中有关中标服务费的条款，保证在中标后按照采购文件的规定，向采购代理一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本次投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件八

开标一览表

项目编号：

| 标项 | 标项名称 | 投标总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：开标一览表中投标总价与投标分项报价表中投标总价须一致。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件九

投标分项报价表

项目编号：                         标项名称：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室护眼灯（长灯） |  |  |  |  |  |
| 2 | 黑板灯 |  |  |  |  |  |
| 3 | 教室护眼灯（方灯） |  |  |  |  |  |
| 4 | 场景控制装置 |  |  |  |  |  |
| 5 | 物联网关 |  |  |  |  |  |
| 6 | 物联分路控制装置 |  |  |  |  |  |
| 7 | 物联调光控制设备 |  |  |  |  |  |
| 8 | 物联空调红外控制装置 |  |  |  |  |  |
| 9 | 物联紫外线控制设备 |  |  |  |  |  |
| 10 | 教室内线路改造 |  |  |  |  |  |
| 11 | 公共部位线路改造 |  |  |  |  |  |
| 12 | 校级物联管理平台（包含服务器） |  |  |  |  |  |
| 13 | 局级物联管理平台（包含信息安全设备） |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1）本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟表格。其中局级物联管理平台（包含信息安全设备）为标项一的报价内容，标项二可以删除此分项。

2）投标总价应与开标一览表的投标总价一致。如不一致，以开标一览表为准。

3）投标报价超出采购预算（或最高限价或单价限价）的，作无效标处理。

投标人单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日      期：

- 附件十

中小企业声明函

（如适用，请提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

（如适用，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

承诺函（样板间抽签时提供）

致：  （采购人）

我公司已详细阅读 镇海区教育局学校智慧护眼灯改造及运维服务项目 采购文件，严格遵守中华人民共和国、浙江省及宁波市有关政府采购的法律法规，自觉维护政府采购市场正常秩序，现就参加本项目投标的有关事项承诺如下：

- 1、同意按照采购文件中的相关要求抽取选择样板间，并在制作样板间的施工过程中严格管理相关人员的进出。

- 2、同意采购人委托第三方检测机构对样板间进行检测并出具检测结果，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利，并保证遵守采购文件有关条款规定。

3、我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商(单位盖章) ：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

年     月    日